## Sheet1
№ п.п. | Общество Группы | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин | Время простоя, час:мин | Кол-во отключенных скважин, шт | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Первопричина нарушения | Диспетчерское наименование оборудования | Класс напряжения оборудования, кВ | Вид оборудования | Основное отключенное оборудование (диспетчерские наименования оборудования) | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Прямые | Косв. | Всего | Элемент (узел) оборудования | Год ввода в эксплуатацию элемента (узла) оборудования (21) | Тип (марка) элемента (узла) оборудования (21) | Производитель элемента (узла) оборудования (21) | Дата проведения последнего ТОиР на оборудовании (21) | Доля предоставленного времени (от заявки) при проведении последнего ТОиР (25), % | Дата следующего после (24) запланированного ремонта после ТОиР - следующая заявка а ТОиР | Количество непредоставленных отключений для ТОиР после (25) | Дата проведения последней диагностики элемента (узла) оборудования (21) | Коренная причина нарушения | Причины увеличения масштабов нарушения №1 | Причины увеличения масштабов нарушения №2 | Примечание | технология | сторонние | выборка
январь | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-01-09 | 8:49 | 2014-01-09 | 9:14 | 0:25 | 71 | УРОВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС № 32 "Север" В 2Т/35 кВ | 35 | ПС | ПС № 32 "Север" 2 сек/ 35 кВ Добыча Кусты-15,16,17,19,20, 21,24,108, 109,110,111,112; Бурение Кусты-24,112; | Пробой изоляции полюса ф. «А» СВ-35 кВ ЗРУ-35 ПС 110/35/10 кВ «Север» | 95.6 | 346.4 | 442 | В | 2011 | ВВУ-СЭЩ-П-35-20/1000 зав.№23362. | Самара-Электрощит | 2013-12-21 | 100 | 2014-03-01 | - | 2013-12-21 | КП24 | нет | нет
январь | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-01-14 | 9:32 | 2014-01-14 | 10:00 | 0:28 |  | АЧР-2 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110кВ №30 "Тихоновская": В-10 ф.30-30, ф.30-41, ф.30-38, ф.30-47; ПС 110кВ №31 "ЦПС": В-10 ф.31-16, ф.31-17, ф.31-34, ф.31-35; ПС 110кВ №32 "Север" В-10 ф.32-22, ф.32-28; ВГТЭС: ГТУ-8. | 110 | ПС | БКНС-2,3,4; ВДК-1,5 | Снижение частоты ниже 49,5Гц. Останов ГТУ-8 "обратная мощность" "срыв пламени". В 01-57 15.01.14 ГТУ-8 вкл. в сеть.
январь | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-01-18 | 9:02 | 2014-01-18 | 9:34 | 0:32 |  | Пожарная сигнализация |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПЭС-42: ГПУ-3,4,6,5 | 6(10) | ГПЭС | Площадка НПС-2, печь 1,4,6 МНА-3, МНА-4 ВЛ 10 кВ МН от НПС-2 до СВЛ№9 (297км) и от НПС-2 до р. Айваседа-Пур (475км) | Срабатывание пож. сигнализации из за задымления машзала ГПГУ-5.
январь | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-01-31 | 5:13 |  |  |  | 0 | ДЗЛ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110кВ № 33 "НПС-1" В С-6 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/10 Мангазея | ВЛ-110кВ С-6 оп.174 провод ф."А" выпал из зажима.
февраль | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-02-03 | 9:18 | 2014-02-03 | 9:30 | 0:12 | 0 | Выясняются |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110кВ № 31 "ЦПС" СВ 6-3/10кВ | 110 | ПС | УПДТ, ГНПС (МНА-4, ПНА-4), БКНС-4 (ОНД-4,ДНД-2), ГКС ВД №1 (ГПА-3, 4, 5, 6), ВДК-5, ЦПС (насосное оборудование 1-я, 2-я, 3-я технологические линии), БДР FLO MXA на 0км. | Выясняются
февраль | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-02-06 | 15:50 | 2014-02-06 | 16:27 | 0:37 | 8 | МТЗ-1 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №21 "Куст 21" В 2Т/6 кВ | 6(10) | РП | 8 скважин добычи .№№ 538, 517, 527, 164, 529, 161, 509, 251. | Повреждение ВЛ 6кВ ф.21-26 машинистом трубоукладчика ООО «СеверТрансСтрой», при производстве работ на участке № 3. | 19.4 | 46.7 | 66.1 | В | 2010г. | ВВУ_СЭЩ ПЗ-10-20/1000 У2 | Самара-электрощит | ТО 19.10.13г, ТР 08.06.13г. | 100 | ТО 15.02.14г | - | 19.10.13г | КП20 | нет | нет
февраль | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-02-12 | 9:01 |  |  |  | 0 | ДЗЛ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 110 кВ С-6 (ВГТЭС-НПС-1) | 110 | ВЛ | ПС 220/110/10 Мангазея | ВЛ-110кВ С-6 оп.273 обрыв изолятора ф.А. |  |  |  | СК | 2011 | С-6 | - | 2013-12-01 | 100 | 2014-03-01 | 0 | - | КП24 | нет | нет
февраль | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-02-18 | 9:46 | 2014-02-18 | 11:45 | 1:59 | 0 | САУК КУВ-3 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВГТЭС | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-3 | сбой в работе САУК КУВ-3
февраль | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-02-26 | 7:59 | 2014-02-27 | 16:39 | 32:40 | 0 | ДЗЛ ф.С, ТО,ТНЗНП | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 110кВ С-5 "ВГТЭС-НПС-1" | 110 | ВЛ | ВЛ 110кВ С-5 "ВГТЭС-НПС-1" | Обрыв изолятора на оп.270 (73 км)
март | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-03-22 | 0:17 | 22.03.2014 22.03.2014 22.03.2014 | 0:33 0:35 0:45 | 0:16 | 149 | ОУ ДЗ, 1ст.ДЗ, 1ст.ТНЗНП ПА |  | Сторонние | ВГТЭС, ВЛ-110кВ В С-3 ПС 110/35/10 №32 "Север" В ф.32-22,32-28,32-38,32-46 ПС 110/35/10 №30 "Тихоновская" В ф.30-15,30-29,30-41,30-43,30-45,30-47,30-49,30-52 ПС 110/35/10 №31 "ЦПС" В ф.31-04,31-14,31-16,31-26,31-34,31-38,31-11,31-13,31-17,31-27,31-33,31-35,31-47 | 110 | ВЛ | ВЛ 110кВ С-3 "ВГТЭС-Тихоновская" В ф.32-22,32-28,32-38,32-46 В ф.30-15,30-29,30-41,30-43,30-45,30-47,30-49,30-52 В ф.31-04,31-14,31-16,31-26,31-34,31-38,31-11,31-13,31-17,31-27,31-33,31-35,31-47 | Обрыв провода ВОЛС трубоукладчиком |  | 992.5 | 992.5 | РЗА | 2009 | ОКГТ-Ц-1-12(G.6521)- 9,5/52 | ООО «Сарансккабель-оптика» | - | - | - | - | - | КП20 | нет | нет |  |  | с
март | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-03-25 | 9:38 | 2014-03-25 | 9:38 | 0:00 | 16 | нет | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/10 №31 "ЦПС" В 2Т/35кВ | 35 | ПС | 2сек/35кВ ПС №31 2сек.35/6кВ- ПС №3,6,14,15,17 1сек.35/6кВ- ПС №54,1П | Ошибочное отключение В 2Т/35кВ |  | 81 | 81 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | КП1 | нет | нет |  |  |  | неуч.вр.
апрель | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-04-01 | 9:19 | 2014-04-01 | 17:23 | 8:04 | 3 | МТЗ-1 |  | Сторонние | ПС №4 В ф.4-04 | 6(10) | ВЛ | КТП БЛП т.10 тр-р 2Т КТП БЛП т.8 тр-р 2Т | Повреждение провода экскаватором |  | 9.7 | 9.7 | ТЧ | 2009 | АС-50 | - | ТР - сентябрь 2013 | 100 | ТР - сентябрь 2014 | - | - | КП20 | нет | нет |  |  | с
апрель | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-04-01 | 18:45 | 2014-04-01 | 18:45 | 0:00 |  | ДЗЛ ф.А,С | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-110кВ С-6 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/10 Мангазея | Порывы ветра до 22м/с, причина выясняется | [18 empty] | неуч.вр.
апрель | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-04-01 | 19:33 | 2014-04-01 | 19:33 | 0:00 |  | ДЗЛ ф.А,С | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-110кВ С-6 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/10 Мангазея | Порывы ветра до 22м/с, причина выясняется | [18 empty] | неуч.вр.
апрель | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-04-14 | 17:53 | 2014-04-14 | 21:59 | 4:06 | 2 | нет |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ №25 "Куст 2бис" В ф.25-23 | 6(10) | РП | 2 скважины добычи №№634,954 | попадание в релейный отсек В ф.25-23 талой воды, в результате чего произошло КЗ вторичных цепей. | 56.4 | 4.8 | 61.2 | РЗА | 2014 | ВВУ-СЭЩ-ПЗ | Самара-Элекрощит | - | - | - | - | 2014 | КП10 | нет | нет
апрель | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-04-22 | 11:57 |  |  |  | 6 | МТЗ-1 |  | Сторонние | ПС №109 В ф.109-27 | 6(10) | КЛ | нет | Выясняется От посадки напряжения при к.з остановились 6 скв.куста 109 |  | 32.5 | 32.5 | КС | - | ВБбШнг-ХЛ | - | - | - | - | - | 2014-03-26 | КП10 | нет | нет |  |  | с
май | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-05-01 | 2:34 |  |  |  | 0 | ДЗТ 1Т, дуговая з-та 5,1,2сек/10кВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/10 №30 "Тихоновская" В С-10, СВ-110, В 1Т/35кВ, В 1Т/10кВ | 110 | КЛ | 5,1,2сек/10кВ | Повреждение КЛ-10 кВ ф.А в яч. В1Т/10 кВ ПС №30 "Тихоновская" 110/35/10 кВ
май | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-05-01 | 2:34 |  |  |  | 0 | МТЗ-1 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС №30 "Тихоновская" ф.30-53 | 6(10) | КТП | Контура электрообогрева 2,13,18,26 | Повреждение ОПН в КТП 30-04-53 Контур-2
май | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-05-01 | 2:40 | 2014-05-01 | 3:30 | 0:50 | 291 | радиальная вибрация высокоскоростного вала редуктора МКПА команды ОН-1,ОН-2 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВГТЭС: ЭБ-2,3,5,6,7 | 6(10) | Энергосистема | КЛ ввода 1Т -10 кВ яч.3 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ "Тихоновская" | КЗ кабельной муфты 10 кВ в результате ошибок проекта (выбор типа заземления) и некачественно проведенного СМР (испытания). Сброс двигательной нагрузки с дальнейшим отключением ВГТЭС при возникновении крутильных колебаний на валу генератор-двигатель | 1963.5 | 2563.1 | 4526.6 | РЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | КП10 | ПУ6 | ПУ7 |  |  |  | решение
май | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-05-02 | 11:45 |  |  |  | 0 | МТЗ-1 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС №31 "ЦПС" ф.31-43 | 35 | ПС | ТП "ГНПС", Ввод1сек/10 кВ | Повреждение муфты КЛ-10кВ
май | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-05-02 | 12:22 |  |  |  | 0 | МТЗ-1 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС №31 "ЦПС" ф.31-15 | 35 | ПС | ТП-3"УПГ ЦПС", Ввод1сек/10 кВ | Возникновение субсинхронных крутильных колебаний на валах реукторов ГТУ
май | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-05-02 | 11:47 | 2014-05-02 | 12:15 | 0:28 | 289 | радиальная вибрация высокоскоростного вала редуктора МКПА команды ОН-1,ОН-2, ОН-3 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВГТЭС: ЭБ-3,4,5,6,8 | 6(10) | Энергосистема | КЛ-10 кВ ф31-43 ТП "ГНПС" | КЗ кабельной муфты 10 кВ в результате некачественно проведенного СМР (монтаж муфты). Сброс двигательной нагрузки с дальнейшим отключением ВГТЭС при возникновении крутильных колебаний на валу генератор-двигатель | 1086 | 2751 | 3837 | РЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | КП10 | ПУ6 | нет |  |  |  | решение
май | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-05-17 | 20:54 | 2014-05-17 | 21:45 | 0:51 | 232 | МКПА |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС №30 "Тихоновская", ПС №31 "ЦПС", ПС №32 "Север", | 110 | Энергосистема | СВ ЗРУ-10 кВ №44 | 3-х фазное КЗ в ячейке СВ ЗРУ-10 кВ №44 - заодской деффект (разгерметизация вакуумно-дугогасительной камеры) отключение насосов БКНС-2,БКНС-3. В результате переходных процессов в локальной системе энергоснабжения возникновение крутильной вибрации на редукторах ГТУ и их отключение. | 1927 | 2320 | 4247 | [9 empty] | КП9
май | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-05-17 | 20:54 | 2014-05-17 | 21:48 | 0:54 | 0 | Дуговая защита |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ-10 кВ №44 ЦТОЭиРТ В ф 31-46, В ф 31-47 | 6(10) | РП | ЗРУ-10 кВ №44 ЦТОЭиРТ | Перекрытие изоляции яч.3 ЗРУ-10кВ №44 ЦТОЭиРТ |  |  |  | В | 2012 | BB/TEL-10/20-1000 | Таврида Электрик | 2014-05-01 | 100 | - | нет | - | КП9 | нет | нет | Несовершенство конструкции и технологии изготовления (разгерметизация вакуумных дугогасительных камер)
май | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-05-17 | 20:54 | 2014-05-17 | 21:34 | 0:40 | 0 | радиальная вибрация высокоскоростного вала редуктора |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВГТЭС: ЭБ-4,5,6,7,8 | 6(10) | ГТЭС | Нагрузка ВПУ | Возникновение субсинхронных крутильных колебаний на валах реукторов ГТУ |  |  |  | ГТУ | 2010 2012 | MS5001PA | Nuovo Pignone S.p.A | ноя 2013-фев-2014 | 100 | 2015 | нет | перез каждым запуском ГТУ | КП8 | нет | нет | Недостатки проектирования
май | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-05-23 | 1:49 | 2014-05-23 | 2:05 | 0:16 | 284 | МКПА |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС №30 "Тихоновская", ПС №31 "ЦПС", ПС №32 "Север", ПС №33 "НПС-1", ПС №34 "Западная". | 6(10) | Энергосистема | ВГТЭС | Неисправность датчика температуры упорного подшипника вала редуктора ГТУ-6. Отключение ГТУ-6 действием защит. При снижении частоты из-за недостаточного скорости набора нагрузки оставшимися в работе ГТУ в результате засорения фильтров системы подачи топливного газа действием АЧР отключены насосы на БКНС-2,-4. В результате переходных процессов в локальной системе энергоснабжения возникновение крутильной вибрации на редукторах ГТУ и их отключение. | 1056 | 2593 | 3649 | РЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | ПУ6 | ПУ7 |  |  |  | решение
май | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-05-23 | 1:46 | 2014-05-23 | 4:17 | 2:31 | 0 | Высокая температура упорного подшипника высокоскоростного вала редуктора |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВГТЭС: ЭБ-6. | 6(10) | ГТЭС | Нагрузка ВПУ | Высокая температура упорного подшипника высокоскоростного вала редуктора |  |  |  | ВО | 2012 | датчик вала редуктора | Flender-Graffenstaden | 2014-05-07 | 100 | 2014 | нет | - | КП25 | нет | нет | Другая причина (выход из строя оборудования)
май | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-05-23 | 1:49 | 2014-05-23 | 2:28 | 0:39 | 0 | радиальная вибрация высокоскоростного вала редуктора |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВГТЭС: ЭБ-3,4,5. | 6(10) | ГТЭС | Нагрузка ВПУ | радиальная вибрация высокоскоростного вала редуктора |  |  |  | ГТУ | 2010 2012 | MS5001PA | Nuovo Pignone S.p.A | ноя 2013-фев-2014 | 100 | 2015 | нет | перез каждым запуском ГТУ | КП8 | нет | нет | Недостатки проектирования
июнь | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-06-12 | 18:25 | 2014-06-12 | 19:00 | 0:35 | 49 | АЧР |  | Атм., прир. и техн. | ПС-30 "Тихоновская" 110/35/10кВ ВМ-8, ВМ-9, ВМ-10,Вф.30-38,36, 21,15,30,32,18,14,43,45,47,4,6, 16,34 ПС-31 "ЦПС" 110/35/10кВ ВМ-4, Вф.31-27,33,47,10,12,14,16, 26,32,36,38,42,46 ПС-32 "Север" 110/35/10кВ ВМ-28, Вф.32-20,30,38,46 | 35 | ВЛ | Нагрузка ВПУ | Отключение ВЛ-35 кВ при прохождении грозового фронта. Увеличение перепада давления на барьерном фильтре (БФ) ППТГ до 0,25 кгс/см2 и снижение давления топливного газа на входе ГТУ1-8 с 22кгс/см2 до 16,42 кгс/см2. Работа АЧР. | 18.6 | 265.4 | 284 | РЗА | - | - | - | - | - | - | нет | - | КП10 | нет | нет | Нарушении технологии монтажа и наладки (загрезнение посторонними предметами газопровода)
июнь | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-06-12 | 18:28 | 2014-06-12 | 18:37 | 0:09 | 0 | Защита от обратной мощности |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВГ-1 | 6(10) | ГТЭС | Г-1 | выясняется |  |  |  | Г | 2010 2012 | MS5001PA | Nuovo Pignone S.p.A | ноя 2013-фев-2014 | 100 | 2015 | нет | перез каждым запуском ГТУ | нет | нет | нет
июль | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-07-03 | 18:38 | 2014-07-03 | 20:29 | 1:51 | 3 | МТЗ-1 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС №112 В ф.112-30 | 6(10) | ВЛ | БУ "Куст 112" РН-Б От посадки напряжения при к.з остановились 3 скв. К- 112 | Попадание птицы на ВЛ-6 кВ ф.112-30 (РН-Бурение) |  | 31.2 | 31.2 | ТЧ | 2009 | АС-120/19 | Россия | 2014-03-01 | 100 | 2014-09-01 | - | - | КП19 | нет | нет | Перекрытие токоведущих частей животными, птицами
сентябрь | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-09-02 | 15:15 | 2014-09-02 |  | нет | нет | ПС-34 "Западная": "Неисправность ДЗЛ" "Ускорение от ВЧТО" "Запрет АПВ от УРОВ" На ВГТЭС: -ложный пуск основных и резервных защит -аварийное понижение элегаза В-110 С-4 -передача команды на УРОВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-34 "Западная" В-110 С-4 | 110 | ПС | ПС-34 "Западная" В-110 С-4 | Ложная работа РЗА |  |  |  | РЗА | 2010 | БЭ 2704 V019 | НПП Экра | 2014-04-23 | 100 | 2014-10-01 | нет | 2014-04-23 | КП25 | нет | нет | Ложная работа терминала БЭ 2704 V019, приведшая к отключению выключателя 110кВ на ПС "Западная" 110/35/10кВ
сентябрь | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-09-22 | 23:56 | 2014-09-23 | 1:13 | 1:17 | 96 | Повышение температуры охлаждающего воздуха на выходе из генератора ЭБ-5 (датчик ТЕ-324). МКПА команда №1 САОН. |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС ЭБ-5 | 6(10) | ГТЭС | Добыча: 16 кустов (1, 5, 9А, 14, 101, 3, 3б, 6, 6б, 16, 19, 20,21, 108, 109, 111) - 96 сважин. Бурение Кусты:1б, 211. | Неисправность платы TRTD системы управления ГТУ Марк-VI. | 914 | 343 | 1257 | РЗА | 2011 | TRTD H1C IS200TRTDH1CCC, IS200VRTD | США, General Electric | 2014-02-26 | 100 |  | нет | 2014-02-26 | КП25 | ПУ7 | нет | Предварительной причиной аварийного останова и некорректных показаний датчиков температуры TE-221, TE-222, TE-228, TE-324 является неисправность платы TRTD системы управления ГТУ Марк-VI. Диагностика платы TRTD будет проведена после останова ГТУ-5.
октябрь | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-10-14 | 15:40 |  |  |  | 98 | Сигнал "Не прпавильное положение клапана 6СГ-2" (предохранительного сбросного клапана) в УГА ГТУ-6; АЧР-2 группа 1 потребителей |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС ЭБ-6 | 6(10) | ГТЭС | 98 скважин на 16 кустах (1, 5, 9, 14, 101, 3, 3бис, 6, 6бис, 16, 19, 20, 21, 108, 109, 111). | Ложное срабатывание концевого выключателя, что привело к недостоверному отображению открытого положения клапана 6-СГ2 (FV-124) в САУ ГТУ | 676 |  | 676 | ИЭ | 2009 | СКП-10 | ПНФ "ЛГ Автоматика" | 2014-05-24 | 100 | - | нет | 2014-05-24 | КП5 | ПУ7 | нет | Ложное срабатывание концевого выключателя вследствие смещения передаточного штока коромысла концевого выключателя на 2-3 мм по рейке в результате механического воздействия кронштейна штока клапана, что привело к недостоверному отображению открытого положения клапана 6-СГ2 (FV-124) в САУ ГТУ, при его фактическом закрытом положении. В результате логикой отключения сформирован сигнал на останов ГТУ-6.
ноябрь | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-11-03 | 12:37 | 03:11.14 | 12:37 | АВР | 25 | ЗДЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-34 "Западная" В-35 "Западная - ВДК-3"(М-17) | 35 | КЛ | 25 скважин на 7 кустах (1,7,8,10,102,104,105) | Повреждение муфты КЛ-35кВ | 29.5 | 87.4 | 116.9 | ТЧ | 2012 | POLT 42E/1X1-L12 | Raychem | 2014-09-01 | 100 | 2015-03-01 | нет | 2014-03-18 | КП10 | нет | нет | Нарушение технологии монтажа кабельной муфты
ноябрь | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-11-08 | 14:10 | 2014-11-08 | 14:55 | 0:45 | нет | МТЗ-1 |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ МН СВЛ КРУ-6 (182,2 км) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ МН от КРУ-6 (182,2 км) до КРУ-9 (297,2 км) - БЛП-9,10,11,12,13,14,15,16 | Схлест проводов при порывах ветра до 20м/с |  |  |  | ТЧ | 2009 | АС 120/19 | - | 2014 | 100 | 2015 | нет | 2009 | КП15 | нет | нет | Увеличение стрелы провеса произошло в следстии растягивания проводов при чрезвычайно низких температурах, не предусмотренных проектов ВЛ
ноябрь | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-11-08 | 15:27 | 2014-11-08 | 16:04 | 0:37 | нет | МТЗ-1 |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ МН СВЛ КРУ-6 (182,2 км) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ МН от КРУ-6 (182,2 км) до КРУ-9 (297,2 км) - БЛП-9,10,11,12,13,14,15,16 | Схлест проводов при порывах ветра до 20м/с |  |  |  | ТЧ | 2009 | АС 120/19 | - | 2014 | 100 | 2015 | нет | 2009 | КП15 | нет | нет | Увеличение стрелы провеса произошло в следстии растягивания проводов при чрезвычайно низких температурах, не предусмотренных проектов ВЛ
ноябрь | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-11-09 | 15:17 | 2014-11-09 | 15:17 | АВР | 2 | МТЗ-1 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС №30 "Тихоновская" 110/35/10 кВ Вф.30-47 | 6(10) | КЛ | 1 сек/10 кВ ЗРУ-10кВ №42 "ВДК-1" В это же время отключились: Куст 100 -2 скважины; ОНД-4 в БКНС-2; Н-2, Н-3 в БКНС-1;ГКА-4,5 в ГКС ВД-3; ГКА-1,5,6 в ГКС-1; ГКА-8,10 в ГКС-2; Н-3/1,3/4,3/8 в МН-1 УПСВ-Юг. | Трехфазное короткое замыкание в ячейке 1ТСН ЗРУ 10 кВ №42 «ВДК-1» |  | 3.5 | 3.5 | ТЧ | 2009 | АС 120/19 | - | 2014 | 100 | 2015 | нет | 2009 | КП1 | нет | нет | Ошибочные действия персонала, обслуживающего электроустановку
ноябрь | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-11-19 | 15:28 | 2014-11-19 | 15:28 | 0:00 | 30 | нет |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 35 кВ М-25, ВЛ 35 кВ М-26 | 35 | ВЛ | Добыча: 30 скв. (Куст 4 - 1скв., Куст8Б-1скв., Куст12-1скв., Куст205-3скв., Куст3-1скв., Куст20-2скв., Куст108-1скв., Куст111-2скв., Куст19-3скв., Куст110-3скв, Куст109-6скв., Куст6-1скв., Куст21-1скв., Куст112-1скв., Куст16-3скв.) | Провис среднего провода (ф.В) ВЛ 35кВ М-26 в пролете опор №№ 6, 7. Провод находился в близи провода ф.А ВЛ 35кВ М-25 в пролете опор №№ 6, 6/1. Место пересечения ВЛ. |  | 111 | 111 | ТЧ | 2010 | АС 120/19 | - | 2014 | 100 | 2015 | нет | 2010 | КП3 | нет | нет | Движение грунта привело к отклонению опоры от вертикального положения и провису проводов
декабрь | Ванкорнефть | РН-ЭН | 2014-12-17 | 18:34 | 2014-12-17 | 18:57 | 0:23 | 106 | нет |  | Сторонние | ВГТЭС, В-110 С-8 | 110 | ГТЭС | 106 скважин на 10 кустах (16, 17, 19, 20, 21, 24, 108, 109, 11, 112); УПСВ-С, БКНС-3 | Отключение В-110 С-8 из-за механического кратковременного неумышленного воздействия работником СМНУ-70 на реле команды «ОТКЛЮЧИТЬ» (КСС1) при монтаже крышки кабельного лотка. | 226 | 400.9 | 626.9 | РЗА | 2011 | С-6 | - | 2013-12-01 | 100 | 2014-03-01 | нет | - | КП23 | нет | нет | Отключение В-110 С-8 из-за механического неумышленного воздействия работником СМНУ-70 на реле команды «ОТКЛЮЧИТЬ» (КСС1) при монтаже крышки кабельного лотка.
январь | Варьеганнефтегаз | НЭН | 2014-01-02 | 16:55 | 2014-01-02 | 17:38 | 0:43 | 241 |  |  | Технология | ГТЭС |  | ГТЭС | ПС К-3, К-39, К-49 ДНС-2 | Останов ГТЭС произошел из-за аварийных остановов компрессоров ДККС-4 и ДККС-1: ДККС-4 «Давление в сепараторе очень высокое» ДККС-1 «Температура газа на нагнетании очень высокая» | 171.3 |  | 171.3 | ГТУ |  | Centrax CX501-KB7 | [6 empty] | КП24 |  |  | Выход из строя реле регулирования производительности ДККС-4 в сторону повышения | т
январь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-01-03 | 3:48 | 2014-01-03 | 10:45 | 6:57 | 3 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 | Обрыв провода (фаза С в пролете опор №13;№14) | 4 |  | 4 | ТЧ | 1992г. |  |  | ТР - 30.04.2013г. |  | 31.05.2014г. |  |  | КП25
январь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-01-13 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-01-14 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-01-15 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-01-16 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-01-17 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-01-18 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-01-19 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-01-21 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-01-22 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-01-23 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-01-26 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-01-27 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-01-28 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-01-29 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-01-30 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-01-31 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-02-01 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-02-02 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-02-03 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-02-04 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-02-05 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-02-06 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-02-07 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-02-08 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-02-09 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-02-10 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-02-11 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-02-12 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-02-13 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-02-14 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-02-15 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-02-16 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-02-17 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-02-18 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-02-19 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-02-20 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-02-21 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-02-22 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-02-23 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Варьеганнефтегаз |  | 2014-03-05 | 6:52 | 2014-03-05 | 9:15 | 2:23 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Т-2 ПС-35/6кВ К-30 | 35 | ПС | ВЛ-6кВ Ф-8, 16 | Повреждение Т-2 на ПС-35/6кВ К-30 |  |  | 1.4 | Т | 1992г. | TONb 4000/35; |  | КР - 07.03.2014г. |  | 05.09.2014г. |  |  | КП23
март | Варьеганнефтегаз |  | 2014-03-06 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Варьеганнефтегаз |  | 2014-03-07 | 14:15 | 2014-03-07 | 15:15 | 1:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Т-2 250кВА 2КТППНКС К-6Б/1 | 6(10) | КТП | Т-2 250кВА 2КТППНКС К-6Б/1 | Нагрев шпильки 0,4кВ Т-2 250кВА КТППНКС К-6Б |  |  | 0.6 | Т | 1986 |  |  | ТО -06.03.2014 |  |  |  |  | КП23 |  |  | При ТО онаружен нагрев шпильки. 07.03.2014 года произведен ТР.
март | Варьеганнефтегаз |  | 2014-03-08 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Варьеганнефтегаз |  | 2014-03-09 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Варьеганнефтегаз |  | 2014-03-10 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Варьеганнефтегаз |  | 2014-03-11 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Варьеганнефтегаз |  | 2014-03-12 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Варьеганнефтегаз |  | 2014-03-13 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Варьеганнефтегаз |  | 2014-03-14 | 12:06 | 2014-03-14 | 14:50 | 2:44 | 12 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-12 ПС-35/6кВ "БКНС-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-12 ПС-35/6кВ "БКНС-2" | опора 2' отпайка на куст 86 разрушение изолятора фазы B, провод на фазе A, АПВ-не успешно |  |  | 6.7 | И | 1988 | ШС-10 |  | ТО -023.11.2013, ТР - 12.05.2012 |  |  | ТР в 2013 году. |  | КП12 |  |  | Разрушение изолятора 6кВ ф-В на оп. №30.
март | Варьеганнефтегаз |  | 2014-03-15 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Варьеганнефтегаз |  | 2014-03-16 | 16:25 | 2014-03-16 | 18:55 | 2:30 | 11 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-15 ПС-35/6кВ "ДНС-АЕ" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-15 ПС-35/6кВ "ДНС-АЕ" | Аварийное отключение по сильному ветру |  |  | 6.9 | И | 1993 | ШС-10 |  | ОС-04.10.2013 |  |  |  |  | КП23
март | Варьеганнефтегаз |  | 2014-03-17 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Варьеганнефтегаз |  | 2014-03-18 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Варьеганнефтегаз |  | 2014-03-19 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Варьеганнефтегаз |  | 2014-03-20 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Варьеганнефтегаз |  | 2014-03-21 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Варьеганнефтегаз |  | 2014-03-22 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Варьеганнефтегаз |  | 2014-03-23 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Варьеганнефтегаз |  | 2014-03-24 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-03-25 | 18:00 | 2014-03-25 | 19:00 | 1:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-6/0,4кВ К-11 | 6(10) | КТП | ВЛ-6кВ Ф-6 РУ-6кВ К-11 | Лопнул изолятор фазы В в ТП к. 11 |  |  | 0.8 | И | 11.02.2014г. |  |  | 11.02.2014г. |  |  |  |  | КП23
март | Варьеганнефтегаз |  | 2014-03-26 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Варьеганнефтегаз |  | 2014-03-27 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Варьеганнефтегаз |  | 2014-03-28 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Варьеганнефтегаз |  | 2014-03-29 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Варьеганнефтегаз |  | 2014-03-30 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Варьеганнефтегаз |  | 2014-03-31 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2014-04-01 | 4:00 | 2014-04-01 | 4:00 | 0:00 | 7 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ ДНС-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ ДНС-2 | Аварийное отключение по сильному ветру |  |  | 2.8 |  | 1989г. | Опоры - металлические, ЖБ; Провод - АС-95; Изоляторы - ШС-10, ПС-70. |  | 09.02.2014г. |  |  |  |  | КП12 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р. |  |  | неуч.вр.
апрель | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2014-04-01 | 8:22 | 2014-04-01 | 8:22 | 0:00 | 7 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ ДНС-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ ДНС-2 | Аварийное отключение по сильному ветру. |  |  | 1.7 |  | 1986г. | Опоры - металлические, ЖБ; Провод - АС-95; Изоляторы - ШС-10, ПС-70. |  | 09.02.2014г. |  |  |  |  | КП12 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р. |  |  | неуч.вр.
апрель | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2014-04-01 | 19:55 | 2014-04-01 | 19:55 | 0:00 | 9 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ К-457 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ К-457 | Аварийное отключение по сильному ветру |  |  | 0.9 |  | 1986г. | Опоры - металлические, ЖБ; Провод - АС-95; Изоляторы - ШС-10, ПС-70. |  | 07.02.2014г. |  |  |  |  | КП12 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р. |  |  | неуч.вр.
апрель | Варьеганнефтегаз |  | 2014-04-02 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2014-04-03 | 14:00 | 2014-04-03 | 16:15 | 2:15 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-6/0,4кВ №2 400кВА К-5 | 6(10) | КТП | КТПН-6/0,4кВ №2 400кВА К-5 | Неисправность проходного изолятора ВН в КТПН. |  |  | 2.3 |  | 1988 | КТПН 6/0,4кВ |  | 07.13г. |  | 06.14г. | 0 | 06.14г. | КП23 |  |  | Отключение на Ван-Ёганском м/р.
апрель | Варьеганнефтегаз |  | 2014-04-04 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-05 | 11:19 | 2014-04-05 | 13:07 | 1:48 | 31 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ЯКНО 6кВ | 6(10) | ПО | ВЛ-6кВ ф-18 ПС-35/6 Колик-Еган | ННП УНП-1 КЗ ЯКНО 6кВ - зона овтетственности Башнефть | 42.2 | 23.9 | 66.1 | [9 empty] | КП18 |  |  | Поврежденный участок выведен из схемы, РПВУ.
апрель | Варьеганнефтегаз |  | 2014-04-06 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-04-07 | 8:07 | 2014-04-07 | 8:07 | 0:00 | 140 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Узловая Пермяк | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Узловая Пермяк | Аварийное отключение ВЛ-110кВ Узловая Пермяк 1-я цепь |  |  | 76 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на 2-х месторождениях. Кошильское, Пермяковское.
апрель | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2014-04-07 | 21:30 | 2014-04-07 | 21:30 | 0:00 | 25 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-9 ПС-35/6кВ К-210 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-9 ПС-35/6кВ К-210 | Посадка напряжение. Порывистый ветер до 15 м/с |  |  | 6.8 |  | 1987г. | Опоры - металлические, ЖБ; Провод - АС-95; Изоляторы - ШС-10, ПС-70. |  | 15.02.2014г. |  |  |  |  | КП12 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р.
апрель | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-04-08 | 17:23 | 2014-04-08 | 18:08 | 0:45 | 134 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Варьеган-Меридиан" | 110 | ВЛ | В-110 "Варьеган-Меридиан 1" откл. Т-1 110/35/6кВ П/С "Негус" | Аварийное отключение по сильному ветру |  |  | 84.3 | [9 empty] | КП18
апрель | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2014-04-08 | 7:00 | 2014-04-08 | 7:00 | 0:00 | 1 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-310 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-310 | Аварийное отключение по сильному ветру |  |  | 0.8 |  | 1990г. | Опоры - металлические, ЖБ; Провод - АС-95; Изоляторы - ШС-10, ПС-70. |  | 21.10.2013г. |  |  |  |  | КП12 |  |  | Отключение на Западно-Ермаковском м/р.
апрель | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2014-04-08 | 7:00 | 2014-04-08 | 8:30 | 1:30 | 53 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС-35/6кВ К-457 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС-35/6кВ К-457 | Обрыв проводав пролете опор 201-203 Ф-В. Сильный порывистый ветер |  |  | 40.3 |  | 1987г. | Опоры - металлические, ЖБ; Провод - АС-95; Изоляторы - ШС-10, ПС-70. |  | 15.10.2013г. |  |  |  |  | КП12 |  |  | Отключение на Чехлонейском, Орехово-Ермаковском м/р
апрель | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 3:31 | 2014-04-08 | 5:18 | 1:47 | 10 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-1 ПС-35/6кВ Пражская | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-1 ПС-35/6кВ Пражская | ЛР-6кВ оп.№1 выдавило из наконечника провод Ф "А". Повреждение устранено |  |  | 6.3 |  | 1987 | Опоры - металлические, ЖБ; Провод - АС-95; Изоляторы - ШС-10, ПС-70. |  | ТО - 02.03.2014 |  |  |  |  | КП12 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р.
апрель | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 6:44 | 2014-04-08 | 6:44 | 0:00 | 51 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-4, 14 ПС-35/6кВ Гвардейская | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4, 14 ПС-35/6кВ Гвардейская | Сильный ветер, снег. |  |  | 22.9 |  | 1988 / 1988 | Опоры - металлические, ЖБ; Провод - АС-95; Изоляторы - ШС-10, ПС-70. |  | ТР - 15.02.2014 / ТО - 30.10.2013 |  |  |  |  | КП12 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р.
апрель | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 9:28 | 2014-04-08 | 9:28 | 0:00 | 60 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-11 ПС-35/6кВ "Нефть" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-11 ПС-35/6кВ "Нефть" | Сильный ветер, снег. |  |  | 39.9 |  | 2000 | Опоры - металлические, ЖБ; Провод - АС-95; Изоляторы - ШС-10, ПС-70. |  | ТР - 20.03.2014 |  |  |  |  | КП12 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р.
апрель | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 11:30 | 2014-04-08 | 11:30 | 0:00 | 9 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ "Нефть" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ "Нефть" | Сильный ветер, снег. |  |  | 10.1 |  | 1988 | Опоры - металлические, ЖБ; Провод - АС-95; Изоляторы - ШС-10, ПС-70. |  | ТО - 20.02.2014 |  |  |  |  | КП12 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р. Перетяжка пролета. Устранено.
апрель | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 4:18 | 2014-04-08 | 4:18 | 0:00 | 70 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС-35/6кВ "Пермяковская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС-35/6кВ "Пермяковская" | Сорвало провод Ф "А" с изолятора на оп.№30'/4, схлёст с проводом Ф "С". Повреждение устранено |  |  | 95.2 |  | 1986 | Опоры - металлические, ЖБ; Провод - АС-95; Изоляторы - ШС-10, ПС-70. |  | ТО - 02.09.2013 |  |  |  |  | КП12 |  |  | Отключение на Пермяковском м/р.
апрель | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 12:54 | 2014-04-08 | 12:54 | 0:00 | 23 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ "Пермяковская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ "Пермяковская" | Сильный ветер, снег. |  |  | 15.4 |  | 1986 | Опоры - металлические, ЖБ; Провод - АС-95; Изоляторы - ШС-10, ПС-70. |  | ТО - 08.12.2013 |  |  |  |  | КП12 |  |  | Отключение на Пермяковском м/р.
апрель | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-04-08 | 8:10 | 2014-04-08 | 10:26 | 2:16 | 46 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Узловая -Меридиан-1ц | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Узловая -Меридиан-1ц | Сильный ветер, снег. |  |  | 94 | [9 empty] | КП18
апрель | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-04-08 | 14:00 | 2014-04-08 | 16:05 | 2:05 | 18 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 Топаз-Кустовая; Мирная-Кварц | 220 | ВЛ | ВЛ-220 Топаз-Кустовая; Мирная-Кварц | Сильный ветер, снег. |  |  | 53 | [9 empty] | КП18
апрель | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-04-08 | 13:10 | 2014-04-08 | 13:10 | 0:00 | 7 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-12 | Сильный ветер, снег. |  |  | 5.4 | [9 empty] | КП11
апрель | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-04-08 | 11:41 | 2014-04-08 | 11:41 | 0:00 | 18 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-11 ПС-35/6кВ К-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-11 ПС-35/6кВ К-20 | Сильный ветер, снег. |  |  | 61.7 | [9 empty] | КП11
апрель | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-04-08 | 14:43 | 2014-04-08 | 16:45 | 2:02 | 21 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220кВ | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ | Сильный ветер, снег. |  |  | 32 | [9 empty] | КП18
апрель | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-04-08 | 17:22 | 2014-04-08 | 18:50 | 1:28 | 32 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ | Сильный ветер, снег. |  |  | 24.5 | [9 empty] | КП18
апрель | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-04-08 | 19:23 | 2014-04-08 | 22:05 | 2:42 | 5 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-20 К-51 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-20 К-51 | Порывом ветра сорвано крепление провода фазы "А" |  |  | 5.3 | [9 empty] | КП11
апрель | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-09 | 7:40 | 2014-01-09 | 10:02 | 2:22 | 15 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 ф-18 ПС-35/6 БКНС-2 ЛР-6кВ оп 9` ф-А,С отпайка к-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф-18 ПС-35/6 БКНС-2 ЛР-6кВ оп 9` ф-А,С отпайка к-16 | Последствия неблагоприятных погодных условий от 08.04.14(Ветер до 24м/с). Разрушение опорных изоляторов ЛР-6кВ оп 9` ф-А,С отпайка к-16. |  |  | 11.9 |  | 1991 | Опоры - металлические, ЖБ; Провод - АС-95; Изоляторы - ШС-10, ПС-70. |  | ТО - 05.10.2013 |  |  |  |  | КП12 |  |  | Повреждение устранено. РПВУ после устранения.
апрель | Варьеганнефтегаз |  | 2014-04-10 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Варьеганнефтегаз |  | 2014-04-11 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Варьеганнефтегаз |  | 2014-04-12 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Варьеганнефтегаз |  | 2014-04-13 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Варьеганнефтегаз |  | 2014-04-14 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-15 | 16:40 | 2014-04-15 | 16:50 | 0:10 | 127 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС-35/6кВ Центральная | 35 | ВЛ | ПС-35/6кВ БКНС-2, Гвардейская, Мало-Сикторская, Северная | Отключение ВВ 35кВ №2 АПВ-успешно |  |  | 72.5 |  | 2002 | Тип - КТПБ, 2*6300кВА |  | ТР - 27.08.2012 |  |  |  |  | КП25 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р.
апрель | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-15 | 19:33 | 2014-04-15 | 20:09 | 0:36 | 151 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ Нефть ОРУ-35кВ В-35 №2 | 35 | ВЛ | ПС-35/6кВ БКНС-2, Гвардейская, Мало-Сикторская, Северная, Центральная | Отключение произошло при запуске СД-2 1600кВт БКНС-2 ПС-35/6кВ Центральная, Гвардейская, Северная, Мало-Сикторская, БКНС-2 АВР-6кВ успешно |  |  | 90.9 |  | 1996 | Тип - КТПБ, 2*2500кВА |  | ТР -27.08.2012 |  |  |  |  | КП25 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р.
апрель | Варьеганнефтегаз |  | 2014-04-16 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Варьеганнефтегаз |  | 2014-04-17 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Варьеганнефтегаз |  | 2014-04-18 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Варьеганнефтегаз |  | 2014-04-19 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Варьеганнефтегаз |  | 2014-04-20 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 9:09 | 2014-04-21 | 9:09 | 0:00 | 31 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-14 ПС-35/6 Пермяковская | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-14 ПС-35/6 Пермяковская | Аварийное отключение по сильному ветру |  |  | 24.4 |  | 1986 | Опоры - металлические, ЖБ; Провод - АС-95; Изоляторы - ШС-10, ПС-70. |  | ТО - 02.09.2013 |  |  |  |  | КП12 |  |  | Отключение на Пермяковском м/р.
апрель | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 8:59 | 2014-04-21 | 8:59 | 0:00 | 75 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-18 ПС-35/6 БКНС-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-18 ПС-35/6 БКНС-2 | Излом оп.№18 в стакане. |  |  | 50.1 |  | 1991 | Опоры - металлические, ЖБ; Провод - АС-95; Изоляторы - ШС-10, ПС-70. |  | ТО - 05.10.2013 |  |  |  |  | КП12 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р.
апрель | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2014-04-21 | 6:10 | 2014-04-21 | 6:10 | 0:00 | 26 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-4, ф-11 ПС-35/6 К-424, К-210 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4, ф-11 ПС-35/6 К-424, К-210 | Аварийное отключение по сильному ветру |  |  | 7.6 | [9 empty] | КП12 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р.
апрель | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2014-04-21 | 6:30 | 2014-04-21 | 6:30 | 0:00 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-3 ПС-35/6кВ ДНС-АЕ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-3 ПС-35/6кВ ДНС-АЕ | Посадка напряжения из-за сильных порывов ветра |  |  | 1.3 |  | 1988 | ВЛ-6кВ |  | 05.12г. |  | 05.13г. | 4 | 05.14г. | КП12 |  |  | Отключение на Ай-Ёганском м/р.
апрель | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2014-04-21 | 6:30 | 2014-04-21 | 6:30 | 0:00 | 34 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-2, ф-5, ф-7 ПС-35/6кВ К3, К-9, К-39 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-2, ф-5, ф-7 ПС-35/6кВ К3, К-9, К-39 | Посадка напряжения из-за сильных порывов ветра |  |  | 24.9 |  | 1993 | ВЛ-6кВ |  | 05.13г. |  | 05.14г. | 2 | 04.14г. | КП12 |  |  | Отключение на Ван-Ёганском м/р.
апрель | Варьеганнефтегаз |  | 2014-04-22 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
апрель | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-04-23 | 1:19 | 2014-04-23 | 1:19 | 0:00 | 387 |  | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-220кВ Мегион-Сибирская-2ц. | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ Мегион-Сибирская-2ц. | Разрушение конденсатора связи на ПС-500/220 Сибирская |  |  | 399.13 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на 12 м/р: Орехово-Ермаковское, Западно-Ермаковское, Чехлонейское, Колик-Ёганское, Хохряковское, Кошильское , Пермяковское, Ван-Ёганское, Бахиловское, Верхнеколик-Ёганское, Северо-Хохряковское, Северо-Варьеганское м/р
апрель | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-24 | 17:00 | 2014-04-24 | 17:54 | 0:54 | 52 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф-10 ПС-35/6 Центральная | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-10 ПС-35/6 Центральная | ПС-35/6 Центральная ВЛ-6 кВ Ф-9 пр.оп№24-49 излом опор.(ЖБ) и падение на ВЛ-6 кВ Ф-10 в пролете опор №36-36/1*. Деф. устранен. |  |  | 32.2 |  | 1988 | Опоры - металлические, ЖБ; Провод - АС-95; Изоляторы - ШС-10, ПС-70. |  | ТО - 11.06.2013 |  |  |  |  | КП19 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р.
апрель | Варьеганнефтегаз |  | 2014-04-25 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Варьеганнефтегаз |  | 2014-04-26 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Варьеганнефтегаз |  | 2014-04-27 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-04 | 22:28 | 2014-05-04 | 23:38 | 1:10 | 41 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.18 ПС-35/6кВ к-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.18 ПС-35/6кВ к-20 | Гроза,сильный порывистый ветер свыше 25м/с |  |  | 23.4 |  | 2000 | Опоры - металлические; Провод - АС-95; Изоляторы - ШС-10, ПС-70. |  | ТО - 08.01.2014 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Кошильском м/р.
май | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2014-05-04 | 21:50 | 2014-05-04 | 22:10 | 0:20 | 44 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.1 ПС -35/6кВ "НЕГУС" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1 ПС -35/6кВ "НЕГУС" | Гроза,сильный порывистый ветер свыше 25м/с |  |  | 45 | [9 empty] | КП11 |  |  | Повреждение устранено. РПВУ после устранения.
май | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-05-04 | 16:03 | 2014-05-04 | 18:20 | 2:17 | 7 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.17 ПС -35/6кВ КНС-4А | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.17 ПС -35/6кВ КНС-4А | Гроза,сильный порывистый ветер свыше 25м/с |  |  | 1.95 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение Северо-Варьеганское м-е АПВ успешно
май | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-05-04 | 22:49 | 2014-05-04 | 0:00 | 1:11 | 4 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.6 ПС - 35/6кВ к№10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.6 ПС - 35/6кВ к№10 | Гроза,сильный порывистый ветер свыше 25м/с |  |  | 1.1 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение Северо-Варьеганское м-е
май | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2014-05-05 | 4:10 | 2014-05-05 | 4:30 | 0:20 | 7 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.8 ПС 35/6кВ к-203 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.8 ПС 35/6кВ к-203 | сильный порывистый ветер до 15м/с |  |  | 2.6 | [9 empty] | КП12 |  |  | Аварийное отключение порывистый ветер до 15м/с п/ст 35/6 кв ф-8 с отключением куста 217
май | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2014-05-05 | 6:30 | 2014-05-05 | 7:15 | 0:45 | 7 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.8 ПС 35/6кВ к-203 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.8 ПС 35/6кВ к-203 | сильный порывистый ветер до 15м/с |  |  | 3.4 | [9 empty] | КП12 |  |  | Аварийное отключение порывистый ветер до 15м/с п/ст 35/6 кв ф-8 с отключением куста 217
май | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-05-05 | 0:49 | 2014-05-05 | 2:00 | 1:11 | 4 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.6 ПС 35/6кВ к№10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.6 ПС 35/6кВ к№10 | Гроза |  |  | 1.1 | [9 empty] | КП11 |  |  | Аварийное отключение по грозе
май | Варьеганнефтегаз |  | 2014-05-06 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
май | Варьеганнефтегаз |  | 2014-05-07 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
май | Варьеганнефтегаз |  | 2014-05-08 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
май | Варьеганнефтегаз |  | 2014-05-09 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
май | Варьеганнефтегаз |  | 2014-05-10 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
май | Варьеганнефтегаз |  | 2014-05-11 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
май | Варьеганнефтегаз |  | 2014-05-12 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
май | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2014-05-13 | 18:30 | 2014-05-13 | 19:25 | 0:55 | 4 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.4 ПС 35/6кВ ДНС-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4 ПС 35/6кВ ДНС-2 | Аварийное отключение по падению дерева |  |  | 1.8 | [9 empty] | КП19 |  |  | Откл. 2х кустов на Орехово-Ермаковском м/р
май | Варьеганнефтегаз |  | 2014-05-14 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
май | Варьеганнефтегаз |  | 2014-05-15 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
май | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-05-16 | 0:05 | 2014-05-16 | 2:00 | 1:55 | 5 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.8 ПС 35/6кВ К-34 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.8 ПС 35/6кВ К-34 | замыкание на "землю" |  |  | 3.07 | [9 empty] | КП25 |  |  | Откл. 3х кустов на Северо-Варьеганскомм/р
май | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-05-20 | 7:30 | 2014-05-20 | 7:54 | 0:24 | 388 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ Ф-2 п/с 110/35/6кВ "Ермаковская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-2 п/с 110/35/6кВ "Ермаковская" | Аварийное отключение, следы КЗ на токоведущих частях масленого выключателя |  |  | 89 | [9 empty] | КП18
май | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-05-26 | 14:10 | 2014-05-26 | 16:40 | 2:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЛР 6кВ КТППНКС - 250кВА к. 211 | 6(10) | КТП | ЛР 6кВ КТППНКС - 250кВА к. 211 | Устранения нагрева шлейфов в РЩ-0,4кВ |  |  | 0.2 | [9 empty] | КП3
май | Варьеганнефтегаз |  | 2014-05-27 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
май | Варьеганнефтегаз |  | 2014-05-28 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
май | Варьеганнефтегаз |  | 2014-05-29 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
май | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-05-30 | 13:07 | 2014-05-30 | 16:00 | 2:53 | 12 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110кВ Ф-14 ПС "Таврическая-1" | 110 | ВЛ | ВЛ 110кВ Ф-14 ПС "Таврическая-1" | Проведение работ по проверке грозотросса |  |  | 6.9 | [9 empty] | КП18 |  |  | Аварийное отключение по сильному ветру
май | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-05-31 | 14:30 | 2014-05-31 | 16:30 | 2:00 | 24 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "К-131" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "К-131" | Устранение нагрева (200гр) на проходном изоляторе фаза "С" ВВ-6кВ яч.№18 |  |  | 21.9 |  | 2004 | ST-7 |  | 41790 |  | 09.2014 |  | 41790 | КП24 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Ёганском м/р.
июнь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-06-01 |  | 2014-06-01 |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-06-02 | 9:55 | 2014-06-02 | 13:29 | 3:34 | 20 |  | АПВУ | Внешние сети | ПС 110кВ "Светлая" | 110 | ВЛ | ПС 110кВ "Светлая" | Посадка напряжения. ПС 110 "Светлая", ложное срабатывание защит Т-1, по причине попадания воды в клемный шкаф. |  |  | 4.57 | [9 empty] | КП18 |  |  | Аварийное отключение на Северо-Варьеганском м/р
июнь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-06-03 | 0:00 | 2014-06-03 | 2:14 | 2:14 | 6 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6кВ "КНС-4А" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6кВ "КНС-4А" | Понижение напряжения на 0,5сек. (грозовой разряд) на ПС "КНС-4А" |  |  | 2.51 | [9 empty] | КП11 |  |  | Аварийное отключение по грозе
июнь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-06-04 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-06-05 | 14:53 | 2014-06-05 | 16:16 | 1:23 | 107 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Меридиан-Узловая" | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Меридиан-Узловая" | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-110кВ "Меридиан-Узловая" (с успешным АПВ). Прохождение грозового фронта. |  |  | 93.5 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на 8 м/р: Колик-Еганское, Хохряковское, Кошильское, Пермяковское, Ван-Еганское, Ай-Еганское, Северо-Хохряковское, Верхнеколик-Еганское м/р.
июнь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-06-06 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-06-07 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-06-08 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-06-14 | 13:07 | 2014-06-14 | 14:45 | 1:38 | 99 |  | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-220кВ "Белозерная-Узловая" | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ "Белозерная-Узловая" | АОЭЭ ВЛ-220кВ Узловая-Белозерная: сработала дифференциальная фазная защита(Разрушение шинного опорного изолятора м/у В-220 и ЛР-220 Компрессорная на п/ст 500кВ Белозерная.) |  |  | 77.6 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на 12 м/р: Чехлонейское, Западно-Ермаковское, Орехово-Ермаковское, Хохряковское, Колик-Еганское, Кошильское, Пермяковское, Ван-Еганское, Ай-Еганское, Бахиловское, Северо-Хохряковское, Верхнеколик-Еганское м/р.
июнь | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-14 | 21:33 | 2014-06-14 | 23:30 | 1:57 | 12 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС 35/6кВ "Центральная" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС 35/6кВ "Центральная" | Межфазное КЗ. АПВ - успешно |  |  | 9.1 |  | 1987 | Опоры - металлические, ЖБ; Провод - АС-95; Изоляторы - ШС-10, ПС-70. |  | ТО - 13.05.2014 |  |  |  |  | КП19 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р.
июнь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-06-15 | 18:15 | 2014-06-15 | 19:15 | 1:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ "Водозабор" | 35 | ПС | ПС 35/6кВ "Водозабор" | Лопнул проходной изолятор Ф-"С" на тр-ре №1 35/6кВ ПС "Водозабор" |  |  | 1.8 |  |  | ТОNb-4000/35 | [6 empty] | КП23 |  |  | Отключение на Северо-Хохряковском м/р
июнь | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2014-06-16 | 1:30 | 2014-06-16 | 19:00 | 17:30 | 3 |  | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "К-457" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "К-457" | Короткое замыкание в КТПН 6/0,4кВ 250кВА №4 к.267 |  |  | 8.3 | [9 empty] | КП21 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р.
июнь | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-17 | 14:00 | 2014-06-17 | 15:02 | 1:02 | 25 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-13 ПС 35/6кВ "КСП-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-13 ПС 35/6кВ "КСП-2" | Аварийное отключение по грозе |  |  | 17.8 |  | 1987 / 1989 | Опоры - металлические, ЖБ; Провод - АС-95; Изоляторы - ШС-10, ПС-70. |  | ТО -10.04.2014 / ТО - 26.04.2014 |  |  |  |  | КП12 |  |  | Отключение на Пермяковском м/р.
июнь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-06-17 | 12:40 | 2014-06-17 | 15:15 | 2:35 | 21 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-13,16,18 ПС 35/6кВ "КНС-4А" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-13,16,18 ПС 35/6кВ "КНС-4А" | Аварийное отключение по грозе |  |  | 10.9 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р.
июнь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-06-18 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-06-19 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-06-20 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-06-21 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-06-22 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-06-23 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
июнь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-06-24 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-06-25 | 15:33 | 2014-06-25 | 16:00 | 0:27 | 125 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ Ф№4 ПС 110/35/6кВ "Ермаковская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф№4 ПС 110/35/6кВ "Ермаковская" | Аварийное отключение по грозе. АПВ успешное |  |  | 41.4 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р.АПВ-успешно
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-06-25 | 13:24 | 2014-06-25 | 18:30 | 5:06 | 130 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 Северный Варьеган-Варьеган | 220 | ВЛ | ВЛ-220 Северный Варьеган-Варьеган | Аварийное отключение по грозе. АПВ успешное |  |  | 132.7 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на 7 м/р: Хохряковское, Колик-Еганское, Кошильское, Пермяковское, Северо-Хохряковское, Верхнеколик-Ёганское, Северо-Варьеганское м/р.АПВ-успешно
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-06-25 | 14:58 | 2014-06-25 | 18:45 | 3:47 | 123 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110кВ ПС Узловая-Хохряковская 1 цепь | 110 | ВЛ | ВЛ 110кВ ПС Узловая-Хохряковская 1 цепь | Аварийное отключение по грозе. АПВ успешное |  |  | 163.2 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на 4 м/р: Хохряковское, Колик-Еганское, Кошильское, Пермяковское м/р.АПВ-успешно
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-06-25 | 17:09 | 2014-06-25 | 19:00 | 1:51 | 62 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Мачтовая-Истоминская-1,2Ц. | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Мачтовая-Истоминская-1,2Ц. | Аварийное отключение по грозе |  |  | 67.2 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на 4 м/р: Кошильское, Пермяковское, Северо-Хохряковское, Верхнеколик-Ёганское, м/р.АПВ-успешно
июнь | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-26 | 14:55 | 2014-06-26 | 17:47 | 2:52 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "Гвардейская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-1 ПС 35/6кВ "Гвардейская" | Ослабление контакта плашечного зажима ф.С оп.№1 ИВР-6кВ |  |  | 3.8 |  | 1987 | Опоры - металлические, ЖБ; Провод - АС-95; Изоляторы - ШС-10, ПС-70. |  | ТО -06.03.2014 |  |  |  |  | КП10 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р
июнь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-06-26 | 14:06 | 2014-06-26 | 16:14 | 2:08 | 8 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ ”К-34” | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ ”К-34” | Аварийное отключение по грозе. АПВ успешное |  |  | 7.7 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р. АПВ - успешно
июнь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-06-27 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-06-28 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-06-29 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-06-30 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-07-01 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-07-02 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-07-03 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-07-04 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-07-05 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-07-06 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-07-07 | 14:43 | 2014-07-07 | 15:08 | 0:25 | 390 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ Ф-1,3 П/С Ермаковская 110/35 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-1,3 П/С Ермаковская 110/35 | Аварийное отключение по грозе | 86.2 |  | 86.2 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на 3 м/р: Орехово-Ермаковское, Западно-Ермаковское, Чехлонейское м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-07 | 16:50 | 2014-07-07 | 17:30 | 0:40 | 16 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф№6 ПС-35/6кВ Нефть | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ Нефть ВЛ-6кВ Ф№6 | Гроза.Сильный ветер,выше расчетного.Падение дарева из вне охранной зоны ЛЭП в пролете оп.21-22 | 5.1 |  | 5.1 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р. Дерево убрано.
июль | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-07 | 16:50 | 2014-07-07 | 17:25 | 0:35 | 11 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф№18 ПС-35/6кВ Кошильская | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ Кошильская, ВЛ-6кВ Ф№18 | Аварийное отключение по грозе | 2.7 |  | 2.7 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Кошильском м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2014-07-07 | 13:30 | 2014-07-07 | 14:10 | 0:40 | 9 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-2,4,5,7 ПС "К-3" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-2,4,5,7 ПС "К-3" | Аварийное отключение по грозе | 31.8 |  | 31.8 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Ван-Ёганском м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-07-07 | 14:20 | 2014-07-07 | 14:45 | 0:25 | 29 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Варьеган-Бахиловское 2я цепь | 110 | ВЛ | Варьеган-Бахиловское 2я цепь | Аварийное отключение по грозе | 57.4 |  | 57.4 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на 4 м/р: Бахиловское, Верхнеколик-Ёганское, Северо-Хохряковское, Сусликовское м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-07-07 | 18:52 | 2014-07-07 | 18:53 | 0:01 | 12 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ35 кВ ПС110кВ Северо-Хохряковское | 35 | ВЛ | ВЛ35 кВ ПС110кВ Северо-Хохряковское | Аварийное отключение по грозе | 5.7 |  | 5.7 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Северо-Хохряковском м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-08 | 4:41 | 2014-07-08 | 5:37 | 0:56 | 21 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф№6 ПС-35/6кВ "Колик-Еган" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф№6 ПС-35/6кВ "Колик-Еган" | Аварийное отключение по грозе | 33 |  | 33 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Колик-Ёганском м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-08 | 4:51 | 2014-07-08 | 6:52 | 2:01 | 15 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф№4 ПС-35/6кВ "Нефть" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф№4 ПС-35/6кВ "Нефть" | Аварийное отключение по грозе. Разрушение изоляторов ШС-10 Ф "А,В" оп.№66 | 6.6 |  | 6.6 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р. Дефект устранен.
июль | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-08 | 4:51 | 2014-07-08 | 6:52 | 2:01 | 10 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф№9 ПС-35/6кВ "Нефть" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф№9 ПС-35/6кВ "Нефть" | Аварийное отключение по грозе | 5.5 |  | 5.5 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2014-07-08 | 1:43 | 2014-07-08 | 2:08 | 0:25 | 31 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6 "К-457" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6 "К-457" | Аварийное отключение по грозе | 3.2 |  | 3.2 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2014-07-08 | 19:42 | 2014-07-08 | 22:24 | 2:42 | 9 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6 "Промбаза" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6 "Промбаза" | Аварийное отключение по грозе | 4.2 |  | 4.2 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-07-08 | 16:19 | 2014-07-08 | 19:00 | 2:41 | 30 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ Ф-2,4,8 П/С-110/35 "КНС-5" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-2,4,8 П/С-110/35 "КНС-5" | Аварийное отключение по грозе | 18.8 |  | 18.8 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р.
июль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-07-09 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
июль | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2014-07-10 | 15:20 | 2014-07-10 | 15:44 | 0:24 | 55 |  |  | Атм., прир. и техн. | АД-6кВ №2 250кВ НВО "ДНС-1" | 6(10) | КЛ | АД-6кВ №2 250кВ НВО "ДНС-1" | КЗ в кабельной муфте | 13.6 |  | 13.6 | [9 empty] | КП23 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р.
июль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-07-11 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
июль | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 13:15 | 2014-07-12 | 13:15 | 0:00 | 67 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Внешние сети | ПС-110 Кошильская ВЛ-35 Ф-4,5. | 35 | ВЛ | ПС-110 Кошильская ВЛ-35 Ф-4,5. | Прохождение грозового фронта. Порывистый ветер. Падение «U» в сети. Отключение в зоне эксп. отв. ООО «Башнефть». Остановка СД-1,4 БКНС-4 (2* 1600кВт.) Остановка мех. фонда. |  |  | 35.5 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Запуск мех. фонда.Запуск тех. оборудования.
июль | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 16:52 | 2014-07-12 | 16:52 | 0:00 | 99 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Внешние сети | ПС-110 Кошильская ВЛ-35 Ф-4,5. | 35 | ВЛ | ПС-110 Кошильская ВЛ-35 Ф-4,5. | Прохождение грозового фронта. Порывистый ветер. Падение «U» в сети. Отключение в зоне эксп. отв. ООО «Башнефть». Остановка СД-1,4 БКНС-4 (2* 1600кВт.) Остановка мех. фонда. |  |  | 93.5 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Запуск мех. фонда.Запуск тех. оборудования.
июль | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 17:32 | 2014-07-12 | 21:15 | 3:43 | 41 | МТЗ. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 Пермяковская ВЛ-6 Ф-4. | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 Пермяковская ВЛ-6 Ф-4. | Прохождение грозового фронта. Порывистый ветер.Перевод нагрузки кустов на ВЛ-6 Ф-14 ПС-35/6 Пермяковская Обрыв провода Ф-А в пролете оп№207-208, разрушение ШС-10 оп№206,207,208. Устранено. |  |  | 58 | ТЧ | [8 empty] | КП11 |  |  | Запуск мех. фонда.
июль | Варьеганнефтегаз | ОАО ТЭСС | 2014-07-12 | 21:12 | 2014-07-12 | 21:12 | 0:00 | 372 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ 1ц и 2ц "Кирьяновская-Ореховская-п.п. Восточный" | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ 1ц и 2ц "Кирьяновская-Ореховская-п.п. Восточный" | Аварийное отключение по грозе |  |  | 85.2 | ТЧ | [8 empty] | КП11
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-07-12 | 21:41 | 2014-07-12 | 21:41 | 0:00 | 191 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ Ф-1 ПС-110/35/6кВ ВКЕ | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Ф-1 ПС-110/35/6кВ ВКЕ | Аварийное отключение по грозе |  |  | 146.8 | ТЧ | [8 empty] | КП11
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-07-13 | 10:25 | 2014-07-13 | 10:40 | 0:15 |  |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6кВ "Негуснефть" |  | ПС | ПС 110/35/6кВ "Негуснефть" | Аварийный перевод нагрузки мех фонда с ПС "НЕГУС" на ПС ГТЭС | 106.6 |  | 106.6 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Ван-Еганском м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-07-13 | 1:50 | 2014-07-13 | 3:50 | 2:00 | 6 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-14, 16, 18 ПС 35/6кВ "К-56" 2 секция шин | 6(10) | ВЛ | Вл-6кВ Ф-14, 16, 18 ПС 35/6кВ "К-56" | Ф-14 отпайка на к.77 с опоры №1/12 слетел изолятор. Гроза, сильный ветер. | 11.3 |  | 11.3 | [9 empty] | КП12 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-07-13 | 4:53 | 2014-07-13 | 9:00 | 4:07 | 3 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Вл-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "К-34" 1секция шин | 6(10) | ВЛ | Вл-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "К-34" 1секция шин | Опора №50 Ф-8 слетел изолятор; обрыв провода. Гроза, сильный ветер. | 2.88 |  | 2.88 | [9 empty] | КП12 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2014-07-13 | 0:01 | 2014-07-13 | 0:21 | 0:20 | 25 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-5, 7, 14, 16 ПС 35/6кВ "К-39" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-5, 7, 14, 16 ПС 35/6кВ "К-39" | Аварийное отключение по грозе | 31.5 |  | 31.5 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Ван-Еганском м/р.
июль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-07-14 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-07-15 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-07-16 | 10:20 | 2014-07-16 | 13:45 | 3:25 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-20 ПС-35/6кВ К-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-20 ПС-35/6кВ К-20 | КЗ на МР-11 (искрили ножи, плохой контакт) |  |  | 1.52 | [9 empty] | КП23
июль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-07-17 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-07-18 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-07-19 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-07-20 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-07-21 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-07-22 | 6:12 | 2014-07-22 | 7:03 | 0:51 | 76 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Кирьяновская-Ореховская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Кирьяновская-Ореховская" | Прохождение грозового фронта |  |  | 24.2 | ТЧ | [8 empty] | КП18
июль | Варьеганнефтегаз | ОАО ТЭСС | 2014-07-22 | 9:29 | 2014-07-22 | 9:29 | 0:00 | 390 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Ф-2, 4 ПС 110/35/6 кВ "Ермаковская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Ф-2,4 ПС 110/35/6 кВ Ермаковская | Прохождение грозового фронта |  |  | 86.2 | ТЧ | [8 empty] | КП11
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-07-22 | 19:45 | 2014-07-22 | 19:45 | 0:00 | 365 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Бахилы-Сев-Хохряки | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Бахилы-Сев-Хохряки | Аварийное отключение ВЛ-110кВ Бахилы-Сев-Хохряки, прохождение грозового фронта. |  |  | 336.9 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Бахиловском, Северор-Хохряковском, Сусликовском, Верхнеколик-Еганском м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-23 | 20:55 | 2014-07-23 | 20:55 | 0:00 | 14 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ к-20 ВЛ-6кВ Ф№16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ к-20 ВЛ-6кВ Ф№16 | Гроза.Обрыв провода (попадание молнии) в пролете оп.14-15. Неполнофазный режим на к-19Бис. |  |  | 4.9 | ТЧ | [8 empty] | КП11 |  |  | к-19Бис переведен на Ф-6 ПС-35/6кВ к-20 в 21:50. Ф-16-6кВ ПС-35/6кВ к-20 отключен в 21:20. Мех.фонд.запущен. Устранеие дефекта на 24.07.14.
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-07-24 | 14:13 | 2014-07-24 | 14:13 | 0:00 | 390 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ 1ц и 2ц "Кирьяновская-п.п. Восточный" и "Кирьяновская - Ореховская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ 1ц и 2ц "Кирьяновская-п.п. Восточный" и "Кирьяновская - Ореховская" | Прохождение грозового фронта |  |  | 86.2 | ТЧ | [8 empty] | КП18
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-07-24 | 21:21 | 2014-07-24 | 21:21 | 0:00 | 27 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС110 С-Хохряковская | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС110 С-Хохряковская | Прохождение грозового фронта |  |  | 53.9 | ТЧ | [8 empty] | КП11
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-07-24 | 22:57 | 2014-07-24 | 22:57 | 0:00 | 31 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС110 Бахиловская | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС110 Бахиловская | Прохождение грозового фронта |  |  | 15.4 | ТЧ | [8 empty] | КП11
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-07-24 | 22:57 | 2014-07-24 | 23:01 | 0:04 | 46 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-5 ПС110 Бахиловская | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-5 ПС110 Бахиловская | Прохождение грозового фронта |  |  | 10.7 | ТЧ | [8 empty] | КП11
июль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-07-25 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-07-26 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-07-27 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-07-28 | 12:01 | 2014-07-28 | 13:12 | 1:11 | 54 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС35/6кВ "К-32" Т-1 |  | ПС | ПС35/6кВ "К-32" Т-1 | Авар.откл ТМПН №1, из-за попадания жидкости при фонтанировании авар.скв. 982 куст 156. АВР - успеш. |  |  | 40.6 | [9 empty] | КП24 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Еганском м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-07-28 | 15:30 | 2014-07-28 | 17:00 | 1:30 | 127 |  | АПВУ | Технология | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС 110/35/6кВ ВКЁ | 35 | ПС | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС 110/35/6кВ ВКЁ | Разрушение изоляторов на опорах ПЛУ-35кВ "КНС-1" в р-не к.32 из-за попадания жидкости с авар.скв.982/156 |  |  | 98.7 | [9 empty] | КП24 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Еганском м/р. | т
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-07-28 | 17:20 | 2014-07-28 | 18:30 | 1:10 | 55 |  | АПВУ | Технология | ПС35/6кВ "К-32" |  | ПС | ПС35/6кВ "К-32" | Авар.откл автоматического секционного масляного выключателя, из-за попадания жидкости при фонтанировании авар.скв. 982 куст 156 |  |  | 41.4 | [9 empty] | КП24 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Еганском м/р. | т
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-07-28 | 19:35 | 2014-07-28 | 23:59 | 4:24 | 55 |  |  | Технология | ПС35/6кВ "К-32" |  | ПС | ПС35/6кВ "К-32" | Авар.откл автоматического секционного масляного выключателя, из-за попадания жидкости при фонтанировании авар.скв. 982 куст 156 |  |  | 146.7 | [9 empty] | КП24 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Еганском м/р. | т
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-07-29 | 5:29 | 2014-07-29 | 12:40 | 7:11 | 9 |  | АПВН, РПВН | Технология | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС 110/35/6кВ ВКЁ | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС 110/35/6кВ ВКЁ | Разрушение РВС(разрядников вентиляционных станционных), из-за попадания жидкости при фонтанировании авар.скв. 982 куст 156 |  |  | 58.7 | [9 empty] | КП24 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Еганском м/р. ПС 35/6кВ "К-32" | т
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-07-29 | 4:16 | 2014-07-29 | 5:20 | 1:04 | 35 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС35/6кВ "К-32" |  | ПС | ПС35/6кВ "К-32" | Коротокое замыкание в разряднике (прогар проводов) |  |  | 28.3 | [9 empty] | КП24 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Еганском м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-07-29 | 5:29 | 2014-07-29 | 23:59 | 18:30 | 200 |  | АПВН, РПВН | Технология | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС 110/35/6кВ ВКЁ | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС 110/35/6кВ ВКЁ | Разрушение РВС(разрядников вентиляционных станционных), из-за попадания жидкости при фонтанировании авар.скв. 982 куст 156 |  |  | 1063.9 | [9 empty] | КП24 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Еганском м/р. ПС 35/6кВ "К-32", "К-107". "К-131", "К-38". | т
июль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-07-30 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
июль | Варьеганнефтегаз |  | 2014-07-31 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
август | Варьеганнефтегаз |  | 2014-08-01 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
август | Варьеганнефтегаз |  | 2014-08-02 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
август | Варьеганнефтегаз |  | 2014-08-03 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
август | Варьеганнефтегаз |  | 2014-08-05 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
август | Варьеганнефтегаз |  | 2014-08-06 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
август | Варьеганнефтегаз |  | 2014-08-07 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
август | Варьеганнефтегаз |  | 2014-08-08 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
август | Варьеганнефтегаз |  | 2014-08-09 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
август | Варьеганнефтегаз | ОАО ТЭСС | 2014-08-10 | 14:29 | 2014-08-10 | 14:49 | 0:20 | 390 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС 110/35кВ "Ермаковская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС 110/35кВ "Ермаковская" | Аварийное отключение по грозе | 85.6 |  | 85.6 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Чехлонейском, Орехово-Ермаковском, Западно-Ермаковском м/р.
август | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 3:40 | 2014-08-10 | 7:20 | 3:40 | 32 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "Пермяковская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "Пермяковская" | МТЗ, АПВ не успешно.Разрушение изолятора фазы А оп.228,и фазы С опора 249 прохождение грозового фронта | 61.1 |  | 61.1 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Пермяковском м/р.
август | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2014-08-10 | 4:14 | 2014-08-10 | 8:45 | 4:31 | 4 |  |  | Технология | КТПН к.3 Ф-16 ПС 35/6кВ "К-3" | 0.4 | КТП | КТПН к.3 Ф-16 ПС 35/6кВ "К-3" | Сработала защита КЗ на вводном автомате в КТП куста-3 (из-за КЗ на СУ питающего автомата скв-565) | 14.5 |  | 14.5 | [9 empty] | КП24 |  |  | Отключение на Ван-Ёганском м/р. | т
август | Варьеганнефтегаз |  | 2014-08-11 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
август | Варьеганнефтегаз |  | 2014-08-12 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
август | Варьеганнефтегаз |  | 2014-08-13 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
август | Варьеганнефтегаз |  | 2014-08-14 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
август | Варьеганнефтегаз |  | 2014-08-15 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
август | Варьеганнефтегаз |  | 2014-08-16 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
август | Варьеганнефтегаз |  | 2014-08-17 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
август | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2014-08-18 | 2:00 | 2014-08-18 | 2:24 | 0:24 | 16 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-457" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-457" | Аварийное отключение по грозе | 4.2 |  | 4.2 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Чехлонейском м/р.
август | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2014-08-18 | 2:00 | 2014-08-18 | 2:24 | 0:24 | 16 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС 35/6кВ "К-210" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС 35/6кВ "К-210" | Аварийное отключение по грозе | 2.7 |  | 2.7 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р.
август | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-08-18 | 17:18 | 2014-08-18 | 19:10 | 1:52 | 64 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ Ф-5 ПС 110 35/6кВ "Кошильская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-5 ПС 110 35/6кВ "Кошильская" | Аварийное отключение по грозе | 35.4 |  | 35.4 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Кошильском м/р
август | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-19 | 20:17 | 2014-08-19 | 22:18 | 2:01 | 60 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС-110/35/6кВ "КС Хохряковская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС-110/35/6кВ "КС Хохряковская" | Аварийное отключение по грозе | 33.3 |  | 33.3 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р. ПС "КС Хохряковская" на балансе ОАО "ННП"
август | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-08-19 | 21:16 | 2014-08-19 | 22:42 | 1:26 | 108 |  | АПВУ | Внешние сети | Вл-35кВ Ф-3,7 ПС110/35/6кВ "Кошильская" | 35 | ВЛ | Вл-35кВ Ф-3,7 ПС110/35/6кВ "Кошильская" | Аварийное отключение по грозе | 73.1 |  | 73.1 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Кошильском м/р.
август | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-08-19 | 6:08 | 2014-08-19 | 7:10 | 1:02 | 33 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 кв Варьеган-Мередиан | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кв Варьеган-Мередиан | Посадка напряжения | 24.4 |  | 24.4 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Ван-Ёганском м/р
август | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-08-19 | 17:27 | 2014-08-19 | 18:27 | 1:00 | 46 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС 110/35/6кВ "Северо-Хохряковская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС 110/35/6кВ "Северо-Хохряковская" | Аварийное отключение по грозе | 47.3 |  | 47.3 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Хохряковском м/р.
август | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-08-19 | 17:48 | 2014-08-19 | 22:10 | 4:22 | 39 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС 35/6 "КНС-5" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС 35/6 "КНС-5" | Аварийное отключение по грозе | 36.9 |  | 36.9 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р.
август | Варьеганнефтегаз |  | 2014-08-20 |  | 2014-08-20 |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
август | Варьеганнефтегаз |  | 2014-08-21 |  | 2014-08-21 |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
август | Варьеганнефтегаз |  | 2014-08-22 |  | 2014-08-22 |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
август | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-08-23 | 21:45 | 2014-08-23 | 23:59 | 2:14 | 390 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Ф-3,4 П.П. Восточный ПС 110/35кВ "Киряновская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Ф-3,4 П.П. Восточный ПС 110/35кВ "Киряновская" | Причины выясняются | 233.2 |  | 233.2 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском, Западно-Ермаковском, Хехлонейском м/р.
август | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-08-24 | 0:01 | 2014-08-24 | 1:05 | 1:04 | 19 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Ф-3 П.П. Восточный ПС 110/35кВ "Киряновская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Ф-3 П.П. Восточный ПС 110/35кВ "Киряновская" | Причины выясняются | 19.2 |  | 19.2 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском, Западно-Ермаковском, Хехлонейском м/р.
август | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-08-24 | 0:01 | 2014-08-24 | 3:06 | 3:05 | 213 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Ф-4 П.П. Восточный ПС 110/35кВ "Киряновская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Ф-4 П.П. Восточный ПС 110/35кВ "Киряновская" | Причины выясняются | 142.4 |  | 142.4 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском, Западно-Ермаковском, Хехлонейском м/р.
август | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-25 | 7:24 | 2014-08-25 | 8:56 | 1:32 | 22 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-18 ПС 110 35/6кВ "Пражская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-18 ПС 110 35/6кВ "Пражская" | Аварийное отключение по грозе | 10.8 |  | 10.8 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р.
август | Варьеганнефтегаз |  | 2014-08-26 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
август | Варьеганнефтегаз |  | 2014-08-27 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
август | Варьеганнефтегаз |  | 2014-08-28 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
август | Варьеганнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-29 | 5:10 | 2014-08-29 | 9:43 | 4:33 | 25 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-18 П/С 35/6 "Колик-Еган" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 П/С 35/6 "Колик-Еган" | Раскол изолятора ШС-10, замыкание на "землю" | 97.4 |  | 97.4 | [9 empty] | КП10 |  |  | Отключение на Колик-Ёганском м/р.
август | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-08-30 | 19:15 | 2014-08-30 | 23:55 | 4:40 | 56 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-12, 6, 13, 3 П/С 35/6кВ "К-20"; "К-22"; "КНС-5"; "ДНС-7"; "РУ К-11" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-12, 6, 13, 3 П/С 35/6кВ "К-20"; "К-22"; "КНС-5"; "ДНС-7"; "РУ К-11" | Аварийное отключение по грозе | 50.08 |  | 50.08 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р.
август | Варьеганнефтегаз |  | 2014-08-31 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-01 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-02 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-03 | 18:00 | 2014-09-03 | 20:20 | 2:20 | 13 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 35/6кВ "К-405" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 35/6кВ "К-405" | Падение дерева в пролете опор 41/8, 41/9 (обрыв провода фазы "С") | 18 |  | 18 | [9 empty] | КП19 |  |  | Отключение на Западно-Ермаковском, Орехово Ермаковском м/р.
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-04 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-09-05 | 16:20 | 2014-09-05 | 17:33 | 1:13 | 8 |  |  | Технология | ПС 110/35/6кВ "Ореховская" | 110 | ПС | ПС 110/35/6кВ "Ореховская" | Восстановление нормальной схемы эн/снабжения, переход с ПС 110/35/6кВ "Ореховская" на "Ермаковскую". | 3.7 |  | 3.7 | [9 empty] | КП24 |  |  | Отключение на Орехово Ермаковском м/р.
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-06 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-07 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2014-09-08 | 1:20 | 2014-09-08 | 6:55 | 5:35 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН №2 6/0,4кВ куст 3 | 6(10) | КТП | КТПН №2 6/0,4кВ куст 3 | КЗ на вводном автомате (1600А) в КТПН №2 куст 3 Ван-Ёган м/р. | 14.7 |  | 14.7 | [9 empty] | КП24 |  |  | Отключение на Ван-Ёганском м/р. Замена вводного автомата произведена.
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-09 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-10 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-11 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-12 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-13 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-14 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-15 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-16 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-17 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-18 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-19 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-20 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-21 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-22 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-23 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-24 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-25 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-26 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-27 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-28 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-29 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было |  |  | в
сентябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-09-30 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было |  |  | в
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-01 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-02 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-03 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-04 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-05 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-06 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-07 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-08 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-10-09 | 13:48 | 2014-10-09 | 14:45 | 0:57 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН №1 | 6(10) | КТП | КТПН №1 | Деффект на приводе ЛР (неравномерное вхождение ЗН) | 0.8 |  | 0.8 | Р |  | РЛК |  | 2014-06-27 |  |  |  |  | КП9 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р.
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-10 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-11 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-12 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-13 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-14 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-10-15 | 14:10 | 2014-10-15 | 16:25 | 2:15 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-10 ПС 35/6кВ "К-34" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-10 ПС 35/6кВ "К-34" | Замена металической опоры №24 (нарушение конструкции, излом у основания) | 1.1 |  | 1.1 | СК | 1992 | ВЛ-6кВ |  | 2014-07-18 |  |  |  |  | КП23 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р.
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-16 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-17 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-18 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-19 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-20 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-21 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-22 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-23 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-24 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-25 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-26 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-27 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-28 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-29 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-30 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
октябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-10-31 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-11-01 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-11-02 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-11-03 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-11-04 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-11-05 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-11-06 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-11-07 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-11-08 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-11-09 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-11-10 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-11-11 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-11-12 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-11-13 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-11-14 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-11-15 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-11-16 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-11-17 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-11-18 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Варьеганнефтегаз | ООО "Башэнергонефть" | 2014-11-19 | 16:21 | 2014-11-19 | 16:39 | 0:18 | 12 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6кВ "Кошильская" | 110 | ПС | ПС 110/35/6кВ "Кошильская" | Остановка скв. м/ф Кошильского м/р, превышение напряжения при регулировке (некорректная работа РПН) | 2.7 | 3.3 | 6 | СК | [8 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Кошильскомм м/р.
ноябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-11-20 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2014-11-21 | 16:44 | 2014-11-21 | 23:08 | 6:24 | 84 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 35кВ Ф-2.4 ПС 110/35/6кВ "Ярмаковская" | 35 | ВЛ | ВЛ 35кВ Ф-2.4 ПС 110/35/6кВ "Ярмаковская" | Сильный ветер | 38 |  | 38 | ТЧ | 1988 | ВЛ-6кВ |  | 2014-07-22 |  |  |  |  | КП12 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском, Западно-Ермаковском, Чехлонейском м/р.
ноябрь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-11-21 | 16:42 | 2014-11-21 | 21:57 | 5:15 | 65 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110кВ ПС Варьеган - Мередиан | 110 | ВЛ | ВЛ 110кВ ПС Варьеган - Мередиан | Сильный ветер | 15.9 |  | 15.9 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Ван-Ёганском , Ай-Ёганском м/р.
ноябрь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-11-21 | 16:50 | 2014-11-21 | 17:30 | 0:40 | 7 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110кВ ПС Варьеган - Мередиан | 110 | ВЛ | ВЛ 110кВ ПС Варьеган - Мередиан | Сильный ветер | 5.4 |  | 5.4 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Ёганском. Северо-Хохряковском м/р.
ноябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-11-22 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2014-11-23 | 3:57 | 2014-11-23 | 5:39 | 1:42 | 6 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Вл-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "К-405" | 6(10) | ВЛ | Вл-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "К-405" | Сильный ветер. Слетел провод с изолятора фаза -"с", между оп.№41-42 Ф-18 | 3.6 |  | 3.6 | ТЧ | 1991 | ВЛ-6кВ |  | 2014-09-15 |  |  |  |  | КП12 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р.
ноябрь | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2014-11-24 | 17:14 | 2014-11-24 | 23:00 | 5:46 | 10 |  | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6кВ Ф-7,8 ПС 35/6кВ "К-39" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-7,8 ПС 35/6кВ "К-39" | Касание и обрыв ЛЭП ТС подрядной организации. | 15.3 |  | 15.3 | ТЧ | 1992 | ВЛ-6кВ |  | 2014-09-04 |  |  |  |  | КП20 |  |  | Отключение на Ван-Ёганском м/р. Составлен акт расследования аварии.
ноябрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-11-25 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-11-26 | 16:40 | 2014-11-26 | 18:35 | 1:55 | 5 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-56" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-56" | Разрушение изолятора ШС-10 на оп.№30 (назкие температуры). | 2.7 |  | 2.7 | И | 1988 | ВЛ-6кВ |  | 2014-07-12 |  |  |  |  | КП23 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р.
декабрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-12-01 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
декабрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-12-02 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
декабрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-12-03 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | Нарушений не было
декабрь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-12-04 | 4:08 | 2014-12-04 | 7:00 | 2:52 | 4 |  | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-12" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-12" | Неравномерное вхождение ножей на ЛР-6кВ к.13, прогар по фазе "С". | 8.7 | 1.8 | 10.5 | Р |  | ЛРНД |  | 2014-08-11 |  |  |  |  | КП23 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Ёганском м/р.
декабрь | Варьеганнефтегаз |  | 2014-12-14 | 7:50 | 2014-12-14 | 10:30 | 2:40 | 17 |  | АПВН, РПВН | Технология | ВЛ-6кВ Ф-4,14 ПС 35/6кВ "К-9" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4,14 ПС 35/6кВ "К-9" | Выброс жидкости из скв, попадание на ВЛ-6кВ. | 22.5 | 6.3 | 28.8 | [9 empty] | КП24 |  |  | Отключение на Ван-Ёганском м/р.
декабрь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2014-12-23 | 13:23 | 2014-12-23 | 15:05 | 1:42 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН №1 к.263 ВЛ-6кВ Ф-17ПС 35/6кВ "КНС-4А" | 6(10) | КТП | КТПН №1 к.263 ВЛ-6кВ Ф-17ПС 35/6кВ "КНС-4А" | Перегорел предохранитель по 6кВ в КТПН к.263. Локализовали аварию путем отключения ЛР-6кВ и замены предохранителя. | 1.3 | 0.1 | 1.4 | [9 empty] | КП23 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р.
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-01 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-02 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-03 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-04 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-05 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-06 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-07 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-08 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-09 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-10 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-11 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-12 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-13 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-14 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-15 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-16 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-17 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-18 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-19 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-20 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-21 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-22 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-23 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-24 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-25 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-26 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-27 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-28 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-29 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-30 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-01-31 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-01 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-02 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-03 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-04 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-05 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-06 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-07 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-08 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-09 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-10 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-11 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-12 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-13 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-14 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-15 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-16 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-17 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-18 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-19 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-20 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-21 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-22 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-23 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-24 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-25 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-26 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-27 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-02-28 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-03-01 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-03-02 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-03-03 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-03-04 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-03-05 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-03-06 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-03-07 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-03-08 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-03-09 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-03-10 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-03-11 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-03-12 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-03-13 | 16:20 | 2014-03-13 | 17:00 | 0:40 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС-400 | 0.4 | ДЭС | СУ скв. №4010 СУ скв. №4020 | Неисправность датчика давления масла. Произведена замена датчика давления масла и запуск в работу ДЭС-400кВт. | 15.5 |  | 15.5 | [9 empty] | КП24
март | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-03-14 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-03-15 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-03-16 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-03-20 | 5:00 | 2014-03-20 | 5:40 | 0:40 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС-1000 | 0.4 | ДЭС | СУ скв. №4010 СУ скв. №4020 СУ скв. №4021 СУ скв. №4001 | Индикация "Пожар" на табло контроллера. Ложное срабатывание датчика. | 21.7 |  | 21.7 | [9 empty] | КП2
март | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-03-24 | 14:30 | 2014-03-24 | 15:00 | 0:30 | 20 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЭСН-1 | 6(10) | ГТЭС | ВЛ-6кВ Ф-9,14,15 ЗРУ-6кВ, АД-6кВ 500кВт Н-1/7,5,9,8 СУ-0,4кВ ЭЦН КП-5,6,9,14,86; скв. Р-52, Р-57. | Ложное срабатывание датчика реле температуры масла ГДГ-2 | 50 |  | 50 | [9 empty] | КП2
март | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-03-25 | 5:01 | 2014-03-25 | 6:16 | 1:15 | 20 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЭСН-1 | 6(10) | ГТЭС | ВЛ-6кВ Ф-9,14,15 ЗРУ-6кВ, АД-6кВ 500кВт Н-1/7,5,9,8 СУ-0,4кВ ЭЦН КП-5,6,9,14,86; скв. Р-52, Р-57. | Короткое замыкание жил контрольного кабеля цепи управления защит ГДГ-2. | 133.3 |  | 133.3 | [9 empty] | КП2
март | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-03-26 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-03-27 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-03-28 | 15:49 | 2014-03-28 | 16:00 | 0:11 | 20 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЭСН-1 | 6(10) | ГТЭС | ВЛ-6кВ Ф-9,14,15 ЗРУ-6кВ, АД-6кВ 500кВт Н-1/7,5,9,8 СУ-0,4кВ ЭЦН КП-5,6,9,14,86; скв. Р-52, Р-57. | Выход из строя блока управления BU/TEL-220-05A СВВ-6кВ яч.№12 ЗРУ-6кВ "ЭСН-1" | 52.3 |  | 52.3 | [9 empty] | КП2
март | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-03-29 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-03-30 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-03-31 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-02 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-02 | 18:07 | 2014-04-02 | 18:45 | 0:38 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ "Ф-1" ПС-110/35/6кВ "Транзитная" | 6(10) | ВЛ | СУ скв.1603 СУ скв.1604 СУ скв.1678 | Оплавление неподвижного контакта ножа ЛР-6кВ фазы-С опоры № 73/100/63 | 15.7 |  | 15.7 |  | 2012г. | РЛНД-10 | ЗАО "ЗЭТО"г. Великие Луки | ноябрь 2013г | 100 | май 2014г. | нет | май 2013г. | КП23
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-03 | 15:37 | 2014-04-03 | 16:10 | 0:33 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Отключение ГТУ-3 ЭСН-2 | 6(10) | ГТЭС | СУ скв. № 1514,1435, 1594, 1598, 1724, 1601, 1431, 1770, 1438, 1437. | Останов ГТУ - 3 с индикацией сигнала "Высокая вибрация на редукторе" | 47 |  | 47 | [9 empty] | КП9
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-04 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-04 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-05 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-05 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-06 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-06 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-07 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-08 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-09 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-10 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-11 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-12 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-13 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-14 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-15 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-16 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-17 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-18 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-19 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-20 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-21 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-22 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-23 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-24 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-25 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-26 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-27 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-28 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-29 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-04-30 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-01 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-02 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-03 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-04 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-05 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-06 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-07 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-08 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-09 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-10 | 14:54 | [6 empty] | Собств. сети без внешн. возд. | Отключение ГТУ-2 ЭСН-2 | 6(10) | ГТЭС |  | Останов ГТУ - 2 с индикацией сигнала "Очень низкое давление подачи смазочного масла"
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-10 | 14:54 | [6 empty] | Собств. сети без внешн. возд. | Отключение ГТУ-2 ЭСН-2 | 6(10) | ГТЭС |  | Останов ГТУ - 2 с индикацией сигнала "Очень низкое давление подачи смазочного масла"
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-11 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-12 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-13 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-14 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-15 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-16 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-17 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-18 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-19 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-20 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-21 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-22 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-23 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-24 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-25 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-26 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-27 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-28 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-29 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-30 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-05-31 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-01 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-02 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-03 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-04 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-05 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-06 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-07 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-08 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-09 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-10 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-11 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-12 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-13 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-14 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-15 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-16 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-17 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-18 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-19 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-20 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-21 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-22 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-23 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-24 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-25 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-26 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-27 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-28 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-29 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-06-30 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-01 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-02 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-03 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-04 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-05 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-06 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-07 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-08 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-09 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-10 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-11 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-12 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-13 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-14 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-15 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-16 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-17 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-18 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-19 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-20 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-21 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-22 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-23 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-24 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-25 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-26 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-27 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-28 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-29 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-30 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-07-31 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-01 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-02 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-03 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-04 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-05 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-06 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-07 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-08 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-09 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-10 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-11 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-12 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-13 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-14 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-15 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-16 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-17 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-18 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-19 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-20 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-21 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-22 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-23 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-24 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-25 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-26 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-27 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-28 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-29 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-30 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-08-31 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-01 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-02 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-03 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-04 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-05 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-06 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-07 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-08 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-09 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-10 | 9:55 | 2014-09-10 | 14:15 | 4:10 | 182 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ «ЭСН-2 - Транзитная» | 35 | ВЛ | УПН-1, УПН-2, БКНС-1, БКНС-2, Кусты мех. добычи. | Попадание грозового разряда в грозотрос ВЛ-35кВ «ЭСН-2 - Транзитная». Аварийный останов ГТУ-1,2,3,4,5 «ЭСН-2» с сигнализацией Очень высокий ток, отказ заземления генератора», «GT_EAX094 - Отказ системы, общее выключение». | 1502 |  | 1502 | ЗА | ГТУ-1 2010г.; ГТУ-2 2010г.; ГТУ-3 2011г.; ГТУ-4 2010г.; ГТУ-5 2011г. | RoLLs-Royce СХ 501КВ7 | Centrax | ГТУ-1 26.06.14г.; ГТУ-2 25.06.14г.; ГТУ-3 24.06.14г.; ГТУ-4 23.06.14г.; ГТУ-5 22.06.14г. | 100 | ГТУ-1 23.09.14г.; ГТУ-2 22.09.14г.; ГТУ-3 19.09.14г.; ГТУ-4 24.09.14г.; ГТУ-5 25.09.14г. | нет | ГТУ-1 26.06.14г.; ГТУ-2 25.06.14г.; ГТУ-3 24.06.14г.; ГТУ-4 23.06.14г.; ГТУ-5 22.06.14г. | КП11 | ПУ9
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-11 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-12 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-13 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-14 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-15 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-16 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-17 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-18 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-19 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-20 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-21 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-22 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-23 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-24 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-25 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-26 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-27 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-28 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-29 | [28 empty] | Нарушений не было |  |  | в
сентябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-09-30 | [28 empty] | Нарушений не было |  |  | в
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-01 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-02 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-03 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-04 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-05 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-06 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-07 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-08 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-09 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-10 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-11 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-12 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-13 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-14 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-15 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-15 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-16 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-17 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-18 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-19 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-20 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-21 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-22 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-23 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-24 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-25 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-26 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-27 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-28 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-29 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-30 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-10-31 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-11-01 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-11-02 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-11-03 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-11-04 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-11-05 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-11-06 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-11-07 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-11-08 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-11-09 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-11-10 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-11-11 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-11-12 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-11-13 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-11-14 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-11-15 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-11-16 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-11-17 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-11-18 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-11-19 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-11-20 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-11-21 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-11-22 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-11-23 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-11-24 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-11-25 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-11-26 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-11-27 | [28 empty] | Нарушений не было
декабрь | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2014-12-31 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-01 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-02 | [28 empty] | Нарушений не было.
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-03 | 18:10 | 2014-01-03 | 18:52 | 0:42 | 2 |  |  | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ку-9 СЭС Кубаньэнерго | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ку-9 СЭС Кубаньэнерго | Авария в сетях "Кубаньэнерго". Обрыв провода ВЛ в пролёте опор 2/40-2/41. Ремонт на 04.01.14г. Скв. переведены на работу от ДЭС. | 0.476 | 0.235 | 0.711 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ9 |  | Нарушения во внешних сетях Влияние внешних факторов
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-03 | 18:00 | 2014-01-03 | 18:50 | 0:50 | 4 |  |  | Технология | ГРБ-23/2 | 0.4 | ПО | ГРБ-23/2 | М-е Троицко-Анастасиевское. В ГРБ-23/2 сгорела лента обогрева ЭНГЛе, сработало УЗО. | 0.213 |  | 0.213 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | ПУ8 |  | 2 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-03 | 11:45 | 2014-01-03 | 15:00 | 3:15 | 1 |  |  | Технология | Скв. 41 | 0.4 | ПО | Скв. 41 | М-е Украинское. Замена сгоревшего МП в БУ. | 0.08 |  | 0.08 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | ПУ8 |  | 3 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-04 | [28 empty] | Нарушений не было.
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-05 | [28 empty] | Нарушений не было.
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-06 | [28 empty] | Нарушений не было.
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-07 | [28 empty] | Нарушений не было.
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-08 | [28 empty] | Нарушений не было.
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-09 | [28 empty] | Нарушений не было.
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-10 | [28 empty] | Нарушений не было.
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-11 | [28 empty] | Нарушений не было.
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-12 | [28 empty] | Нарушений не было.
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-13 | [28 empty] | Нарушений не было.
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-13 | 9:50 | 2014-01-13 | 10:45 | 0:55 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Дш-22-3п ф.2 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Дш-22-3п ф.2 | М-е Дыш.Сильный ветер. ШП НЯ-5 от 11.01.14г. Простой скв. 466 УЭЦН | 0.305 |  | 0.305 | ЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | КП15 | ПУ5 |  | 1 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-13 | 13:50 | 2014-01-13 | 14:18 | 0:28 | 1 |  |  | Технология | Скв. 21 | 0.4 | ПО | БУ скв.21 | М-е Николаевское. В БУ сгорела катушка МП. | 0.348 |  | 0.348 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | ПУ5 |  | 1 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-13 | 11:30 | 2014-01-13 | 15:00 | 3:30 | 1 |  |  | Технология | ГРБ-10/2 | 0.4 | ПО | ГРБ-10/2 | М-е Троицко-Анастасиевское. ГРБ-10/2. Сгорела лента обогрева. Заменили. | 0.336 |  | 0.336 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | ПУ5 |  | 2 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-14 | [28 empty] | Нарушений не было.
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-15 | [28 empty] | Нарушений не было.
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-16 | [28 empty] | Нарушений не было.
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-17 | [28 empty] | Нарушений не было.
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-18 | 23:30 | 2014-01-19 | 3:15 | 3:45 | 13 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Кл-514 Ильский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Кл-514 Ильский ЭСУ | Участок ВЛ от РП-51 Кл до Р-36. В РП-51 Кл обнаружено отключенное состояние МВ-6 кВ. МТЗ. АПВ-нет. РПВ-неусп. Сильный ветер произвёл наброс веток на провода. Убрали. ШП НЯ-12 от 18.01.14г. | 0.439 | 0.188 | 0.627 | ТЧ | 1956 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | - | 2013 | - | 2014 | - | 2004 | КП19 | ПУ8 | ПУ5 | Падение деревьев и опор на ВЛ, Поиск места повреждения, Отсутствие схемного резервирования поврежденного элемента
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-19 | [28 empty] | Нарушений не было.
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-20 | [28 empty] | Нарушений не было.
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-21 | 0:00 | 22.01.14г. | 16:06 | 16:06 | 1 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № 175 Приазовский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № 175 Приазовский ЭСУ | Участок от ПП-8 до РП-75. На ТП-175-7 разрушен изолятор фазы "С" со стороны ТП. Откл. РКТП не удалось по причине повреждения и обледенения. ШП ОЯ-3 от 20.01.14г. |  |  | 1.5 | ТЧ | 1996 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | - | 2013 | - | 2014 | - | 2006 | КП13 | ПУ9 |  | Гололед, мокрый снег на ВЛ (выше расч. значений)
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-21 | 0:50 | 22.01.14г. | 0:00 | 23:10 | 2 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ку-13 СЭС Кубаньэнерго | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ку-13 СЭС Кубаньэнерго | ВЛ включению не поддаётся. Отыскание и устранение повреждения с утра 21.01.14г. ШП ОЯ-3 от 20.01.14г. |  |  | 1.2 | ТЧ | 2013 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2013 | КП13 | ПУ9 |  | Гололед, мокрый снег на ВЛ (выше расч. значений)
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-21 | 0:00 | 21.01.14г. | 1:20 | 1:20 | 19 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ил-521 Ильский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ил-521 Ильский ЭСУ | Отключение от МТЗ. ШП ОЯ-3 от 20.01.14г. |  |  | 4.6 | ТЧ | 1957 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2010 | КП13 | ПУ9 |  | Гололед, мокрый снег на ВЛ (выше расч. значений)
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-21 | 17:00 | 21.01.14г. | 21:47 | 4:47 | 37 | Токовая отсечка | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № 52 Приазовский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № 52 Приазовский ЭСУ | Токовая отсечка. ВЛ включению не поддаётся. ШП ОЯ-3 от 20.01.14г. |  |  | 24.6 | ТЧ | 1978 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2010 | КП13 | ПУ9 | ПУ8 | Гололед, мокрый снег на ВЛ (выше расч. значений)
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-21 | 12:30 | 21.01.14г. | 17:00 | 4:30 | 12 | Токовая отсечка | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № 171 Приазовский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № 171 Приазовский ЭСУ | Отключение от токовой отсечки. ШП ОЯ-3 от 20.01.14г. Обрыв провода. Нарушение ликвидировано. |  |  | 6 | ТЧ | 2004 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2004 | КП13 | ПУ9 |  | Гололед, мокрый снег на ВЛ (выше расч. значений)
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-21 | 17:00 | 22.01.14г. | 0:00 | 7:00 | 7 | Токовая отсечка | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | уч-к ВЛ-6 кВ № 171 от Р-28 до РП-17 Приазовский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | уч-к ВЛ-6 кВ № 171 от Р-28 до РП-17 Приазовский ЭСУ | Отключение от токовой отсечки. ШП ОЯ-3 от 20.01.14г. Обрыв провода. Нарушение ликвидировано. |  |  | 2.6 | ТЧ | 2004 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2004 | КП13 | ПУ9 |  | Гололед, мокрый снег на ВЛ (выше расч. значений)
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-21 | 9:00 | 21.01.14г. | 12:30 | 3:30 | 20 | Токовая отсечка | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № 541 Приазовский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № 541 Приазовский ЭСУ | Отключение от токовой отсечки. ШП ОЯ-3 от 20.01.14г. Обрыв провода. Нарушение ликвидировано. |  |  | 10.6 | ТЧ | 1989 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2010 | КП13 | ПУ9 |  | Гололед, мокрый снег на ВЛ (выше расч. значений)
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-21 | 12:42 | 21.01.14г. | 16:37 | 3:55 | 18 | Токовая отсечка |  | Внешние сети | ПС "Абинская-110" Кубаньэнерго. | 35 | ВЛ | ПС "Юлия-35/6" Абинский ЭСУ | ШП ОЯ-3 от 20.01.14г. |  |  | 17.1 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ9 | ПУ5 | Нарушения во внешних сетях Влияние внешних факторов
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-21 | 14:20 | 21.01.14г. | 16:00 | 1:40 | 66 | Токовая отсечка |  | Внешние сети | ПС "Холмская-110" Кубаньэнерго. | 35 | ВЛ | ПС "Ахтырская" и "Бугундырь"-35/6 Абинский ЭСУ | При попытке запитать ПС "Юлию" от ПС "Бугундырь" откл. МВ-35 на ПС "Холмской".ШП ОЯ-3 от 20.01.14г. |  |  | 7.6 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ9 |  | Нарушения во внешних сетях Влияние внешних факторов
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-21 | 14:30 | 21.01.14г. | 16:10 | 1:40 | 39 | Токовая отсечка |  | Внешние сети | ПС "Афипская-110" Кубаньэнерго. | 35 | ВЛ | "Восточная", "Нефтяная", "Новодмитриевская" 35/6 Ильский и Афипский ЭСУ | Повреждение на ПС "Афипская-110". ШП ОЯ-3 от 20.01.14г. |  |  | 7 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5 |  | Нарушения во внешних сетях
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-21 | 1:00 | 22.01.14г. | 0:00 | 23:00 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Зп-92 Ильский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Зп-92 Ильский ЭСУ | Отключение от МТЗ. ШП ОЯ-3 от 20.01.14г. |  |  | 0.7 | ТЧ | 1956 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2010 | КП13 | ПУ9 | ПУ5 | Гололед, мокрый снег на ВЛ (выше расч. значений)
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-21 | 6:00 | 21.01.14г. | 22:00 | 16:00 | 33 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Гр-122 Ильский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Гр-122 Ильский ЭСУ | Отключение от МТЗ. ШП ОЯ-3 от 20.01.14г. |  |  | 17.1 | ТЧ | 1993 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2013 | КП13 | ПУ9 | ПУ5 | Гололед, мокрый снег на ВЛ (выше расч. значений)
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-22 | 1:26 | 2014-01-22 | 3:33 | 2:07 | 6 | Токовая отсечка | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № 523 Приазовский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № 523 Приазовский ЭСУ | Отключение от токовой отсечки. ШП 2 от 22.01.14г. Обрыв провода-опора 128. Нарушение ликвидировано. | 2.22 | 1.11 | 3.33 | ТЧ | 1986 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2013 | КП13 | ПУ8
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-22 | 17:31 | 2014-01-22 | 20:09 | 2:38 | 7 | Токовая отсечка | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № 171 Приазовский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № 171 Приазовский ЭСУ | Отключение от токовой отсечки. ШП 2 от 22.01.14г. Обрыв провода-пролёт 3/1-3/2. Нарушение ликвидировано. | 4.93 | 2.47 | 7.4 | ТЧ | 2004. | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2004 | КП13 | ПУ9 |  | Гололед, мокрый снег на ВЛ (выше расч. значений)
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-22 | 6:30 | 2014-01-22 | 14:20 | 7:50 | 33 | Токовая отсечка | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № 541 Приазовский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № 541 Приазовский ЭСУ | Отключение от токовой отсечки. ШП 2 от 22.01.14г. Обрыв провода-пролёт 136-137. Нарушение ликвидировано. | 25.25 | 12.63 | 37.88 | ТЧ | 1989 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2010 | КП13 | ПУ8 | ПУ5 | Гололед, мокрый снег на ВЛ (выше расч. значений)
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-22 | 14:07 | 2014-01-22 | 16:50 | 2:43 | 16 | Токовая отсечка | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № 521 Приазовский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № 521 Приазовский ЭСУ | Отключение от токовой отсечки. ШП 2 от 22.01.14г. Обрыв вязки - опора 22. Нарушение ликвидировано. | 5.87 | 2.94 | 8.81 | ТЧ | 1986 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2010 | КП13 | ПУ8 |  | Гололед, мокрый снег на ВЛ (выше расч. значений)
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-22 | 20:17 | 2014-01-22 | 22:40 | 2:23 | 12 | Токовая отсечка | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № 18 Приазовский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № 18 Приазовский ЭСУ | Отключение от токовой отсечки. ШП 2 от 22.01.14г. Обрыв провода - опора 7. Нарушение ликвидировано. | 1.6 | 0.8 | 2.4 | ТЧ | 2000 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2010 | КП13 | ПУ8 |  | Гололед, мокрый снег на ВЛ (выше расч. значений)
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-22 | 0:00 | 2014-01-22 | 14:58 | 14:58 | 4 | Токовая отсечка | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № Нс-44 Афипский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Нс-44 Афипский ЭСУ | Отключение от токовой отсечки. ШП 2 от 22.01.14г. В пролёте опор 46-51 ветки на проводах. Нарушение ликвидировано. | 1.25 | 0.62 | 1.87 | ТЧ | 1960 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2011 | КП13 | ПУ8 | ПУ5 | Гололед, мокрый снег на ВЛ (выше расч. значений)
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-22 | [28 empty] | Нарушений не было.
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-23 | [28 empty] | Нарушений не было.
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-23 | 9:46 | 2014-01-22 | 13:02 | 3:16 | 27 |  |  | Внешние сети | П/ст 110/6 кВ А-4 Приазовский ЭСУ. | 110 | ПС | П/ст 110/6 кВ А-4 Приазовский ЭСУ. | Исчезновение напряжения на п/ст 110/6 кВ А-4 из-за отключения в ЮЗЭС. Отключились ВЛ-110 кВ ТВ и ВЛ-110 кВ НТ. | 12.04 | 6.02 | 18.06 | ТЧ | 1998 | - | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2012 | КП18 | ПУ5 |  | Нарушения во внешних сетях , Отсутствие схемного резервирования поврежденного элемента
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-23 | 13:00 | 2014-01-23 | 17:50 | 4:50 | 1 | АВ |  | Технология | Скв. 64. Станок-качалка | 0.4 | ПО | Скв. 64. Станок-качалка | М-е Николаевское. Сгорел ЭД. | 0.227 |  | 0.227 | ЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | ПУ5 |  | 1 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-23 | 15:00 | 2014-01-23 | 15:20 | 0:20 | 1 | П |  | Технология | Скв.511 | 0.4 | ПО | УЭЦН Скв.511 | М-е Дыш. В ЯРВ перед СУ сгорел предохранитель. | 1.625 |  | 1.625 | ЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | КП3 | ПУ5 |  | 1 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-23 | 13:25 | 2014-01-23 | 15:30 | 2:05 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Скв. 84. | 0.4 | ПО | Станок -качалка. | М-е Новодмитриевское. Сработало тепловое реле. | 0.056 |  | 0.056 | ЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-23 | 15:05 | 2014-01-23 | 15:25 | 0:20 | 1 | АВ |  | Технология | Скв. 861. | 0.4 | ПО | Станок -качалка. | М-е Зыбза. В БУ сработал вводной АВ. | 0.128 |  | 0.128 | ЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-23 | 0:00 | 2014-01-23 | 23:59 | 23:59 | 2 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Зп-92-2 ф.2 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Зп-92-2 ф.2 | М-е Азовское. На ВЛ-0,4кВ сломаны опоры №11,12,13. Сильный ветер | 0.681 |  | 0.681 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП12 | ПУ8 |  | 3 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-23 | 11:45 | 2014-01-23 | 12:20 | 0:35 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Скв. 628. | 0.4 | ПО | Станок -качалка. | М-е Зыбза. Сработало РТ. | 0.032 |  | 0.032 | ЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-23 | 0:00 | 2014-01-23 | 10:32 | 10:32 |  | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 171-5 ф.2 | 0.4 | ВЛ | ГРБ-15/3 | М-е Анастасиевско-Троицкое. ТП 171/5 ф.2. Между опорами №2 и 3, схлёст проводов.ШП-2 от 22.01.2014г. | 0.651 |  | 0.651 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП12 | ПУ9 |  | 2 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-23 | 0:00 | 2014-01-23 | 23:59 | 23:59 |  | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 171-4 ф.2 | 0.4 | ВЛ | ГРБ-17/1,17/2,17/3 | М-е Анастасиевско-Троицкое. ТП 171/4 ф.2. Сломаны опоры от 3/4 до 3/8. Сильный ветер. ШП-2 от 22.01.2014г. | 8.621 |  | 8.621 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП12 | ПУ9 |  | 2 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-23 | 0:00 | 2014-01-23 | 15:15 | 15:15 |  | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 53-1 ф.2 | 0.4 | ВЛ | ГРБ-4 | М-е Анастасиевско-Троицкое. ТП-53/1 ф.2. Обрывы проводов. Сильный ветер. ШП-2 от 22.01.2014г. | 0.451 |  | 0.451 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП12 | ПУ9 |  | 2 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-23 | 13:10 | 2014-01-23 | 14:15 | 1:05 |  | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 54-3 ф.2 | 0.4 | ВЛ | ГРБ-6/1 | М-е Анастасиевско-Троицкое. ТП-54/3 ф.2. Сработал фидерный АВ. ВЛ-0,4кВ осмотрена, видимых повреждений нет. | 0.028 |  | 0.028 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП12 | ПУ8 |  | 2 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-23 | 15:30 | 2014-01-23 | 17:00 | 1:30 |  | АВ |  | Технология | ГРБ-13/1 | 0.4 | ПО | ГРБ-13/1 | М-е Анастасиевско-Троицкое. ТП-171/5 ф.1. В БУ сработал АВ. Видимых повреждений нет. | 0.213 |  | 0.213 | ЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | ПУ8 |  | 2 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-24 | [28 empty] | Нарушений не было.
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-24 | 15:30 | 2014-01-24 | 24:00 | 8:30 | 7 | АВ |  | Технология | ШГН-7 шт. | 0.4 | ПО | Станок -качалка. | М-е Зыбза. Сгорели ЭД. Выход параметров сети за пределы допустимых. Сильный ветер. | 3.7 |  | 3.7 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП12 | ПУ5 |  | 3 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-25 | [28 empty] | Нарушений не было.
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-25 | 0:00 | 2014-01-25 | 14:30 | 14:30 | 5 | АВ |  | Технология | ШГН-5 шт. | 0.4 | ПО | Станок -качалка. | М-е Зыбза. Сгорели ЭД. Выход параметров сети за пределы допустимых. Сильный ветер. | 2.865 |  | 2.865 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП12 | ПУ9 |  | 3 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-25 | 0:00 | 2014-01-25 | 23:59 | 23:59 | 2 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Зп-92-2 ф.2 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Зп-92-2 ф.2 | М-е Азовское. На ВЛ-0,4 кВ сломаны опоры №11,12,13. Ветровые нагрузки выше расчетных. | 0.681 |  | 0.681 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП12 | ПУ8 |  | 3 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-25 | 0:00 | 2014-01-25 | 17:22 | 17:22 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | Скв. 935. | 0.4 | ВЛ | Скв. 935. | М-е Зыбза. К.з. спуска с ВЛ-0,4 кВ. Сильный ветер. | 0.808 |  | 0.808 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП12 | ПУ8 |  | 3 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-25 | 16:28 | 2014-01-25 | 17:22 | 0:54 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Ил-521-1п ф.1 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Ил-521-1п ф.1 | М-е Зыбза. Отключение для замены спуска на скв. 935. | 0.955 |  | 0.955 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП4 | ПУ5 |  | 3 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-25 | 10:59 | 2014-01-25 | 11:33 | 0:34 | 4 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 75-6 ф.2 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП 75-6 ф.2 | М-е Троицко-Анастасиевское. Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ. Сильный ветер | 0.206 |  | 0.206 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП12 | ПУ8 |  | 2 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-25 | 10:30 | 2014-01-25 | 11:33 | 0:34 | 1 |  |  | Технология | Гл-6/2. | 0.4 | ПО | Газлифт Гл-6/2. | М-е Анастасиевско-Троицкое. В ЩУ Гл-6/2 сработало УЗО. | 0.541 |  | 0.541 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП3 | ПУ5 |  | 2 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-26 | 15:04 | 2014-01-26 | 17:20 | 2:16 | 3 | Токовая отсечка | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № 52 Приазовский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № 52 Приазовский ЭСУ | Отключение от токовой отсечки. Схлёст проводов. ШП НЯ-23 от 26.01.14г.Нарушение ликвидировано. | 0.144 | 0.072 | 0.216 | ТЧ | 1978 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2010 | КП15 | ПУ8 |  | «Пляска» проводов при ветре
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-26 | 0:00 | 2014-01-26 | 16:30 | 16:30 | 2 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Зп-92-2 ф.2 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП ЗП-92-2 ф.2 | Сильный ветер. Пляска проводов. | 0.4 |  | 0.4 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП15 | ПУ5 |  | 3 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2014-01-26 | 18:43 | 2014-01-26 | 21:30 | 2:43 | 5 |  |  | Внешние сети | ВЛ-0,4 кВ от ТП ВС-81-1 ф.1 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП ВС-81-1 ф.1 | Отключение для безопасного пр-ва работ Северским РЭС. | 1.2 |  | 1.2 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5 |  |  | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-27 | [28 empty] | Нарушений не было.
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-27 | 10:20 | 2014-01-27 | 11:55 | 1:35 | 1 | АВ |  | Технология | Скв. 21 | 0.4 | ПО | Скв. 21 | М-е Николаевское. В БУ отгорел провод между вводным АВ и МП. | 0.268 |  | 0.268 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП3 | ПУ5 |  | 1 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-27 | 12:35 | 2014-01-27 | 11:55 | 1:35 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | Скв.319 | 0.4 | ВЛ | Скв.319 | Обрыв провода между опорами 1/1 и 1/2. | 0.141 |  | 0.141 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП12 | ПУ8 |  | 3 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-27 | 13:40 | 2014-01-27 | 14:40 | 1:00 | 1 | АВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-171/8 фидера №2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-171/8 фидера №2. | М-е Анастасиевско-Троицкое. В РЩ-0,4кВ ТП-171/8 сработал АВ фидера №2. На присоединении нагрелся контакт. | 0.34 |  | 0.34 | ЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | ПУ8 |  | 2 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-28 | [28 empty] | Нарушений не было.
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-29 | 18:20 | 2014-01-29 | 19:30 | 1:10 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № 171 Приазовский ЭСУ от РП-17. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № 17 Приазовский ЭСУ от ПС "А-1". | Откл ВЛ-6 кВ № 17 в 18:20. МТЗ. АПВ-неусп. Без U РП-17 (ВЛ-6 кВ №№ 171, 172, 175 и 75). В 19:08 вкл. ВЛ-6 кВ № 17 (РП-17). В 19.30 вкл. ВЛ-6 кВ №№ 172 и 175. В 19:58 вкл. ВЛ-6 кВ № 75 и ВЛ-6 кВ № 171 (кроме участка ВЛ от РП-17 до Р-28). В пролёте опор 3/1-3/2 (отпайка к ТП-171-3) схлёст проводов. ШП НЯ от 29.01.14г. | 0.405 | 0.173 | 0.578 | ТЧ | 1981 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2010 | КП15 | ПУ8 |  | «Пляска» проводов при ветре
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-29 | 18:20 | 2014-01-29 | 23:59 | 5:39 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № 171 Приазовский ЭСУ от РП-17. | 6(10) | ВЛ | Участок ВЛ-6 кВ № 171 Приазовский ЭСУ от РП-17 до Р-28. | В пролёте опор 3/1-3/2 (отпайка к ТП-171-3) схлёст проводов. ШП НЯ от 29.01.14г. | 1.126 | 0.482 | 1.608 | ТЧ | 1981 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2010 | КП15 | ПУ8 |  | «Пляска» проводов при ветре
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-29 | 18:20 |  |  |  | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ст-2 от ПС 110/10 кВ "Старотитаровская" Кубаньэнерго. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ст-2 от ПС 110/10 кВ "Старотитаровская" Кубаньэнерго. | Откл. персоналом Кубаньэнерго на ПС 110/10 кВ "Старотитаровская". На ВЛ "земля". На опоре №23 изолятор сорвало с крюка, провод упал на траверсу; опора-36 - обрыв провода. ШП НЯ от 29.01.14г. 31.01.14г. Проводились работы по восстановлению ВЛ, но после включения в 22.55 опять появилась "земля". Продолжение работ 1.02.14г. | 14.478 | 7.131 | 21.609 | И | 2002 | ШФ-10 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2013 | КП12 | ПУ8 |  | Сильный ветер (скорость выше расчетной)
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-29 | 18:20 | 2014-02-01 | 16:18 | 69:58 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ст-2 от ПС 110/10 кВ "Старотитаровская" Кубаньэнерго. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ст-2 от ПС 110/10 кВ "Старотитаровская" Кубаньэнерго. | На опоре-40 устранили обрыв вязки фазы С. | 11.13 | 4.77 | 15.9 | И | 2002 | ШФ-10 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2013 | КП12 | ПУ9 |  | Сильный ветер (скорость выше расчетной)
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-30 | 16:00 | 2014-01-30 | 20:20 | 6:20 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № 172 Приазовский ЭСУ от РП-17. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № 172 Приазовский ЭСУ от РП-17. | ПП-3 - выгорела шина между МВ-2 и ШР-2. ВЛ-172 запитан по ВЛ-171 (включён КР-33). | 2.618 | 1.289 | 3.907 | ТЧ | 1986 | Шина алюминиевая | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2008 | КП23 | ПУ5 |  | Старение и износ изоляционных и конструктивных материалов
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-30 | 17:40 | 2014-01-30 | 0:00 | 6:20 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-511 ф-2 (скв.5). | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-511 ф-2 (скв.5). | М-е Убеженское. Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ. Ремонт на 31.01.14г. | 0.502 |  | 0.502 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ9 |  | 1 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-30 | 9:55 | 2014-01-30 | 10:20 | 0:25 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Скв. 224. | 0.4 | ПО | Скв. 224. | М-е Зыбза. Перегруз. Сработало РТ. | 0.101 |  | 0.101 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-31 | 0:00 | 2014-01-31 | 15:00 | 15:00 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-511 ф-2 (скв.5). | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-511 ф-2 (скв.5). | М-е Убеженское. Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ. ВЛ восстановлена. | 1.279 |  | 1.279 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ5 |  | 1 | 1
январь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-31 | 10:25 | 2014-01-31 | 15:40 | 5:15 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Скв. 224. | 0.4 | ПО | Скв. 224. | М-е Зыбза. Сработало РТ. | 0.779 |  | 0.779 | [9 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-02 | [28 empty] | Нарушений не было.
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-03 | [28 empty] | Нарушений не было.
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-04 | [28 empty] | Нарушений не было.
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-05 | [28 empty] | Нарушений не было.
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-06 | [28 empty] | Нарушений не было.
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-06 | 8:12 | 2014-02-06 | 11:30 | 3:18 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ст-2-66-3п ф-2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ст-2-66-3п ф-2. | М-е Северо-Нефтяное. Обрыв вязок на опорах 2/2 и 2/4. ВЛ восстановлена. | 0.897 |  | 0.897 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ5 |  | 2 | 1
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-07 | [28 empty] | Нарушений не было.
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-08 | [28 empty] | Нарушений не было.
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-09 | [28 empty] | Нарушений не было.
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-10 | [28 empty] | Нарушений не было.
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-10 | 10:00 | 2014-02-10 | 15:00 | 5:00 | 2 |  |  | Технология | Гл-18-3. | 0.4 | ПО | Гл-18-3. | М-е Троицко-Анастасиевское. Сгорели ленты обогрева. Повреждение грызунами. | 0.139 |  | 0.139 | ПЭ | [8 empty] | КП24 | ПУ9 |  | 2 | 1
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-10 | 9:10 | 2014-02-10 | 10:50 | 1:40 | 1 |  |  | Технология | Скв. 84. | 0.4 | ПО | Скв. 84. | М-е Новодмитриевское. Сработало РТ. | 0.034 |  | 0.034 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ8 |  | 3 | 1
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-10 | 10:20 | 2014-02-10 | 11:30 | 1:10 | 1 |  |  | Технология | Скв. 312. | 0.4 | ПО | Скв. 312. | М-е Абино-Украинское. Замена контактов МП. | 0.04 |  | 0.04 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ8 |  | 3 | 1
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-11 | [28 empty] | Нарушений не было.
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-12 | [28 empty] | Нарушений не было.
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-12 | 9:45 | 2014-02-12 | 12:10 | 2:20 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Скв. 84. | 0.4 | ПО | Скв. 84. | М-е Новодмитриевское. Сработало РТ. | 0.065 |  | 0.065 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-12 | 12:00 | 2014-02-12 | 13:30 | 1:30 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Скв. 827. | 0.4 | ПО | Скв. 827. | М-е Зыбза. Сработало РТ. | 0.083 |  | 0.083 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-13 | [28 empty] | Нарушений не было.
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-14 | [28 empty] | Нарушений не было.
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-15 | [28 empty] | Нарушений не было.
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-16 | [28 empty] | Нарушений не было.
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-17 | [28 empty] | Нарушений не было.
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-18 | 17:45 | 2014-02-18 | 19:55 | 2:10 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП-Ну-83-6п Абинский ЭСУ от ВЛ-6 кВ Ну-83. | 6(10) | КТП | ТП-Ну-83-6п Абинский ЭСУ от ВЛ-6 кВ Ну-83. | Проникновение на шпильки трансформатора 2-х котов. Сгорели 2 ПК-6 кВ. Нарушение ликвидировано. | 3.39 | 2.26 | 5.65 | ЗА | 2012г. | ПК-6 кВ | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2012 | КП19 | ПУ9 |  | Падение деревьев и опор на ВЛ
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-19 | [28 empty] | Нарушений не было.
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-19 | 0:00 | 2014-02-19 | 12:10 | 12:10 | 1 | АВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-589 ф-1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-589 ф-1. | М-е Азовское. На отпайке ВЛ отгорел шлейф фазного провода. | 0.1 |  | 0.1 | ТЧ | [8 empty] | КП23 | ПУ9 |  | 3 | 1
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-20 | 13:10 | 2014-02-20 | 13:50 | 0:40 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ст-2 от ПС 110/10 кВ "Старотитаровская" Кубаньэнерго. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ст-2 от ПС 110/10 кВ "Старотитаровская" Кубаньэнерго. | Отключение от МТЗ. Сильный ветер. П НЯ-9 от 20.02.14г. | 0.048 | 0.024 | 0.072 | ТЧ | 2002 | ВЛ-10 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2013 | КП12 | ПУ5 |  | Сильный ветер (скорость выше расчетной)
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-20 | 10:20 | 2014-02-20 | 15:30 | 5:10 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Дш-22-3п ф.1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Дш-22-3п ф.1. | М-е Дыш. Сработал фидерный АВ. К.З. в кабельной вставке между ТП и опорой №1. Простой скв.466. П НЯ-9 от 20.02.14г. | 1.526 |  | 1.526 | ТЧ | [8 empty] | КП23 | ПУ8 |  | 1 | 1
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-20 | 10:25 | 2014-02-20 | 12:15 | 1:50 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Ка-72-11п ф.2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Ка-72-11п ф.2. | М-е Дыш. Сработал фидерный АВ. Простой скв.511. П НЯ-9 от 20.02.14г. | 3.712 |  | 3.712 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ9 |  | 1 | 1
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-20 | 14:20 | 2014-02-20 | 16:20 | 2:00 | 2 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Нс-1-1 ф.7 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Нс-1-1 ф.7 | М-е Ключевое. Сработал фидерный АВ. Простой скв.21 и скв.166. П НЯ-9 от 20.02.14г. | 1.13 |  | 1.13 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ9 |  | 1 | 1
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-20 | 15:30 | 2014-02-20 | 16:10 | 0:40 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Дш-512-1п ф.3. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Дш-512-1п ф.3. | М-е Дыш. Сработал фидерный АВ. Простой скв.105. П НЯ-9 от 20.02.14г. | 0.412 |  | 0.412 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ9 |  | 1 | 1
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-20 | 17:25 | 2014-02-20 | 18:00 | 0:35 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Кл-514-13 ф.1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Кл-514-13 ф.1. | М-е Дыш. В РЩ-0,4кВ сгорел предохранитель. Простой скв.372. П НЯ-9 от 20.02.14г. | 0.008 |  | 0.008 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ9 |  | 1 | 1
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-20 | 14:15 | 2014-02-20 | 14:35 | 0:20 | 4 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Хл-212-6п ф.1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Хл-212-6п ф.1. | М-е Зыбза. Сработал фидерный АВ. П НЯ-9 от 20.02.14г. | 0.025 |  | 0.025 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ9 |  | 3 | 1
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-20 | 10:20 | 2014-02-20 | 10:30 | 0:10 | 2 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Хл-211-2 ф.2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Хл-211-2 ф.2. | М-е Зыбза. Сработал фидерный АВ. П НЯ-9 от 20.02.14г. | 1.212 |  | 1.212 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ9 |  | 3 | 1
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-20 | 21:00 | 2014-02-20 | 0:00 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | Скв.76 | 0.4 | ПО | Скв.76 | М-е Новодмитриевское. Выгорел БУ. | 0.061 |  | 0.061 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-20 | 21:30 | 2014-02-20 | 0:00 | 2:30 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Кл-51-5 ф.3. | 0.4 | КЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Кл-51-5 ф.3. | М-е Ключевое. Сработал фидерный АВ. Простой скв.192. П НЯ-9 от 20.02.14г. | 0.703 |  | 0.703 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ9 |  | 1 | 1
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-21 | [28 empty] | Нарушений не было.
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-21 | 0:00 | 2014-02-21 | 19:09 | 19:09 | 1 |  |  | Технология | Скв.76 | 0.4 | ПО | Скв.76 | М-е Новодмитриевское. Выгорел БУ. |  |  |  | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-22 | [28 empty] | Нарушений не было.
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-23 | [28 empty] | Нарушений не было.
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-23 | 14:20 | 2014-02-23 | 17:08 | 2:48 | 9 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Нк-53-3п ф.1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Нк-53-3п ф.1. | М-е Николаевское. Опора-19 обрыв вязки. П НЯ-11 от 23.02.14г. | 1.06 |  | 1.06 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ5 |  | 1 | 1
февраль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-25 | 9:56 | 2014-02-25 | 12:30 | 2:34 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Нф-45-1 ф.1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Нф-45-1 ф.1. | М-е Ново-Дмитриевское. ТП Нф-45-1, ф-1. Сгорела катушка ПМ. Скв.76. | 0.051 |  | 0.051 | ТЧ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-02 | 23:05 | 2014-03-02 | 23:40 | 0:35 | 2 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Чм-532-8 ф.2 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Чм-532-8 ф.2 | М-е Зыбза. Сработал фидерный АВ. | 0.062 |  | 0.062 | ЗА | [8 empty] | КП25 | ПУ8 |  | 3 | 1
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-03 | 5:50 | 2014-03-03 | 6:30 | 0:35 | 2 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Чм-532-8 ф.2 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Чм-532-8 ф.2 | М-е Зыбза. Сработал фидерный АВ. Заменили АВ. Норм. | 0.697 |  | 0.697 | ЗА | [8 empty] | КП23 | ПУ5 |  | 3 | 1
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-06 | 10:28 | 06.03.14г. | 10:48 | 0:20 | 2 |  |  | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ку-9 СЭС Кубаньэнерго | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ку-9 СЭС Кубаньэнерго | М-е Чумаковское. Славянские электросети по неизвестным причинам производили переключения. | 0.34 | 0.169 | 0.509 | ТЧ | - | - | н/д | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5 |  | Нарушения во внешних сетях
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-06 | 15:17 | 06.03.14г. | 15:34 | 0:17 | 2 |  |  | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ку-9 СЭС Кубаньэнерго | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ку-9 СЭС Кубаньэнерго | М-е Чумаковское. Славянские электросети по неизвестным причинам производили переключения. | 0.36 | 0.185 | 0.545 | ТЧ | - | - | н/д | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5 |  | Нарушения во внешних сетях
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-07 | [28 empty] | Нарушений не было.
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-08 | [28 empty] | Нарушений не было.
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-09 | [28 empty] | Нарушений не было.
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-10 | [28 empty] | Нарушений не было.
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-11 | [28 empty] | Нарушений не было.
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-12 | [28 empty] | Нарушений не было.
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-13 | [28 empty] | Нарушений не было.
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-14 | [28 empty] | Нарушений не было.
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-14 | 4:20 | 2014-03-14 | 9:57 | 5:37 | 1 |  |  | Технология | Скв. 2052. | 0.4 | ПО | Скв. 2052. | М-е Анастасиевско-Троицкое. Неисправность вводного рубильника УЭЦН скв. 2052. Заменили. | 0.55 |  | 0.55 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 2 | 1
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-15 | [28 empty] | Нарушений не было.
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-15 | 0:20 | 2014-03-15 | 3:30 | 3:10 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-722-4п ф.1 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-722-4п ф.1 | М-е Дыш. Сработал фидерный АВ. Простой скв.511 УЭЦН. П НЯ-6 от 14.03.14г. | 5.166 |  | 5.166 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ5 |  | 1
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-15 | 10:00 | 2014-03-15 | 10:45 | 0:45 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Скв. 21. | 0.4 | ПО | Скв. 21. | М-е Ключевое. Перегруз. Сработало РТ. | 0.09 |  | 0.09 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 1 | 1
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-16 | 9:12 | 16.03.14г. | 11:39 | 2:27 | 3 | Токовая отсечка. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № 523 от ПС "Х-52" Приазовский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № 523 от ПС "Х-52" Приазовский ЭСУ. | М-е Анастасиевско-Троицкое. На оп. 106 обрыв вязки провода фазы "В". Сильный ветер. ШП НЯ-7 от 15.03.14г. | 0.63 | 0.41 | 1.04 | ТЧ | 1986 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2013 | КП12 | ПУ8 |  | Сильный ветер (скорость выше расчетной)
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-16 | 12:09 | 16.03.14г. | 15:26 | 3:17 | 16 | МТЗ. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № 54 от ПС "Ханьковская" СЭС Кубаньэнерго. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № 54, РП-6 кВ № 54, ВЛ-6 кВ № 541, ТП-54-1 Приазовский ЭСУ. | М-е Анастасиевско-Троицкое, Западно-Анастасиевское. На оп. 11 обрыв вязки проводо фазы "В". Сильный ветер. ШП НЯ-7 от 15.03.14г. | 1.85 | 1.24 | 3.09 | ТЧ | 1970 | - | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2010 | КП12 | ПУ8 |  | Сильный ветер (скорость выше расчетной)
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-16 | 14:30 | 2014-03-16 | 15:30 | 1:00 | 2 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Дш-516-1п ф-2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Дш-516-1п ф-2. | М-е Дыш. Сработал фидерный АВ. ШП НЯ-7 от 15.03.14г. | 0.419 |  | 0.419 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ5 |  | 1 | 1
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-16 | 11:20 | 2014-03-16 | 16:20 | 5:00 | 7 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Хл-223-1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Хл-223-1. | М-е Зыбза. Сработали фидерный и главный АВ. Сильный ветер. ШП НЯ-7 от 15.03.14г. | 0.993 |  | 0.993 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ5 |  | 3
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-16 | 14:40 | 2014-03-16 | 16:35 | 1:55 | 9 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Чм-532-6. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Чм-532-6. | М-е Зыбза. Сработали фидерный и главный АВ. Сильный ветер. ШП НЯ-7 от 15.03.14г. | 0.87 |  | 0.87 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ5 |  | 3 | 1
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-16 | 15:00 | 2014-03-16 | 17:50 | 2:50 | 2 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Зп-92-2 ф-2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Зп-92-2 ф-2. | М-е Азовское. Сработал фидерный АВ. Сильный ветер. ШП НЯ-7 от 15.03.14г. | 0.163 |  | 0.163 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ5 |  | 3 | 1
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-16 | 18:45 | 2014-03-16 | 23:59 | 5:14 | 2 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Нд-61-4 ф-1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Нд-61-4 ф-1. | М-е Новодмитриевское. Сработал фидерный АВ. Сильный ветер. ШП НЯ-7 от 15.03.14г. | 0.25 |  | 0.25 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ9 |  | 3
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-17 | 9:55 | 17.03.14г. | 12:15 | 2:20 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ах-35 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ах-351, ВЛ-6 кВ Ах-352, ВЛ-6 кВ Ах-353, ТП Ах-35-2п. | М-е Ахтырско-Бугундырское.Ураганный ветер с дождём и снегом. ТП Ах-35-2п -разрушились проходные высоковольтные изоляторы. ШП НЯ-7. | 0.23 | 0.114 | 0.344 | И | 1984 | АС-95; ШФ-20. | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2011 | КП13 | ПУ8 | ПУ9 | Гололед, мокрый снег на ВЛ (выше расч. значений)
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-17 | 8:36 | 17.03.14г. | 10:33 | 1:57 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Нд-61 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Нд-61 | М-е Ново-Дмитриевское. Сработал фидерный АВ. Сильный ветер. ШП НЯ-7. | 0.34 | 0.167 | 0.507 | ТЧ | 1956 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2009 | КП12 | ПУ8 |  | Сильный ветер (скорость выше расчетной)
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-17 | 9:30 | 17.03.14г. | 9:59 | 0:29 | 20 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Чм-531 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Чм-531 | М-е ЗГЯ. Сработал фидерный АВ. Сильный ветер. ШП НЯ-7. | 2.442 | 1.203 | 3.645 | ТЧ | 1954 | ИОС-10 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2007 | КП12 | ПУ8 |  | Сильный ветер (скорость выше расчетной)
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-17 | 13:19 | 17.03.14г. | 13:20 | 0:01 | 28 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Нк-51 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Нк-51 | М-е Убеженское. Сработал фидерный АВ. Сильный ветер. ШП НЯ-7. | 2.028 | 0.999 | 3.027 | ТЧ | 1969 | ВЛ-10 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2010 | КП12 | ПУ5 |  | Сильный ветер (скорость выше расчетной) |  |  | неуч.вр.
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-17 | 13:16 | 17.03.14г. | 13:33 | 0:17 | 57 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Нк-53 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Нк-53 | М-е Николаевское. Сработал фидерный АВ. Сильный ветер. ШП НЯ-7. | 5.918 | 2.915 | 8.833 | ТЧ | 1969 | ВЛ-10 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2010 | КП12 | ПУ5 |  | Сильный ветер (скорость выше расчетной)
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-18 | 7:19 | 18.03.14г. | 10:29 | 3:10 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Чм-525 от ПС "И-7 Черноморская" Ильского ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Чм-525 от ПС "И-7 Черноморская" Ильского ЭСУ. | М-е Зыбза-Глубокий Яр. ТП-Чм-525-9п - разрушение РВО-6 кВ, ТП-Чм-525-1 - разрушение опорных изоляторов 6 кВ. | 0.466 | 0.23 | 0.696 | И | 1952 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2010 | КП12 | ПУ9 |  | Сильный ветер (скорость выше расчетной)
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-18 | 11:10 | 2014-03-18 | 14:00 | 2:50 | 1 |  |  | Технология | Скв. 19. | 0.4 | ПО | Скв. 19. | М-е Холмское. В БУ сгорела катушка МП. Заменили. | 0.052 |  | 0.052 | ПЭ | [8 empty] | КП23 | ПУ9 |  | 3 | 1
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-19 | [28 empty] | Нарушений не было.
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-19 | 10:10 | 2014-03-19 | 13:00 | 2:50 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Скв. 5 | 0.4 | ПО | Скв. 5 | М-е Холмское. Перегруз. Сработало РТ. | 0.04 |  | 0.04 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-19 | 11:30 | 2014-03-19 | 14:00 | 2:30 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Скв. 69 | 0.4 | ПО | Скв. 69 | М-е Азовское. Перегруз. Сработало РТ. | 0.04 |  | 0.04 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-19 | 13:45 | 2014-03-19 | 15:45 | 2:00 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ю-1-10 ф-1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ю-1-10 ф-1. | М-е Украинское. Сработал фидерный АВ. Схлёст проводов. Сильный ветер. ШП НЯ-8 от 19.03.14г. | 0.341 |  | 0.341 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ9 |  | 3 | 1
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-20 | 15:36 | 20.03.14г. | 19:18 | 3:42 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Кл-514 Афипский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Кл-514 Афипский ЭСУ | М-е Дыш. Отключали участок ВЛ от РП-51 Кл до Р-24 ПП-12 для уборки упавшего дерева возле опоры №124 и замены повреждённого изолятора на этой же опоре. П НЯ-8 от 19.03.14г. | 2.957 | 1.456 | 4.413 | ТЧ | 1956 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | - | 2013 | - | 2014 | - | 2009 | КП19 | ПУ8 |  | Указанный инцидент внесен в данную таблицу из-за того, что поданная заявка на производство работ была разрешена РН-КНГ сроком на 1 час, что по многим причинам невыполни-мо.
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-20 | 20:00 | 2014-03-20 | 21:47 | 1:47 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Кл-514-13 ф.1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Кл-514-13 ф.1. | М-е Дыш. В РЩ-0,4кВ сгорел предохранитель. Простой скв.372. П НЯ-8 от 19.03.14г. | 0.063 |  | 0.063 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ5 |  | 1 | 1
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-20 | 5:20 | 2014-03-20 | 12:00 | 6:40 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Ю-1-10 ф.1. | 0.4 | КЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Ю-1-10 ф.1. | М-е Украинское. Обрыв фазы в кабельной вставке между ТП и опорой №1. | 1.083 |  | 1.083 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ5 |  | 3 | 1
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-20 | 5:00 | 2014-03-20 | 5:45 | 0:45 | 2 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Чм-532-6 ф.1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Чм-532-6 ф.1. | М-е Зыбза. Схлёст проводов. П НЯ-8 от 19.03.14г. | 0.017 |  | 0.017 | ТЧ | [8 empty] | КП15 | ПУ5 |  | 3 | 1
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-20 | 10:20 | 2014-03-20 | 11:50 | 1:30 | 3 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Чм-525-3п ф.3. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Чм-525-3п ф.3. | М-е Зыбза. Схлёст проводов. П НЯ-8 от 19.03.14г. | 0.966 |  | 0.966 | ТЧ | [8 empty] | КП15 | ПУ5 |  | 3 | 1
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-21 | [28 empty] | Нарушений не было.
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-21 | 8:00 | 2014-03-21 | 9:30 | 1:30 | 2 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Чм-532-8 ф.1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Чм-532-8 ф.1. | М-е ЗГЯ. ТП Чм-532-8 ф.1. Срабол фидерный автомат. Перегруз. | 0.2 |  | 0.2 | ТЧ | [8 empty] | КП25 | ПУ5 |  | 3 | 1
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-22 | [28 empty] | Нарушений не было.
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-23 | [28 empty] | Нарушений не было.
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-24 | 0:00 | 24.03.14г. | 17:20 | 17:20 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Кл-51 Афипский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Кл-51 Афипский ЭСУ | М-е Ключевое. На проходной КТП Кл-51-2п в РУ-6кВ обнаружена отгоревшая шина на выключателе нагрузки ВН-2 фаза С. Произведён ремонт. | 3.23 | 1.596 | 4.826 | ТЧ | 2006 г. | Шина алюминиевая | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2006 | КП23 | ПУ8 |  | Собственность РН-КНГ - отказы в отключениях, КР не проводился.
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-25 | [28 empty] | Нарушений не было.
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-26 | [28 empty] | Нарушений не было.
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-27 | 7:54 | 27.03.14г. | 7:54 | 0:00 | 34 |  |  | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Афипская-Северская" ОАО "Кубаньэнерго". | 110 | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Ахтырская", "Бугундырь", "Ильская", "Западная", "Азовская", "Черномор-ская", "Горка". | Причина неизвестна. | 4.933 | 2.429 | 7.362 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5 |  | Нарушения во внешних сетях Влияние внешних факторов |  |  | неуч.вр.
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-28 | [28 empty] | Нарушений не было.
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-28 | 10:30 | 2014-03-28 | 11:40 | 1:10 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Скв. 710. | 0.4 | ПО | Скв. 710. | М-е Зыбза. В БУ сработало РТ. Перегруз. | 0.265 |  | 0.265 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-28 | 14:15 | 2014-03-28 | 14:50 | 0:35 | 1 |  |  | Технология | Скв. 861. | 0.4 | ПО | Скв. 861. | М-е Зыбза. В БУ обломился провод цепей управления. Сильная вибрация СК. | 0.032 |  | 0.032 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-29 | [28 empty] | Нарушений не было.
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-29 | 12:19 | 2014-03-29 | 14:50 | 2:31 | 1 |  |  | Технология | Скв. 157. | 0.4 | ПО | Скв. 157. | М-е Новодмитриевское. В БУ была открыта дверца. В БУ намело снег и выгорело РТ. Заменено. | 0.014 |  | 0.014 | ПЭ | [8 empty] | КП24 | ПУ5 |  | 3 | 1
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-30 | [28 empty] | Нарушений не было.
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-30 | 14:45 | 2014-03-30 | 14:55 | 0:10 | 1 |  |  | Технология | Скв. 5. | 0.4 | ПО | Скв. 5. | М-е Николаевское. Сгорела катушка МП. | 0.741 |  | 0.741 | ПЭ | [8 empty] | КП23 | ПУ5 |  | 1 | 1
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-30 | 14:45 | 2014-03-30 | 15:25 | 0:40 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Скв. 67. | 0.4 | ПО | Скв. 67. | М-е Николаевское. В БУ сработало РТ. Перегруз. | 0.698 |  | 0.698 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 1 | 1
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-30 | 14:45 | 2014-03-30 | 15:50 | 1:05 | 1 |  |  | Технология | Скв. 68. | 0.4 | ПО | Скв. 68. | М-е Николаевское. Сгорела катушка МП. | 1.238 |  | 1.238 | ПЭ | [8 empty] | КП23 | ПУ5 |  | 1 | 1
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-31 | [28 empty] | Нарушений не было.
март | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-31 | 9:30 | 2014-03-31 | 11:30 | 2:00 | 4 |  |  | Технология | ГРБ-12/1 Ханьков | 0.4 | ПО | ГРБ-12/1 Ханьков | М-е Анастсиевско-Троицкое. Сгорела лента обогрева. Произведена замена. | 0.968 |  | 0.968 | ПЭ | [8 empty] | КП24 | ПУ5 |  | 2 | 1
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 12:49 | 01.04.14г. | 15:17 | 2:28 | 2 |  |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ку-9 СЭС Кубаньэнерго | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ку-9 СЭС Кубаньэнерго | М-е Чумаковское. Славянские электросети отключали ВЛ для обнаружения и замены повреждённого изолятора. Через 10 минут после отключения, скважины были запитаны от ДЭС. | 0.299 | 0.148 | 0.447 | И | 2013 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2013 | КП18 | ПУ8 |  | Нарушения во внешних сетях
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 14.30 | 2014-04-01 | 15:15 | 0:45 | 1 | АВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Нс-1-1 ф.7 ф.3. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Нс-1-1 ф.7 ф.3. | М-е Ключевое. Сработал фидерный АВ. | 0.064 |  | 0.064 | ТЧ | [8 empty] | КП25 | ПУ5 |  | 1 | 1
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 11:00 | 2014-04-01 | 14:00 | 3:00 | 1 | АВ |  | Технология | Скв. 83 Станок-качалка | 0.4 | ПО | Скв. 83 Станок-качалка | М-е Новодмитриевское. В БУ сгорел МП. | 0.042 |  | 0.042 | ПЭ | [8 empty] | КП25 | ПУ8 |  | 3 | 1
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 19:55 | 2014-04-01 | 20:30 | 0:35 | 1 | АВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-17-2 ф.1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-17-2 ф.1. | М-е Анастасиевско-Троицкое. Сработал фидерный АВ. Простой ГРБ-9/2. | 0.211 |  | 0.211 | ТЧ | [8 empty] | КП25 | ПУ8 |  | 2 | 1
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-02 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-03 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-04 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-05 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-06 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-06 | 19:01 | 2014-04-06 | 20:39 | 1:38 | 3 | АВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Чм-532-8 ф.1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Чм-532-8 ф.1. | М-е ЗГЯ. Сработал фидерный АВ. Простой ШГН-3 шт. | 0.213 |  | 0.213 | ТЧ | [8 empty] | КП25 | ПУ5 |  | 3 | 1
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-07 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-07 | 8:49 | 2014-04-07 | 9:30 | 0:41 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 568. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 568 | М-е Зыбза. Сработало РТ. Перегруз. | 0.071 |  | 0.071 | ЗА | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 12:30 | 2014-04-08 | 14:20 | 1:50 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка. Скв. 289 | 0.4 | ПО | Станок -качалка. Скв. 289 | М-е Абино-Украинское. Сработало РТ. Перегруз. | 0.006 |  | 0.006 | ЗА | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-09 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-09 | 17:40 | 2014-04-09 | 18:20 | 0:40 | 2 | АВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Чм-532-8 ф.3. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Чм-532-8 ф.3. | М-е Зыбза. Сработал фидерный АВ. | 0.082 |  | 0.082 | ТЧ | [8 empty] | КП25 | ПУ5 |  | 3 | 1
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-10 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-11 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-11 | 13:26 | 2014-04-11 | 14:05 | 0:39 | 12 | АВ |  | Технология | БУ на скв.865. | 0.4 | ПО | ВЛ-0,4 кВ от ТП Чм-532-4 ф.1. | М-е Зыбза. Выгорел БУ на скв.865. Заменили. | 1.072 |  | 1.072 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-11 | 10:21 | 2014-04-11 | 14:05 | 3:44 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка Скв. 486 | 0.4 | ПО | Станок -качалка Скв. 486 | М-е Холмское. Сработало РТ. | 0.191 |  | 0.191 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-12 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-13 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-13 | 21:45 | 2014-04-13 | 22:25 | 0:40 | 3 | АВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Чм-532-8 ф.1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Чм-532-8 ф.1. | М-е ЗГЯ. Сработал фидерный АВ. Простой ШГН-3 шт. | 0.086 |  | 0.086 | ТЧ | [8 empty] | КП25 | ПУ5 |  | 3 | 1
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-14 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-14 | 12:30 | 2014-04-14 | 14:00 | 1:30 | 2 | АВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Чм-532-8 ф.1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Чм-532-8 ф.1. | М-е ЗГЯ. Сработал фидерный АВ. Простой ШГН-2 шт. | 0.1 |  | 0.1 | ТЧ | [8 empty] | КП25 | ПУ5 |  | 3 | 1
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-15 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-16 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-16 | 13:00 | 2014-04-16 | 14:15 | 1:15 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 136 | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 136 | М-е Новодмитриевское. Сработало РТ. Перегруз. | 0.165 |  | 0.165 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-17 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-17 | 11:15 | 2014-04-17 | 11:40 | 0:25 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 271 | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 271 | М-е Абино-Украинское. Сработало РТ. Перегруз. | 0.033 |  | 0.033 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-18 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-18 | 13:00 | 2014-04-18 | 13:25 | 0:25 | 1 | АВ |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 224. | 0.4 | ПО | ВЛ-0,4 кВ от ТП-81-1 ф.2. | М-е Новодмитриевское. ТП-81-1 ф.2. Из-за перегрузок по вине персонала СИАМ во время испытаний сработал фидерный автомат. | 0.054 |  | 0.054 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-19 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-20 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-22 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-23 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-24 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-25 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-26 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-27 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-28 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-29 | 17:28 | 29.04.14г. | 17:57 | 0:29 | 55 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Нк-53 Хадыженского ЭСУ от ПС 35/10 кВ Т-5 "Николаевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Нк-53 Хадыженского ЭСУ от ПС 35/10 кВ Т-5 "Николаевская" | М-е Николаевское. Гроза. ШП КМЯ-10 от 29.04.14г. | 1.542 | 0.76 | 2.302 | ТЧ | 1969 | - | н/д | 2013 г. | - | 2014 г. | - | 2010 г. | КП11 | ПУ5 |  | Сильный ветер (скорость выше расчетной)
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-29 | 15:50 | 29.04.14г. | 15:50 | Кратковременная посадка | 11 | - | АПВУ | Внешние сети | Сети "Кубаньэнерго" | 220 | ВЛ | - | М-е Ахтырско-Бугундырское, Холмское, Зыбза. Кратковременная посадка U в сетях "Кубаньэнерго" | 1.282 | 0.631 | 1.913 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5 |  | Нарушения во внешних сетях
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-29 | 18:05 | 2014-04-29 | 19:15 | 1:10 | 1 | АВ |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 452. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 452. | М-е Ахтырско-Бугундырское. В БУ сгорела катушка МП. | 0.093 |  | 0.093 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-30 | [28 empty] | Нарушений не было.
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-30 | 0:50 | 2014-04-30 | 11:10 | 10:20 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП Ка-72-7п ф.1 и ф.2 | 0.4 | КТП | РЩ-0,4 кВ ТП Ка-72-7п ф.1 и ф.2 | М-е Дыш. В РЩ-0,4кВ сгорели 2 фидерных АВ и шлейфы между ними. Восстановили. ШП КМЯ-10 от 29.04.14г. Простой УЭЦН скв. 236. | 0.863 |  | 0.863 | ЗА | [8 empty] | КП11 | ПУ5 |  | 1 | 1
апрель | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-30 | 9:25 | 2014-04-30 | 10:10 | 0:45 | 1 |  |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 823 | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 823 | М-е Зыбза. В БУ сгорела катушка МП. | 0.084 |  | 0.084 | ПЭ | [8 empty] | КП23 | ПУ5 |  | 3 | 1
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-01 | [28 empty] | Нарушений не было.
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-02 | [28 empty] | Нарушений не было.
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-03 | [28 empty] | Нарушений не было.
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-04 | [28 empty] | Нарушений не было.
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-05 | [28 empty] | Нарушений не было.
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-05 | 13:40 | 2014-05-05 | 14:55 | 1:15 | 2 | АВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Дш-516-1п ф-2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Дш-516-1п ф-2. | М-е Дыш. Сработал фидерный АВ. | 0.5 |  | 0.5 | ТЧ | [8 empty] | КП25 | ПУ5 |  | 1 | 1
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-06 | [28 empty] | Нарушений не было.
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-07 | [28 empty] | Нарушений не было.
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-07 | 10:35 | 2014-05-07 | 11:00 | 0:25 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 69 | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 69 | М-е Азовское. Сработало РТ. Перегруз. | 0.007 |  | 0.007 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-08 | [28 empty] | Нарушений не было.
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-08 | 10:44 | 2014-05-08 | 11:30 | 0:46 | 1 | АВ |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 823 | 0.4 | КЛ | Станок -качалка.Скв. 823 | М-е Зыбза. Пробой кабеля между БУ и ЭД. | 0.053 |  | 0.053 | КС | [8 empty] | КП23 | ПУ8 |  | 3 | 1
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-09 | [28 empty] | Нарушений не было.
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-10 | [28 empty] | Нарушений не было.
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-10 | 13:04 | 2014-05-10 | 15:06 | 2:03 | 1 | АВ |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 87 | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 87 | М-е Азовское. Сгорел ЭД. | 0.08 |  | 0.08 | ПЭ | [8 empty] | КП23 | ПУ8 |  | 3 | 1
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-11 | [28 empty] | Нарушений не было.
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-11 | 9:20 | 2014-05-11 | 10:00 | 0:40 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | Станок -качалка.Скв. 65 | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 65 | М-е Николаевское. Грозовые перенапряжения. ШП КМЯ-12 от 10.05.14г. | 0.455 |  | 0.455 | ТЧ | [8 empty] | КП11 | ПУ8 |  | 1 | 1
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-11 | 11:05 | 2014-05-11 | 11:30 | 0:25 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 847 | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 847 | М-е Зыбза. Перегруз. | 0.116 |  | 0.116 | [9 empty] | КП3 | ПУ8 |  | 3 | 1
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-11 | 10:45 | 2014-05-11 | 11:40 | 0:55 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 36 | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 36 | М-е Украинское. Перегруз. | 0.042 |  | 0.042 | [9 empty] | КП3 | ПУ8 |  | 3 | 1
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-12 | [28 empty] | Нарушений не было.
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-13 | [28 empty] | Нарушений не было.
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-14 | 22:21 | 14.05.14г. | 22:40 | 0:19 | 17 | Нет информации. | Нет информации. | Внешние сети | П/ст Афипская и Ильская | 110 | ВЛ | П/ст-35/6 кВ - Ильская-35. Азовская. Западная. Новодмитриевская. Восточная. Нефтяная. | Направлен запрос в ОАО Кубаньэнерго с просьбой сообщить причину исчезновения напряжения. | 0.487 | 0.244 | 0.731 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5 |  | Нарушения во внешних сетях
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-15 | 0.52083 | 15.05.14г. | 0.52153 | 0.00069444 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Кл-533 Афипский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Кл-533 Афипский ЭСУ | Земля ф.В. Выведен в ремонт уч-к от Р-50 до Р-51 (без потребителя). На Р-50 произведена замена изолятора. | 1.207 | 0.594 | 1.801 | И | 1957 | - | - | 2013 г. | - | 2014 г. | - | 2010 г. | КП11 | ПУ8 |  | Сильный ветер (скорость выше расчетной)
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-16 | 21:50 | 2014-05-16 | 22:20 | 0:30 | 1 | АВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ил-521-2 ф-1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ил-521-2 ф-1. | М-е Зыбза. В ТП сработал фидерный АВ. Перегруз. | 0.552 |  | 0.552 | ТЧ | [8 empty] | КП25 | ПУ5 |  | 3 | 1
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-17 | 18:10 | 17.05.14г. | 23:33 | 5:43 | 2 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ №521 Приазовский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ №521 Приазовский ЭСУ | При осмотре ВЛ-6кВ №521 обнаружен обрыв провода между опорами №44 и 45. Обрыв устранён. | 0.004 | 0.003 | 0.007 | ТЧ | 1986 | Провод АС-70 | - | 2013 г. | - | 2014 г. | - | 2010 г. | КП20 | ПУ8 |  | Сильный ветер (скорость выше расчетной)
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-18 | 7:00 | 2014-05-18 | 10:00 | 3:00 | 2 | АВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Вс-82-2 ф-2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Вс-82-2 ф-2. | М-е Восточно-Северское. В ТП сработал фидерный АВ. Перегруз. | 0.07 |  | 0.07 | ТЧ | [8 empty] | КП25 | ПУ8 |  | 3 | 1
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-19 | 19:04 | 19.05.14г. | 19:09 | 0:05 | 83 | Нет информации. | Нет информации. | Внешние сети | ВЛ-35 кВ Успенский сахарный завод-Лесная-Николаевская. | 35 | ВЛ | П/ст-35/10 кВ Т-5 Николаевская. | Исчезло U от ОАО Кубаньэнерго Армавирские ЭС. | 1.489 | 0.733 | 2.222 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5 |  | Нарушения во внешних сетях
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-20 | 18:20 | 20.05.14г. | 21:20 | 3:00 | 12 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Кл-533 от РП-53 Кл Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Кл-533 от РП-53 Кл Афипский ЭСУ. | М-е Ключевое, Узун. На Р-49 пробой двух изоляторов. Последствия грозы. | 4.577 | 2.289 | 6.866 | И | 1957 | ШФ-10 | - | 2013 г. | - | 2014 г. | - | 2010 г. | КП11 | ПУ8 |  | Сильный ветер (скорость выше расчетной)
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-21 | 0.93056 | 21.05.14г. | 0.93542 | 0.0048611 | 83 | Нет информации. | Нет информации. | Внешние сети | ВЛ-35 кВ Успенский сахарный завод-Лесная-Николаевская. | 35 | ВЛ | П/ст-35/10 кВ Т-5 Николаевская. | Исчезло U от ОАО Кубаньэнерго Армавирские ЭС. | 1.126 | 0.554 | 1.68 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5 |  | Нарушения во внешних сетях
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-21 | 0:40 | 2014-05-21 | 1:55 | 1:15 | 3 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Хл-234-3 ф.1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Хл-234-3 ф.1. | М-е Холмское. В РЩ-0,4кВ сработал фидерный АВ. | 0.083 |  | 0.083 | ТЧ | [8 empty] | КП11 | ПУ5 |  | 3 | 1
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-22 | 10:18 | 2014-05-22 | 10:20 | 0:02 | 1 | АВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Кл-722-4п ф.1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Кл-722-4п ф.1. | М-е Дыш. ТП Кл-722--4п ф.1. Ошибочное отключение фидерного автомата. | 2.594 |  | 2.594 | ТЧ | [8 empty] | КП1 | ПУ5 |  | 1 | 1
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-22 | 13:53 | 2014-05-22 | 16:25 | 2:32 | 1 | АВ |  | Технология | Станок -качалка. Скв. 322. | 0.4 | ПО | Станок -качалка. Скв. 322. | М-е Восточно-Северское. ТП 821 ф.1. ЭД скважины № 322 - сгорел. | 0.137 |  | 0.137 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-23 | 16:50 | 2014-05-23 | 24:00 | 7:10 | 9 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Ну-82-3. Ю-1-16. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Ну-82-3. Ю-1-16. | М-е Холмское. Бугундырь. Украинское. Во время сильной грозы с градом и сильным ветром срабатывали фидерные АВ в ТП. | 0.083 |  | 0.083 | ТЧ | [8 empty] | КП11 | ПУ8 |  | 3 | 1
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-24 | 0:00 | 24.05.14г. | 14:05 | 6:05 | 2 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ №172 от РП-6 кВ №17 Приазовский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ №172 от РП-6 кВ №17 Приазовский ЭСУ. | М-е Троицко-Анастасиевское. На опоре №204 разрушение изолятора, обрыв и падение провода фазы "А" на землю. Гроза. | 0.541 | 0.267 | 0.808 | ТЧ | 1979 | Провод АС-95 | - | 2013 г. | - | 2014 г. | - | 2012 г. | КП11 | ПУ8 |  | Сильный ветер (скорость выше расчетной)
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-24 | 9:20 | 2014-05-24 | 9:45 | 0:25 | 1 |  |  | Технология | Станок -качалка. Скв. 216. | 0.4 | ПО | Станок -качалка. Скв. 216. | М-е Ахтырско-Бугундырское. В БУ сгорела катушка МП. | 0.058 |  | 0.058 | ПЭ | [8 empty] | КП23 | ПУ5 |  | 3 | 1
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-24 | 10:50 | 2014-05-24 | 11:35 | 0:45 | 1 |  |  | Технология | Станок -качалка. Скв. 59. | 0.4 | ПО | Станок -качалка. Скв. 59. | М-е Украинское. В БУ сработал автомат цепей управления. | 0.027 |  | 0.027 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-25 | 15:00 | 25.05.14г. | 15:17 | 0:17 | 3 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ ПАЭС-Х-52 Приазовский ЭСУ | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Х-52" | М-е Анастасиевско-Троицкое. На ПС 35/6кВ "ПАЭС" сработал СМВ-35. МТЗ. Гроза. ШП КМЯ №15. | 0.096 | 0.047 | 0.143 | ТЧ | 1995 | Провод АС-50 | - | 2013 г. | - | 2014 г. | - | 2007 г. | КП11 | ПУ8 |  | Сильный ветер (скорость выше расчетной)
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-26 | 9:33 | 2014-05-26 | 13:37 | 4:04 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка. Скв. 60. | 0.4 | ПО | Станок -качалка. Скв. 60. | М-е Украинское. В БУ сработало тепловое реле. | 0.283 |  | 0.283 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-28 | 1:00 | 28.05.14г. | 1:26 | 0:26 | 83 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Нк-53 Хадыженского ЭСУ от ПС 35/10 кВ Т-5 "Николаевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Нк-53 Хадыженского ЭСУ от ПС 35/10 кВ Т-5 "Николаевская" | Гроза. ШП КМЯ-16 от 27.05.14г. | 2.488 | 1.225 | 3.713 | ТЧ | 1969 | Провод АС-95 | - | 2013 г. | - | 2014 г. | - | 2010 г. | КП11 | ПУ8 |  | Сильный ветер (скорость выше расчетной)
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-29 | [28 empty] | Нарушений не было.
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-29 | 12:00 | 2014-05-29 | 15:28 | 3:28 | 6 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-53-4п ф.3 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-53-4п ф.3 | М-е Николаевское. Опора-2/9 сорвало 2 изолятора. Опора сильно наклонена. Последствия сильных дождей. | 2.554 |  | 2.554 | ТЧ | [8 empty] | КП16 | ПУ8 |  | 1 | 1
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-29 | 12:00 | 2014-05-29 | 23:59 | 12:00 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-53-4п ф.3 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-53-4п ф.3 | М-е Николаевское. Восстановление работоспособности скв.6 на 30.05.14г. | 1.265 |  | 1.265 | ТЧ | [8 empty] | КП16 | ПУ5 |  | 1 | 1
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-29 | 13:00 | 2014-05-29 | 14:20 | 1:20 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 218 | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 218 | М-е Дыш. После замены оператором натяжных ремней сработало тепловое реле.Перегруз. | 0.16 |  | 0.16 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 1 | 1
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-29 | 10:50 | 2014-05-29 | 11:20 | 0:30 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 135 | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 135 | М-е Зыбза. Сработало тепловое реле. Перегруз. | 0.082 |  | 0.082 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-30 | 12:00 | 30.05.14г. | 15:00 | 3:00 | 3 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Внешние сети | ВЛ-6кВ Чм-533п Ильского ЭСУ от ПС И-7 Черноморская. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Чм-533п Ильского ЭСУ от ПС И-7 Черноморская. | М-е Зыбза-Глубокий Яр. Неполадки в сетях "Машзаводсервиса". | 0.781 | 0.335 | 1.116 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ8 |  | Сильный ветер (скорость выше расчетной)
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-30 | 0:00 | 2014-05-30 | 11:05 | 11:05 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-53-4п ф.3 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-53-4п ф.3 | М-е Николаевское. Скв.6 запитана по временной схеме. | 1.009 |  | 1.009 | ТЧ | [8 empty] | КП16 | ПУ5 |  | 1 | 1
май | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-31 | [28 empty] | Нарушений не было.
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-01 | [28 empty] | Нарушений не было.
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | [28 empty] | Нарушений не было.
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | 11:25 | 2014-06-02 | 13:25 | 2:00 | 1 | АВ |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 266. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 266. | М-е Украинское. В БУ сработал АВ. Перегруз | 0.387 |  | 0.387 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | 19:30 | 2014-06-02 | 21:25 | 1:55 | 1 |  |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 225. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 225. | М-е Абино-Украинское. В БУ от АВ отломился провод. Сильная вибрация СК. | 0.053 |  | 0.053 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-03 | [28 empty] | Нарушений не было.
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-04 | [28 empty] | Нарушений не было.
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-04 | 14:15 | 2014-06-04 | 14:50 | 0:35 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 806. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 806. | М-е Зыбза. Сработало РТ. Перегруз. | 0.029 |  | 0.029 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-05 | [28 empty] | Нарушений не было.
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-05 | 12:00 | 2014-06-05 | 13:30 | 1:30 | 1 | АВ |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 450. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 450. | М-е Шептальское. ТП Ну-82-2п ф.2. Сработало фидерный автомат. Перегруз. | 0.1 |  | 0.1 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-05 | 11:00 | 2014-06-05 | 12:10 | 1:10 | 1 | АВ |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 664. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 664. | М-е Ахтырско-Бугундырское. ТП Бг-363-1 ф.1. Сработало РТ. Перегруз. | 0.1 |  | 0.1 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-06 | 14:10 | 06.06.14г. | 14:48 | 0:38 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВН. | Внешние сети | ВЛ-6 кВ 523 от п/ст Х-52. | 6(10) | ВЛ | РП-6 кВ № 54. | Повреждения в сетях НЭСК. Устранили. | 0.204 | 0.102 | 0.306 | ТЧ | 1986 | Провод АС-95,ж/б опоры, ШФ-20 | - | 2013 г. | - | 2014 г. | - | 2013 г. | КП18 | ПУ8 |  | Нарушения во внешних сетях
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-07 | 11:00 | 07.06.14г. | 13:14 | 2:14 | 1 | Токовая отсечка | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-6 кВ №523 от п/ст Х-52 Приазовский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ №523 от п/ст Х-52 Приазовский ЭСУ. | Разрушение изолятора на Р-105 СЭС НЭСК. Зашунтирован. Ремонт 09.06.14г. | 0.117 | 0.058 | 0.175 | ТЧ | 1986 | Провод АС-95,ж/б опоры, ШФ-20 | - | 2013 г. | - | 2014 г. | - | 2013 г. | КП18 | ПУ8 |  | Сильный ветер (скорость выше расчетной)
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-07 | 18:45 | 07.06.14г. | 21:07 | 2:22 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Бг-363 от РП-36 Бг Абинский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Бг-363 от РП-36 Бг Абинский ЭСУ. | Разрушение изолятора на РКТП ТП-Бг-363-2. Гроза. ВЛ включили в работу за исключением участка от Р-63 до Р-66 (без U ТП-Бг-363-2). | 0.145 | 0.073 | 0.218 | Р | 1979 | Опорные изоляторы ИОР-10 | - | 2013 г. | - | 2014 г. | - | 2012 г. | КП11 | ПУ8 |  | Гроза
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-07 | 21:07 | 08.06.14г. | 1:52 | 4:45 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Бг-363 от РП-36 Бг Абинский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | Участок ВЛ-6 кВ Бг-363 (от Р-63 до Р-66) от РП-36 Бг Абинский ЭСУ. | Замена изолятора на РКТП ТП-Бг-363-2. | 0.357 | 0.179 | 0.536 | Р | 1979 | Опорные изоляторы ИОР-10 | - | 2013 г. | - | 2014 г. | - | 2012 г. | КП11 | ПУ8 |  | Сильный ветер (скорость выше расчетной)
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-08 | [28 empty] | Нарушений не было.
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-08 | 11:05 | 2014-06-08 | 13:30 | 2:25 | 1 | АВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | РЩ-0,4 кВ КТП -722/2п. | 0.4 | КТП | РЩ-0,4 кВ КТП -722/2п. | М-е Дыш. В РЩ-0,4 кВ подгорел вводной автомат. Перезаделали. | 2.398 |  | 2.398 | ЗА | [8 empty] | КП11 | ПУ8 |  | 1 | 1
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-09 | 10:46 12:50 | 09.06.14г. | 10:49 12:56 | 0:09 | 1 | Нет информации. | Нет информации. | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ку-13 СЭС Кубаньэнерго | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ку-13 СЭС Кубаньэнерго | Производство переключений для устранения неисправностей в своих сетях | 0.05 | 0.03 | 0.082 | ТЧ | 2013 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2013 | КП18 | ПУ5 |  | Нарушения во внешних сетях
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-10 | [28 empty] | Нарушений не было.
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-10 | 18:00 | 2014-06-10 | 19:00 | 1:00 | 1 | АВ |  | Технология | Станок -качалка.Скв.125. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв.125. | М-е Абино-Украинское. ТП Ю-1-15 ф.3. Сработал фидерный автомат. (Штормовое предупреждение КМЯ 20). | 0.04 |  | 0.04 | ПЭ | [8 empty] | КП11 | ПУ5 |  | 3 | 1
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-11 | 12:15 | 2014-06-11 | 24:00 | 11:45 | 58 |  |  | Атм., прир. и техн. | СК, УЭЦН, УШВН. На шести месторождениях | 0.4 | ПО | СК, УЭЦН, УШВН. На шести месторождениях | Месторождения А.У., Вост. Сев., ЗГЯ, Украинское, Холмское, Шептальское.Отключения ВЛ, БУ, перегорание предохранителей, срабатывание тепловых реле. Гроза. Град. ШП КМЯ-5, 15, и 21 от 11.06.14г. | 16.75 |  | 16.75 | ПЭ | [8 empty] | КП11 | ПУ8 |  | 3 | 1
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-12 | 11:00 | 12.06.14г. | 11:00 | Кратковременная посадка | 12 | - | АПВУ | Внешние сети | Сети "Кубаньэнерго" | 220 | ВЛ | - | М-е Дыш, Ключевое, Узун. Кратковременная посадка U в сетях "Кубаньэнерго". | 3.07 | 1.548 | 4.618 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ9 |  | Нарушения во внешних сетях
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-12 | 11:35 | 2014-06-12 | 13:25 | 1:50 | 1 | АВ |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 823. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 823. | М-е Зыбза. В БУ сгорела катушка МП. | 0.295 |  | 0.295 | ПЭ | [8 empty] | КП23 | ПУ5 |  | 3 | 1
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-12 | 11:35 | 2014-06-12 | 16:10 | 4:35 | 1 | АВ |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 33. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 33. | М-е Новодмитриевское. В БУ сгорела катушка МП. | 0.125 |  | 0.125 | ПЭ | [8 empty] | КП23 | ПУ5 |  | 3 | 1
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-12 | 22:22 | 2014-06-12 | 22:55 | 0:33 | 1 | АВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-509 ф.3 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-509 ф.3 | М-е Узун. В ТП сработал фидерный автомат. Перегруз. | 0.389 |  | 0.389 | ТЧ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 1 | 1
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-13 | [28 empty] | Нарушений не было.
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-14 | 21:42 | 14.06.14г. | 21:42 | 0:08 | 1 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-10 кВ НП-5 СЭС Кубаньэнерго | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ НП-5 СЭС Кубаньэнерго | М-е Сладковско-Морозовское. После успешного АПВ появилась "земля" в сети. Славянские электросети отключили ВЛ и через 8 минут включили - "земля" исчезла. Через 5 минут после отключения, скважина была запитана от ДЭС. | 0.056 | 0.028 | 0.083 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ8 |  | Нарушения во внешних сетях
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-15 | 10:57 | 15.06.14г. | 13:25 | 1:28 | 59 | - | АПВН, РПВН | Внешние сети | П/ст 110/35/6 кВ "Абинская 110" ЮЗЭС. | 35 | ПС | МВ ВЛ-35 кВ "Абинская 110-Мерчанская". | На п/ст 110/35/6 кВ "Абинская 110" ЮЗЭС в 11.57 отключился МВ ВЛ-35 кВ "Абинская 110-Мерчанская". Обесточилась п/ст 35/6 кВ "Новоукраинская", п/ст 35/6 кВ "Юлия", РП-8 Ну. В 12.50 подано питание на РП-8 Ну по ремонтной схеме, в 13.25 подано питание на п/ст 35/6 кВ "Юлия" по ремонтной схеме. В 15.08 восстановлена нормальная схема питания РП-8 Ну. В 22.23 восстановлена нормальная схема питания п/ст "Юлия" | 9.13 | 4.57 | 13.7 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ8 |  | Нарушения во внешних сетях
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-15 | 14:05 | 2014-06-15 | 19:54 | 5:49 | 1 | АВ |  | Технология | Станок-качалка. Скв.30. | 0.4 | ПО | Станок-качалка. Скв.30. | Разрушение переднего подшипника ЭД. ЭД заменён. | 0.147 |  | 0.147 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-16 | 11:00 | 16.06.14г. | 11:10 | 0:10 | 7 | Нет информации. | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 кВ ОАО Кубаньэнерго. | 110 | ВЛ | Скважины Ключевого месторождения. | Посадка U от ОАО Кубаньэнерго. | 0.903 | 0.452 | 1.355 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ8 |  | Нарушения во внешних сетях
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-17 | [28 empty] | Нарушений не было.
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-17 | 5:25 | 2014-06-17 | 6:05 | 0:40 | 1 |  |  | Технология | Станок-качалка. Скв.125. | 0.4 | ПО | Станок-качалка. Скв.125. | М-е Абино-Украинское. "Авария" станции управления БМС-1. | 0.046 |  | 0.046 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-17 | 12:10 | 2014-06-17 | 12:45 | 0:35 | 1 | АВ |  | Технология | Станок-качалка. Скв.486. | 0.4 | ПО | Станок-качалка. Скв.486. | М-е Холмское. В борно ЭД отгорела жила кабеля. | 0.062 |  | 0.062 | ПЭ | [8 empty] | КП23 | ПУ5 |  | 3 | 1
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-17 | 15:00 | 2014-06-17 | 17:40 | 2:40 | 1 | АВ |  | Технология | Станок-качалка. Скв.19. | 0.4 | ПО | Станок-качалка. Скв.19. | М-е Холмское. Сгорела катушка МП. | 0.043 |  | 0.043 | ПЭ | [8 empty] | КП23 | ПУ5 |  | 3 | 1
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-18 | [28 empty] | Нарушений не было.
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-19 | [28 empty] | Нарушений не было.
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-19 | 9:45 | 2014-06-19 | 9:50 | 0:05 | 1 |  |  | Технология | УЭЦН.Скв. 1-я Южно-Морозовская | 0.4 | ПО | УЭЦН.Скв. 1-я Южно-Морозовская | М-е Сладковско-Морозовское. Неустановленными лицами поврежден ЯРВ.Произведён ремонт. | 0.058 |  | 0.058 | ПЭ | [8 empty] | КП22 | ПУ5 |  | 2 | 1
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-20 | 21:17 | 20.06.14г. | 23:59 | 2:42 | 3 | Нет информации. | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-10 кВ НП-5 СЭС Кубаньэнерго | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ НП-5 СЭС Кубаньэнерго | М-е Сладковско-Морозовское. Отключение ВЛ-10 НП-5. ШП КМЯ №24. | 0.035 | 0.018 | 0.053 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ8 |  | Нарушения во внешних сетях
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-20 | 15:15 | 2014-06-20 | 16:15 | 1:00 | 1 | АВ |  | Технология | Станок-качалка. Скв.628. | 0.4 | ПО | Станок-качалка. Скв.628. | М-е ЗГЯ. Сработал фидерный автомат. | 0.054 |  | 0.054 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-21 | [28 empty] | Нарушений не было.
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-22 | [28 empty] | Нарушений не было.
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-23 | [28 empty] | Нарушений не было.
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-24 | [28 empty] | Нарушений не было.
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-25 | [28 empty] | Нарушений не было.
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-26 | [28 empty] | Нарушений не было.
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-26 | 13:30 | 2014-06-26 | 13:50 | 0:20 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок-качалка. Скв.266. | 0.4 | ПО | Станок-качалка. Скв.266. | М-е Украинское. В БУ сработало тепловое реле. Перегруз | 0.063 |  | 0.063 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-26 | 21:25 | 2014-06-26 | 24:00 | 2:35 | 6 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Зп-92-2 ф.1 и ф.2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Зп-92-2 ф.1 и ф.2. | М-е Азовское. Сработали фидерные АВ. ВЛ включению не поддаются. Сильные заросли. Поиск и ремонт повреждения на 27.06.14г. П НЯ-10 от 26.06.14г. | 0.712 |  | 0.712 | ТЧ | [8 empty] | КП19 | ПУ8 |  | 3 | 1
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-27 | [28 empty] | Нарушений не было.
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-27 | 8:35 | 2014-06-27 | 9:50 | 1:15 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок-качалка. Скв.266. | 0.4 | ПО | Станок-качалка. Скв.266. | М-е Украинское. В БУ сработало тепловое реле. Перегруз. Заменили РТ. | 0.189 |  | 0.189 | ПЭ | [8 empty] | КП23 | ПУ8 |  | 3 | 1
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-27 | 13:30 | 2014-06-27 | 14:00 | 0:30 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок-качалка. Скв.97. | 0.4 | ПО | Станок-качалка. Скв.97. | М-е Ключевое. В БУ сработало тепловое реле. Перегруз. | 0.106 |  | 0.106 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 1 | 1
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-27 | 9:40 | 2014-06-27 | 10:30 | 0:50 | 1 | АВ |  | Технология | Станок-качалка. Скв.628. | 0.4 | ПО | Станок-качалка. Скв.628. | М-е Зыбза. В БУ сработал вводной автомат. | 0.049 |  | 0.049 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-27 | 0:00 | 2014-06-27 | 13:00 | 13:00 | 6 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Зп-92-2 ф.1 и ф.2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Зп-92-2 ф.1 и ф.2. | М-е Азовское. Падение деревьев, схлёсты проводов. ф-1 включили в 10.10, ф-2 включили в 13.00. Ураганный ветер. ШП НЯ-10 от 26.06.14г. | 3.547 |  | 3.547 | ТЧ | [8 empty] | КП19 | ПУ8 |  | 3 | 1
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-27 | 20:50 | 2014-06-27 | 21:30 | 0:40 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок-качалка. Скв.196. | 0.4 | ПО | Станок-качалка. Скв.196. | М-е Ключевое. В БУ сработало тепловое реле. Перегруз. | 0.148 |  | 0.148 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 1 | 1
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-28 | 0:00 | 28.06.14г. | 1:33 | 1:33 | 22 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ну-83 от РП-8 Ну Абинский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ну-83 от РП-8 Ну Абинский ЭСУ. | М-е Украинское, Абино-Украинское. Гроза. | 3.424 | 1.712 | 5.136 | ТЧ | 1960 | ВЛ-6 кВ, АС-95, опоры ж/б и метал., ШФ-10,ШФ-20 | - | 2013 г. | - | 2014 г. | - | 2006 г. | КП11 | ПУ5 |  | Гроза
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-29 | [28 empty] | Нарушений не было.
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-29 | 10:10 | 2014-06-29 | 11:40 | 1:30 | 1 | АВ |  | Сторонние | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Нс-1-1 ф.7 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Нс-1-1 ф.7 | М-е Ключевое. Сработал фидерный АВ. Экскаватор ООО СКС "Дорога" оборвал провод ВЛ-0,4кВ. | 0.147 |  | 0.147 | ТЧ | [8 empty] | КП22 | ПУ8 |  | 1 | 1
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-30 | [28 empty] | Нарушений не было.
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-01 | [28 empty] | Нарушений не было.
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-02 | [28 empty] | Нарушений не было.
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-02 | 14:40 | 2014-07-02 | 15:03 | 0:23 | 1 | АВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-171-8 ф-2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-171-8 ф-2. | М-е Троицко-Анастасиевское. В ТП сработал фидерный АВ. Простой УЭЦН скв. 1816. | 0.226 |  | 0.226 | ТЧ | [8 empty] | КП25 | ПУ5 |  | 2 | 1
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-02 | 14:35 | 2014-07-02 | 15:10 | 0:35 | 1 |  |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 82. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 82. | М-е Зыбза. В БУ сгорела ТРН. Заменили. | 0.043 |  | 0.043 | ПЭ | [8 empty] | КП23 | ПУ5 |  | 3 | 1
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-03 | [28 empty] | Нарушений не было.
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-03 | 9:20 | 2014-07-03 | 12:00 | 2:40 | 6 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ну-82-1 ф.5 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ну-82-1 ф.5 | М-е Украинское. Обрыв вязки на опоре 1/2. Последствия сильных ветров. | 0.409 |  | 0.409 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ8 |  | 3 | 1
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-04 | [28 empty] | Нарушений не было.
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-04 | 6:30 | 2014-07-04 | 7:10 | 0:40 | 2 | АВ |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 132, 375. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 132, 375. | М-е Новодмитриевское. Гроза. КМЯ-25 от 04.07.14г. | 0.105 |  | 0.105 | ПЭ | [8 empty] | КП11 | ПУ5 |  | 3 | 1
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-05 | [28 empty] | Нарушений не было.
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-06 | [28 empty] | Нарушений не было.
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-06 | 10:00 | 2014-07-06 | 13:00 | 3:00 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 33. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 33. | М-е Новодмитриевское. Перегруз. | 0.16 |  | 0.16 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-07 | [28 empty] | Нарушений не было.
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-07 | 10:45 | 2014-07-07 | 11:40 | 0:55 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 225. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 225. | М-е Абино-Украинское. В БУ обломился провод катушки МП. Вибрация СК. | 0.042 |  | 0.042 | ПЭ | [8 empty] | КП23 | ПУ5 |  | 3 | 1
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-08 | [28 empty] | Нарушений не было.
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-08 | 13:00 | 2014-07-08 | 15:00 | 2:00 | 2 | АВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | РЩ-0,4кВ КТП 6/0,4 кВ № Нд-61-4 | 0.4 | КТП | РЩ-0,4кВ КТП 6/0,4 кВ № Нд-61-4 | М-е Новодмитриевское. В РЩ-0,4 кВ подгорел вводной автомат. Перезаделали. | 0.267 |  | 0.267 | ЗА | [8 empty] | КП23 | ПУ5 |  | 3 | 1
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-08 | 21:05 | 2014-07-08 | 21:30 | 0:25 | 1 | АВ |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 128. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 128. | М-е Ахтырско-Бугундырское. В БУ сгорела катушка МП. Произведена замена. | 0.077 |  | 0.077 | ПЭ | [8 empty] | КП23 | ПУ5 |  | 3 | 1
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-09 | 15:30 | 09.07.14г. | 17:40 | 2:10 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Бг-362 Абинский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Бг-362 Абинский ЭСУ | М-е Ахтырско-Бугундырское. При осмотре ВЛ обнаружен повреждённый изолятор на разъединителе Р-42 фаза С. Выведен в ремонт уч-к от Р-41 до Р-43. Произведена замена повреждённого изолятора. | 0.32 | 0.167 | 0.487 | И | 1950 | РЛНД-10 | - | 2013 г. | - | 2014 г. | - | 2008 г. | КП11 | ПУ8
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-10 | [28 empty] | Нарушений не было.
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-11 | [28 empty] | Нарушений не было.
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-11 | 17:00 | 2014-07-11 | 19:00 | 2:00 | 8 | АВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Бг-112-2 ф.1 и Чм-523-4 ф.1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Бг-112-2 ф.1 и Чм-523-4 ф.1. | М-е Бугундырь, Холмское и ЗГЯ. В обоих ТП выбило автоматы фидеров 0.4 кВ. Включили. Норм. Одновременный запуск скважин. | 0.813 |  | 0.813 | ЗА | [8 empty] | КП24 | ПУ5 |  | 3 | 1
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-11 | 19:00 | 2014-07-11 | 24:00 | 5:00 | 1 | АВ |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 154. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 154. | М-е ЗГЯ. В БУ сгорела катушка МП. Произведена замена. | 0.194 |  | 0.194 | ПЭ | [8 empty] | КП23 | ПУ5 |  | 3 | 1
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-11 | 23:30 | 2014-07-11 | 24:00 | 0:30 | 1 | АВ |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 93. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 93. | М-е Холмское. В барно ЭД отгорела одна жила кабеля. Перезаделали. Норм. | 0.02 |  | 0.02 | ПЭ | [8 empty] | КП23 | ПУ8 |  | 3 | 1
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | [28 empty] | Нарушений не было.
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-13 | [28 empty] | Нарушений не было.
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-13 | 12:55 | 2014-07-13 | 14:40 | 1:45 | 1 | АВ |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 154. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 154. | М-е Зыбза. В БУ сгорел МП. Произведена замена. НЯ №7 от 13.07.14г. | 0.071 |  | 0.071 | ПЭ | [8 empty] | КП11 | ПУ5 |  | 3 | 1
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-14 | 10:00 | 14.07.14г. | 10:18 | 0:18 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ № 175 Приазовский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № 175 Приазовский ЭСУ | На ПП-8 сработал ВВ-1. Произведён осмотр участка ВЛ-6кВ №175 от ПП-8 до РП-75, а также ВЛ-6кВ №171 и 75 от РП-75. Видимых повреждений не обнаружено. | 0.211 | 0.104 | 0.315 | ТЧ | 1986 | ВЛ-6 кВ, АС-70, опоры ж/б, ШФ-20 | - | 2013 г. | - | 2014 г. | - | 2012 г. | КП11 | ПУ8
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-15 | [28 empty] | Нарушений не было.
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-15 | 3:45 | 2014-07-15 | 4:23 | 0:38 | 1 | АВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Кл-514-5п ф.3. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Кл-514-5п ф.3. | М-е Дыш. ТП Кл-514-5п ф.3. Сработал фидерный автомат. | 1.424 |  | 1.424 | ТЧ | [8 empty] | КП25 | ПУ5 |  | 1 | 1
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-16 | [28 empty] | Нарушений не было.
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-17 | 13:35 | 17.07.14г. | 14:58 | 1:23 | 26 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ну-82 от РП-8 Ну Абинский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ну-82 от РП-8 Ну Абинский ЭСУ | М-е Украинское, Шептальское. Гроза. | 1.205 | 0.593 | 1.798 | ТЧ | 1957 | Провод АС-95, изоляторы ШФ-10 и ШФ-20, опоры комбинирован-ные металлические и ж/б | - | 2013 г. | - | 2014 г. | - | 2008 г. | КП11 | ПУ8
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-18 | 4:40 | 18.07.14г. | 4:40 | Кратковременная посадка | 15 | - | АПВУ | Внешние сети | Сети "Кубаньэнерго" | 220 | ВЛ | - | М-е Ахтырско-Бугундырское, Холмское, Зыбза. Кратковременная посадка U в сетях "Кубаньэнерго". Гроза. | 1.15 | 0.575 | 1.725 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-19 | 0:00 | 19.07.14г. | 0:45 | 0:45 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ №171 Приазовский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ №171 Приазовский ЭСУ | М-е Анастасиевско-Троицкое. На РКТП-171-1 разрушен изолятор. Поизведена замена. | 0.034 | 0.017 | 0.051 | И | 1976 | Опорно-стержневой изолятор С-4-80 | - | 2013 г. | - | 2014 г. | - | 2013 г. | КП11 | ПУ8
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-19 | 0:00 | 2014-07-19 | 0:55 | 0:55 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | РЩ-0,4кВ КТП 6/0,4 кВ № Хл-211-2 | 0.4 | КТП | РЩ-0,4кВ КТП 6/0,4 кВ № Хл-211-2 | М-е Зыбза. В РЩ-0,4кВ сгорел главный АВ. Заменили. Гроза. | 0.397 |  | 0.397 | ЗА | [8 empty] | КП23 | ПУ5 |  | 3 | 1
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-20 | [28 empty] | Нарушений не было.
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-21 | [28 empty] | Нарушений не было.
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-21 | 10:50 | 2014-07-21 | 11:20 | 0:30 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 266. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 266. | М-е Украинское. Сработало тепловое реле. Разбалансировка ШГН. Перегруз. | 0.055 |  | 0.055 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-22 | 8:50 | 22.07.14г. | 9:00 | 0:10 | 2 |  |  | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ку-9 СЭС Кубаньэнерго. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ку-9 СЭС Кубаньэнерго. | М-е Чумаковское. ВЛ отключена персоналом Кубаньэнерго планово по заявке Кубаньводхоза для чистки трассы. Оперативные службы ОАО "НГТ-Энергия" не были поставлены в известность об отключении. | 0.1809 | 0.0891 | 0.27 | ТЧ | 2013 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 г. | - | 2014 г. | - | 2013 г. | КП18 | ПУ8
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-22 | 13:30 | 22.07.14г. | 14:28 | 0:58 | 39 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ну-83 от РП-8 Ну Абинский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ну-2 Абинский ЭСУ от ПС 35/6 кВ "Новоукраинская" ЮЗЭС Кубаньэнерго. | М-е Абино-Украинское, Украинское, Шептальское. Разрушение изоляторов на Р-96 ВЛ-6 кВ Ну-83 Абинского ЭСУ. ВЛ-6 кВ Ну-81 и Ну-82 включили в работу. Гроза. ШП НЯ-13 от 22.07.14г. | 1.5939 | 0.78507 | 2.379 | И | 1958 | Опорно-стержневые изоляторы С-4-80 | н/д | 2013 г. | - | 2014 г. | - | 2010 г. | КП11 | ПУ8
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-22 | 13:30 | 22.07.14г. | 17:20 | 3:50 | 9 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ну-83 от РП-8 Ну Абинский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ну-83 от РП-8 Ну Абинский ЭСУ. | М-е Абино-Украинское. Разрушение изоляторов на Р-96. Гроза. ШП НЯ-13 от 22.07.14г. Произведена замена дефектных изоляторов. | 6.9352 | 3.4158 | 10.351 | И | 1958 | Опорно-стержневые изоляторы С-4-80 | н/д | 2013 г. | - | 2014 г. | - | 2010 г. | КП11 | ПУ8
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-23 | [28 empty] | Нарушений не было.
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-24 | [28 empty] | Нарушений не было.
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-25 | 10:25 | 25.07.14г. | 10:50 | 0:25 | 43 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ну-2, Ну-5. Абинский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ну-2, Ну-5. Абинский ЭСУ. | М-е Абино-Украинское, Украинское, Шептальское. Отключение в ЮЗС. ВЛ-35 кВ "Мерчанская-Новоукраинская". МТЗ. АПВ-неусп. РПВ-усп. Предупреждение НЯ-14. | 1.88 | 0.93 | 2.81 | ТЧ | 1958 | - | - | 2013 г. | - | 2014 г. | - | 2010 г. | КП18 | ПУ5
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-25 | 10:45 | 25.07.14г. | 12:30 | 1:45 | 61 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Чм-532, ВЛ-6 кВ Чм-535. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Чм-532, ВЛ-6 кВ Чм-535. | М-е ЗГЯ. МТЗ. АПВ-неусп. РПВ-усп. ГРОЗА. Предупреждение НЯ-14. | 4.274 | 2.137 | 6.411 | ТЧ | 1950 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95, опоры металлич., изоляторы ШФ-10, ШФ-20 | н/д | 2013 г. | - | 2014 г. | - | 2010 г. | КП11 | ПУ5
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-25 | 11:32 | 25.07.14г. | 12:14 | 0:42 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 175, ВЛ-6 кВ-171, ВЛ-6 кВ-75. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 175, ВЛ-6 кВ-171, ВЛ-6 кВ-75. | М-е Троицко-Анастасиевское. В ПП-8 отключился ВВ-6-1. МТЗ. АПВ-не усп., РПВ-усп. Простой УЭЦН скв. 1816. Предупреждение НЯ-14. | 0.166 | 0.083 | 0.249 | ТЧ | 1986 | ВЛ-6 кВ, АС-70, опоры ж/б, ШФ-20 | н/д | 2013 г. | - | 2014 г. | - | 2012 г. | КП11 | ПУ5
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-26 | [28 empty] | Нарушений не было.
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-26 | 10:30 | 2014-07-26 | 18:00 | 7:30 | 1 | АВ |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 240. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 240. | М-е А.Б. Сгорел ЭД. Заменили. Норм. | 0.87 |  | 0.87 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-26 | 0:05 | 2014-07-26 | 11:00 | 10:55 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Кл-514-5п ф.3. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Кл-514-5п ф.3. | М-е Ключевое. Выбило Фидерный АВ. Включили. Норм. | 0.767 |  | 0.767 | ТЧ | [8 empty] | КП11 | ПУ5 |  | 1 | 1
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-26 | 11:53 | 2014-07-26 | 13:30 | 1:37 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Ну-83-8п ф.2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Ну-83-8п ф.2. | М-е А.У. Выбило Фидерный АВ. Включили. Норм. | 1.202 |  | 1.202 | ТЧ | [8 empty] | КП11 | ПУ5 |  | 3 | 1
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-27 | [28 empty] | Нарушений не было.
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-28 | [28 empty] | Нарушений не было.
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-29 | [28 empty] | Нарушений не было.
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-30 | [28 empty] | Нарушений не было.
июль | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-31 | [28 empty] | Нарушений не было.
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-01 | [28 empty] | Нарушений не было.
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-01 | 13:37 | 2014-08-01 | 14:18 | 0:41 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Нк-53-4п ф-2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Нк-53-4п ф-2. | М-е Николаевское. Отгорел провод ВЛ-0,4 кВ. | 1.026 |  | 1.026 | ТЧ | [8 empty] | КП23 | ПУ5 |  | 1 | 1
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-02 | [28 empty] | Нарушений не было.
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-02 | 9:45 | 2014-08-02 | 12:40 | 2:55 | 1 | АВ |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 159. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 159. | М-е Ключевое. В борно ЭД отгорел обмоточный вывод. Восстановили. | 0.105 |  | 0.105 | ПЭ | [8 empty] | КП23 | ПУ8 |  | 1 | 1
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-02 | 19:00 | 2014-08-02 | 21:50 | 2:50 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 289. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 289. | М-е Новодмитриевское. Сработало РТ. Перегруз. | 0.012 |  | 0.012 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-03 | [28 empty] | Нарушений не было.
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-04 | [28 empty] | Нарушений не было.
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-04 | 13:00 | 2014-08-04 | 14:45 | 1:45 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 826. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 826. | М-е Зыбза. В БУ сгорела ТРН. Заменили. | 0.07 |  | 0.07 | ПЭ | [8 empty] | КП23 | ПУ5 |  | 3 | 1
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-05 | [28 empty] | Нарушений не было.
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-06 | [28 empty] | Нарушений не было.
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-06 | 10:10 | 2014-08-06 | 13:55 | 3:45 | 2 |  |  | Сторонние | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ю-1-10 ф-1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ю-1-10 ф-1. | М-е Украинское. Персоналом "Черномортранснефть" оборваны провода ВЛ. | 1.412 |  | 1.412 | ТЧ | [8 empty] | КП20 | ПУ8 |  | 3 | 1
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-07 | [28 empty] | Нарушений не было.
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-08 | 7:35 | 08.08.14г. | 8:15 | 08.08.14г. | 8 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ст-2 от ПС 110/35/10 кВ "Старотитаровская" Кубаньэнерго. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ст-2 от ПС 110/35/10 кВ "Старотитаровская" Кубаньэнерго. | На ПС 110/35/10кВ "Старотитаровская" Кубаньэнерго, сработал МВ-10-Ст-2. Произведён осмотр ВЛ-10кВ Ст-2. Видимых повреждений не обнаружено. | 1.875 | 0.804 | 2.679 | ТЧ | 2002 | ВЛ-10 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2013 | КП18 | ПУ5
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-09 | [28 empty] | Нарушений не было.
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | [28 empty] | Нарушений не было.
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-11 | [28 empty] | Нарушений не было.
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-12 | 14:56 | 12.08.14г. | 14:56 | 2 сек | 22 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Холмская-Абинская" Кубаньэнерго. | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Холмская-Абинская" Кубаньэнерго. | ГРОЗА. Предупреждение НЯ-8 от 12.08.14г. | 1.891 | 0.81 | 2.701 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-13 | [28 empty] | Нарушений не было.
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-14 | 10:30 | 14.08.14г. | 12:30 | 2:00 | 10 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет). | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Кл-514. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Кл-514 Афипский ЭСУ | М-е Дыш. Отключался участок ВЛ от РП-51а Кл до Р-24 ПП-12 из-за упавшего на провода сухостойного дерева возле опоры №8. | 1.55 | 0.764 | 2.314 | ТЧ | 1956 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП19 | ПУ8
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-15 | [28 empty] | Нарушений не было.
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-15 | 10:30 | 2014-08-15 | 15:20 | 4:50 | 1 | АВ |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 19. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 19. | М-е Холмское. Сгорел МП. Заменили. | 0.1 |  | 0.1 | ПЭ | [8 empty] | КП23 | ПУ5 |  | 3 | 1
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-16 | [28 empty] | Нарушений не было.
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-16 | 9:25 | 2014-08-16 | 10:30 | 1:05 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 508. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 508. | М-е Дыш. Сработало РТ. Перегруз. | 0.081 |  | 0.081 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 1 | 1
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-16 | 11:45 | 2014-08-16 | 14:30 | 2:45 | 2 | АВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Чм-532-7 ф-3. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Чм-532-7 ф-3. | М-е Зыбза. В ТП сработал фидерный АВ. | 0.099 |  | 0.099 | ТЧ | [8 empty] | КП25 | ПУ5 |  | 3 | 1
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-17 | [28 empty] | Нарушений не было.
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-18 | 4:44 | 18.08.14г. | 4:44 | Кратковременная посадка |  | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Холмская-Абинская" Кубаньэнерго. | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Холмская-Абинская" Кубаньэнерго. | М-е Абино-Украинское, Украинское, Шептальское. Кратковременная посадка U в сетях "Кубаньэнерго". | 1.77 | 0.872 | 2.642 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-18 | 20:28 | 18.08.14г. | 20:50 | 0:22 | 5 | САОН | Нет информации. | Внешние сети | ПС-110/35/6(10) кВ "Ханьковская", "Курчанская" Кубаньэнерго | 110 | ВЛ | ПС-110/35/6(10) кВ "Ханьковская", "Курчанская" Кубаньэнерго | М-е Чумаковское, Западно-Курчанское, Анастасиевско-Троицкое. Сработала САОН в сетях Кубаньэнерго. | 0.235 | 0.115 | 0.35 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-19 | [28 empty] | Нарушений не было.
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-19 | 13:24 | 2014-08-19 | 14:25 | 1:01 | 1 | АВ |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 174. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 174. | М-е Украинское. Прогорели контакты ПМ одной фазы. Заменили ПМ. | 0.269 |  | 0.269 | ПЭ | [8 empty] | КП23 | ПУ5 |  | 3 | 1
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-19 | 14:09 | 2014-08-19 | 16:00 | 1:51 | 1 |  |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 27. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 27. | М-е ЗГЯ. ТП Чм-532-2 ф.1. Отломался провод одной фазы на ТРН. Перезаделали. | 0.108 |  | 0.108 | ПЭ | [8 empty] | КП23 | ПУ5 |  | 3 | 1
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-20 | [28 empty] | Нарушений не было.
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-21 | [28 empty] | Нарушений не было.
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-22 | [28 empty] | Нарушений не было.
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-23 | [28 empty] | Нарушений не было.
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-24 | [28 empty] | Нарушений не было.
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-25 | [28 empty] | Нарушений не было.
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-25 | 5:45 | 2014-08-25 | 6:50 | 1:05 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 300. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 300. | М-е Новодмитриевское. Сработало РТ. Предположительно-перегруз. | 0.166 |  | 0.166 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-26 | 11:13 | 26.08.14г. | 11:13 | Кратковременная посадка | 2 | Нет информации. | АПВУ | Внешние сети | Сети "Кубаньэнерго". | 35 | ПС | Оборудование "Кубаньэнерго". | М-е Украинское, Абино-Украинское. Авария в сетях "Кубаньэнерго". | 1.15 | 0.57 | 1.72 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-27 | [28 empty] | Нарушений не было.
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-28 | [28 empty] | Нарушений не было.
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-29 | [28 empty] | Нарушений не было.
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-30
август | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-31 | [28 empty] | Нарушений не было.
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-01 | [28 empty] | Нарушений не было.
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-02 | [28 empty] | Нарушений не было.
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-03 | [28 empty] | Нарушений не было.
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-03 | 17:33 | 2014-09-03 | 18:46 | 1:13 | 3 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-538 ф.3 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-538 ф.3 | М-е Ключевое. Сработал фидерный АВ. Простой ШГН-2 шт., УЭЦН-1 шт. Падение дерева на провода. | 0.432 |  | 0.432 | ТЧ | [8 empty] | КП19 | ПУ8 |  | 1 | 1
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-04 | [28 empty] | Нарушений не было.
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-05 | [28 empty] | Нарушений не было.
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-05 | 14:25 | 2014-09-05 | 16:48 | 2:23 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от Чм-532-2 ф-2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от Чм-532-2 ф-2. | М-е Зыбза. Обрыв провода ВЛ. ШП НЯ-4 от 05.09.14г. | 0.712 |  | 0.712 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ8 |  | 3 | 1
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-05 | 22:20 | 2014-09-05 | 21:30 | 1:10 | 1 | АВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ка-72-7п ф-2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ка-72-7п ф-2. | М-е Дыш. В ТП сработал фидерный АВ. Перегруз. | 0.44 |  | 0.44 | ЗА | [8 empty] | КП25 | ПУ5 |  | 1
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-06 | [28 empty] | Нарушений не было.
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-06 | 7:02 | 2014-09-06 | 11:00 | 3:58 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 307. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 307. | М-е Новодмитриевское. Сработало РТ. Перегруз. | 0.215 |  | 0.215 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-07 | 22:34 | 07.09.14г. | 23:06 | 0:32 | 1 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № 171 Приазовский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № 171 Приазовский ЭСУ | М-е Анастасиевско-Троицкое. П НЯ-7 от 7.09.14г. Гроза. | 0.494 | 0.243 | 0.737 | ТЧ | 1979 г. | ВЛ-6 кВ, провод АС-95,ШФ-20, ж/б опоры | - | 2013 г. | - | 2014 г. | - | 2004 г. | КП11 | ПУ9
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-08 | 3:15 | 08.09.14г. | 3:54 | 0:39 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № 362 Абинский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № 362 Абинский ЭСУ | М-е Ахтырско-Бугундырское. ШП КМЯ-33 от 7.09.14г. Гроза. | 1.949 | 0.96 | 2.909 | ТЧ | 1951 г. | ВЛ-6 кВ, провод АС-95,ШФ-20, мет. опоры | - | 2013 г. | - | 2014 г. | - | 2010 г. | КП11 | ПУ9
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-08 | 9:55 | 08.09.14г. | 13:00 | 3:05 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № 112 Абинский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № 112 Абинский ЭСУ | М-е Ахтырско-Бугундырское. Р-124 - разрушился крайний неподвижный изолятор. ШП КМЯ-33 от 7.09.14г. Гроза. | 3.754 | 1.849 | 5.603 | И | 1952 г. | Опорно-стержневой изолятор С-4-80 | - | 2013 г. | - | 2014 г. | - | 2011 г. | КП11 | ПУ8
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-09 | 6:08 | 09.09.14г. | 7:03 | 0:55 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | СМВ-35 ПС "ПАЭС" Приазовский ЭСУ. | 35 | ВЛ | СМВ-35 ПС "ПАЭС" Приазовский ЭСУ. | М-е Анастасиевско-Троицкое и Западно-Анастасиевское. Гроза. | 0.761 | 0.326 | 1.087 | ТЧ | 1995 г. | ВЛ-35 кВ, провод АС-50, ж/б опоры | - | 2013 г. | - | 2014 г. | - | 2007 г. | КП11 | ПУ5
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-09 | 8:00 | 09.09.14г. | 10:30 | 2:30 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ввод 6 кВ ПС "Новодмитриевская" Ильский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | Ввод 6 кВ ПС "Новодмитриевская" Ильский ЭСУ | М-е Новодмитриевское. Гроза. | 0.707 | 0.303 | 1.01 | ТЧ | 1949-1953 гг. | ВЛ-6 кВ, провод АС-95,ШФ-20, мет. опоры | - | 2013 г. | - | 2014 г. | - | 2008 г. | КП11 | ПУ5
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-09 | 11:20 | 2014-09-09 | 11:45 | 0:25 | 1 | АВ |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 586. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 586. | М-е Зыбза. В БУ сработал автомат. | 1.385 |  | 1.385 | ПЭ | [8 empty] | КП11 | ПУ5 |  | 3 | 1
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-09 | 1:36 | 2014-09-09 | 3:57 | 2:21 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Нд-62-1 ф.1 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Нд-62-1 ф.1 | М-е Новодмитриевское. В ТП сгорел фидерный автомат. Произведена замена. | 0.862 |  | 0.862 | ЗА | [8 empty] | КП11 | ПУ8 |  | 3 | 1
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-09 | 15:40 | 2014-09-09 | 16:58 | 1:18 | 4 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Зп-92-2п ф.2 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Зп-92-2п ф.2 | М-е Новодмитриевское. В ТП сработал фидерный автомат. | 0.396 |  | 0.396 | ЗА | [8 empty] | КП11 | ПУ5 |  | 3 | 1
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-10 | [28 empty] | Нарушений не было.
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-11 | 15:25 | 11.09.14г. | 15:31 | 0:06 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-523 Приазовский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-523 Приазовский ЭСУ. | М-е Анастасиевско-Троицкое и Западно-Анастасиевское. Падение дерева при чистке трассы сторонними людьми. | 0.066 | 0.032 | 0.098 | ТЧ | 1986 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95, ШФ-20, ж/б опоры | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2010 | КП22 | ПУ5 |  |  |  | с
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-11 | 9:25 | 2014-09-11 | 10:30 | 1:05 | 1 | АВ |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 224. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 224. | М-е Зыбза. В БУ сгорела катушка МП. Последствия грозы. | 0.025 |  | 0.025 | ПЭ | [8 empty] | КП11 | ПУ5 |  | 3 | 1
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-11 | 10:45 | 2014-09-11 | 11:30 | 0:45 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 948. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 948. | М-е Зыбза. Сработало РТ. Перегруз. | 0.087 |  | 0.087 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-11 | 12:15 | 2014-09-11 | 13:11 | 0:56 | 1 |  |  | Сторонние | Станок -качалка.Скв. 311. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 311. | М-е Восточно-Северское. Отключение скважины сторонними людьми. | 0.102 |  | 0.102 | ПЭ | [8 empty] | КП22 | ПУ8 |  | 3 | 1
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-11 | 16:00 | 2014-09-11 | 16:30 | 0:30 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 136. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 136. | М-е Новодмитриевское. Сработало РТ. Перегруз. | 0.052 |  | 0.052 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-12 | [28 empty] | Нарушений не было.
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-12 | 14:30 | 2014-09-12 | 15:40 | 1:10 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 167. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 167. | М-е Ключевое. Сработало РТ. Перегруз. | 0.111 |  | 0.111 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 1 | 1
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-13 | [28 empty] | Нарушений не было.
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-14 | [28 empty] | Нарушений не было.
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-15 | 8:50 | 15.09.14г. | 9:00 | 0:10 | 3 | - | - | Внешние сети | Сети "Кубаньэнерго". | 6(10) | ВЛ | Ку-9 и КУ-13 Приазовский ЭСУ. | М-е Чумаковское, Западно-Курчанское. Переключения в сетях "Кубаньэнерго" без предварительного уведомления. | 0.117 | 0.078 | 0.195 | ТЧ | 2013 | ВЛ-6 кВ, провод АС-95 | н/д | 2013 | - | 2014 | - | 2013 | КП18 | ПУ5
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-15 | 10:19 | 2014-09-15 | 10:57 | 0:38 | 1 | АВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Кл-514-5 ф-3. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Кл-514-5 ф-3. | М-е Дыш. В ТП сработал фидерный АВ. Перегруз. Простой ШГН скв. 457. | 0.023 |  | 0.023 | ТЧ | [8 empty] | КП25 | ПУ5 |  | 1 | 1
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-15 | 15:18 | 2014-09-15 | 17:30 | 2:12 | 1 |  |  | Технология | УЭЦН.Скв. 507. | 0.4 | ПО | УЭЦН.Скв. 507. | М-е Дыш. Рубильник выгорел после попытки отключения персоналом ООО "СК-Борец". Заменили. | 0.899 |  | 0.899 | ТЧ | [8 empty] | КП22 | ПУ5 |  | 1 | 1
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-16 | [28 empty] | Нарушений не было.
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-17 | [28 empty] | Нарушений не было.
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-17 | 9:05 | 2014-09-17 | 10:50 | 1:45 | 1 | АВ |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 19. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 19. | М-е Холмское. В СУ сгорела катушка МП. Заменили. | 0.026 |  | 0.026 | ПЭ | [8 empty] | КП23 | ПУ8 |  | 3 | 1
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-18 | 18:46 | 18.09.14г. | 19:55 | 1:09 | 187 | - | - | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Крымская Тяговая-Абинская 110" (ЮЗЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Ахтырская", "Бугундырь", "Ильская 35", "Западная", "Абинская 35", "Черноморская", "Горка", "Юлия", "Восточная". | М-е Украинское, Абино-Украинское, Шептальское, Зыбза, Холмское, Восточно-Северское, Ахтырско-Бугундырское, Азовское. ВЛ-110 кВ "Крымская Тяговая-Абинская 110" - обрыв проводов. НЯ №10 от 18.09.14г. | 18.07 | 8.83 | 26.9 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-18 | 14:58 | 2014-09-18 | 15:48 | 0:50 | 1 | АВ |  | Технология | УЭЦН.Скв. 466. | 0.4 | ПО | УЭЦН.Скв. 466. | М-е Дыш. Схлёст проводов. Сработал фидерный автомат. НЯ №10 от 18.09.14г. | 0.7 |  | 0.7 | ПЭ | [8 empty] | КП12 | ПУ5 |  | 1 | 1
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-18 | 18:46 | 2014-09-18 | 24.00 | 5:14 | 1 |  |  | Технология | УЭЦН.Скв. 501. | 0.4 | ПО | УЭЦН.Скв. 501. | М-е Холмское. Сгорел ЭД. | 0.574 |  | 0.574 | ПЭ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | 3 | 1
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-19 | [28 empty] | Нарушений не было.
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-19 | 10:24 | 2014-09-19 | 11:50 | 1:26 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Зп-92-4 ф.2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Зп-92-4 ф.2. | М-е Азовское. Схлёст проводов. | 0.253 |  | 0.253 | ТЧ | [8 empty] | КП15 | ПУ9 |  | 3 | 1
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-20 | [28 empty] | Нарушений не было.
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-21 | [28 empty] | Нарушений не было.
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-22 | [28 empty] | Нарушений не было.
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-24 | 1:23 | 24.09.14г. | 4:26 | 3:03 | 48 | - | - | Внешние сети | Сведений нет. | 35 | ВЛ | ПС-35/6 кВ Юлия, РП-8 Ну. | Отключение в ЮЗЭС. ШП ОЯ-34. | 5.96 | 2.943 | 8.903 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-24 | 7:01 | 2014-09-24 | 21:28 | 14:27 | 77 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | Автоматы фидеров в ТП. | 0.4 | ВЛ | Автоматы фидеров в ТП. | Все месторождения. ШП ОЯ-34.Ураганный ветер. | 8.778 |  | 8.778 | ТЧ | [8 empty] | КП15 | ПУ9 |  | 3 | 1
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-24 | 3:38 | 2014-09-24 | 16:58 | 13:20 | 8 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | Автоматы фидеров в ТП. | 0.4 | ВЛ | Автоматы фидеров в ТП. | М-е Ключевое и Дыш. ШП ОЯ-34.Ураганный ветер. | 6.12 |  | 6.12 | ТЧ | [8 empty] | КП15 | ПУ9 |  | 1 | 1
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-24 | 1:55 | 2014-09-24 | 6:05 | 5:10 | 1 |  |  | Технология | УЭДН.Скв.93. | 0.4 | ПО | УЭДН.Скв.93. | М-е Северо-Нефтяное. Сгорел рубильник. Заменили. ШП ОЯ-34. | 2.902 |  | 2.902 | ТЧ | [8 empty] | КП23 | ПУ8 |  | 2 | 1
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-24 | 1:30 | 2014-09-24 | 19:00 | 17:30 | 1 |  |  | Технология | УШВН.Скв.11. | 0.4 | ПО | УШВН.Скв.11. | М-е Западно-Курчанское. Исчезло U от Кубаньэнерго. ШП ОЯ-34. | 0.149 |  | 0.149 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ5 |  | 2 | 1
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-25 | [28 empty] | Нарушений не было.
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-25 | 18:57 | 2014-09-25 | 19:10 | 0:13 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Кл-533-6 ф-3. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Кл-533-6 ф-3. | М-е Ключевое. Выявлен нагрев контакта. Замена зажима фазы "В" на приёмной траверсе ТП. | 0.089 |  | 0.089 | ТЧ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 1 | 1
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-26 | [28 empty] | Нарушений не было.
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-27 | [28 empty] | Нарушений не было.
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-28 | [28 empty] | Нарушений не было.
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-29 | [28 empty] | Нарушений не было. |  |  | в
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-30 | [28 empty] | Нарушений не было. |  |  | в
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-01 | [28 empty] | Нарушений не было.
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-02 | [28 empty] | Нарушений не было.
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-02 | 17:16 | 2014-10-02 | 17:51 | 0:35 | 1 |  |  | Технология | УЭЦН. Скв.67. | 0.4 | ПО | УЭЦН. Скв.67. | М-е Ключевое. Сработал предохранитель 0,4 кВ в ТП-538 ф.3. Заменили. |  |  |  | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ8 |  | 1 | 1
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-02 | 4:20 | 2014-10-02 | 10:06 | 5:46 | 3 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Ну-83-5 ф.1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Ну-83-5 ф.1. | М-е Абино-Украинское. ТП Ну-83-5 ф.1. Обрыв провода между опорами №1 и №2. | 2.263 |  | 2.263 | ТЧ | [8 empty] | КП23 | ПУ8 |  | 3 | 1
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-03 | [28 empty] | Нарушений не было.
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-03 | 20:32 | 2014-10-03 | 24:00 | 3:28 | 1 | АВ |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 77. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 77. | Сгорел ЭД. | 0.121 |  | 0.121 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 1 | 1
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-03 | 20:32 | 2014-10-03 | 21:10 | 0:38 | 1 | Предохранитель |  | Технология | УЭЦН. Скв.67. | 0.4 | ПО | УЭЦН. Скв.67. | М-е Ключевое. Сгорел предохранитель 0,4 кВ ф.А в ТП Кл-533-6 ф.3. Заменили. | 0.14 |  | 0.14 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ8 |  | 1 | 1
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-04 | [28 empty] | Нарушений не было.
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-04 | 9:35 | 2014-10-04 | 10:30 | 0:55 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 664. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 664. | М-е Ахтырско-Бугундырское. Повреждение РТ. Заменили. | 0.057 |  | 0.057 | ПЭ | [8 empty] | КП23 | ПУ5 |  | 3 | 1
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-05 | [28 empty] | Нарушений не было.
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-06 | [28 empty] | Нарушений не было.
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-07 | [28 empty] | Нарушений не было.
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-07 | 14:15 | 2014-10-07 | 15:12 | 0:57 | 3 | Предохранитель |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Кл-533-6 ф.3. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Кл-533-6 ф.3. | М-е Ключевое. Сгорел предохранитель 0,4 кВ ф.А в ТП Кл-533-6 ф.3.Перегруз. Заменили. Простой Уэцн скв. 67 и ШГН скв. 77 и 167. | 0.759 |  | 0.759 | ТЧ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 1 | 1
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-08 | [28 empty] | Нарушений не было.
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-08 | 21:00 | 2014-10-08 | 24:00 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 97. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 97. | М-е Ключевое. Сгорел ЭД. | 0.281 |  | 0.281 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 1 | 1
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-09 | [28 empty] | Нарушений не было.
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-10 | [28 empty] | Нарушений не было.
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-11 | [28 empty] | Нарушений не было.
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-12 | [28 empty] | Нарушений не было.
октябрь | Краснодарнефтегаз | ЮЗЭС ОАО "Кубаньэнерго" | 2014-10-13 | 11:17 | 2014-10-13 | 11:18 | 0:01 | 46 |  |  | Внешние сети | ВЛ "Абинская - Мерчанская" Кубаньэнерго | 35 | ВЛ | ПС-35/6 кВ Юлия, РП-8 Ну. | М-я Абино-Украинское, Украинское, Шептальское. ЮЗЭС по неизвестным причинам производили переключения. | 2.7 | 1.3 | 4 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5 |  |  |  |  | неуч.вр.
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-14 | [28 empty] | Нарушений не было.
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-15 | [28 empty] | Нарушений не было.
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-16 | [28 empty] | Нарушений не было.
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-16 | 1:59 | 2014-10-16 | 12:55 | 11:56 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Зп-92-5п ф.1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Зп-92-5п ф.1. | М-е Восточно-Северское. Обрыв вязки на изоляторе и провода на ВЛ-0,4кВ. Ветер. | 1.005 |  | 1.005 | ТЧ | [8 empty] | КП23 | ПУ8 |  | 3 | 1
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-17 | 12:05 | 2014-10-17 | 13:40 | 1:35 | 10 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № Нф-42 Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | РП-14 Аф Афипский ЭСУ. | М-е Новодмитриевское. На ПС 35/6 кВ Н-4 "Нефтяная" отключение МВ-6 кВ ВЛ-6 кВ Нф-42 (на момент возникновения аварии это было основное питание РП-14 Аф). ШП ОЯ-35 от 16.10.14г. | 0.433 | 0.216 | 0.649 | ТЧ | 1960 г. | ВЛ-6 кВ, провод АС-95,ШФ-20, мет. опоры | - | 2014 | - | 2015 г. | - | 2006 г. | КП11 | ПУ5
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-17 | 11:30 | 2014-10-17 | 15:10 | 3:40 | 15 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Кл-53, Кл-533 Афипский ЭСУ от ПС Н-5 "Ключевая". | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Кл-53 и РП-53 Кл Афипский ЭСУ. | М-е Ключевое, Узун. На ВЛ-6 кВ Кл-53 разрушение изоляторов, отгорание 2-х шлейфов на Р-186. На ВЛ-6 кВ Кл-533 разрушение проходных изоляторов на ТП-Кл-533-5 (проходное). ШП ОЯ-35 от 16.10.14г. | 5.295 | 2.647 | 7.942 | И | 1958 г. | ШФ-10 | - | 2014 | - | 2015 г. | - | 2010 г. | КП11 | ПУ8
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-18 | [28 empty] | Нарушений не было.
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-18 | 22:00 | 2014-10-18 | 22:55 | 0:55 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | КТП. Нф-45-1 Афипский ЭСУ. | 0.4 | КТП | КТП. Нф-45-1 РЩ-0,4 кВ. Афипский ЭСУ. | М-е Новодмитриевское. В РЩ-0,4 кВ произведена замена вводного автомата. ШП ОЯ-35 от 18.10.14г. | 0.308 |  | 0.308 | ЗА | [8 empty] | КП11 | ПУ5 |  | 3 | 1
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-19 | [28 empty] | Нарушений не было.
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-19 | 3:00 | 2014-10-19 | 11:11 | 8:11 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 172/1 ф.2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП 172/1 ф.2. | М-е Анастасиевско-Троицкое. На ТП 172/1 ф.2 повреждение изолятора, последствия грозы. | 0.619 |  | 0.619 | И | [8 empty] | КП11 | ПУ8 |  | 2 | 1
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-19 | 10:31 | 2014-10-19 | 19:40 | 9:09 | 2 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-813/1 ф.1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-813/1 ф.1. | М-е Новодмитриевское. ТП-813 ф.1-сработал фидерный автомат. Пробой кабельной вставки между ТП и опорой №1. Заменена. ШП ОЯ-35 от 16.10.14г. | 0.691 |  | 0.691 | КС | [8 empty] | КП23 | ПУ8 |  | 3 | 1
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-20 | [28 empty] | Нарушений не было.
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-21 | [28 empty] | Нарушений не было.
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-21 | 9:41 | 2014-10-21 | 12:00 | 2:19 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТПКл-532-1 ф.2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТПКл-532-1 ф.2. | М-е Узун. В ТП сработал фидерный автомат. Ветки на проводах. | 0.624 |  | 0.624 | ТЧ | [8 empty] | КП19 | ПУ8 |  | 1 | 1
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-21 | 14:55 | 2014-10-21 | 16:40 | 1:45 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 288. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 288. | М-е Новодмитриевское. Сработало РТ. Перегруз. | 0.131 |  | 0.131 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-22 | 4:45 | 2014-10-22 | 5:32 | 0:47 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ю-1 Абинский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ю-1 Абинский ЭСУ | М-е Новоукраинское. Сильный ветер, дождь. ШП НЯ-17 от 21.10.14г. | 2.645 | 1.303 | 3.948 | ТЧ | 1952 г. | ВЛ-6 кВ, провод АС-95,ШФ-20 и ШФ-10, мет. и ж/б опоры | - | 2014 | - | 2015 г. | - | 2010 г. | КП15 | ПУ8
октябрь | Краснодарнефтегаз | СЭС ОАО "Кубаньэнерго" | 2014-10-23 | 21:55 | 2014-10-23 | 22:55 | 1:00 | 8 | Диффзащита трансформатора. |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ст-2 от ПС 110/35/10 кВ "Старотитаровская" Кубаньэнерго. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ст-2 от ПС 110/35/10 кВ "Старотитаровская" Кубаньэнерго. | М-е Северо-Нефтяное.На п/ст 110/35/10 кВ "Старотитаровская" сработала диффзащита на Т-2. Выполнен переход на Т-1. | 0.692 | 0.347 | 1.039 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-24 | [28 empty] | Нарушений не было.
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-24 | 4:55 | 2014-10-24 | 6:05 | 1:10 | 3 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Нф-45-1 ф.1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Нф-45-1 ф.1. | М-е Н.Дмитриевское. Выбило АВ в ТП. ПНЯ-19 от 23.10.14г. Сильный ветер. | 0.1 |  | 0.1 | ТЧ | [8 empty] | КП15 | ПУ8 |  | 3
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-24 | 10:00 | 2014-10-24 | 11:24 | 1:24 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Ну-83-5 ф.1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Ну-83-5 ф.1. | М-е А.У. Обрыв провода фаза А. ПНЯ-19 от 23.10.14г. Сильный ветер. | 0.2 |  | 0.2 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ5 |  | 3 | 1
октябрь | Краснодарнефтегаз | Армавирские ЭС ОАО "Кубаньэнерго" | 2014-10-25 | 6:18 | 2014-10-25 | 7:04 | 0:46 | 86 | Нет информации. | Нет информации. | Внешние сети | ВЛ-35 кВ Успенский сахарный завод-Лесная-Николаевская. | 35 | ВЛ | П/ст-35/10 кВ Т-5 Николаевская. | Исчезло U от ОАО Кубаньэнерго Армавирские ЭС. | 1.972 | 0.972 | 2.944 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-25 | 9:45 | 2014-10-25 | 13:50 | 4:05 | 2 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Ка-72-19п ф.1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Ка-72-19п ф.1. | М-е Дыш. На ВЛ-0,4кВ упало обледеневшее дерево. ШП НЯ-19 и 21 от 25.10.14г. | 3.309 |  | 3.309 | ТЧ | [8 empty] | КП13 | ПУ8 |  | 1 | 1
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-25 | 15:50 | 2014-10-25 | 18:45 | 2:55 | 2 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-175-5 ф.1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-175-5 ф.1. | М-е Анастасиевско-Троицкое. На ВЛ-0,4кВ схлёст проводов в пролёте опор №14 и 15. ШП НЯ-19 и 21 от 25.10.14г. | 1.294 |  | 1.294 | ТЧ | [8 empty] | КП15 | ПУ8 |  | 2 | 1
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-26 | [28 empty] | Нарушений не было.
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-26 | 0:00 | 2014-10-26 | 10:52 | 10:52 | 1 |  |  | Технология | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Чм-532-5 ф.2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Чм-532-5 ф.2. | М-е Зыбза. Произведена перезаделка кабельного спуска к скв.823. ПНЯ-21 от 25.10.14г. | 0.2 |  | 0.2 | ТЧ | [8 empty] | КП13 | ПУ8 |  | 3 | 1
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | [28 empty] | Нарушений не было.
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-28 | [28 empty] | Нарушений не было.
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-28 | 14:45 | 2014-10-28 | 15:10 | 0:25 | 3 | АВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Нд-62-5 ф.3. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Нд-62-5 ф.3. | М-е Н.Дмитриевское. Отключился АВ в ТП. | 0.026 |  | 0.026 | ТЧ | [8 empty] | КП25 | ПУ5 |  | 3 | 1
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-29 | [28 empty] | Нарушений не было.
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-29 | 13:20 | 2014-10-29 | 16:20 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | УЭЦН. Скв.511 | 0.4 | ПО | УЭЦН. Скв.511 | М-е Дыш. При включении лент обогрева на гребёнке оператором, произошло отключение УЭЦН. | 2.789 |  | 2.789 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 1 | 1
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-29 | 3:04 | 2014-10-29 | 4:02 | 0:58 |  | АВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП. Чм-532-4. | 0.4 | КТП | РЩ-0,4 кВ ТП Чм-532-4 | М-е Зыбза. В РЩ-0,4кВ на главном АВ подгорел отходящий наконечник фазы С. Перезаделали. | 0.421 |  | 0.421 | ТЧ | [8 empty] | КП23 | ПУ5 |  | 3 | 1
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-29 | 3:55 | 2014-10-29 | 6:12 | 2:17 |  | АВ |  | Атм., прир. и техн. | КТП. Чм-532-6. | 0.4 | КТП | РЩ-0,4 ТП. Чм-532-6. | М-е Зыбза. В РЩ-0,4кВ сработал главный АВ. На ошиновку залез дикий кот. Последствия К.З. устранены. | 4.642 |  | 4.642 | ТЧ | [8 empty] | КП19 | ПУ8 |  | 3 | 1
октябрь | Краснодарнефтегаз | ЮЗЭС ОАО "Кубаньэнерго" | 2014-10-30 | 2:40 | 2014-10-30 | 4:46 | 2:06 | 67 | Нет информации. | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС "Холмская-110" Кубаньэнерго. | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Холмская - Горка" | Пропало U от ОАО Кубаньэнерго ЮЗЭС. | 8.22 | 3.524 | 11.744 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ8
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-01 | [28 empty] | Нарушений не было.
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-02 | [28 empty] | Нарушений не было.
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-03 | [28 empty] | Нарушений не было.
ноябрь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2014-11-04 | 5:21 | 2014-11-04 | 6:54 | 1:33 | 155 | АЧР |  | Внешние сети | ПС по 110 кВ Кубаньэнерго | 110 | ВЛ | ВЛ-35 кВ | Пропало U от ОАО Кубаньэнерго. ПС включали поочерёдно. | 18.004 | 9.002 | 27.006 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-05 | [28 empty] | Нарушений не было.
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-05 | 10:15 | 2014-11-05 | 11:00 | 0:45 | 1 | Тепловое реле |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах-31-6п ф.2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Ах-31-6п ф.2. | М-е Холмское. ТП Ах-31-6п ф.2. Сработало РТ. | 0.043 |  | 0.043 | ТЧ | [8 empty] | КП25 | ПУ5 |  | 3 | 1
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-05 | 12:56 | 2014-11-05 | 13:20 | 0:24 | 15 | АВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП ХЛ-212-2 ф.1, 2, 3. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП ХЛ-212-2 ф.1, 2, 3. | М-е Зыбза. ТП . Сработал главный автомат РЩ-0,4 кВ. | 0.98 |  | 0.98 | ТЧ | [8 empty] | КП25 | ПУ5 |  | 3 | 1
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-05 | 22:00 | 2014-11-05 | 24:00 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 159. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 159. | М-е Ключевое. Станок качалка. ЭД. Разрушен подшипник. | 0.101 |  | 0.101 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ8 |  | 1 | 1
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-06 | [28 empty] | Нарушений не было.
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-07 | [28 empty] | Нарушений не было.
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-08 | [28 empty] | Нарушений не было.
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-08 | 11:20 | 2014-11-08 | 12:50 | 1:30 | 5 |  |  | Технология | ГРБ-13/1 | 0.4 | ПО | ГРБ-13/1 | М-е Анастасиевско-Троицкое. Сработало УЗО. | 0.611 |  | 0.611 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ8 |  | 2 | 1
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-09 | [28 empty] | Нарушений не было.
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-10 | [28 empty] | Нарушений не было.
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-11 | [28 empty] | Нарушений не было.
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-12 | [28 empty] | Нарушений не было.
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-13 | [28 empty] | Нарушений не было.
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-13 | 14:50 | 2014-11-13 | 17:00 | 2:10 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 476. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 476. | М-е Дыш. В БУ сгорело РТ. Перегруз. | 0.003 |  | 0.003 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ8 |  | 1 | 1
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-14 | [28 empty] | Нарушений не было.
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-15 | [28 empty] | Нарушений не было.
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-16 | [28 empty] | Нарушений не было.
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-17 | [28 empty] | Нарушений не было.
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-18 | [28 empty] | Нарушений не было.
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-19 | [28 empty] | Нарушений не было.
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-20 | [28 empty] | Нарушений не было.
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-21 | [28 empty] | Нарушений не было.
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-22 | [28 empty] | Нарушений не было.
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-23 | [28 empty] | Нарушений не было.
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-24 | [28 empty] | Нарушений не было.
ноябрь | Краснодарнефтегаз | Армавирские ЭС ОАО "Кубаньэнерго" | 2014-11-25 | 18:10 | 2014-11-25 | 18:10 | 0:00 | 84 | Нет информации. |  | Внешние сети | Сведений нет | 110 | ВЛ | Не отключалось | Кратковременная посадка напряжения по Убеженскому и Николаевскому месторождениям. | 0.541 | 0.267 | 0.808 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-26 | [28 empty] | Нарушений не было.
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-30 | 5:05 | 2014-11-30 | 5:55 | 0:50 | 30 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ Бг-115 от ПС И-11 "Бугундырь" Абинского ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Бг-115 от ПС И-11 "Бугундырь" Абинского ЭСУ | М-е Ахтырско-Бугундырское. Повреждение изолятора на Р-325п отпайки стороннего потребителя к ТП-Бг-115-2п. | 1.02 | 0.68 | 1.7 | И | 1952 г. | Изолятор С-4-80 | н/д | 2014 | - | 2015 г. | - | - | КП13 | ПУ8 |  | Нарушений не было.
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 9:20 | 2014-12-02 | 10:55 | 1:35 | 1 |  |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 436 | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 436 | М-е Зыбза. Сбой СУ БМС-1. Перезагрузка. | 0.177 |  | 0.177 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ8 |  | 3 | 1
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 11:50 | 2014-12-02 | 15:40 | 3:50 | 1 |  |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 225. | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 225. | М-е Абино-Украинское. Сбой СУ БМС-1, разбалансировка ШГН. | 0.121 |  | 0.121 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ8 |  | 3 | 1
декабрь | Краснодарнефтегаз | КПМЭС "Кубаньэнерго" | 2014-12-03 | 12:08 | 2014-12-03 | 12:08 | 0:00 | 14 |  | АПВУ | Внешние сети | ПС "Горячий Ключ-220" КПМЭС "Кубаньэнерго" | 35 | ПС | ВЛ-35 кВ "Ключевая - Горячий Ключ-220 2-я цепь", ПС 35/6 кВ И-5 "Ключевая" | М-е Дыш, Ключевое, Узун. Кратковременная посадка U на время АПВ. | 2.289 | 1.127 | 3.416 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ9
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-03 | 9:25 | 2014-12-03 | 10:55 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 436 | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 436 | М-е Зыбза. Сбой СУ БМС-1. Перезагрузка. | 0.133 |  | 0.133 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ8 |  | 3 | 1
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-03 | 13:20 | 2014-12-03 | 13:40 | 0:20 | 1 | АВ |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 3 | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 3 | М-е Николаевское. В БУ н/у лицом был выключен вводной АВ. | 0.277 |  | 0.277 | ПЭ | [8 empty] | КП22 | ПУ8 |  | 1 | 1
декабрь | Краснодарнефтегаз | КПМЭС "Кубаньэнерго" | 2014-12-17 | 13:50 | 2014-12-17 | 13:50 | 0:00 | 5 |  | АПВУ | Внешние сети | Сети КПМЭС "Кубаньэнерго" | 220 | ВЛ | ПС и РУ на месторождени-ях Дыш, Ключевое. | Кратковременная посадка U на время АПВ. | 4.2 | 2.074 | 6.274 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ9
декабрь | Краснодарнефтегаз | КЭС "Кубаньэнерго" | 2014-12-18 | 13:20 | 2014-12-18 | 13:52 | 0:32 | 55 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Ключевая-Саратовская" КЭС "Кубаньэнерго" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Ключевая-Горячий Ключ 2-я цепь" | М-е Дыш, Ключевое. Повреждение на ВЛ-35 кВ ОАО "Кубаньэнерго". | 5.545 | 2.773 | 8.318 | ТЧ | 1993 г. | опоры металлические и ж/б, изоляторы ПС-70, провод АС-95 | н/д | 2014 | - | 2015 г. | - | - | КП18 | ПУ5
декабрь | Краснодарнефтегаз | НГТ-Энергия | 2014-12-18 | 12:15 | 2014-12-18 | 12:45 | 0:30 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Нф-42 от ПС Н-4 "Нефтяная" Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Нф-42 Афипский ЭСУ. | М-е Новодмитриевское. Повреждений на линии не обнаружено. | 0.151 | 0.075 | 0.226 | ТЧ | 1960 г. | опоры металлические, изоляторы ШФ-20, провод АС-95 | н/д | 2014 | - | 2015 г. | - | - | КП24 | ПУ5
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2014-12-19 | 10:00 | 2014-12-19 | 11:15 | 1:15 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 556 | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 556 | М-е Зыбза. Нагрев кабеля. Перезаделали кабель в борно ЭД. | 0.164 |  | 0.164 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ8 |  | 3 | 1
декабрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефте-газ | 2014-12-21 | 21:35 | 2014-12-21 | 21:43 | 0:08 | 3 | "Земля" в сети 6кВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ "Х-52" Приазовский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № 541 | Отключение производили для отыскания "земли" в сети 6кВ. | 0.197 | 0.098 | 0.295 | ТЧ | 1985 г. | провод – АС95,изоляторы-ШС-10, опоры ж/б. | н/д | 2014 | - | 2015 г. | - | - | КП24 | ПУ5
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2014-12-23 | 13:30 | 2014-12-23 | 15:25 | 1:55 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-521-2 ф-1 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-521-2 ф-1 | М-е Анастасиевско-Троицкое. Обрыв фазного провода. ВЛ восстановлена. | 0.007 |  | 0.007 | ТЧ | [8 empty] | КП19 | ПУ8 |  | 2 | 1
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2014-12-24 | 13:50 | 2014-12-24 | 14:00 | 0:10 | 3 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Хл-212-6п ф.1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Хл-212-6п ф.1. | М-е Зыбза. Схлест проводов. Сильный ветер. ОЯ №25 от 24.12.14г. | 0.01 |  | 0.01 | ТЧ | [8 empty] | КП15 | ПУ5 |  | 3 | 1
декабрь | Краснодарнефтегаз | НГТ-Энергия | 2014-12-25 | 15:00 | 2014-12-25 | 15:14 | 0:14 | 15 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Кл-53. Афипского ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Кл-53. Афипского ЭСУ. | М-е Ключевое. Сильный ветер. Схлёст проводов. НЯ №25. | 1.14 | 0.562 | 1.702 | ТЧ | 1958 г. | опоры металлические, изоляторы ШФ-20, провод АС-95 | н/д | 2014 | - | 2015 г. | - | - | КП24 | ПУ8
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2014-12-25 | 10:20 | 2014-12-25 | 12:05 | 1:45 | 3 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Кл-514-5п ф.2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Кл-514-5п ф.2. | М-е Дыш, Ключевое. Схлест проводов. Сильный ветер.НЯ №25. | 0.647 |  | 0.647 | ТЧ | [8 empty] | КП15 | ПУ5 |  | 1 | 1
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2014-12-25 | 13:55 | 2014-12-25 | 15:15 | 1:20 | 4 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Хл-212-6п ф.1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Хл-212-6п ф.1. | М-е Зыбза. Схлест проводов. Сильный ветер.НЯ №25. | 0.136 |  | 0.136 | ТЧ | [8 empty] | КП15 | ПУ8 |  | 3 | 1
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2014-12-25 | 15:35 | 2014-12-25 | 15:50 | 0:15 | 9 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Хл-212-6п ф.1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Хл-212-6п ф.1. | М-е Зыбза. Схлест проводов. Сильный ветер.НЯ №25. | 0.715 |  | 0.715 | ТЧ | [8 empty] | КП15 | ПУ8 |  | 3 | 1
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2014-12-25 | 16:05 | 2014-12-25 | 17:00 | 0:55 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 965 | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 965 | М-е Зыбза. В БУ сгорело РТ. Перегруз. | 0.2 |  | 0.2 | ЗА | [8 empty] | КП23 | ПУ8 |  | 3 | 1
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-25 | 20:37 | 2014-12-25 | 21:00 | 0:23 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-221п ф.2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-221п ф.2. | М-е Дыш. Схлест проводов упавшими ветками. Сильный ветер.НЯ №25. | 1.423 |  | 1.423 | ТЧ | [8 empty] | КП19 | ПУ5 |  | 1 | 1
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-25 | 21:44 | 2014-12-25 | 22:10 | 0:26 | 2 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП 517 ф.2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП 517 ф.2. | М-е Дыш. Схлест проводов. Сильный ветер.НЯ №25. |  |  |  | ТЧ | [8 empty] | КП15 | ПУ5 |  | 1 | 1
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-25 | 23:32 | 2014-12-25 | 0:00 | 0:28 | 9 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Чм-532-6 ф.1,2,3. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Чм-532-6 ф.1,2,3. | М-е Зыбза. Сильный ветер.НЯ №25. Расшатало плашечный зажим одной фазы ВЛ-0,4 кВ ф.1 на вводе в ТП. | 0.299 |  | 0.299 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ5 |  | 3 | 1
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-26 | 0:00 | 2014-12-26 | 4:00 | 4:00 | 9 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Чм-532-6 ф.1,2,3. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Чм-532-6 ф.1,2,3. | М-е Зыбза. Сработка фидерных АВ. Предупреждение НЯ-25, а также расшатан плашечный зажим одной фазы ВЛ-0,4 кВ ф.1 на вводе в ТП. | 0.874 |  | 0.874 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ5 |  | 3 | 1
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-26 | 0:00 | 2014-12-26 | 1:10 | 1:10 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Хл-223-1 ф.1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Хл-223-1 ф.1. | М-е Зыбза. Сработал фидерный АВ. Предупреждение НЯ-25. Простой скв.133. | 0.162 |  | 0.162 | ТЧ | [8 empty] | КП15 | ПУ5 |  | 3 | 1
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-26 | 4:55 | 2014-12-26 | 6:30 | 1:35 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Дш-516-1п ф.3. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Дш-516-1п ф.3. | М-е Дыш. Сработал фидерный АВ. Предупреждение НЯ-25. Простой скв.482. | 0.189 |  | 0.189 | ТЧ | [8 empty] | КП15 | ПУ5 |  | 1 | 1
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-26 | 6:01 | 2014-12-26 | 7:06 | 1:05 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 863 | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 863 | М-е Зыбза. Сработало РТ в БУ. | 0.013 |  | 0.013 | ТЧ | [8 empty] | КП3 | ПУ8 |  | 3 | 1
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-26 | 11:01 | 2014-12-26 | 13:30 | 2:29 | 3 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Зп-92-2 ф.2 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Зп-92-2 ф.2 | М-е Азовское. Сработал фидерный АВ. На провода упало дерево. Убрали. Последствия сильного ветра. Предупреждение НЯ-25. | 0.347 |  | 0.347 | ТЧ | [8 empty] | КП19 | ПУ8 |  | 3 | 1
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-27 | 4:40 | 2014-12-27 | 9:55 | 5:15 | 1 |  |  | Технология | Станок -качалка.Скв.101 | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв.101 | М-е Ключевое. Повреждение кабеля в борно ЭД. | 0.451 |  | 0.451 | ПЭ | [8 empty] | КП23 | ПУ8 |  | 1 | 1
декабрь | Краснодарнефтегаз | НГТ-Энергия | 2014-12-28 | 5:25 | 2014-12-28 | 15:47 | 10:22 | 21 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ах-31 от ПС И-3 "Ахтырская" Абинский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВПП-4 Абинский ЭСУ. | М-е Холмское. Падение дерева, разрушение 2-х изоляторов.Сильный ветер. Схлёст проводов. ШП НЯ №28 от 27.12.14г.. | 4.62 | 1.98 | 6.605 | И | 1951 г. | Провод АС-95, опоры – металлические, изоляторы ШФ-10 | н/д | 2014 | - | 2015 г. | - | - | КП19 | ПУ8
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-28 | 5:20 | 2014-12-28 | 6:20 | 1:00 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Дш-512-1п ф-1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Дш-512-1п ф-1. | М-е Дыш. Сработал фидерный АВ. Последствия сильного ветра. ШП НЯ-28 от 27.12.14г. | 0.455 |  | 0.455 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ5 |  | 1 | 1
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-28 | 5:20 | 2014-12-28 | 10:15 | 4:55 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Нс-1-1 ф-7. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Нс-1-1 ф-7. | М-е Ключевое. Оборван фазный провод в пролёте опор 7-8, на месте соединения с плашечным зажимом. | 0.843 |  | 0.843 | ТЧ | [8 empty] | КП23 | ПУ8 |  | 1 | 1
декабрь | Краснодарнефтегаз | НГТ-Энергия | 2014-12-29 | 17:15 | 2014-12-29 | 17:40 | 0:25 | 61 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | МВ-35 кВ "Ключевая-Горячий Ключ 2-я цепь" на п/ст 220/110/35 кВ "Горячий Ключ-220" ОАО Кубаньэнерго. | 35 | ВЛ | ПС "Ключевая-35/6", "Дыш-35/6" | М-я Дыш, Ключевое, Ю-Ключевое, Узун. Сильный ветер. Схлест проводов. ОЯ №36 от 29.12.14г. | 6.79 | 3.34 | 10.13 | ТЧ | 1993 г. | опоры металлические и ж/б, изоляторы ПС-70, провод АС-95 | н/д | 2014 | - | 2015 г. | - | - | КП19 | ПУ8
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-30 | 5:40 | 2014-12-30 | 6:20 | 0:40 | 1 |  |  | Технология | Станок -качалка.Скв.348 | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв.348 | М-е Восточно-Северское. Сгорела катушка МП. Заменили. | 0.075 |  | 0.075 | ПЭ | [8 empty] | КП23 | ПУ8 |  | 3 | 1
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-30 | 9:11 | 2014-12-30 | 9:45 | 0:34 | 5 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Хл-212-5 ф.1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Хл-212-5 ф.1. | М-е Зыбза. Сработал фидерный АВ. Предупреждение ОЯ №36 . Простой ШГН-4 шт. + УЭДН-1 шт. | 1.296 |  | 1.296 | ТЧ | [8 empty] | КП15 | ПУ8 |  | 3 | 1
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-30 | 11:26 | 2014-12-30 | 13:35 | 2:09 | 4 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Зп-92-2 ф.2 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Зп-92-2 ф.2 | М-е Азовское. Сработал фидерный АВ. Перегруз. | 0.641 |  | 0.641 | ТЧ | [8 empty] | КП3 | ПУ5 |  | 3 | 1
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-31 | 1:28 | 2014-12-31 | 2:28 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 83 | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 83 | М-е Новодмитриевское. ПМ в СУ скв.83-неисправность. Произведено оперативное обслуживание. | 0.0125 |  | 0.0125 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | ПУ8 |  | 3 | 1
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-31 | 9:26 | 2014-12-31 | 10:30 | 1:04 | 1 |  |  | Технология | Станок -качалка.Скв. 362 | 0.4 | ПО | Станок -качалка.Скв. 362 | М-е Зыбза. В БУ сгорело РТ. Заменили. | 0.074 |  | 0.074 | ПЭ | [8 empty] | КП23 | ПУ8 |  | 3 | 1
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-01 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-02 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-03 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-04 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-05 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-06 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-07 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-08 | 13:40 | 2014-01-08 | 20:18 | 6:38 | 19 | А.О. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ "ДНС-23" ф.2 | 6(10) | КЛ | Кабельная муфта | К.З. каб.муфты оп.1, схлест проводов оп.49 | 11.3 |  | 11.3 |  | 1989 |  |  | 2012-11-24 | 69.13 | 2014-01-01 | 1 |  | КП23
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-09 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-10 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-11 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-12 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-13 | 11:00 | 2014-01-13 | 11:00 | 0:00 | 58 | нет |  | Атм., прир. и техн. |  | 35 | ВЛ |  | не обнаружено | 0.7 |  | 0.7 | ТЧ | 1986 | ВЛ-35, АС-120 |  | 2011-07-10 | 100 | 2014-05-01 | - | 2013-11-23 | КП13
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-13 | 21:19 | 2014-01-14 | 0:05 | 2:46 | 8 | АО, РТ-80 | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 К-33 ф.14 | 6(10) | КТП | ОПН | Пробой ОПН-6 ф.А КТПН 6/0,4кВ К-41 | 9.5 |  | 9.5 | ЗА | 2011 | КТПН | Самара | 18,12,2013 |  | согласно ППР | - | 23,08,2013 | КП8
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-14 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-15 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-16 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-17 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-18 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-19 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-20 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-21 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-22 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-23 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-24 | 18:25 | 2014-01-25 | 0:43 |  | 21 | Земля |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 К-156 | 35 | ПС | ОПН-35 | земля на ф.6, разрушение разрядника ф.В ОПН-35 1 с.ш.-35 | 15.4 | 15.83 | 31.23 | ЗА | 1992 | МУПН-П-35кВ | ЗАО ЗЭУ"Санкт-Питер" | 16.08.13г. Модернизация: замена МВ-6кВ на ВВ-6кВ, РВС-35кВ на ОПН-35кВ | 100 | 2014-09-01 | нет | сентябрь 2013г. | КП8 | ПУ9
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-25 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-26 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-27 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-28 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-29 | 6:00 | 2014-01-29 | 10:20 | 4:20 | 22 | Земля |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 К-33 ф. 08 | 6(10) | ВЛ |  | Обрыв провода оп 13 угловая,анкерная, с оп 8 до 13 провода на траверсе,ф. "А" | 27.6 | 2.1 | 29.7 | И | 1992 | ВЛ-6 |  | 13,02,2013 |  | 2014-03-01 |  | 2013-12-20 | КП23
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-30 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-01-31 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-01 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-02 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-03 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-04 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-05 | 12:07 | 2014-02-05 | 12:20 | 0:13 | 67 | А.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 "ДНС-12-2" | 35 | ВЛ | МВ-35кВ | Срыв куржака пролет оп.18-19, ГИО. | 3.6 | 4.1 | 7.7 | ТЧ | 1987 | ВЛ-35 |  | тр 23.10.11г., осмотр 10.10.13г. |  | 2014-10-01 | 0 | 2013-10-10 | КП14 |  |  | Нарушений не было
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-06 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-07 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-08 | 5:40 | 2014-02-08 | 12:15 |  | 3 | нет |  | Сторонние | КТПН 6/0,4кВ 630кВА Бугульма К-43 | 0.4 | КТП |  | Сгорели 2 предохранителя на рубильнике 0,4кВ для подключения бригад в КТПН 6/0,4кВ,КЗ в вилке бр. БКРС №7,самовольное подключение доливной ёмкости | 0.9 |  | 0.9 | ПЭ | 1984 | КТПН | Бугульма | 2013-09-24 |  | 2014-09-01 | 0 | 2013-12-01 | КП22 |  |  |  |  | с
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-09 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-10 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-11 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-12 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-13 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-14 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-15 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-16 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-17 | 2:23 | 2014-02-17 | 2:23 | 0:00 | 98 | АВР-6 на ПС 35/6 кВ К-156 | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ К-156-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ К-156-2 | Посадка напряжения по ВЛ-35 кВ "КНС-2", "Куст-2" при АО ВЛ-35 кВ "Куст-156-2" (ТО), при осмотре-сход снега оп.10-11 | 1.6 | 2.8 | 4.4 | ПЭ | 1990 | ВЛ-35 |  | тр 21.03.2013 | 100 | 2015-03-01 | 0 | 2014-02-08 | КП13 | [5 empty] | неуч.вр.
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-17 | 14:07 | 2014-02-17 | 14:07 | 0:00 | 197 |  | - | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ ДНС-32-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ ДНС-32-2 | Понижение напряжения при работах по программе на ДНС-28 | 2.57 | 1.66 | 4.23 | ПЭ | 1991 | ПС 110/35/6 | Самара | 2011-10-14 | 100 | 2014-10-01 | 0 | 2013-05-26 | КП24 | [5 empty] | неуч.вр.
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-18 | 14:22 | 2014-02-18 | 14:22 | 0:00 | 394 |  | - | Технология | ВЛ-35 кВ ДНС-32-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ ДНС-32-2 | Тяжелый пуск агр №3 КНС-30 при ремонтной схеме | 28.3 | 10.27 | 38.57 | ЗА | 1991 | ПС 110/35/6 | Самара | 2011-10-14 | 100 | 2014-10-01 | 0 | 2013-05-26 | КП24 |  |  |  | т |  | неуч.вр.
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-18 | 14:22 | 2014-02-18 | 14:22 | 0:00 | 59 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Куст-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Куст-1 | АО ВЛ-35 кВ "Куст-1" (ТО), при осмотре-сход снега оп.13-14 отпайка ВЛ-35 кВ "Куст-110) | 1.21 | 2.27 | 3.48 | ПЭ | 1986 | ВЛ-35 |  | 2010-07-11 | 100 | 2014-07-01 | 0 | 2014-02-19 | КП13 | [5 empty] | неуч.вр.
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-19 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-20 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-21 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-22 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-23 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-24 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-25 | 16:20 | 2014-02-25 | 16:54 | 0:24 | 6 | АО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | МВ-6кВ | АО, дерево из внеохранной зоны | 0.5 |  | 0.5 | ПЭ | 1989 | ВЛ-6 |  | 2013-03-12 | 100 | 2014-07-01 |  | 2013-01-21 | КП19
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-26 | 13:17 | 2014-02-26 | 13:40 | 0:23 | 6 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ К-377-16 | 6(10) | ВЛ | МВ-6кВ | налипание мокрого снега на деревья, прогиб дерева до касания провода из вне охранной зоны ВЛ | 1.1 |  | 1.1 | ПЭ | 1989 | ВЛ-6 |  | 2013-03-12 | 100 | 2014-07-01 |  | 2013-01-21 | КП13
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-27 | 15:00 | 2014-02-27 | 18:09 | 3:09 | 5 | А.О.,Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС К-305 | 6(10) | ВЛ | МВ-6кВ | Дерево на ВЛ-6 между оп.48-49 | 2 |  | 2 | ПЭ | 1987 | ВЛ-6 |  | 2012-11-22 | 0 | 2014-03-12 |  | 2013-05-22 | КП19
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-02-28 | 3:13 | 28,02,14 | 5:50 | 2:37 | 21 | АО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС ДНС-31-04 | 6(10) | ВЛ | ВВ-6кВ | Деревья на ВЛ-6 между оп.2-3 отп.к-558 | 8.7 | 0.4 | 9.1 | ПЭ | 1991 | ВЛ-6 |  | 2013-07-04 | 100 | 2014-07-04 |  | 2014-01-01 | КП19
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-01 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-02 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-03 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-04 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-05 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-06
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-07
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-08
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-09
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-10 | 15:25 | 2014-03-10 | 17:18 | 1:53 | 7 | АО, ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС ДНС-1 | 6(10) | ВЛ | МВ-6кВ | Дерево на ВЛ-6кВ ф. 1-23 между оп.11-12 | 2.53 |  | 2.53 | ПЭ | 1986 | ВЛ-6 |  | 2012-09-21 | 100 |  | 0 | 2013-03-24 | КП19
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-11 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-12 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-13 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-14 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-15 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-16 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-17 | 12:48 | 2014-03-17 | 12:48 | 0:00 | 363 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Красноленинская-Скважина-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Красноленинская-Скважина-2 | Производится осмотр ВЛ | 8.36 | 26.5 | 34.86 | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | Данные не предоставлены | КП18 | [5 empty] | неуч.вр.
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-17 | 14:08 | 2014-03-17 | 14:08 | 0:00 | 48 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ ДНС-12-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ ДНС-12-2 | Производится осмотр ВЛ | 0.78 |  | 0.78 | ПЭ | 1987 | ВЛ-35 |  | 2013-03-16 | 100 | 2015-03-01 | 0 | 2014-02-05 | КП12 | [5 empty] | неуч.вр.
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-18 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-19 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-20
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-21 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-22 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-23 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-24 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-25 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-26 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-27 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-28 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-29 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-30 | [28 empty] | Нарушений не было
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-03-31 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-01 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-02 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-03 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-04 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-05 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-06 | 13:53 | 2014-04-06 | 14:14 | 0:21 | 61 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6 Скважина | 35 | ВЛ | МВ-35кВ | ВЛ-35 оп.23 ПС К-87 обрыв ф.А, КЗ | 4.17 | 3.08 | 7.25 | ПЭ | 1987 | ВЛ-35 |  | 2012-12-11 | 100 | апрель 2014г. | 0 | 13.10.2013г. | КП5
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-07 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-08 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-09 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-10 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-11 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-12 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-13 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-14 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-15 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-16 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-17 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-18 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-19 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-20 | 20:50 | 2014-04-20 | 22:21 | 1:31 | 20 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 6кВ ф.520-6 | 6(10) | ВЛ | МВ 6кВ | Наклон дерева из охранной зоны при порывах ветра (21-26м/с) подгар провода ф.А в пролете опор 32-33 отпайки на К-513 | 4.3 | 4.3 | 8.6 | ПЭ | 1989 | ВЛ-6 |  | 2013-03-15 | 100 | 2014-06-01 | 0 | 2013-03-15 | КП9
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-21 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-22 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-23 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-24 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-25 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-26 | 7:22 | 2014-04-26 | 7:22 | 0:00 | 65 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Куст-1 | 35 | ВЛ | МВ-35кВ | Сильный ветер,схлест проводов от опоры к ЛР 35кВ Куст-1 на ПС ДНС-2 | 1.31 | 2.71 | 4.02 |  | 1986 | ВЛ-35 |  | 2012-08-06 | 100 |  | 0 | 2012-08-06 | КП14
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-26 | 14:08 | 2014-04-26 | 15:05 | 0:57 | 15 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.361-06 | 6(10) | ВЛ | МВ-6кВ | Падение дерева на провода ВЛ с границы охранной зоны в пролете опор 12-13 | 1.56 |  | 1.56 | ПЭ | 1989 | ВЛ-6 |  | 2014-03-22 | 100 | 2015-05-01 | 0 | 2014-03-22 | КП19
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-27 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-28 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-04-29 | 22:20 | 2014-04-29 | 22:34 | 0:14 | 3 | МТЗ |  | Внешние сети |  | 0.4 | КЛ | АВ-0,4кВ | 3-х фазное замыкание в вилке кабеля питания бригады ПНО-7. Аварийное отключение АВ-160А фидера 0,4кВ на бригаду, АО АВ-1000А ввода 0,4кВ | 0.13 |  | 0.13 | ПЭ | 1990 | ШК-60 |  | 2013-04-16 | 100 | 2014-06-01 | 0 | 2013-04-16 | КП18
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-04 | 15:16 | 2014-05-04 | 16:20 | 1:04 | 19 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.№ 520-06 | 6(10) | ВЛ | МВ-6кВ | Сильный ветер, пурга с мокрым снегом | 3.05 |  | 3.05 | ПЭ | 1989 | ВЛ-6кВ |  | 2013-03-15 | 100 | 2014-06-01 | 0 |  | КП9
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-04 | 17:20 | 2014-05-04 | 18:07 | 0:47 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.№542-14 | 6(10) | ВЛ | МВ 6кВ | Сильный ветер, пурга с мокрым снегом | 1.1 |  | 1.1 | ПЭ | 1991 | ВЛ-6кВ |  | 2013-11-29 | 100 | 2014-11-01 | 0 |  | КП9
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-04 | 17:20 | 2014-05-04 | 18:07 | 0:47 | 18 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ ф. №520-14 | 6(10) | ВЛ | МВ 6кВ | Сильный ветер, пурга с мокрым снегом | 2.2 |  | 2.2 | ПЭ | 1991 | ВЛ-6кВ |  | 2013-11-29 | 100 | 2014-11-01 | 0 |  | КП9
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-04 | 14:14 | 2014-05-04 | 14:14 | 0:00 | 41 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ ф.№33-4,8 | 6(10) | ВЛ | МВ 6кВ | Сильный ветер, пурга с мокрым снегом | 0.92 | 0.34 | 1.26 | ПЭ | 1992 | ВЛ-6кВ |  | 2014-04-29 | 100 | 2015-04-01 | 0 |  | КП9
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-04 | 17:15 | 2014-05-04 | 17:15 | 0:00 | 23 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ ф.№33-08 | 6(10) | ВЛ | МВ 6кВ | МВ 6кВ | 0.43 |  | 0.43 | ПЭ | 1992 | ВЛ-6кВ |  | 2013-03-10 | 100 | 2014-06-01 | 0 |  | КП9
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-04 | 17:15 | 2014-05-04 | 19:15 | 2:00 | 18 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ ф.№33-04 | 6(10) | ВЛ | МВ 6кВ | Сильный ветер, пурга с мокрым снегом, перевод на ф.№16 | 13.2 | 2.8 | 16 | ПЭ | 1992 | ВЛ-6кВ |  | 2013-03-10 | 100 | 2014-06-01 | 0 |  | КП9
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-04 | 17:18 | 2014-05-04 | 18:10 | 0:52 | 28 | ТО, МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ ф.№08-15 | 6(10) | ВЛ | МВ 6кВ | Сильный ветер, пурга с мокрым снегом, схлест проводов 6кВ оп.4-6 | 23.93 |  | 23.93 | ПЭ | 2009 | ВЛ-6кВ |  | 2013-07-08 | 100 | 2014-07-01 | 0 |  | КП9
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-04 | 17:20 | 2014-05-04 | 17:56 | 0:36 | 16 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ ф.№04-16 | 6(10) | ВЛ | МВ 6кВ | Сильный ветер, пурга с мокрым снегом | 2.12 |  | 2.12 | ПЭ | 1989 | ВЛ-6кВ |  | 2013-05-26 | 100 | 2014-05-26 | 0 |  | КП9
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-04 | 17:20 | 2014-05-04 | 17:20 | 0:00 | 39 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ ф.№10-11 | 6(10) | ВЛ | МВ 6кВ | Сильный ветер, пурга с мокрым снегом | 7.33 | 2.08 | 9.41 | ПЭ | 2010 | ВЛ-6кВ |  | 2014-04-13 | 100 | 2015-04-03 | 0 |  | КП9
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-05 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-06 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-07 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-08 | 19:38 | 2014-05-08 | 21:05 | 1:17 | 19 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 0.4 | ПО | К-82,83 | По повышенному напряжению | 6.4 |  | 6.4 | ПЭ | 2008 | КТП 6/0,4 |  | 2013-12-21 | 100 | 2014-12-01 | 0 |  | КП24
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-09 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-10 | 4:47 | 2014-05-10 | 4:47 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.№324-*04 | 6(10) | ВЛ | МВ 6кВ | Падение сухого дерева на провода ВЛ отп. К-797 в пролете опор № 4-5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | ПЭ | 1989 | ВЛ-6кВ |  | 2013-08-02 | 100 | 2014-08-01 | 0 |  | КП19
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-11 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-12 | 6:11 | 2014-05-12 | 6:16 | 0:05 | 19 |  |  | Внешние сети | пс 110-35/6Кв кРАСНОЛЕНИНСКАЯ1сш 35Кв | 110 | ВЛ | К-82,83 | Повышение напряжения в сети Тюменьэнерго | 5.6 | 5.6 | 11.2 | ПЭ | 2008 | КТПН 6/0,4кВ |  | 2013-12-21 | 100 | 2014-12-01 | 0 |  | КП18
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-12 | 21:40 | 2014-05-12 | 0:06 | 2:09 | 7 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ № 377-18 | 6(10) | ВЛ | МВ 6кВ | Сильный ветер. Падение дерева на ВЛ 6кВ в пролете оп. № 47-48; Разрушение изолятора ф.С оп.№47. Посадка напряжения по 2СШ | 2.4 |  | 2.4 | ПЭ | 1989 | ВЛ-6кВ |  | 2013-03-03 | 100 |  | 0 |  | КП19
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-13 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-14 | 17:27 | 2014-05-14 | 19:26 | 2:09 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 6кВ ф.289-16 | 6(10) | ВЛ | МВ 6кВ | Излом трубы привода ЛР 6кВ К-288 оп.№3 в месте сварки | 0.9 |  | 0.9 | Р | 1989 | ВЛ-6кВ |  | 2013-07-26 | 100 | 2014-01-05 | 0 |  | КП23
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-15 | 20:30 | 2014-05-15 | 21:18 | 0:48 | 15 | ГЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | 1Т | 35 | КТП | МВ 6, 35 кВ | Внутреннее повреждение трансформатора | 1.24 | 1.1 | 2.34 | Т | 1990 | ПС 35/6 кВ |  | 2013-09-05 | 100 | 2014-02-21 | 0 |  | КП23
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-16 | 15:57 | 2014-05-16 | 16:27 | 0:30 | 64 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ "Ем-Еговская" | 110 | ПС |  | Повышение напряжения в сети Тюменьэнерго | 11.5 |  | 11.5 | ПЭ | 1993 | ПС 35/6 кВ |  | 2014-02-02 | 100 | 2015-02-01 | 0 |  | КП18
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-17 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-18 | 5:33 | 2014-05-18 | 6:30 | 0:57 | 4 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ "Ем-Еговская" | 110 | ПС |  | Повышение напряжения в сети Тюменьэнерго | 1.1 |  | 1.1 | [9 empty] | КП18
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-19 | 6:52 | 2014-05-19 | 7:08 | 0:16 | 3 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ "Ем-Еговская" | 110 | ПС |  | Повышение напряжения в сети Тюменьэнерго | 0.14 | 0.11 | 0.25 | [9 empty] | КП18
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-19 | 10:20 | 2014-05-19 | 11:22 | 1:02 | 69 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ "Ем-Еговская" | 110 | ПС |  | Повышение напряжения в сети Тюменьэнерго | 1.8 | 1.35 | 3.15 | [9 empty] | КП18
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-20 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-21 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-22 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-23 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-24 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-25 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-26 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-27 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-28 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-29 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-30 | [28 empty] | Нарушений не было
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-05-31 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-01 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-02 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-03 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-04 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-05 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-06 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-07 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-08 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-09 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-10 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-11 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-12 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-13 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-14 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-15 | 18:29 | 2014-06-15 | 19:15 | 0:44 | 5 | АО,ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС К-578 | 6(10) | ВЛ | яч.8 | Порывистый ветер, высокая поросль на оптпайке К-571 | 0.63 |  | 0.63 | ПЭ | 1991 | ВЛ 6кВ |  | 2013-09-26 | 100 |  | 0 |  | КП12
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-15 | 22:25 | 2014-06-15 | 23:40 | 1:15 | 8 | - | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | КТП К-3Б | 0.4 | КТП | ЛР-6кВ | Отгорел провод на ЛР-6 оп.4 отпайка К-3Б | 5.6 | 5.36 | 10.96 | Р | 1992 | ВЛ 6кВ |  | 2013-09-14 | 100 |  | 0 |  | КП6
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-16 | 13:11 | 2014-06-16 | 13:16 | 0:05 | 77 | АО,ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Скважина | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ДНС-12-2 | Грозовое воздействие | 1.2 |  | 1.2 | ПЭ | 1987 | ВЛ 35кВ |  | 2013-03-16 | 100 |  | 0 |  | КП11
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-16 | 13:30 | 2014-06-16 | 15:30 | 0:15 | 549 | АО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Каменное | 110 | ВЛ | АО В-110 Красноленинская-Ендырская-1,2 | Грозовое воздействие | 82.61 | 429.8 | 512.41 | ПЭ | 2012 | ВЛ 100кВ |  | 2012 | 100 |  | 0 |  | КП11
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-16 | 13:36 | 2014-06-16 | 13:58 | 0:22 | 647 | АО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 ДНС-32 | 110 | ПС | АО В-110 Красноленинская-Ендырская-1,2 | Грозовое воздействие | 43.11 | 30.97 | 74.08 | ЗА | 2012 | ПС 110/35/6 |  | 2012 | 100 |  | 0 |  | КП11
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-17 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-18 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-19 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-20 | 7:15 | 2014-06-20 | 7:17 | 0:00 | 47 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Скважина | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ДНС-12-2 | Сильный порывистый ветер | 0.8 | 2.7 | 3.5 | ПЭ | 1987 | ВЛ 6кВ |  | 2013-03-16 | 100 |  | 0 |  | КП13
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-20 | 8:15 | 2014-06-20 | 8:37 | 0:00 | 0 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ ф.№160-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6кВ ф.№160-04 | Сильный порывистый ветер |  |  |  | ПЭ | [8 empty] | КП12
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-21 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-22 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-23 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-24 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-25 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-26 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-27 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-28 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-29 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-06-30 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-01 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-02 | 11:30 | 2014-07-02 | 11:30 | 0:00 | 67 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Хугор | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Куст-1 | Касание поросли ВЛ-35 | 1.3 | 6.7 | 8 | ПЭ | 1987 | ВЛ 35кВ |  | 2013-03-16 | 100 | 2015-03-01 | 0 |  | КП12
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-03 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-04 | 20:15 | 2014-07-04 | 20:15 | 0:00 | 3 | ТО, МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ-6кВ КНС-32 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6кВ ф.32-24 | Приемный портал- сорван опорный изолятор 6кВ ф.В, замыкание на ф.А | 3 |  | 3 | И | 1987 | ВЛ 6кВ |  | 2013-03-17 | 100 |  | 1 |  | КП23
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-05
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-06 | 18:55 | 2014-07-06 | 18:55 | 0:00 | 7 | НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110кВ Лазаревская_Хора; Яхлинская_Хора | 110 | ВЛ | ВЛ 110кВ Лазаревская_Хора; Яхлинская_Хора | Грозовое воздействие | 0.4 | 3.64 | 4.04 | РЗА | Вне зоны ЭО | ВЛ 110кВ | [6 empty] | КП18
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-06 | 19:22 | 2014-07-06 | 19:25 | 0:00 | 217 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 35кВ ДНС-12-2 | 35 | ВЛ | МВ 35кВ ДНС 12-2 | Грозовое воздействие | 2.19 | 12.16 | 14.35 | ПЭ | 1987 | ВЛ 35кВ |  | 2013-03-16 | 100 |  | 0 |  | КП11
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-06 | 19:22 | 2014-07-06 | 21:40 | 1:53 |  | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ ф.№ 48-06 | 6(10) | ВЛ | В 6кВ ф. 48-06 | Грозовое воздействие. Разрушение изоляторов оп.1 ф.В; оп.12 ф.С | 0.23 | 6 | 6.23 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-06 | 19:22 | 2014-07-06 | 21:35 | 2:13 |  | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ ф.№ 76-18 | 6(10) | ВЛ | В 6кВ ф.№ 76-18 | Грозовое воздействие | 0.45 | 14.2 | 14.65 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-06 | 19:22 | 2014-07-06 | 23:20 | 3:58 |  | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ ф.№ 76-08 | 6(10) | ВЛ | В 6кВ ф.№ 76-08 | Грозовое воздействие. ВЛ 6кВ отп. На К-97б оп.2-3 ветка на линии | 0.06 |  | 0.06 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-06 | 19:22 | 2014-07-07 | 0:38 | 4:16 |  | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ ф.№ 199-04 | 6(10) | ВЛ | В 6кВ ф.№ 199-04 | Грозовое воздействие. ВЛ 6кВ оп.28-29 падение 2-х деревьев на провода ВЛ из внеохранной зоны | 0.01 | 1.48 | 1.49 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-06 | 19:22 | 2014-07-06 | 23:35 | 4:13 |  | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ ф.№ 87-04 | 6(10) | ВЛ | В 6кВ ф.№ 87-04 | Грозовое воздействие. АО, ТО, АПВ неуспешное, РПВ успешно. | 0.06 | 2.56 | 2.62 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-06 | 19:32 | 2014-07-07 | 4:51 | 9:19 | 12 |  |  | Атм., прир. и техн. | ЗРУ КНС-32 ВЛ 6кВ ф.12 | 6(10) | ВЛ | В 6кВ ф.12 | Грозовое воздействие. ВЛ-6кВ оп.№17 отгорел шлейф в результате грозового разряда | 23.2 |  | 23.2 | Р | 1991 | ВЛ 6кВ |  | 2012-05-13 | 100 |  | 2 |  | КП11
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-06 | 19:37 | 2014-07-06 | 22:02 | 2:25 | 18 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ ф.№ 3-14 | 6(10) | ВЛ | В 6кВ ф.№ 3-14 | Грозовое воздействие. ВЛ 6кВ оп.92-93 падение дерева на провода ВЛ из внеохранной зоны отпайка на К-116 | 18.38 |  | 18.38 | ПЭ | 1992 | ВЛ 6кВ |  | 2012-04-02 | 100 |  | 2 |  | КП11
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-06 | 20:05 | 2014-07-06 | 20:18 | 0:13 | 589 | ТО, НВЧЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Красноленинская-1(2) | 110 | ВЛ | В110кВ Красноленинская 1(2) | Грозовое воздействие. АО ВЛ 110кВ Красноленинская_Ендырская 1(") | 391.6 | 34.29 | 425.89 | ПЭ | 2012 | ВЛ 110кВ |  | 2012 ПНР | 100 | 2015 | 0 |  | КП18
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-07 | 2:00 | 2014-07-07 | 4:50 | 2:50 | 12 |  |  | Атм., прир. и техн. | ЗРУ КНС-32 ВЛ 6кВ ф.16 | 6(10) | ВЛ | В 6кВ ф.12 | Грозовое воздействие. ВЛ-6кВ оп.№17 ф.С отгорел шлейф в результате грозового разряда | 10.45 |  | 10.45 | Р | 1991 | ВЛ 6кВ |  | 2012-05-13 | 100 |  | 2 |  | КП11
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-08 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-09 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-10 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-11 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-12 | 16:18 | 2014-07-12 | 17:00 | 0:42 | 15 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ К-257 | 6(10) | ВЛ | В 6кВ ф.257-14 | Сильный порывистый ветер | 1.98 |  | 1.98 | ПЭ | 1989 | ВЛ 6кВ |  | 2013-12-11 | 100 | 2014 | 0 |  | КП12 |  |  | Нарушений не было
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-13 | 2:30 | 2014-07-13 | 5:25 | 2:55 | 43 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №2 | 6(10) | ВЛ | В 6кВ №2-14 | Падение деоева на провода ВЛ из внеохранной зоны , сильный порывистый ветер, дождь | 46.56 |  | 46.56 | ПЭ | 2005 | ВЛ 6кВ |  | 2013-08-24 | 100 | 2014 | 0 |  | КП19
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-14 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-15 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-16 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-17 | 16:50 | 2014-07-17 | 17:38 | 0:48 | 19 | ТО | АПВН,РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ К-459 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 459-06 | Порывистый ветер, высокая поросль на оптпайке К-456 в пролете опор 32-33 | 1.7 |  | 1.7 | ПЭ | 1988 | ВЛ 6кВ |  | 2013-02-19 | 0 | 2015 | 1 |  | КП4
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-18 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-19 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-20 | 10:05 | 2014-07-20 | 12:09 | 2:04 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ ДНС-15 | 35 | ПС | МВ-6 кВ яч.12 | Сгорел блок питания реле времени в яч.12 | 1.6 |  | 1.6 | РЗА | 1987 | ПС |  | 2014-05-13 | 100 | 2015 | 0 |  | КП23
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-21 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-22 | 19:26 | 2014-07-22 | 19:26 | 0 | 34 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ К-542 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 542-14 | Грозовое воздействие. | 0.24 | 6.74 | 6.98 | ПЭ | 1991 | ВЛ 6кВ |  | 2014-04-05 | 100 | 2015 | 0 |  | КП11
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-22 | 20:17 | 2014-07-22 | 20:17 | 0 | 52 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ К-542 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 542-04 | Грозовое воздействие. | 0.33 | 1.4 | 1.73 | ПЭ | 1991 | ВЛ 6кВ |  | 2014-04-05 | 100 | 2015 | 0 |  | КП11
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-22 | 19:10 | 2014-07-22 | 19:10 | 0 | 38 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №3 Кам | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 3-17, 3-18 | Грозовое воздействие. | 0.92 | 0.78 | 1.7 | ПЭ | 2010 | ВЛ 6кВ |  | 2014-02-17 | 100 | 2015 |  |  | КП11
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-22 | 19:40 | 2014-07-22 | 19:40 | 0 | 284 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Каменная | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Север-1, Север-2 | Грозовое воздействие. | 15.82 | 44.5 | 60.32 | ПЭ | 2009 | ВЛ 6кВ |  | 2014-07-21 | 100 | 2015 | 0 |  | КП11
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-23 | 15:45 | 2014-07-23 | 15:45 | 0 | 34 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ ДНС-27 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-р ДНС-27-14 | Разрушение изоляторов на опоре №774 отпайки ВЛ-6 кВ Куст-337б (последствия после грозы) | 1.92 | 1.52 | 3.44 | И | 2013 | ВЛ 6кВ |  | 2014-05-03 | 100 | 2015 | 0 |  | КП23
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-24 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-25 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-26 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-27 | 9:11 | 2014-07-27 | 10:49 | 1:38 | 11 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ К-110 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 110-16 | КЗ в кабельной муфте опора №1 ВЛ-6 кВ ДНС-2-12 | 2.5 |  | 2.5 | КМ | 1986 | ВЛ 6кВ |  | 2014-03-13 | 100 | 2015 | 0 |  | КП23 |  |  | Нарушений не было
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-27 | 10:37 | 2014-07-27 | 10:37 | 0 | 16 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ ДНС-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ДНС-1-22 | Производится осмотр | 0.4 | 0.3 | 0.7 | КС | 1986 | ВЛ 6кВ |  | 2014-06-02 | 100 | 2015 | 0 |  | КП25
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | ОАО "Тюменьэнерго" | 2014-07-27 | 15:44 | 2014-07-27 | 16:48 | 1:04 | 8 |  |  | Внешние сети |  |  | КТП | СУ ЭЦН на К-3б | Повышение напряжения в сети Тюменьэнерго | 3.68 |  | 3.68 | [9 empty] | КП18
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-28 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-29 | 10:07 | 2014-07-29 | 10:07 | 0 | 116 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Красноленинская | 35 | ВЛ | ВЛ-6 кВ КНС-3-07 | Посадка напряжения по ВЛ-35 кВ "КНС-3-1" из-за аварийного отключения ВЛ-6 кВ ф-р КНС-3-07 (касание веток дерева проводов в пролете опор №№30-31 отпайки ВЛ-6 кВ "база Потымец") | 2.42 | 0.83 | 3.25 | ТЧ | 1992 | ВЛ 6кВ |  | 2013-12-16 | 100 | 2016 | 0 |  | КП19
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-07-30 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | ОАО "Тюменьэнерго" | 2014-07-31 | 2:12 | 2014-07-31 | 2:12 | 0 | 13 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ "Ем-Еговская" | 35 | ВЛ | СУ ЭЦН на 8 Кустах | Повышение напряжения по ВЛ-35 кВ КНС-2-2. Сгорел трансформатор тока 35 кВ на ВЛ-35 кВ ДНС-5-2 | 4.1 | 5.5 | 9.6 | ИЭ | 2002 | ПС |  | 2013-03-18 | 100 | 2016 | 0 |  | КП18
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-01 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-02 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-03 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-04 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-05 | 11:15 | 2014-08-05 | 18:32 | 7:17 | 26 | ТО | АПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ ДНС-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ДНС-1-23 | Пробой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф-р "ДНС-1-23" | 30 | 0.2 | 30.2 | КМ | 1986 | ВЛ 6кВ |  | 2013-09-21 | 100 | 2014 | 0 |  | КП23
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-06 | 10:30 | 2014-08-06 | 14:00 | 3:30 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН 6/0,4кВ 400кВА Польша К-81 | 6(10) | КТП | СУ ЭЦН К-81 | Разрушение проходного изолятора 6кВ фазы «А» на КТП | 4.4 |  | 4.4 | И | 1987 | КТПН |  | 2014-02-19 | 100 | 2015 | 0 |  | КП23
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-07 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-08 | 20:51 | 2014-08-08 | 21:24 | 0:33 | 8 | ТО | АПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ ДНС-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ДНС-1-23 | Грозовое воздействие | 1.02 |  | 1.02 | ПЭ | 1986 | ВЛ 6кВ |  | 2013-09-21 | 100 | 2014 | 0 |  | КП11
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-08 | 20:51 | 2014-08-08 | 21:50 | 0:59 | 24 | ТО | АПВН | Атм., прир. и техн. | АС 35/6 кВ К-45 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-р 45-14 | Грозовое воздействие | 3.18 | 0.33 | 3.51 | ПЭ | 1987 | ВЛ 6кВ |  | 2010-12-16 | 0 |  | 1 |  | КП11
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-08 | 22:20 | 2014-08-08 | 22:20 | 0 | 5 | ТО | АПВ | Атм., прир. и техн. | ПС №10 Кам. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-р 10-20 | Грозовое воздействие | 0.23 | 0.85 | 1.08 | ПЭ | 2014 | ВЛ 6кВ |  | 2014-04-18 | 100 | 2015 | 0 |  | КП11
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-09 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-10 | 11:45 | 2014-08-10 | 15:15 | 3:30 | 23 | ТО | АПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ К-45 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-р 45-14 | Падение дерева на провода ВЛ с границы охранной зоны в пролете опор 3-4 отпайки на Куст-70 | 10.4 |  | 10.4 | ТЧ | 1987 | ВЛ 6кВ |  | 2010-12-16 | 0 | 2014 | 1 |  | КП19
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-10 | 20:11 | 2014-08-10 | 21:04 | 0:53 | 25 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ К-48 | 6(10) | КТП | СУ ЭЦН на 7 кустах | Посадка напряжения по 1 СШ-6 кВ на ПС 35/6 кВ К-48 из-за разрушения проходных изоляторов ф. "В", "С" на КТП "Куст-48" | 3.7 | 1.3 | 5 | И | 1988 | КТПН |  | 2013-03-19 | 100 | 2014 | 0 |  | КП23
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-10 | 22:55 | 2014-08-10 | 23:15 | 0:20 | 15 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ К-48 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-р 48-04 | Устранение "земли" на 1 СШ ПС 35/6 кВ "К-48", замена изолятора на опоре №8 отпайка К-66 (провод на траверсе) | 0.7 |  | 0.7 | И | 1987 | ВЛ 6кВ |  | 2014-05-05 | 100 | 2015 | 0 |  | КП23
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | ОАО "Тюменьэнерго" | 2014-08-11 | 9:30 | 2014-08-11 | 10:40 | 1:10 | 66 |  |  | Внешние сети | ПС 220/110/35/6 кВ"Красноленинская" | 110 | ПС | СУ ЭЦН на 8 кустах | Повышение напряжения в сети Тюменьэнерго | 27.56 | 1.58 | 29.14 | ЗА | 1987 | ПС |  | 2013-10-12 | 100 | 2014 | 0 |  | КП18
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-12 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-13 | 16:18 | 2014-08-13 | 16:23 | 0:05 | 69 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ КНС-2 Е-Е | 6(10) | КТП | СУ ЭЦН на 4 кустах | Понижение напряжения при тяжелом плавном пуске на КНС-2 Е-Е без заявки | 1.2 | 3.3 | 4.5 | ЗА | 2013 | КТПН |  | 09.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП24
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-14 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-15 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-16 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-17 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-18 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-19 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-20 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-21 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-22 | 10:44 | 2014-08-22 | 11:00 | 0:16 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ Ем-Еговская | 6(10) | КТП | СУ ЭЦН на 9 кустах | Повышение напряжения при регулировке напряжения для буровой К-245б | 0.5 |  | 0.5 | ЗА | 2007 | КТПН |  | 2013-03-16 | 0 | 2015 | 1 |  | КП24
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-23 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-24 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-25 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-26 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-27 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-28 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-29 | [28 empty] | Нарушений не было
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-30 | 12:25 | 2014-08-30 | 12:30 | 0:05 | 124 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ КНС-5 | 35 | ВЛ | ВЛ 35кВ ДНС-17-1 | Грозовое воздействие | 1.35 | 5.57 | 6.92 | ПЭ | 1988 | ВЛ 35кВ |  | 2013-09-21 | 100 | 2014 | 0 |  | КП11
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-30 | 12:39 | 2014-08-30 | 12:44 | 0:05 | 114 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Скважина | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ ДНС 12-1;12-2 | Грозовое воздействие | 1 | 3.6 | 5 | ПЭ | 1987 | ВЛ 35кВ |  | 2011-10-23 | 0 | 2014 | 2 |  | КП11
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-30 | 17-27 | 2014-08-30 | 17-27 | 0 | 87 |  |  | Технология | Э/двигатель насоса №3 | 6(10) | ПО | ПС 35/6кВ КНС-2-ЕЕ | КЗ в питающем кабеле Э/Д №3 | 2.7 |  | 2.69 | КС | 1992 | ВЛ 6кВ |  | 2013-03-27 | 0 | 2014 | 1 |  | КП24
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-30 | 12:46 | 2014-08-30 | 12:54 | 0:08 | 745 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Красноленинская | 35 | ВЛ | ВЛ 35кВ КНС 3-2 | Грозовое воздействие | 17.8 | 103.3 | 121.14 | ПЭ | 1992 | ВЛ 35кВ |  | 2009-11-08 | 0 | 2014 | 4 |  | КП11
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-08-31 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-01 | 9:40 | 2014-09-01 | 10:23 | 0:43 | 27 | А.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "КНС-2" ф.12 | 6(10) | ВЛ | КТП | ф.2-12 оп.11 птица | 6.37 | 0.84 | 7.21 | СК | 1992 | ВЛ 6кВ |  | 2011-11-07 | 0 | 2014 | 2 |  | КП19
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-02 | 18:03 | 2014-09-02 | 18:08 | 0:05 | 26 | - |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "КНС-2" ф.12 | 6(10) | ВЛ | КТП | ф.2-12 слетел изолятор на оп.3 , сильный ветер | 0.7 | 0.5 | 1.14 | И | 1992 | ВЛ 6кВ |  | 2011-11-07 | 0 | 2014 | 2 |  | КП12
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-03 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-04 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-05 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-06 | 6:08 | 2014-09-06 | 6:08 | 0:00 | 24 | Т.О. | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ "К-76", ф.18 | 6(10) | ВЛ | КТП | Пробой изолятора ф.76-18 оп.8 фаза А,С | 0.4 | 1.5 | 1.9 | И | 1987 | ВЛ 6кВ |  | 2012-09-06 | 0 | 2014 | 1 |  | КП23
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-06 | 18:15 | 2014-09-06 | 21:04 | 2:49 | 5 | - | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ "К-578" ф.8 | 35 | ПС | МВ-6 | Неисправность МВ-6, Разрушение пружины фиксации привода | 2.8 |  | 2.8 | В | 1991 | ВЛ 6кВ |  | 2013-09-26 | 100 | 2014 | 0 |  | КП24
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-07 | 5:34 | 2014-09-07 | 5:34 | 0:00 | 8 | Т.О. | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ "КНС-1" ф.23 | 6(10) | ВЛ | КТП | пробой изоляторов оп.33 ф.В,С, провис провода |  |  |  | И | 1992 | ВЛ 6кВ |  | 2013-04-22 | 0 | 2014 | 1 |  | КП23
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-07 | 6:41 | 2014-09-07 | 7:18 | 0:29 | 8 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ "КНС-1" ф.23 | 6(10) | ВЛ | КТП | пробой изоляторов оп.33 ф.В,С, провис провода | 1 | 0.1 | 1.1 | И | 1992 | ВЛ 6кВ |  | 2013-04-22 | 0 | 2014 | 1 |  | КП23
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-07 | 9:25 | 2014-09-07 | 10:04 | 0:39 | 8 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ "КНС-1" ф.23 | 6(10) | ВЛ | КТП | оп.33 ф.В,С замена изоляторов, перетяжка провода | 1 |  | 1 | И | 1992 | ВЛ 6кВ |  | 2013-04-22 | 0 | 2014 | 1 |  | КП23
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-07 | 16:48 | 2014-09-07 | 18:41 | 1:53 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "К-199" ф.4 | 6(10) | ВЛ | КТП | Дерево на ВЛ-6кВ оп.36-37 | 1 |  | 1 | ТЧ | 1987 | ВЛ 6кВ |  | 2014-04-16 | 100 | 2015 | 0 |  | КП19
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-08 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-09 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-10 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-11 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-12 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-13 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-14 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-15 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-16 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-17
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-18 | 7:58 | 2014-09-18 | 7:58 | 0:00 | 3 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ "ДНС-31" я.9 | 6(10) | ВЛ | КТП | Дерево в пролете опор 46-47 отп. К-583 | 1.13 |  | 1.13 | ТЧ | 1991 | ВЛ 6кВ |  | 2012-11-13 | 0 | 2014 | 1 |  | КП19
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-18 | 9:48 | 2014-09-18 | 9:48 | 0:00 | 269 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ "ДНС-32" | 35 | ВЛ | СУ ЭЦН на 41 кусту | Посадка напряжения. Стригущая поросль ВЛ 35 кВ "ЦПС-Южный-1". | 46.84 |  | 46.84 | [9 empty] | КП19
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-18 | 10:58 | 2014-09-18 | 14:30 | 3:32 | 9 | Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ЗРУ-6 кВ "КНС-32-13" | 6(10) | ВЛ | КТП | Дерево из вне охранной зоны оп.96-97 | 7.87 |  | 7.87 | ТЧ | 1991 | ВЛ 6кВ |  | 2013-10-25 | 0 | 2014 | 1 |  | КП19
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-18 | 8:55 | 2014-09-18 | 9:58 | 1:03 | 17 | Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №2 Кам. Яч.14 | 6(10) | ВЛ | КТП | Дерево из вне охранной зоны ВЛ-6 кВ оп.10-11 отп. К-239 | 8 |  | 8 | ТЧ | 2005 | ВЛ 6кВ |  | 2013-08-24 | 0 | 2015 | 0 |  | КП19
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-18 | 8:55 | 2014-09-18 | 10:08 | 1:13 | 61 | Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №4 Кам. Яч.16 | 6(10) | ВЛ | КТП | Схлест проводов в пролете опор 27-28 отпайки К-13 | 7.79 | 0.06 | 7.85 |  | 1989 | ВЛ 6кВ |  | 2012-05-03 | 0 | 2015 | 1 |  | КП15
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-18 | 9:50 | 2014-09-18 | 9:50 | 0:00 | 14 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №4 Кам. Яч.18 | 6(10) | ВЛ | СУ ЭЦН на 3 кустах | Осмотр произведен. Причина не обнаружена. | 0.24 |  | 0.24 |  | 2005 | ПО | [6 empty] | КП25
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-18 | 14:30 | 2014-09-18 | 15:38 | 1:08 | 17 | Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №2 Кам. Яч.14 | 6(10) | ВЛ | КТП | Дерево из вне охранной зоны ВЛ-6 кВ отп. Р-597 оп.3-4 | 8.48 |  | 8.48 | ТЧ | 2005 | ВЛ |  | 2013-08-24 | 0 | 2015 | 0 |  | КП19
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-18 | 8:00 | 2014-09-18 | 11:13 | 3:13 | 5 | Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ "К-199" яч.4 | 6(10) | ВЛ | КТП | Деревья на ВЛ-6 кВ из вне охранной зоны оп.32-37 9 шт. | 0.74 |  | 0.74 | ТЧ |  | ВЛ |  | 2014-07-21 | 0 | 2015 | 0 |  | КП19
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-18 | 8:16 | 2014-09-18 | 8:16 | 0:00 | 11 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ "К-110" яч.16 | 6(10) | ВЛ | КТП | Поросль в проете опор 20-21 отпайка К-120. | 0.19 | 0.21 | 0.4 | ТЧ |  | ВЛ |  | 2014-05-22 | 0 | 2015 | 0 |  | КП19
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-18 | 13:49 | 2014-09-18 | 13:49 | 0:00 | 11 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ "К-110" яч.4 | 6(10) | ВЛ | КТП | Сломана опора №30 отп. "ЧНС" | 0.15 | 0.13 | 0.28 | СК |  |  |  | 2014-03-13 | 0 | 2015 | 0 |  | КП19
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-18 | 16:24 | 2014-09-18 | 21:48 | 5:24 | 14 | Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ "К-136" яч.16 | 6(10) | ВЛ | КТП | Упало дерево из вне охранной зоны на ВЛ-6 кВ. Порваны провода в пролете опор 11-13. | 21.01 |  | 21.01 | ТЧ |  | ВЛ |  | 2014-09-23 | 0 | 2015 | 0 |  | КП19
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-19 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-20 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-21 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-22 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-23 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-24 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-25 | 21:00 | 2014-09-25 | 21:40 | 0:40 | 3 |  |  | Технология | КТП К-306Б | 0.4 | КТП | СУ ЭЦН | Подклинивает ЭЦН скв.3858 | 0.8 | 0.2 | 1 | ТЧ | 2004 | ПО |  | 2013-08-07 | 0 | 2015 |  |  | КП24
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-26 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-27 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-28 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-29 | [28 empty] | Нарушений не было |  |  | в
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-09-30 | 2:01 | 2014-09-30 | 2:01 | 0:00 | 215 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Красноленинская | 35 | ВЛ | ВЛ 35кВ ДНС-13-1 | Дерево на ВЛ-35 кВ из вне охранной зоны в пролете оп.6-7 | 4.6 | 26.3 | 30.9 | ПЭ | 1989 | ВЛ |  | 2013-10-29 |  | 2015 |  |  | КП19 | [5 empty] | в
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-01 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | ОАО "Тюменьэнерго" | 2014-10-02 | 16:48 | 2014-10-02 | 16:48 | 0:00 | 110 | Т.О. | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ Красноленинская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Красноленинская-Вандмтор-2 | Отключение в сетях Тюменьэнерго | 17.5 | 16.5 | 34 | ПЭ |  | ВЛ | [6 empty] | КП18 | [5 empty] | неуч.вр.
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-02 | 17:05 | 2014-10-02 | 17:21 | 0:16 | 17 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №2 Кам. Яч.14 | 6(10) | ВЛ | КТП | Разрушение изолятора, замена | 8.9 |  | 8.9 | И | 2005 | ВЛ |  | 2013-08-24 |  |  |  |  | КП23
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-03 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-04 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-05 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-06 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-07 | 8:40 | 2014-10-07 | 9:40 | 1:00 | 286 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6ДНС32 | 35 | ПС | СУ ЭЦН | сгорела катушка реле РПН | 39.05 | 6.99 | 46.04 | РЗА | 2007 | [7 empty] | КП24
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-08 | 3:30 | 2014-10-08 | 4:32 | 1:02 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6ДНС-30 | 35 | ПС | СУ ЭЦН | Падение дерева оп.18у-19 отп.К-528 | 1.34 |  | 1.34 | ТЧ |  | ВЛ | [6 empty] | КП19
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-09 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-10 | 7:31 | 2014-10-10 | 7:31 | 0:00 | 31 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС КНС-27,яч.14 | 6(10) | ВЛ | КТП | Падение дерева отп.350,352,оп.4у-5 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | ТЧ |  | КТПН | [6 empty] | КП19 | [5 empty] | неуч.вр.
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-11 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-12 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-13 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-14 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-15 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-16 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | ОАО "Тюменьэнерго" | 2014-10-17 | 14:00 | 2014-10-17 | 14:23 | 0:23 | 8 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 ЕмЁговская | 110 | ВЛ |  | Повышение напряжения в сетях Тюменьэнерго при ремонтной схеме | 0.05 | 0.55 | 0.6 | ПЭ | 2011 | ПС |  | 2014-09-24 |  |  |  |  | КП18
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-17 | 20:45 | 2014-10-17 | 22:59 | 2:14 | 11 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "К-160"яч.5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6кВ,ф.160-05 | Обры ВЛ-6к ф.160-05,ф.В проет оп.11-12,падение дерева | 9.33 |  | 9.33 | ПЭ | 1990 | ВЛ |  | 2014-08-27 |  |  |  |  | КП19
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-18 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-19 | 14:59 | 2014-10-19 | 15:40 | 0:41 | 106 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 "К-14",яч.12,вв.2 | 6(10) | ВЛ |  | А.О. повреждение перемчки 6кВ,посадка напряжения по ВЛ35к "КНС-3-1" | 24.02 | 1.35 | 25.37 |  | 1990 | ПС |  | 2014-10-14 |  |  |  |  | КП23
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-20 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-21 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-22 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-23 | 17:28 | 2014-10-23 | 20-15 | 2:47 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВК-526 яч.6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6кВ,ф.526-065 | Обрыв провода оп.34 ф.А, сильный ветер | 3.18 |  | 3.18 | ПЭ | 1991 | ВЛ |  | 2013-04-19 |  |  |  |  | КП15
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-24 | 2:14 | 2014-10-24 | 2:40 | 0:26 | 33 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6кВ К-2ЕЕ яч.19 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6кВ,ф.2-19 | Захлест проводов отпайка К-26 оп.№28 | 8.52 |  | 8.52 | ПЭ | 1992 | ВЛ |  | 2013-03-27 |  |  |  |  | КП15
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-24 | 4:22 | 2014-10-24 | 5:30 | 1:08 | 33 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС35/6кВ К-2ЕЕ яч.19 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6кВ,ф.2-19 | Захлест проводов отпайка К-26 оп.№28 | 30.06 | 13.14 | 43.2 | ПЭ | 1992 | ВЛ |  | 2013-03-27 |  |  |  |  | КП15
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-27 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-28 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-29 | 7:20 | 2014-10-29 | 7:33 | 0:13 | 24 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ Каменное | 35 | ВЛ | ВЛ 35кВ Юг-1 | ПС 35/6кВ №4 Внутреннее повреждение трансформатора 35/6кВ, обрыв ф.А | 0.4 |  | 0.4 | ПС | 1991 | Т | [6 empty] | КП23
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-29 | 10:17 | 2014-10-29 | 10:19 | 0:02 | 38 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ Каменное | 35 | ВЛ | ВЛ 35кВ Юг-1 | ПС 35/6кВ №4 Внутреннее повреждение трансформатора 35/6кВ, обрыв ф.А | 0.7 |  | 0.7 | ПС | 1991 | Т | [6 empty] | КП23
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-30 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-10-31 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-01 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-02 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-03 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-04 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-05 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-06 | 13:55 | 2014-11-06 | 14:05 | 0:10 | 35 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ К-33 | 35 | ПС |  | ПС 35/6кВ К-33(скачок напряжения при секционировании) неисправность ПБВ 1Т | 0.69 | 0.19 | 0.88 | ПС |  | ПС | [6 empty] | КП24
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-06 | 18-30 | 2014-11-07 | 2:00 | 7:30 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН К-54 | 0.4 | КТП | КТПН К-54 | Разрушени е проходного изолятора 0,4кВ ТМ 400 | 6.15 |  | 6.15 | И |  | КТПН | [6 empty] | КП23
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-07 | 2:00 | 2014-11-07 | 4:35 | 2:35 | 23 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН К-54 | 0.4 | КТП | КТПН К-54 | Разрушени е проходного изолятора 0,4кВ ТМ 400 | 5.8 |  | 5.8 | И |  | КТПН | [6 empty] | КП23
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-08 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-09 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-10 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-11 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-12 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-13 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-14 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-15 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-16 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-17 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-18 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-19 | 22:00 | 2014-11-19 | 23:27 | 1:27 | 15 | Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ К-578 яч.№18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.578-18 | Отпайка К-590, дерево в пролете опор 34-35 | 4.1 |  | 4.1 | ПЭ | 1991 | ВЛ |  | 2014-02-10 |  |  |  |  | КП19
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-20 | 20:10 | 2014-11-21 | 0:33 | 4:23 | 18 | Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ К-33 яч.№8 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.33-8 | Сильный ветер. Обрыв вязок на опорах №18, 20, схлест проводов. | 24.9 |  | 24.9 | ПЭ | 1992 | ВЛ |  | 2013-02-13 |  |  |  |  | КП12
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-21 | 13:20 | 2014-11-21 | 15:51 | 2:31 | 5 | Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ К-199 яч.№4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.199-4 | Сильный ветер. Дерево на проводах в пролете опор №№36-37 | 0.8 |  | 0.8 | ПЭ | 1987 | ВЛ |  | 2014-04-16 |  |  |  |  | КП19
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-21 | 13:40 | 2014-11-21 | 13:40 | 0 | 9 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ К-351 яч.№6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.351-6 | Сильный порывистый ветер. Схлест проводов в пролете опор 54-55. | 0.3 | 0.2 | 0.5 | ПЭ | 1988 | ВЛ |  | 2014-02-09 |  |  |  |  | КП12
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-22 | [24 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-23 | [24 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-24 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-25 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-26 | 0:08 | 2014-11-26 | 4:05 | 3:57 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН К-374 | 6(10) | КТП | КТПН К-374 | Слабый контакт линейного разъеденителя. | 5.3 |  | 5.3 | ТЧ | 2009 | КТПН |  | 2012-03-12 |  |  |  |  | КП24
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-11-27 | 11:55 | 2014-11-27 | 12:15 | 0:20 | 163 | Т.О. | нет | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6 Каменная | 110 | ПС | В-110 Красноленинская 1,2 и В-110 Генерация-1,2 | Пробой кабельной муфты в ГРУ-6-2 яч.3.2 ГТЭС | 116.1 | 56.1 | 172.2 | КМ | 2007 | [7 empty] | КП24
декабрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-12-01 | [28 empty] | Нарушений не было
декабрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-12-02 | [28 empty] | Нарушений не было
декабрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-12-03 | [28 empty] | Нарушений не было
декабрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-12-03 | [28 empty] | Нарушений не было
декабрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | ООО "ПромСтройГрупп" г. Советский ХМАО-Югра | 2014-12-08 | 20:38 | 2014-12-08 | 20:39 | 0:01 | 64 | А.О., 1 ст. земляной защиты ф.А | Неусп.АПВ, Неусп.РПВ | Внешние сети | ПС 220/110/35/6 Красноленинская | 110 | ВЛ | В-110 Красноленинская-Вандмтор-2 | обрыв провода ф.А пролет оп.108-109 валочной машиной на основе экскаватора ООО "ПромСтройГрупп" г. Советский ХМАО-Югра | 2.2 | 5.1 | 7.3 | [9 empty] | КП18
декабрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-12-09 | [28 empty] | Нарушений не было
декабрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-12-10 | 13:17 | 2014-12-10 | 14:26 | 1:09 | 25 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 К-33 | 35 | ПС | СУ ЭЦН | выход из строя регулировки напряжения на трансформаторе Т-1 | 6.8 |  | 6.8 | Т | 1993 | ПС |  | 2013-05-20 |  |  |  |  | КП24
декабрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-12-11 | [28 empty] | Нарушений не было
декабрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | ООО СК "Вита" | 2014-12-13 | 11:23 | 2014-12-13 | 16:45 | 5:22 | 21 | АО, ТО | АПВН | Сторонние | ЗРУ-6 кВ КНС-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.1-29 | Обрыв провода ф.А.С в пролете оп.6-7 ф.1-29 - обрыв ООО "Вита" при строительстве трубопровода. Фискарс №У431СО водитель Косач Ю.И. | 40.2 | 3.57 | 43.77 | ТЧ | 1990 | ВЛ |  | 41767 |  |  |  |  | КП20
декабрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2014-12-26 | 23:26 | 2014-12-26 | 23:26 | 0 | 11 | А.О., АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС ДНС-1Кр | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.1-05 | Пролёт опор 5-7,7-9 сход куржака | 0.24 |  | 0.24 | ТЧ | 2008 | ВЛ |  | 2012-05-16 |  |  |  |  | КП13
январь | ОАО "Тюменнефтегаз" | ООО "Компания Энергия" | 2014-01-01 | [28 empty] | нарушений не было
январь | ОАО "Тюменнефтегаз" | ООО "Компания Энергия" | 2014-01-02 | [28 empty] | нарушений не было
январь | ОАО "Тюменнефтегаз" | ООО "Компания Энергия" | 2014-01-03 | [28 empty] | нарушений не было
январь | ОАО "Тюменнефтегаз" | ООО "Компания Энергия" | 2014-01-04 | [28 empty] | нарушений не было
январь | ОАО "Тюменнефтегаз" | ООО "Компания Энергия" | 2014-01-05 | [28 empty] | нарушений не было
январь | ОАО "Тюменнефтегаз" | ООО "Компания Энергия" | 2014-01-06 | [28 empty] | нарушений не было
январь | ОАО "Тюменнефтегаз" | ООО "Компания Энергия" | 2014-01-07 | [28 empty] | нарушений не было
январь | ОАО "Тюменнефтегаз" | ООО "Компания Энергия" | 2014-01-08 | [28 empty] | нарушений не было
январь | ОАО "Тюменнефтегаз" | ООО "Компания Энергия" | 2014-01-09 | [28 empty] | нарушений не было
январь | ОАО "Тюменнефтегаз" | ООО "Компания Энергия" | 2014-01-10 | [28 empty] | нарушений не было
январь | ОАО "Тюменнефтегаз" | ООО "Компания Энергия" | 2014-01-11 | [28 empty] | нарушений не было
январь | ОАО "Тюменнефтегаз" | ООО "Компания Энергия" | 2014-01-12 | [28 empty] | нарушений не было
январь | ОАО "Тюменнефтегаз" | ООО "Компания Энергия" | 2014-01-13 | [28 empty] | нарушений не было
январь | ОАО "Тюменнефтегаз" | ООО "Компания Энергия" | 2014-01-14 | [28 empty] | нарушений не было
январь | ОАО "Тюменнефтегаз" | ООО "Компания Энергия" | 2014-01-15 | [28 empty] | нарушений не было
январь | ОАО "Тюменнефтегаз" | ООО "Компания Энергия" | 2014-01-16
январь | ОАО "Тюменнефтегаз" | ООО "Компания Энергия" | 2014-01-17
январь | ОАО "Тюменнефтегаз" | ООО "Компания Энергия" | 2014-01-18
январь | ОАО "Тюменнефтегаз" | ООО "Компания Энергия" | 2014-01-19
январь | ОАО "Тюменнефтегаз" | ООО "Компания Энергия" | 2014-01-20
январь | ОАО "Тюменнефтегаз" | ООО "Компания Энергия" | 2014-01-21
январь | ОАО "Тюменнефтегаз" | ООО "Компания Энергия" | 2014-01-22
январь | ОАО "Тюменнефтегаз" | ООО "Компания Энергия" | 2014-01-23
январь | ОАО "Тюменнефтегаз" | ООО "Компания Энергия" | 2014-01-24
январь | ОАО "Тюменнефтегаз" | ООО "Компания Энергия" | 2014-01-25
январь | ОАО "Тюменнефтегаз" | ООО "Компания Энергия" | 2014-01-26
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-01 | 2:46 | 2014-01-01 | 3:06 | 0:20 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | ПС Гаршинская-2, Гаршинская УПСВ | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ З.З. 1-й ступени, 44-49 км. Отключение ВЛ-110 кВ «Бузулукская-Росташи» от действия защит по причине провиса грозотроса вследствие нарастания гололеда, и его критичное приближение к верхнему проводу ВЛ. | 144 |  | 144 | ТЧ | 1990 | АС-185 | - | 2013-10-01 | 100 | 2013-08-01 | 0 | 2013-07-01 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-01-01 | 15:35 | 2014-01-01 | 16:05 | 0:30 |  |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Гаршинская" | 35 | ВЛ |  | Оперативные переключения в сетях РАО | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-01 | 3:17 | 2014-01-01 | 3:17 | 0:00 |  |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Проскуринская" | 35 | ВЛ |  | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 кВ Савельевка-Герасимовка с успешным .АПВ | 1 |  | 1 | ТЧ | 1985 | АС-120мм | - | 2009 | 100 | ТР-сентябрь | 0 | осмотр-19.07.12г | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-01 | 2:00 | 2014-01-01 | 2:00 | 0:00 |  |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 110 | ВЛ | ПС Герасимовская С1Т | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Савельевка-Герасимовка с успешным .АПВ | 4 |  | 4 | ТЧ | 1985 | АС-120 | - | 2009 | 100 | 2013-09-01 | 0 | 2012-07-01 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-01 | 2:50 | 2014-01-01 | 3:17 | 0:27 |  |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 110 | ВЛ | ПС Герасимовская С1Т | Аварийное отключение включение ВЛ-110 кВ Савельевка-Герасимовка.АПВ неуспешное работа МТО .РПВ неуспешное.В 3:24 вкл С2Т Герасимовка с ПС Алексеевская.Запитали Варшаву-3,Проскуринскую по 17Л. В 3:17 перевели нагрузку ПС Тананыкская,Ишуевская на ПС Савельевская по "12Л, в 5:32 Проскуринская запитана с ПС Савельевская по 15Л. Произвели осмотр ВЛ. в пролете опор 68-69 расплелся провод (40-50 см) на верхнем проводе. В 16:00 бригада допущена. Провод отремонтирован, гололед отбит (20 пролетов). В 20:15 ВЛ включена на х.х. | 80 |  | 80 | ТЧ | 1985 | АС-120 | - | 2009 | 100 | 2013-09-01 | 0 | 2012-07-01 | КП8 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-01 | 4:03 | 2014-01-01 | 5:35 | 1:32 |  |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 6(10) | ВЛ |  | Аварийное отключение, гололёд, ветер. | 22 |  | 22 | ТЧ | 1976 | АС-95, АС-70 | - | ТО-06.2013 | 100 | ТО-июнь | 0 | осмотр -ноябрь 2013 | КП14 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-01 | 5:03 | 2014-01-01 | 5:35 | 0:32 |  |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 6(10) | ВЛ | ф-517 | Аварийное отключение, гололёд, ветер. | 4 |  | 4 | ТЧ | 1973 | АС-95, АС-70 | - | 2012-11-01 | 100 | ТО-август | 0 | осмотр -ноябрь 2013 | КП14 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-01 | 8:35 | 2014-01-01 | 8:39 | 0:04 |  |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | ПС Гаршинская-1, Гаршинская УПСВ | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Гаршинская-1", работа З.З. 1-й ступени. На ПС Гаршино-2 АВР не отработала, СВ-6 кВ включен в 9:10. | 17.7 |  | 17.7 | ТЧ | 1991 | АС-95, АС-120 | - | 2013-08-01 | 100 | - | 0 | 2013-09-22 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | КбшЖД | 2014-01-01 | 9:42 | 2014-01-01 | 9:42 | 0:00 |  |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Абдулино-тяговая" (КбшЖД) | 110 | ВЛ | ПС Н-Кудрино | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Абдулино-тяговая-Бугуруслан-тяговая-1", работа ДЗ. | 15 |  | 15 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | КбшЖД | 2014-01-01 | 9:52 | 2014-01-01 | 9:52 | 0:00 |  |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Абдулино-тяговая" (КбшЖД) | 110 | ВЛ |  | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Абдулино-тяговая-Бугуруслан-тяговая-2", работа ДЗ. | 64 |  | 64 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-01-01 | 11:55 | 2014-01-01 | 12:06 | 0:11 |  |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Мало-Зайкинская" (ЗЭС) | 35 | ВЛ |  | Аварийное отключение, блинкера не выпадали. | 2.7 |  | 2.7 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-01-01 | 15:38 | 2014-01-01 | 15:50 | 0:12 |  |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Мало-Зайкинская" (ЗЭС) | 35 | ВЛ |  | Аварийное отключение, блинкера не выпадали. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-01 | 12:11 | 2014-01-01 | 12:26 | 0:15 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 220/35/10кВ "Северная" (МЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Н-Кудринская"; "З-Степановка" | вывод в ремонт ВЛ-35 кВ "Северная-Большедорожная", для выпилки просеки | 3 |  | 3 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП19 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | КбшЖД | 2014-01-01 | 12:50 | 2014-01-01 | 12:50 | 0:00 |  |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Абдулино-тяговая" (КбшЖД) | 110 | ВЛ |  | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Абдулино-тяговая-Бугуруслан-тяговая-2", работа ДЗ. | 21 |  | 21 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-01 | 13:45 | 2014-01-01 | 16:05 | 2:20 |  |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 Ф-1 | Работа ТО, включению не поддается, в 14:15 ГКС перевели на ф-9. В 16:00 произвели осмотр, причина не выявлена. | 20.8 |  | 20.8 | ТЧ | 1994 | АС-70 | - | 2010-08-01 | 100 | - | 0 | - | КП24 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-01 | 15:05 | 2014-01-01 | 19:25 | 4:20 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Аксютино" | 6(10) | ВЛ |  | На РУ-6 кВ отгорел провод, бригада выехала. Устранено. | 14 |  | 14 | ТЧ | 2003 | АС-70 | - | ТР-06.2009 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-01 | 15:17 | 2014-01-01 | 15:18 | 0:01 |  |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | ПС Гаршинская-2, Гаршинская УПСВ | Аврийное отключение, работа ТО, отключение МВ от 2-го комплекса. Питание перевели на ВЛ-110 кВ "Гаршино-1". Осмотром выявлены большие провисы: в пролете опор 76-77 ф-В; в пролете опор 73-74 грозотроса. Гололед. | 16 |  | 16 | ТЧ | 1991 | АС-95, АС-120 | - | 2013-09-01 | 100 | 2013-11-01 | 0 | 2013-09-01 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-01-01 | 15:37 | 2014-01-01 | 15:50 | 0:13 |  |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Лабазинская" (ЗЭС) | 110 | ВЛ |  | Авар. отключение с неуспешным АПВ ВЛ-110 кВ "Комсомолец-1", работа Д.З. 1-й зоны. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-01 | 21:05 | 2014-01-01 | 21:05 | 0:00 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Тананыкская" | 35 | ВЛ | ПС Савельевская, Курманаевская Т2Т | Посадка напряжения по сети 35 кВ при опадании льда с ВЛ-35 кВ. | 23 |  | 23 | ТЧ | 1977 | АС-120 | - | ТР-05.2010 | 100 | - | 0 | осмотр - 18.07.2014 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-01-01 | 1:15 | 2014-01-01 | 1:15 | 0:00 |  |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Ново-Медведкинская" | 110 | ВЛ | ПС Н-Медведкинская, Скворцовская, Шулаевская | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Бузулук-Сорочинск-2ц" (запитана с Сорочинска) и посадка напряжения по ПС Сорочинской | 49 |  | 49 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-02 | 2:28 | 2014-01-02 | 3:53 | 1:25 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Аксютино" | 6(10) | ВЛ |  | Отключение для замены повреждённого изолятора на опоре №15 | 3 |  | 3 |  | 1982 | ШФ-10 | - | ТР-06.2013 | 100 | - | 0 | 2014-04-15 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-01-02 | 2:32 | 2014-01-02 | 2:33 | 0:01 |  |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ |  | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 Сорочинская-2 | 38 |  | 38 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-01-02 | 2:00 | 2014-01-02 | 2:01 | 0:01 |  |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ |  | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 Сорочинская-2 | 58 |  | 58 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-01-02 | 3:10 | 2014-01-02 | 3:11 | 0:01 |  |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ |  | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 Сорочинская-2 | 31 |  | 31 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-02 | 4:45 | 2014-01-02 | 8:10 | 3:25 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Варшава-3" | 6(10) | ВЛ |  | В 4:45 посадка напряжения по всем фидерам и отключение Ф-32. При разгрузочных работах в бригаде СНПХ а/к задеты провода, сорван изолятор. В 6:10 фидер включен до ЛР-6 кВ №2, в 8:10 включен ЛР-2 | 38 |  | 38 | ТЧ | 1969 | АС-70 | - | ТР-10.2013 | 100 | 2014-06-09 | 0 | - | КП20 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-02 | 8:54 | 2014-01-02 | 8:54 | 0:00 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Варшава-3" | 35 | ПС |  | Аварийное отключение ввод 6-2, В-35 Т2Т (отработала дуговая защита на Т2Т), вклился СВ, сработал АВР нагрузка на Т1Т. Персонал РЗА произвел ревизию защит. В 21:06 Т2Т включен на х.х. | 9 |  | 9 | В | 2011 | - | УКРАИНА ОАО "Укрэлектроаппарат" г. Хмельницк | ТР-10.2013 | 100 | - | 0 | осмотр -02.01.2014 | КП2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-02 | 11:42 | 2014-01-02 | 12:23 | 0:41 |  |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Аксютино" | 6(10) | ВЛ | РВНО-53 | Устранение замыкания на "землю" обрыв вязки провода на опоре №12 отпайка на скв.81 | 1 |  | 1 | ТЧ | 1982 | АС-70 | - | ТР-06.2013 | 100 | - | 0 | 2014-04-15 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-01-02 | 13:35 | 2014-01-02 | 13:35 | 0:00 |  |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Вахитовская" | 35 | ВЛ |  | Посадка напряжения при плавке гололеда персоналом Переволоцкой РЭС. | 29 |  | 29 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-02 | 15:25 | 2014-01-02 | 15:25 | 0:00 |  |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Варшава-3" | 6(10) | ВЛ | 34, 35, 38 | Посадка напряжения при аварийном отключении СВ-6 кВ АПВ успешное. | 9 |  | 9 |  | 1975 | АС-70 | - | - | - | - | - | - | КП2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-03 | 14:23 | 2014-01-03 | 14:27 | 0:04 |  |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/10кВ "Емонтаево" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС Школьная | Аварийное отключение ВЛ-35 Школьная-Емонтаево прошел сигнал "земля" АПВ неуспешное.Выпал блинкер аварийное отключение.Причина выясняется.Нагрузка переведена на ВЛ-35 Школьная-Матвеевка. Осмотр произведен замечаний нет. | 1 |  | 1 | ТЧ | 2006 | АС-95 | - | ТР-05.2013 | 100 |  |  |  | КП24 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-03 | 19:45 | 2014-01-03 | 22:10 | 2:25 |  |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ново-Кудринская" | 6(10) | ВЛ | ВЛБ-15 | При осмотре ПС яч-ка ф.Савруша включена. Выехали по фидеру, обнаружена отключенная яч-ка ВЛБ-15. Включена. Отработала МТО. Произведен осмотр фидера неисправность не обнаружена. | 8 | 4 | 12 | ТЧ | 1975 | АС-95, АС-70, АС-50 | - | [5 empty] | КП24 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-01-04 | 11:45 | 2014-01-04 | 11:55 | 0:10 |  |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 35 | ВЛ |  | Отключение фидера при производстве оперативных переключений по п/станции Кызыл-Мечеть.Заявка ЗЭС. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-04 | 13:33 | 2014-01-04 | 15:07 | 1:34 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПАЭС-6кВ "Вахитовская" | 6(10) | ГТЭС |  | Аварийная остановка ПАЭС-6 кВ №3 из-за низкого давления газа. | 65 |  | 65 | ГТУ | 2011 | ПАЭС-3 | - | ТО-декабрь 2013 | 100 | ТО-февраль | 0 | осмотр-04.01.14г | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-01-04 | 13:32 | 2014-01-04 | 13:42 | 0:10 |  |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 35 | ВЛ |  | Отключение фидера при производстве оперативных переключений по сборке нормальной схемы эл.снабжения.По окончанию работ ЗЭС | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-04 | 14:04 | 2014-01-04 | 14:34 | 0:30 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПАЭС-6кВ "Вахитовская" | 6(10) | ГТЭС |  | Аварийная остановка ПАЭС-6 кВ №1 и №3 из-за вывсокого давления газа на входе. В 14:34 подано напряжение на Ф-3 от ПС Вахитовской. В 15:07 подано "U" на Ф-7 с ПАЭС №3. | 29 |  | 29 | ГТУ | 2011 | ПАЭС-3 | - | ТО-декабрь 2013 | 100 | ТО-февраль | 0 | осмотр-04.01.14г | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-05 | 3:35 | 2014-01-05 | 3:44 | 0:09 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 35 | ВЛ | ПС Первомайская Давыдовская | Аварийное отключение Ввод-35 кВ С2Т работа МТЗ включили в 3:44. Аварийное отключение ВЛ-35 кВ "Росташи-Ленинская-2", работа МТЗ-линия отключена с обеих сторон, осмотр с утра.Отключение обоих элегазовых вводных выключателей 35 кВ на ПС Давыдовская, выпадали блинкера "неисправность ЦУ, не работало дистанционное управление, включили вручную в 4:26 в момент отключения ввод-35 кВ С2Т на ПС Росташинская. Произвели осмотр ВЛ-35 кВ "Росташи-Ленинская-2", в пролете опор 101-102; 107-108 гололед на проводах ф-В; С, в пролете опор 68-69 ВЛ-35 кВ "Росташи-Ленинская-1" расплелся провод ф-А. В 15:55 приступили к устранению недостатков на ВЛ. В 17:20 произвели проверку и ревизию РЗА на В-35 кВ "Ленинская-2". В 19:20 работы на ВЛ закончены (ремонт провода ф-А, отбили гололед в пролетах опор 73-75; 98-114). В 21:54 подано напряжение на ВЛ-35 кВ "Росташи-Ленинская-2". | 30 |  | 30 | ТЧ | 1986 | АС-120 | - | ТР-07.2006 | 100 | - | 0 | - | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-05 | 8:16 | 2014-01-05 | 8:22 | 0:06 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Тарханы" | 6(10) | ВЛ | ПС "Березовка"; "Аксютино" | Работа МТО, В 16:00 произвели осмотр ПС и ВЛ-35 кВ видимых неисправностей не выявлено, кроме пролета 147-148 гололед на ф-В, провод ниже проводов ф-А; С. | 28 |  | 28 | ТЧ | 1977 | АС-95 | - | ТР-01.2012 | 100 |  |  |  | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-01-05 | 9:00 | 2014-01-05 | 9:14 | 0:14 |  |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Мало-Зайкинская" (ЗЭС) | 35 | ВЛ |  | Оперативные переключения, для перевода питания ф-3 на ф-1, персоналом Первомайским РЭС. | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-01-05 | 14:20 | 2014-01-05 | 14:28 | 0:08 |  |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Тарханы"; "Березовка"; "Аксютино" | Перевод питания, без перерыва электроснабжения, на ПС "Асекеево-тяговая", сборка нормальной схемы после ремонта ВЛ-110 кВ "Абдулино-тяговая-Бугуруслан-тяговая-2" | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-07 | 16:47 | 2014-01-07 | 21:22 | 4:35 |  |  |  | Сторонние | ПАЭС-6кВ "Вахитовская" | 6(10) | ГТЭС | ПАЭС-3 | Аварийная остановка ПАЭС-3 (сильное искрение щеток). Произведена замена щеток. | 158 |  | 158 | ГТУ | 2011 | ПАЭС-3 | - | ТО-декабрь 2013 | 100 | ТО-февраль | 0 | осмотр-07.01.14г | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-07 | 17:30 | 2014-01-07 | 17:33 | 0:03 |  |  |  | Сторонние | ПАЭС-6кВ "Вахитовская" | 6(10) | ГТЭС | ПАЭС-1 пс Вахитовская | Остановка для перевода нагрузки Ф-3 с ПАЭС-1 на ПС Вахитовская.С ограничением обводненного фонда. | 17 |  | 17 | ГТУ | 2011 | ПАЭС-2 | - | ТО-декабрь 2013 | 100 | ТО-февраль | 0 | осмотр-09.01.14г | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-09 | 7:10 | 2014-01-09 | 7:30 | 0:20 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПАЭС-6кВ "Загорская" | 6(10) | ГТЭС |  | Аварийное отключение КЗ на линии причина выясняется | 34 |  | 34 | ТЧ | 2004 | АС-70 | - | нет | - | ТО-июнь | 0 | осмотр-20.10.13г | КП24 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-09 | 6:54 | 2014-01-09 | 9:17 | 2:23 |  |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Проскуринская" | 6(10) | ВЛ |  | Заявка ЦДНГ-2, поступила в 8:30, нет напряжения. С неуспешным АПВ, работа МТО. Произвели частичный осмотр, причина не выявлена. | 6 |  | 6 | ТЧ | 1976 | АС-70 | - | 2014-06-11 | 100 | - | 0 | 2014-05-06 | КП24 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-09 | 8:53 | 2014-01-09 | 17:50 | 8:57 |  |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Варшава-3" | 6(10) | ВЛ |  | С неуспешным АПВ, работа МТО. Выехали с осмотром. Устранили провисы проводов: в пролете опор 85-86 отп. на скв-916, в пролете опор 3-4 отп. на скв-967. | 12 |  | 12 | ТЧ | 1975 | АС-70 | - | 2014-07-01 | 100 | 2014-09-09 | 0 | - | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-09 | 10:50 | 2014-01-09 | 10:57 | 0:07 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПАЭС-6кВ "Загорская" | 6(10) | ГТЭС |  | Аварийное отключение КЗ на линии, выехали с осмотром. | 11 |  | 11 | ТЧ | 2004 | АС-70 | - | нет | - | ТО-июнь | 0 | осмотр-20.10.13г | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-09 | 11:45 | 2014-01-09 | 11:51 | 0:06 |  |  |  | Сторонние | ПАЭС-6кВ "Загорская" | 6(10) | ГТЭС |  | Перевод питания с ПАЭС на ПС "ГТЭС Загорская". | 27 |  | 27 | ГТУ | [8 empty] | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-01-09 | 11:59 | 2014-01-09 | 13:06 | 1:07 |  |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 35 | ПС |  | Очистка крыши ЗРУ-10 кВ от снега персоналом СЭС. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-09 | 15:55 | 2014-01-09 | 15:55 | 0:00 |  |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "ГТЭС Загорская" | 6(10) | ВЛ |  | С успешным АПВ, работа МТЗ 1-й ступени, фА-С=0, 1,2 км. Осмотром выявлены провисы проводов со следами поджогов в пролете опор 11-12-13. | 54 |  | 54 | ТЧ | 2004 | АС-70 | - | - | - | - | - | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-09 | 17:34 | 2014-01-09 | 17:39 | 0:05 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "ГТЭС Загорская" | 6(10) | ГТЭС |  | Отключение ВЛ-6кВ Ф-1409 на время оперативных переключений по переводу питания на ПС 35/6кВ "Загорская". Для вывода в ремонт участка ВЛ-6кВ до СР-7/11. | 18 |  | 18 | ТЧ | 2004 | АС-70 | - | - | - | ТО-июнь | 0 | осмотр-20.10.13г | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-09 | 18:18 | 2014-01-09 | 18:25 | 0:07 |  |  |  | Сторонние | ПАЭС-6кВ "Вахитовская" | 6(10) | ГТЭС | ПАЭС-2 | Аварийная остановка ПАЭС-2, низкая температура масла, нагрузку перевели на ПАЭС-1. | 35 |  | 35 | ГТУ | 2011 | ПАЭС-2 | - | ТО-декабрь 2013 | 100 | ТО-февраль | 0 | осмотр-09.01.14г | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-01-10 | 12:00 | 2014-01-10 | 14:07 | 2:07 |  |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ |  | Для монтажа крюка и замены вязки на опоре персоналом СЭС. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-10 | 11:57 | 2014-01-10 | 13:53 | 1:56 |  |  |  | Сторонние | 35/6кВ "Ново-Кудринская" | 6(10) | ВЛ | ВЛБ | Замена дефектных (расстрелянных неизвестными лицами) изоляторов на опорах №190,192. | 8 |  | 8 | ТЧ | 1975 | АС-95, АС-70, АС-50 | - | [5 empty] | КП22 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-10 | 14:40 | 2014-01-10 | 14:47 | 0:07 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Варшава-3" | 6(10) | ВЛ |  | Для определения места замыкания на "землю". Замыкание не пропало. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1975 | АС-50 | - | ТР-05.2012 | 100 | - | 0 | - | КП24 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-10 | 16:00 | 2014-01-10 | 17:00 | 1:00 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Савельевский купол" (старая) | 6(10) | КТП | ЛР-3 | Ремонт ЛР-6 кВ КТП скв.1Сав. | 1 |  | 1 | Т | 2006 | РЛНД СЭЩ 10/400(630) | ОАО "Электрощит" Самара | 2012 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-10 | 16:25 | 2014-01-10 | 18:17 | 1:52 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Зайкинская" | 6(10) | ВЛ |  | Устранение слета провода на опоре №41. | 4 |  | 4 | ТЧ | 1988 | АС-70 | - | 2011-07-01 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-10 | 17:08 | 2014-01-10 | 17:12 | 0:04 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | ПС Гаршинская-1 | Аварийное отключение В-110 Гаршинская-1, Отработала ДЗ 1ст. Осмотром выявлен гололед в пролетах опор 46-47; 64-84. Устранение запланированно на 11.01.14. | 28 |  | 28 | ТЧ | 1991 | АС-95, АС-120 | - | 2013-08-01 | 100 | 2013-11-01 | 0 | 2013-09-01 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-10 | 18:35 | 2014-01-10 | 19:22 | 0:47 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Савельевский купол" (старая) | 6(10) | ВЛ |  | Устранение слета провода на анкерной опоре №4. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1984 | АС-70 | - | 2009-05-01 | 0 | 2014-02-12 | 1 | 2014-09-12 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-10 | 17:40 | 2014-01-10 | 17:58 | 0:18 |  |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Варшава-3" | 35 | ПС |  | Отработала МТЗ. Производится осмотр. Обнаружены отработавшие ОПН фазы "А и В" на ТП 3-й участок. ОПН удалены. | 5 |  | 5 |  | 2004 | ОПН-6 | - | - | - | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-11 | 9:57 | 2014-01-11 | 10:10 | 0:13 |  |  | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | ПС "Гаршино-1; 2; УПСВ"; "Широкодольская" | Аварийное отключение В-110 Гаршинская-2, Отработала защита 1,2 комплекса,ДЗ-1 ст,ТО.ЛИФП-33,5 км. Нагрузка в 10:10 переведена на Гаршино-1.Напряжение на ПС Гаршино-2 подано в 11:10(из-за отсутствия дороги) | 212 |  | 212 | ТЧ | 1991 | АС-95, АС-120 | - | 2013-08-01 | 100 | 2013-11-01 | 0 | 2013-09-01 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-01-11 | 10:51 | 2014-01-11 | 10:51 | 0:00 |  |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Ольховская, Кодяковская, Родинская, Шулаевская, Скворцовская, Курманаевская, Загорская ф-1409 | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 кВ Сорочинская-Ново-Сергеевка с успешным АПВ. причина выясняется. | 189 |  | 189 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-01-11 | 14:17 | 2014-01-11 | 14:21 | 0:04 |  |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Емонтаево" (СЭС) | 35 | ПС | пс Школьная | Аварийное отключение В-35 Школьная на ПС Емонтаево.Нагрузка переведена от ПС Матвеевская.ВЛ-35 Емонтаево-Школьное в момент перевода нагрузки на ПС Матвеевская была под напряжением со стороны Школьной линия не отключалась. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-11 | 15:45 | 2014-01-12 | 1:32 | 9:47 |  |  | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | ПС Гаршино-1; 2; Гаршино УПСВ | Аварийное отключение В-110 Гаршинская-2, Отработала защита 1 комплекса, ДЗ-1 ст. РПВ неуспешное. Осмотром установлено быстрое неравномерное образование гололеда на проводах отпаек ВЛ-110кВ на ПС Широкодольская и Гаршинская-УПСВ, вследствие чего происходит критичное сближение проводов разных фаз под действием сильного порывистого ветра. Также, под действием ветра, происходит неравномерное частичное опадание гололеда, что тоже вызывает колебания проводов в пролетах и их критичное сближение между собой. Произведена оббивка гололеда в трех пролетах на уч-ке ВЛ-110 Гаршинская-УПСВ. | 2204 |  | 2204 | ТЧ | 1991 | АС-95, АС-120 | - | 2013-08-01 | 100 | 2013-11-01 | 0 | 2013-09-01 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-11 | 16:48 | 2014-01-12 | 2:00 | 9:12 |  |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | РУ-6кВ "РП-1" (ЗАО НПП Энергоаудит) | 6(10) | ВЛ |  | Аварийное отключение .АПВ неуспешное. Работа ТО.причина выясняется. Для осмотра выехал нач СР Иняков.Трактор будет с Конноновки ориентировочно к 20:30.Осмотр произведен, снег на проводах, сильный порывистый ветер. | 270 |  | 270 | ТЧ | 1987 | АС-70мм, АС-95мм | - | 2012-09-01 | 100 | - | 0 | осмотр-11.01.14г аварийный, поиск места АС | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-01-11 | 19:42 | 2014-01-11 | 20:22 | 0:40 |  |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Мало-Зайкинская" (ЗЭС) | 35 | ВЛ |  | Аварийное отключение при сильном ветре. | 10 |  | 10 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-11 | 20:21 | 2014-01-11 | 22:18 | 1:57 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 6(10) | ВЛ |  | МТЗ | 11 |  | 11 | ТЧ | 1976 | АС-95, АС-70 | - | 2013 | 100 | - | 1 | 2014-05-22 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-11 | 20:23 | 2014-01-11 | 20:24 | 0:01 |  |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Проскуринская" | 6(10) | ВЛ |  | Посадка напряжения из-за аварийного отключения ф-216. АПВ успешное. | 13 |  | 13 | ТЧ | 1973 | АС-70 | - | 2014-03-04 | 100 | 2014-05-05 | 1 | - | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-11 | 21:00 | 2014-01-11 | 22:11 | 1:11 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Проскуринская" | 6(10) | ВЛ |  | Блинкера не "выпадали". Осмотр в дневное время. | 4 |  | 4 | ТЧ | 1976 | АС-70 | - | ТР-07.2009 | 100 | - | 0 | - | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-11 | 21:45 | 2014-01-12 | 2:00 | 4:15 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ибряевка-1" | 6(10) | ВЛ |  | МТО. 22:35 Включению не поддался. Осмотр. Включен без отпайки на Преображенский водозабор. | 12 |  | 12 | ТЧ | 1983 | АС-70 | - | [5 empty] | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-01-11 | 21:55 | 2014-01-11 | 21:55 | 0:00 |  |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ |  | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 "Пром-2". АПВ успешное. ЗЗ 2ст. | 78 |  | 78 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-11 | 22:17 | 2014-01-11 | 22:17 | 0:00 |  |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Родниковская" | 6(10) | ВЛ |  | АПВ успешное. | 3 |  | 3 | ТЧ | 2012 | АС-70 | - | нет | - |  |  |  | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-01-11 | 22:38 | 2014-01-11 | 22:38 | 0:00 |  |  | АПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Ефремо-Зыково" (СЭС) | 35 | ВЛ |  | АПВ успешное. МТЗ | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-11 | 22:45 | 2014-01-12 | 0:49 | 2:04 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Западно-Степановская" | 6(10) | ВЛ |  | Аварийное отключение при сильном ветре. Осмотр будет произведен в дневное время. | 5 |  | 5 | ТЧ | 1983 | АС-50 | - | нет | - |  |  |  | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-11 | 23:38 | 2014-01-12 | 24:00 | 24:22 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Родниковская" | 6(10) | РП |  | Включению не поддался. Отключено РВНО-60. скв после РВНО нет. | 3 |  | 3 | ТЧ | 2012 | АС-70 | - | ТР-07.2008 | 100 |  |  |  | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-11 | 22:23 | 2014-01-12 | 2:00 | 3:37 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "КНС-3" | 6(10) | ВЛ |  | Включению не поддался.Отключен КРУН-309 в простое 10 скв. Организуется спецтехника на осмотр. Выехали с осмотром 3:35. | 26 |  | 26 | ТЧ | 1969 | АС-70 | - | 2014-01-13 | 100 | - | 0 | 2014-01-13 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-12 | 2:00 | 2014-01-12 | 2:31 | 0:31 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ибряевка-1" | 6(10) | ВЛ |  | МТО. 22:35 Включению не поддался. Осмотр. Включен без отпайки на Преображенский водозабор. Включена в 3:36.Причина не выявлена. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1983 | АС-70 | - | ТР-06.2012 | 100 |  |  |  | КП24 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-12 | 15:35 | 2014-01-12 | 15:55 | 0:20 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Родниковская" | 6(10) | ВЛ |  | Отключение отпайки фидера КНС-1 для устранения слёта провода на опоре №2 отпайки на скв.602.Последствия ветра. | 7 |  | 7 | ТЧ | 2012 | АС-70 | - | ТР-06.2012 | 100 |  |  |  | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-13 | 11:05 | 2014-01-13 | 11:55 | 0:50 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Самодуровская" | 6(10) | ВЛ | Ф-Пром-1 опора №38 | Замена вязки провода опоры №38 ВЛ-6кВ | 3 |  | 3 | ТЧ | 1980 | АС-70 | - | [5 empty] | КП4 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-13 | 13:32 | 2014-01-13 | 13:33 | 0:01 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Родинская" | 35 | ПС | В-6-2 | Аварийное отключение В-6-2 | 14 |  | 14 | [9 empty] | КП14 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-01-13 | 21:14 | 2014-01-13 | 21:15 | 0:01 |  |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Александровская" (ЗЭС) | 35 | ПС | В-110 С2Т | Аварийное отключение В-110 С2Т по перегрузу. Неисправность РПН С2Т. | 57 |  | 57 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-01-13 | 23:23 | 2014-01-14 | 2:00 | 2:37 |  |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Ибряевка-2" | 6(10) | ВЛ | В-6 кВ Ф-Бурение | Отключение фидера при вводе ограничения потребляемой мощности из-за выхода из строя тр-ра С2Т на ПС Александровской. | 11 |  | 11 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-13 | 21:43 | 2014-01-14 | 22:00 | 24:17 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Аксютино" | 6(10) | ВЛ | В-6 кВ ввод-6 "Ав.откл"; В-6 кВ Ф-Ботвинка МТО | Отключение ввода 6 кВ и Ф-Ботвинка. Включен без отпайки на ООО "Южное Аксютино" | 3 |  | 3 | ТЧ | 1974 | А-70 | - | ТР-10.2010 | 100 |  |  |  | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-01-14 | 2:00 | 2014-01-14 | 7:00 | 5:00 | 16 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Ибряевка-2" | 6(10) | ВЛ | В-6 кВ Ф-Бурение | Отключение фидера при вводе ограничения потребляемой мощности из-за выхода из строя тр-ра С2Т на ПС Александровской. | 21 |  | 21 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-01-14 | 6:39 | 2014-01-14 | 20:09 | 13:30 | 11 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Ибряевка-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛБ-33 | Отключение фидера при вводе ограничения потребляемой мощности из-за выхода из строя тр-ра С2Т на ПС Александровской. При попытке включения ВЛБ в 6:30 через 10 мин, отключение фидера и ВЛБ. В 7:00 фидер включен, ВЛБ осталось отключенным до осмотра. В 20:09 ВЛБ-33 включено. В 22:20 включены все скважины в работу после исключения из схемы вышедших из строя ОПН ф-А и С на КТП скв-1598. | 63 |  | 63 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-14 | 12:05 | 2014-01-14 | 19:05 | 7:00 | 110 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Никольская" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Ольховская, Кодяковская, Боголюбовская. | Обрыв провода ВЛ-35 "Никольская-Ольховская-Кодяковская-Боголюбовская"в пролете опор №№ 63-64 фаза "В". Провод упал на ВЛ-35 "Сорочинская - Яшкинская". Произведена замена провода в пролете опор №№ 63-64. 19:05 вкл.В-35 2"Л". 19:06 вкл.В-35 "Кодяковская". 19:15 на ПС "Кодяковская" вкл.фидера №№ 909, 914. 19:20 Вкл.все фидера на ПС "Кодяковская". 19:29 На ПС "Кодяковская" вкл.В-35 "Боголюбовская". | 1361 |  | 1361 | ТЧ | 1981 | АС-120мм | - | ТР-04.02.13г | 100 | ТО-нет, ТР-июнь | 0 | ТВК-16.10.13г Осмотр-21.08.13г | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-01-14 | 11:32 | 2014-01-14 | 11:50 | 0:18 | 5 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Андреевская" (ЗЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Гаршинская. | Неотложная заявка ЗЭС. Доливка тр.масла в ТТ-35. Данные работы в плане месяца отсутствуют. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-17 | 0:32 | 2014-01-17 | 0:52 | 0:20 | 10 | АПВН МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 6(10) | ВЛ | 506 | Аварийное отключение АПВ неуспешное работа МТЗ.Фидер поддался включению после откл ЛР-8 (отп на скв 407дебит 11,2 т) Для осмотра нет дороги, видимость 0. Осмотр с утра | 1 |  | 1 | ТЧ | 1976 | АС-95, АС-70 | - | 2013 | 100 | - | 1 | 2014-05-22 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-17 | 3:52 | 2014-01-17 | 14:07 | 10:15 |  | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Савельевский купол" (старая) | 6(10) | ВЛ | ф-614 | С неуспешным АПВ, работа МТЗ. Пытаются осматривать на Егере. Видимость 2 м. В 10:18 выехали с осмотром на 2-х бульдозерах. В 14:07 фидер включен без ЛР-2 (осматривают), произвели осмотр, причина не выявлена. В 14:45 ЛР-2 включен. | 25 |  | 25 | ТЧ | 1984 | АС-70 | - | 2009-05-01 | 0 | 2014-05-20 | 1 | 2014-09-12 | КП24 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-17 | 3:52 | 2014-01-17 | 3:52 | 0:00 |  | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Тананыкская" | 6(10) | ВЛ | ф-806(03) | С успешным АПВ, работа МТО. Организуется осмотр | 12 |  | 12 | ТЧ | 1976 | АС-70 | - | ТР-03.2010 | 100 | - | 0 | Осмотр -23.01.2014 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-17 | 4:29 | 2014-01-17 | 4:29 | 0:00 |  | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Тананыкская" | 6(10) | ВЛ | ф-806(03) | С успешным АПВ, работа МТО. Организуется осмотр | 1 |  | 1 | ТЧ | 1976 | АС-70 | - | ТР-03.2010 | 100 | - | 0 | Осмотр -23.01.2014 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-17 | 4:40 | 2014-01-18 | 2:00 | 21:20 |  | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | РУ-6кВ "РП-1" (ЗАО НПП Энергоаудит) | 6(10) | ВЛ | ф-1 | С неуспешным АПВ, работа МТО. Появилась "земля" фидер вкл. не поддается. Выехали с ПС "Росташинска" в 5:05, дорог нет. В 13:10 после заправки К-700 выехали с осмотром ВЛ. Фидер включен в 7:10 18.01.14 | 686 |  | 686 | ТЧ | 1987 | АС-70мм, АС-95мм | - | 2012-09-01 | 100 | - | 0 | осмотр-11.01.14г аварийный, поиск места АС | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-17 | 5:03 | 2014-01-17 | 11:50 | 6:47 |  | МТО |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ибряевка-1" | 6(10) | ВЛ | ф-Бурение-3 ВЛБ-33 | С успешным АПВ, работа МТО. Нагрузка не полная отключено ВЛБ. ВЛБ-33 включено в 12:20. Работа МТО. Выехали с осмотром. | 22 |  | 22 | ТЧ | 1983 | АС-70 | - | неи | - |  |  | Осмотр - 15.01.2014 | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-01-17 | 6:45 | 2014-01-17 | 7:13 | 0:28 |  | ЗЗП-2ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Пром-2" | С успешным АПВ, работа ЗЗП-2 ст. Отключение в 6:45, 6:51, 6:57, 7:10. В 7:13 перевод нагрузки с "Промысловой-2" на ВЛ-110 кВ "Промысловая-1". | 185 |  | 185 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-17 | 6:25 | 2014-01-17 | 6:48 | 0:23 |  | 2ст ДЗ 1ст ТЗЛ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Каргала-Донецко-Сыртовская" | С неуспешным АПВ, работа 2 ст. ДЗ., 1ст. ТЗЛ. Ф-А=0, 19,9 км. Бригада СЛ выезжает с осмотром с Сорочинска. | 41 |  | 41 | ТЧ | 2007 | АС-185 | - | 2013-12-15 | 100 | 2015-11-10 | 0 | 2013-12-01 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-17 | 8:59 | 2014-01-17 | 9:08 | 0:09 |  | 2ст ДЗ 1ст ТЗЛ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Каргала-Донецко-Сыртовская" | С неуспешным АПВ,работа 2 ст. ДЗ., 1ст. ТЗЛ. Ф-А=0, 19,2 км. | 9 |  | 9 | ТЧ | 2007 | АС-185 | - | 2013-12-15 | 100 | 2015-11-10 | 0 | 2013-12-01 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-17 | 9:11 | 2014-01-17 | 14:35 | 5:24 |  | 2ст ДЗ 1ст ТЗЛ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Каргала-Донецко-Сыртовская" | С неуспешным АПВ, работа 2 ст. ДЗ., 1ст. ТЗЛ. Ф-А=0, 19,0 км. В 10:10 Выехали с осмотром на бульдозере и буране. Выявлены следы поджогов провода ф-А на анкерной опоре №184. | 299 |  | 299 | ТЧ | 2007 | АС-185 | - | 2013-12-15 | 100 | 2015-11-10 | 0 | 2013-12-01 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-17 | 10:18 | 2014-01-17 | 12:43 | 2:25 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-8 | Отключен персоналом ЗЭС, "земля" на ВЛ (ОЭН). В 12:43 фидер включен, "земли" нет, произвели осмотр ВЛ, замечаний нет. | 36 |  | 36 | ТЧ | 1974 | АС-95 | - | ТР-06.2007 | 100 | 2014-06-30 | 0 | 14.12.13г аварийный поиск места АС | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-17 | 11:07 | 2014-01-17 | 11:22 | 0:15 |  |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ибряевка-1" | 6(10) | ВЛ | ф-114 | С неуспешным АПВ. | 16 |  | 16 | ТЧ | 1983 | АС-70 | - | ТР-07.2010 | 100 |  |  |  | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-01-17 | 12:20 | 2014-01-17 | 14:13 | 1:53 |  |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-4 | По сообщению дисп. РЭС фидер включен, выехали для осмотра ВЛБ-10. В 14:13 ВЛБ вкл. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-01-17 | 12:35 | 2014-01-17 | 13:17 | 0:42 |  |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Боголюбовская" | 6(10) | ВЛ |  | Повышение напряжения в сети 110 кВ, отрегулировали на ПС "Никольская" | 88 |  | 88 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-17 | 14:35 | 2014-01-17 | 17:06 | 2:31 |  | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Краснояровская" | 6(10) | ВЛ | ф-К-3 | С неуспешным АПВ, работа МТО, включению не поддается. Осмотром выявлен вышедший из строя РВНО-22. Отключен. | 16 |  | 16 | ТЧ | 1974 | А-70 | - | ТР-2012 | 100 |  |  |  | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-01-17 | 15:20 | 2014-01-18 | 0:25 | 9:05 |  | МТЗ |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-8 | Работа МТЗ, включению не поддается. Персонал ЗЭС и ОЭН производит осмотр в зоне балансовой принадлежности. Вышла из строя кабельная муфта 10 кВ на опоре №1. | 137 |  | 137 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-17 | 18:27 | 2014-01-17 | 21:08 | 2:41 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Каргала-Донецко-Сыртовская" | В 20:04 ВЛ выведена в ремонт для ремонта провода ф-А на анкерной опоре №184. В 20:15 работы закончены. | 150 |  | 150 | ТЧ | 2007 | АС-185 | - | 2013-12-15 | 100 | 2015-11-10 | 0 | 2013-12-01 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-17 | 18:07 | 2014-01-17 | 18:28 | 0:21 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Никольская-1" | Работа 2 ст ДЗП, 3-я ст. ДЗ. Включению не поддается. Обрыв грозотроса в пролете опор 64-65. Нагрузка переведена на "Никольскую-2" | 239 |  | 239 | ЗА | 1989 | Грозотрос | - | 2013-09-01 | 100 | 2013-11-01 | 0 | 2013-12-01 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-17 | 18:08 | 2014-01-17 | 18:08 | 0:00 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Кодяковская" | 110 | ВЛ | ПС Боголюбовская, УПСВ Загорская, Родинская | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Никольская-1" на ПС "Сорочинская", | 206 |  | 206 | ЗА | 1989 | АС-120 | - | 2013-09-01 | 100 | 2013-11-01 | 0 | 2013-12-01 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-17 | 19:11 | 2014-01-17 | 19:21 | 0:10 |  |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Никольская-2", ПС Родинская | С неуспешным АПВ, работа 1 ст. З.З. | 338 |  | 338 | ТЧ | 1976 | АС-120 | - | 2013-12-01 | 100 | 2013-11-01 | 0 | 2013-12-01 | КП15 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-01-17 | 18:18 | 2014-01-17 | 18:18 | 0:00 |  |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Родниковская" | 35 | ВЛ | ПС "Родниковская" | Повышение напряжения по ВЛ-35 кВ "Каликино-Родниковская" | 14 |  | 14 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-17 | 19:50 | 2014-01-17 | 19:50 | 0:00 |  |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 6(10) | ВЛ | Ф-514 | Аварийное отключение с успешным АПВ, МТЗ | 1 |  | 1 | ТЧ | 1974 | АС-95 АС-70 | - | 2011-07-01 | 100 | 2014-05-27 | 1 | 2014-01-17 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-17 | 20:46 | 2014-01-17 | 21:25 | 0:39 |  |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "БКНС" | 6(10) | ВЛ | Ф-815 | Аварийное отключение, АПВ не успешное, РПВ не успешное. В 21: 05 участок ВЛ для включения технологического оборудования включен с Ф-109. Участок ВЛ на доб.фонд включен в 21:25 | 2 |  | 2 | ТЧ | 1978 | АС-70 | - | ТР 07.2004г. | 100 |  |  | Осмотр -23.06.2014 | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-17 | 21:45 | 2014-01-17 | 23:40 | 1:55 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Тананыкская" | 6(10) | ВЛ | Ф-03 | Замена траверсы оп.11 Ф-03 | 9 |  | 9 | ТЧ | 1978 | АС-70 | - | ТР-06.2006 | 100 | - | 0 | Осмотр -23.01.2014 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-17 | 23:40 | 2014-01-18 | 2:00 | 2:20 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | Ф-1320 | Ав.отключение Ф-1320 на ПС 6/20 кВ "Сырт-1" (, В-20 кВ включен в 0:15), напряжение на Ф-1320 6 кВ нет. Выехали на ПС 20/6 кВ "Сырт-2. В 4:20 включен Ф-1320 без отпайки на скв.11, 12. | 78 |  | 78 | ТЧ | 2012 | - | - | ТР-27.12.2013г. | 100 | ТО-сентябрь | 0 | ТО- 01.12.2013г. | КП8 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-18 | 14:38 | 2014-01-18 | 18:06 | 3:28 | 7 | МТЗ 2ст |  | Технология | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | ПС -20/6 "Сырт-2" | Аварийное отключение фидера -1320 на ПС 20/6 кВ "Сырт-2" при пуске СУ ЭЦН на скв.№5. (СУ вышла из строя, планируется замена). | 313 |  | 313 | ТЧ | 2012 | СИП-120мм | - | ТР-27.12.2013г. | 100 | ТО-сентябрь | 0 | ТО- 01.12.2013г. | КП2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-19 | 17:30 | 2014-01-19 | 18:31 | 1:01 | 11 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "БКНС" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 816. | Устранение слета провода на опоре №51.Последствия сильного ветра и метели.(причина земли на СШ). | 11 |  | 11 | ТЧ | 1981 | АС-70 | - | ТР-06.2003 | 100 |  |  |  | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-20 | 6:50 | 2014-01-20 | 7:28 | 0:38 | 3 |  |  | Сторонние | ПАЭС-6кВ "Вахитовская" | 6(10) | ГТЭС | ВЛ-6 фидера № 7 | Авар.отключение по температуре отходящих газов ПАЭС-3. 7:28 временно для эл.снабжения трех бригад на фидер подано U от ГТЭС "Вахитовка" | 17 |  | 17 | ГТУ | 2011 | ПАЭС-3 | - | ТО-декабрь 2013 | 100 | ТО-февраль | 0 | осмотр-07.01.14г | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-20 | 15:50 | 2014-01-20 | 16:20 | 0:30 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-2 "Вахитовская" | 6(10) | ГТЭС | ВЛ-6 фидера №6 | Перегрев переднего подшипника генератора ГТЭС-2. В 16:11 перевод питания ф-7 от ПАЭС-1. В 16:20 подано напряжения на ф-6 от РУ-ГТЭС. | 52 |  | 52 | ГТУ | 2006 | ГТЭС-2 | - | ТР- 09.2013 | 100 | ТО-июнь | 0 | осмотр-20.01.14г | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-20 | 15:50 | 2014-01-20 | 16:50 | 1:00 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера №516 | Для устранения слета провода на опоре №3 отпайка на КТП скв.353. | 6 |  | 6 | ТЧ | 1978 | АС-95, АС-70 | - | 2014-01-17 | 100 | - | 0 | 2014-01-17 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-20 | 16:11 | 2014-01-20 | 16:20 | 0:09 | 3 |  |  | Сторонние | ПАЭС-6кВ "Вахитовская" | 6(10) | ГТЭС | ВЛ-6 фидера № 7 | Перевод питания ф-7 с ГТЭС на ПАЭС-1 | 6 |  | 6 | ГТУ | 2011 | ПАЭС-3 | - | ТО-декабрь 2013 | 100 | ТО-февраль | 0 | осмотр-07.01.14г | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-01-22 | 14:29 | 2014-01-22 | 15:24 | 0:55 | 9 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Елатомка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Е-2" | Вывод в неотложный ремонт В-6кВ "Е-2" ПС 35/6кВ "Елатомка" для устранения дефекта (персоналом СЭС "Оренбургэнерго") | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-22 | 19:34 | 2014-01-23 | 0:38 | 5:04 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-3 "Вахитовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 6 | Отключен по ограничению, неисправность термопары на ГТЭС-3. В 20:22 ГТЭС-3 выведена в ремонт, в 22:22 заменили, ГТЭС не запускается-срыв пламени. В 2:10 пуск ГТЭС на х.х., в 2:18 синхронизация. | 190 |  | 190 | ГТУ | 2007 | ГТЭС№3 | - | ТО-3 28.11.13 | 100 | ТО-июнь | 0 | нет | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-22 | 0:35 | 2014-01-22 | 0:45 | 0:10 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-1 "Вахитовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1 | Перевод питания с ГТЭС на ПАЭС-1 | 24 |  | 24 |  | 2007 | ГТЭС№3 | - | ТО-3 28.11.13 | 100 | ТО-июнь | 0 | нет | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-01-23 | 21:34 | 2014-01-23 | 22:00 | 0:26 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Платовская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 7 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, МТЗ. РПВ успешно. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-01-23 | 0:32 | 2014-01-23 | 2:00 | 1:28 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | 110/35/10кВ "Платовская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 7 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, МТЗ. РПВ неуспешно. Проводится осмотр. | 15 |  | 15 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-23 | 2:00 | 2014-01-23 | 2:18 | 0:18 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-3 "Вахитовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 6 | Переходящее. Отключен по ограничению, неисправность термопары на ГТЭС-3. В 2:10 пуск ГТЭС-3 на х.х., в 2:18 синхронизация. | 21 |  | 21 |  | 2007 | ГТЭС№3 | - | ТО-3 28.11.13 | 100 | ТО-июнь | 0 | нет | КП4 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-01-24 | 2:00 | 2014-01-24 | 8:40 | 6:40 | 3 | МТЗ |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Платовская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 7 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, МТЗ. РПВ неуспешно. Проводится осмотр. Персонал ЗЭС обнаружил повреждение на ЛР-702. 07:50 допущена бригада для замены ЛР-10. Устранено, ЛР заменён. | 72 |  | 72 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-24 | 10:05 | 2014-01-24 | 15:24 | 5:19 | 8 | ЗЗП |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 8 | Отключен персоналом ЗЭС из-за "КЗ на землю", фаза "С". В 12:00 фидер включен без отпайки на скв.№61А. В 15:24 включена отпайка на скв. 61"А" | 72 |  | 72 | ПЭ | - | - | - | - | 100 | ТО-октябрь | 0 | - | КП24 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-26 | 8:45 | 2014-01-26 | 23:45 | 15:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "ГТЭС Загорская" | 6(10) | КТП | ТП-6/0,4 скв.№ 3606 | 08:45 заявка ЦДНГ: остановка скв.№ 3606 по дисбалансу. Осмотром установлено: "выгорел" нож на ЛР-6 ТП. Произведен ремонт ЛР и перетяжка провода. | 37 |  | 37 | ТЧ | 2004 | АС-70 | - | 2014-05-13 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-01-27 | 13:50 | 2014-01-27 | 13:50 | 0:00 | 18 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 110 | ПС | ПС Ново-Сергеевская Вахитовская Платовская Боголюбовская Ольховская | Кратковременное понижение напряжения при аварийном отключении В-110 Т-1 на ПС "Ново-Сергиевская", при выходе из строя полюса вводного ваккуумного выключателя 10 кВ (Ввод-10-1). | 51 |  | 51 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-01-27 | 18:27 | 2014-01-27 | 18:44 | 0:17 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 4. | Оперативные переключения для восстановления нормальной схемы. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-01-27 | 21:22 | 2014-01-27 | 21:22 | 0:00 | 20 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Проскуринская, Варшава-3 | Кратковременное понижение напряжения по ВЛ-110 "Алексеевская" (ВЭС), остановка отдельных скважин. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-28 | 2:00 | 2014-01-28 | 12:30 | 10:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Родинская" | 6(10) | ВЛ | ТП-6/0,4 скв.№ 131 | Устранение обрыва провода на опоре №23.Длительность из-за отсутствия дороги. | 10 |  | 10 | ТЧ | 1987 | АС-70 | - | К-06.2008 | 100 |  |  |  | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-29 | 3:30 | 2014-01-29 | 4:10 | 0:40 |  | АПВН РПВУ |  | Сторонние | 35/6кВ "Львовская" | 6(10) | ВЛ | 508 | Аварийное отключение фидера.При осмотре выявлено сбит укос анкерной жб опоры 18/4/1 провод касается опоры.На фидере появилась "Земля" подездные пути расчитят с утра, бульдозер обещал промысел. | 6 |  | 6 | ТЧ | 2008 | АС-70 | - | [5 empty] | КП20 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-29 | 5:51 | 2014-01-29 | 6:45 | 0:54 |  |  |  | Технология | ПАЭС-6кВ "Вахитовская" | 6(10) | ГТЭС | 1 | Отключение Ф-1 по причине низкого давления газа.Включен после нормализации давления. | 61 |  | 61 | ГТУ | [8 empty] | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-29 | 9:14 | 2014-01-29 | 15:00 | 5:46 |  |  |  | Технология | ПАЭС-6кВ "Вахитовская" | 6(10) | ГТЭС |  | Отключение Ф-1,3,7 по причине низкого давления газа. 10:44 ф-3 запитан от ПС 35/6 Вахитовская, 10:59 ф-1 запитан от РУ-ГТЭС с ограничением скв.5028. 15:00 запитан ф-7 от ПАЭС-2.15:13 отключен ф-7, горит нож на ЛР на портале ПАЭС. 16:13 ф-3 переведен на ПАЭС-2. 16:38 ф-7 запитан от ПАЭС-3. | 486 |  | 486 | ГТУ | 2011 | ПАЭС-1 ПАЭС-2 ПАЭС-3 | - | ТО-18.12.13 ТО-27.12.13 ТО-06.12.13 | 100 | - | - | осмотр -29.01.2014 | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-29 | 15:56 | 2014-01-29 | 18:30 | 2:34 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Львовская" | 6(10) | ВЛ | ф-508 | Для демонтажа дефектного подкоса на концевой анкерной опоре отпайки на скв.423 (сбита сторонней организацией). | 10 |  | 10 | ТЧ | 2008 | АС-70 | - | [5 empty] | КП20 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-29 | 18:39 | 2014-01-29 | 18:45 | 0:06 |  |  |  | Технология | ПАЭС-6кВ "Вахитовская" | 6(10) | ГТЭС | Ф-1 | Перевод питания с ГТЭС на ПАЭС-1. | 22 |  | 22 | ГТУ | [8 empty] | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-31 | 14:50 | 2014-01-31 | 15:40 | 0:50 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Давыдовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1 | Устранение обрыва провода в пролете опор №№ 173-174. | 25 |  | 25 | ТЧ | 2005 | АС-70 | - | ТР-06.2009 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-01-31 | 17:35 | 2014-01-31 | 19:15 | 1:40 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Подольская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 410 | Для замены дефектного ЛР-6 № 410/1 | 4 |  | 4 | ТЧ | 2007 | АС-95 | - | 2014-01-31 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | МРСК ВЭС | 2014-02-03 | 17:46 | 2014-02-03 | 18:04 | 0:18 | 78 | МТЗ |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Нефтегорская-2" (ВЭС) | 110 | ВЛ | С2Т ПС Герасимовская (ПС 35/6 Проскуринская, Варшава-3). | Аварийное отключение от МТЗ шинно соединительного В-110 на ПС "Нефтегорская-2" при сборке нормальной схемы персоналом ВЭС. | 29 |  | 29 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-02-05 | 2:05 | 2014-02-05 | 2:06 | 0:01 | 5 | нет |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | Отдельные скважины | Информация ЦИТС "ОН" об остановке скважин по фидеру № 910. Проверено оборудование ПС, замечаний нет, блинкера не выпадали. По системе "МИР" токовых колебаний и U нет. По информации ДД ЗЭС откл.на ПС "Курманаевская" не было. | 1 |  | 1 | ТЧ | 2012 | АС-70 | - | КР-07.20012 | 100 | - | 0 | 2014-05-13 | КП24 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-02-05 | 12:06 | 2014-02-05 | 16:40 | 4:34 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | 1320 | Отключение ВЛ-20 кВ, МТЗ, КЗ фаза А-В. Обнаружен слет изоляторов на опорах 508 и 513. Устранили. | 104 |  | 104 | ТЧ | 2012 | СИП-120мм | - | ТР-12.02.12г. | 100 | ТО-ноябрь, ТР-декабрь | 0 | Осмотр-27.09.13г. | КП8 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-02-10 | 16:45 | 2014-02-10 | 16:46 | 0:01 | 7 | нет |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ПС | Остановка отдельных скважин по ПС "Варшава-3", "Проскуринская". | Кратковременное понижение напряжения при оперативных переключениях на ПС "Алексеевская". Сброс нагрузки по ВЛ-35 кВ "17Л" на 8,5%. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | КбшЖД | 2014-02-11 | 0:45 | 2014-02-11 | 1:21 | 0:36 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Сарай-Гир-тяга" (КбшЖД) | 35 | ВЛ | ПС 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС), ПС 35/6кВ "Школьная" | Аварийное отключение В-35 кВ "Матвеевка" на ПС Сарай Гир Тяга, работала "МТЗ". | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-02-11 | 11:30 | 2014-02-11 | 12:17 | 0:47 | 7 | нет |  | Внешние сети | 35/10кВ "Беседино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Б-3" | Отключен персоналом СЭС "Оренбургэнерго", для устранения нагрева контактов ШР Л-10кВ "Б-3". Эл.снабжение фидера "Б-3" переведено от ВЛ-10 фидера "Б-5". Аварийная заявка СЭС. | 11 |  | 11 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-02-11 | 16:25 | 2014-02-11 | 17:05 | 0:40 | 7 | нет |  | Внешние сети | 35/10кВ "Беседино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Б-3" | Отключен персоналом СЭС "Оренбургэнерго", для сборки нормальной схемы эл.снабжения фидера "Б-3". | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-02-11 | 20:45 | 2014-02-11 | 21:10 | 0:25 | 19 | нет |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Гаршинская-1" | 110 | ПС | ф-103,104,105 | Остановка скважин по высокому напряжению. При регулировке напряжения на одно положение вверх РПН самопроизвольно проскочил несколько положений. Напряжение отрегулировано в ручном режиме. | 22 |  | 22 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-02-12 | 12:22 | 2014-02-12 | 18:00 | 5:38 | 10 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Большедорожная" | 35 | ПС | Шурфы ДНС "З.-Степановка" и ЦНС-105 ЦСП "Карповка" ПС 35/6кВ Ново-Кудринская | Монтаж защитных козырьков на ПС 35/10кВ "Большедорожная" и ПС 35/10кВ "Родина" (персоналом СЭС "Оренбургэнерго") | 35 |  | 35 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-02-12 | 1:23 | 2014-02-12 | 2:00 | 0:37 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПАЭС-6кВ "Вахитовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 7 | Аварийное отключение ПАЭС-3 "Вахитовка", низкое давление газа. | 17 |  | 17 | [9 empty] | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-02-13 | 2:00 | 2014-02-13 | 4:02 | 2:02 | 5 |  |  | Технология | ПАЭС-6кВ "Вахитовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 7 | Переходящее. Аварийное отключение ПАЭС-3 "Вахитовка". 02:36 подано U на ВЛ-6 фидера № 7 от ГТЭС "Вахитовка" с ограничением 200 кВт.Низкое давление газа на ПАЭС. | 83 |  | 83 | ГТУ | [8 empty] | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-02-13 | 12:22 | 2014-02-13 | 12:22 | 0:00 | 6 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-20 кВ Ф-1320 | Аварийное отключение В-20кВ на п/ст "Сырт-1" с успешным АПВ, работала МТЗ-1. Организуется осмотр ВЛ-20 кВ. | 45 |  | 45 |  | 2012 | СИП-120мм | - | ТР-02.2014 | 100 | ТО-ноябрь, ТР-декабрь | 0 | Осмотр-05.02.14 | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-02-13 | 18:35 | 2014-02-13 | 19:00 | 0:25 | 6 | МТЗ-1 | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-20 кВ Ф-1320 | Аварийное отключение В-20кВ на п/ст "Сырт-1" с неуспешным АПВ, работала МТЗ-1. На опоре №56 обнаружен обрыв вязки фаза "В". | 25 |  | 25 | ТЧ | 2012 | СИП-120мм | - | ТР-02.2014 | 100 | ТО-ноябрь, ТР-декабрь | 0 | Осмотр-05.02.14 | КП8 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-02-13 | 17:30 | 2014-02-13 | 22:45 | 5:15 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-8 | Отключение фидера для выключения ЛР-1 и ЛР-7 для определения причины "земли".В 20:13 включили ЛР-7(скв Гремячинского м-я)В 22:45 весь фонд и ГКС в работе.Остались откл скв БД и №164В(водяной шурф).Из-за отсутствия дорог дальнейшее выяснение причины с утра. | 54 |  | 54 | И | 2010 | АС-70 | - | КР-10.2010г. ТР-05.2013г. | 100 | ТО-октябрь | 0 | Осмотр-17.01.14г. | КП22 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-02-13 | 19:50 | 2014-02-13 | 20:10 | 0:20 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-20 кВ Ф-1320 | Аварийное отключение В-20кВ на п/ст "Сырт-1" для устранения обрыва вязки фаза "В"опоре №56.Устранено. | 21 |  | 21 | ТЧ | 2012 | СИП-120мм | - | 2014-02-01 | 100 | ТО-ноябрь, ТР-декабрь | 0 | Осмотр-05.02.14 | КП8 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-02-14 | 11:10 | 2014-02-14 | 13:45 | 2:35 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Заглядино" | 35 | ПС | ф-Промысловый, НСУ, скв.432,132,89,91,251,93,133,138 | Устранение аварийного дефекта выявленного при ТВК 12.02.14г. Не согласовано ЦИТС "ОН". | 15 |  | 15 |  |  |  |  | ТР-10.2013 | 100 |  |  |  | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-02-14 | 13:43 | 2014-02-14 | 13:45 | 0:02 | 18 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Савельевский купол" (старая) | 35 | ПС | Ф-604, 606, 614 | Для устраненния замыкания на землю в сети 35 кВ. Нагрев (460С) среднего полюса В-35 кВ Т1Т на ПС "Сав.Купол". | 6 |  | 6 | В | 1991 | С-35М-630-10 | КЭМЗ | 2013-11-01 | 100 | - | 0 | ТВК 29.11.13г. | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-02-14 | 14:26 | 2014-02-14 | 15:29 | 1:03 |  |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | КТП | Мт-3 | Для устраненния обрыва шлейфа на ТП-47 персоналом СЭС. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | МРСК ВЭС | 2014-02-17 | 4:22 | 2014-02-17 | 4:22 | 0:00 | 77 | УРОВ 2СШ-110 | АПВУ | Внешние сети | 110/35/6кВ "Нефтегорская-2" (ВЭС) | 110 | ПС | С2Т ПС Герасимовская. ПС 35/6 Варшава-3, Проскуринская. | Кратковременное понижение U при аварийном отключение 2-ой системы шин -110 на ПС "Кинельская". Работа УРОВ. | 23 |  | 23 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-02-17 | 20:35 | 2014-02-17 | 20:35 | 0:00 | 9 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ПС | ПС Курманаевская, Таннаныкская, Проскуринская. | Кратковременное понижение U при аварийном отключении ВЛ-110 кВ Семыкино-2 на ПС Самарская-ТЭЦ (Самарское РДУ)колебания напряжения в сети 220.110 кВ. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-02-18 | 10:32 | 2014-02-18 | 10:52 | 0:20 | 2 | нет |  | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | скв.154, 32 | Вывод в ремонт ВЛ-35 "Борискино-Азаматово-Рязановка" персоналом СЭС. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-02-18 | 18:33 | 2014-02-18 | 19:02 | 0:29 | 2 | нет |  | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | скв.154, 32 | Ввод из ремонта ВЛ-35 "Борискино-Азаматово-Рязановка" персоналом СЭС. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-02-20 | 5:38 | 2014-02-20 | 5:39 | 0:01 | 27 | ЗЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Савельевский купол" (старая) | 35 | ПС | Т1Т, фидера №№ 604, 606, 614, 616, 618 | Вывод в ремонт Т1Т, устранение замыкания на "землю" в сети 35 кВ. Нагрев (650С) среднего полюса В-35 кВ Т1Т на ПС "Сав.Купол". В 9:15 приступили к работе. Прозведена замена дефектного полюса, проведены ВВ испытания. Проведены пуско-наладочные работы. В 16:46 восстановлена нормальная схема эл.снабжения ПС. | 7 |  | 7 | В | 1991 | С-35М-630-10 | КЭМЗ | 2013-11-01 | 100 | - | 0 | ТВК 29.11.13г. | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-02-21 | 15:30 | 2014-02-21 | 15:30 | 0:00 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Тарханы" | 35 | ВЛ |  | Посадка напряжения при оперативных переключениях в сетях СЭС. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-02-23 | 16:09 | 2014-02-23 | 17:15 | 1:06 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера Мт-3 | Аварийная заявка СЭС. Ремонт секционного ЛР-10. Персонал "ОЭН" был предупрежден за 10 минут до отключения. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-02-25 | 12:33 | 2014-02-25 | 12:33 | 0:00 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | Остановка отдельных скважин ЦДНГ-8 | Посадка напряжения при замыкании транзита между сетями СЭС и ЦЭС без уведомления. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-02-25 | 12:27 | 2014-02-25 | 13:15 | 0:48 | 4 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | Ф-Км-3 | Оперативные переключения по ПС Кзыл-Мечеть при подготовки рабочего места для установки козырьков. | 21 |  | 21 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-02-27 | 20:10 | 2014-02-27 | 20:17 | 0:07 | 25 | Дисбаланс U |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Ишуевская"; 1-я СШ-6 кВ ПС "Тананыкская" | Аварийное отключение В-35 кВ "18Л", выпавший блинкер "Авар. Откл.". После включения-перекос напряжения в сети 35 кВ. В 20:41 отключены В-35 кВ "18Л" на ПС "Герасимовская" и "Тананыкская". В 20:45 1-ю СШ-6 кВ ПС "Тананыкская" запитали по ВЛ-35 кВ "12Л" с ПС "Савельевская". В 22:35 выехала бригада СЛ с Бузулука. В 0:45 бригада выехала с осмотром, на снегоходе и АРГО, по ВЛ-35 кВ "18Л"; "19Л". В 2:20 осмотром выявлен оборванный посередине провод, лежит на земле, в пролете опор 25-26. Расчищается дорога, для устранения обрыва провода. | 43 |  | 43 | ТЧ | 1974 | Провод АС-120мм | - | КР-1993, ТР-07.2012г. | 100 | ТО-июль | 0 | Осмотр ВЛ-07.2013г. | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-02-28 | 2:00 | 2014-02-28 | 13:45 | 11:45 | 4 | Дисбаланс U |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Ишуевская"" | Переходящее. Аварийное отключение В-35 кВ "18Л". В 0:45 бригада выехала с осмотром, на снегоходе и АРГО, по ВЛ-35 кВ "18Л"; "19Л". В 2:20 осмотром выявлен оборванный посередине провод, лежит на земле в пролете опор 25-26. Расчищается дорога, для устранения обрыва провода. В 12:00 приступили к работе. В 13:35 работы по устранению повреждения закончены. В 13:45 подано напряжение на ПС "Ишуевская". | 83 |  | 83 | ТЧ | 1974 | Провод АС-120мм | - | КР-1993, ТР-07.2012г. | 100 | ТО-июль | 0 | Осмотр ВЛ-07.2013г. | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-02-28 | 14:08 | 2014-02-28 | 14:12 | 0:04 | 5 |  |  | Сторонние | ПАЭС-6кВ "Вахитовская" | 6(10) | ГТЭС | ВЛ-6 фидера № 3 | Перевод эл.снабжения ВЛ-6 фидера № 3 с ПАЭС-2 на ГТЭС "Вахитовская". Вывод в неотложный ремонт ПАЭС № 2 "Вахитовская". | 10 |  | 10 | ГТУ | 2011 | ПАЭС-2 | - | ТО-декабрь 2013 | 100 | ТО-февраль | 0 | осмотр-09.01.14г | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
февраль | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-02-28 | 20:20 | 2014-02-28 | 20:27 | 0:07 | 5 |  |  | Сторонние | ПАЭС-6кВ "Вахитовская" | 6(10) | ГТЭС | ВЛ-6 фидера № 3 | Перевод эл.снабжения ВЛ-6 фидера № 3 с ГТЭС "Вахитовская" на ПАЭС № 2 "Вахитовская". Сборка нормальной схемы. | 12 |  | 12 | ГТУ | 2011 | ПАЭС-2 | - | ТО-декабрь 2013 | 100 | ТО-февраль | 0 | осмотр-09.01.14г | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-03-03 | 20:10 | 2014-03-03 | 20:36 | 0:26 | 6 | МТЗ 2-й ступени. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-9 | С неуспешным АПВ, работа МТЗ 2-й ступени, включению не поддается. Выход из строя концевой муфты 6 кВ на ГКС "Росташи". В 20:30 отключен ЛР-1 ф-9 и включен ЛР ф-1. В 20:36 включен ф-9, в 20:40 подано напряжение на ГКС "Росташи" с ф-1. Устранение запланированно на 04.03.14. Пробой изоляции, замыкание 3-х фаз, перегорание кабеля в трубном футляре от ЛР №1, Фид.№9 ПС 110/35/6кВ "Росташинская". | 6 |  | 6 | КС | 2008 | ААШВУ 3х95 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП23 |  |  | ТР и ТО не проводились | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-03-04 | 11:55 | 2014-03-04 | 12:34 | 0:39 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | КЛ | ВЛ-6 фидера № 9 | Отключение КЛ-6 кВ ГКС-Росташи от ВЛ-6 кВ, для ремонта кабельной муфты вышедшей из строя. Резерв ГКС-Росташи. Внеплановая заявка. | 9 |  | 9 | КС | - | 3-КНТП | - | ТР-06.2009 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-03-05 | 23:30 | 2014-03-05 | 23:51 | 0:21 | 6 |  |  | Сторонние | ПАЭС-6кВ "Вахитовская" | 6(10) | ГТЭС | 1 | Аварийная остановка ПАЭС-1 по низкому давлению масла.В 23:51 подано напряжение на Ф-1 от ГТЭС. | 36 |  | 36 | ГТУ | 2011 | ПАЭС-1 | - | ТО-декабрь 2013 | 100 | - | - | осмотр-09.01.14г | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-03-05 | 1:13 | 2014-03-05 | 1:19 | 0:06 | 19 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-6 "Вахитовская" | 6(10) | ГТЭС | 4,6,1 | Аварийный сброс нагрузки ГТЭС-1,3,4,5,6 вышли в режим холостого хода .Отключался ввод 6-1 РУ ГТЭС работа МТЗ.Причина- выход из строя банки конденсатора на БСК скв-5023 ф-1, отключена. | 130 |  | 130 | КУ | 2006 | ГТЭС№1,4,5 | - | ТО-1,ТО-3,ТО-1 | 100 | ТО-июль | 0 | нет | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-03-09 | 16:50 | 2014-03-09 | 16:50 | 0:00 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 6(10) | КТП |  | Остановка 2-х скважин при повышении напряжения в сети 110 кВ. Отрегулировано персоналом СЭС. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-03-11 | 12:05 | 2014-03-11 | 13:16 | 1:11 | 13 |  |  | Сторонние | 35/6кВ "Курманаевская" | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 ф-706 после КРУН-1 | Замена сбитой неустановленным транспортом опоры № 69. | 14 |  | 14 |  | 1975 | СВ-110-5 | - | 2014-06-01 | 100 | - | 0 | - | КП20 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-03-12 | 14:37 | 2014-03-12 | 15:32 | 0:55 | 24 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Донецко-Сыртовская | Отключение ВЛ-110 кВ "Каргала-Донецко-Сыртовская". На опоре № 198 устранение расцепления гирлянды. | 81 |  | 81 | ТЧ | 2007 | АС-185 | - | 2013-12-15 | 100 | 2015-11-10 | 0 | 2013-12-01 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-03-13 | 14:05 | 2014-03-13 | 16:50 | 2:45 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Мало-Зайкинская" (ЗЭС) | 35 | ПС | Ф-1 | Отключение ВЛ-35 кВ "Первомайск-Тёпловская для переопрессовки наконечника шлейфа ВЧ связи. | 41 |  | 41 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | КбшЖД | 2014-03-14 | 13:37 | 2014-03-14 | 16:23 | 2:46 |  |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Тирис-тяга" (КбшЖД) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-Т-4 | Очистка от снега и льда 2-й СШ-10 кВ персоналом КЖД. | [12 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-03-14 | 20:45 | 2014-03-14 | 22:53 | 2:08 |  |  | АПВН, РПВУ | Технология | 20/6кВ "Сырт-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1320 | Аварийное отключение В-6 кВ на ПС "Сырт-2". АПВ не успешно, МТЗ 2-й ступени. На водянном колодце №13 сгорел фильтр и СУ ЭЦН. | 101 |  | 101 | [9 empty] | КП2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-03-15 | 13:30 | 2014-03-15 | 13:55 | 0:25 | 4 |  |  | Сторонние | ПАЭС-6кВ "Вахитовская" | 6(10) | ГТЭС | ВЛ-6 фидера № 7 | Аварийная остановка ПАЭС-3 "Вахитовка" по высокой температуре отходящих газов. 13:55 эл.снабжение ВЛ-6 фидера № 7 от ПАЭС-1 "Вахитовка". | 72 |  | 72 | ГТУ | 2011 | ПАЭС-3 | - | ТО-декабрь 2013 | 100 | ТО-февраль | 0 | осмотр-07.01.14г | КП4 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-03-16 | 20:50 | 2014-03-16 | 20:50 | 0:00 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Вахитовская" | 6(10) | ВЛ | Фонд скважин по ВЛ-6 фидера № 5. | Кратковременное понижение U, остановка отдельных сважин при аварийном отключении В-6 фидера "ДНС" на ПС "Вахитовская". (Неисправность ЭД-6 на ГКС "Вахитовка"). | 16 |  | 16 | [9 empty] | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-03-17 | 18:55 | 2014-03-17 | 18:55 | 0:00 | 245 | ЗЗ-1ст, ТО | АПВУ | Внешние сети | 110/35/6кВ "Савельевская" | 110 | ПС | ПС 35/6 кВ ЦДНГ-2, 8 | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ , АПВ успешное, работала "ЗЗ" 1-й ст, "ТО".Причина выясняется. | 131 |  | 131 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-03-18 | 2:51 | 2014-03-18 | 3:37 | 0:46 |  |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Яшкинская" (ЗЭС) | 35 | ПС | ВЛ-10 кВ Ф-6 | Аварийное отключение ввод-10 кВ при аварийном отключении сельского фидера ЗЭС причина не выявлена. | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-03-18 | 4:32 | 2014-03-18 | 4:32 | 0:00 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ибряевка-1" | 6(10) | ВЛ | ПС Графская, Ибряевка-1,2 | Посадка напряжения при аварийном отключении Ф-114 | 10 |  | 10 | [9 empty] | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-03-18 | 6:34 | 2014-03-18 | 7:10 | 0:36 | 30 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС КНС,НПС | Отключение, "земля" в сети 35 кВ на Ф-А отпайка ВЛ-35 кВ "КНС-Ключевка" на ПС 35/10 кВ Ключевка СЭС. В 18:37 ВЛ-35 кВ "КНС-Ключевка" включена, "земли" нет. | 17 |  | 17 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-03-18 | 10:29 | 2014-03-18 | 13:00 | 2:31 |  | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ибряевка-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-114 | Работа МТЗ. Устранили подхлесты проводов от портала до анкерной опоры №1. | 9 |  | 9 | ТЧ | 1983 | АС-70 | - | ТР-07.2010 | 100 |  |  |  | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-03-18 | 15:52 | 2014-03-18 | 15:52 | 0:00 |  |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Вахитовская", "Кодяковская" | Посадка напряжения при авар. отключении, с успешным АПВ, ВЛ-110 кВ "Каргала-Переволоцкая" на ПС "Каргала". Отработала 1-я ступень З.З. | 44 |  | 44 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-03-19 | 11:14 | 2014-03-19 | 11:17 | 0:03 | 23 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/10кВ "Промбаза" | 35 | ПС | ВЛ-35 "ГТЭС Загорская" | Аварийное откл.СВ-35кВ, МТЗ. Эл.снабжение ВЛ-35 "ГТЭС Загорская" переведено на ВЛ-35 "Сорочинская - Промбаза-1". Ложное срабатывание защиты из-за выхода из строя реле времени РВМ-12 1978 года выпуска. Произведена замена реле. | 69 |  | 69 | РЗА | 1978 | РВМ-12 | - | 2013-07-01 | 100 | ТО-апрель | 0 | нет | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-03-19 | 15:28 | 2014-03-19 | 15:28 | 0:00 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Савельевский купол" (старая) | 6(10) | ВЛ | Фонд скважин по фидеру № 606 | Кратковременное отключение В-6 фидера № 606 для определения замыкания на "землю" в сети 6 кВ. "Земля" пропала. | 1 |  | 1 | И | 1986 | АС-70, ШФ-10 | - | 2013-05-01 | 100 | - | 0 | Осмотр - 27.06.2014 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-03-19 | 16:52 | 2014-03-19 | 16:52 | 0:00 | 73 |  | АПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Тарханы, Березовка, Аксютино. | Аварийное отключение с успешным АПВ В-35 "Тарханы". | 31 |  | 31 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-03-19 | 17:52 | 2014-03-19 | 18:15 | 0:23 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Савельевский купол" (старая) | 6(10) | ВЛ | Фонд скважин по фидеру № 606 | Для устранения слета изолятора с проводом на анкерной опоре № 1 отпайка на ЗУ-36. (Дефект колпачка). После включения "земли" в сети 6 кВ нет. | 4 |  | 4 | И | 1986 | АС-70, ШФ-10 | - | отп. на ЗУ-36 КР-05.2012 | 100 | - | 0 | Осмотр - 27.06.2014 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-03-21 | 13:35 | 2014-03-21 | 14:15 | 0:40 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Гаршинская УПСВ" | 6(10) | ВЛ | Скв.№887Ш, 692Ш, 702Ш, 733Ш, 654Ш, 456, 452, 704Ш. | Отключение для устранения слета изолятора фаза "А" опора №30 отпайка на скв.452, 457. | 10 |  | 10 | ТЧ | 2012 | АС-95 | - | 2012-01-01 | - | - | 0 | 2014-06-11 | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-03-21 | 14:30 | 2014-03-21 | 18:55 | 4:25 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | скв. Капитоновского м/р-я, ДНС Капитоновка | Отсутствие фазы по ВЛ-6 кВ Ф-1320 от ПС "Сырт-2" На ЛР-6/2 обрыв шлейфа.Устранено. | 182 |  | 182 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | - | ТР-12.02.13 | 100 | ТО-ноябрь, ТР-декабрь | 0 | Осмотр-05.02.14 | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-03-22 | 9:48 | 2014-03-22 | 9:48 | 0:00 | 113 | З.З. 1-й ступени, МТО, Д.З. 1-й зоны | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "КНС-1; 2", "Грвфская"; "Ибряевка-1; 2" | С успеш. АПВ от З.З. 1-й ступени, МТО, Д.З. 1-й зоны отключалась ВЛ-110 кВ "Пром-1" на ПС "Бузулукская". Оборудование ОЭН осмотрено, замечаний нет. | 75 |  | 75 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-03-24 | 16:05 | 2014-03-24 | 16:40 | 0:35 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Восточная Покровка" | 6(10) | ВЛ | Фонд скважин по ВЛ-6 фидера № 602. | Устранение слета изолятора на опоре №65. После включения "земли" в сети 6 кВ нет. | 11 |  | 11 | ТЧ | 1982 | АС-70, ШФ-10 | - | ТР-09.2006 | 100 |  |  | Осмотр - 04.03.2014 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-03-25 | 9:22 | 2014-03-25 | 9:22 | 0:00 | 5 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Вахитовская" | 6(10) | ВЛ | Ф-2,5 | Посадка "U" при аварийном отключении ВЛ-10 кВ (Ф-11) на ПС "Переволоцкая". Работала "ТО", "МТЗ", АПВ не успешное. | 11 |  | 11 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-03-26 | 8:27 | 2014-03-26 | 8:27 | 0:00 |  | МТО | АПВУ | Внешние сети | 35/6кВ "Тарханы" | 110 | ВЛ | отдельные скважины | Посадка напряжения при авар. отключении с успешн. АПВ от МТО ВЛ-110 кВ "Тюрино-1" на ПС "Михайловская". | 11 |  | 11 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-03-27 | 3:02 | 2014-03-27 | 7:21 | 4:19 |  |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Лабазинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ |  | Аварийное отключение ВЛ-10 кВ. На ТП-213(ЗЭС) обнаружен слёт изолятора, устранено. В 5:20 ВЛ включена, "земля" на фидере, фидер включен без отпайки на с. Озёрки. Обнаружили и устранили на ТП-209(ЗЭС) разрушение разрядника. | 17 |  | 17 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-03-27 | 12:21 | 2014-03-27 | 21:12 | 8:51 | 4 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | Скв.№№ 60, 61, 62, 63. | Аварийное отключение ВЛБ-10 фидера "КМ-3", работа МТЗ. Осмотром выявлен вышедший из строя нож ф-В на ЛР-1. Устранено, в 21:12 включено ВЛБ.Ослабление контактного соединения на ЛР-10кВ №1 ВЛ-10кВ отпайка Ф-КМ-3 ПС 35/10 «Кзыл-Мечеть», что привело к увеличению переходного сопротивления с последующим оплавлением контактного ножа. | 110 |  | 110 | Р | 2013 | РЛНД-10\400 | - | 2013-06-11 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП10 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | ОЭН | 2014-03-30 | 12:20 | 2014-03-30 | 17:23 | 5:03 |  | МТЗ-2-й ступени, ф-А; В; С |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Никольская" | 35 | ПС | В-35 кВ №2, (посадка "Н-Медведкинская"; "Скворцовская"№ "Шулаевская"; 1-я СШ ПС "Курманаевская", "Росташинская"; "Гаршинская-1; 2; УПСВ","Вахитовская") | Аварийное отключение В-35-2 от МТЗ-2-й ступени, ф-А; В; С, включению не поддается. Осмотром выявлена ветка на шлейфах 35 кВ "4Л", 2 мертвых грача и вышедшая из строя гирлянда изоляторов на 2-й СШ-35 кВ, . В 13:10 ПС "Подгорная" запитали с ПС "Родинская" через ПС "Подольская". АГП установить не смогли, гирлянды меняли лебедками. В результате выше перечисленных аварийных ситуаций, простой ВЛ-35 кВ "2Л" , (ПС35/6 кВ «Ольховская» , ПС 35/6кВ Кодяковская, ПС 35/6кВ Боголюбовская.) Из акта; Посторонние воздействия:перекрытие токоведущих частей птицами. | 706 |  | 706 | ТЧ | 2007 | нет | - | нет | 100 | ТР-июнь | 0 | нет | КП19ж |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
март | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-03-31 | 12:50 | 2014-03-31 | 17:20 | 4:30 | 5 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Лабазинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | Фонд скважин по ВЛ-6 фидера "Лб-2" | Замена траверсы на деревянной анкерной опоре персоналом ЗЭС. | 18 |  | 18 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | МРСК ВЭС | 2014-04-01 | 17:12 | 2014-04-01 | 17:14 | 0:02 | 79 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ВЛ | ПС 35/6 Варшава-3, Проскуринская | Кратковременное пропадание напряжения в сети 110 кВ при падении колонки ШР-2 110 кВ фаза "В" на ПС "Нефтегорская-2" ВЭС. | 29 |  | 29 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | КбшЖД | 2014-04-02 | 16:18 | 2014-04-02 | 16:18 | 0:00 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Тарханы" | 35 | ПС | Ф-122 | Посадка "U" по сети при производстве оперативных переключений в сетях Кб ЖД. Остановка 2-х скважин. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-04-04 | 17:05 | 2014-04-04 | 19:58 | 2:53 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Тепловская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 ф-Нт-2 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, МТЗ. Осмотром установлено падение дерева на ВЛ-10, участок Западных ЭС. Устранено. | 42 |  | 42 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-04-06 | 8:50 | 2014-04-06 | 10:35 | 1:45 | 9 | МТЗ-1 | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | скв. Ф-1320, ДНС "Капитоновка" | Ав.отключение фидера, АПВ не успешно, "МТЗ-1", РПВ успешно. Снегопад, резкие порывы ветра до 18 м/сек.Нагрузку не набирает. Осмотр ПС 6/20 кВ "Сырт-1", "МТЗ-1", РПВ успешно.Произведен осмотр линии персоналом службы линий видимых причин не выявлено.На завтра планируется повторный осмотр с участием ИТР и применением средств технической диагностики. | 93 |  | 93 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | - | нет | 100 | ТО-ноябрь, ТР-декабрь | 0 | нет | КП8 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-04-07 | 10:45 | 2014-04-07 | 10:45 | 0:00 | 97 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СЭС) | 35 | ПС | ПС 35/6 Самодуровская, Самодуровская УПСВ, НПС, КНС, ВЛ-10 фидера "Б-3". | Аварийное отключение с успешным АПВ при переводе нагрузки через ОВ-35 для вывода в ремонт В-35 Т1 на ПС "Пономаревка". Причину отключения персонал СЭС не поясняет. | 36 |  | 36 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-04-07 | 13:15 | 2014-04-07 | 13:15 | 0:00 | 108 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СЭС) | 35 | ПС | ПС 35/6 Самодуровская, Самодуровская УПСВ, НПС, КНС. | Аварийное отключение ОВ-35 с успешным АПВ, МТЗ на ПС "Пономаревка" при сборке нормальной схемы. Остановка скважин по фидеру "Б-3". | 28 |  | 28 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-04-07 | 13:34 | 2014-04-07 | 21:22 | 7:48 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 35 | ПС | ПС 35/6 Краснояровская, Елатомка, КНС-6, Завъяловская. | Аварийная заявка СЭС. Устранение дефекта на ШР-35 Т2 ПС "НПС". Перевод эл.снабжения ПС от ПС "Тюрино". Остановка двух скважин (№№ 113, 114, фидер НСУ-4). | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-04-07 | 17:40 | 2014-04-07 | 17:40 | 0:00 | 83 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ВЛ | ПС 35/6 Проскуринская, Варшава-3. | Аварийное отключение ВЛ-110 "Красносамарская" с успешным АПВ, сброс нагрузки по ПС "Проскуринская", "Варшава-3". | 59 |  | 59 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | КбшЖД | 2014-04-09 | 10:42 | 2014-04-09 | 10:42 | 0:00 | 1 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Асекеево-тяга" (КбшЖД) | 35 | ПС | Одна скважина | Остановка скважины при переводе питания ПС Тарханы, Березовка, Аксютино от ПС "НПС". Проверка защит Т1 (персоналом КЖД). 14:43 восстановлена нормальная схема. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-04-09 | 11:34 | 2014-04-09 | 11:34 | 0:00 | 201 | ЗЗ 2ст. | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | Савельевская, Курманаевская, Долговская, Тананыкская, Герасимовская, Графская, (Ибряевка-1,2 остановка трех скважин.) | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Сав-2", отработала ЗЗ-2ст.однофазное "кз" 25км от ПС "Бузулукская". Произведен осмотр ВЛ-110 персоналом ЗЭС, неисправность не обнаружена. | 38 |  | 38 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-04-09 | 20:22 | 2014-04-09 | 20:22 | 0:00 | 9 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Донецко Сыртовская, Вахитовская, ГТЭС Загорская, Никольская, Родинская, Толкаевская, БКНС, Кодяковская, Ольховская, Боголюбовская. | Кратковременное понижение U по ПС, остановка отдельных скважин при аварийном отключении ВЛ-110 "Гелий-2" на ТЭЦ "Каргалинская". | 94 |  | 94 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | КбшЖД | 2014-04-10 | 10:40 | 2014-04-10 | 16:16 | 5:36 |  |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Тарханы" | 35 | ПС |  | Посадка напряжения при переводе нагрузки с ПС Асикеево тяга на ПС НПС по заявке КбЖД для доливки масла в С2Т на ПС Асикеево тяга | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-04-10 | 13:40 | 2014-04-10 | 13:40 | 0:00 |  |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 35 | ПС |  | Посадка напряжения при опробовании АВР (персоналом СЭС "Оренбургэнерго") | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-04-10 | 14:20 | 2014-04-10 | 14:20 | 0:00 |  |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 35 | ПС | ПС (6 шт) 35/6 кВ ЦДНГ-9 | Посадка напряжения по сети 35 кВ, причина выясняется. | [12 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-04-10 | 20:05 | 2014-04-10 | 20:05 | 0:00 |  |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | фонд ЦДНГ-2,3 | Посадка напряжения по сети 110 кВ из-за аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ-110 кВ Безымянская ТЭЦ - Кинель-2 на ПС 220/110/35/10 кВ "Кинельская". | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | КбшЖД | 2014-04-10 | 13:40 | 2014-04-10 | 15:10 | 1:30 |  |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Тирис-тяга" (КбшЖД) | 6(10) | ВЛ | скв.729 | Вывод в неотложный ремонт ВЛ-10 кВ для испытания КЛ. | [12 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-04-11 | 12:39 | 2014-04-11 | 12:42 | 0:03 |  |  |  | Сторонние | ПАЭС-6кВ "Вахитовская" | 6(10) | ГТЭС | ВЛ-6 кВ ф-7 | Аварийное отключение при переводе нагрузки с ПАЭС-3 на ПАЭС-1 для регламентных работ. На ПАЭС-1 вышел из строя кабель 6 кВ. В 12:42 ф-7 перевели назад на ПАЭС-3. | 21 |  | 21 | ГТУ | 2011 | ПАЭС-3 | - | ТО-декабрь 2013 | 100 | ТО-февраль | 0 | осмотр-07.01.14г | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-04-14 | 14:02 | 2014-04-14 | 14:30 | 0:28 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | Ф-1 | Аварийное отключение, МТЗ 3-й ст., РПВ не успешное. 14:30 Фидер включен. Осмотром установлено: на отпайке на скв.№ 869 в пролетах опор №14-16 провис провода, имеются поджоги; на КТП скв.№ 869 обнаружена птица; на отпайке на скв.№ 997 в пролете опор №27-28 провис провода. Устранение запланировано на 18.04.14 года. | 6 |  | 6 | ТЧ | 1994 | АС-70 | - | 2010-08-01 | 100 | - | 0 | - | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-04-15 | 11:04 | 2014-04-15 | 11:08 | 0:04 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-Пл-10 | Отключение для вывода в неотложный ремонт аварийного ЛР-10 кВ ТП Пл 10-10 персоналом СЭС. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | КбшЖД | 2014-04-15 | 17:22 | 2014-04-15 | 17:22 | 0:00 |  | З.З. 1-й ступени | АПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Абдулино-тяговая" (КбшЖД) | 110 | ВЛ | ПС "Самодуровская"; Самодуровская УПСВ"; "Родниковская"; "КНС"; "НПС"; "Врезовка" | С успешным АПВ отключалась ВЛ-110 кВ "Абдулино-Пономаревка" на ПС "Абдулино-тяговая". Работа З.З. 1-й ступени. | 47 |  | 47 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-04-15 | 20:50 | 2014-04-15 | 20:50 | 0:00 | 8 | МТЗ 1-й ступени | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ |  | С успешным АПВ. Работа МТЗ 1-й ступени. Осмотр ВЛ-6 кВ и ВЛ-20 кВ в дневное время 16.04.14г. Произведен осмотр ВЛ, замечаний не выявлено. | 9 |  | 9 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | - | Нет | 100 | - | 0 | нет | КП8 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-04-18 | 10:20 | 2014-04-18 | 10:20 | 0:00 | 12 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Курманаевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-718 | Остановка отдельных скважин при повышении напряжения во время остановки БКНС. | 4 |  | 4 | ТЧ | 1982 | АС-70 | - | 2011-08-01 | 100 | - | 0 | - | КП24 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | МРСК ЦЭС | 2014-04-19 | 8:30 | 2014-04-19 | 8:30 | 0:00 | 6 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Переволоцкая" (ЦЭС) | 110 | ПС | СВ-110 кВ | Посадка напряжения по ПС "Платовка" при аварийном отключении СВ-110 кВ на ПС "Переволоцкая" | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-04-20 | 2:01 | 2014-04-20 | 2:01 | 0:00 | 55 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Варшава-3" и "Проскуринская" | Нестабильное напряжения по С2Т ПС "Герасимовская"" при аварийном отключении ВЛ-35 кВ "Ильичёвская" на ПС "Алексеевская" с неуспешным АПВ при попытке РПВ этой ВЛ-35. | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-04-20 | 2:40 | 2014-04-20 | 2:40 | 0:00 | 39 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Варшава-3" и "Проскуринская" | Нестабильное напряжения по С2Т ПС "Герасимовская"" при аварийном отключении ВЛ-35 кВ "Ильичёвская" на ПС "Алексеевская" с неуспешным АПВ при попытке РПВ этой ВЛ-35. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-04-21 | 17:05 | 2014-04-21 | 17:17 | 0:12 | 75 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | 110/35/10кВ "Александровская" (ЗЭС) | 35 | ПС | ПС 35/6 Графская, Ибряевка-1, Ибряевка-2 | Аварийное отключение В-35 Т1 на ПС "Александровская", отработала МТЗ. Осмотр ВЛ-35 "Александровская-Графская" произвести нет возможности из-за бездорожья. | 12 |  | 12 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-04-21 | 23:12 | 2014-04-22 | 1:05 | 1:53 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1320. | Отключен для замены разрушенного изолятора и устранения обрыва провода (СИП-120) на опоре № 60. | 31 |  | 31 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | - | ТР-02.2014 | 100 | ТО-ноябрь, ТР-декабрь | 0 | Осмотр-06.04.14 | КП8 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-04-22 | 11:35 | 2014-04-22 | 11:35 | 0:00 | 8 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Елатомка" (СЭС) | 35 | ПС | Е-1, Е-2, Е-3, Е-4 | Кратковременное погашение ПС "Елатомка" при производстве оперативных переключений персоналом СЭС по переводу питания от ПС "Тюрино". | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-04-23 | 9:15 | 2014-04-23 | 9:15 | 0:00 | 36 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Савельевская"; "Герасимовская"; "Прскуринская"; "Варшава-3" | Посадка напряжения в сети 110 кВ, по сообщению ДЭМ ПС "Бузулукская" отключений не было, посадка по системе. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-04-24 | 7:45 | 2014-04-24 | 9:52 | 2:07 | 3 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ленинградская" | 35 | ПС | ПС "Ленинградская" | Аварийное отключение В-35/1, МТО. Осмотром установлено: на СШ-6 фаза "А" разрушен проходной изолятор. На опоре № 84 обрыв вязки фаза "В". После включения на СШ-6 появилась "земля" в сети 6 кВ. Согласовано отключение для устранения дефектов. | 22 |  | 22 | ТЧ | 1992 | АС-70 | - | 2013-07-01 | 100 | - | 0 | 2014-05-12 | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-04-24 | 11:58 | 2014-04-24 | 12:00 | 0:02 | 69 | МТО, МТЗ 1 и 2 ст. | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Ново-Медведкинская" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Скворцовская, Шулаевская, Т1Т Курманаевская | Аварийное отключение ВЛ-35-10Л произошло из-за коротко-го межфазного замыкания на опоре №29 участка «Шулаев-ка-Курманаевка», в следствии разрушения гирлянды изоля-торов фазы «В». Аварийное отключение В-35 10 "Л", МТО, МТЗ. Сброс нагрузки 9 МВт. Осмотром установлено: на ПС "Скворцовская" отключен В-35 "Шулаевская". При попытке включения произошло аварийное отключение В-35 10 "Л"на ПС "Ново Медведкинская", МТО, МТЗ. Осмотром установлено: ВЛ-35 "Курманаевская - Шулаевская" опора № 29 разрушена гирлянда, верхний провод провис и касается нижнего (ВЛ выведена в ремонт). 12:55 эл.снабжение Т1Т ПС "Курманаевская" с ПС "Савельевская". 13:27 эл.снабжение ПС "Шулаевская" с ПС "Ново Медведкинская". Гирлянда растрелена из охотничьего оружия, Устранено. | 150 |  | 150 | И | 1977 | ПС-70Е | - | 2013-08-01 | 100 | - | 0 | 2014-06-27 | КП22 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-04-24 | 13:53 | 2014-04-24 | 14:55 | 1:02 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ленинградская" | 35 | ПС | ПС "Ленинградская" | Отключение В-35/1, устранение дефектов: на СШ-6 фаза "А" разрушен проходной изолятор, на опоре № 84 обрыв вязки фаза "В". Устранено. | 11 |  | 11 | ТЧ | 1992 | АС-70 | - | 2013-07-01 | 100 | - | 0 | 2014-05-12 | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-04-25 | 7:24 | 2014-04-25 | 7:30 | 0:06 | 35 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ибряевка-2" | 35 | ПС | ПС 35/6кВ "Ибряевка-2" | Работа МТЗ. Оборудование ПС осмотрено, замечаний нет. Осмотр ВЛ-35кВ "Графская-Ибряевка-2" произведен, неисправность не обнаружена.. | 6 |  | 6 |  |  |  |  | ТР-08.2013 | 100 |  |  |  | КП19 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-04-25 | 12:40 | 2014-04-25 | 12:55 | 0:15 | 19 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Пронькинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 14. | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, отработала МТО, ручное включение успешно, появилась "земля" на СШ-6-1. При осмотре обнаружен срыв верхнего провода с изолятором на опоре №38,40. Дефекты устранены. | 11 |  | 11 | ТЧ | 1978 | АС-70 | - | ТР-12.2007 | 100 | - | - | Осмотр -08.04.2014 | КП19 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-04-25 | 16:25 | 2014-04-25 | 17:15 | 0:50 | 19 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Пронькинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 14. | Устранение срыва провода с изолятором на опоре № 38,40 | 19 |  | 19 | ТЧ | 1978 | АС-70 | - | ТР-12.2007 | 100 | - | - | Осмотр -08.04.2014 | КП19 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-04-25 | 15:57 | 2014-04-25 | 15:57 | 0:00 | 6 | МТЗ-1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Кодяковская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 907. | С успешным АПВ. Отработала МТЗ-1ст. | 4 |  | 4 | ТЧ | 1994 | АС-70 | - | ТР-03.2011 | 100 |  |  |  | КП19 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-04-25 | 17:02 | 2014-04-25 | 17:02 | 0:00 | 199 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 Савельевская, Герасимовская. ПС 35/6 Тананыкская, Варшава-3, Проскуринская, Курманаевская, Шулаевская, Скворцовская, Долговская, Сав.Купол. | Системная "посадка" напряжения по сети 110 кВ. Причина выясняется. ЗЭС, ВЭС отключений не подтверждают. | 71 |  | 71 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-04-25 | 19:20 | 2014-04-25 | 20:19 | 0:59 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Боголюбовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1207. | Ремонт ЛР-6кВ перед КТП скв.680 | 14 |  | 14 | ТЧ | 1994 | АС-70 | - | ТР-12.2008 | 100 |  |  |  | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-04-25 | 18:30 | 2014-04-25 | 18:48 | 0:18 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Пронькинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 4. | Замена разрушенного изолятора на опоре №16 | 1 |  | 1 | ТЧ | 1994 | АС-70 | - | ТР-06.2006 | 100 | - | 0 | - | КП19 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-04-25 | 19:30 | 2014-04-25 | 19:30 | 0:00 | 41 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Боголюбовская" | 6(10) | ВЛ | Остановка отдельных скважин по ПС 35/6 Кодяковская, Боголюбовская. | Аварийное отключение с успешным АПВ В-6 фидера № 1212, кратковременное понижение U по ПС 35/6 "Кодяковская", "Боголюбовская", остановка отдельных скважин. | 47 |  | 47 | ТЧ | 1994 | АС-70 | - | ТР-06.2006 | 100 |  |  |  | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-04-25 | 20:27 | 2014-04-25 | 20:27 | 0:00 | 6 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 35 | ВЛ | Остановка отдельных скважин. | Нестабильное U по ВЛ-35 с ПС "НПС" (СЭС). | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-04-26 | 11:40 | 2014-04-26 | 11:45 | 0:05 | 4 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Сторонние | РУ-6кВ "РП-1" (ЗАО НПП Энергоаудит) | 6(10) | ВЛ | Ф-1 | Аварийное отключение фидера при производстве оперативных преключений персоналом ЗАО "Квантор" по вводу в работу ГТЭС GТ-60/20 после ТО. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1994 | АС-70 | - | ТР-15.12.12г | 100 |  |  |  | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-04-27 | 18:36 | 2014-04-27 | 19:00 | 0:24 | 12 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Родинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-317 | В 13:30 26.04.14 осмотром ПС "Родинская" обнаружена глухая "земля" на 1СШ-6 кВ. Осмотром выявлен вышедший из строя натяжной изолятор на анкерной опоре №28. Устранено. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1994 | АС-70 | - | ТР-09.2006 | 100 |  |  |  | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-04-28 | 11:30 | 2014-04-28 | 12:10 | 0:40 | 5 | Диф.защита | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "КНС" | 35 | ПС | ВЛ-6 кВ ф-Пром-1, 2 , 3 | Аварийное отключение В-35/1, В-6/1, В-6 фидера "Пром-2". Работа Диф.защиты. Произведен осмотр ПС, замечаний нет, 12:05 вкл.В-35/1, 12:08 вкл.В-6/1, 12:10 вкл.отходящие фидера кроме "Пром-2". Произведен осмотр ф-Пром-2, на центрофугированной опоре № 10 обрыв вязки на фазе "С", ожидание АГП. На КТП-6/0,4 скв.№ 241 разрушение ОПН-6, обрыв шлейфа фаза "В". 15:45 дефекты устранены. 15:53 фидер вкл. | 4 |  | 4 | ТЧ | 1994 | АС-70 | - | ТР-05.2013 | 100 |  |  |  | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-04-28 | 16:54 | 2014-04-28 | 17:05 | 0:11 | 2 | ЗЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | 35/10кВ "Воздвиженская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Вз-7" | Отключение В-35 "Софиевка" на ПС "Ратчино", "земля" в сети 35 кВ. Эл.снабжение ПС "Воздвиженская" переведено от ПС "Пономаревская". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-04-29 | 10:05 | 2014-04-29 | 10:42 | 0:37 | 5 |  |  | Сторонние | ПАЭС-6кВ "Вахитовская" | 6(10) | ГТЭС | ВЛ-6 фидера № 3 | Сброс нагрузки при переводе с ПАЭС-2 на ПАЭС-1. Перевод эл.снабжения ВЛ-6 фидера № 3 с ПАЭС-1 на ПС "Вахитовская". | 23 |  | 23 | ГТУ | 2011 | ПАЭС-2 | - | ТО-декабрь 2013 | 100 | ТО-февраль | 0 | осмотр-09.01.14г | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | МРСК ВЭС | 2014-04-29 | 17:22 | 2014-04-29 | 17:22 | 0:00 | 29 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Нефтегорская-2" (ВЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 Варшава-3, Проскуринская. | Нестабильное U, остановка отдельных скважин при производстве переключений по вводу в работу В-110кВ на ПС "Нефтегорская-2" персоналом Волжских ЭС. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-04-30 | 2:08 | 2014-04-30 | 2:29 | 0:21 | 3 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 4 | Ремонт ЛР-10 персоналом Западных ЭС. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-04-30 | 10:37 | 2014-04-30 | 10:47 | 0:10 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Воздвиженская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № Вз-7 | Отключение ПС "Воздвиженка" при производстве оперативных преключений персоналом ЦЭС по сборке нормальной схемы эл.снабжения | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-04-30 | 10:35 | 2014-04-30 | 10:35 | 0:00 | 6 | "Ав.откл", "МТЗ" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Графская" | 0.4 | КТП | Ф-Графский | Аварийное отключение с успешным АПВ Ф-Графский, работала "МТЗ". Осмотром установлено: в результате проникновения птицы в ЩР-0,4кВ произошло "КЗ" с повреждением монтажа ЩР на скв.1206.Устранено. Скважина запущена в 18:18. | 9 |  | 9 | ТЧ | 1994 | АС-70 | - | ТР-08.2005 | 100 |  |  |  | КП19 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
апрель | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-04-30 | 10:37 | 2014-04-30 | 10:47 | 0:10 | 4 |  |  | Технология | 35/6кВ "Боголюбовская" | 0.4 | КТП | скв.5719, 511, 3951, 3953 | Повышение напряжения и остановка 3-х скважин при выходе из строя СУ ЭЦН на скв.5719 (ПЭД-250 кВт) | 13 |  | 13 | ТЧ | 1994 | АС-70 | - | ТР-10.2012 | 100 |  |  |  | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-05-01 | 19:50 | 2014-05-01 | 19:53 | 0:03 | 4 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Родниковская" | 6(10) | ВЛ | КНС-2 | Аварийное отключение при горзе. Произведен осмотр до ВЛБ-66. Неисправность не обнаружена. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1999 | АС-70 | - | нет | 100 |  | 0 |  | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2014-05-02 | 6:19 | 2014-05-02 | 6:19 | 0:00 | 104 | ЗЗ-1ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС Родинская, Подгорная, Никольская, Толкаевская, (посадка Загорская, Вахитовская, 2СШ-6 кВ ПС Родниковская) | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-220 "Газовая - Сорочинская". Отработала ЗЗ-1 ст.160 км от ПС "Газовая". Сброс нагрузки - 38 МВт. 16:50 Произведен осмотр ВЛ-220, на опоре № 143 следы перекрытия, ремонт не требуется, изоляторы целые. | 389 |  | 389 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-05-03 | 16:08 | 2014-05-03 | 21:25 | 5:17 | 12 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | 35/10кВ "Яшкинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | Участок ВЛ-6 после ЛР-6/2. Скв.№№ 957, 956, 958, 959, 961, 962 | В 16:08 аварийное отключение фидера, работа ТО. Бригада выехала в 16:18, РПВ неуспешно. В 16:30 выехали с осмотром. Осмотром установлен обрыв проводов фаза "А" и "В" между анкерными опорами № 4-5 автомобилем Камаз самосвал (ООО "УТТ") при движении с поднятым кузовом после выгрузке грунта при поизводстве работ по наведению порядка на территории установки мультифазных движков по заявке промысла. АГП с персоналом службы линий выехала в 17:58. В 17:57 включена часть фидера до ЛР-6/2. 19:50 Приступили к устранению аварии. 21:25 работы закончены, включили ЛР-6/2. 22:00 все скважины и насосы включены. | 78 |  | 78 | ТЧ | 2008 | АС-70 | - | нет | 100 |  | 0 |  | КП22 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-05-05 | 8:50 | 2014-05-05 | 10:17 | 1:27 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-МТ-3 КТП скв-660, 655 | Остановка скважин по высокому напряжению. По сообщению ДЭМ ПС "Матвеевка", кратковременное повышение напряжения в сети 35 кВ с ПС "Сарай Гир". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-05-06 | 17:55 | 2014-05-06 | 18:07 | 0:12 | 23 | ЗЗ |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ново-Кудринская" | 35 | ВЛ | Фонд ПС 35/6кВ "Ново-Кудринская", "Западно-Степановская". | Отключение для удаления сухого дерева с ВЛ-35 в районе опоры № 16 | 6 |  | 6 | ТЧ | 1975 | АС-120 | - | 2000-08-09 | 100 |  | 0 |  | КП19 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | МРСК ВЭС | 2014-05-07 | 17:22 | 2014-05-07 | 17:22 | 0:00 | 75 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/6кВ "Нефтегорская-1" (ВЭС) | 110 | ВЛ | ПС Варшава-3, Проскуринская | Кратковременное понижение напряжения в сети 110 кВ, остановка отдельных скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-35 "Промысловая-1" на ПС 110/35/6 "Нефтегорская-2". | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-05-08 | 3:15 | 2014-05-08 | 3:15 | 0:00 |  | МТЗ | АПВУ | Сторонние | 35/6кВ "БКНС" | 6(10) | ВЛ | Фонд по ВЛ-6 фидера № 806 | Аварийное отключение с успешным АПВ, МТЗ, 0,6 км от ПС. Произведен частичный осмотр ВЛ-6, в пролете опор №4-5 обнаружены поджоги на проводах, сколы на опорах, возможно из-за столкновения с неустановленным транспортом (несанкционированная стоянка бойллерной техники в охранной зоне ВЛ). Сообщено в ЧОП. | 16 |  | 16 | ТЧ | 1994 | АС-70 | - | ТР-07.2006 | 100 |  |  | Осмотр -23.01.2014 | КП22 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-05-08 | 9:50 | 2014-05-08 | 18:00 | 8:10 | 54 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 35 | ПС | ПС КНС-2; Заглядино; Султангулово | Устранение аварийного нагрева на ШР 1 сек.35кВ ф."А" (персоналом СЭС "Оренбургэнерго") | 208 |  | 208 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-05-08 | 11:54 | 2014-05-08 | 11:54 | 0:00 | 22 |  |  | Технология | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 6(10) | ВЛ | 506, 515 | Посадка напряжения при пуске агрегата №3 на БКНС. ЭД на холостом ходу опробован - работает нормально. | 3 |  | 3 |  | 1976 | АС-95, АС-70 | - | 2013 | 100 | - | 1 | 2014-05-22 | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-05-08 | 22:50 | 2014-05-08 | 22:50 | 0:00 | 10 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Варшава-3, Проскуринская , Новая-Медведка | Посадка напряжения в сети 220,110 кВ со стороны Самары при оперативных переключениях причина выясняется.Проиэошла остановка единичных скважин. | 10 |  | 10 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-05-10 | 9:00 | 2014-05-10 | 9:00 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "БКНС" | 6(10) | ВЛ | Фонд по ВЛ-6 фидера № 806 | С успешным АПВ, МТЗ 1 ст. фаза "А" и "В", 0,83 км от ПС. Произведен осмотр ВЛ-6 и КТП-6/0,4, замечаний не выявлено. | 10 |  | 10 | ТЧ | 2008 | СШ-6кВ | СЭЩ |  | 100 |  | 0 |  | КП19 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-05-11 | 21:53 | 2014-05-11 | 21:53 | 0:00 | 9 | МТО, ЗЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ВЛ | Отдельные скважины по ПС 35/6 "Городская", "Завьяловская", "Красноярская", "КНС-6", "Султангуловская", "Тарханы", "Березовская", "Аксютинская", "Полевая", "Школьная". | Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин при аварийном отключении с неуспешным АПВ ВЛ-110 "Михайловская - Подбельская-2", МТО, ускорение ЗЗ 3 ст, дистанционная защита 1 зона, (На ПС "Тяга Похвистнево" вышел из строя В-110). | 22 |  | 22 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-05-12 | 16:32 | 2014-05-12 | 16:32 | 0:00 | 9 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Курманаевская" (ЗЭС) | 110 | ВЛ | ф-10 ПС 35/6 Гаршинская | Посадка напряжения при отключении с успешным АПВ ВЛ-110 Курманаевская-Первомайская. Отработала ЗЗ-2ст. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-05-12 | 23:24 | 2014-05-12 | 23:27 | 0:03 | 6 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "ГТЭС Загорская" | 35 | ПС | весь фонд ф- 1411 | Кратковременное отключение ф-1411 при переводе на ПС 35/6кВ Загорская(Терминал) в связи с выводом в ремонт Т2Т на ПС 220/110/35/10кВ Сорочинская.(По заявке ОПМС в связи с вводом ограничения на время ремонта). | 14 |  | 14 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-05-13 | 13:30 | 2014-05-13 | 13:47 | 0:17 |  |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Загорская" (ЗАО Терминал) | 6(10) | ВЛ | ф-1411 | Отключен персоналом ЗАО "Терминал", непостоянное замыкание на "землю". В 13:47 перевели на ПС "ГТЭС Загорка". Осмотром выявлен обрыв вязки ф-В на опоре №349. | 23 |  | 23 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-05-13 | 18:14 | 2014-05-13 | 18:52 | 0:38 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "ГТЭС Загорская" | 6(10) | ВЛ | ф- 1411 | Устранение обрыва вязки ф-В на опоре №349 | 33 |  | 33 | ТЧ | 2004 | АС-70 | - | - | - | - | - | 2014-03-07 | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-05-13 | 21:03 | 2014-05-13 | 22:30 | 1:27 | 11 | МТЗ-1ст | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Родинская" | 6(10) | ВЛ | 318 БКНС, ДНС | Отработала МТЗ-1ст. Включению не поддался. БКНС, ДНС Запитали от ф-315. Остановка отдельных скважин из-за посадки напряжения. | 0.3 |  |  | КС | 1994 | АС-70 | - | ТО-12.2008 | 100 |  | 0 |  | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-05-14 | 0:32 | 2014-05-14 | 1:17 | 0:45 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-6 "Вахитовская" | 6(10) | ГТЭС | 4.7 | Аварийная остановка ГТЭС-5 - сигнал "входная температура смазочного масла высокая". ГТЭС-4 - "низкое давление воздуха в двигателе". ГТЭС-3,6 по высокой активной мощности. Нагрузка переведена на ПС 110/6 ММПС. 0:55 запуск ГТЭС-6 на СН. | 56 |  | 56 | ГТУ | 1994 | АС-70 | - | ТО-1,ТО-3,ТО-1 | 100 | ТО-июль | 0 | нет | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-05-15 | 21:00 | 2014-05-15 | 21:00 | 0:00 | 5 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 35 | ПС | Отдельные скважины по ПС "Заглядинская"; "КНС-2"; "Султангуловская" | Перевод на нормальную схему электроснабжения ПС "Чкаловская", "Тарханы"; "Березовка"; "Аксютино" на ПС "Асекеево-Тяга" персоналом СЭС. (Разгрузка ПС "НПС"). Остановка отдельных скважин по высокому U. | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-05-17 | 11:39 | 2014-05-17 | 11:39 | 0:00 | 269 | З.З. 1-й ступени | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Бузулук-Савельевка-2", (посадка ПС "Графская"; "Ибряевка-1; 2") | С успешным АПВ, работа З.З. 1-й ступени, отключалась ВЛ-110 кВ "Бузулук-Савельевка-2". Оборудование РН "Энергонефть" осмотрено, замечаний нет. ВЛ осмотрена персоналом ЗЭС, на опоре №8 отпайки на ПС "Н-Елшанская" в гирляде ф-С разрушены 2-а изолятора, грозовые перенапряжения. | 130 |  | 130 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-05-18 | 1:04 | 2014-05-18 | 2:18 | 1:14 | 17 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Вахитовская" ММПС | 35 | ПС | ВЛ-6 кВ ф-4 | Аварийное отключение яч. №4, отработала МТЗ. Гроза. Вышел из строя КЛ-6 кВ (резервное питание с ПС 35/6 кВ "Вахитовская"). КЛ отключен. Аварийное отключение ячейки №4 в РУ-6кВ №1«Вахитовка», вследствие повреждения изоляции концевой муфты кабель-ной линии 6кВ на вводе в ячейку №4 РУ-6кВ №1 «Вахитовка» из-за воздействия грозы. | 106 |  | 106 | КМ | 2009 | 3КНТП-10-70-120 | Электротехнический завод "КВТ", г.Калуга | нет | 100 | ТР - январь.2015 | 0 | нет | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-05-18 | 2:06 | 2014-05-18 | 2:18 | 0:12 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Вахитовская" ММПС | 35 | ПС | ВЛ-6 кВ ф-7 | Для безопасного производства работ по отключению КЛ-6 кВ с яч. №4 (резервное питание с ПС 35/6 кВ "Вахитовская") | 50 |  | 50 | КМ | 2009 | 3КНТП-10-70-120 | Электротехнический завод "КВТ", г.Калуга | нет | 100 | - | 0 | нет | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-05-18 | 3:20 | 2014-05-18 | 4:33 | 1:13 | 52 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС КНС-2; Заглядино; Султангулово | Аварийное отключение В-35 кВ "Чкаловская" на ПС "НПС", включению не поддается, неисправность привода. Гроза. Оборудование РН-ЭН осмотрено, замечаний нет. В 4:33 подали напряжение с ПС "Асекеево тяга". После переключений низкое напряжение (5,4 кВ) на ПС "Заглядино". Неисправность устранена, в 13:30 собрана нормальная схема. | 69 |  | 69 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-05-18 | 3:50 | 2014-05-18 | 3:50 | 0:00 | 76 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Тарханы"; "Березовка"; "Аксютино" | Посадка напряжения при грозовых перенапряжениях. Оборудование РН-ЭН осмотрено, замечаний нет. | 109 |  | 109 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-05-18 | 7:00 | 2014-05-18 | 7:00 | 0:00 | 8 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Врезовка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Вр-2 | Аварийное откл.с успешным АПВ, МТО, гроза. | 5 |  | 5 | ТЧ | 1994 | АС-70 | - |  | 100 |  | 0 |  | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-05-18 | 7:30 | 2014-05-18 | 8:00 | 0:30 | 6 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Аксютино" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Кушниковка-1 | Ограничение при переводе питания ПС "Березовка"; "Аксютино" с ПС "Александровская" через ПС "Графская", для повышения напряжения на ПС "Заглядино"; "КНС-2"; "Султангуловская" | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-05-18 | 7:40 | 2014-05-18 | 7:57 | 0:17 | 75 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Александровская" (ЗЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 "Графская", "Ибряевка-1", "Ибряевка-2", "Березовка"; "Аксютино" | Аварийное отключение В-35 кВ "Графская" на ПС "Александровская", МТЗ, при переводе эл.снабжения ПС "Березовка"; "Аксютино" с ПС "Александровская" через ПС "Графская", для повышения напряжения на ПС "Заглядино"; "КНС-2"; "Султангуловская". Причина выясняется персоналом ЗЭС. | 54 |  | 54 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-05-18 | 11:33 | 2014-05-18 | 13:40 | 2:07 | 17 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Заглядино" | 6(10) | ВЛ | Фонд фидеров | Отключены по ограничению при запуске ППН "Заглядино"(внешней откачки, установки сероочистки) и УПСВ "Тарханы". | 26 |  | 26 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-05-21 | 11:05 | 2014-05-21 | 11:05 | 0:00 | 12 |  |  | Технология | 35/6кВ "Курманаевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-718 | Падение нагрузки при переходе с ЭД-3 на ЭД-2 на БКНС-6 | 2 |  | 2 | ТЧ | 1982 | АС-70 | - | 2011-08-01 | 100 | - | 0 | - | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-05-22 | 9:26 | 2014-05-22 | 9:27 | 0:01 | 3 | Нет |  | Внешние сети | 35/10кВ "Воздвиженская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | Фонд скважин по ВЛ-10 фидера "Вз-7". | Кратковременное отключение ПС 35/10кВ "Воздвиженка" на время оперативных переключений (перевод эл.снабжения от ПС 110/35/10кВ "Пономаревка"). Испытание В-35кВ (персоналом ЦЭС "Оренбургэнерго"). Не согласовано ЦИТС "ОН". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-05-22 | 17:08 | 2014-05-22 | 17:21 | 0:13 | 3 | Нет |  | Внешние сети | 35/10кВ "Воздвиженская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | Фонд скважин по ВЛ-10 фидера "Вз-7". | Кратковременное отключение ПС 35/10кВ "Воздвиженка" для сборки нормальной схемы эл.снабжения. (персоналом ЦЭС "Оренбургэнерго"). Не согласовано ЦИТС "ОН". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | МРСК ЦЭС | 2014-05-23 | 12:20 | 2014-05-23 | 12:20 | 0:00 | 11 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Каликино" (ЦЭС) | 35 | ВЛ | 2СШ ПС Родниковская | Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин при аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Каликино-Залесово" (ЦЭС). (Остановка БКНС "Родниковка"). Причина выясняется. | 14 |  | 14 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | МРСК ЦЭС | 2014-05-23 | 16:48 | 2014-05-23 | 16:48 | 0:00 | 1 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Каликино" (ЦЭС) | 35 | ВЛ | 2СШ ПС Родниковская | Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин при аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Плешаново-Залесово" (ЗЭС). ВЛ-110 выведена в ремонт, производится осмотр персоналом ЗЭС. Причина выясняется. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-05-24 | 6:58 | 2014-05-24 | 7:05 | 0:07 | 125 | ЗЗ-2 ст |  | Собств. сети без внешн. возд. | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 110/6 Росташинская, Гаршинская-1, Гаршинская-2, Гаршинская УПСВ. ПС 35/6 Давыдовская, Конновская. | Аварийное отключение В-110 "Росташинская" на ПС "Бузулукская", ЗЗ 2 ступени (32-43 км). Аварийное отключение СВ-110 ЗЗ 2 и 3 ст., В-6/2 на ПС "Росташинская". 07:01 на ПС "Росташинская" откл.В-110 "Бузулукская" в ОРУ-110, включен В-110 "Сорочинская" в ОРУ-110. 07:05 включен СВ-110 дистанционно в ОПУ. Осмотр ВЛ произведен на участке от опоры №382 до ПС 220/110/35/10/6 "Бузулукская" в пролете опор №53-54 произвели рубку поросли кустарника. 1. Согласно проведенного ООО «Оптима» в 2007г. для ОАО «Оренбургнефть» независимого анализа причин отключе-ний ВЛ-110кВ «Бузулукская-Росташинская» за период 2003-2007гг, основная часть отказов приходится на диапазон влажности 90÷100%, что объясняет увеличение вероятности возникновения ОЗЗ в весенне-летний и частично в осенний периоды, сопровождающиеся увеличением влажности окружающего воздуха и увеличением вероятности возникновения ОЗЗ во временном диапазоне 6÷9 часов утра, сопровождающиеся явлениями выпадения росы на изоляции ВЛ. Отключение ВЛ-110 кВ в результате пробоя по поверхности изоляторов при отложении росы в утренние часы. | 207 |  | 207 | ТЧ | 1990 | АС-185 | - | - | 100 | - | 0 | нет | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | КбшЖД | 2014-05-26 | 12:40 | 2014-05-26 | 12:40 | 0:00 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Асекеево-тяга" (КбшЖД) | 35 | ВЛ | ПС 35/6кВ Тарханы, ф-р КНС, скв№106 ПС 35/6кВ Аксютино, ф-р Кушниковка-2, скв№856 | Кратковременное понижение U, остановка двух скважин при замыкании транзита ВЛ-110 кВ персоналом СЭС. Подготовка к выводу в ремонт ВЛ-220 на ПС "Михайловская". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-05-27 | 17:10 | 2014-05-27 | 17:34 | 0:24 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Проскуринская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 214. | Аварийное отключение, работа ТО. Гроза. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1976 | АС-70 | - | ТР-07.2009 | 100 | 2014-08-04 | 1 | - | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-05-27 | 18:08 | 2014-05-27 | 18:08 | 0:00 | 93 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС ЦДНГ-1 Родинская, Токская, Подгорная, Подольская, Яшкинская. ПС ЦДНГ-3 Никольская, Ольховская, Боголюбовская, Кодяковская. ПС ЦДНГ-5 Загорская, Вахитовская. ПС ЦДНГ-4 Росташинская, Гаршинская-1, Гаршинская-2, Гаршинская УПСВ, Давыдовская. | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-220 кВ "Газовая - Сорочинская" (ОПМЭС). Гроза. Сброс нагрузки - 27,8 МВт. | 532 |  | 532 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | МРСК ВЭС | 2014-05-27 | 21:25 | 2014-05-27 | 21:26 | 0:01 | 92 | ТО | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Алексеевская" (ВЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 Варшава-3, Проскуринская | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 "Кинельская - Красносамарское". Работа ТО. Гроза. | 26 |  | 26 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-05-28 | 2:40 | 2014-05-28 | 2:40 | 0:00 | 20 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "КНС-6" | 6(10) | ВЛ | Фонд скв.по ВЛ-6 фидера "КНС-6/1" | Аварийное отключение с успешным АПВ. Работа ТО. Гроза. | 4 |  | 4 | ТЧ | 1964 | АС-70 | - |  | 100 |  | 0 | 2012-10-22 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-05-28 | 2:41 | 2014-05-28 | 2:41 | 0:00 | 2 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Аксютино" | 6(10) | ВЛ | Фонд скв.по ВЛ-6 фидера "Ботвинка" | Аварийное отключение с успешным АПВ. Работа МТО. Гроза. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1983 | АС-70 | - |  | 100 |  | 0 | 2013-09-13 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-05-28 | 3:10 | 2014-05-28 | 3:10 | 0:00 | 6 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | ВЛ | Фонд скв.по ВЛ-6 фидера "Графский" | Аварийное отключение с успешным АПВ. Работа МТО. Гроза. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1974 | АС-70 | - |  | 100 |  | 0 | - | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-05-28 | 2:07 | 2014-05-28 | 3:20 | 1:13 | 1 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | Скв.№№ 32, 154. | Аварийное отключение, РПВ успешно. Гроза. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-05-28 | 4:06 | 2014-05-28 | 15:33 | 11:27 | 1 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | Скв.№№ 32, 154. | Отключен персоналом СЭС, "земля" в сети 10 кВ. Проводится осмотр. Отпайка на скв.32 осмотрена замечаний нет. Неисправность выключателя ф-РПЖ-5. Служба РЗА СЭС выехала для устранения неисправности. 14:17 прибыла СРЗА СЭС. Определили "земля" на ф-РПЖ-2 - отключили и включили ф-РПЖ-5. | 15 |  | 15 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-05-31 | 12:08 | 2014-05-31 | 12:08 | 0:00 | 12 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/10кВ "Яшкинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | Отдельные скважины. | "Посадка" напряжения, частичная остановка фонда по ВЛ-6 фидера № 6. Остановка скв.№ 954 по аппаратным защитам. | 1 |  | 1 | ТЧ | 2008 | АС-70 | - | нет | 100 | - | 0 | нет | КП22 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
май | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-05-31 | 22:45 | 2014-05-31 | 22:45 | 0:00 | 4 | МТЗ 1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Толкаевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 604. | Аварийное отключение с успешным АПВ, МТЗ 1 ступени. Произведен частичный осмотр, замечаний не выявлено. Полный осмотр запланирован на 01.06.2014 года. | 2 |  | 2 | ТЧ | 2011 | ШМ-6кВ | - |  | 100 |  | 0 | , | КП19 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК ЦЭС | 2014-06-01 | 5:42 | 2014-06-01 | 5:42 | 0:00 | 7 | МТО, ЗЗ 2ст. | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Переволоцкая" (ЦЭС) | 110 | ПС | ПС Вахитовская, ПС Ново Сергиевская, Платовская. | Аварийное отключение СВ-110 с успешным АПВ на ПС "Переволоцкая", МТО, ЗЗ 2 ст. На участке ВЛ-110 Н-Сергиевская-Платовская обнаружен наброс проволоки птицами. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-06-01 | 9:06 | 2014-06-01 | 9:06 | 0:00 | 58 | ЗЗ-2 ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 Герасимовская, 35/6 Тананыкская, Курманаевская, 35/6 Графская, Ибряевка-1, Ибряевка-2 | Аварийное отключение успешным АПВ ВЛ-110 кВ Сорочинская-2, отработала ЗЗ 2 ст.При осмотре установлено наброс проволоки птицами опора №181 отпайка на ПС 110/35/10 кВ "Тоцкая"(ЗЭС) | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК ВЭС | 2014-06-02 | 12:50 | 2014-06-02 | 12:50 | 0:00 | 19 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 35 | ВЛ | ПС "Варшава-3" | Понижение напряжения в сети 110 кВ. Персонал ВЭС посадку не подтверждает, оборудование "РН-Энергонефть" осмотрено, замечаний нет. Напряжение регулировали на ПС "Герасимовская"; "Варшава-3". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-03 | 9:57 | 2014-06-03 | 10:50 | 0:53 | 4 | МТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Аксютино" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Кушниковка-2" | Аварийное отключение ВЛБ-6 № 58, РПВ успешно. Выход из строя одной банки БСК-27 (фаза "С"), БСК отключен, ВЛБ включен. | 4 |  | 4 | КУ | 2006 | УКЛ 57 6,3-450У3 | ЗАО «Электроинтер» | 2012-04-24 | 100 |  | 0 |  | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-04 | 15:20 | 2014-06-04 | 15:20 | 0:00 | 23 |  | АПВУ | Сторонние | 35/6кВ "Львовская" | 6(10) | ВЛ | ф-510 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Осмотром установлено: работа автокрана бригады КРС ООО "БНК" на скв.№ 422 в охранной зоне ВЛ-6 без разрешительных документов. Обнаружены следы поджога на ВЛ-6 фаза "С". Сообщено в ЧОП. | 10 |  | 10 | ТЧ | [8 empty] | КП20 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-06-04 | 18:25 | 2014-06-04 | 18:30 | 0:05 | 12 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Погроминская (ЗЭС) | Аварийное отключение с неуспешным АПВ ВЛ-110 кВ "Бузулукская - Сорочинская-2" (ЗЭС). РПВ успешное. Причины выясняются. Персонал ЗЭС провел осмотр ВЛ-110, замечаний не выявлено. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | КбшЖД | 2014-06-04 | 10:51 | 2014-06-04 | 11:50 | 0:59 | 1 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Тирис-тяга" (КбшЖД) | 6(10) | ВЛ | КТП скв 729 | Кратковременное отключение ВЛ-10 кВ фидера "Т-4" для соединения шлейфов на опоре №12 и восстановления нормальной схемы эл.снабжения (персоналом СЭС "Оренбургэнерго"). | [12 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-05 | 12:13 | 2014-06-05 | 14:00 | 1:47 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | 9 | Замена деффектного ЛР-6кВ КТП скв.848.Доп заявка. | 22 |  | 22 | Р | 2013 | ЛРК СЭЩ-1а-4-10/630 УХЛ1 | - | - | 100 | ТОД-январь | 0 | - | КП10 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-05 | 12:48 | 2014-06-05 | 12:48 | 0:00 | 15 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ибряевка-2" | 6(10) | ВЛ |  | Аварийное отключение с успешным АПВ, отработала МТО. При осмотре под конструкцией ЛР-6 кВ отпайка на КТП-100 обнаружена сгоревшая птица. | 1 |  | 1 | Р | [8 empty] | КП19 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-06-05 | 15:19 | 2014-06-05 | 15:19 | 0:00 | 229 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ПС | ПС Савельевская, Герасимовская, Курманаевская,Шулаевская, Тананыкская, Моргуновская, Графская, Ибряевка-1,2., Росташинская, Гаршинская. | Посадка напряжения из-за аварийного отключения СШ-6-1 на ПС 220/110/35/10/6 Бузулукская. Причина - оборван кабель 6 кВ при рытье траншеи экскаватором. | 105 |  | 105 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-06-06 | 12:15 | 2014-06-06 | 13:06 | 0:51 |  |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-Пл-10 | Вырубка деревьев персоналом СЭС. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-08 | 14:10 | 2014-06-08 | 15:17 | 1:07 | 10 | МТО |  | Сторонние | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ |  | Аварийное отключение фидера.Информация с промысла поступила в 15:05.При осмотре установлено сбита одностоечная ж/б опора №4 у основания, оборванны провода 2-х фаз (отпайка на скв 3518 ППД) Бульдозер СТС промысла. Отпайка отключена на опоре №3.восстановление на 09.06.14 | 12 |  | 12 | СК | 1994 | СВ-110-3,5 | - | - | 100 | - | 0 | - | КП20 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-09 | 11:25 | 2014-06-09 | 11:25 | 0:00 | 12 |  |  | Технология | 35/6кВ "Тананыкская" | 6(10) | ВЛ | Отдельные скважины | Остановка отдельных скважин при пуске агрегата БКНС "Тананык". | 1 |  | 1 | ТЧ | 1978 | АС-70 | - | 2014-06-23 | 100 | - | 0 | Осмотр - 23.06.2014 | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК ВЭС | 2014-06-09 | 18:30 | 2014-06-09 | 18:30 | 0:00 | 22 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Нефтегорская-2" (ВЭС) | 110 | ПС | ПС Проскуринская | Остановка отдельных скважин при оперативных переключениях на ПС "Нефтегорская-2" персоналом ВЭС. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-10 | 10:39 | 2014-06-10 | 10:42 | 0:03 | 56 | ДЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Толкаевская" | 110 | ПС | ВЛ-6 фидеров №№ 618, 619, 620, 621. | Отключение В-110-Никольская-1; В-110-С1Т; В-6-1, работа ДЗ, включен СВ-6 кВ. Причина отключения-наброс проволоки птицей на шины 110 кВ между В-110-Никольская-1 и В-110-С1Т следы поджога ф-А и проволока под шинами. В 16:21 после проверки тр-ра С1Т собрана нормальная схема. | 14 |  | 14 | ТЧ | [8 empty] | КП19 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-06-10 | 17:52 | 2014-06-10 | 17:52 | 0:00 | 43 | ДЗ |  | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 35 | ПС | ПС 35/6 "Тарханы" | Кратковременное понижение напряжения, остановка отдельных скважин при аварийном отключении тр-ра Т1Т от Диф.защиты на ПС "Фрунзе". Персонал СЭС разбирается. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-06-10 | 18:02 | 2014-06-10 | 19:03 | 1:01 | 6 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Внешние сети | 35/10кВ "Лабазинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | Фонд скважин по ВЛ-10 кВ фидера "Лб-2" | Аварийное отключение, работа МТЗ. После включения "земля" на СШ-10 кВ. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-06-10 | 19:37 | 2014-06-10 | 20:55 | 1:18 | 6 | ЗЗП |  | Внешние сети | 35/10кВ "Лабазинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | Фонд скважин по ВЛ-10 кВ фидера "Лб-2" | Отключен персоналом ЗЭС, "земля" в сети 10 кВ. Устранено. (Птица на ЛР-10, участок Западных ЭС). | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-11 | 0:44 | 2014-06-11 | 1:08 | 0:24 | 9 | МТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Краснояровская" | 6(10) | ВЛ | Фонд скважин после РВНО-25 | Аварийное отключение, работа МТО. При попытке включения скважины после смены вращения произошло "КЗ" в СУ ЭЦН. | 2 |  | 2 | ЗА |  | Высоковольтная вставка ПТ-1.1-б (20А) | - |  | 100 |  | 0 |  | КП8 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-06-11 | 11:00 | 2014-06-11 | 11:00 | 0:00 | 301 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/6кВ "Савельевская" | 110 | ВЛ | ПС Савельевская, Курманаевская, Долговская, Пронькинская; Росташинская, Гаршинская-1,2; Гаршинская-УПСВ; Графская, Ибряевка-1,2 | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Комсомолец-Бузулук-1,2". | 174 |  | 174 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-06-11 | 11:45 | 2014-06-11 | 11:46 | 0:01 | 80 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ВЛ | ПС Проскуринская; Варшава-3 | Кратковременное повышение напряжения по ВЛ-110 кВ и сброс нагрузки по ВЛ-35 кВ "Герасимовка-Варшава-3" при грозовых проявлениях в Самарском регионе. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-11 | 15:11 | 2014-06-11 | 15:11 | 0:00 | 18 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Толкаевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-619, 620 | Падение нагрузки при активных грозовых проявлениях. | 15 |  | 15 |  | - | - | - | ТР-12.2006 | 100 |  |  | - | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-11 | 15:10 | 2014-06-11 | 15:10 | 0:00 | 23 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Краснояровская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-К-3,7 | Аварийное отключение с успешным АПВ при грозе. | 5 |  | 5 | ЗА | 1974 | А-70 | - | К-3 - 09.2013, К-7 - 05.2009 | 100 |  |  | Осмотр -18.06.2014 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-11 | 15:20 | 2014-06-11 | 15:45 | 0:25 | 8 | МТЗ-2 | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 6/20кВ "Сырт-1" | 6(10) | ВЛ | ПС 6/20 "Сырт-1", ПС 20/6 "Сырт-2" | Аварийное отключение ВЛ-20 кВ Ф-1320 на ПС "Сырт-1". Гроза | 26 |  | 26 |  | 1994 | АС-70 | - | нет | - | - | - | - | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-06-11 | 15:45 | 2014-06-11 | 15:45 | 0:00 | 28 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Тарханы" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Чкаловская-Тарханы" | Кратковременное повышение напряжения по ВЛ-35 кВ "Чкаловская-Тарханы"и сброс нагрузки по ПС "Тарханы", "Аксютино" и "Берёзовка" при грозовых проявлениях. | 19 |  | 19 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-11 | 16:17 | 2014-06-11 | 19:31 | 3:14 | 2 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Городская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Г-5 | Аварийное отключение, включению не поддался. В 18:00 осмотром обнаружен обрыв провода между опорами 90-91. Гроза. ВЛ выведена в ремонт. Устранено. | 1 |  | 1 | ТЧ |  | А-35 |  |  | 100 |  | 0 |  | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-06-11 | 17:00 | 2014-06-11 | 17:00 | 0:00 | 4 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Беседино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-Б-3 | Посадка напряжения при грозовых проявлениях. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-06-11 | 21:21 | 2014-06-11 | 21:21 | 0:00 | 27 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Никольская; Толкаевская; Ольховская. | Посадка напряжения по системе при грозовых проявлениях. | 11 |  | 11 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-06-11 | 21:29 | 2014-06-11 | 21:44 | 0:15 | 10 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Городская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Г-6 | Замена разрушенного изолятора ф-В на опоре №10 персоналом СЭС. Последствие грозы. | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-06-11 | 23:28 | 2014-06-11 | 23:28 | 0:00 | 15 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "ММСК"; "Донецко-Сыртовская". ПС Никольская; Боголюбовская; Толкаевская; БКНС; Ольховская; Кодяковская | Посадка напряжения по системе при грозовых проявлениях. | 81 |  | 81 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-12 | 13:32 | 2014-06-12 | 13:32 | 0:00 | 7 | МТЗ-2 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 Ф-1 | Аварийное отключение с успешным АПВ.Произведен осмотр видимых причин аварийного отключения не выявлено. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1994 | АС-70 | - | 2010-08-01 | 100 | - | 0 | 2014-06-11 | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-12 | 14:40 | 2014-06-12 | 14:45 | 0:05 | 20 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Родниковская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 Ф-Пром-1,Бур-2, УПСВ-2,ДНС | Аварийное отключение Ф-Промысловый-1 работа ТО;СВ-6-2.Гроза.Включили вручную земли нет.Произведен осмотр Ф-Пром-1 видимых причин отключения не обнаружено. | 11 |  | 11 | ТЧ | [8 empty] | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | КбшЖД | 2014-06-13 | 16:55 | 2014-06-13 | 16:55 | 0:00 | 90 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Абдулино-тяговая" (КбшЖД) | 110 | ВЛ | 35/6 Тарханы, Березовка, Аксютино. 35/6 Самодуровская, НПС КНС | Посадка в сети 110 кВ из-за грозового перенапряжения на ВЛ-110 кВ Абдулино-тяговая-Филиповка-тяговая СЭС. Гроза. | 17 |  | 17 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-13 | 17:06 | 2014-06-13 | 17:06 | 0:00 | 52 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Никольская" | 35 | ВЛ | 35/6 Подольская, Токская, Подгорная, Кодяковская, Боголюбовская. 35/6 Кодяковская, Боголюбовская | ВЛ-35 "3Л" АПВ успешное, МТЗ-1. Посадка напряжения по ВЛ-35 "2Л". Гроза. | 92 |  | 92 | ТЧ | 1974 | АС-120 | - | [5 empty] | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-13 | 16:28 | 2014-06-13 | 16:28 | 0:00 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "ГТЭС Загорская" | 6(10) | ВЛ | 1409, 1411 | Посадка напряжения в сети 35 кВ. Гроза. | 9 |  | 9 | ТЧ | 2004 | АС-70 | - | 2014-09-11 | 100 | - | 0 | - | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-13 | 17:12 | 2014-06-13 | 17:12 | 0:00 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "ГТЭС Загорская" | 6(10) | ВЛ | 1409, 1411 | Посадка напряжения в сети 35 кВ. Гроза. | 16 |  | 16 | ТЧ | 2004 | АС-70 | - | 2014-09-11 | 100 | - | 0 | - | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-13 | 18:24 | 2014-06-13 | 18:47 | 0:23 | 52 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Родинская" | 35 | ПС | Подольская, Токская, Подгорная | "КЗ" проходных изоляторов 35кВ в яч.№7 ПС Подольская. При осмотре обнаружен разрушенный изолятор фаза "С". Питание подано по обходной системе шин. | 60 |  | 60 | И | 2009 | ИП 35/630-7,5-0,1 УХЛ1 | - | - | 100 |  | 0 | - | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-06-13 | 18:25 | 2014-06-13 | 18:25 | 0:00 | 75 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Александровская" (ЗЭС) | 35 | ПС | Графская, Ибряевка-1, Ибряевка-2 | Аварийное отключение с успешным АПВ В-35кВ Графская на ПС Александровская (ЗЭС) | 33 |  | 33 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-06-13 | 18:57 | 2014-06-13 | 19:20 | 0:23 | 5 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Вахитовская" | 35 | ПС | 3 | Аварийное отключение ВЛ-35 Переволоцкая-Адамовка. Гроза. | 17 |  | 17 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-13 | 19:26 | 2014-06-13 | 19:28 | 0:02 | 37 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 110 | ВЛ | ПС 110/6 кВ Вахитовская ММПС | Аварийное отключение ВЛ-110кВ «Донецко Сыртовская–Вахитовская». На подстанции 110/6кВ "Донецко-Сыртовская". Гроза. | 169 |  | 169 | ТЧ | 2014 | АС-120 | - | 2014-03-01 | 100 | - | 0 | 2014-03-01 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-13 | 20:09 | 2014-06-13 | 20:10 | 0:01 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Вахитовская" ММПС | 6(10) | ВЛ |  | Аварийное отключение Ф-1.На ПС Вахитовка ММПС | 36 |  | 36 |  | 2004 | АС-70 | - | нет | - | - | - | - | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-13 | 20:34 | 2014-06-13 | 20:39 | 0:05 | 66 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 110 | ВЛ | 1СШ ПС Герасимовская;1СШ ПС Тананыкская | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Савельевка-Герасимовка.Гроза. Аварийное отключение ВЛ-110кВ «Савельевская-Герасимовская» действием защиты МТО в результате перекрытия грозовым разрядом гирлянд изоляторов на опорах №19 и 103 во время прохождения грозового фронта. | 18 |  | 18 | И | 1985 | ПС-70Д, ПФ-70Е | - | 2007 | 100 | - | 0 | - | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-13 | 20:10 | 2014-06-13 | 20:10 | 0:00 | 4 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ |  | Аварийное отключение Ф-1320 с успешным АПВ.Гроза. | 7 |  | 7 |  | 2012 | СИП-120 | - | ТР-02.2014 | 100 | ТО-ноябрь, ТР-декабрь | 0 | Осмотр-22.04.14 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-06-13 | 23:02 | 2014-06-14 | 2:00 | 2:58 | 54 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС КНС-2; Заглядино; Султангулово | Отключение для определения участка "земли" персоналом СЭС.Место повреждения выход из строя ТН-35 кВ на ПС НПС.Производится замена.Персонал СЛ СЭС производит осмотр ВЛ-35 кВ на участке от ПС Чкаловская до ПС Заглядино на предмет выявления и устранения "земли" Включение после устранеия повреждений. | 75 |  | 75 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-06-13 | 22:36 | 2014-06-13 | 22:36 | 0:00 | 12 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Яшкинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | Ф-6 | Посадка напряжения на ф-6 при аварийном отключении Ф-4(сельский) ЗЭС. | 0.4 | [11 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2014-06-13 | 23:10 | 2014-06-13 | 23:10 | 0:00 |  |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС Родинская; Подольская; Яшкинская, ПС Никольская; Боголюбовская; БКНС, ПС Донецко-Сыртинская; Вахитовская; ГТЭС Загорская | Глубокая посадка напряжения в сети 110,35 кВ при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-220 кВ Сорочинск-Газовая.Падение нагрузки на 27 мВт Массовая остановка фонда. | 321 |  | 321 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-13 | 23:06 | 2014-06-14 | 0:23 | 1:17 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Тананыкская" | 6(10) | ВЛ |  | Отключение для замены разрушенных грозой изоляторов на опорах №76,77 | 1 |  | 1 | И | 1984 | ШФ-10Г | - | 1999 | 100 | - | 0 | 2014-06-11 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-06-13 | 21:36 | 2014-06-13 | 21:46 | 0:10 | 144 | МТО-1 ст | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 35 | ПС | ПС КНС-2; Заглядино; Султангулово; Тарханы; Березовка; Аксютино; Полевая (посадка ПС Самодуровка; Пономаревка; Родниковка) | Аварийное отключение2-х ВЛ-35 кВ на СШ-35 кВ появилась "земля" линии СЭС. | 116 |  | 116 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-06-13 | 18:52 | 2014-06-13 | 18:52 | 0:00 | 10 |  | АПВУ | Внешние сети | 35/6кВ "Самодуровская" | 6(10) | ВЛ | 35/6 Самодуровская | Посадка в сети 110 кВ из-за грозового перенапряжения . Гроза. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-06-13 | 19:15 | 2014-06-13 | 19:15 | 0:00 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Воздвиженская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | 35/6 Воздвиженская | Посадка в сети 110 кВ из-за грозового перенапряжения . Гроза. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-06-13 | 17:30 | 2014-06-13 | 17:30 | 0:00 | 30 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 110 | ВЛ | ПС Загорская,Ново-Сергеевская | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ. | 38 |  | 38 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-06-14 | 0:14 | 2014-06-14 | 0:45 | 0:31 | 8 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Вахитовская" | 35 | ВЛ |  | Аварийное отключение ВЛ-35 Переволоцкая-Адамовка. Гроза. | 77 |  | 77 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2014-06-14 | 2:00 | 2014-06-14 | 2:03 | 0:03 | 28 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС Толкаевская; Никольская; БКНС, Ольховская, Кодяковская, ПС Вахитовская; ГТЭС-Загорская; | Переходящее. Глубокая посадка напряжения в сети 110,35 кВ при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-220 кВ Сорочинск-Газовая.Падение нагрузки на 27 мВт. | 106 |  | 106 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-06-14 | 2:00 | 2014-06-14 | 18:35 | 16:35 | 54 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС КНС-2; Заглядино; Султангулово | Переходящее. Отключение для определения участка "земли" персоналом СЭС. Место повреждения выход из строя ТН-35 кВ на ПС "НПС". Осмотром выявлена разрушенная гирлянда ф-В на опоре № 141. В 11:10 разрушенная гирлянда ф-В на опоре №141 заменена. В 15:00 приступили к замене ТН-35 кВ, в 15:30 к работам на ВЛ-35 кВ. В 16:20 гирлянда изоляторов заменена. ТН-35 заменен. В 18:35 ВЛ-35 кВ "НПС-Чкаловская" под напряжение. В 18:42 подали напряжение на ПС "Султангуловская", в 18:43 на ПС "Заглядино", в 19:00 на ПС "КНС-2" | 407 |  | 407 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-06-14 | 5:29 | 2014-06-14 | 5:30 | 0:01 | 160 | 1ст з.з. | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Савельевская; Герасимовская, Тананыкская, Моргуновская, Курманаевская, Шулаевская, (110/35/10кВ "Ново-Тепловская" (ЗЭС) ф-2) | Посадка напряжения в сети 110 кВ при аварийном отключении с успешным АПВ.ВЛ-110 кВ Бузулук-Ново-Тепловка Гроза. | 29 |  | 29 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-14 | 14:54 | 2014-06-14 | 14:54 | 0:00 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 35 | ВЛ | ПС-"Варшава-3"; "Проскуринская" | Посадка напряжения при грозовых проявлениях. | 21 |  | 21 | ТЧ | 1971 | АС-120 | - | 2009-06-01 | 100 | - | 0 | 2014-07-17 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-15 | 14:20 | 2014-06-15 | 15:12 | 0:52 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/10кВ "Беседино" (СЭС) | 6(10) | КТП | ВЛ-10 кВ Ф-Б-3 | Аварийное отключение, АПВ не успешное. Гроза. | 12 |  | 12 |  |  |  |  | ТР-6.2011 |  |  |  |  | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-06-15 | 14:35 | 2014-06-15 | 14:35 | 0:00 | 31 |  | АПВН, РПВН | Внешние сети | 110/35/6кВ "Никольская" | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Родинская, Никольская, 35/6 кВ Боголюбовская, Кодяковская, ПС 35/6 кВ Загорская, ПС 35/6 кВ Самодуровка, Родниковская, КНС, НПС | Глубокая посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Сорочинск-Новосергиевка". Гроза. (Участок ВЛ-110 кВ выведен в ремонт.) | 85 |  | 85 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-06-15 | 14:50 | 2014-06-15 | 14:50 | 0:00 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | Ф-РПж-5 | Посадка напряжения при активных грозовых проявлениях.. Гроза. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-06-15 | 18:00 | 2014-06-15 | 18:00 | 0:00 | 18 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Тарханы" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ Тарханы, Берёзовка, Аксютино | Посадка напряжения при активных грозовых проявлениях.. Гроза. | 13 |  | 13 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-06-15 | 18:11 | 2014-06-15 | 18:11 | 0:00 | 261 | ЗЗ-1ст. | АПВУ | Внешние сети | 110/35/6кВ "Промысловая" | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ "Промысловая", ПС 35/6 кВ Графская. | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ с успешным АПВ. Посадка по сети 110 кВ. Гроза. (сброс нагрузки 7 МВА) | 95 |  | 95 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-06-15 | 18:06 | 2014-06-15 | 18:06 | 0:00 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Западно-Степановская" | 110 | ВЛ | ПС 35/6 кВ Завьялолвка, КНС-6, КНС-2, Елатомка, Краснояровка. | Посадка по сети 110 кВ при аварийном отключении В-110 кВ "Державино" на ПС 110/35/10 кВ "Пилюгино". Гроза. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-15 | 21:35 | 2014-06-15 | 21:35 | 0:00 | 8 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-1320 | С успешным АПВ, работа МТЗ. | 15 |  | 15 |  | 2012 | СИП-120 | - | ТР-02.2014 | 100 | ТО-ноябрь, ТР-декабрь | 0 | Осмотр-22.04.14 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-06-16 | 16:49 | 2014-06-16 | 16:49 | 0:00 | 84 | МТЗ-1 | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Толкаевская, Родинская, Боголюбовская, ПС Родинская, Подгорная, Подольская, ПС ГТС Загорская | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ Никольская-2. Падение нагрузки 9,8 мВт.Гроза. | 139 |  | 139 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-16 | 18:15 | 2014-06-16 | 18:15 | 0:00 | 7 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 6/20кВ "Сырт-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-1320 | Аварийное отключение с успешным АПВ.МТЗ-1.Дождь,гроза. | 12 |  | 12 |  | 2012 | СИП-120 | - | ТР-02.2014 | 100 | ТО-ноябрь, ТР-декабрь | 0 | Осмотр-22.04.14 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-06-16 | 19:00 | 2014-06-16 | 22:45 | 3:45 | 6 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Лабазинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | Отп на скв | Аварийное отключение с неуспешным АПВ.МТЗ-1. после включения "земля" на фидере. Дождь,гроза. Персоналом ЗЭС обнаружен и устранён слёт изолятора. | 14 |  | 14 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-17 | 7:30 | 2014-06-17 | 7:30 | 0:00 | 10 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ, Ф-1 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Производится осмотр ВЛ. На пересечении ф-1 и ф-5 в пролетах опор №19-20 ф-1 и №22-23 ф-5 обнаружены поджоги провода на ф-1. | 8 |  | 8 | ТЧ | 1994 | АС-70 | - | 2010-08-01 | 100 | - | 0 | 2014-06-11 | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-17 | 11:44 | 2014-06-17 | 14:24 | 2:40 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | 35/10кВ "Беседино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | Б-3 | АПВ не успешное, включению не поддался. Персонал выехал с осмотром. 13:25 отключен ЛР-2. Ф-Б-3 включению поддался. В КТП скв.11 разрушены два опорных изолятора. ЛР КТП скв.11 отключен и в 14:24 включен ЛР-2.Устранено в 20:40.скв в работе. | 26 |  | 26 | И | - | ИОРП-10 | Алма-атинский завод | - | 100 | ё | 0 | - | КП9 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-18 | 6:05 | 2014-06-18 | 10:00 | 3:55 | 17 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 110/6кВ "Толкаевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-605, ЯКНО-605 | Заявка поступила в 9:22. При осмотре фидера-отключилось ЯКНО-605, блинкера не выпадали, в 10:00 включено. Выехали с осмотром. В 16:35 осмотр закончен, причина не выявлена. | 61 |  | 61 | В | 1985 | ЯКНО |  | - | 100 |  | 0 |  | КП8 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-18 | 23:29 | 2014-06-18 | 23:30 | 0:01 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Тарханы" | 6(10) | ВЛ | Поселковый | Отключение для определения замыкания на землю на СШ-6-1. Замыкание не пропало. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-06-19 | 9:36 | 2014-06-19 | 10:35 | 0:59 | 1 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 35 | ВЛ | скв.154 | Остановка скважины №154 при производстве оперативных переключений персоналом СЭС по переводу нагрузки ПС 35/10 кВ Азаматово,Борискино, Рязановка на ПС 35/6 кВ Тарханы. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК ВЭС | 2014-06-19 | 14:00 | 2014-06-19 | 14:00 | 0:00 | 10 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ПС | ПС 35/6 кВ Варшава-3, Проскуринская | Падение нагрузки на 15 А по ВЛ-35 кВ "17Л" из-за резкого повышения напряжения при производстве оперативных переключений на ПС "Нефтегорская-2" (ВЭС) | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК ВЭС | 2014-06-20 | 19:00 | 2014-06-20 | 19:00 | 0:00 | 10 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ПС | ПС 35/6 кВ Варшава-3, Проскуринская | Падение нагрузки на 15 А по ВЛ-35 кВ "17Л" из-за резкого повышения напряжения при производстве оперативных переключений на ПС "Нефтегорская-2" (ВЭС)Ввод в работу СШ-110 кВ | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-06-21 | 5:42 | 2014-06-21 | 5:42 | 0:00 | 7 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | Пс 35/6 кВ Вахитовская (Ф-3) | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ СВ-110 кВ на ПС Переволоцкой из-за аварийного отключения ВЛ-110 Ново-Сергиевская-Переволоцкая" ЗЭС. | 11 |  | 11 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-21 | 17:33 | 2014-06-21 | 18:39 | 1:06 | 21 | МТЗ, МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 220/35/10кВ "Северная" (МЭС) | 35 | ВЛ | 35/6 "Ново-Кудрино", "Западно-Степановская" | Аварийное отключение В-35 Ново-Кудрино на ПС Северная. Отработала МТЗ, АПВ не успешное. РПВ не успешное. Отработала МТО. Запитали от ПС 35/10 Родина. При осмотре выявлено причина отключения падение дерева в пролете опор 48-49 Порывистый ветер 15 м/сек. устранено, линия поставлена на х.х. | 10 |  | 10 | ТЧ | 1975 | АС-120 | - | - | 100 |  | 0 | 2000-08-09 | КП19 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-22 | 6:49 | 2014-06-22 | 6:49 | 0:00 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 6/20кВ "Сырт-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-1320 | Посадка напряжения, ф-1320 на ПС "Донецко-Сыртовская" не отключался, на ПС "Сырт-1" отключений не было. Продолжают осмотр выехали на Сырт-2. Неисправна станция управления водяного колодца №2. | 22 |  | 22 |  | 2012 | СИП-120 | - | ТР-02.2014 | 100 | ТО-ноябрь, ТР-декабрь | 0 | Осмотр-22.04.14 | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-22 | 8:55 | 2014-06-22 | 8:55 | 0:00 | 6 | МТЗ 2-й ступени. | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 20/6кВ "Сырт-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-1320 | С успешным АПВ, работа МТЗ 2-й ступени. Произвели осмотр ВЛ, на КТП скв-6 мертвая птица, других замечаний нет.Неисправна станция управления водяного колодца №2. | 4 |  | 4 |  | 2012 | СИП-120 | - | ТР-02.2014 | 100 | ТО-ноябрь, ТР-декабрь | 0 | Осмотр-22.04.14 | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-22 | 20:45 | 2014-06-22 | 20:45 | 0:00 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 20/6кВ "Сырт-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-1321 | Посадка напряжения на ПС "Донецко-Сыртовская", из-за запуска водяного колодца №2 на Капитоновке на ф-1320. Выведен в ремонт. Неисправна станция управления. | 8 |  | 8 |  | 2012 | СИП-120 | - | ТР-02.2014 | 100 | ТО-ноябрь, ТР-декабрь | 0 | Осмотр-22.04.14 | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-06-23 | 6:55 | 2014-06-23 | 6:55 | 0:00 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Тарханы" | 6(10) | ВЛ | скв.216,57,154 Натальинская | Посадка напряжения из-за аварийного отключения с не успешным АПВ ф-Аз-2 на ПС "Азаматово" СЭС | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-06-23 | 14:33 | 2014-06-23 | 14:33 | 0:00 | 110 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Никольская" | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ "Родинская"; ПС 35/6 кВ Подольская"; "Подгорная!"; "Яшкинская", ПС 110/35/6 кВ "Никольская"; 35/6 кВ "Толкаевская"; "Н-Львовская"; "Ольховская"; "Боголюбовка", Ф-1409, 1406, 1411 | Посадка напряжения при аварийном отключении с неуспешным АПВ ВЛ-110 кВ Пугачевка-Росташи. (Сброс 9,4 МВт) | 276 |  | 276 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-06-23 | 10:58 | 2014-06-23 | 12:15 | 1:17 | 1 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-Пл-8 | Отключение персоналом СЭС для ремонта ВЛ-10 кВ. | [12 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-06-23 | 23:50 | 2014-06-23 | 23:50 | 0:00 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Березовка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Уваровка; 526 | Понижение напряжения в сети 35 кВ | [12 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-24 | 6:38 | 2014-06-24 | 9:50 | 3:12 | 2 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ново-Кудринская" | 6(10) | ВЛ | Фонд скв Ф-НСУ-69 | Аварийное отключение.Об отсутсвии напряжения промысел сообщил в 9:30.Осмотр произведен видимых причин не обнаружено. | 10 |  | 10 | ТЧ | [8 empty] | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-25 | 1:50 | 2014-06-25 | 1:50 | 0:00 | 1 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Давыдовская" | 6(10) | КТП | ВЛ-6 кВ Ф-207 | Аварийное отключение фидера с успешным АПВ. Гроза. | 1 |  | 1 | ТЧ | 2008 | АС-95 | - | - | 100 | - | 0 | - | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-25 | 5:17 | 2014-06-25 | 5:22 | 0:05 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Вахитовская" ММПС | 6(10) | ВЛ | РУ №1 "Вахитовская" | Аварийное отключение фидера с неуспешным АПВ. Гроза. | 15 |  | 15 | ТЧ |  |  | - | [5 empty] | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-25 | 5:30 | 2014-06-25 | 5:31 | 0:01 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Вахитовская" ММПС | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 | Аварийное отключение фидера с неуспешным АПВ. Гроза. | 16 |  | 16 | [9 empty] | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-25 | 9:00 | 2014-06-25 | 11:30 | 2:30 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | 4 | Заявка поступила в 10:25. По сообщению дисп.ЗЭС ф-4 не отключался, выехали с осмотром на ВЛБ - отключено. При осмотре - замечаний нет. Включено. Произведен осмотр фидера в зоне ответственности РН-Энергонефть, замечаний нет. | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-25 | 20:40 | 2014-06-25 | 20:40 | 0:00 | 22 |  | АПВУ | Технология | 35/6кВ "Львовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-510 | Аварийное отключение фидера с успешным АПВ. Осмотр произведен видимых причин не выявлено.Вероятная причина остановка скв 560 по перегрузу. | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-06-25 | 21:50 | 2014-06-25 | 22:16 | 0:26 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Рязановка" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС Азаматово, Тарханы | Колебания напряжения при аварийном отключении СВ-35 кВ на ПС Рязановка(СЭС) АПВ неуспешное.Блинкера защит не выпадали.Вставало 2 скв по Жедрино. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-06-26 | 13:39 | 2014-06-26 | 13:43 | 0:04 | 8 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Ефремо-Зыково" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Ез-6 | Аварийная остановка скважин, по сообщению ДЭМ ПС "Ефремо-Зыково" отключений не было, было кратковременное снижение напряжения в сети 35 кВ. Оборудование "РН-ЭН" осмотрено, замечаний нет. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-27 | 8:30 | 2014-06-27 | 10:15 | 1:45 | 1 | Ав.откл. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Савельевский купол" (старая) | 6(10) | ВЛ | Отключение части ВЛ-6 кВ Ф-605 до КРУНа-605 | Аварийное отключение фидера, АПВ не успешное, РПВ не успешное. В 10:15 основная часть фидера (после КРУНа-605) запитана с Ф-910 ПС 35/6 кВ Долговской. Обрыв вязки на опоре №23 фаза "С" и замыкание с проводом фазы "В" Ф-606 в точке пересечения фидеров. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1975 | АС-70 | - | 2013-04-01 | 100 | - | 0 | Осмотр - 11.06.2014 | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-06-27 | 16:03 | 2014-06-27 | 18:12 | 2:09 | 1 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | КТП | ВЛ-10 кВ Ф-Пл-8 | Устранение слёта изолятора персоналом СЭС. | [12 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-06-27 | 15:30 | 2014-06-27 | 15:40 | 0:10 | 8 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Беседино" (СЭС) | 35 | ПС | Ф-Б-3 | Оперативные переключения персоналом СЭС при сборке нормальной схемы эл.снабжения ПС Беседино. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-06-28 | 16:17 | 2014-06-28 | 16:17 | 0:00 | 72 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Тарханы" | 35 | ВЛ | 35/6 Тарханы, Березовка, Аксютино, Азаматово(СЭС) | Глубокая посадка в сети 35 кВ со стороны ПС Рязановка (СЭС)причина персоналом СЭС не выявлена. | 19 |  | 19 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-06-29 | 12:40 | 2014-06-29 | 13:34 | 0:54 | 72 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 35 | ПС | Тарханы, Березовка, Аксютино, РП-10 Жедрино | Аварийное отключение с неуспешным АПВ В-35 Тарханы. МТЗ. Причина выясняется персоналом СЭС. Планируется осмотр ВЛ-35 Чкаловская-Тарханы 30.06.14.Персоналом СЭС. Питание переведено от ПС "Сарай-Гир-тяговая" по нормальной схеме. | 74 |  | 74 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июнь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-06-30 | 18:36 | 2014-06-30 | 18:36 | 0:00 | 13 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Ибряевский-2 | С успешным АПВ, работа МТЗ. Осмотром обнаружен подгар проводов фазы "А" и "С" в пролете №1-2 отпайка на КТП скв.18. Обрыв дополнительной вязки на опоре №111. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1988 | АС-70 | - | ТР-05.2008 | 100 |  |  |  | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-01 | 0:55 | 2014-07-01 | 1:30 | 0:35 | 3 | ДЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Краснояровская" | 35 | ВЛ | К-5 | Аварийное отключение В-35 Т1Т, ввод-6-1. Нагрузка переведена на Т2Т. Для выяснения причины планируется выезд специалистов ЭТЛ 1.07.14г. | 1 |  | 1 | И | - | ОП-10 | [5 empty] | 41850 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-01 | 20:42 | 2014-07-01 | 22:13 | 1:31 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ново-Кудринская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-НСУ-69 | Аварийное отключение, блинкера не выпадали. В 23:40 осмотр закончен, причина не выявлена. | 4 |  | 4 | ТЧ | 1971 | АС-70 | - |  |  |  |  | Осмотр внеплановый -24.06.2014 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-01 | 21:39 | 2014-07-01 | 21:39 | 0:00 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Тарханы"; "Березовка"; "Аксютино" | Посадка напряжения в сети 35 кВ. Оборудование ПС "Тарханы"; "Аксютино" осмотрено, замечаний нет. При осмотре ПС "Березовка" выявлен отключенный ф-КНС от МТО. КЗ на ШМ-0,4 кВ в КТП "Шурфы". Устранено. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП19 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-02 | 6:12 | 2014-07-02 | 6:15 | 0:03 | 120 | З.З. 1-й ступени |  | Собств. сети без внешн. возд. | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Росташинская"; "Гаршинская-1; 2"; "Гаршинская УПСВ" "Широкодольская"; "Давыдовская" | Аварийное отключение В-110 "Росташинская" на ПС "Бузулукская", работа З.З. 1-й ступени, ф-А=0, L=33,1 км. В 6:15 эл.снабжение ПС "Росташинская"переведено на ВЛ-110 "Сорочинская". 19:00 осмотр линии закончен, видимых причин не выявлено. | 220 |  | 220 | ТЧ | 1990 | АС185 | - | 2014-05-01 | 100 | 2014-09-01 | 0 | 2014-05-01 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-02 | 8:22 | 2014-07-02 | 8:32 | 0:10 | 66 | МТЗ-1 |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Тарханы" | 35 | ПС | ПС "Березовка", "Аксютино" | Аварийное отключение В-35 Т1Т, работа МТЗ. Причина выясняется. Остановка скважин по высокому U по ПС "Березовка" и "Аксютино". КЗ на ШМ-0,4 кВ в КТП "Шурфы". + | 10 |  | 10 | В | - | - | - | ТР-07.2013 | 100 | - | - | - | КП25 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-07-02 | 16:08 | 2014-07-02 | 16:15 | 0:07 | 75 | МТЗ-1 | АПВН, РПВУ | Внешние сети | З5/10кВ "Фрунзе" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Тарханы"; "Березовка"; "Аксютино" | Аварийное отключение СВ-35 кВ на ПС Фрунзе (СЭС) Работа МТЗ. Причина выясняется, сброс нагрузки 8 мВт | 28 |  | 28 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-07-03 | 8:14 | 2014-07-03 | 8:14 | 0:00 | 3 | МТЗ-1 | АПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Воздвиженская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ, Ф-Вз-7 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Осмотром обнаружена на опоре №6 на фазе "В" мёртвая птица. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-07-03 | 12:17 | 2014-07-03 | 12:17 | 0:00 | 5 | МТО-1, ЗЗ-1 | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 35/6кВ "Краснояровская" | 110 | ПС | ВЛ-110 кВ "Михайловская-Тюрино" | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 кВ (СЭС) с неуспешным АПВ, остановка 5-ти скважин. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-07-03 | 21:53 | 2014-07-03 | 22:13 | 0:20 | 5 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Ленинградская" ПС "Жилинская" | Аварийное отключение.Персонал ЗЭС выехал.Сильный дождь.Гроза. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-07-03 | 12:12 | 2014-07-03 | 12:20 | 0:08 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ |  | Оперативные переключения СЭС.Нет в плане работ. | [12 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-04 | 11:20 | 2014-07-04 | 11:44 | 0:24 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-918 | Замена разрушенного изолятора на опоре №21 | 3 |  | 3 | И | 1989 | ШФ-10Г | - | КР-10.2007 | 100 | - | 0 | Осмотр -23.06.2014 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-04 | 15:50 | 2014-07-04 | 15:50 | 0:00 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Тарханы" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Западный | Снижение нагрузки. Гроза. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-04 | 15:49 | 2014-07-04 | 15:49 | 0:00 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Гаршинская-2" | 6(10) | ВЛ |  | Посадка напряжения при грозовых проявлениях | 34 |  | 34 | ТЧ | 2004 | АС-95 | - | 2014-11-05 | 100 | - | 0 | 2014-10-07 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-04 | 16:29 | 2014-07-04 | 16:29 | 0:00 | 38 | МТЗ, МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Краснояровская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-К-3 | С успешным АПВ, работа МТО, МТЗ. Гроза. | 24 |  | 24 | ТЧ | 1974 | А-70 | - | ТР-09.2013 | 100 |  |  | Осмотр -18.06.2014 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-04 | 16:52 | 2014-07-04 | 17:17 | 0:25 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "КНС-2" (БугПЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Поселковый | Отключение обнаружено по "МИРу". Выехали. Гроза. Осмотром выявлен вышедший из строя БСК, ЛР отключен. | 1 |  | 1 | [8 empty] | Осмотр внеплановый -04.07.2014 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-04 | 17:52 | 2014-07-04 | 17:54 | 0:02 | 74 | МТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Тарханы" | 35 | ВЛ | ПС "Березовка"; "Аксютино" | Аварийное отключение В-35 "Аксютино". Гроза. | 8 |  | 8 | ТЧ | 1979 | АС-95 | - | ТР-07.2013 | 100 |  |  |  | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-04 | 17:30 | 2014-07-04 | 17:30 | 0:00 | 19 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "КНС-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-410 | С успешным АПВ, работа МТО. Гроза. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1969 | АС-70 | - | ТР-07.2008 | 100 | - | 0 | Осмотр -04.07.2014 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-04 | 18:21 | 2014-07-04 | 18:21 | 0:00 | 79 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 35 | ВЛ | ПС "Варшава-3"; "Проскуринская" | Посадка напряжения при грозовых проявлениях | 40 |  | 40 | ТЧ | 1971 | АС-120 | - | 2009-06-01 | 100 | - | 0 | 2014-07-17 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-04 | 18:30 | 2014-07-04 | 18:30 | 0:00 | 9 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "КНС-3" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-310 | С успешным АПВ, работа МТО. Гроза. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1970 | АС-70 | - | ТР-06.2008 | 100 | - | 0 | - | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-04 | 18:35 | 2014-07-04 | 18:35 | 0:00 | 24 | МТЗ 2-й ступени | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Родинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-310 | С успешным АПВ, работа МТЗ 2-й ступени. Гроза. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1970 | АС-70 | - | ТР-06.2008 | 100 |  |  |  | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-04 | 22:15 | 2014-07-04 | 22:15 | 0:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ленинградская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-1 | Посадка напряжения при грозовых проявлениях и сброс нагрузки. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1992 | АС-70 | - | 2014-08-18 | 100 | - | 0 | 2014-05-15 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-04 | 22:26 | 2014-07-04 | 23:18 | 0:52 | 55 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Проскуринская" | 6(10) | ВЛ | 1СШ-6 кВ | Аварийное отключение Ф-210 и посадка напряжения по 1СШ-6 кВ ПС Проскуринская при активных грозовых проявлениях. | 5 |  | 5 | ТЧ | 1981 | АС-70 | - | 2014-04-04 | 100 | - | 0 | Осмотр 04.04.2014 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-07-04 | 23:24 | 2014-07-04 | 23:24 | 0:00 | 74 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ Тарханы, Аксютино, Берёзовка | Аварийное отключение с успешн. АПВ ВЛ-35 кВ "Чкаловская-Тарханы". Гроза. | 14 |  | 14 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-07-04 | 23:52 | 2014-07-04 | 23:52 | 0:00 | 12 | ЗЗ-2 | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 кВ Кодяковская, Боголюбовская | Посадка напряжения и сброс нагрузки при ав.отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ. Гроза. | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-07-04 | 16:52 | 2014-07-04 | 16:56 | 0:04 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | Фонд Ф-Мт-3 | Отключение при производстве оперативных переключений на ПС Матвеевка при сборке нормальной схемы эл.снабжения | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-05 | 7:30 | 2014-07-05 | 7:30 | 0:00 | 6 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Султангуловская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "НСУ-16" | Аварийное отключение с успешным АПВ, МТО, гроза. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1971 | А-70 | - |  |  |  |  | Осмотр - 07.10.2013 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-07-05 | 9:20 | 2014-07-05 | 9:20 | 0:00 | 224 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Савельевская, Герасимовская, Тананыкская, Проскуринская, Долговская, Варшава-3, Лабазинская, Курманаевская. ПС Графская, Ибряевка-1, Ибряевка-2. | Кратковременное понижение U по системе, остановка отдельных скважин, при аварийном отключении ВЛ-110 "Промышленная-4" на ПС 220 "Кировская". Сброс нагрузки - 23 МВт. Остановка БКНС "Курманаевка", "Покровка", "Сав.Купол"; ГКС "СавКупол". | 42 |  | 42 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-07-05 | 13:38 | 2014-07-05 | 13:38 | 0:00 | 116 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Тарханы, Березовка, Аксютино, Школьная, Полевая, Тяга Тирис. ПС 35/6 Родниковская 1СШ, Самодуровская, Самодуровская УПСВ, Врезовка. | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 "Михайловская - Бугуруслан Тяга-1, 2, гроза. | 32 |  | 32 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-05 | 14:27 | 2014-07-05 | 15:04 | 0:37 | 16 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Краснояровская" | 6(10) | ВЛ | Фонд скважин по фидеру "К-7". | Замена разрушенного изолятора (после грозовых проявлений) на опоре № 19, фаза "В". | 6 |  | 6 | ТЧ | 1968 | А-70 | - | ТР-05.2009 | 100 |  |  | Осмотр внеплановый - 19.07.2014 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-07-05 | 19:35 | 2014-07-05 | 19:35 | 0:00 | 4 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Родниковская"; "Самодуровка"; "Е-Зыково". ПС "Тарханы"; "Березовка"; "Аксютино". ПС "Школьная", "Полевая", "Тяга Тирис". | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Бугуруслан-тяговая-Абдулино-тяговая-2". | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-06 | 13:55 | 2014-07-06 | 17:47 | 3:52 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/10кВ "Платовская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-10 после ВЛБ. | Отключение ВЛБ для определения замыкания на "землю" в сети 10 кВ, "земля" пропала. В 16:30 приступили к осмотру. На опоре № 355 устранен обрыв вязки. ВЛБ включен, "земли" нет. | 14 |  | 14 | ТЧ | 2012 | АС-50 | - |  |  |  |  | Осмотр внеплановый -30.07.2014 | КП19ж |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-06 | 17:30 | 2014-07-06 | 17:33 | 0:03 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 517. | Для отключения ЛР-6 КТП-6/0,4 скв. № 411 (выход из строя тр-ра). | 5 |  | 5 | ТЧ | 1973 | АС-95, АС-70 | - | 2014-06-30 | 100 | ТО-август | 0 | 2014-02-07 | КП9 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-07-06 | 6:05 | 2014-07-06 | 6:05 | 0:00 | 21 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Врезовка"; "Самодуровская" | Кратковременное повышение напряжения в сети 35 кВ, остановка отдельных скважин. Оборудование РН-ЭН осмотрено, замечаний нет. Персонал СЭС причину не определил. | 12 |  | 12 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК ЦЭС | 2014-07-07 | 0:42 | 2014-07-07 | 0:44 | 0:02 | 4 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Каликино" (ЦЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6кВ "Родниковская", 2СШ-35 | Резкое повышение U по ВЛ-35 "Каликино - Родниковская", остановка 4-х скважин по высокому U. Отрегулировано на ПС "Родниковская" | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-07 | 9:38 | 2014-07-07 | 9:38 | 0:00 | 8 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Гаршинская-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-912 | Аварийное отключение с успешным АПВ Ф-912 и сброс нагрузки по Ф-916 при посадке напряжения. Осмотром обнаружены две сгоревшие птицы под СР-912/916. | 37 |  | 37 | ТЧ | 2011 | АС-95 | - | - | - | - | - | Осмотр -17.06.2014 | КП19ж |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-07 | 21:14 | 2014-07-08 | 0:43 | 3:29 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВН | Сторонние | 35/6кВ "Городская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ |  | Аварийное отключение.Падение дерева (дуб)спиленного неустановленными лицами.Пролет опор №33-34; слет изолятора на опоре №33 фаза "В".Устранено. | 4 |  | 4 | ТЧ | [8 empty] | КП19 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-07-08 | 9:20 | 2014-07-08 | 9:20 | 0:00 | 9 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Врезовка"; "Родниковская" | Повышение напряжения в сети 35 кВ при включении В-35 кВ "Приютово" на ПС "Абдулино-тяговая" | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-07-08 | 21:32 | 2014-07-08 | 21:32 | 0:00 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Самодуровская" | 6(10) | ВЛ | КТП | Становка двух скважин при кратковременном повышении напряжения по сети 110 кВ. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-07-09 | 7:18 | 2014-07-09 | 7:18 | 0:00 | 3 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Воздвиженская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ, Ф-Вз-7 | Аварийное отключение с успешным АПВ, работала МТЗ. Причина не выявлена. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-07-09 | 9:34 | 2014-07-09 | 9:34 | 0:00 | 5 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СЭС) | 35 | ВЛ | Отдельные скважины по ПС 35/6 Самодуровская и Родниковская. | Остановка скважин по высокому U при переводе эл.снабжения ПС "Пономаревская" от ПС "Каликино", аварийная заявка СЭС (вывод в ремонт ВЛ-110 "Тяга Абдулино - Емонтаево"). | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-07-09 | 10:00 | 2014-07-09 | 10:05 | 0:05 | 10 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Емонтаево" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Школьная | Перевод эл.снабжения ПС "Емонтаево" от ПС "Матвеевка" персоналом СЭС с отключением, без предупреждения персонала "РН-ЭН". | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-07-09 | 19:00 | 2014-07-09 | 19:00 | 0:00 | 7 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СЭС) | 35 | ВЛ | Отдельные скважины по ПС 35/6 Самодуровская и Родниковская. | Остановка скважин по высокому U при переводе эл.снабжения ПС "Пономаревская". Сборка нормальной схемы. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-09 | 20:33 | 2014-07-09 | 20:34 | 0:01 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Городская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Г-1 | Определение замыкания на "землю". "Земля" ф-А=0. Выехали с осмотром. В 22:12 питание ф-Г-1 перевели на ПС "З. Степановка". Осмотром выявлен обрыв вязки ф-А на опоре №107. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1968 | АС-70 | - |  |  |  |  | Осмотр внеплановый -09.07.2014 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-09 | 23:08 | 2014-07-09 | 23:35 | 0:27 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Городская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Г-1, ВЛБ-14 | Устранение обрыва вязки на опоре №107. В 23:49 Г-1 переведен на ПС "Городская" | 1 |  | 1 | ТЧ | 1968 | АС-70 | - |  |  |  |  | Осмотр внеплановый -09.07.2014 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-10 | 14:32 | 2014-07-10 | 16:40 | 2:08 | 37 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ибряевка-2" | 35 | ПС | ПС 35/6кВ "Ибряевка-2" | Устранение аварийного развивающегося дефекта выявленного при ТВК 01.07.2014 в РУ-6. 01.07.2014 - 63 гр.С; 09.07.2014 - 88 гр.С. Заявка как плановая не согласована ЦИТС "ОН". | 47 |  | 47 | [9 empty] | КП7 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-07-11 | 9:08 | 2014-07-11 | 9:18 | 0:10 | 4 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | скв.№ 60, 61, 62, 63 | Отключение на время оперативных переключений.Заявка ЗЭС:в связи с выводом в ремонт ВЛ-110кВ Сорочинская-Богдановская для замены дефектных опор. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-07-11 | 18:54 | 2014-07-11 | 19:00 | 0:06 | 4 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | скв.№ 60, 61, 62, 63 | Отключение для сборки нормальной схемы эл.снабжения. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-07-12 | 14:52 | 2014-07-12 | 15:00 | 0:08 | 10 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Твердиловская"; "Ленинградская" | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Державино-Пилюгино" от З.З. 1-й ступени, МТО, питание перевели с ПС "Бузулукская". Осмотром установлено: в пролете опор №№ 86-87 поджег провода, найдена обгоревшая ветка. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-07-12 | 14:36 | 2014-07-12 | 14:36 | 0:00 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Тарханы"; "Березовка" | Посадка напряжения в сети 35 кВ. По сообщению ДД ОДС СЭС отключений не было. Оборудование "РН-ЭН" осмотрено, замечаний нет. Ветер. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-12 | 18:30 | 2014-07-12 | 19:02 | 0:32 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-9 | Устранение слета провода ф-А на опоре №25 в р-не скв-930. Ветер. | 6 |  | 6 | ТЧ | 1995 | АС-70 | - | 2013-05-01 | 100 | - | 0 | Осмотр внеплановый -16.07.2014 | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-13 | 19:45 | 2014-07-14 | 2:00 | 6:15 | 18 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Пронькинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-14 | С неуспешным АПВ, включению не поддается. Блинкер "Авар. отключение". Осмотром выявлено упавшее сухое дерево в пролете опор 115-116. Ветер. В 22:10 выехала бригада из г. Бузулука. В 23:55 приступили к устранению. В 3:10 работы закончены, в 3:15 фидер включен. | 94 |  | 94 | ТЧ | 1978 | АС-70 АС-95 | - | ТР-09.2008 | 100 | - | - | Осмотр -08.04.2014 | КП19 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-14 | 2:00 | 2014-07-14 | 3:15 | 1:15 | 18 | АО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Пронькинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-14 | Переходящее. С неуспешным АПВ, включению не поддается. Блинкер "Авар. отключение". Осмотром выявлено упавшее сухое дерево в пролете опор 115-116. Ветер. В 22:10 выехала бригада из г. Бузулука. В 23:55 приступили к устранению. В 3:10 работы закончены, в 3:15 фидер включен. | 20 |  | 20 | ТЧ | 1978 | АС-70 АС-95 | - | ТР-09.2008 | 100 | - | - | Осмотр -08.04.2014 | КП19 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-07-15 | 13:25 | 2014-07-15 | 13:50 | 0:25 | 54 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Самодуровская" | 35 | ПС | СШ-6 кВ | Высокое напряжение на ВЛ-35 кВ из-за ремонтной схемы эл.снабжения. | 33 |  | 33 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-15 | 17:25 | 2014-07-15 | 17:45 | 0:20 | 97 | Газовая защита |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ПС | ПС Герасимовская (1СШ), ПС Тананыкская | Аварийное отключение С1Т ПС "Герасимовская" срабатывание газовой защиты из-за порыва прокладки проходного изолятора по стороне 35 кВ и утечки масла из расширителя.В 17:45 нагрузки переведены по ремонтной схеме.Устранено(прокладка заменена,масло долито,проведены испытания) В 2:08 тр-р на хх. | 34 |  | 34 | Т | 1984 | ТДТН-16000/110-80У1 | Тольятинский трансформаторный завод | ТР-07.2006 | 100 | - | 0 | Осмотр - 15.07.14. | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-16 | 11:53 | 2014-07-16 | 12:00 | 0:07 | 454 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ "Герасимовская"; ПС 35/6 кВ "Варшава-3". (посадка ПС 35/6 кВ "Графская"; "Ибряевка-1; 2". ПС 110/35/6 кВ "Росташинская". ПC 110/35/6 кВ Промысловая) | ПС 110/35/6 кВ «Савельевская» отключился выключатель В-110-«Герасимовская». Выпали блинкера: автоматическое отключение, МТО, неуспешное АПВ. (МТО-1700А, 0сек.) Диспетчером ОДС дана команда осмотреть ОРУ-110 на ПС 110/35/6 кВ «Савельевская». При осмотре под порталом ВЛ-110-«Герасимовская - Савельевская» на вводе ПС 110/35/6кВ «Герасимовская» обнаружена проволока со следами поджогов. | 225 |  | 225 | ТЧ | 1985 | АС120 | - | 2007 | 100 | - | 0 | - | КП19ж |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-17 | 6:50 | 2014-07-17 | 6:50 | 0:00 | 27 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Родинская" | 35 | ВЛ | Отдельные скважины ПС 35/6 Подольская, Токская, Подгорная | Кратковременное понижение U по ВЛ-35 кВ Подольская-Токская, остановка отдельных скважин при аварийном отключении с успешным АПВ фидеров №№ 1106, 1108 на ПС "Токская". Гроза. Произведен осмотр ВЛ фидера № 1108, 1106 замечаний не выявлено. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-07-17 | 7:15 | 2014-07-17 | 7:15 | 0:00 | 48 | МТЗ_2 | АПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 кВ Пономаревская, Родинская, Врезовка, Самодуровская. ПС 35/6 кВ Тархангы, березовка | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Пономарёвка-Каликино". Гроза. | 55 |  | 55 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-07-17 | 8:12 | 2014-07-17 | 8:12 | 0:00 |  |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 кВ Родинская, токская, Подольская,Подгорная, Яшкинская. (посадка ПС 35/6 кВ Кодяковская, Боголюбовская. ПС 35/6 кВ ГТЭС Загорская. ПС Западных ЭС: Новосергиевская, Платовская.) | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Сорочинская -Плешаново". Гроза. | 90 |  | 90 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-07-17 |  | 2014-07-17 |  | 0:00 | 12 | МТО | АПВУ | Внешние сети | 35/6кВ "Родниковская" | 35 | ВЛ | ПС "Родниковская" | Посадка напряжения в сети 35 кВ при грозовых проявлениях | 11 |  | 11 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-17 | 7:31 | 2014-07-17 | 7:31 | 0:00 | 21 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ново-Львовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-206 | Аварийное отключение с успешным АПВ, гроза. Произведен осмотр ВЛ, замечаний не выявлено. | 1 |  | 1 | ТЧ | 2011 | АС-70 | - | нет | - |  |  |  | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-17 | 8:00 | 2014-07-17 | 8:00 | 0:00 | 18 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Никольская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-108, 117 | Аварийное отключение с успешным АПВ, гроза. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1973 | АС-70 | - | ТР-07.2006 | 100 |  |  | Осмотр - 27.02.2011 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | КбшЖД | 2014-07-17 | 13:10 | 2014-07-17 | 13:10 | 0:00 | 41 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Абдулино-тяговая" (КбшЖД) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 кВ Самодуровская УПСВ, Врезовская, Родниковская. | Кратковременное повышение U, остановка отдельных скважин. Нестабильное U по ВЛ-110 кВ "Тяга Абдулино -Пономаревская". | 16 |  | 16 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-07-17 | 15:20 | 2014-07-17 | 15:20 | 0:00 | 7 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Беседино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-"Б-5". | Аварийное отключение с успешным АПВ, гроза. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-17 | 15:20 | 2014-07-17 | 15:52 | 0:32 | 4 | МТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Аксютино" | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 кВ ф-"Кушниковка". | Аварийное отключение, отключение скв.№ 857 по перегрузу. | 2 |  | 2 | ТЧ | 2003 | АС-50 | - | нет | - |  |  | Осмотр - 15.04.2014 | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-17 | 16:43 | 2014-07-17 | 16:43 | 0:00 | 5 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Березовка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-"Уваровский". | Аварийное отключение с успешным АПВ, гроза. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1973 | АС-95 | - | ТР-03.2008 | 100 |  |  | Осмотр - 01.07.2014 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-17 | 18:02 | 2014-07-17 | 18:28 | 0:26 | 16 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "КНС-2" (БузПЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-205. | Устранение обрыва гибкой связи на ЛР-6 ТП-6/0,4 скв.№ 813. | 2 |  | 2 | Р | 2010 | РЛК (СЭЩ) | СЭЩ | 2014-07-30 | 100 | 2014-09-12 | 0 | Осмотр - 30.04.2014 | КП8 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-17 | 18:50 | 2014-07-17 | 19:20 | 0:30 | 3 | МТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Аксютино" | 6(10) | ВЛ | ВЛБ-58, отпайка ВЛ-6 кВ ф-"Кушниковка". | Аварийное отключение ВЛБ-58 при пуске скв.№ 857. | 2 |  | 2 | ТЧ | 2003 | АС-50 | - | ТР-07.2013 | 100 |  |  | Осмотр - 15.04.2014 | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-07-17 | 19:13 | 2014-07-17 | 19:13 | 0:00 | 3 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-"Мт-3". | Аварийное отключение с успешным АПВ, гроза. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-07-17 | 18:35 | 2014-07-17 | 18:35 | 0:00 | 5 |  | АПВУ | Внешние сети | 35/6кВ "Городская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-"Г-1". | Аварийное отключение с успешным АПВ, гроза. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-17 | 18:45 | 2014-07-17 | 19:25 | 0:40 | 12 | МТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Заглядино" | 6(10) | ВЛ | ВЛБ-41, отпайка ВЛ-6 фидера "Промысловый". | Аварийное отключение ВЛБ-41 с успешным АПВ, гроза. | 4 |  | 4 | ТЧ | 1980 | АС-70 | - | ТР-07.2013 | 100 |  |  | Осмотр - 04.03.2014 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-19 | 7:50 | 2014-07-19 | 7:50 | 0:00 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Кодяковская" | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ Кодяковская, Боголюбовская | В 7:50 по сообщению промысла остановка отдельных скважин по низкому напряжению. По сети 110 кВ посадки напряжения не отмечалось. В 7:30 при пуске ЭД-2 Ольховской ДНС посадка напряжения. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-07-19 | 10:06 | 2014-07-19 | 15:50 | 5:44 | 1 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | скв.736 | Отключение персоналом СЭС для замены опор на ВЛ-10 кВ. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-19 | 15:50 | 2014-07-19 | 16:30 | 0:40 | 12 | Ав.откл. | АПВН, РПВН | Сторонние | 35/6кВ "Тананыкская" | 6(10) | ВЛ | Фонд Ф-807 | Аварийное отключение фидера. Причина: сдвиг ТП скв.206 при производстве землянных работ подрядчиком ОАО "Оренбургнефть" и "КЗ" на спусках от ЛР-6 кВ к ТП. Фидер включен без скв. №206. Скв.206 включили в 19:15. | 8 |  | 8 | ТЧ | 1978 | АС-70 | - | 2014-07-23 | 100 | - | 0 | Осмотр - 23.06.2014 | КП22 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-19 | 20:35 | 2014-07-19 | 20:35 | 0:00 | 6 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Восточная Покровка" | 6(10) | ВЛ | ф-603 | По сообщению диспетчера промысла остановка скважин из-за обрыва питания. Кратковременный порывистый ветер. При осмотре ПС отключение фидера не зафиксировано, отработал блинкер МТО, других отработавших блинкеров нет. Осмотр фидера произведен - неисправность не обнаружена. 20.07.14. продолжен осмотр, выявлено: отп. на ЗУ-25 в пролете опор 13-14 поджоги на проводах, после ЛР-1 в пролетах опор 8-10 ветки деревьев касаются провода. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1982 | АС-70 | - | ТР-09.2006 | 100 | - | 0 | Осмотр - 21.07.2014 | КП19 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-07-20 | 6:35 | 2014-07-20 | 6:35 | 0:00 | 6 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ВЛ | Отдельные скважины по фидерам ПС 35/6 кВ Тарханы, Берёзовка, Аксютино, Краснояровская, Завьяловская. | Сброс нагрузки по всем ПС из-за отключения с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Михайловская-Подбельская-2". | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-20 | 12:58 | 2014-07-20 | 12:58 | 0:00 | 15 | МТО; МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Краснояровская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-К-3 | Аварийное отключение с успеш. АПВ, работа МТО, МТЗ. В 18:55 произвели осмотр, причина не выявлена. При повторном обходе ф.К-3 ПС 35/6 кВ «Краснояровка» 21.07.14г. выявлено, КТП №133 фаза «В» обгоревшая птица «грач» | 3 |  | 3 | ТЧ | 1974 | А-70 | - | ТР-09.2013 | 100 |  |  | Осмотр - 18.06.2014 | КП19ж |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-20 | 16:05 | 2014-07-20 | 17:40 | 1:35 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Давыдовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-207, КТП скв-2449; 2757; 2724 | Ревизия и регулировка ЛР на скв-2741 | 12 |  | 12 | ТЧ | 2005 | АС-70 | - | нет | - | - | 0 | Осмотр - 12.05.2014 | КП10 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-07-21 | 10:29 | 2014-07-21 | 14:57 | 4:28 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-"Мт-3". | Замена деревянной опоры персоналом СЭС. Неотложная заявка. | 10 |  | 10 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-21 | 18:50 | 2014-07-21 | 19:08 | 0:18 | 16 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "КНС-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 410. | "Земля" в сети 6 кВ фаза "А". Устранение обрыва вязки на опоре № 49 ВЛ-6 фидера № 410. | 6 |  | 6 | ТЧ | 1969 | АС70 | - | ТР-07.2008 | 100 | - | 0 | Осмотр -04.07.2014 | КП22 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-07-23 | 11:56 | 2014-07-23 | 12:20 | 0:24 |  | ДЗ-1 | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 кВ Ленинградская, ДНС "Пасмурово", Ф-Тв-8 | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Бузулук-Твердилово". Напряжение подано по ВЛ-110 кВ "Державино-Твердилово". На участке Бузулук-Твердилово обнаружен и устранён наброс провода на ВЛ-110 кВ. | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-23 | 17:25 | 2014-07-23 | 18:30 | 1:05 | 3 | МТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Тананыкская" | 6(10) | ВЛ | Фонд Ф-815 | Аварийное отключение ВЛ-6кВ. Фидер осматривается, порывистый ветер. На скв.1518 "кз" кабеля от СУ ЭЦН до частотника. Заменен персоналом ЦБПО. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1984 | АС-70 | - | 2014-09-24 | 100 | - | 0 | Осмотр -23.06.2014 | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-07-23 | 18:35 | 2014-07-23 | 18:46 | 0:11 |  |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 110 | ВЛ | Фонд Ф-Тв-8 | Оперативные переключения по сборке нормальной схемы эл.снабжения ПС Твердиловской. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-07-25 | 8:01 | 2014-07-25 | 8:01 | 0:00 | 7 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ Городская | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Михайловская-Тюрино-2ц" | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-07-25 | 10:04 | 2014-07-25 | 10:05 | 0:01 | 5 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ Тарханы, Аксютино, Берёзовка | Остановка отдельных скважин по высокому U при отключении фидера "Чк-4" на ПС "Чкаловская". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-07-26 | 15:25 | 2014-07-26 | 15:32 | 0:07 | 10 | МТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Ленинградская, ф-1. Посадка по ф-8 Твердиловская. | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, гроза. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-26 | 16:20 | 2014-07-26 | 16:37 | 0:17 | 3 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ибряевка-2" | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 после ВЛБ-75 | Снижение нагрузки. Гроза. При осмотре обнаружено отключенное ВЛБ-75. МТО. Включено. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-07-26 | 16:47 | 2014-07-26 | 16:47 | 0:00 | 2 | ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | Отдельные скважины | Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин, при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 "Бузулукская-Сорочинская-2". ЗЗ-1ст. АУРА -36-40 км. Отпайка ВЛ-110 "Сорочинская-2- Ново-Медведкинская" осмотрена, замечаний нет. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-27 | 14:35 | 2014-07-27 | 14:57 | 0:22 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | Фонд Ф-1314 | Отключение фидера для замены повреждённого изолятора на опоре №23. | 2 |  | 2 | ТЧ | 2008 | СИП-120 | - | 2014-04-01 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-27 | 19:51 | 2014-07-27 | 20:20 | 0:29 | 17 | МТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "КНС-1" | 6(10) | ВЛ | 410 | Отработала МТО. При осмотре ВЛ отпайка на скв.668 обнаружены поджоги провода в пролете опор №3-4("нырок" под ВЛ-110 "Пром-1,2"). Возможны из-за касания зерноуборочной техники, т.к. присутствуют скошенные валки. | 10 |  | 10 | ТЧ | 1969 | АС-70 | - | 2014-07-21 | 100 | - | 0 | Осмотр -04.07.2014 | КП22 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-07-28 | 17:35 | 2014-07-28 | 17:35 | 0:00 | 2 | МТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Росташинская"; "Гаршинская-1; 2; УПСВ", ПС "Никольская"; "Родинская", ПС "Н-Медведкинская". | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-500 кВ "Ириклинская ГРЭС-Газовая", работа МТО. | 33 |  | 33 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-29 | 7:12 | 2014-07-29 | 9:21 | 2:09 | 4 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ленинградская" | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ Ленинградская | Аварийное отключение В-35 Т1Т, МТЗ. "Прошивает" проходной изолятор фидера № 1 на РУ-6. 9:20 тр-р включен на хх. 9:21 включен В-6/1. | 15 |  | 15 | И | 1992 | - | - | 2014-08-22 | 100 | - | 0 | 2014-05-12 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-29 | 11:59 | 2014-07-29 | 14:05 | 2:06 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ленинградская" | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ Ленинградская | Замена проходных изоляторов на РУ-6. Произведена замена 6-ти проходных изоляторов на ячейках: Ввод-6, фидер № 1, ТСН. | 15 |  | 15 | И | 1992 | - | - | 2014-08-22 | 100 | - | 0 | 2014-05-12 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-07-30 | 21:40 | 2014-07-30 | 21:41 | 0:01 | 183 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Савельевская, Герасимовская, Проскуринская, Варшава-3, Курманаевская, Моргуновская, Долговская. ПС Графская, Ибряевка-1, 2. | Кратковременное понижение U по системе, остановка отдельных скважин при аварийном отключении с неуспешным АПВ ВЛ-110 "Металург-3" в г.Самара | 35 |  | 35 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-31 | 14:55 | 2014-07-31 | 15:10 | 0:15 | 9 | МТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "КНС-2" (БугПЭС) | 6(10) | ВЛ | фонд Ф-Поселковый | Аварийное отключение. Причина выход из строя элемента БСК. | 1 |  | 1 | [8 empty] | Осмотр - 25.07.2014 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-07-31 | 17:44 | 2014-07-31 | 17:44 | 0:00 | 6 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Гаршинская-1" | 6(10) | ВЛ | Фонд Ф-110 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Гроза. | 13 |  | 13 | ТЧ | 1996 | АС-70 | - | ТР-06.2007 | 100 | - | 0 | Осмотр - 05.05.2014 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-07-31 | 19:19 | 2014-07-31 | 19:36 | 0:17 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Мало-Зайкинская" (ЗЭС) | 35 | ПС | Фонд Ф-1 | Отключение ПС Малозайкинской персоналом ЗЭС при оперативных переключениях по сборке нормальной схемы после ремонта ОВ-35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Первомайской. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-07-31 | 20:35 | 2014-07-31 | 20:40 | 0:05 | 9 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 110 | ВЛ | ПС Ленинградская, ф-1, ПС Твердиловская, ф-8 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ ВЛ-110 Пилюгино-Державино. Гроза. Подано напряжение с ПС 220/110/35/10/6 Бузулукская по ВЛ-110 Бузулук-Державино. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
июль | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-07-31 | 20:40 | 2014-07-31 | 20:40 | 0:00 | 264 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Савельевская" | 110 | ВЛ | ПС Тананыкская, Курманаевская, Герасимовская. ПС Промысловая, Пронькинская. ПС Графская, Ибряевка-1,2. | Кратковременное понижение напряжения при включении ВЛ-110 Бузулук-Державино. | 12 |  | 12 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-01 | 7:45 | 2014-08-01 | 7:45 | 0:00 | 16 | 2-я зона дистанц. защиты | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Кодяковская";"Боголюбовская". ПС "Родниковская"; "Врезовская". | Посадка напряжения при авар. отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Каликино-Александровка", работа 2-й зоны дистанционной защиты. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-01 | 10:39 | 2014-08-01 | 10:39 | 0:00 | 83 | 2-я зона дистанц. защиты | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Н-Медведкинская", "Скворцовка", "Шулаевка". ПС "Росташинская", "Гаршинская-1; 2; УПСВ". ПС "Родинская","Подгорная". ПС "Кодяковская", "Ольховская", "Боголюбовская", "Толкаевская", "Львовская", "Ново-Никольская", "БКНС". ПС "ГТЭС Загорская". ПС "Родниковская", "Врезовская". | Повышение напряжения при авар. Отключении ВЛ-110 кВ "Сорочинская-Алексеевка" на ПС "Сорочинская", работа 2-й зоны дистанционной защиты. | 56 |  | 56 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-01 | 14:52 | 2014-08-01 | 14:52 | 0:00 | 38 |  |  | Сторонние | 35/6кВ "Варшава-3" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-32; 33; 34; 35; 38 | Посадка напряжения при аварийном отключении ф-31. В районе ЗУ-1А ООО "УГСМ" задели провод экскаватором при строительстве водовода "Бобровка-Герасимовка". В районе фидера №31, отпайка на ЗУ-1А, строители подтвердили что при копании траншеи, ковшом эксковатора был задет провод ВЛ-6кВ. | 3.4 |  | 3.4 | ТЧ | 1975 | АС70 | - | ТР-05.2012 | 100 | - | 0 | Осмотр - 27.05.2014 | КП22 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-01 | 5:55 | 2014-08-01 | 6:58 | 1:03 | 2 | МТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Графский, ВЛБ-32 | Аварийное отключение ВЛБ-32. МТО. Гроза. В 9:00 выехали с осмотром. В 15:30 осмотр закончен видимых повреждений не выявлено. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1978 | АС-70 | - | ТР-08.2013 | 100 |  |  |  | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-02 | 6:39 | 2014-08-02 | 6:42 | 0:03 | 72 | ЗЗ 2 ст | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Росташинская, Гаршинская-1, Гаршинская-2, Гаршинская УПСВ, Давыдовская. | Аварийное отключение, ЗЗ-2ст. Однофазное "КЗ" фаза-"А", 122,8 км. РПВ успешно. Произведен осмотр ВЛ-110 опоры №№ 638-755, замечаний не выявлено. Планируется полный осмотр ВЛ-110 персоналом службы линий. Согласно проведенного ООО «Оптима» в 2007г. для ОАО «Оренбургнефть» независимого анализа причин отключений ВЛ-110кВ «Сорочинская-Росташинская» за период 2003-2007гг, основная часть отказов приходится на диапазон влажности 90÷100%, что объясняет увеличение вероятности возникновения ОЗЗ в весенне-летний и осенний периоды, сопровождающиеся увеличением влажности окружающего воздуха и увеличением вероятности возникновения ОЗЗ во временном диапазоне 6÷9 часов утра, сопровождающиеся явлениями выпадения росы на изоляции ВЛ. | 178 |  | 178 | ТЧ | 1989 | АС185 | - | - | 100 | 2014-12-01 | 0 | 2014-07-01 | КП23 |  |  | Отключение ВЛ-110 кВ в результате пробоя по поверхности изоляторов при отложении росы в утренние часы | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-02 | 9:01 | 2014-08-02 | 9:13 | 0:12 | 56 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Ново Медведкинская, Скворцовская, Шулаевская, Курманаевская. | По команде Оренбургского РДУ замыкание транзита по ВЛ-110 и 220 "Бузулукская - Сорочинская", перевод эл.снабжения ,без перерыва электроснабжения, ПС 110 "Ново Медведкинская" и "Росташинская" от ПС "Бузулукская", остановка скважин по высокому U, сброс нагрузки - 1,8 МВт. (При замыкание транзита U повысилось с 109 до 116 кВ). | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-04 | 20:30 | 2014-08-04 | 20:30 | 0:00 | 77 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Тарханы, Березовка, Аксютино | Кратковременное понижение напряжения при грозовых проявлениях в сети 35кВ. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-04 | 21:44 | 2014-08-04 | 21:45 | 0:01 | 4 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Александровская" (ЗЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Графская, Ибряевка-1, Ибряевка-2 | Кратковременное понижение напряжения при грозовых проявлениях в сети 35кВ. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-04 | 21:58 | 2014-08-04 | 23:04 | 1:06 | 18 | МТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | 220/35/10кВ "Северная" (МЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Ново-Кудрино, Западная Степановка | ВЛ-35 Северное-Большедорожное-Ново-Кудрино включению не поддалась. Персоналом СЭС подано напряжение от ПС 35/10 Родина. | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-04 | 19:02 | 2014-08-04 | 19:02 | 0:00 | 147 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Варшава-3, Проскуринская | Аварийное отключение с успешным АПВ.Работа ТО. Гроза, организуется осмотр. | 15 |  | 15 | ТЧ | 1971 | АС-120 | - | 2013-09-01 | 100 | - | 0 | 2014-06-27 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-04 | 22:21 | 2014-08-04 | 23:21 | 1:00 | 12 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "КНС-2" (БугПЭС) | 6(10) | ВЛ |  | Аварийное отключение при грозе. Блинкера не "выпадали". | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-04 | 18:20 | 2014-08-04 | 18:20 | 0:00 | 15 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Тананыкская" | 6(10) | ВЛ | Ф-807 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Гроза. Организуется осмотр. Посадка напряжения по Ф-817 | 1 |  | 1 | ТЧ | 1978 | АС-70 | - | 2014-07-23 | 100 | - | 0 | Осмотр - 23.06.2014 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-04 | 21:47 | 2014-08-04 | 21:58 | 0:11 | 14 |  |  | Технология | 35/6кВ "Ибряевка-2" | 6(10) | ВЛ | ф-Бурение | Отключение фидера из-за порыва водяного коллектора, залило водой КТП 6/0,4кВ ВРП-1. Включен после отключения КТП ВРП-1. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1985 | АС-70 | - | ТР-06.2011 | 100 |  |  | Осмотр - 17.01.2014 | КП24 |  |  | Отключение вследствии техногенного воздействия. Оборудование залито напором воды с содержанием соли. | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-04 | 22:23 | 2014-08-04 | 22:23 | 0:00 | 12 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Краснояровская" | 6(10) | ВЛ |  | Аварийное отключение при грозе. |  |  |  | ТЧ | 1968 | А-70 | - | ТР-05.2009 | 100 |  |  | Осмотр 19.07.2014 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-05 | 17:10 | 2014-08-05 | 17:10 | 0:00 | 16 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Толкаевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-619 | С успешным АПВ, работа МТЗ. Гроза. | 21 |  | 21 | ТЧ | 1985 | АС-70 | - | ТР-12.2006 | 100 |  |  |  | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-05 | 20:46 | 2014-08-05 | 23:10 | 2:24 |  | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Завьяловская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф-НСУ-16 | Аварийное отключение.Работа МТЗ.Гроза.Осмотр с утра. | 20 |  | 20 | ТЧ | 1971 | А-70 | - | ТР-06.2014 | 100 |  |  | Осмотр - 05.07.2013 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-05 | 7:32 | 2014-08-05 | 7:32 | 0:00 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Тарханы, Березовка, Аксютино | Кратковременное понижение напряжения при грозовых проявлениях в сети 35кВ. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-05 | 18:30 | 2014-08-05 | 18:30 | 0:00 | 8 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Тарханы, Березовка, Аксютино | Кратковременное понижение напряжения при грозовых проявлениях в сети 35кВ. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-05 | 19:57 | 2014-08-05 | 20:30 | 0:33 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-Пл-10 | С неуспешным АПВ, работа МТЗ. Гроза. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-05 | 22:38 | 2014-08-05 | 22:38 | 0:00 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-Мт-3 | Оперативные переключения персоналом СЭС. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-05 | 15:57 | 2014-08-05 | 15:58 | 0:01 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-Рпж-5 | С успешным АПВ, работа МТЗ. Гроза. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-05 | 18:20 | 2014-08-05 | 18:40 | 0:20 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-Рпж-5 | С неуспешным АПВ,работа МТЗ.Гроза | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-05 | 20:15 | 2014-08-05 | 20:15 | 0:00 |  | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Гаршинская-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-103 | С успешным АПВ, работа МТЗ. Гроза.На СШ появилась "земля " фаза "А"Опора 119 разрушен изолятор Ф-А прямое попадание молнии.Опора 106 разрушение изолятора Ф-А провод лежит на земле. | 17 |  | 17 | ТЧ | 1989 | АС-70 | - | 2011-10-01 | 100 | - | 0 | Осмотр -09.12.2013 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-05 | 17:15 | 2014-08-05 | 18:45 | 1:30 | 9 | Авар. откл. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "№5 Яшкинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-503 | С неуспешным АПВ. Гроза. | 16 |  | 16 | ТЧ | 1969 | АС-70 | - | ТР-02.2010 | 100 | - | 0 | Осмотр - 29.07.2014 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-05 | 15:54 | 2014-08-05 | 15:56 | 0:02 | 6 | МТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Вахитовская" ММПС | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-5 | С успешным АПВ, работа МТО. Гроза. Произвели осмотр ВЛ выявили: отп. На скв-252 (б/д) мертвые птицы на опорах №№ 5, ф-В; 7, ф-А; 11, ф-В; 16; 29,ф-В. Отп. на скв-5035 на опоре №57, ф-В. Отп. на скв-5034 на опоре №21, ф-В. | 15 |  | 15 | ТЧ | 2009 | АС-120 | - | нет | - |  |  |  | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-05 | 17:50 | 2014-08-05 | 17:57 | 0:07 | 17 | МТО; МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Краснояровская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-К-7 | С неуспешным АПВ, работа МТО; МТЗ. Гроза. В 18:58 включено РВНО-25. | 12 |  | 12 | ТЧ | 1968 | А-70 | - | ТР-05.2009 | 100 |  |  | Осмотр 19.07.2014 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-05 | 15:00 | 2014-08-05 | 15:00 | 0:00 | 17 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Врезовка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Вр-2 | С успешным АПВ, блинкера не выпадали. Гроза. | 9 |  | 9 | ТЧ | 1994 | АС-70 | - | [5 empty] | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-05 | 17:24 | 2014-08-05 | 17:24 | 0:00 | 17 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Врезовка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Вр-2 | С успешным АПВ, блинкера не выпадали. Гроза. | 7 |  | 7 | ТЧ | 1994 | АС-70 | - | [5 empty] | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-05 | 16:00 | 2014-08-05 | 17:15 | 1:15 | 7 | МТО | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ибряевка-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Бурение-3, ВЛБ-33 | Аварийное отключение ВЛБ-33, гроза. | 4 |  | 4 | ТЧ | 1983 | АС-70 | - | ТР-08.2010 | 100 |  |  | Осмотр - 17.01.2014 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-05 | 17:30 | 2014-08-05 | 17:45 | 0:15 | 17 | МТО; Авар. откл. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "КНС-2" (БузПЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-202 | Работа МТО. Гроза. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1968 | АС-70 | - | ТР-10.2009 | 100 | - | 0 | Осмотр внеплановый - 11.08.2014 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-06 | 18:10 | 2014-08-06 | 18:22 | 0:12 | 7 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Тарханы" | 35 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Петровский, НСУ-116, НСУ-122 | Аварийное отключение фидеров. Гроза, град, ливень. Фидера "Петровский" и НСУ-116 включены. НСУ-122 включению не поддается. Осмотром выявлены упавшие опоры №№106-115. Сняты шлейфа на анкерных опорах №105; 116. В 21:37 включен ф-НСУ-122. В 22:30 подано напряжение с ф-НСУ-116. | 18 |  | 18 | ТЧ | 1976 | АС-50 | - | НСУ-122 - 02.2007, НСУ-116 - 05.2008 | 100 |  |  |  | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-06 | 16:04 | 2014-08-06 | 16:04 | 0:00 | 165 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Варшава-3, Проскуринская, Савельевская, Долговская. | Кратковременное понижение U при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Бузулукская - Сорочинская-2". Гроза. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-06 | 17:02 | 2014-08-06 | 17:02 | 0:00 | 17 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Тарханы, Березовка, Аксютино | Кратковременное понижение напряжения при грозовых проявлениях в сети 35 кВ. | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-06 | 2:00 | 2014-08-06 | 3:00 | 1:00 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Гаршинская-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-103 | Устранение замыкания на "землю": опора 119 разрушен изолятор Ф-А прямое попадание молнии, опора 106 разрушение изолятора Ф-А провод лежит на земле. Последствия грозы. Работали 2 бригады. Устранено. "Земли" нет. | 12 |  | 12 | ТЧ | 1989 | АС-70 | - | 2011-10-01 | 100 | - | 0 | Осмотр -05.08.2014 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-06 | 19:30 | 2014-08-06 | 21:10 | 1:40 | 11 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ново-Кудринская" | 35 | ПС | ВЛ-6 кВ ф-НСУ-42; Купна; НСУ-69; Савруша | Аварийное отключение. Гроза. | 10 |  | 10 | [9 empty] | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-06 | 16:15 | 2014-08-06 | 16:55 | 0:40 | 11 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "№5 Яшкинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-502 | "Земля" в сети 6 кВ, фаза "А". Устранение обрыва вязки на опоре №44 после прохождения грозового фронта. | 6 |  | 6 | ТЧ | 1970 | АС-70 | - | ТР-02.2010 | 100 | - | 0 | Осмотр - 29.07.2014 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-06 | 18:35 | 2014-08-06 | 19:27 | 0:52 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "№5 Яшкинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-503 | "Земля" в сети 6 кВ, фаза "А". Замена разрушенного изолятора на опоре №51 после прохождения грозового фронта. | 5 |  | 5 |  | 1969 | ШФ-10 | - | 2014-08-06 | 100 | - | 0 | Осмотр - 29.07.2014 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-06 | 18:55 | 2014-08-06 | 19:21 | 0:26 | 29 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Краснояровская" | 35 | ПС | ПС "КНС-6" | Аварийное отключение В-35 "КНС-6". Гроза. | 5 |  | 5 |  |  |  |  | ТР-09.2013 | 100 |  |  |  | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-06 | 17:55 | 2014-08-06 | 17:55 | 0:00 | 141 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 35 | ВЛ | ПС "Долговская" | Посадка напряжения при грозовых проявлениях | 5 |  | 5 | ТЧ | 1971 | АС-120 | - | 2013-09-01 | 100 | - | 0 | 2014-06-27 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-06 | 22:13 | 2014-08-06 | 22:13 | 0:00 | 153 | Ава. откл. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 110 | ВЛ | ПС "Герасимовская"; "Варшава-3; "Проскуринская"; "Ишуевская"; Т1Т ПС "Тананыкская" | Аварийное отключение с успешным АПВ В-110 кВ "Герасимовская". Гроза. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1985 | АС-120 | - | 2009 | 100 | 2014-09-01 | 0 | 2014-05-01 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-06 | 15:05 | 2014-08-06 | 15:28 | 0:23 | 13 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "КНС-2" (БузПЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-213 | Замена поврежденного изолятора на опоре №19 отпайка на КТП скв.№ 677 после прохождения грозового фронта | 2 |  | 2 |  | 1969 | ШФ-10 | - | ТР-05.2010 | 100 | - | 0 | Осмотр - 15.07.2014 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-06 | 22:18 | 2014-08-06 | 22:30 | 0:12 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Тарханы" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-НСУ-116 | В 22:18 отключен ф-НСУ-116,для включения ЛР-4 ф-НСУ-122 (включен в 22:25), в 22:30 включен ф-НСУ-116 (подано напряжение на ф-НСУ-122). | 1 |  | 1 | ТЧ | 1976 | АС-50 | - | НСУ-122 - 02.2007, НСУ-116 - 05.2008 | 100 |  |  | Осмотр - 03.08.2014 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-06 | 23:29 | 2014-08-06 | 23:29 | 0:00 | 6 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Боголюбовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-1212 | С успешным АПВ. Гроза. | 1 |  | 1 | ТЧ | 2006 | АС-70 | - | ТО-09.2013 | 100 |  |  |  | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-06 | 18:00 | 2014-08-06 | 18:10 | 0:10 |  | ГЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 110 | ПС | ПС "Сав.купол", Т2Т "Долговская" | Аварийное отключение С2Т, ложное срабатывание газовой защиты (разгерметизация геркона). |  |  |  | РЗА | 1971 | геркон-реле | - | 2014-08-06 | 100 | - | 0 | 2014-08-06 | КП9 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-07 | 6:42 | 2014-08-07 | 6:42 | 0:00 | 2 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 35 | ВЛ | ПС "ГТЭС Загорская". ПС "Родниковская"; "Врезовская" | Остановка отдельных скважин по высокому U при оперативных переключениях по выводу в ремонт ВЛ-110 кВ "Сорочинская-Новосергиевская". При повышении напряжения переключения прекращены. | 39 |  | 39 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-08 | 6:40 | 2014-08-08 | 6:43 | 0:03 |  | ЗЗ 1ст. | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Росташинская, Гаршинская-1, Гаршнская-2, Гаршинское УПСВ, Давыдовская. | Аварийное отключение В-110 "Росташинская" на ПС "Бузулукская", АПВ выведено. ЗЗ-1ст. Однофазное "КЗ" фаза-"В". 49-60 км.Гроза. 08-09.08.14. произвели осмотр ВЛ, видимых неисправностей не выявлено. | 119 |  | 119 | ТЧ | 1990 | АС185 | - | 2014-05-01 | 100 | 2014-09-01 | 0 | 2014-07-01 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-08 | 15:07 | 2014-08-08 | 22:30 | 7:23 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Тарханы" | 6(10) | ВЛ | ф."НСУ-122" (кратковременное отключение ф."НСУ-116" на 5мин. для оперативных переключений по выводу в ремонт ф."НСУ-122") | Врезка участка ВЛ-6кВ после проведения аварийно-восстановительных работ | 24 |  | 24 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-08 | 14:58 | 2014-08-08 | 15:08 | 0:10 |  | ЗЗ 1ст | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 35/6кВ "Тарханы" | 110 | ВЛ | Пс Березовка, Аксютино. ПС 35/10 Беседино СЭС | Пропадание напряжения в сети 35 кВ при аварийном отключении ВЛ-110 кВ -Бугуруслан-Абдулино-Тяга-1цепь.на ПС Бугуруслан-Тяга работа ЗЗП-1 ст АВП неуспешное.Куйбышев. ж/д.Внешние сети.(9,5 мВт)Причина выясняется производится осмотр.Нагрузка переведена от ПС "НПС"в 15:31 собрана нормальная схема без перерыва в электроснабжения. | 14 |  | 14 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-08 | 18:28 | 2014-08-08 | 18:29 | 0:01 |  |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-Рпж-5 | Оперативные переключения для восстановления нормальной схемы. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-08 | 15:30 | 2014-08-08 | 16:00 | 0:30 | 4 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 КНС-2, Заглядино, Султангуловская | Понижение напряжение в связи с возвращением на нормальную схему п/ст Тарханы, Берёзовка, Аксютино. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-08 | 9:13 | 2014-08-08 | 9:35 | 0:22 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Пронькинская" | 6(10) | ВЛ | Фонд скв Ф-4 | Кратковременное отключение для отыскания причины замыкания на "землю".Вышел из строя ОПН на опоре №1.отключили .Земля пропала. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1978 | ОПН-6кВ | - | ТР-12.2008 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ВЭС | 2014-08-09 | 5:12 | 2014-08-09 | 5:12 | 0:00 | 83 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ВЛ | ПС 35/6 Проскуринская, Варшава-3 | Кратковременное понижение напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ Красносамарское ВЭС. | 25 |  | 25 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-09 | 11:10 | 2014-08-09 | 11:10 | 0:00 | 18 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Яшкинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-6 | Падение нагрузки при посдке напряжения, по сообщению дисп. Красногвардейского РЭС ЗЭС, отключений и посадок не было. Электрооборудование РН-ЭН осмотрено, замечаний нет. Причина не выявлена. | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-10 | 20:07 | 2014-08-10 | 20:14 | 0:07 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ГТЭС-1 "Вахитовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-4; 7 | Аврийное отключение, блинкера не выпадали. Гроза. | 36 |  | 36 |  |  |  |  | нет | - |  |  |  | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-10 | 17:57 | 2014-08-10 | 17:57 | 0:00 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Аксютино" | 6(10) | КЛ | ПС 35/6 Тарханы, Березовская, Аксютинская. | Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин при выходе из строя КЛ-6 ТСН ПС "Аксютинская". Прямое попадание молнии в КЛ-6. Произвели переразделку КЛ, в 23:45 собрана нормальная схема. | 5 |  | 5 |  |  |  |  | ТР-05.2013 | 100 |  |  |  | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-11 | 7:00 | 2014-08-11 | 7:00 | 0:00 | 58 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Никольская" | 110 | ВЛ | ПС "Никольская", "Ольховская", "Кодяковская", "Боголюбовская". ПС "ГТЭС Загорская". | Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин при аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Никольская-Родинская". (ВЛ на х.х.). В результате резкого повышения напряжения по системе произошел выход из строя (БЭ 2704 V 011 УХЛ4)терминала защит, что послужило причиной отключения В-110 Родинская | 91 |  | 91 | КУ | 2005 | БЭ 2704 V 011 УХЛ4 | - | - | - | - | - | 2014-08-01 | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-11 | 6:46 | 2014-08-11 | 6:47 | 0:01 | 13 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | С2Т ПС "Гаршинская-1", "Гаршинская-2", "Гаршинская УПСВ" | Аварийное отключение, работа ТО, отключение МВ-110 кВ от 1-го комплекса (ф-С, 18,1 км), АВР отработал. В 6:52 ВЛ включена на х.х. Произведен осмотр ВЛ, замечаний не выявлено. 16:31 - 16:50 собрана нормальная хема эл.снабжения ПС. | 84 |  | 84 | ТЧ | 1991 | АС-95, АС-120 | - | 2014-08-01 | 100 | 2014-11-01 | 0 | 2014-09-01 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-11 | 7:09 | 2014-08-11 | 7:09 | 0:00 | 12 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Яшкинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-6 | Падение нагрузки, по сообщению дисп. Красногвардейского РЭС ЗЭС, отключений и посадок не было. Осмотр ВЛБ и ВЛ произведен - замечаний нет. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-11 | 16:15 | 2014-08-11 | 16:15 | 0:00 | 8 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Самодуровская" | 35 | ВЛ | отдельные скв. | Кратковременное повышение U, остановка отдельных скважин при переключениях по сборке нормальной схемы персоналом СЭС на ПС 110/35/10 "Пономаревская". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-11 | 19:09 | 2014-08-11 | 19:37 | 0:28 | 19 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 220/35/10кВ "Северная" (МЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Ново-Кудрино, Западная Степановка | Аварийное отключение с неуспешным АПВ ВЛ-35 "Северное-Большедорожное-Ново-Кудрино", отработала МТО, РПВН. Запитали от ПС "Родина" СЭС. Осмотром установлено и устранено падение сухого дерева на ВЛ-35 "Северная - Большедорожная" в пролете опор №№ 39-40. | 7 |  | 7 |  |  |  |  | ТР-07.2013 | 100 |  |  |  | КП19 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-11 | 11:05 | 2014-08-11 | 11:05 | 0:00 | 6 |  |  | Технология | 35/6кВ "Львовская" | 6(10) | ВЛ |  | Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин при пуске ЭД-2 на БКНС "Львовская" персоналом ЦНСН № 2. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЦЭС | 2014-08-13 | 6:48 | 2014-08-13 | 6:48 | 0:00 | 13 | З.З. 1-й ст. | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Переволоцкая" (ЦЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 "Загорская-Терминал", "Платовская", "Ново-Сергеевская" | Кратковременное понижение напряжения из-за аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Переволоцкая-Платовская-Ново-Сергиевская". З.З. 1-й ст.ЦЭС | 67 |  | 67 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-13 | 18:10 | 2014-08-13 | 18:10 | 0:00 | 2 |  | АПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Тарханы"; Березовка"; "Аксютино" | Кратковременное понижение напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ф-Чк-4 на ПС "Чкаловская".СЭС | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЦЭС | 2014-08-14 | 3:35 | 2014-08-14 | 3:35 | 0:00 | 158 | З.З. 1-й ст. | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Каликино" (ЦЭС) | 110 | ВЛ | ПС35/6 кВ "Родниковка" "Врезовка" "Воздвиженка" "Самодуровская" "КНС" "НПС" "Ефремо-Зыково" "Матвеевка". ПС35/6 кВ "Беседино". ПС35/6 кВ "Боголюбовская". | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ на ПС "Каликино" (ЦЭС) ВЛ-110 кВ "Каликино-Пономаревка" (ЦЭС). Работа 1-й ст. З.З. Сброс нагрузки 4,5 мВт. Причина не выявлена. | 63 |  | 63 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-14 | 9:31 | 2014-08-14 | 9:31 | 0:00 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-РПЖ-5 | Посадка напряжения при авар. отключении с неуспешным АПВ ф-АЗ-3 на ПС "Азаматово", отработала МТЗ. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-14 | 12:43 | 2014-08-14 | 12:43 | 0:00 | 62 | ДЗШ |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 35 | ВЛ | ПС "Варшава-3"; "Проскуринская" | Посадка напряжения при срабатывании ДЗШ на 1-й системе шин 110 кВ на ПС "Кинель". Разрушение гирлянды изоляторов ф-В на портале ШР-110 кВ "ТПГ", в сторону В-110 кВ "ТПГ". | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-15 | 7:14 | 2014-08-15 | 7:14 | 0:00 | 9 | З.З. 2-я ст. | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-8 | Посадка напряжения, при аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Пилюгино-Державино", работа З.З. 2-й ступени. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-15 | 9:15 | 2014-08-15 | 9:55 | 0:40 | 5 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Курманаевская" (ЗЭС) | 35 | ВЛ | Лб-2 | Сообщил дисп.ЗЭС Титаренко М.В. самосвал сторонней организации при разгрузке щебня задел за провода ф-ЛБ-2. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-15 | 10:19 | 2014-08-15 | 11:05 | 0:46 | 7 |  | АПВН, РПВУ | Технология | 35/6кВ "Ибряевка-1" | 6(10) | ВЛ | от-ка ф-114 | Отключение ВЛБ. Блинкеров отработавших нет. Осмотр ВЛ -6кВ произведен - замечаний нет. Скв.825 ЭЦН изоляция=0. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1983 | АС-70 | - | ТР-06.2011 | 100 |  |  |  | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-16 | 13:57 | 2014-08-16 | 14:04 | 0:07 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Воздвиженская" (СЭС) | 35 | ПС | Ввод-10 кВ | Аварийное отключение ввода-10 кВ. Выпавших блинкеров нет, осмотром видимых причин не выявлено. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-16 | 16:00 | 2014-08-16 | 16:00 | 0:00 | 17 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Врезовка" | 6(10) | ВЛ | Остановка отдельных скважин | Посадка напряжения при производстве оперативных переключений в сетях 110 кВ по команде ОРДУ при изменении режимов. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-16 | 17:40 | 2014-08-16 | 17:40 | 0:00 | 82 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 кВ Самодуровская, НПС, КНС, Родниковская | Нестабильное напряжение при производстве оперативных переключений в региональных сетях при изменении режимов. | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-17 | 20:04 | 2014-08-17 | 20:12 | 0:08 | 74 | однофазное "кз", 4-ст ЗЗ фаза "А" | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Росташинская, Гаршинская-1,2 Гаршинская УПСВ | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Бузулук-Росташи", в 20:12 напряжение подано по ВЛ-110 кВ "Сорочинск-Росташи" | 35 |  | 35 | ТЧ | 1990 | АС185 | - | 2014-03-01 | 100 | 2014-09-01 | 0 | 2014-07-01 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-17 | 20:36 | 2014-08-17 | 20:36 | 0:00 | 121 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Савельевская, Промысловая | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Комсомолец-Бузулукская-1", | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2014-08-17 | 23:10 | 2014-08-17 | 23:10 | 0:00 | 67 |  |  | Внешние сети | 220/35/10кВ "Северная" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС 35/6 кВ Самодуровка, КНС, НПС. ПС 35/6 кВ Тарханы, Берёзовка, Аксютино. ПС 35/6 кВ З-Степановка, Н-Кудрино,Краснояровка. ПС 35/10 кВ Беседино. | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-220 кВ "Бугульма-Северное". | 50 |  | 50 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-17 | 23:13 | 2014-08-17 | 23:13 | 0:00 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Толкаевская" | 6(10) | ВЛ | остановка отдельных скважин | Посадка напряжения при грозовых проявлениях. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-17 | 22:20 | 2014-08-17 | 22:20 | 0:00 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Ново-Медведкинская" | 6(10) | ВЛ | остановка отдельных скважин | Посадка напряжения при грозовых проявлениях. | 1 |  | 1 | ТЧ | 2008 | АС-95 | - | - | - | - | - | - | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-18 | 1:35 | 2014-08-18 | 3:44 | 2:09 | 15 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-5 | Для безопасного производства работ при демонтаже аварийной опоры №14 на Ф-1, замены траверзы на опоре №15 Ф-5 и монтажа перемычки между опорами №18 Ф-1 и Ф-5 для подачи напряжения на Ф- №1 на время замены повреждённых опор №14-№17. | 65 |  | 65 | ТЧ | 1996 | АС-70 | - | ТР-07.2014 | 100 | - | 0 | Осмотр 06.08.2014 | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-18 | 16:48 | 2014-08-18 | 17:30 | 0:42 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ольховская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-1018 | Отключение ВЛ-6 кВ ф-1018 для устранения замыкания на "землю" .Отпайка на скв 422 опора №64 разрушение изолятора Ф-В. Последствие грозы. Устранено "земли" нет. | 16 |  | 16 | ТЧ | 1982 | АС-70 | - | ТР-11.2006 | 100 |  |  |  | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-18 | 23:20 | 2014-08-19 | 0:05 | 0:45 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-4 | Аварийное отключение ВЛБ-10. Гроза, дождь. | 8 |  | 8 | ТЧ | 2004 | АС-70 | - | [5 empty] | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ВЭС | 2014-08-18 | 14:35 | 2014-08-18 | 14:35 | 0:00 | 53 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 35 | ВЛ | ПС "Герасимовская", "Варшава-3", "Проскуринская" | Посадка напряжения при оперативных переключениях для вывода в ремонт С1Т на ПС Нефтегорская-2 персоналом ВЭС | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-19 | 12:14 | 2014-08-19 | 12:14 | 0:00 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Тарханы, Березовка, Аксютино | Перевод питания ПС 35/6 Тарханы, Березовка, Аксютино от ПС "НПС" в связи с выводом в ремонт ВЛ-110 Михайловская-Бугуруслан-тяговая-2. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-19 | 15:05 | 2014-08-19 | 16:19 | 1:14 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | Пл-10 | Соединение шлейфов на опоре №121 (персоналом СЭС "Оренбургэнерго") | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-19 | 19:08 | 2014-08-19 | 19:08 | 0:00 | 6 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Тарханы, Березовка, Аксютино | Кратковременное понижение нпряжения из-за пуска ЭД на БКНС БРНУ. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-19 | 15:45 | 2014-08-19 | 16:20 | 0:35 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Платовская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-7, ДНС | Отключение Ф-1 с 18:00 до 19:00 для перевода от Ф-7. По заявке "МРСК ВОЛГИ"-"ОРЕНБУРГЭНЕРГО" ПО ЗЭС восстановление нормальной схемы. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-19 | 20:55 | 2014-08-19 | 21:40 | 0:45 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ибряевка-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛБ-33 | Отключение ВЛБ-33 для устранения обрыва вязки на опоре №51 отпайка на скв 1641Причина земли на СШ. | 3 |  | 3 |  |  |  |  | ТР-06.2011 | 100 |  |  |  | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-19 | 16:38 | 2014-08-19 | 16:38 | 0:00 | 9 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "КНС-3" | 6(10) | ВЛ | 310 | С успешным АПВ. Порывистый ветер. Произведен осмотр - неисправность не обнаружена. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1970 | АС-70 | - | 2014-07-11 | 100 | - | 0 | Осмотр - 11.07.2014 | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-20 | 10:34 | 2014-08-20 | 10:34 | 0:00 | 18 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | фонд Ф-908 | Аварийное отключение фидера с успешным АПВ. Обнаружена и удалена птица с ЛР-6 кВ ЗУ-1 | 3 |  | 3 | ТЧ | 1979 | АС-70 | - | 2014-04-16 | 100 | - | 0 | Осмотр -11.09.2014 | КП19ж |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-20 | 14:13 | 2014-08-20 | 14:35 | 0:22 | 4 | ав.откл. |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Гаршинская" | 35 | ПС | фонд Ф-10 | Аварийное отключение Ввода -35 кВ, Ввода-6 кВ, В-6 кВ Ф-10. | 1 |  | 1 |  | 1988 | АС-70 | - | 2012-06-01 | 100 | - | 0 | - | КП2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ВЭС | 2014-08-21 | 7:15 | 2014-08-21 | 7:15 | 0:00 | 79 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 "Варшава-3", "Проскуринская". | Кратковременное понижение напряжения в сети 110 кВ ВЭС. Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Серноводская-1" на ПС "Кинель" (ВЭС) | 10 |  | 10 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-21 | 10:05 | 2014-08-21 | 10:08 | 0:03 | 7 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Ефремо-Зыково" | Перевод питания ПС 35/10кВ "Ефремо-Зыково" по 10 кВ от ПС 110/35/10кВ "Пономаревка". Испытание КС ВЛ "Ефремо-Зыково" на ПС 110/35/10кВ "Пономаревка" персоналом СЭС. Работы не согласованы ЦИТС "ОН". | 15 |  | 15 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-21 | 13:30 | 2014-08-21 | 13:40 | 0:10 | 6 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Твердиловская" | Перевод питания ПС "Твердиловская" с ПС "Бузулукская" на ПС "Державино", для замены расстрелянных гирлянд изоляторов на опоре №52 ВЛ--110 кВ "Бузулукская-Твердиловская". | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ВЭС | 2014-08-21 | 14:04 | 2014-08-21 | 14:04 | 0:00 | 79 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 "Варшава-3", "Проскуринская". | Кратковременное понижение напряжения в сети 110 кВ ВЭС при выводе в ремонт ТН-110-2 на ПС "Нефтегорская-2" персоналом ВЭС | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-21 | 23:59 | 2014-08-22 | 1:15 | 1:16 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Платовская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ отпайка Ф-7 | Аварийное отключение при грозе. Участок в зоне ответственности "РН-ЭН" осмотрен, ВЛБ включен, повреждений не обнаружено. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-21 | 16:22 | 2014-08-21 | 16:32 | 0:10 | 6 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Твердиловская" | Перевод питания на ПС "Бузулукская", сборка нормальной схемы. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-22 | 7:10 | 2014-08-22 | 7:10 | 0:00 | 36 | ЗЗ 2-я ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 110 | ВЛ | ПС ММПС | Аварийное отключение с успешным АПВ.работа 2 ст з.з.82,3 км Осмотр произведен явных причин не выявлено. | 104 |  | 104 | ТЧ | 2014 | АС-120 | - | 2014-05-01 | 100 | - | 0 | 2014-06-01 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-22 | 2:22 | 2014-08-22 | 2:22 | 0:00 | 12 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Вахитовская" ММПС | 6(10) | ВЛ | фонд Ф-7 | Аварийное отключение при грозе.При осмотре явных причин не выявлено | 66 |  | 66 | ТЧ |  |  | - | - | - |  |  |  | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-22 | 0:22 | 2014-08-22 | 0:22 | 0:00 | 15 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 ГТС Загорская,Вахитовская, 110/6 кВ ММПС, Донецко-Сыртовская | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Новосергеевка-Переволоцк" при активных грозовых проявлениях. | 56 |  | 56 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-22 | 6:56 | 2014-08-22 | 7:00 | 0:04 | 74 | МТО, 1ст ЗЗ |  | Атм., прир. и техн. | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Росташинская; Гаршинская-1, 110/6 кВ Гаршинская-2, Гаршинская УПСВ | Аварийное отключение, работала МТО. 1 ст ЗЗ, фаза "С"-"0", 5,9 км.Производится осмотр.При осмотре выявлено опора №42 фаза "С" следы перекрытия на гилянде изоляторов.последствия грозы.Организована замена персоналом службы линий.Устранено. | 20 |  | 20 | ТЧ | 1989 | АС185 | - | - | 100 | 2014-12-01 | 0 | 2013-08-01 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-22 | 0:20 | 2014-08-22 | 0:20 | 0:00 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | остановка отдельных скважин Ф-1320 | Аварийное отключение. Гроза. | 8 |  | 8 |  | 2012 | СИП-120 | - | ТР-02.2014 | 100 | ТО-ноябрь, ТР-декабрь | 0 | Осмотр-15.06.14 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-22 | 6:56 | 2014-08-22 | 6:56 | 0:00 | 42 | ЗЗ-3 ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Никольская, 35/6 кВ Боголюбовская, Кодяковская, Вахитовская. ПС Новосергтевская; Загорская; Вахитовская; Платовская. | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 кВ Сорочинская-Переволоцкая с успешным АПВ.работа 3 ст з.з.причина выясняется.ЦЭС | 149 |  | 149 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-22 | 6:58 | 2014-08-22 | 6:58 | 0:00 | 107 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Родинская; Подольская; Яшкинская. ПС Курманаевская; Шилаевская; Скворцовская. | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Сорочинск-Новосергиевская" | 11 |  | 11 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-22 | 10:57 | 2014-08-22 | 19:17 | 8:20 | 6 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Ленинградская" | 35 | ПС | фонд скв Ф-1 | Вывод в ремонт ВЛ-35 Подколки-Жилинка (Заявка ЗЭС) Совмещение работ РН-ЭН под данное отключение.(заявка не согл ЦИТС) | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-22 | 18:33 | 2014-08-22 | 18:33 | 0:00 | 5 | ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Никольская, Боголюбовская. ПС Родниковская. | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 кВ Сорочинская-Плешановская с успешным АПВ.Работа з.з. гроза.5,9мВт | 10 |  | 10 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-22 | 20:20 | 2014-08-22 | 20:50 | 0:30 | 2 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-РПж-5 | Аварийное отключение ВЛ-35 кВ "Азаматово-Борискино". Гроза. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-22 | 20:52 | 2014-08-22 | 20:52 | 0:00 | 7 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Тарханы" | 6(10) | ВЛ | ПС Тарханы; Березовка; Аксютино | Понижение напряжения при переводе персоналом СЭС ПС "Рязановка"; "Азаматово" на ПС "Тарханы", после аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Азаматово-Борискино". В 21:38 собрана нормальная схема. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-23 | 8:49 | 2014-08-23 | 9:27 | 0:38 | 21 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Пронькинская" | 6(10) | ВЛ | 6 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ. МТЗ. Произвели осмотр ф-6,4,8. При осмотре Фид. №6 обнаружено: отпайка на скв. 152 опоры № 36-40, после ЛР-2 опоры № 26-28 деревья касаются проводов. | 19 |  | 19 | ТЧ | 1978 | АС-95 АС-70 АС-50 | - | ТР-07.2008 | 100 | - | 0 | Осмотр - 17.04.14 | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-23 | 10:55 | 2014-08-23 | 12:25 | 1:30 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/10кВ "Погроминская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | 1 | При осмотре КРУН-1 обнаружены отработавшие блинкера АПВ, МТО, неисправность цепей управления. Под ЛР-6 кВ КТП скв.26 обнаружена обгоревшая птица. Составлен акт. | 3 |  | 3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП19ж |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-24 | 9:43 | 2014-08-24 | 9:43 | 0:00 | 9 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 110 | ВЛ | Ф-8 ПС Твердиловской и Ф-1 ПС 35/6 кВ Ленинградской | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 кВ Бузулук - Твердилово - Державино | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-24 | 12:13 | 2014-08-24 | 12:14 | 0:01 | 41 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Долговская" | 35 | ПС | Фонд, технология | Отключение ПС при переводе питания на Чапаевские сети для вывода в ремонт ВЛ-220 кВ Куйбышевская-Бузулук по команде ОРДУ. | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-24 | 22:10 | 2014-08-24 | 22:10 | 0:00 | 7 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 Тарханы, Березовка, Аксютино | Кратковременное понижение напряжения на ПС 220/110/35/10 Михайловская (МЭС). | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-24 | 6:25 | 2014-08-24 | 6:25 | 0:00 | 19 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Пронькинская" | 6(10) | ВЛ | 6 | Аварийное отключение с успешным АПВ. МТЗ. При осмотре обнаружено близкое расположение веток деревьев в пролетах опор №36-40 отпайка на скв.152 и после ЛР-2 в пролетах №26-28. При сильном ветре возможно касание проводов. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1978 | АС-95 АС-70 АС-50 | - | ТР-07.2008 | 100 | - | 0 | Осмотр - 17.04.14 | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-24 | 12:27 | 2014-08-24 | 12:33 | 0:06 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Пронькинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 | Отключение фидера для отключения повреждённого ОПН на опоре №1. | 2 |  | 2 |  | 2000 | ОПН-6кВ | - | ТР-12.2008 | 100 | - | 0 | - | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-25 | 7:38 | 2014-08-25 | 7:38 | 0:00 |  | З.З. 2-й ступени. | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-8, ВЛ-6 кВ ф-1 ПС "Ленинградская" | Кратковременное понижение напряжения в сети 110 кВ при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Пилюгино-Державино", работа З.З. 2-й ступени. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-26 | 5:45 | 2014-08-26 | 7:57 | 2:12 | 363 |  | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Родинская" | 110 | ВЛ | ПС Промысловая; КНС-1; 2; 3; Яшкинская; В.Покровка | Аварийное отключение В-110 кВ Промысловая на ПС Родинская.Работа ДЗ-3 ст.;ТЗНП-1. Производится осмотр линии. При осмотре выявлены следы перекрытия изоляции на опоре №109 (предварительная причина отключения). | 765 |  | 765 | ТЧ | 2007 | АС-120 | - | 2014-05-01 | 100 | 2014-12-01 | 0 | 2013-08-01 | КП10 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-26 | 9:00 | 2014-08-26 | 9:04 | 0:04 | 49 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 35 | ПС | ПС Тананыкская ПС Ишуевская ПС Герасимовская СШ-6 кВ-1,2 | Аварийное отключение В-35 С1Т на ПС Герасимовская.выпал блинкер аварийное отключение.Произведен осмотр ВЛ-35 кВ "18Л", ПС Тананыкская, Ишуевская видимых причин не обнаружено.Для проверки РЗА требуется вывод в ремонт С1Т ПС Герасимовская запланировано на сентябрь месяц. | 10 |  | 10 | ТЧ | 1974 | АС-120 | - | ТР-03.2011 | 100 | - | 0 | Осмотр - 15.07.14. | КП25 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-27 | 16:59 | 2014-08-27 | 17:13 | 0:14 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Давыдовская" | 6(10) | ВЛ | 1, 6,,2749, 2759, 2741, 2744, 2757, 2731, 2712, 2717, 2804 | Для ремонта ЛР-6 кВ КТП-6/0,4 кВ АГЗУ-1, в связи с выходом из строя высоковольтных вставок в ТП-АГЗУ-1 | 5 |  | 5 | ТЧ | 2004 | АС-95 | - | ТР-08.2005 | 100 | - | 0 | Осмотр - 25.06.2014 | КП19ж |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-27 | 2:40 | 2014-08-27 | 3:25 | 0:45 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Пронькинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-4 | Устранение замыкания на "землю", замена изолятора ф-С на анкерной опоре №92 и на опоре №17 отпайки на скв-146. В результате разрушение фарфорового изолятора на опоре №92 ВЛ-6кВ ф-4 ПС 35/6 кВ «Пронькинская», в следствие прохождение грозового периода, произошло замыкания на землю. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1978 | ШФ-10 | - | ТР-04.2009 | 100 | - | 0 | Осмотр -03.04.2014 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЦЭС | 2014-08-27 | 2:45 | 2014-08-27 | 2:45 | 0:00 | 8 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Родниковская" | 35 | ВЛ | ПС "Родниковская" | Посадка напряжения, по сообщению дисп. ЦЭС отключений не было. ПС "Родниковская" осмотрена, замечаний нет | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-27 | 7:39 | 2014-08-27 | 7:39 | 0:00 | 40 | З.З. 1-й ступени | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Курманаевская" (ЗЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Долговская" | Посадка напряжения, при аварийном отключении с успешным АПВ, работа З.З. 1-й ступени, ВЛ-110 кВ "Поляково" на ПС "Южная". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-27 | 9:30 | 2014-08-27 | 9:31 | 0:01 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ |  | Кратковременное понижение напряжение на СШ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Азаматово». По сообщению дисп.СЭС авариных отключений не зафиксировано. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-28 | 7:23 | 2014-08-28 | 7:23 | 0:00 | 109 | ДЗ-1, ЗЗ 1ст. | АПВН, РПВН | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | Родинская, Подгорная, Токская. Никольская, Толкаевская, Ново-Львовская. 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) ВЛ-10 кВ Ф-Км-3. | Посадка напряжения на СШ-110 кВ при аварийном отключении ВЛ-110 кВ Сорочинск -Богдановка работа ДЗ-1, ЗЗ-1 ст Причина: перекрытие изоляции по паутине. | 29 |  | 29 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-28 | 10:42 | 2014-08-28 | 10:42 | 0:00 | 7 | ЗЗ 1ст. | АПВН, РПВН | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "2Л", ПС 35/6 кВ Кодяковская, Боголюбовская | Посадка напряжения в сети 110 кВ при аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Сакмарская ТЭЦ-Оренбург-2ц" работа ЗЗ-1. | 14 |  | 14 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-28 | 21:04 | 2014-08-28 | 21:04 | 0:00 | 5 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Савельевский купол" (старая) | 6(10) | ВЛ | 606 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Гроза. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1986 | АС-70 | - | 2013-05-01 | 100 | - | 0 | Осмотр - 27.06.2014 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-29 | 3:15 | 2014-08-29 | 5:25 | 2:10 | 74 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ПС | Росташинская, С2Т Гаршинская-2 | Аварийное отключение СВ-110 кВ, С1Т, ввод-6-1. Гроза. Задымление в РУ-6 кВ. В 3:30 включен СВ-110 кВ подано напряжение на ВЛ-110 Гаршинская-2. На ПС Гаршинская-УПСВ отработал АВР. "КЗ" в яч.№3 РУ-6кВ 6-1. Для безопасного устранения отключен С2Т. После проветривания вывели из работы СШ-6-1. В 4:50 включен С2Т, в 4:55 подано напряжение на СШ-6-2. В 4:59 подано напряжение на СШ-35 кВ. В 5:25 на СШ-6-1 через ОСШ. | 418 |  | 418 |  | 2013 | 3*ЗНОЛ-СЭЩ-6-1-0,5/3Р-225/400 У1 | Чебоксарский электромеханический завод | нет | 100 | ТО-февраль 2015 | 0 | испытания 20.06.12 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-29 | 2:35 | 2014-08-29 | 2:40 | 0:05 | 10 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Вахитовская" ММПС | 6(10) | ВЛ | 4.7 | Аварийное отключение при грозе. | 25 |  | 25 |  |  |  |  | нет | - | - | 0 | - | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-29 | 7:40 | 2014-08-29 | 7:40 | 0:00 | 361 | ТЗНП-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Родинская" | 110 | ВЛ | Родинская, Промысловая | Аварийное отключение с успешным АПВ. ВЛ-110 "Промысловая -Родинская". Гроза. | 21 |  | 21 | ТЧ | 2007 | АС-120 | - | 2014-05-01 | 100 | 2014-12-01 | 0 | 2013-08-01 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-29 | 5:30 | 2014-08-29 | 5:33 | 0:03 | 3 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | 908 | Гроза. Включению не поддался. При осмотре отпайка на скв.117,121 на проводах лежит ветка дерева. Удалили. | 14 |  | 14 | ТЧ | 1979 | АС-70 | - | 2014-04-16 | 100 | - | 0 | Осмотр -11.09.2014 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-29 | 18:01 | 2014-08-29 | 18:36 | 0:35 | 21 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 220/35/10кВ "Северная" (МЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Н-Кудринская" | В районе с. Рычково падение деревьев на ВЛ в пролётах опор 38-39, 40-41, 68-69 В 18:36 запитали с ПС "Родина" | 8 |  | 8 |  |  |  |  | ТР-07.2013 | 100 | - | 0 | осмотр - 18.07.2014 | КП19 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-29 | 16:32 | 2014-08-29 | 16:32 | 0:00 | 66 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 35 | ВЛ | ПС "Тананыкская"; "Ишуевская"; "Варшава-3" | Нестабильное напряжение при оперативных переключениях по выводу в ремонт РПН (заклинил в верхнем положении) тр-ра С1Т | 6 |  | 6 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-29 | 5:45 | 2014-08-29 | 5:45 | 0:00 | 4 | МТЗ-2 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | 1320 | Аварийное отключение с успешным АПВ. МТЗ-2, 179 км. Гроза. | 4 |  | 4 |  | 2012 | СИП-120 | - | ТР-02.2014 | 100 | ТО-ноябрь, ТР-декабрь | 0 | Осмотр-22.06.14 | КП11 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-29 | 19:35 | 2014-08-29 | 21:35 | 2:00 | 2 | Ав. Откл., МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Западно-Степановская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-ДНС | Авар. отключение. Штормовой ветер. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1979 | АС-50 | - | ТР-05.2006 | 100 | - | 0 | Осмотр - 14.01.2014 | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-29 | 2:42 | 2014-08-29 | 2:43 | 0:01 | 40 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ |  | Посадка напряжения в сети 110 кВ. Гроза. Запитана от ПС Южная (ЧЭС). | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЦЭС | 2014-08-29 | 4:40 | 2014-08-29 | 4:40 | 0:00 | 9 | ЗЗ-1ст. | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Каликино" (ЦЭС) | 110 | ВЛ | 35/6кВ "Родниковская" | Кратковременное понижение напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 кВ Белоусовская-Александровская. ЗЗ-1ст. | 11 |  | 11 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЦЭС | 2014-08-29 | 8:48 | 2014-08-29 | 8:48 | 0:00 | 14 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Каликино" (ЦЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Родниковская" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Алексанровскаякая-Каликино". | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-29 | 21:22 | 2014-08-29 | 21:54 | 0:32 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | фонд Ф-10 | Отключение персоналом СЭС для безопасного производства работ. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-29 | 22:21 | 2014-08-29 | 22:22 | 0:01 | 5 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Тепловская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | фонд Ф-2 | Отключение персоналом ЗЭС для определения "земли". | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-30 | 16:17 | 2014-08-30 | 19:11 | 2:54 | 14 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 108 | В 16:17 снижение нагрузки, осмотром выявлен обрыв шлейфа ф-С на ЛР-3. С 18:47 до 19:11 ремонт ЛР-3. | 14 |  | 14 | ТЧ | 1972 | АС-95 | - | 2009-07-01 | 100 | 2014-06-09 | 0 | Осмотр - 16.05.2014 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-30 | 16:42 | 2014-08-30 | 16:43 | 0:01 | 10 | МТЗ-2 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Подольская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 415 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Гроза. Сильный порывистый ветер. Проведен осмотр ВЛ-6, замечаний не выявлено. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1980 | АС-70 | - | ТР - сентябрь 2006 | 100 | - | 0 | - | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-08-30 | 11:58 | 2014-08-30 | 11:59 | 0:01 | 4 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 4 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Сильный порывистый ветер. Персонал Западных ЭС провел осмотр ВЛ-10, замечаний не выявлено. Проведен осмотр отпайки ВЛ-10, замечаний не выявлено. | 14 |  | 14 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-08-30 | 14:59 | 2014-08-30 | 15:08 | 0:09 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Пл-10" | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, РПВ успешно. Сильный порывистый ветер. | [12 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-08-31 | 21:00 | 2014-08-31 | 21:06 | 0:06 | 10 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Сторонние | 35/6кВ "Тарханы" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера "Поселковый" | Аварийное отключение, РПВ успешно, блинкера не выпадали. Осмотром установлено: на опоре № 4 неустановленными лицами сломан замок и отключен ЛР-6. ЛР включен, сообщено в ЧОП. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП22 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
август | Оренбургнефть | КбшЖД | 2014-08-31 | 12:40 | 2014-08-31 | 12:40 | 0:00 |  | ЗЗ 2 ст. | АПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Абдулино-тяговая" (КбшЖД) | 110 | ВЛ | ПС Самодуровская, УПСВ Самодуровская, Врезовка, «КНС», «НПС»; Ефремо –Зыково. ПС Беседино. (остановка отдельных скважин Школьная, Тарханы, Березовка, Аксютино) | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Абдулино-Емонтаево". Отработала ЗЗ-2ст. | 42 |  | 42 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-09-01 | 7:14 | 2014-09-01 | 7:15 | 0:01 | 12 | ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | ПС Долговская | Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин из-за аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Южная - Полиново". Отработала ЗЗ-2. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-09-01 | 7:35 | 2014-09-01 | 7:36 | 0:01 | 11 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 110 | ВЛ | ПС Твердиловская, Ленинградская | Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин из-за аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ-220 кВ "Северное - Михайловская". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-09-02 | 12:15 | 2014-09-02 | 15:37 | 3:22 | 1 | ЗЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/10кВ "Тирис-тяга" (КбшЖД) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-Т-4, ЛР-46 | Замыкание на "землю". Произвели осмотр ВЛ, устранили обрыв вязки ф-В на опоре №3. | 1 |  | 1 | ТЧ | 2012 | А-50 | - | - | - | - | 0 | осмотр - 31.07.2014 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-09-02 | 18:40 | 2014-09-02 | 18:40 | 0:00 | 53 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Самодуровская" | Кратковременное повышение напряжения при оперативных переключениях, персоналом СЭС, по вводу в работу тр-ра Т1Т на ПС "Пономаревка". | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК ЦЭС | 2014-09-03 | 7:30 | 2014-09-03 | 7:30 | 0:00 | 11 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Переволоцкая" (ЦЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Вахитовская" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Каргалинская - Переволоцкая" на ПС 220 "Каргалинская". | 26 |  | 26 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-09-03 | 19:30 | 2014-09-03 | 19:30 | 0:00 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Ибряевка-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Кристальный | Кратковременное понижение напряжения, по сообщению диспетчеров ЗЭС и ОРДУ посадок и отключений не было. Оборудование РН-ЭН осмотрено, замечаний нет. Возможная причина- запуск ЭД на ДНС "Графская" (ф-Перекачка) | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК ЦЭС | 2014-09-04 | 7:20 | 2014-09-04 | 7:20 | 0:00 | 8 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Каликино" (ЦЭС) | 35 | ВЛ | 2-я СШ-6 кВ ПС "Родниковская" | Кратковременное понижение U при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Александровка-Белоусовка". | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-09-04 | 13:19 | 2014-09-04 | 13:20 | 0:01 | 5 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "ГТЭС Загорская" | Остановка отдельных скважин. Нестабильное напряжение в сети 110 кВ из-за вывода в ремонт ВЛ-220 "Газовая-Сорочинская". | 17 |  | 17 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-09-04 | 15:45 | 2014-09-04 | 15:46 | 0:01 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "ГТЭС Загорская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1409 | Остановка отдельных скважин. Высокое напряжение при переводе эл.снабжения от ПАЭС №2 | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | КбшЖД | 2014-09-04 | 13:10 | 2014-09-04 | 13:10 | 0:00 | 4 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Асекеево-тяга" (КбшЖД) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Тарханы, Березовка, Аксютино | Понижение напряжения в сети 110 кВ при выводе в ремонт 1СШ-110 на ПС 110/35/10кВ "Бугуруслан-Тяга". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-09-04 | 17:05 | 2014-09-04 | 17:06 | 0:01 | 18 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "ГТЭС Загорская" | Остановка отдельных скважин. Нестабильное напряжение в сети 110 кВ из-за вывода в ремонт ВЛ-220 "Газовая-Сорочинская". | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-09-05 | 13:25 | 2014-09-05 | 13:25 | 0:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | Скважины | Посадка напряжения при пуске двигателя ЭД-1 на БКНС Долговка | 2 |  | 2 | ТЧ | 1973 | АС-70 | - | КР-10.2007 | 100 | - | 0 | Осмотр -23.06.2014 | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-09-05 | 14:00 | 2014-09-05 | 14:00 | 0:00 | 6 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС Тарханы, Березовка, Аксютино, КНС-2, Заглядино, Султангуловская. | Посадка напряжения при пуске двигателя ЭД-2 БКНС БРНУ | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-09-05 | 22:30 | 2014-09-05 | 22:30 | 0:00 | 189 | ДЗ-1ст. | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | Толкаевская, Ольховская, Кодяковская, Боголюбовская | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 Никольская-2. Отрабаотала ДЗ 1-ст. При осмотре ВЛ замечаний не обнаружено. Будет произведен повторный осмотр в светлое время суток. | 67 |  | 67 | ТЧ | 1976 | АС-120 | - | 2014-12-01 | 100 | 2014-11-01 | 0 | 2014-12-01 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-09-06 | 8:38 | 2014-09-06 | 8:38 | 0:00 | 359 | З.З. 1-й ступени | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ "Промысловая". ПС 110/35/8 кВ "Никольская". ПС 110/35/6 кВ "Савельевская". ПС 35/6 кВ "Графская"; "Ибряевка-1; 2". | Посадка напряжения при авар. отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Комсомолец-1", работа З.З. 1-й ступени. На опоре №480 гнездо и оплавленная проволока под опорой. | 32 |  | 32 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-09-06 | 8:06 | 2014-09-06 | 8:06 | 0:00 | 30 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | Скважины | Посадка напряжения сети не подтверждают | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-09-07 | 21:34 | 2014-09-07 | 21:38 | 0:04 | 70 | З.З. 1-й ступени | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Росташинская"; "Гаршинская-1; 2; УПСВ"; "Широкодольская" | Аварийное отключение, работа З.З. 1-й ступени. Ф-С=0, 35,9 км от ПС "Бузулукская". 08.09.14. планируется осмотр. | 15 |  | 15 | ТЧ | 1990 | АС185 | - | 2014-05-01 | 100 | 2014-09-01 | 0 | 2014-09-01 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-09-08 | 7:40 | 2014-09-08 | 7:40 | 0:00 | 212 | З.З. 1-й ступени | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Савельевская", Герасимовская, Майский купол, Сав.купол, Моргуновская. (посадка ПС Промысловая, Пронькинская, КНС-1, 2, 3. Никольская, Толкаевская, Ольховская, Кодяковская, Боголюбовская, БКНС. Графская, Ибряевка-1, Ибряевка-2. ПС Росташинская, Гаршинская - 1, 2; Гаршинская УПСВ. | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Савельевская-2", работа З.З. 1-й ступени. 7,9 км от ПС "Бузулукская". Персоналом ЗЭС произведен осмотр ВЛ-110. На опоре № 38 фаза "С" обнаружена паутина, опоры №№ 66-77 большое скопление птиц. | 121 |  | 121 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-09-08 | 11:20 | 2014-09-08 | 11:21 | 0:01 | 5 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Лабазинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | Лб-2 | Аварийное отключение с успешным АПВ, отработала МТЗ. 14:55 произведен осмотр ВЛ персоналом "РН-Энергонефть" в зоне своей ответственности, замечаний нет. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-09-09 | 7:40 | 2014-09-09 | 7:40 | 0:00 | 70 | З.З. 1-й ступени | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | ПС "Росташинская"; "Гаршинская-1; 2; УПСВ"; "Широкодольская", Давыдовская. | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Росташинская - Тюльпан-2", ЗЗ 1 и 2 ступени. | 58 |  | 58 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-09-09 | 7:45 | 2014-09-09 | 7:48 | 0:03 | 70 | З.З. 1-й ступени | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Росташинская"; "Гаршинская-1; 2; УПСВ"; "Широкодольская", Давыдовская. | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Росташинская", работа З.З. 1-й ступени. "В"-0, 35,8 км от ПС "Бузулукская". | 90 |  | 90 | ТЧ | 1990 | АС185 | - | 2014-05-01 | 100 | 2014-09-01 | 0 | 2014-09-01 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-09-09 | 10:55 | 2014-09-09 | 11:15 | 0:20 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ольховская" | 6(10) | ВЛ | фонд скв. | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ МТЗ, АПВ неуспешное. Произведен осмотр, на опоре № 5 отпайки на КТП «ДНС- Малаховская» выявлена намотанная магнитная лента (кассеты магнитофона). | 7 |  | 7 | ТЧ | 2012 | АС-70 | - | 2012-10-01 | 100 | - | 0 | - | КП22 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-09-09 | 11:08 | 2014-09-09 | 11:08 | 0:00 | 1 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 35 | ВЛ | Завяловка, ф-НСУ-4 | Понижение напряжения при переводе питания с ПС НПС на ПС Тюрино | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-09-09 | 17:00 | 2014-09-09 | 17:17 | 0:17 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ольховская" | 6(10) | ВЛ | фонд скв. | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ МТЗ, АПВ неуспешное. Обнаружено попадание токопроводящей магнитной ленты кассеты магнитофона на ВЛ-6кВ | 5 |  | 5 | ТЧ | 2012 | АС-70 | - | 2012-10-01 | 100 | - | 0 | - | КП22 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2014-09-09 | 19:44 | 2014-09-09 | 19:53 | 0:09 | 317 | ДФЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 220 | ВЛ | 110/6 Толкаевская, 110/35/6 Никольская, и все отходящие 35/6. ГТЭС-Загорская. (посадка 110/35/6Родинская, Промысловая, Савельевская, Герасимовская и все отходящие ПС 35/6. Графская,Ибряевка-2) | Аварийное отключение ВЛ-220 "Бузулукская - Сорочинская". АПВ не успешное, РПВУ. Отработала ДФЗ с обеих сторон. | 417 |  | 417 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-09-10 | 7:30 | 2014-09-10 | 7:30 | 0:00 | 167 | ЗЗ-2ст. | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Савельевская, Герасимовская, Курманаевская, Тананыкская. ПС Графская. | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 Савельевская-2. Отработала ЗЗ-2ст. | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-09-10 | 7:37 | 2014-09-10 | 7:37 | 0:00 | 8 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 Вахитовская, Ф-3, ПС Платовская ф-7, ПС Ново-Сергиевская ф-4 | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 Каргалинская-Переволоцкая. | 39 |  | 39 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК ЦЭС | 2014-09-10 | 7:20 | 2014-09-10 | 7:20 | 0:00 |  |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Каликино" (ЦЭС) | 110 | ВЛ | 35/6кВ "Родниковская" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 Белоусовка-Александровка. | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2014-09-11 | 8:11 | 2014-09-11 | 8:12 | 0:01 | 267 | ЗЗ 1ст., ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС 110 Савельевская, Герасимовская, Ново Медведкинская. ПС 110 Промысловая, Родинская. ПС 110 Росташинская, Гаршинская-1, 2; Гаршинская УПСВ. ПС 110 Никольская, Толкаевская. ПС 35 Грфская, Ибряевка-1, 2. | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-220 "Куйбышевская - Бузулукская". Отработала ЗЗ-1ст., ДФЗ. | 546 |  | 546 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2014-09-11 | 16:23 | 2014-09-11 | 16:24 | 0:01 | 20 | ЗЗ 1ст. | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС 35 ГТЭС Загорская | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-220 "Куйбышевская - Бузулукская". Отработала ЗЗ-1ст., ДФЗ. | 50 |  | 50 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-09-11 | 16:23 | 2014-09-11 | 16:24 | 0:01 | 11 | ЗЗ 1ст. | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 Тарханы, Березовка, Аксютино, Школьная. | Кратковременное понижение напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ, работа З.З. 1-й ступени, В-110 "Подбельск-2" на ПС 220/110/35/10 "Михайловская" (МЭС). Сброс нагрузки - 3,6 МВт. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-09-11 | 19:15 | 2014-09-11 | 20:05 | 0:50 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПАЭС-6кВ "Загорская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-1409 ЛР-11 | Ремонт ЛР на скв-47. Разрушилась колонка ЛР-6 одной фазы. Колонка заменена. | 13 |  | 13 | ТЧ | 2006 | АС-70 | - | 2012 | 100 | ТО (Д) - май 2015 | 0 | Осмотр - май 2014 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-09-12 | 7:24 | 2014-09-12 | 7:55 | 0:31 | 311 | АСН |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Никольская", "Толкаевская". (повышение напряжения Росташинская, Гаршинская-1, Гаршинская-2, Гаршинская-УПСВ.) | При аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Сорочинская-Богдановка" на ПС "Сорочинская" сработала АСН с отключением потребителей в 7:34 потребители включены. В 7:55 включена ВЛ-110 кВ "Сорочинская-Никольская-1" | 327 |  | 327 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК ЦЭС | 2014-09-12 | 7:45 | 2014-09-12 | 7:45 | 0:00 | 8 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Каликино" (ЦЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6кВ "Родниковская" | Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 "Белоусовка-Александровка." | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-09-12 | 13:55 | 2014-09-12 | 13:55 | 0:00 | 7 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 Самодуровская, НПС | Остановка отдельных скважин из-за нестабильного напряжения при опробовании схемы плавки гололеда на ВЛ-110 "Пономаревка-Каликино" (СЭС). | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-09-12 | 7:23 | 2014-09-12 | 7:34 | 0:11 | 21 | АСН |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 35 | ВЛ | ПС "ГТЭС Загорская". ВЛ-6 фидера № 6 ПС "Яшкинская". | При аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Сорочинская-Богдановка" на ПС "Сорочинская" сработала АСН с отключением потребителей в 7:34 потребители включены. | 61 |  | 61 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-09-13 | 7:59 | 2014-09-13 | 7:59 | 0:00 | 250 | ЗЗ- 1я ступень ф"С" | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | С1Т ПС Промысловая; КНС-1; КНС-2; КНС-3, Яшкинская | Отключение с успешным АПВ, ЗЗ-2-й ступени фаза "С", по показаниям "Ауры" - 50-76 км. | 19 |  | 19 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2014-09-13 | 11:54 | 2014-09-13 | 11:54 | 0:00 | 27 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС Савельевская; Курманаевская, Тананыкская. Толкаевкая, Ново-Львовка, Львовская, Никольская, Ольховская, Боголюбовская. | Повышение нпряжения при замыкании транзита по ВЛ 220 кВ для ввода ВЛ 220 кВ Газовая-Сорочинская. На -ПС Сорочинская на 13 кВ; ПС Бузулукская на 10 кВ. | 27 |  | 27 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2014-09-13 | 12:06 | 2014-09-13 | 12:06 | 0:00 | 4 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС Росташинская; Гаршинская | Нестабильное напряжение при размыкании транзита по ВЛ 220 кВ. Ввод ВЛ 220 кВ Газовая-Сорочинская в работу | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-09-14 | 7:47 | 2014-09-14 | 7:52 | 0:05 | 70 | З.З. 1-й ступени | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Росташинская"; "Гаршинская-1; 2; УПСВ" | Аварийное отключение, работа З.З. 1-й ступени. Ф-А=0, 32,1 км. от ПС "Бузулукская". Произвели осмотр ВЛ с оп. №222 до оп. №168, видимых дефектов не выявлено, кроме потрескивания на опоре №197. | 85 |  | 85 | ТЧ | 1990 | АС185 | - | 2014-05-01 | 100 | 2014-12-01 | 0 | 2014-09-01 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | КбшЖД | 2014-09-14 | 10:11 | 2014-09-14 | 10:11 | 0:00 | 118 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Абдулино-тяговая" (КбшЖД) | 110 | ВЛ | ПС "Самодуровская"; "Школьная"; "Беседино"; 1-я СШ-6 кВ ПС "Родниковская" | Аварийное отключение с успешным АПВ В-110 кВ "Емонтаево", работа МТЗ. | 13 | 44 | 57 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-09-15 | 7:45 | 2014-09-15 | 7:45 | 0:00 | 6 | З.З. 3-й ступени | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Никольская"; "Боголюбовская" | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ -110 кВ Сорочинская-Новосергиевская", работа З.З. 3-й ступени. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-09-15 | 8:00 | 2014-09-15 | 8:00 | 0:00 | 88 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СЭС) | 110 | ПС | ПС "Самодуровская", "НПС", "КНС", "Врезовка". 35/10кВ "Беседино" (СЭС) ВЛ-10 кВ ф-Б-3 | Аварийное отключение Т1 на ПС "Пономаревская", ДЗТ | 3 | 30 | 33 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | КбшЖД | 2014-09-16 | 7:50 | 2014-09-16 | 7:50 | 0:00 | 83 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Абдулино-тяговая" (КбшЖД) | 110 | ВЛ | ПС "Самодуровская", "НПС", "КНС", "Школьная". ПС 35/6 Тарханы, Березовка, Аксютино, Школьная. ПС 35/10 Беседино | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Абдулино-тяговая-Пономаревка". | 8 | 25 | 33 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-09-16 | 16:45 | 2014-09-16 | 16:46 | 0:01 | 251 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-10кВ фидера "Нт-2". (Кратковременное понижение U, ПС Промысловая, Пронькинская, КНС-1, 2 , 3; Яшкинская, Восточная Покровка. ПС Савельевская, Ново-Медведкинская, Герасимовская, Курманаевская. ПС Гаршинская. ПС 35/6 Графская, Ибряевка-1, Ибряевка-2,Аксютино, Березовка.) | Аварийное отключение с неуспешным АПВ ВЛ-110 "Бузулукская-Ново-Тепловская". Отработала ЗЗ-1ст. 17:20 подано U по резервной схеме. Осмотром установлено: на опоре №53 расцепилась гирлянда. Неисправность устранена. 20:02 ВЛ-110 включена. | 78.9 |  | 78.9 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-09-16 | 20:45 | 2014-09-16 | 20:57 | 0:12 | 20 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Пронькинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера № 14. | Аварийное отключение . Произведен осмотр оборудования ПС и ВЛ-6, явных повреждений не обнаружено. Нагрузка фидера восстановлена через 14 минут. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1978 | АС-70 АС-95 | - | ТО-2013 | 100 | КР-10.2014-12.2014г. | 0 | осмотр - 08.04.2014 | КП19 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-09-16 | 21:15 | 2014-09-16 | 21:22 | 0:07 | 6 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ фидера "Тв-8". | Кратковременное отключение ПС 110 "Твердиловская", сборка нормальной схемы персоналом ЗЭС. | 1.9 |  | 1.9 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-09-17 | 7:45 | 2014-09-17 | 7:50 | 0:05 | 85 | ЗЗ 1ст. | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | Росташинская, Гаршинская-1, Гаршинская-2, Гаршинская-УПСВ, Давыдовская. | Аварийное отключение, работа З.З. 1-й ступени. Ф-В=49,9 км. от ПС "Сорочинская". | 90 |  | 90 | ТЧ | 1989 | АС185 | - | - | 100 | 2014-12-01 | 0 | 2013-08-01 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-09-17 | 10:40 | 2014-09-17 | 10:40 | 0:00 | 2 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | Росташинская, Гаршинская-1, Гаршинская-2, Гаршинская-УПСВ, Давыдовская(ф-207). | Повышение напряжения до 118 кВ. при переводе нагрузок с ПС Каликино на ПС Пономаревка | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-09-17 | 11:55 | 2014-09-17 | 13:05 | 1:10 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "КНС-2" (БузПЭС) | 6(10) | ВЛ | Ф215 ЛР-3 | Восстановление обрыва шлейфа от ЛР скв. 403 до приемной траверсы | 8 |  | 8 | ТЧ | 1969 | АС-70 | - | ТР-10.2009 | 100 | - | 0 | осмотр - 11.08.14 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-09-17 | 15:40 | 2014-09-17 | 15:51 | 0:11 | 16 | МТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Заглядино" | 35 | ПС | 35/6кВ "Заглядино" | Проникновение животного в установку БСК КРУН К-59 УПН «Заглядино» вызвавшее короткое замыкание. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП19ж |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2014-09-18 | 7:41 | 2014-09-18 | 7:41 | 0:00 | 192 | ДФЗ-201 | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС "Савельевская", "Промысловая", "Герасимовская"; ПС "Графская", "Ибряевка-1", "Ибряевка-2" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-220 кВ "Куйбышев-Бузулукская". | 14 | 18 | 32 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-09-18 | 12:03 | 2014-09-18 | 12:05 | 0:02 | 12 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "№5 Яшкинская" | 6(10) | ВЛ | 502 | Устранение упавшей радиоантенны с КТП скв№974, 975 | 1 |  | 1 | ТЧ | 1970 | АС-70 | - | 2014-08-04 | 100 | - | 0 | осмотр - 29.07.14 | КП22 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-09-23 | 14:05 | 2014-09-23 | 14:06 | 0:01 | 24 | МТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | СВ-6, ф-3 | Аварийное отключение фидера № 3 и СВ-6, МТО. 15:32 Произведен осмотр ВЛ-6 фидера № 3, на опоре № 10 слет изолятора фаза "В". 16:20-16:50 устранение слета изолятора фаза "В" на опоре № 10 . | 4 |  | 4 | ТЧ | 1991 | АС-70 | - | 2014-09-03 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-09-23 | 16:12 | 2014-09-23 | 17:34 | 1:22 | 4 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера "Км-3". | Ремонт ЛР-10 на ТП-304. Аварийная заявка ЗЭС. | 22 |  | 22 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2014-09-24 | 11:57 | 2014-09-24 | 11:57 | 0:00 | 183 | ЗЗ 1ст., ТО | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС Савельевская, Тананыкская, Курманаевская. ПС Графская, Ибряевка-1,2 | Кратковременное понижение напряжения из-за аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ-220 "Бузулукская-Сорочинская". Отработала ЗЗ 1ст., ускорение 3ст. ДЗ, ТО. | 12 |  | 12 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-09-25 | 11:00 | 2014-09-25 | 11:00 | 0:00 | 7 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ПС | ПС 110/35/6 кВ Никольская, Толкаевская, Промысловая. ПС Врезовская | Посадка напряжения при производстве оперативных переключений для вывода в ремонт ВЛ-110 кВ Пономарёвка-Емонтаево. Перевод питания ПС Пономаревская от ПС Каликино. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-09-28 | 8:11 | 2014-09-28 | 8:11 | 0:00 | 9 | МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 918 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Отработала МТО. Производится осмотр. При осмотре обнаружено искрение фазы-А ЛР-6 КТП скв.№ 113. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1984 | АС-70 | - | КР-10.2007 | 100 | - | 0 | Осмотр -23.06.2014 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-09-28 | 11:33 | 2014-09-28 | 12:40 | 1:07 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | скв.№№ 110, 111, 112, 113, 114 | Ремонт ЛР-6 КТП скв.№ 113. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1984 | АС-70 | - | КР-10.2007 | 100 | - | 0 | Осмотр -23.06.2014 | КП19ж |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | МРСК ВЭС | 2014-09-29 | 12:16 | 2014-09-29 | 12:16 | 0:00 | 26 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ВЛ | ПС 35/6 кВ Проскуринская, Варшава-3 | Посадка напряжения по ВЛ-110 кВ при аварийном отключении ВЛ-35 кВ "Самарка" на ПС Нефтегорская-2. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
сентябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-09-29 | 16:45 | 2014-09-29 | 18:20 | 1:35 | 2 |  |  | Сторонние | 35/6кВ "Самодуровская" | 6(10) | ВЛ | скв.413, 747 | Замена опры повреждённой неизвестным транспортным средством. | 2 |  | 2 | СК | [8 empty] | КП20 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-10-01 | 2:39 | 2014-10-01 | 2:39 | 0:00 | 185 |  | РПВН (АПВ-нет) | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Савельевская, Герасимовская, Промысловая, Графская, Ибряевка-1,2. | Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин при аварийном отключении ВЛ-35 кВ "Бузулукская-КС-2". Осмотром установлено и произведена замена дефектной гирлянды на А/опоре № 14. 13:30 собрана нормальная схема эл.снабжения ПС. | 14 |  | 14 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-10-01 | 3:20 | 2014-10-01 | 3:20 | 0:00 | 204 |  | РПВН (АПВ-нет) | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Савельевская, Герасимовская, Промысловая, Графская, Ибряевка-1,2. | Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин при неуспешным повторном включении ВЛ-35 кВ "Бузулукская-КС-2". В 3:43 на ПС "Промбаза" подано напряжение по резервной схеме с ПС "Савельевская" через ПС "КС-2". | 14 |  | 14 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-10-01 | 8:16 | 2014-10-01 | 8:16 | 0:00 | 8 | ЗЗ 1ст, ТО. |  | Сторонние | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | ПС Росташинская; Гаршинская-1, 2; Гаршинская УПСВ; Давыдовская. | Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин при аварийном отключении В-110 "Тюльпан-1" на ПС "Росташинская", ЗЗ 1ст. | 23 |  | 23 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-10-01 | 12:00 | 2014-10-01 | 12:00 | 0:00 | 162 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Росташинская; Гаршинская-1, 2; Гаршинская УПСВ; Давыдовская. Никольская, Толкаевская, Родинская, Подольская, Яшкинская, Вахитовская, ГТЭС Загорская, Донецко Сыртинская, Кодяковская, Боголюбовская. | Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин при аварийном отключении ВЛ-110 "Сакмарская ТЭЦ - Оренбургская" 1 цепь (ЦЭС) с успешным АПВ. | 59 | 9 | 68 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-10-01 | 10:55 | 2014-10-01 | 12:24 | 1:29 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Западно-Степановская" | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 | Аварийное отключение ВЛБ-3. Произведен осмотр оборудования, дефектов не выявлено. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1967 | АС-70 | - | 2014-10-29 | 100 | - | 0 | - | КП24 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-10-03 | 11:30 | 2014-10-03 | 15:46 | 4:16 | 1 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-Пл-8 | Отключение фидера Пл-8 персоналом СЭС для ремонта ЛР-10 кВ | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-10-03 | 13:15 | 2014-10-03 | 14:25 | 1:10 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Пронькинская" | 6(10) | КТП | Ф-16 скв.51, 200 | Устранение дефекта ТВК: к.с. Шпильки проходного изолятора (t-73°) | 4 |  | 4 | Т | 2006 | КТПУ | СЭЩ | 2013-03-01 | 100 | 2014-03-12 | 1 | - | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-10-04 | 8:28 | 2014-10-04 | 8:28 | 0:00 | 13 | З.З.-1-ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Никольская, Боголюбовская, Кодяковская, ПС Подольская, Родинская, Яшкинская, ПС Ново-Сергеевская(ЗЭС), Вахитовская, Платовская | Колебания напряжения в сети 110 кВ остановка отдельных скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ Сорочинск-Ново-Сергеевка (ЗЭС)на ПС Сорочинская.Работа з.з. 1-ст.Ф-"В"15,2 км.Причина следы перекрытия изоляции одного изолятора в гирлянде в условиях росовых отложений на опоре №56.Замена при плановом ремонте. | 53 |  | 53 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-10-04 | 20:10 | 2014-10-04 | 21:07 | 0:57 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "КНС-1" | 6(10) | ВЛ |  | Устранение слета траверсы на опоре №15 | 3 |  | 3 | ТЧ | 1969 | АС-70 | - | 2014-07-21 | 100 | - | 0 | Осмотр -04.07.2014 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-10-04 | 23:11 | 2014-10-04 | 23:45 | 0:34 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Гаршинская-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-103 | Устранение обрыва вязки на опоре №17 отпайки на скв.615 и 680. Обрыв вязки провода Ф «В» в момент резкого увеличения динамической нагрузки при одновременном взлете стаи птиц. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1989 | АС-70 | - | 2011-10-01 | 100 | - | 0 | 2014-10-14 | КП19ж |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-10-05 | 8:48 | 2014-10-05 | 8:49 | 0:01 | 65 | ЗЗ 2ст. | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Савельевская, Курманаевская, Варшава-2 | Аварийное отключение ВЛ-110 "Бузулукская - Савельевская-1" с успешным АПВ, ЗЗ 2 ст., 15,3 км от ПС. Персоналом ЗЭС проведен осмотр, на опоре № 176 пробой изоляции по паутине. | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-10-05 | 23:16 | 2014-10-05 | 23:53 | 0:37 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Гаршинская-1" | 6(10) | ВЛ | Отп на скв.№№ 680, 615 | Отключение отпайки ВЛ-6 для устранения обрыва вязки на опоре № 22 предположительная причина взлет стаи птиц с провода в районе убираемого поля пшеницы. (причина "земли" на секции шин) Устранено | 3 |  | 3 | ТЧ | 1989 | АС-70 | - | 2011-10-01 | 100 | - | 0 | 2014-10-14 | КП19ж |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-10-06 | 4:34 | 2014-10-06 | 4:36 | 0:02 | 8 | ЗЗ 1ст. защита 2-го комплекса | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | 1СШ 110 кВ ПС Гаршинская-1(ф-103,104,105) ПС Гаршинская-УПСВ (остановка БКНС-9) | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Гаршинская-1" на ПС "Росташинская" работа З.З.-1ст, защита 2-комплекса, Ф-"С"-0, расстояние 7,5 км.( 3 I -1,29 кА; 3 U 35,8 кВ). Запитали по ВЛ-110 кВ "Гаршинская-2 цепь. ПС Гаршинская-2 ; Гаршинская-УПСВ отработал АВР. При осмотре обнаружен разрушенный изолятор в гирлянде фаза-С на опоре №60. 18:32 ВЛ включена на х.х. Собрана нормальная схема на ПС "Гаршинская-2" и "Гаршинская УПСВ". | 47 |  | 47 | ТЧ | 1991 | АС-95, АС-120 | - | 2013-08-01 | 100 | 2013-11-01 | 0 | 2013-09-22 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-10-06 | 20:54 | 2014-10-06 | 21:23 | 0:29 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Городская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера "Г-5" | Устранение замыкания на землю (опора №102 срыв изолятора). |  |  |  | ТЧ | 2012 | АС-70 | - | 2014-11-11 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-10-06 | 19:05 | 2014-10-06 | 19:05 | 0:00 | 8 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/6кВ "Толкаевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 611. | Аварийное отключение с успешным АПВ, МТЗ-1ст. Фаза "В" и "С", 4,2км. Произведен частичный осмотр ВЛ-6, замечаний не выявлено. В светлое время будет произведен полный осмотр. | 1 | 3 | 4 | ТЧ | 1981 | АС-70 | - | - | - | - | - | - | КП25 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | КбшЖД | 2014-10-07 | 11:40 | 2014-10-07 | 19:20 | 7:40 | 1 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Тирис-тяга" (КбшЖД) | 6(10) | КТП | ТП-6/0,4 скв.№№ | Отключение фидера персоналом СЭС для устранения повреждения на участке СЭС. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-10-07 | 19:25 | 2014-10-07 | 19:27 | 0:02 | 87 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Родинская" | 110 | ВЛ |  | Понижение напряжения в сети 110 кВ в связи аварией на Сакмарской ТЭЦ. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | МРСК ЦЭС | 2014-10-07 | 19:22 | 2014-10-08 | 19:25 | 24:03 | 5 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Сакмарская" (ЦЭС) | 110 | ВЛ | ПС Толкаевская ф-619, 620, ПС Ново-Львовская ф-206, Никольская ф-108 | Понижение напряжения в сети 110 кВ в связи аварией на Сакмарской ТЭЦ. | 3 | 2 | 5 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-10-07 | 19:55 | 2014-10-08 | 0:30 | 4:35 | 75 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | ВЛ | Графская, Ибряевка-1, Ибряевка-2 | Введение временного ораничения потребления Оренбургским РДУ до 25 мВТ в связи с аварией на Сакмарской ТЭЦ. | 153 | 2 | 155 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-10-07 | 19:58 | 2014-10-07 | 20:44 | 0:46 | 36 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | 904, 908, 916, 918, | Введение временного ораничения потребления Оренбургским РДУ до 25 мВТ в связи с аварией на Сакмарской ТЭЦ. 20:44 запитали от ЧЭС. | 20 |  | 20 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-10-07 | 20:10 | 2014-10-07 | 21:55 | 1:45 | 46 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Курманаевская" | 6(10) | ВЛ | 706, 708, 718.( 35/6кВ "Пронькинская" ф-№№.4, 6, 8,14,18) | Введение временного ораничения потребления Оренбургским РДУ до 25 мВТ в связи с аварией на Сакмарской ТЭЦ. | 207 | 11 | 218 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-10-07 | 20:15 | 2014-10-07 | 21:27 | 1:12 | 27 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 6(10) | ВЛ | 515, 514, 516, 517 | Введение временного ораничения потребления Оренбургским РДУ до 25 мВТ в связи с аварией на Сакмарской ТЭЦ. | 35 |  | 35 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-10-07 | 20:42 | 2014-10-07 | 21:55 | 1:13 | 47 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Тананыкская" | 6(10) | ВЛ | 815, 814, 816, 817, 818, 807 | Введение временного ораничения потребления Оренбургским РДУ до 25 мВТ в связи с аварией на Сакмарской ТЭЦ. | 50 | 2 | 52 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-10-07 | 20:44 | 2014-10-07 | 21:58 | 1:14 | 23 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Савельевская" | 6(10) | ВЛ | 107, 108 | Введение временного ораничения потребления Оренбургским РДУ дополнительно 15 мВТ в связи с аварией на Сакмарской ТЭЦ. | 12 |  | 12 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-10-07 | 20:40 | 2014-10-07 | 21:57 | 1:17 | 24 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Савельевский купол" (новая) | 6(10) | ВЛ | 604, 608, 614 | Введение временного ораничения потребления Оренбургским РДУ дополнительно 15 мВТ в связи с аварией на Сакмарской ТЭЦ. | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-10-07 | 20:08 | 2014-10-07 | 21:05 | 0:57 | 4 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Лабазинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | Лб-2 | Введение временного ораничения потребления Оренбургским РДУ дополнительно 15 мВТ в связи с аварией на Сакмарской ТЭЦ. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-10-07 | 20:38 | 2014-10-07 | 20:39 | 0:01 | 8 |  |  | Сторонние | ПАЭС-6кВ "Загорская" | 6(10) | ГТЭС | 1409 | Аварийная остановка ПАЭС по газу. Перевод питания от ПС ГТЭС-Загорская. | 5 | 1 | 6 | ГТУ | [8 empty] | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-10-08 | 6:07 | 2014-10-08 | 6:07 | 0:00 | 1 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | ПС Росташинская, Гаршинская | Остановка отдельных скважин при резком повышении напряжения при вводе в работу ВЛ-500 кВ Иреклинская-ГРЭС-Газовая. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-10-08 | 11:00 | 2014-10-08 | 11:01 | 0:01 | 36 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Долговская" | 35 | ПС |  | Сборка нормальной схемы Перевод ПС Долговская с Чапаевских электросетей на Западные электросети. Заявка ЗЭС | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-10-08 | 2:00 | 2014-10-08 | 2:00 | 0:00 | 75 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | ВЛ | Графская, Ибряевка-1, Ибряевка-2 | Введение временного ораничения потребления Оренбургским РДУ до 25 мВТ в связи с аварией на Сакмарской ТЭЦ. (переходящие) | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-10-09 | 15:00 | 2014-10-09 | 16:00 | 1:00 | 4 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Технология | 35/6кВ "Аксютино" | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 фидера "Кушниковка-2". | АО ВЛБ-58. На ДНС при пуске шурфа № 2 произошло "КЗ" КЛ-0,4 от СУ ЭЦН до скважины. | 3 |  | 3 | ТЧ | 2004 | АС-70 | - | [5 empty] | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-10-10 | 16:04 | 2014-10-10 | 16:04 | 0:00 | 6 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 КНС-2, Заглядино, Султангуловская. | Кратковременное понижение напряжения, остановка отдельных скважин при переходе с агрегата №4 на агрегат №2 на БКНС БРНУ (ЭД-8МВт) (ОАО Приволжскнефтепровод"). | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-10-12 | 10:30 | 2014-10-12 | 10:40 | 0:10 | 8 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Тарханы" | 6(10) | ВЛ | фонд скв ф-Поселковый. | Аварийное отключение фидера в момент взлета скопления птиц в районе опоры №1 отпайка на скв 21. Блинкера защит не выпадали.Произведен полный осмотр замечаний не выявлено. | 1 |  | 1 | ТЧ | 2010 | АС-50 | - | 2014-05-08 | 100 | - | 0 | - | КП19ж |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-10-15 | 11:30 | 2014-10-15 | 13:15 | 1:45 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "КНС-2" (БузПЭС) | 6(10) | КТП | ф-213 скв.678 | Устранение дефекта ТВК: нагрев к.с. на ВР (t -158 °С) Фаза Б. | 1 |  | 1 |  | 1969 | АС-70 | - | 2014-08-06 | 100 | - | 0 | - | КП9 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-10-16 | 18:23 | 2014-10-16 | 18:23 | 0:00 | 13 | Ав.Откл. | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Тананыкская" | 6(10) | ВЛ | ф-814 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Выпадал блинкер аварийное отключение. Производится осмотр | 2 |  | 2 | ТЧ | 1980 | АС-70 | - | 2014-09-25 | 100 | - | 0 | 2014-09-25 | КП25 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-10-16 | 18:40 | 2014-10-16 | 18:52 | 0:12 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Самодуровская" | 6(10) | ВЛ | ф-Пром-7 | Аварийное отключение работа МТЗ, АПВ неуспешное. Включили вручную. Осмотром обнаружено - на КТП скв.650 разрушение опорного изолятора. Устранение 17.10.14. | 5 |  | 5 | ТЧ | - | - | - | ТО-17.11.2014 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | МРСК ЦЭС | 2014-10-18 | 6:00 | 2014-10-18 | 6:20 | 0:20 | 10 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Каликино" (ЦЭС) | 35 | ВЛ | 2 СШ-35 ПС Родниковская (ОАО), ПС 35/10 Воздвиженская (СЭС) ВЛ-10 фидера "Вз-7" | Аварийное отключение ВЛ-110 "Сорочинская - Плешаново - Каликино". 6:20 перевели питание от ПС "Пономаревская". 6:40 появилось U со стороны ПС "Каликино". | 15 |  | 15 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2014-10-18 | 6:01 | 2014-10-18 | 6:01 | 0:00 | 42 | АПНУ |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС 110/6 Донецко - Сыртинская, ММПС | Нестабильное U, остановка отдельных скважин при попытке вывода в ремонт ВЛ-220 кВ "Бекетово-Ашкадар" произошла неправильная работа АПНУ и сброс нагрузки на 90 МВт по ВЛ-500 "ГРЭС - Газовая". | 36 | 85 | 121 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-10-20 | 20:25 | 2014-10-20 | 20:37 | 0:12 | 12 | ЗЗ-1й ст. | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 110 | ВЛ | Ф-8 ПС 110/35/10 кВ Твердиловской, Ф-1 ПС 35/6 кВ Ленинградской | Аварийное отключение В-110 кВ "Твердиловская" на ПС 110/35/10 кВ "Державино", работала "ЗЗ-1ст" фаза "А", 29,1 км от ПС "Державино" | 14 |  | 14 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-10-21 | 2:50 | 2014-10-21 | 3:33 | 0:43 | 11 | АВ.откл., МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Яшкинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 6. | Аварийное отключение ввода 10 кВ ПС 35/10 кВ "Яшкинская" (ЗЭС), | 11 | 4 | 15 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-10-21 | 6:05 | 2014-10-21 | 6:05 | 0:00 | 7 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ Тарханы, Берёзовка, Аксютино | Кратковременное понижение напряжения, остановка отдельных скважин при пуске ЭД-1 БКНС БРНУ. | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-10-21 | 10:40 | 2014-10-21 | 11:00 | 0:20 | 12 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "КНС-3" | 35 | ПС | ВЛ-6 фидера № 310. | Замена дефектного изолятора на приемной траверсе РУ-6кВ фаза"А" | 1 |  | 1 |  | 1970 | АС-70 | - | ТО 20.08.2014 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-10-21 | 19:21 | 2014-10-21 | 19:21 | 0:00 | 142 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Тарханы", "Березовка", "Аксютино", "КНС-2", "Султангуловская", "Заглядино". | Аварийное отключение с успешным АПВ ввода 35 кВ Т1 ПС 110/35/10 кВ "НПС" (СЭС). Отключение 6-ти подстанций, "посадка" U по ПС "Родниковская", "Школьная", "Самодуровская", "Врезовская", "НПС", "Краснояровская", "КНС", "КНС-6", "Завьяловская". | 27 | 12 | 39 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-10-23 | 11:10 | 2014-10-23 | 11:35 | 0:25 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Никольская" | 6(10) | ВЛ | ф-108, КТП скв.4434, 4456 | Отключение КТП 6/0,4кВ скв 4434,4456 для замены разрушенного опорного изолятора фаза А. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1990 | АС-70 | - | - | - | - | - | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-10-24 | 14:45 | 2014-10-24 | 16:35 | 1:50 | 1 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | КТП скв 736 | Вывод в неотложный ремонт ВЛ-10кВ ф. "Пл-8" для установки слетевшего изолятора на опоре №266 (персоналом СЭС "Оренбургэнерго")Аварийная заявка | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-10-24 | 11:49 | 2014-10-24 | 17:49 | 6:00 | 14 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ф."НСУ-116", ф."КНС" (кроме скв.№209,47, в/к №5,№6); возможны остановки отдельных скважин | 1сек 35кВ, В-35кВ Тарханы, В-35кВ НПС на п/ст 35/10кВ Чкаловская (перевод питания п/ст 35/6кВ Березовка, Аксютино от п/ст 110/35/10кВ Александровская (ЗЭС); перевод питания п/ст 35/6кВ Тарханы от п/ст 110/35/10кВ Сарай-Гир-тяга с ограничением до 4МВт по п/ст 35/6кВ Тарханы) (Заявка СЭС) | 32 |  | 32 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-10-29 | 11:49 | 2014-10-29 | 11:49 | 0:00 | 3 | МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 13 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Проведен осмотр оборудования, замечаний не выявлено. | 1 |  | 1 | ТЧ | - | - | - | 2013-04-01 | 100 | - | 0 | 2014-07-09 | КП25 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-10-30 | 13:55 | 2014-10-30 | 14:15 | 0:20 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Родинская" | 6(10) | ВЛ | ф-310 скв.251, 1234, 1237 | Остановка скв. по низкому напряжению. Показания "Сириуса" перекос фаз, выехали с осмотром. При осмотре обнаружено на анкерной опоре №6 обрыв шлейфа фаза -В. | 9 |  | 9 | ТЧ | 2009 | АС-70 | - | 2013-01-01 | 100 | - | 0 | 2014-10-15 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
октябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-10-30 | 19:17 | 2014-10-30 | 19:45 | 0:28 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Родинская" | 6(10) | ВЛ | ф-310 | Устранение обрыва шлейфа фаза-В на анкерной опоре №6. Старение и износ проволочной вязки при воздействии тяжения провода ф.В на угловой анкерной опоре №30/6 отпайки на КТП 6/0,4 кВ скв.1234, 1237, 251 ф.310 ПС 110/35/6 кВ Ро-динская | 6 |  | 6 | ТЧ | 2009 | АС-70 | - | 2013-01-01 | 100 | - | 0 | 2014-10-15 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
ноябрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-11-02 | 19:36 | 2014-11-02 | 19:36 | 0:00 | 7 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Тарханы"; "Березовка"; "Аксютино" | Кратковременное понижение напряжения. При аварийном отключении тр-ра Т2 на ПС 110/10 кВ "Тирис тяговая" (КбшЖД). Причину и отработавшие защиты персонал КбшЖД персоналу СЭС не сообщил. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
ноябрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-11-05 | 15:09 | 2014-11-05 | 18:09 | 3:00 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера "РПЖ-5" | Неотложные ремонтные работы на СШ-35 кВ ПС "Азаматово" персоналом СЭС. | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
ноябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-11-06 | 10:40 | 2014-11-06 | 10:40 | 0:00 | 12 |  |  | Технология | 35/6кВ "Курманаевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-718 | Посадка напряжения в сети 6 кВ при переходе с ЭД-1 (1200 кВт) на ЭД-2 (1600 кВт), (тяжелый пуск) на ф-718 падение нагрузки на 20 А. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1982 | АС-70 | - | 2014-07-23 | 100 | - | 0 | - | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
ноябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-11-07 | 12:35 | 2014-11-07 | 12:45 | 0:10 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | РУ-6кВ "РП-1" (ЗАО НПП Энергоаудит) | 0.4 | КТП | ф-РП-1 | При включении АВ в КТП скв.30 и подачи напряжения на СУ ЭЦН отработала защита в яч-ке ф-РП-1. Причина - неправильный монтаж кабеля 0,4 кВ от фильтра СУ до СУ ЭЦН персоналом ЦБПО. | 4 |  | 4 | ТЧ | [8 empty] | КП10 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
ноябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-11-07 | 14:07 | 2014-11-07 | 14:07 | 0:00 | 680 | АСН | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | 110/35/6 Промысловая, Савельевская, Герасимовская, Н-Медведкинская. 35/6 кВ Графская, Ибряевка-1,2. | Посадка напряжения в сети 220/110 кВ из-за аварийного отключения ВЛ-110 Изевская-1,2 цепь на ПС 220/110/35/6 Кинельская (МЭС). | 189 | 1 | 190 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
ноябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-11-07 | 17:40 | 2014-11-07 | 18:09 | 0:29 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/6кВ "Вахитовская" ММПС | 6(10) | ВЛ | ф-4 | Для ремонта ЛР-6 кВ КТП скв.5030 | 11 |  | 11 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
ноябрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-11-09 | 10:14 | 2014-11-09 | 11:39 | 1:25 | 27 | ЗЗ |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 35 | ВЛ | "КНС-6"; "Елатомка"(СЭС) | Оперативные переключения для определении замыкания на "землю" на СШ-35 кВ на ПС "НПС" (СЭС). ПС "РН-ЭН" осмотрены, замечаний нет. В 10:44 подано напряжение на ПС "Елатомка со стороны ПС "Тюрино". В 11:39 подано напряжения на ПС "КНС-6" со стороны ПС "Краснояровская". Персонал СЭС произвел осмотр ВЛ-35 кВ "КНС-6-Елатомка" (СЭС), замечаний нет. 10.11.14. планируется верховой осмотр ВЛ. | 19 | 1 | 20 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
ноябрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-11-11 | 12:56 | 2014-11-11 | 12:58 | 0:02 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | Ф-РПЖ-5 | Переключения персоналом СЭС для отключения ЛР-35 Рязановка на ПС 35/10 Азаматово. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
ноябрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-11-12 | 10:15 | 2014-11-12 | 10:15 | 0:00 |  | АО | АПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Тарханы"; "Березовка"; "Аксютино" | Кратковременное понижение напряжения, остановка отдельных скважин по ПС при аварийном отключении фидера "Чк-2" на ПС 35/10 кВ "Чкаловская" (СЭС). Блинкера не выпадали. | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
ноябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-11-16 | 12:25 | 2014-11-16 | 12:25 | 0:00 | 10 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ибряевка-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Бурение-3". | Аварийное отключение с успешным АПВ, МТЗ. Осмотром установлено: обрыв вязок, слет изоляторов на опорах №№ 25, 26, 28, 31 (отпайка на скв.№ 1647). Устранено. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1983 | АС-70 | - | 2014-11-10 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
ноябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-11-16 | 14:47 | 2014-11-16 | 17:47 | 3:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ибряевка-1" | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 фидера "Бурение-3" на скв.№ 1647. | Устранение обрыва вязок, замена изоляторов на опорах №№ 25, 26, 28, 31. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1983 | АС-70 | - | 2014-11-10 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
ноябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-11-17 | 3:23 | 2014-11-17 | 13:15 | 9:52 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Подольская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 417 | Устранение обрыва вязки на опоре №128. Продолжается осмотр ВЛ. Осмотром выявлен сломанный шлейф ф-В на анкерной опоре №129. С 11:00 до 13:10 отключали ЯКНО-41, для устранения обрыва шлейфа на опоре №129, ревизии ячейки ЯКНО-41, доливки масла. В 13:15 включено ЯКНО-41. | 30 |  | 30 | ТЧ | 1976 | АС-70 | - | 2014-07-25 | 100 | - | 0 | - | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
ноябрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-11-19 | 11:40 | 2014-11-19 | 11:41 | 0:01 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | КТП скв.№№32, 154 | Отключение РП-10 кВ персоналом СЭС при производстве оперативных переключений при выводе в ремонт ВЛ-35 кВ "Азаматово-Рязановка" | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
ноябрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-11-20 | 10:34 | 2014-11-20 | 11:37 | 1:03 | 2 |  | РПВН (АПВ-нет) | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Пл-8" (2 скважины) | Аварийное отключение, РПВ не успешно. Персоналом Северных ЭС произведен частичный осмотр ВЛ-10, замечаний не выявлено. В 11:37 фидер включен. Персоналом "РН_Энергонефть" произведен полный осмотр отпайки ВЛ-10 в зоне своей ответственности, замечаний нет. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
ноябрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-11-22 | 14:05 | 2014-11-22 | 14:28 | 0:23 | 8 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Ефремо-Зыково" (СЭС) | 35 | ПС | ВЛ-10 кВ ф-Ез-6 | Аварийное отключение ПС Ефремо-Зыково (СЭС), причину и отработавшие защиты персонал СЭС не сообщает. Произведен осмотр ф-Ез-6 персоналом РН-ЭН нарушений не выявлено. | 3 | 1 | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
ноябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-11-22 | 21:58 | 2014-11-22 | 22:37 | 0:39 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | РУ-6кВ "РП-1" (ЗАО НПП Энергоаудит) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-1 | Устранение слета изолятора на приемной траверсе ЛР-1 опора № 587 | 14 |  | 14 | Р | 1987 | ЛРНД-10-630 УХЛ 1 | - | 2012-09-01 | 100 | - | 0 | осмотр-15.12.12г | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
ноябрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-11-23 | 12:13 | 2014-11-23 | 12:13 | 0:00 | 5 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | Фонд Ф-4 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Участок ВЛ в зоне ответственности РН-ЭН осматрен, видимых повреждений не обнаружено. | 7 | 14 | 21 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
ноябрь | Оренбургнефть | МРСК ВЭС | 2014-11-23 | 22:53 | 2014-11-23 | 22:53 | 0:00 | 87 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Алексеевская" (ВЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 Варшава-3, ПС 35/6 Проскуринская | Посадка напряжения в сети 110 кВ со по ВЛ-110 кВ "Алексеевка-Герасимовка" при аварийном отключении ВЛ-35 кВ "Гавриловка" на ПС "Алексеевская" (МРСК ВЭС) АПВ неуспешное.Работа ТО.РПВ успешно.Падение нагрузок по ВЛ-35 "17-Л" на ПС Герасимовская(РН-ЭН). | 3 | 15 | 18 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
ноябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-11-24 | 5:20 | 2014-11-24 | 6:34 | 1:14 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | Фонд Ф-6 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, РПВ неуспешно. Работа МТЗ-3ст. В 5:54 выехали с осмотром. В 6:34 фидер включили после отключения отпаек на РИТС и ЛР -2 отпайка на скв.№ 1026, земли нет, осмотр продолжают. В 7:15 включена отпайка на скв.№ 1026. Повреждение на участке отпайки на РИТС зона ответственности АО Оренбургбурнефть. 19:00 отпайка на РИТС после устранения дефектов включена. | 33 |  | 33 | ТЧ | 1995 | АС-50 | - | 2012-07-01 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
ноябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-11-24 | 12:16 | 2014-11-24 | 12:17 | 0:01 | 9 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Тананыкская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 818. | Самопроизвольное отключение В-6 яч.фидера № 818 в результате работы блокировочного механизма при выкатывании тележки выключателя фидера № 817, (старение контактов блокировочного механизма). РПВ успешно. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1980 | АС-70 | - | 2014-08-13 | 100 | - | 0 | 2014-08-13 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
ноябрь | Оренбургнефть | РН-ЭН | 2014-11-25 | 11:48 | 2014-11-25 | 12:28 | 0:40 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Моргуновская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-2212 | Устранение замыкания на "землю" - замена гирлянды с дефектными изоляторами на опоре №140 и отключение вновь построенной отпайки ВЛ-6 кВ для проведения верхового осмотра. | 18 |  | 18 | И | 2012 | АС-95 | - | 2013 | - | - | - | - | КП17 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-01 | 15:45 | 2014-12-01 | 16:10 | 0:25 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Моргуновская" | 6(10) | КТП | ВЛ-6 кВ фидера № 2211, КТП скв.№ 4214 | Устранение течи масла тр-ра 1000 кВА КТП скв. 4214. Произведена протяжка флянцевого соединения. | 1 |  | 1 |  | 2012 | АС-95 | - | 2013 | - | - | - | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-04 | 18:02 | 2014-12-04 | 18:02 | 0:00 | 4 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера "Графский". | Аварийное отключение с успешным АПВ, МТЗ. Ветер до 15 м/с. Проводится осмотр.(Выехали в 18:30). В 23:05 осмотр закончен, выявлены следы поджогов на отпайке на летнюю дойку (свх. Матвеевский), отпайка отключена. Других замечаний нет. | 1 | 1 | 2 | ТЧ | 1978 | АС-70 | - | 2011-06-01 | 100 | - | 0 | - | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-04 | 18:47 | 2014-12-04 | 18:47 | 0:00 | 4 | МТ0 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера "Графский". | Аварийное отключение с успешным АПВ, МТО. Ветер до 15 м/с. Проводится осмотр. В 23:05 осмотр закончен, выявлены следы поджогов на отпайке на летнюю дойку (свх. Матвеевский), отпайка отключена. Других замечаний нет. | 1 | 1 | 2 | ТЧ | 1978 | АС-70 | - | 2011-06-01 | 100 | - | 0 | - | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-05 | 10:10 | 2014-12-05 | 10:10 | 0:00 | 4 | ЗЗ |  | Сторонние | 35/6кВ "ГТЭС Загорская" | 6(10) | ГТЭС | ВЛ-6 фидера № 1409 | "Посадка" U при переводе эл.снабжения фидера № 1409 с ПАЭС-1 на ПАЭС-2. Замыкание ротора ПАЭС-1 на "землю", (выведена в ремонт для выяснения причин). Зона ответственности ООО "Компания энергия". | 3 |  | 3 | ГТУ | [8 empty] | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-05 | 18:50 | 2014-12-05 | 18:52 | 0:02 | 47 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Долговская" | 35 | ПС | Оперативные переключения по заявке ОРДУ | Перевод эл.снабжения ПС "Долговская" на ВЛ-35 20"Л". Подготовка режима вывода в ремонт АТ-1 на ПС "Бузулукская" по команде Оренбургского РДУ. | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-06 | 20:49 | 2014-12-06 | 20:49 | 0:00 | 8 | МТО ЗЗП-1ст |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Гаршино-2цепь | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Гаршино-2цепь" на ПС 110/35/6 кВ "Росташинская" работа МТО; ЗЗП-1 ст. Ф-"С"-0.расстояние 15,5 кМ. Начали осмотр тремя бригадами в 21:40. По ПС "Гаршино-2", "Широкодольская", "Гаршино-УПСВ" отработал АВР нагрузка перешла на ВЛ 110 кВ Гаршино-1-цепь.В 2:10 осмотр закончен видимых причин не обнаружено.С утра повторный осмотр с участием ИТР. | 10 | 47 | 57 | ТЧ | 1991 | АС-95, АС-120 | - | 2014-08-01 | 100 | 2014-11-01 | 0 | 2014-09-01 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-07 | 2:03 | 2014-12-07 | 5:00 | 2:57 | 7 | МТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Скворцовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-416 | Аварийное отключение.Работа МТО.Включению не поддается.Бригада для осмотра с Медведки приступила к работе в 2:43,бригада из Курманаевки приступила в 3:05.В 4:45 пробное включение после откл ЛР-2 фидер включению не поддался, в 5:00 включение после отключения ЛР-1 фидер включен в простое 2 скв №1627,1617 продолжают осмотр.Выявлено на опоре № 161 слет изолятора Ф-"В"основного и подставного, схлест провода. В 6:10 приступили к устранению на лазах.В 7:00 работа закончена. В 11:30 осмотрена ВЛ после ЛР-2, замечаний нет. В 12:10 включен ЛР-2. | 41 |  | 41 | ТЧ | 1989 | АС-70 | - | 2014-09-30 | 100 | - | 0 | 2014-09-30 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-09 | 13:40 | 2014-12-09 | 14:36 | 0:56 | 5 | МТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 506. | Аварийное отключение, МТО. Разрушение изолятора, схлест проводов на опоре №19, фаза "В". Устранено. (Сбита опора) | 5 | 6 | 11 | СК | 1980 | АС-95 | - | 2013 | 100 | - | 1 | 2014-05-22 | КП20 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-09 | 15:20 | 2014-12-09 | 16:25 | 1:05 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС 650 кВт | 0.4 | ДЭС | КТП-6/0,4 скв.№№ 9, 12. | Аварийное отключение ДЭС 650 кВт (закончилась солярка), подрядчик "Хайтек". | 15 |  | 15 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-09 | 23:51 | 2014-12-10 | 2:00 | 2:09 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС 650 кВт | 0.4 | ДЭС | КТП-6/0,4 скв.№ 12. | Аварийное отключение ДЭС (засорились фильтры), подрядчик "Хайтек". | 5 |  | 5 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-10 | 3:02 | 2014-12-10 | 3:10 | 0:08 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС 650 кВт | 0.4 | ДЭС | КТП-6/0,4 скв.№ 9. | Отключение ТП-6/0,4 скв.№ 9 от ДЭС для перевода эл.снабжения от фидера. | 4 |  | 4 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-12-11 | 0:38 | 2014-12-11 | 0:38 | 0:00 | 11 | З.З.-2-ст МТО | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Твердиловская" Ф-8 ПС "Ленинградская" Ф-1 | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ Пилюгино-Державино на ПС Пилюгино(СЭС) работа З.З. -2-ой ст, МТО.Осмотр СЭС планируют с утра. | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-11 | 1:45 | 2014-12-11 | 3:20 | 1:35 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС 650 кВт | 0.4 | ДЭС | КТП-6/0,4 скв-9. | Аварийное отключение ДЭС ООО "Хайтек" по перегрузу (засорились фильтры), фильтры поменяли.После запуска в 3:10 выявлено на СУ ЭЦН скв-9 выбит АВ 1600 А. После включения, скв запущена в работу. | 13 |  | 13 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | КбшЖД | 2014-12-12 | 14:23 | 2014-12-12 | 14:24 | 0:01 | 9 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Асекеево-тяга" (КбшЖД) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 "Тарханы", "Березовка", "Аксютино", "Самодуровская" | Аварийное отключение силового тр-ра "Т-1" на ПС "Абдулино Тяга" (РЖД), кратковременное понижение U по подстанциям, остановка отдельных скважин. (13 скважин). | 3 | 1 | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-14 | 2:38 | 2014-12-14 | 2:39 | 0:01 | 3 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | Отдельные скважины по ПС Подгорная, Яшкинская. (Кратковременное понижение U, ПС Вахитовская) | Аварийное отключение силового тр-ра "Т-2" на ПС "Каргалинская ТЭЦ ", кратковременное понижение U по сети 110 кВ, остановка отдельных скважин.Причина деффект обмотки низкого напряжения. | 17 | 1 | 18 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-15 | 18:43 | 2014-12-15 | 19:41 | 0:58 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "ГТЭС Загорская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-1406 | В 10:40 замыкание на "землю" в сети 6 кВ. Произвели осмотр ф-1404, замечаний нет. При осмотре ф-1406 выявлен обрыв вязок ф-В на опорах №328; 329 и ф-А на опоре №457. 17:00-18:00 устранили слет на опоре №457. | 7.2 |  | 7.2 | ТЧ | 2004 | АС-70 | - | 2014-07-17 | 100 | - | 0 | - | КП15 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-15 | 11:00 | 2014-12-15 | 14:30 | 3:30 | 1 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-КМ-3, скв-61 | Нестабильное напряжение при плавке гололеда на ВЛ персоналом ЗЭС | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-15 | 12:18 | 2014-12-15 | 17:45 | 5:27 | 1 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Мало-Зайкинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-1 | Плавка гололеда на ВЛ персоналом ЗЭС | 24 |  | 24 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-15 | 15:41 | 2014-12-15 | 16:20 | 0:39 | 4 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-КМ-3. | Переключения на резервную схему (С ПС "Богдановка" на на ПС Мирошкинская") для плавки гололеда на ВЛ-110 кВ Сорочинская-Богдановка" персоналом ЗЭС. | 16 |  | 16 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-15 | 18:29 | 2014-12-15 | 18:35 | 0:06 | 4 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-КМ-3. | Переключения на нормальную схему после плавки гололеда на ВЛ-110 кВ Сорочинская-Богдановка" персоналом ЗЭС. | 11 |  | 11 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-16 | 3:35 | 2014-12-16 | 4:05 | 0:30 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Родинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-310 | Устранение замыкания на землю опора №155/31/3, ф-C (обрыв вязки провода), отпайка на скв.1810, 1239. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1988 | АС-70 | - | 2013-01-01 | 100 | - | 0 | 2014-10-15 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-16 | 10:05 | 2014-12-16 | 12:25 | 2:20 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | 35/10кВ "Мало-Зайкинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-1 | Аварийное отключение, МТЗ, РПВ неуспешно. В пролете опор №№ 385-386 перетянут провод, фидер включен. | 10 |  | 10 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-16 | 11:10 | 2014-12-16 | 17:32 | 6:22 | 4 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-4 | Плавка гололеда на ВЛ персоналом ЗЭС. При включении фидера дисбаланс U. Осмотром установлено: отгорел шлейф на ЛР-402. (Зона ответственности Западных ЭС). Шлеф восстановлен. Произведена отбивка гололеда на отпайке ВЛ-10 вручную. | 109 |  | 109 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-16 | 13:35 | 2014-12-16 | 14:05 | 0:30 | 4 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-Км-3" | Оперативные переключения для вывода в ремонт ВЛ-35 "Первомайская - Кзыл Мечеть". Плавка гололеда на ВЛ персоналом ЗЭС. | 13 |  | 13 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-16 | 15:12 | 2014-12-16 | 15:13 | 0:01 | 6 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "ГТЭС Загорка"; "ММПС". ПС "Боголюбовская"; "Ново-Львовская"; "Кодяковская";" Толкаевская"; "Львовская" | Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин из-за аварийного отключения ВЛ-110 "Оренбургская - Пугачевск-2". | 43 |  | 43 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-17 | 15:40 | 2014-12-17 | 18:00 | 2:20 | 4 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера "Км-3" | Оперативные переключения для вывода в ремонт ВЛ-35 "Первомайская - Кзыл Мечеть". Плавка гололеда на ВЛ персоналом ЗЭС. | 59 |  | 59 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-17 | 18:54 | 2014-12-17 | 21:00 | 2:06 | 7 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера "Тв-8" | Вывод в ремонт ВЛ-110 "Твердилово-Державино" для плавки гололеда на ВЛ-110. Аварийная заявка ЗЭС | 37 | 32 | 69 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-12-17 | 15:20 | 2014-12-17 | 15:21 | 0:01 | 8 | ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Тарханы"; "Березовка"; "Аксютино"; "Заглядино"; "Тирис-Тяга", "Красноярская", "Городская". | Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин из-за аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ-110 "Михайловская-НПС 2-я цепь" работа З.З. | 3 | 2 | 5 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-17 | 17:12 | 2014-12-17 | 17:13 | 0:01 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Вахитовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 7. | Аварийное отключение ввода 6кВ 3СШ. На Сириусе выпал блинкер несанкционированное отключение, причина выясняется. | 8 |  | 8 | ТЧ | 2011 | АС-120 | - | 2014-10-13 | 100 | - | 0 | - | КП2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-18 | 0:20 | 2014-12-18 | 0:22 | 0:02 | 12 | ТО |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | С2Т ПС "Гаршинская-1", "Гаршинская-2", "Гаршинская УПСВ". | Аварийное отключение В-110 ВЛ-110 "Гаршинская-2", ТО, фазы "А" и "С", 41,9 км от ПС. На ПС отключены В-6/2, включены СВ-6. | 16 | 48 | 64 | ТЧ | 1991 | АС-95, АС-120 | - | 2014-08-01 | 100 | 2014-11-01 | 0 | 2014-09-01 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-18 | 7:33 | 2014-12-18 | 10:55 | 3:22 | 7 | ЗЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Гаршинская-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 110. | "Земля" в сети 6 кВ, фидер отключен. На опоре № 81 отгорел провод фаза "В", лежит на земле. Допуск в 9:22. Неисправность устранена. | 67 | 11 | 78 | ТЧ | 1989 | АС-70 | - | 2014-08-06 | 100 | - | 0 | 2014-05-05 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-18 | 7:30 | 2014-12-18 | 7:42 | 0:12 | 12 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 35 | ПС | Ввод-35/2 | Аварийное отключение В-35/2 С2Т, МТЗ. ПС "Зайкинская" переведена на С1Т ПС "Ленинская" в 07:35; ПС "Давыдовская" включен СВ-6 в 07:42. В 17:25 собрана нормальная схема. | 10 |  | 10 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-12-18 | 8:01 | 2014-12-18 | 8:40 | 0:39 | 77 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Асекеево-тяга" (КбшЖД) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Тарханы, Березовка, Аксютино | Повышение напряжения в сети 35кВ СЭСиз-за неполнофазного режима (повреждение СВ-35 кВ на пс Фрунзе), перевели нагрузку ПС Тарханы, Березовка, Аксютино от ПС 110/35/10 НПС (СЭС). | 40 | 237 | 277 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-18 | 8:33 | 2014-12-18 | 8:33 | 0:00 | 84 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 35 | ВЛ | 35/6 Проскуринская, Варшава-3 | Посадка напряжения из-за пляски проводов при опадании гололеда на ВЛ-35 кВ "17Л". | 17 |  | 17 | ТЧ | 1971 | АС-120 | - | 2009-06-01 | 100 | - | 0 | 2014-07-17 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-18 | 12:15 | 2014-12-18 | 13:10 | 0:55 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Родниковская" | 6(10) | ВЛ | ф-ДНС | Отключение для устранения замыкания на землю, срыв изолятора на опоре №73 фаза "С".Устранено. | 10 |  | 10 | ТЧ | 1984 | АС-70 | - | ТО-31.08.2014 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-18 | 12:56 | 2014-12-18 | 13:07 | 0:11 | 4 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-Км-3 | Отключение для вывода ВЛ-110 кВ Сорочинск-Богдановка (ЗЭС). Плавка гололеда.Аварийная заявка ЗЭС | 13 |  | 13 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-12-18 | 14:36 | 2014-12-18 | 15:00 | 0:24 | 12 |  |  | Внешние сети | 220/35/10кВ "Северная" (МЭС) | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 Ново-Кудрино, Западная Степановка | Повышение напряжения в сети 35кВ СЭС.Причина выясняется.МРСК СЭС | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-18 | 15:28 | 2014-12-18 | 15:35 | 0:07 | 9 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 6(10) | ВЛ | ф-517 | Аварийное отключение. Выехали с осмотром. На КТП скв.1811,1818 ветром согнуло антену, близко от проводов. Подана заявка на ремонт. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1983 | АС-70 | - | 2014-06-30 | 100 | - | 0 | 2014-02-07 | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-18 | 16:29 | 2014-12-18 | 20:12 | 3:43 | 77 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Александровская" (ЗЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 Графская, Ибряевка-1, Ибряевка-2 | Плавка гололеда на ВЛ-110 Промысловая-1-Покровская-Александровская персоналом ЗЭС.Аварийная заявка МРСК ЗЭС | 129 |  | 129 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-18 | 19:34 | 2014-12-18 | 19:41 | 0:07 | 138 | ЗЗ-2 ст | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | Росташинская, Гаршинская-1,2, Гаршино-УПСВ, Широкодольская | Аварийное отключение ВЛ-110 Сорочинская-Росташинская. Отработала ЗЗ-2ст, однофазное "кз" фаза-С, 113,4 км.Причина выясняется. ОН | 118 |  | 118 | ТЧ | 1989 | АС-185 | - | 2014-12-01 | 100 | 2014-12-01 | 0 | 2014-07-01 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-18 | 21:29 | 2014-12-19 | 2:00 | 4:31 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Варшава-3" | 6(10) | ВЛ | ф-38 | Отключение для устранение причины замыкания на землю, на опоре №45 сползла траверса фаза "В" касается металла.устранено фидер включили в 23:27земля не пропала,повторным осмотром выявлено опора №56 излом траверсы в 1:32 фидер откл,в 3:03 включили.Устранено земли нет. | 21 |  | 21 | СК | 1992 | траверса | - | 2014-06-19 | 100 | 2014-09-01 | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-18 | 20:10 | 2014-12-18 | 23:25 | 3:15 | 2 | МТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "КНС" | 6(10) | ВЛ | Ф-Промысловый-2 | Аварийное отключение фидера Промысловый-2.АПВ неуспешное.МТО.РПВ неуспешное.Срыв изолятора со шлейфом на КТП скв 201(бд)-устранено. | 5 |  | 5 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-18 | 22:07 | 2014-12-18 | 22:12 | 0:05 | 144 | ДЗ-2ст | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | Росташинская, Гаршинская-1,2, Гаршино-УПСВ, ШирокодольскаяКодяковская,ГТЭС Загорская. (посадка ПС Никольская, Кодяковская, ГТЭС-Загорская) | Аварийное отключение ВЛ-110 Сорочинская-Росташинская. Отработала ДЗ-2ст, межфазное "кз" фаза-В,С, 125 км.Нагрузка переведена на ВЛ-110 кВ Бузулук-Росташи.ОН .при осмотре выявлена пляска проводов при опадании гололеда. | 130 | 145 | 275 | ТЧ | 1989 | АС-185 | - | 2014-12-01 | 100 | 2014-12-01 | 0 | 2014-07-01 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-12-18 | 22:42 | 2014-12-19 | 2:11 | 3:29 | 3 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Сарай-Гир-тяга" (КбшЖД) | 35 | ВЛ | ПС Матвеевская | Отключение ВЛ-35 кВ Сарай-Гир-Матвеевка-Борискино (СЭС). Плавка гололеда.Аварийная заявка МРСК СЭС | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-19 | 7:15 | 2014-12-19 | 7:15 | 0:00 | 106 | ДЗ-2ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Промысловая" | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Промысловая-2 на пс Бузулукская.Работа ДЗ, АПВ успешно. Междуфазное КЗ. Опадание гололеда. | 33 | 37 | 70 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-12-19 | 8:43 | 2014-12-19 | 8:46 | 0:03 | 5 | З.З. 2-й ступени | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/6кВ "Андреевская" (ЗЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Гаршинская" | Аварийное отключение с неусп. АПВ ВЛ-110 кВ "Курманаевская-Первомайская" на ПС "Курманаевская", работа З.З. 2-й ступени. Опадание гололеда. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-19 | 9:04 | 2014-12-19 | 9:06 | 0:02 | 19 | МТО | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Тарханы" | 35 | ВЛ | ПС "Березовка"; "Аксютино" | Аварийное отключение В-35 кВ "Березовка", работа МТО. В 18:05 закончили осмотр в пролете опор 92-93 опадание гололеда, других замечаний нет. | 3 | 2 | 5 | ТЧ | 1980 | АС-95 | - | - | - | - | - | - | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-19 | 9:09 | 2014-12-19 | 9:09 | 0:00 | 57 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | ПС "Гаршинская-1; 2; УПСВ"; "Широкодольская" | Аварийное отключение, работа ТО, ф-А;С=0. 40,8 км. Отработал АВР на ПС "Гаршинская-2; УПСВ"; "Широкодольская". В 9:12 на ПС "Гаршинская-1" нагрузку перевели на С1Т. Опадание гололеда. | 92 |  | 92 | ТЧ | 1991 | АС-95, АС-120 | - | 2014-08-01 | 100 | 2014-11-01 | 0 | 2014-09-01 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-19 | 9:10 | 2014-12-19 | 9:11 | 0:01 | 31 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 35 | ВЛ | 35/6 "Курманаевская" ф-706, 708, 718 | Посадка напряжения из-за аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ-35кВ "12Л", работа ТО. | 6 |  | 6 | ТЧ | 1977 | АС-120 | - | - | 100 | - | 0 | 2014-07-24 | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-19 | 9:41 | 2014-12-19 | 9:41 | 0:00 | 127 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 35 | ВЛ | 2-я СШ 6 кВ ПС "Тананыкская" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-35кВ "12Л", работа ТО. | 33 |  | 33 | ТЧ | 1977 | АС-120 | - | - | 100 | - | 0 | 2014-07-24 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-19 | 9:45 | 2014-12-19 | 9:54 | 0:09 |  | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 35 | ВЛ | ПС "Варшава-3"; "Проскуринская" | С неуспешным АПВ отключалась ВЛ-35 кВ "17Л", работа МТЗ. Опадание гололеда. | 32 |  | 32 | ТЧ | 1971 | АС-120 | - | 2009-06-01 | 100 | - | 0 | 2014-07-17 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-19 | 11:28 | 2014-12-19 | 12:02 | 0:34 | 3 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-Пл-8; 10 | Плавка гололеда персоналом СЭС. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-19 | 11:45 | 2014-12-19 | 11:45 | 0:00 | 26 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "КНС-2" (БузПЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-213 | С успешным АПВ, работа МТО. | 6 |  | 6 | ТЧ | 1969 | АС-70 | - | 2014-08-06 | 100 | - | 0 | Осмотр - 15.07.2014 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-19 | 12:14 | 2014-12-19 | 12:18 | 0:04 | 100 | Д.З. 1-й зоны | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Никольская" | 110 | ВЛ | ПС "Никольская"; "Толкаевская"; "Кодяковская"; "Боголюбовская"; "Ольховская" ГТЭС-Загорская | С неуспеш. АПВ. Опадание гололеда. | 121 | 43 | 164 | ТЧ | 1976 | АС-120 | - | 2013-12-16 | 100 | 2015-05-12 | 0 | 2012 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-12-19 | 12:13 | 2014-12-19 | 12:13 | 0:00 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС "КНС"; "НПС"; "Самодуровская"; "УПСВ Самодуровская" | Посадка напряжения при выводе в ремонт ВЛ-110 кВ "Адулино-Емонтаево" персоналом СЭС для плавки гололеда. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-19 | 13:21 | 2014-12-19 | 13:21 | 0:00 | 43 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 35 | ВЛ | 35/6 "Курманаевская" ф-718 | Посадка напряжения из-за аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ-35кВ "12Л", работа ТО. | 12 |  | 12 | ТЧ | 1977 | АС-120 | - | - | 100 | - | 0 | 2014-07-24 | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-19 | 14:25 | 2014-12-19 | 14:27 | 0:02 | 70 | Д.З. 1-й ступени | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | ПС "Гаршинская-1; 2; УПСВ"; "Широкодольская" | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Росташинская-Гаршинская-1" , работа Д.З. 1-й ступени. Опадание гололеда. | 139 |  | 139 | ТЧ | 1994 | АС-95 | - | 2013-08-01 | 100 | 2013-11-01 | 0 | 2013-09-01 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-19 | 14:16 | 2014-12-19 | 16:20 | 2:04 |  |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-4 | Плавка гололеда персоналом ЗЭС | 39 |  | 39 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-19 | 14:51 | 2014-12-19 | 17:34 | 2:43 | 11 | МТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-6 | Осмотром выявлен слет провода ф-В на анкерной опоре №39 отп. на скв-1025. | 48 |  | 48 | ТЧ | 1995 | АС-70 | - | 2012-07-01 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-19 | 15:00 | 2014-12-19 | 15:00 | 0:00 | 26 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "КНС-2" (БузПЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-213 | С успешным АПВ, работа МТО. Осмотром выявлен провис проводов на отп. скв-383 (над оврагом, гололед 30-40мм). В 16:15 гололед отпал. | 6 |  | 6 | ТЧ | 1969 | АС-70 | - | 2014-08-06 | 100 | - | 0 | Осмотр - 15.07.2014 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-19 | 15:50 | 2014-12-19 | 16:30 | 0:40 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Подольская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-410 | Аварийное отключение с неусп. АПВ, работа МТЗ. Гололед. Выехали с осмотром. В 16:25 отключен ЛР-410/1 и в 16:30 включен фидер. В простое скв-107, продолжают осмотр. Осмотром выявлен слет провода ф-В на оп. №4 отп. на скв-97. В 19:50 работы закончены. | 8 |  | 8 | ТЧ | 2007 | АС-95 | - | 2014-01-31 | 100 | - | 0 | 2014-07-22 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-19 | 15:07 | 2014-12-19 | 17:40 | 2:33 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/6кВ "Толкаевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-608 | Устранение слета провода на анкерной опоре №27 | 12 |  | 12 | ТЧ | 1976 | АС-70 | - | 2006-12-01 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-19 | 16:30 | 2014-12-19 | 18:25 | 1:55 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ибряевка-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-ДНС | Обрыв провода ф-В на оп. №1 отп. Скв-1546 | 5 |  | 5 | ТЧ | 1985 | АС-70 | - | 2014-09-09 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-19 | 18:40 | 2014-12-19 | 20:17 | 1:37 | 291 | З.З. 1-й ступени. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 110 | ВЛ | ПС "Герасимовская"; "Варшава-3"; Проскуринская"; "Тананыкская"; "Ишуевская" | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Савельевская-Герасимовская" на ПС "Савельевская", работа З.З. 1-й ступени. В 19:00 ПС "Тананыкская" перевели на ПС "Савельевская". В 19:10 ПС "Ишуевская" запитана с ПС "Савельевская". В 19:52 ВЛ-110 кВ "Алексеевская-Герасимовская" включена на х.х. В 19:55 ПС "Герасимовская"; "Варшава-3" под напряжением с ПС "Алексеевка" | 175 |  | 175 | ТЧ | 1985 | АС-120 | - | 2014-09-11 | 100 | - | 0 | - | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-19 | 18:40 | 2014-12-19 | 21:10 | 2:30 | 1 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Мало-Зайкинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-1 | Плавка гололеда персоналом ЗЭС | 11 |  | 11 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-19 | 21:05 | 2014-12-19 | 21:46 | 0:41 | 71 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Тананыкская", "Ишуевская" | Обрыв провода ф-В на ВЛ-35 кВ "12Л". Запитали от ПС "Герасимовская" по ВЛ-35 "18Л", включены ф-804, 808, 816, 817. В 23:15 допуск бригады. Неисправность устранена. ВЛ "12Л" включена в 2:28. | 135 |  | 135 | ТЧ | 1977 | АС-120 | - | - | 100 | - | 0 | 2014-07-24 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-19 | 21:45 | 2014-12-19 | 21:48 | 0:03 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Варшава-3" | 35 | ВЛ | все | Перевод питания с перерывом электроснабжения с ПС "Герасимовская" на ПС "Савельевская" в связи с отключением ВЛ-35 кВ "12Л" и перераспределением нагрузки.. | 13 |  | 13 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-12-19 | 2:18 | 2014-12-19 | 2:38 | 0:20 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | РПЖ-1 | Восстановление схемы после плавки гололеда | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-20 | 2:01 | 2014-12-20 | 2:01 | 0:00 | 59 | ТЗНП 2ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Каргалинская-Донецко-Сыртовская" АПВ успешное, ТЗНП 2ст.фаза-А, 43,8 км. | 143 |  | 143 | ТЧ | 2007 | АС-185/29 | - | 2013-12-15 | 100 | 2015-11-10 | 0 | 2013-12-01 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-20 | 2:00 | 2014-12-20 | 2:36 | 0:36 | 22 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 6(10) | ВЛ | ф-517 | АПВ неуспешное. Посадка по ПС.Осмотр запланирован 2.12.14. | 33 |  | 33 | ТЧ | 1973 | АС-95, АС-70 | - | 2014-06-30 | 100 | - | 0 | 2014-02-07 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-20 | 2:05 | 2014-12-20 | 2:35 | 0:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ибряевка-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Бурение-3 | Устранение обрыва вязки на опоре №15. |  |  |  | ТЧ | 1983 | АС-70 | - | 2014-11-10 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-20 | 2:50 | 2014-12-20 | 2:50 | 0:00 | 99 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 6(10) | ВЛ | ф-517 | АПВ успешное. Посадка по ПС.Осмотр запланирован 2.12.14. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1973 | АС-95, АС-70 | - | 2014-06-30 | 100 | - | 0 | 2014-02-07 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-20 | 3:11 | 2014-12-20 | 3:16 | 0:05 | 32 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Тананыкская", "Ишуевская" | Перевод питания на ПС "Савельевская" по ВЛ-35 "12Л". | 11 |  | 11 | ТЧ | 1977 | АС-120 | - | - | 100 | - | 0 | 2014-07-24 | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-20 | 3:51 | 2014-12-20 | 3:51 | 0:00 | 35 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Долговская" | 35 | ВЛ | все | Посадка напряжения из-за аварийного отключения ВЛ-35 Курманаевская-Ромашкино (ЗЭС). | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-20 | 3:05 | 2014-12-20 | 7:30 | 4:25 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 6/20кВ "Сырт-1" | 6(10) | ВЛ | ф-1320 | Вырвало провод из соединительной гильзы ф-С на опоре №5/1 ВЛ-20 кВ. Неисправность устранена. | 140 |  | 140 | ТЧ | 2012 | СИП-3-120 | - | 2014-12-09 | 90 | 2015-07-14 | 0 | 2013-02-15 | КП8 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-20 | 9:03 | 2014-12-20 | 9:03 | 0:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Краснояровская" | Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин при пуске ЭД № 3 на БКНС "БРНУ". |  |  |  | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ВЭС | 2014-12-20 | 10:33 | 2014-12-20 | 10:34 | 0:01 | 40 | ТЗНП 1ст. | АПВУ | Внешние сети | 110/35/6кВ "Нефтегорская-2" (ВЭС) | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ "Герасимовская" | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Нефтегорская-2 - Алексеевская-2 - Герасимовская", работа ТЗНП 1ст., фаза "А"-0. По приборам 44,6 км от ПС "Нефтегорская-2". | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-20 | 11:25 | 2014-12-20 | 15:23 | 3:58 | 4 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-4 | Плавка гололеда на ВЛ персоналом ЗЭС. | 71 |  | 71 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-20 | 12:00 | 2014-12-20 | 13:30 | 1:30 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 6. | Устранение обрыва провода на отпайке ВЛ-6 на скв.№ 892. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1995 | АС-70 | - | 2012-07-01 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-20 | 12:04 | 2014-12-20 | 12:30 | 0:26 | 66 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Тананыкская", "Ишуевская" | Аварийное отключение ВЛ-35 кВ "Савельевская - Тананыкская - Ишуевская", работа ТО. Эл.снабжение ПС переведено на ПС "Герасимовская" с ограничением фидеров ПС "Тананыкская" №№ 807, 814, 817. Осмотром установлено: схлест проводов в пролете опор №№ 78-79. Устранено. | 104 | 20 | 124 | ТЧ | 1972 | АС-120 | - | - | 100 | - | 0 | 2014-07-24 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-20 | 9:47 | 2014-12-20 | 9:57 | 0:10 | 4 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера "Км-3" | Оперативные переключения для вывода в ремонт ВЛ-35 "Первомайская - Кзыл Мечеть". Плавка гололеда на ВЛ персоналом ЗЭС. | 14 |  | 14 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-20 | 14:10 | 2014-12-20 | 14:11 | 0:01 | 105 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Проскуринская, Варшава-3 | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-35 кВ "Савельевская - Проскуринская - Варшава-3", работа ТО. Пляска проводов при опадании гололеда на ВЛ-35 кВ "15Л" | 19 |  | 19 | ТЧ | 1971 | АС-120 | - | 2014-08-01 | 100 | - | 0 | 2014-06-27 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-20 | 14:52 | 2014-12-20 | 15:32 | 0:40 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Восточная Покровка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 603. | Устранение обрыва шлейфа на ЛР-6. | 7 |  | 7 | Р | 1982 | ЛРК | - | 2013-07-01 | 100 | - | 0 | 2014-07-21 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-20 | 14:38 | 2014-12-20 | 15:05 | 0:27 | 91 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Проскуринская, Варшава-3 | Многократное аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-35 кВ "Савельевская - Проскуринская - Варшава-3", работа ТО. Пляска проводов при опадании гололеда на ВЛ-35 кВ "15Л" | 81 |  | 81 | ТЧ | 1971 | АС-120 | - | 2014-08-01 | 100 | - | 0 | 2014-06-27 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-20 | 2:10 | 2014-12-20 | 2:11 | 0:01 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Конновская | Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин из-за аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ-35 "Росташинская - Конновская-1". РПВ не успешно. Обрыв провода в пролете опор № 16-17. | 8 |  | 8 | ТЧ | 1995 | АС-95 | - | 2011-09-01 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-20 | 16:48 | 2014-12-20 | 17:04 | 0:16 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | 125+ | Оперативные переключения для вывода в ремонт ВЛ-35 "Богдановская - Кзыл Мечеть". Плавка гололеда на ВЛ персоналом ЗЭС. | 13 |  | 13 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-20 | 16:48 | 2014-12-20 | 18:15 | 1:27 | 13 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Промысловая" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 "Родинская", ПС 35/6 "Восточная Покровка", фидера №№ 601, 602,603. | Обрыв грозотроса в пролете опор №№ 20-21. Грозотрос закреплен к опорам. | 7 |  | 7 | ТЧ | 2007 | АС-120 | - | - | - | - | - | - | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | КбшЖД | 2014-12-20 | 14:37 | 2014-12-20 | 14:38 | 0:01 | 6 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Асекеево-тяга" (КбшЖД) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Тарханы, Березовка, Аксютино | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Бугуруслан Тяга" - "Асекеево Тяга", работа ЗЗ. | 3 | 3 | 6 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-20 | 15:53 | 2014-12-20 | 16:14 | 0:21 | 83 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Проскуринская | Аварийное отключение с неуспешным АПВ ВЛ-35 кВ "Савельевская - Проскуринская - Варшава-3", работа ТО. Провис верхнего провода и касание среднего на ВЛ-35 "Проскуринская - Варшава-3". ВЛ-35 16"Л" отключена. | 77 | 9 | 86 | ТЧ | 1971 | АС-120 | - | 2014-08-01 | 100 | - | 0 | 2014-06-27 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-20 | 20:30 | 2014-12-20 | 20:45 | 0:15 | 35 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Тарханы" | 35 | ВЛ | ПС "Березовка"; "Аксютино" | Аварийное отключение В-35 кВ "Березовка", работа ТО. Произвели осмотр ВЛ, есть обледенение проводов. | 8 |  | 8 | ТЧ | 1980 | АС-95 | - | - | - | - | - | - | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-20 | 20:35 | 2014-12-20 | 20:35 | 0:00 | 52 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 35 | ВЛ | ПС "Тананыкская"; "Курманаевская" | Посадка напряжения по ПС "Курманаевская"; "Тананыкская" при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-35 кВ "13Л", работа ТО. В 22:00 осмотр закончен, выявлен гололед в пролете опор 33-34 на проводе ф-В, остальная ВЛ, чистая, гололед облетел. | 12 | 9 | 21 | ТЧ | 1988 | АС-120 | - | 2013-06-01 | 100 | - | 0 | 2014-05-05 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-20 | 20:44 | 2014-12-20 | 20:50 | 0:06 | 2 | МТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Ибряевский-2 | С неуспешным АПВ, работа ТО. Осмотром выявлен.провис проводов от ЛР-1 до оп. №1 отп. На скв-637 устранили | 2 |  | 2 | ТЧ | 1988 | АС-70 | - | 2014-05-20 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-20 | 20:58 | 2014-12-20 | 20:58 | 0:00 | 100 | Д.З. 1-й ступени | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Родинская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Родинская-Промысловая" (х.х.) (отдельные скважины по фидерам 110/35/6кВ "Никольская") | С успешным АПВ, работа Д.З-1 ступени, посадка напряжения по ПС. Осмотр с утра. | 53 |  | 53 | ТЧ | 2007 | АС-120 | - | - | - | - | - | - | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-20 | 22:44 | 2014-12-20 | 23:30 | 0:46 | 1 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Токская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-1108 | Аварийное отключение, работа ТО. Опадание гололеда (50-60 мм). Произвели осмотр, гололед облетел. Ветер. | 1 |  | 1 | ТЧ | 2002 | АС-70 | - | - | - | - | - | Осмотр 17.07.2014 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-20 | 0:02 | 2014-12-20 | 0:14 | 0:12 | 43 | Д.З. 1-й ступени | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ "Вахитовская" | С неуспешным АПВ отключалась ВЛ-110 кВ "Донецко-Сыртовская-Вахитовская" на ПС "Донецко-Сыртовская", работа Д.З. 1-й ступени, ф-АВ, 0,4 км. Произведен осмотр уч-ка ВЛ, в пролете опор 6-7 облетевший гололед (100-120 мм). Туман. | 126 |  | 126 | ТЧ | 2013 | АС-185 | - | 2014-03-01 | 100 | - | 0 | 2014-03-01 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-20 | 7:08 | 2014-12-20 | 7:59 | 0:51 | 53 | МТЗ, МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Тананыкская", "Ишуевская" | Аварийное отключение ВЛ-35 "12Л", работа МТЗ, МТО. Гололед, включению не поддается. В 7:40 ВЛ выведена в ремонт, в 7:59 подали напряжение на ПС "Ишуевская" и на СН ПС "Тананыкская" | 246 |  | 246 | ТЧ | 1977 | АС-120 | - | - | 100 | - | 0 | 2014-07-24 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-21 | 2:04 | 2014-12-21 | 2:05 | 0:01 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Графская" | 35 | ВЛ | ПС "Графская"; "Ибряевка-1; 2" | Посадка напряжения. Оборудование осмотрено, замечаний нет. По сообщению дисп. ЗЭС и ДЭМ ПС "Бузулукская" отключений и посадок не было. | 2 | 1 | 3 | ТЧ | 1988 | АС-70 | - | - | - | - | - | - | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-21 | 2:44 | 2014-12-21 | 2:44 | 0:00 | 16 | Д.З. 1-й ступени |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | ПС "Гаршинская-1", "Гаршинская-2"; "Гаршинская УПСВ"; "Широкодольская" | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Росташинская-Гаршинская-1" В 2:48 ПС "Гаршинская-1" переведена на ВЛ-110 кВ "Росташинская-Гаршинская-2", на ПС "Гаршинская-2; УПСВ"; "Широкодольская" сработал АВР. В В 7:35 ВЛ 110 кВ "Росташинская-Гаршинская-1 включению не поддалась. После осмотра ВЛ-110 Росташи-Гаршино-1цепь в 14:00 включена на х.х.(видимых причин не обнаружено) В 17:30 собрана нормальная схема. | 20 |  | 20 | ТЧ | 1994 | АС-95 | - | - | - | - | - | - | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-21 | 2:49 | 2014-12-21 | 3:14 | 0:25 | 79 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 35 | ВЛ | ПС "Варшава-3" | Трехкратное аварийное отключение ВЛ-35 кВ "17Л", работа МТЗ. Пляска проводов при опадании гололеда, порывистый ветер, туман, изморозь. | 34 |  | 34 | ТЧ | 1971 | АС-120 | - | 2009-06-01 | 100 | - | 0 | 2014-07-17 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-21 | 4:36 | 2014-12-21 | 4:45 | 0:09 | 1 | Авар. откл. |  | Внешние сети | 35/10кВ "Мало-Зайкинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-1 | Аварийное отключение ВЛ-35 кВ "Первомайская-Тепловская" (ЗЭС) | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-21 | 4:37 | 2014-12-21 | 5:10 | 0:33 | 106 | Д,З, 1-й ступени | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Пронькинская";" КНС-3"; "В.Покровка" | Двукратное аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Пром-2", работа Д.З. 1-й ступени, ф-В=0, 5,1 км. | 104 |  | 104 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-12-21 | 5:09 | 2014-12-21 | 5:26 | 0:17 | 3 | Авар. откл. | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-МТ-3 | С неуспешным АПВ, после включения замыкание на "землю". Выехали с осмотром. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-21 | 8:13 | 2014-12-21 | 8:14 | 0:01 | 254 | Д,З, 1-й ступени | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Пронькинская";" КНС-3"; "В.Покровка" | С успешным АПВ отключалась ВЛ-110 кВ "Пром-2", работа Д.З. 1-й ступени, ф-В=0, 5,1 км. | 79 |  | 79 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-21 | 5:20 | 2014-12-21 | 5:20 | 0:00 | 263 | Д.З. 2-й зоны | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Тананыкская"; "Курманаевская", "Проскуринская", "Савельевская". (Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин ПС "Графская"; "Ибряевка-1; 2") | С успешным АПВ отключалась ВЛ-110 кВ "САВ-1", работа Д.З. 2-й зоны, ф-В-С=0, 15 км. | 94 | 2 | 96 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-21 | 5:37 | 2014-12-21 | 5:47 | 0:10 | 10 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Росташинская-Давыдовская-2" | Аварийное отключение, включению не поддается, в 5:47 питание перевели на ВЛ-35 кВ "Росташинская-Давыдовская-1" | 8 |  | 8 | ТЧ | 2005 | АС-120 | - | 2013-10-01 | 100 | - | 0 | - | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-21 | 6:11 | 2014-12-21 | 6:13 | 0:02 |  | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | ПС "Гаршинская-1; 2; УПСВ"; "Широкодольская" | 06:11-06:13 Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Росташинская-Гаршинская-2" Пляска проводов при опадании гололеда. 06:38-6:42 Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Росташинская", работа З.З. 2-й ступени, пляска проводов при опадании гололеда. | 390 | 164 | 554 | ТЧ | 2010 | АС-120 | - | 2013-08-01 | 100 | 2013-11-01 | 0 | 2013-09-01 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ВЭС | 2014-12-21 | 6:43 | 2014-12-21 | 6:43 | 0:00 | 40 | З.З. 1-я ступень | АПВУ | Внешние сети | 110/35/6кВ "Нефтегорская-2" (ВЭС) | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ "Герасимовская"; "Варшава-3" | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Нефтегорская-2 - Алексеевская-2 - Герасимовская", работа З.З. 1-й ступени, ф-В=0. По приборам 55,15 км от ПС "Нефтегорская-2". | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-21 | 6:45 | 2014-12-21 | 12:57 | 6:12 | 10 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-1 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, работа МТО, ветер. Включению не поддается. При осмотре выявлено пробой кабеля 6 кВ отпайка на ГКС. Фидер включили после отключения отпайки. | 72 |  | 72 | ТЧ | 1994 | АС-70 | - | 2014-07-03 | 100 | - | 0 | 2014-06-11 | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-21 | 7:50 | 2014-12-21 | 18:33 | 10:43 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Варшава-3" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-33 | С успешным АПВ, работа МТЗ, ветер, включению не поддается. Отпайка на скв.№ 506 пролет опор 9-10 ремонт провода, замена изоляторов, правка траверс. Устранено. | 34 |  | 34 | ТЧ | 1975 | АС-50 | - | 2013-07-07 | 100 | 2014-06-09 | 0 | - | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-21 | 8:01 | 2014-12-21 | 8:07 | 0:06 | 164 | Д.З. 1-й ступени | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Савельевская-2". (Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин ПС "Графская"; "Ибряевка-1; 2".) | Аварийное отключение с неуспешным АПВ ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Савельевская-2", работа Д.З. 1-й ступени. | 66 | 5 | 71 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-21 | 8:11 | 2014-12-21 | 8:11 | 0:00 | 135 | Д.З. 1-й ступени | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Савельевская-1" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Савельевская-1", работа Д.З. 1-й ступени. "Посадка" U по сети 110 кВ. | 49 |  | 49 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-21 | 8:42 | 2014-12-21 | 8:42 | 0:00 | 164 | Д.З. 1-й ступени | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Савельевская-2" | С успешным АПВ, работа Д.З. 1-й ступени. | 49 |  | 49 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-21 | 9:30 | 2014-12-21 | 9:30 | 0:00 | 106 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Промысловая-2" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 " "Бузулукская - Промысловая-2", работа Д.З. 1-й ступени. | 34 |  | 34 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-21 | 10:11 | 2014-12-21 | 10:11 | 0:00 | 106 | ДЗ | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Промысловая-2". (Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин ПС "Графская"; "Ибряевка-1; 2".) | Аварийное отключениек с успешным АПВ, работа Д.З. 1-й ступени. Нагрузка ПС 110 "Промысловая" переведена на ВЛ-110 " "Промысловая-1" в 10:36. 19:03 ВЛ-110 "Пром-2" включена, собрана нормальная схема ПС "Промысловая" без перерыва в электроснабжении. | 36 | 1 | 37 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-21 | 10:36 | 2014-12-21 | 14:35 | 3:59 | 32 | МТЗ, МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Варшава-3" | Аварийное отключение ВЛ-35 "17Л", работа МТЗ, МТО. АПВ неуспешно. Обили гололед. РПВ успешно. | 169 |  | 169 | ТЧ | 1971 | АС-120 | - | - | 0 | - | 1 | 2014-07-17 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-21 | 11:42 | 2014-12-21 | 11:42 | 0:00 | 16 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/6кВ "Толкаевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 605 | Аварийное отключение с успешным АПВ. | 18 |  | 18 | ТЧ | 1973 | АС-70 | - | 2012-12-01 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-21 | 10:50 | 2014-12-21 | 10:50 | 0:00 | 4 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера № 4 | Аварийное отключение с успешным АПВ. | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-21 | 9:30 | 2014-12-21 | 12:06 | 2:36 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Савельевский купол" (новая) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 604 | Разрушение 2-х изоляторов на приемном портале.Устранено. | 10 |  | 10 | ТЧ | 1981 | АС-70 | - | 2014-06-20 | 100 | - | 0 | 2014-06-25 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-21 | 10:40 | 2014-12-21 | 10:46 | 0:06 | 5 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | РУ-6кВ "РП-1" (ЗАО НПП Энергоаудит) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 1 | Аварийное отключение, работа МТЗ, МТО. АПВ неуспешно. РПВ успешно. | 12 |  | 12 | ТЧ | 1987 | АС-70мм, АС-95мм | - | 2012-09-01 | 100 | - | 0 | осмотр-15.12.12г | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-21 | 3:07 | 2014-12-21 | 3:08 | 0:01 | 12 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Тананыкская" | 35 | ВЛ | ПС Тананыкская. ВЛ-6 фидеров №№ 816, 818. | Перевод нагрузки с "18Л" на "12Л" с кратковременным перерывом электроснабжения | 2 |  | 2 | ТЧ | 1980 | АС-70 | - | - | - | - | - | - | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-21 | 13:17 | 2014-12-21 | 13:17 | 0:00 | 62 | ТЗНП-2 ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ 110 "Каргала - Донецко Сыртовская". Работа ТЗНП. | 99 | 13 | 112 |  | 2007 | АС-185/29 | - | 2013-12-15 | 100 | 2015-11-10 | 0 | 2013-12-01 | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-21 | 16:14 | 2014-12-21 | 17:14 | 1:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 4. | Отключен для устранения слета провода на опоре №41, фаза-"В". | 7 |  | 7 | ТЧ | 1990 | АС-70 | - | 2014-09-04 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-21 | 13:28 | 2014-12-21 | 13:28 | 0:00 | 15 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ибряевка-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидер "Кольцо" | Аварийное отключение с успешным АПВ. | 4 |  | 4 | ТЧ | 1985 | АС-70 | - | 2014-07-01 | 100 | - | 0 | 2014-04-25 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-21 | 12:42 | 2014-12-21 | 13:30 | 0:48 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Ибряевский-1 | Отключение отпайки для ремонта ЛР на КТП скв 642.(выгорел нож)Устранено. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1988 | АС-70 | - | 2014-06-02 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-21 | 13:57 | 2014-12-21 | 16:54 | 2:57 | 19 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Савельевский купол" (новая) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 608. | Аварийное отключение , работа МТЗ, МТО. АПВ неуспешно. Включению не поддается. Устранен схлест проводов. | 8 |  | 8 | ТЧ | 1987 | АС-70 | - | - | 100 | - | 0 | 2014-09-22 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-12-21 | 10:08 | 2014-12-21 | 10:09 | 0:01 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-МТ-3 | Восстановление нормальной схемы вкл откл отпайки персоналом СЭС | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-12-21 | 11:55 | 2014-12-21 | 11:55 | 0:00 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-МТ-4 | Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин при включении фидера "Мт-1" персоналом СЭС. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-12-21 | 14:00 | 2014-12-21 | 14:00 | 0:00 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Аксютино" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера "Ботвинка". | Аварийное отключение с успешным АПВ. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-21 | 14:20 | 2014-12-21 | 21:20 | 7:00 | 7 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Савельевский купол" (новая) | 6(10) | ВЛ | Ф-606 | Аварийное отключение, работа МТЗ, МТО, АПВ неуспешно. РПВ неуспешно. На опоре № 91 устранен обрыв провода. | 22 |  | 22 | ТЧ | 1987 | АС-70 | - | 2013-05-01 | 100 | - | 0 | Осмотр - 27.06.2014 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-21 | 16:30 | 2014-12-21 | 16:30 | 0:00 | 39 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ "Вахитовская" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Донецко Сыртовская - Вахитовская". | 81 |  | 81 | ТЧ | 2014 | АС-185 | - | 2014-12-19 | 90 | 2015-11-10 | 0 | - | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-21 | 19:25 | 2014-12-21 | 20:10 | 0:45 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Варшава-3" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 38. | Отключен для безопасного производства работ на ВЛ-35 "17Л" в месте пересечения (устранение дефекта на ВЛ-35 "17Л"). | 4 |  | 4 | ТЧ | 1992 | АС-50 | - | 2014-09-01 | 0 | - | 1 | - | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-12-21 | 10:58 | 2014-12-21 | 10:59 | 0:01 | 3 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Асекеево-тяга" (КбшЖД) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Тарханы, Березовка, Аксютино | Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин из-за аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Бугуруслан Тяга"(РЖД). | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-21 | 14:39 | 2014-12-21 | 14:40 | 0:01 | 13 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Графская" | 35 | ВЛ | ПС "Графская"; "Ибряевка-1; 2" | Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин. | 3 | 2 | 5 | ТЧ | 1988 | АС-70 | - | - | - | - | - | - | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-22 | 17:10 | 2014-12-22 | 17:10 | 0:00 | 41 | ТЗНП-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 110 | ВЛ | В-110 Вахитовская (ф-1,3,4,7) | Аварийное отключение с успешным АПВ В-110 Вахитовская, ф-В=0, 2,5км. | 107 |  | 107 | ТЧ | 2014 | АС-185 | - | 2014-12-19 | 90 | 2015-11-10 | 0 | - | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2014-12-22 | 17:20 | 2014-12-22 | 17:20 | 0:00 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Краснояровская" | 6(10) | ВЛ | Краснояровская, ф-К-3, КНС-6-1 | Посадка напряжения при пуске агрегата на БКНС БРНУ. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-22 | 17:54 | 2014-12-22 | 17:54 | 0:00 | 41 | ТЗНП-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 110 | ВЛ | В-110 Вахитовская (ф-1,3,4,7) | Аварийное отключение с успешным АПВ В-110 Вахитовская, ф-В=0, 2,5км. Провис грозотроса из-за обледенения до фазы В, касание при порывах ветра.(Гололед облетает) | 94 |  | 94 | ТЧ | 2014 | АС-185 | - | 2014-12-19 | 90 | 2015-11-10 | 0 | - | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-22 | 18:38 | 2014-12-22 | 18:38 | 0:00 | 41 | ТЗНП-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 110 | ВЛ | В-110 Вахитовская (ф-1,3,4,7) | Аварийное отключение с успешным АПВ В-110 Вахитовская, ф-В=0, 2,5км. Провис грозотроса из-за обледенения до фазы В, касание при порывах ветра.(Гололед облетает) | 71 |  | 71 | ТЧ | 2014 | АС-185 | - | 2014-12-19 | 90 | 2015-11-10 | 0 | - | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-22 | 18:50 | 2014-12-22 | 20:22 | 1:32 | 10 | МТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ибряевка-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидер "Кольцо" | Аварийное отключение.МТО при осмотре выявлено. разрушен изолятор на опоре №51 отпайка на скв.1551. В 19:20 допуск бригады .Устранено. | 16 |  | 16 | ТЧ | 1985 | АС-70 | - | 2014-07-01 | 100 | - | 0 | 2014-04-25 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-22 | 18:42 | 2014-12-22 | 19:20 | 0:38 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-Км-3 | Устранение замыкания на землю персоналом ЗЭС, отключение отпайки на летнюю дойку. | 15 |  | 15 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-22 | 21:10 | 2014-12-22 | 23:40 | 2:30 | 3 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 6(10) | ВЛ | Ф-514 КРУН-515 | Аварийное отключение КРУН-515 вкл не поддается.Работа ТО .Выявлена неисправность КРУН(отключен).Нагрузка отпайки переведена на Ф-515. | 13 |  | 13 | В | 1976 | КРУН | - | 2011-07-01 | 100 | - | 0 | 2014-02-03 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-23 | 9:45 | 2014-12-23 | 10:50 | 1:05 | 144 | З.З. 1-й ступени | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 110 | ВЛ | ПС "Герасимовская"; "Варшава-3"; "Проскуринская"; 1-я СШ-6 кВ ПС "Тананыкская" | С неуспешным АПВ отключилась ВЛ-110 кВ "Савельевская-Герасимовская", работа З.З. 1-й ступени, включению не поддается. Обрыв провода ф-С в пролете опор 144-145. В 9:50 ПС "Варшава-3"; "Проскуринская" перевели на ПС "Алексеевка". В 10:05 1-ю СШ-6 кВ ПС "Тананыкская" перевели на ПС "Савельевская" по ВЛ-35 кВ "12Л". В 10:28 подали напряжение на отх. фидера 6 кВ с ПС "Алексеевка". В 12:26 ВЛ-110 кВ выведена в ремонт, в 13:00 допуск. Устранено. В 15:23 ВЛ включена на х.х.,в 15:49 С1Т включен на х.х., в 16:19 ПС "Тананыкская" запитана по нормальной схеме, в 16:45 ПС "Герасимовская" по нормальной схеме, в 17:03 ПС "Варшава-3"; "Проскуринская" по нормальной схеме, в 17:12 ПС "Долговская" и в 17:34 ПС "Моргуновская" по нормпальной схеме. | 42 | 20 | 62 | ТЧ | 1985 | АС-120 | - | 2014-09-11 | 100 | - | 0 | - | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-23 | 10:25 | 2014-12-23 | 10:26 | 0:01 | 77 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 35 | ВЛ | ПС "Варшава-3"; "Проскуринская" | Перевод питания с ПС "Герасимовская" на ПС "Савельевская" по ВЛ-35 кВ "15Л", для разгрузки ПС "Герасимовская". (для включения отх. фидеров). | 34 |  | 34 | ТЧ | 1971 | АС-120 | - | 2009-06-01 | 100 | - | 0 | 2014-07-17 | КП3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-23 | 14:25 | 2014-12-23 | 14:37 | 0:12 | 2 | ДЗТ |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/10/6кВ "Ленинская" | 35 | ВЛ | ПС "Зайкинская" ф-3 | Аварийное отключение тр-ра С1Т, срабатывание КЗ-110-С1Т и ОД-110-С1Т. ПС "Зайкинская" запитали с С2Т. Осмотрели оборудование ПС, "работа ДЗТ" тр-ра С1Т. КЗ в ЗРУ 1-й СШ-6 кВ (зверек на шинах). | 1 |  | 1 | ТЧ | 1983 | АС-70 | - | 2011-08-01 | 100 | - | 0 | - | КП19 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-23 | 17:09 | 2014-12-23 | 17:09 | 0:00 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Д-Сыртовкая-Вахитовская"; ПС "Вахитовская" | Посадка напряжения. Оборудование ПС осмотрено, замечаний нет. Опадание гололеда на ВЛ-110 кВ. | 20 |  | 20 | ТЧ | 2014 | АС-185 | - | 2014-12-19 | 90 | 2015-11-10 | 0 | - | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-24 | 8:30 | 2014-12-24 | 13:25 | 4:55 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | РУ-6кВ "РП-1" (ЗАО НПП Энергоаудит) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1. Скв.№№ 31, 32, 53. | Отключение скважин, "горит" нож ЛР-6. | 51 |  | 51 | Р | 1987 | АС-70мм, АС-95мм | - | 2012-09-01 | 100 | - | 0 | осмотр-15.12.12г | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-24 | 11:48 | 2014-12-24 | 13:25 | 1:37 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | РУ-6кВ "РП-1" (ЗАО НПП Энергоаудит) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1. Скв.№№ 30, 42. | Ремонт ЛР-6. Произведена замена подвижных и неподвижных контактов ЛР фаза "А", ревизия ЛР. | 20 |  | 20 | Р | 1987 | АС-70мм, АС-95мм | - | 2012-09-01 | 100 | - | 0 | осмотр-15.12.12г | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-24 | 12:08 | 2014-12-24 | 12:44 | 0:36 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 9. | Устранение слета провода на опоре № 15 отпайка на скв.№ 848, 967. | 10 |  | 10 | ТЧ | 2002 | АС-70 | - | 2013-05-01 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ВЭС | 2014-12-25 | 11:12 | 2014-12-25 | 11:13 | 0:01 | 3 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ВЛ | ПС Проскуринская, Варшава-3 | Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин. Оперативные переключения персоналом ВЭС на ПС "Нефтегорская-2" без предупреждения. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-26 | 4:50 | 2014-12-26 | 4:51 | 0:01 | 39 | ТЗНП-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Донецко Сыртовкая - Вахитовская"; ПС 110 Вахитовская | Аварийное отключение с успешным АПВ В-110 "Вахитовская", ф-В=0, 2,6км. Провис грозотроса из-за обледенения до фазы "В", касание при порывах ветра. (Гололед не облетает) | 45 |  | 45 | ТЧ | 2014 | АС-185 | - | 2014-12-19 | 90 | 2015-11-10 | 0 | - | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-26 | 5:29 | 2014-12-26 | 5:40 | 0:11 | 39 | ТЗНП-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Донецко Сыртовкая - Вахитовская"; ПС 110 Вахитовская | Трехкратное аварийное отключение с успешным АПВ В-110 "Вахитовская", ф-В=0, 2,6км. Провис грозотроса из-за обледенения до фазы "В", касание при порывах ветра. (Гололед не облетает) | 25 |  | 25 | ТЧ | 2014 | АС-185 | - | 2014-12-19 | 90 | 2015-11-10 | 0 | - | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-26 | 5:50 | 2014-12-26 | 6:38 | 0:48 | 39 | ТЗНП-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Донецко Сыртовкая - Вахитовская"; ПС 110 Вахитовская | Аварийное отключение с неуспешным АПВ В-110 "Вахитовская", ф-В=0, 2,6км. Провис грозотроса из-за обледенения до фазы "В", касание при порывах ветра. Произвели обивку грозотроса в пролетах опор №№ 16-18; 43-44. ВЛ-110 включена. | 146 |  | 146 | ТЧ | 2014 | АС-185 | - | 2014-12-19 | 90 | 2015-11-10 | 0 | - | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-26 | 10:21 | 2014-12-26 | 10:21 | 0:00 | 4 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-4 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Сильный порывистый ветер. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-26 | 10:34 | 2014-12-26 | 10:34 | 0:00 | 39 | ТЗНП-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Донецко Сыртовкая - Вахитовская"; ПС 110 Вахитовская | Аварийное отключение с успешным АПВ В-110 "Вахитовская", ф-В=0, 2,6км. Провис грозотроса из-за обледенения до фазы "В", касание при порывах ветра. | 20 |  | 20 | ТЧ | 2014 | АС-185 | - | 2014-12-19 | 90 | 2015-11-10 | 0 | - | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-26 | 10:43 | 2014-12-26 | 11:23 | 0:40 | 39 | ТЗНП-1ст. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 110 | ПС | ВЛ-110 "Донецко Сыртовкая - Вахитовская"; ПС 110 Вахитовская | Аварийное отключение с неуспешным АПВ В-110 "Вахитовская", ф-С=0, 43км. Включению не поддалась.11:10 ВЛ-110 "Донецко-Сыртовская" включена на х.х. 11:23 включен В-110 кВ Донецко-Сыртовская на ПС Вахитовская под нагрузку. | 123 |  | 123 | ТЧ | 2014 | АС-185 | - | 2014-12-19 | 90 | 2015-11-10 | 0 | - | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-26 | 11:38 | 2014-12-26 | 12:50 | 1:12 | 39 | ТЗНП-1ст. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 110 | ПС | ВЛ-110 "Донецко Сыртовкая - Вахитовская"; ПС 110 Вахитовская | Аварийное отключение с неуспешным АПВ В-110 "Вахитовская", ф-С=0, 43км. Включению не поддалась. Включена после ослабления порывов ветра. При осмотре обнаружено касание виброгасителем тех.лестницы на теле опоры №274 при порывах ветра. | 247 |  | 247 | ТЧ | 2014 | АС-185 | - | 2014-12-19 | 90 | 2015-11-10 | 0 | - | КП12 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-26 | 10:30 | 2014-12-26 | 12:33 | 2:03 | 15 | МТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ибряевка-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидер "Кольцо" | При осмотре обнаружен схлест проводов на скв.1569-отключено, провис и схлест проводов в пролете опор №2-7 на отпайке на скв.1536, 1537, 1657, 1533. Отпайка отключена. Фидер включили. | 5 | 10 | 15 | ТЧ | 1985 | АС-70 | - | 2014-07-01 | 100 | - | 0 | 2014-04-25 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-26 | 20:45 | 2014-12-26 | 21:35 | 0:50 | 15 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ибряевка-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидер "Кольцо" | Отключение фидера для врезки отпайки на скв.1536, 1537, 1657,1533 после устранения деффектов | 10 | 11 | 21 | ТЧ | 1985 | АС-70 | - | 2014-07-01 | 100 | - | 0 | 2014-04-25 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2014-12-26 | 20:26 | 2014-12-26 | 20:26 | 0:00 | 100 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Родинская, Подольская, Яшкинская. ПС Никольская, Ольховская, Кодяковская. ПС Гаршинская. ПС ГТЭС Загорская. | Посадка напряжения в сети 110 кВ при пробном включении для ввода в работу после ремонта ВЛ-110 кВ Сорочинск-Гамалеевская МРСК ЗЭС | 91 | 20 | 111 | [9 empty] | КП18 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-27 | 13:05 | 2014-12-27 | 14:57 | 1:52 | 39 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 110 | ПС | ВЛ-110 "Донецко Сыртовкая - Вахитовская"; ПС 110 Вахитовская | Ремонт ВЛ-110 кВ "Донецко-Сыртовская-Вахитовская". В пролетах опор 15-18, 42-44 (оббили гололед), 271-274 (монтаж дополнительных грузов). | 296 | 8 | 304 | ТЧ | 2014 | АС-185 | - | 2014-12-19 | 90 | 2015-11-10 | 0 | - | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-29 | 16:35 | 2014-12-29 | 17:40 | 1:05 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Тарханы" | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 фидера "Поселковый" после ЛР-3. | Пропал контроль U на скв.после ЛР-3. В простое 2 скв, горит нож ф-"С", ЛР перевключили, контактное соединение востановилось. | 1 |  | 1 | ТЧ | 2010 | АС-50 | - | 2014-05-08 | 100 | - | 0 | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-31 | 15:38 | 2014-12-31 | 16:40 | 1:02 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-1314 | Отключение ВЛ-6кВ ф-1314 для замены сорваных вязок на опорах №21, 34, 37, 72, 82. После устранения "земля", выявлен обрыв провода ф-В в пролете опор 17-18 отп. На скв-4036. | 6 |  | 6 | ТЧ | 2008 | СИП-120 | - | 2014-04-01 | 100 | - | 0 | - | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-31 | 12:25 | 2014-12-31 | 12:38 | 0:13 | 14 | МТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "НПС" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Промысловый-4, КТП скв-709 | Работа МТО при включении скв-709 после замены тр-ра на скв-709. В 13:40 подано напряжение после повторной замены тр-ра. | 4 |  | 4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-31 | 13:25 | 2014-12-31 | 14:03 | 0:38 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | КТП | ВЛ-6 кВ ф-906 КТП скв-104 | Устранение аварийного нагрева к с. в РЩ-0,4кВ | 1 |  | 1 | ТЧ | 1979 | АС-70 | - | ТО-25.09.2014 | 100 | - | 0 | 2014-09-24 | КП23 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
декабрь | Оренбургнефть | ОН | 2014-12-31 | 18:24 | 2014-12-31 | 19:50 | 1:26 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-1314 | Устранение обрыва провода ф-В в пролете опор 17-18 отп. На скв-4036. | 6 | 2 | 8 | ТЧ | 2008 | СИП-120 | - | 2014-04-01 | 100 | - | 0 | - | КП13 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 1
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-01 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-02 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-03 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-04 | 9:57 | 2014-01-04 | 10:26 | 0:29 | 1 | - |  | Внешние сети | ВЛ 6 кВ "Ф-24" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "Ф-24" | Аварийный вывод в ремонт ВЛ 6 кВ "Ф-24", ПС 110/6 кВ "Градиент", для устранения замыкания на землю в сети 6 кВ. ВЛ 6 кВ принадлежит "Губкинскому газовому промыслу". | 0.7 |  | 0.7 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | ВЛ принадлежит ЗАО ПУРГАЗ
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-05 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-06 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-07 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-08 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-09 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-10 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-11 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-12 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-13 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-14 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-15 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-16 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-17 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-18 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-19 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-20 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-21 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-22 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-23 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-24 | 14:50 | 2014-01-24 | 16:16 | 1:26 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ 202-19 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 202-19 | Отключение ВЛ-6 кВ "202-19" для восстановления плашечного зажима фазы С" на опоре №150АУ | 1.2 | 0.9 | 2.1 | ТЧ | 1990 | ПА-1 | не определен | ТО-03.05.13 ТР-05.11.13 | 100 | 2014-08-01 | 0 | 2013-11-05 | КП23
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-25 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-26 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-27 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-28 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-29 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-30 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-31 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-01 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-03 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-04 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-05 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-06 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-07 | 15:05 | 2014-02-07 | 16:05 | 1:00 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ "236-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "236-16" | Отключение ВЛ-6 кВ "202-19" для замены штырьевого изолятора ШС-10 фазы "В" на опоре №48/72 | 0.8 |  | 0.8 | И | 1992 | ШС-10 | не определен | ТО-28.10.13 ТР-02.07.13 | 100 | 2014-09-01 | 0 | 2013-07-02 | КП23
февраль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-08 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-09 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-10 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-11 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-12 | 0:38 | 2014-02-12 | 0:38 | 0:00 | 7 | Токовая отсечка | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ "321-07" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "321-07" | Отключение ВЛ-6кВ "321-07" по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. Производится осмотр ВЛ-6кВ. |  | 2.9 | 2.9 | И | 1990 | ШС-10 | не определен | 2013-09-09 | 100 | ТО август 2014 ТР март 2015 | 0 | 2013-09-09 | КП9 | [5 empty] | неуч.вр.
февраль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-13 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-14 | 9:36 | 2014-02-14 | 11:59 | 2:23 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВН | Технология | ВЛ-6кВ "142-08" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "142-08" | Отключение ВЛ-6 "142-08" от защиты "МТЗ", АПВ неуспешное, в 10:12 РПВ неуспешное. При порыве высоконапорного водовода ЦППД на кусту 46, залило технической водой КТПН 6/0,4 кВ №1,2. В 11:55 отключен РЛНД-6 на опоре №43/14 куста 46. В 11:59 включена в работу ВЛ 6 кВ "142-08". | 18.9 | 1.2 | 20.1 | ТЧ | 1992 | Провод АС-120 | не определен | 2013-12-04 | 100 | 06.2015 | 0 |  | КП24 |  |  |  | т
февраль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-15 | 21:11 | 2014-02-15 | 21:11 | 0:00 | 20 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6кВ "319-04" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "319-04" | Отключение ВЛ-6кВ "321-07" по защите "МТЗ", АПВ успешное. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружены следы ожегов на проводах в пролете опор 25/44 - 25/45. |  | 7.6 | 7.6 | ТЧ | 1996 | Провод АС-120 | не определен | 2012-07-15 | 100 | 12. 2014 | 0 |  | КП20 |  |  |  |  | с | неуч.вр.
февраль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-16 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-17 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-18 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-19 | 9:13 | 2014-02-19 | 9:13 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "105-08" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "105-08" | Отключение ВЛ-6кВ "105-08" по защите "ТО", АПВ успешное. При осмотре обнаружено: ВЛ-6кВ «105-08» опора №33, обрыв шлейфа на ЛР-6кВ, фаза «А». В 12:50 вывели в ремонт ВЛ-6кВ "105-08" для ремонта ЛР-6кВ опора №33. В 13:50 работа на ЛР-6кВ закончена и на ВЛ-6кВ "105-08" подано напряжение. |  | 16.2 | 16.2 | ТЧ | 1988 | наконечник А95 | не определён | 2013-12-07 | 100 | 07.2015 | 0 | 2013-12-07 | КП23 | [5 empty] | неуч.вр.
февраль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-20 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-21 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-22 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-23 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-24 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-25 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-26 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-27 | [28 empty] | нарушений не было
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-01 | 5:43 | 01.03.2014г | 5:43 | 0:00 | 9 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ "202-29" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "202-29" | Отключение ВЛ-6 кВ "202-29" от защиты "ТО", АПВ успешное . При осмотре обнаружено: на кустовой площадке №67 вышел из строя трансформатор 6/0.4 кВ 630 кВА. Произведена замена КТП-630 кВА на КТП-1000 кВА, в 12:25 КТП-1000 кВА включено под напряжение | 5.9 | 0.6 | 6.5 | Т | 2007 | ТМГ-630 кВА | г.Чехов | [5 empty] | КП24 | [5 empty] | неуч.вр.
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-02 | [28 empty] | нарушений не было
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-03 | [28 empty] | нарушений не было
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-04 | [28 empty] | нарушений не было
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-05 | [28 empty] | нарушений не было
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-06 | [28 empty] | нарушений не было
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-07 | 15:25 | 07.03.2014г | 17:42 | 2:17 | 9 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ "302-03" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "302-03" | Отключение ВЛ-6 кВ "302-03" от защиты "ТО". При осмотре обнаружено: на вновь подключенной ВЛ- 6кВ "303-03/1" на опоре №1 вышли из строя изоляторы фазы "А" и фазы "В". Произведена замена. | 5.4 | 2.4 | 7.8 | И | 2012 | С-4-80 УХЛ 1 | не определен | 2014-02-07 | 100 | 2014-08-07 | 0 | 2014-02-07 | КП10
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-08 | [28 empty] | нарушений не было
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-09 | [28 empty] | нарушений не было
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-10 | [28 empty] | нарушений не было
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-11 | 12:50 | 11.03.2014г | 13:50 | 1:00 | 11 | Газовая Защита |  | Собств. сети без внешн. возд. | Т-1 ПС-35/6 "265" | 35 | ПС | 1-СШ-6 ПС-35/6 "265" | Отключение Т-1 ПС-35/6 "265" от защиты "Газовая защита", СВ-6 не включился. В 13:50 включен СВ-6. Причина выясняется. | 2.5 |  | 2.5 | Т | 1987 | КВВГ 7х1,5 | не определен | ТО-09.01.14 ТР-01.04.12 | 100 | 2014-07-01 | 0 | 2012-04-01 | КП23 |  |  | Произвели замену контрольного кабеля цепей газовой защиты на Т-1 35/6кВ.
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-11 | 19:49 | 11.03.2014г | 19:49 | 0:00 | 12 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | ТС-2 35/10,5кВ Тарасовская ГПЭС. | 35 | ГПЭС | ТС-2 35/10,5кВ Тарасовская ГПЭС. | ТГПЭС работа на ТС-2. Восстановление габарита шинопровода 35кВ фазы "С" относительно корпуса трансформатора. При включении ТС-2 после окончания работ произошло кратковременное снижение напряжения по стороне 6кВ с 6,2кВ до 5,3кВ. |  | 6.3 | 6.3 | ТЧ | 2009 | [7 empty] | КП24 | [5 empty] | неуч.вр.
март | Пурнефтегаз | ФСК | 2014-03-12 | 7:46 | 12.03.2014г | 9:44 | 1:58 | 1080 |  |  | Внешние сети | ПС 500/220/110 Холмлгорская | 500 | ПС | ПС 500/220/110 кВ Холмогорская, ПС 500/220/110 кВ Тарко-Сале, ПС 500/220/110 кВ Муравленковская | ПС 500/220/110 кВ Холмогорская повреждение ТТ-500 кВ фазы "С" 1-В-500 на присоедиении "Кириловская".ВЛ-500 СГРЭС-1-Холмогорская-1 находилась в плановом ремонте.Противоаварийная автоматика обесточила ПС110 "Новопурпейская","Барсуковская","Победа","Светлая","Тарасовская","Мара-Яха","Майская","Хармпурская","Южно-Харампурская",ПП-110 "Комсомольский",ПП-110 "Северный"принадлежащие ОАО "Тюменьэнерго" и ПС110"Ямальская" | 790.7 | 608.8 | 1399.5 | ИЭ | 2010 | ARTECHE (Испания) | Испания | [5 empty] | КП18
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-13 | [28 empty] | нарушений не было
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-14 | 15:53 | 14.03.2014г | 22:38 | 6:24 | 17 | ТО | АПВН, РПВУ | Технология | ВЛ-6кВ "160-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "160-16" | 15:53 отключение ВЛ-6 кВ "160-16" от защиты "ТО", АПВ успешное. В 16:14 повторное отключение совместно с ВЛ-6 кВ "160-14" от защиты ТО, АПВ не успешное.В 22:38 ВЛ-6 "160-16" введена в работу появилась "земля" на 2СШ-6 кВ фазы "С". В результате порыва высоконапорного водовода на К-60 залило тех.водой КТПН №1 и ЛР-6кВ на опоре №12/10 | 23.6 |  | 23.6 | ЗА | 2009 | ОПН Ф УХЛ1 | РФ | 2013-04-02 | 100 | 07.2015 | 0 | 2013-04-02 | КП24 |  |  |  | т
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-14 | 16:14 | 14.03.2014г | 16:44 | 0:30 | 19 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ "160-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "160-14" | Отключение ВЛ-6 кВ "160-14" совместно с ВЛ-6 кВ "160-16" от защиты ТО, АПВ не успешное. В 16:44 произвели РПВ, успешное. Появилась "земля" на 2СШ-6 кВ фазы "С".С 20:45 до 21:44 отключали ВЛ-6 для демонтажа поврежденного ОПН на КТПН-630кВА №1 на К-57 | 11.6 |  | 11.6 | ЗА | 2006 | ОПН Ф УХЛ1 | РФ | 24.11.2013 | 100 | 07.2015 | 0 | 24.11.2013 | КП24
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-15 | [28 empty] | нарушений не было
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-16 | [28 empty] | нарушений не было
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-17 | 18:13 | 17.03.2014г | 18:55 | 0:42 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "102-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "102-16" | Отключение ВЛ-6 кВ 102-16 для устранения замыкания на "Землю" . На опоре № 25 сорвало вязку с изолятора фазы "В" из-за порывов ветра | 1.1 |  | 1.1 | ТЧ | 1988 | Провод АС-95 | не определен | 2014-02-27 | 100 | 2014-09-21 | 0 | 2014-02-27 | КП23
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-18 | [28 empty] | нарушений не было
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-19 | [28 empty] | нарушений не было
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-20 | 10:42 | 20.03.2014г | 10:42 | 0:00 | 11 | МТЗ | АПВУ | Технология | ВЛ-6кВ "369-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "369-16" | Отключение ВЛ-6 кВ 369-16 по защите, АПВ успешное. На БУ К-61 произошло КЗ в эл.двигателе 6 кВ |  | 4.6 | 4.6 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т |  | неуч.вр.
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-21 | [28 empty] | нарушений не было
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-22 | [28 empty] | нарушений не было
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-23 | [28 empty] | нарушений не было
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-24 | [28 empty] | нарушений не было
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-25 | [28 empty] | нарушений не было
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-26 | [28 empty] | нарушений не было
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-27 | 12:28 | 27.03.2014г | 13:38 | 1:10 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ 208-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 208-08 | Отключение ВЛ-6кВ "208-08" от защиты "МТЗ" фаз "А" и "С", АПВ не успешное, РПВ успешное.Не соблюдение габаритов при отсыпке грунта в охранной зоне ВЛ-6кВ. Водитель Гурко И.В. на самосвале МАН гос. Е599ЕХ89 принадлежит ИП "Завгородний", подрядчик ООО "Велисстрой" | 4.1 |  | 4.1 | ТЧ | 2006 | Провод АС-95 | не определен | 2013-10-09 | 100 | 04.2014. | 0 | 2013-10-09 | КП20 |  |  | Персоналом ТРЭЭС, выполнено наложение бандажа на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №28 - №29. |  | с
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-28 | [28 empty] | нарушений не было
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-29 | 11:25 | 29.03.2014г | 11:25 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6кВ "103-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "103-16" | Отключение ВЛ-6кВ "103-16" от защиты "ТО" , АПВ успешное. Производилась разгрузка труб в охранной зоне ВЛ-6кВ без наряда-допуска автокраном гос.№ А999МВ-89 водитель Головинов Андрей Александрович ООО "Альметьремстрой" |  |  |  | ТЧ | 1987 | Провод АС-95 | не определен | 2013-09-22 | 100 | 05.2014 | 0 | 2013-09-22 | КП20 |  |  |  |  | с | неуч.вр.
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-30 | [28 empty] | нарушений не было
март | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-31 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 2:27 | 01.04.2014г | 2:27 | 0:00 | 31 | ТО |  | Технология | КНС-8 СТД-3 | 6(10) | ПО | СТД-1250 № 3 | Отключение СТД-3 КНС-8 в ЗРУ-6 кВ "КНС-8" яч 19 по защите ТО, из-за короткого замыкания в БРНО эл.двигателя. Во время посадки напряжения по ПС 35/6 кВ "104" произошел сброс нагрузки мех.фонда на 2,5 МВт. |  | 14.9 | 14.9 | КС | 1988 | ААБиГ | не определен | 2013-12-05 | 100 | 11.2014 | 0 | 2013-12-05 | КП24 |  |  |  | т |  | неуч.вр.
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 3:53 | 01.04.2014г | 3:53 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "154-08" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "154-08" | Отключение при сильном ветре ВЛ-6 кВ 154-08 по защите ТО, АПВ успешное. Куст-58 сорвало ограждения на приемном портале КУВ-6 кВ, произведен ремонт 01.04.14г.. |  | 2.7 | 2.7 | СК | 1993 | Провод АП-120 | не определен | 2013-11-25 | 100 | 08.2014 | 0 |  | КП12 | [5 empty] | неуч.вр.
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 10:36 | 01.04.2014г | 15:39 | 0:05 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "105-06" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "105-06" | Отключение во ремя сильного ветра ВЛ-6 кВ 105-06 по защите ТО, дважды АПВ успешное, третий раз АПВ не успешное, РПВ успешное. В пролете опор №75-75/1 шлейф фазы "А" подлестывает провод фазы "В", произведен ремонт 02.04.14г. |  | 0.8 | 0.8 | ТЧ | 1992 | Провод АС-95 | не определен | 2013-12-07 | 100 | 07.2015 | 0 | 2013-12-07 | КП12 |  |  | Персоналом БРЭЭС, произведена перетяжка проводов в пролете опор №75-№75/1.
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 10:37 | 01.04.2014г | 12:46 | 2:09 | 9 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "113-05" | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ "113" 1-СШ-6 кВ | Отключение во ремя сильного ветра ВЛ-6 кВ 113-05 по защите ТО, во время АПВ произошло отключение В-6-1по защите МТЗ. РПВ успешное. В пролетах опор №50/5-50/7 ожоги проводов фаз "А" и "В". | 5.4 | 0.3 | 5.7 | ТЧ | 1990 | Провод АС-95 | не определен | 2013-09-17 | 100 | 2014-07-18 | 1 | 2013-12-21 | КП12
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 11:00 | 01.04.2014г | 11:00 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 142-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 142-16 | Отключение во ремя сильного ветра ВЛ-6 кВ 142-16 по защите ТО, АПВ успешное. Производится осмотр |  | 3.4 | 3.4 | И | 1990 | ШС-10 | не определен | 2014-02-23 | 100 | 07.2015 | 0 | 2014-02-23 | КП12 | [5 empty] | неуч.вр.
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 11:03 | 01.04.2014г | 14:48 | 1:47 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "202-30" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "202-30" | Отключение во ремя сильного ветра ВЛ-6 кВ 202-30 по защите ТО, дважды АПВ успешное, третий раз АПВ не успешное, РПВ успешное. В пролет опор №86.1-87АУ обнаружены ожоги проводов фаз "В" и "С". | 10.4 | 14.3 | 24.7 | ТЧ | 1989 | Провод А-95 | не определен | ТР 13.10.2013 | 100 | 2014-04-01 | 0 | 13.10.2013 | КП12 |  |  | Персоналом ТРЭЭС, произведена перетяжка проводов в пролете опор №86-№86/1-№87.
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 11:13 | 01.04.2014г | 16:49 | 4:04 | 15 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "204-13" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "204-13" | Отключение во ремя сильного ветра ВЛ-6 кВ 204-13 по защите МТЗ три раза,АПВ не успешное, РПВ успешное. В пролете опор 35/8-35/9 обнаружены ожоги проводов ваз "А" и "С" | 40.8 | 3.9 | 44.7 | ТЧ | 1989 | Провод А-95 | не определен | ТР 06.04.13 | 100 | 2015-04-01 | 0 | 06.04.13 | КП12
апрель | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-04-01 | 12:31 | 01.04.2014г | 13:43 | 0:00 | 398 | 2 ступень "Земляной защиты" 2 зона "Дистанционной защиты" | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Тарко-Сале-Комсомольский-1,2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Тарко-Сале-Комсомольский-1,2" | Отключение во время сильного ветра ВЛ-110 "Тарко-Сале-Комсомольский-1,2" по 6 раз, АПВ успешное, по 2 раза АПВ не успешное, РПВ успешное. Причина: приближение шлейфов фаз "В" и "С" на тело анкерной опоры №66 при сверхнормативных порывах ветра |  | 620 | 620 | ТЧ | 2009 | [7 empty] | КП18 | [5 empty] | неуч.вр.
апрель | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-04-01 | 13:55 | 02.04.2014г | 16:56 | 0:00 | 251 | 1 ступень дистанционной защиты | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Северный-Харампурская-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Северный-Харампурская-1" | Отключение во время сильного ветра ВЛ-110 "Северный-Харампурская-1" 5 раз, АПВ успешное, 3 раза АПВ не успешное, 2 раза РПВ успешное. Обнаружены следы ожогов и рассплетения провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 427-428, произведен ремонт провода. |  | 623 | 623 | ТЧ | 1989 | [7 empty] | КП18 | [5 empty] | неуч.вр.
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-02 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-03 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-04 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-05 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-06 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-07 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-09 | 15:23 | 09.04.2014г | 15:23 | 0:00 | 15 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-6 кВ 142-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 142-14 | Отключение ВЛ-6 кВ 142-14 по защите ТО, АПВ успешное.Повреждение ВЛ-6кВ отпайка на К-49 КГП ,принадлежащая ООО "Газпром добыча Ноябрьск" |  | 3.1 | 3.1 | ТЧ | [8 empty] | КП18
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-10 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-11 | 13:14 | 11.04.2014г | 13:14 | 0:00 | 12 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ 369-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 369-08 | Отключение ВЛ-6 кВ 369-08 по защите "МТЗ", АПВ успешное. Причина: короткое замыкание кустовой ВЛ-6кВ БУ К-60 при движке буровой. |  | 6.9 | 6.9 | ТЧ | [8 empty] | КП20 |  |  |  |  | с
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-12 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-13 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-14 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-15 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-16 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-17 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-18 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-19 | 13:56 | 19.04.2014г | 19:38 | 5:42 | 14 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ 113-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 113-16 | Отключение ВЛ-6 кВ 113-16 от защиты "ТО", АПВ успешное.В 14:22 повторное отключение ВЛ 6кВ "113-16". Разрушение проходных изоляторов 6кВ в ячейке №16 2СШ-6 кВ ПС 35/6 кВ "113". | 16.8 |  | 16.8 | И | 1990 | Провод АС-95 | не определен | 2013-09-16 | 100 | 2014-10-15 | 1 | 2013-12-21 | КП23 | ПУ9 |  | Персонало БРЭЭС выполнена замена проходных изоляторов фазы "А","В","С" в ячейке №16 "113-16" , 2СШ-6 кВ ПС 35/6 кВ"113".
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-20 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 17:04 | 21.04.2014г | 17:04 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 142-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 142-18 | В 17:04,18:05,18:14 отключение при сильном ветре ВЛ-6 кВ 142-18 от защиты "ТО", АПВ успешное. Следы ожогов проводов ВЛ 6кВ, фазы "А" и "В", в пролете от опоры №47/5 до приемного портала КТПН-40 кВА "Узел учета". Провис проводов из-за выдавливания и наклона свайного основания ростверга КТПН-40 кВА "Узел учета". | 6.8 |  | 6.8 | ТЧ | 1992 | АПС-95, АС-120 | не определен | 2014-03-27 | 100 | 05.2015 | 0 | 2014-03-16 | КП12 |  |  | Персоналом БРЭЭС, произведена перетяжка проводов в пролете от опоры №47/5 до приемного портала КТПН-40 кВА "Узел учета".
апрель | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-04-21 | 19:56 | 21.04.2014г | 19:56 | 0:00 | 136 | 1 ступень "Земляной защиты" | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Муравленковская-Орловская-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Муравленковская-Орловская-1" | Посадка напряжения в 19:56, 20:23, 22:01 по ПС 35/6 кВ до уровня 3,6 кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС110/35/6 кВ "Ново-Пурпейская", "Барсуковская", сброс нагрузки 49 МВт., при аварийном отключении ВЛ-110 "Муравленковская-Орловская-1" по защите 1 ступень "Земляной защиты" на ПС 500/220/110 кВ "Муравленковская", АПВ успешное. | 175.5 |  | 175.5 | [9 empty] | КП18
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-22 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-23 | 9:59 | 23.04.2014г | 14:42 | 4:43 | 3 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 201-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 201-08 | Отключение ВЛ-6 кВ 201-08 от защиты "МТЗ",РПВ неуспешное. Срыв вязки провода с изолятора, фаза "В", на опоре 56. | 1.2 |  | 1.2 | ТЧ | 1994 |  | не определен | ТО-10.11.13 ТР-16.05.13 | 100 | 2015-05-01 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Персоналом ТРЭЭС,восстановлена вязка провода.
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-23 | 16:58 | 23.04.2014г | 18:53 | 1:55 | 5 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 202-32 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 202-32 | Отключение ВЛ-6 кВ 202-32 от защиты "ТО", АПВ неуспешное, в 17:09 РПВ неуспешное. Куст-159 КТП-6/0.4кВ разрушен опорный изолятор на приемном портале, фаза "В". | 7.4 |  | 7.4 | И | 1988 | ШС-10 | Польша | ТО-04.02.14 ТР-01.02.12 | 100 | 2014-08-01 | 0 | 2014-01-03 | КП12 |  |  | Персоналом ТРЭЭС,выполнена замена разрушенного изолятора.
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-23 | 17:57 | 23.04.2014г | 17:57 | 0:00 | 21 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 142-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 142-04 | Отключение ВЛ-6 кВ 142-04 от защиты "ТО", АПВ успешное. | 4 |  | 4 | ТЧ | 1992 | Провод АС-120 | не определен | 2013-12-04 | 100 | 2015 | 0 |  | КП25
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-23 | 18:31 | 23.04.2014г | 18:31 | 0:00 | 20 | - |  | Внешние сети | ПС110/3/6 кВ Тарасовская | 110 | ПС |  | Посадка напряжения по 2СШ-6 ПС 35/6 кВ до уровня 5,2 кВ подключенных от ПС110/35/6 кВ "Тарасовская", частичный сброс нагрузки 2 МВт, по ВЛ 35 кВ "Дорофеевская-2,"Снежная-2". |  | 6.5 | 6.5 | [9 empty] | КП18
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-24 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-25 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-26 | 6:51 | 26.04.2014г | 6:51 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 154-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 154-08 | Отключение ВЛ-6 кВ 142-08 от защиты "ТО", АПВ успешное. Срыв вязки провода с изолятора, фаза "В", на опоре 5. |  | 2.8 | 2.8 | ТЧ | 1989 | Ап-120 | не определен | 2014-04-26 | 100 | 08.2014 | 0 |  | КП12 |  |  | Персоналом БРЭЭС,восстановлена вязка провода.
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-27 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-28 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-29 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-30 | [28 empty] | нарушений не было
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-01 | [28 empty] | нарушений не было
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-02 | 10:13 | 02.05.2014г | 10:13 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-6 кВ 111-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 111-20 | Отключение ВЛ-6 кВ 111-20 от защиты "ТО", АПВ успешное. При осмотре ВЛ-6кВ «111-20» в пролете опор №№6-7 временной отпайки к КТП ГФ ООО «РН-Бурение» куст 28А обнаружены ожоги проводов ф. «В» и «С». |  | 0.7 | 0.7 | ТЧ | [7 empty] | 2014-03-21 | КП18
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-02 | 11:04 | 02.05.2014г | 02.05.2014 11:04 15:51 14:24 | 00 мин 4час 47 мин 3час 20 мин | 28 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 "154-18" ВЛ-6 "160-16" ВЛ-6 "160-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 "154-18" ВЛ-6 "160-16" ВЛ-6 "160-14" | Отключение ВЛ-6 кВ 154-18 от защиты "ТО", АПВ успешное. Отключение ВЛ-6 кВ 160-14, ВЛ-6 кВ 160-16 от защиты "ТО", АПВ неуспешное, В 11:27 ВЛ 6 кВ "160-16", РПВ неуспешное. В 14:24 ВЛ 6 кВ "160-14", РПВ успешное. Персоналом БРЭЭС на ВЛ 6 кВ "154-18" устранен схлест провода фазы "А" в пролете опор №36-37, с проводом ВЛ 6 кВ "160-16" опоры №63. Заменили на приемном портале ВЛ 6 кВ "154-18" ПС35/6 кВ "154" разрушенный опорный изолятор фазы "В". ВЛ-6 кВ "160-14" опора №29/21 зашунтирован ЛР-6кВ, демонтирован разрушенный ОПН-6 фазы "А" на КТПН-630 кВА №2, куста 57. | 28.1 | 1.3 | 29.4 | ТЧ | 1990 1990 1989 | А-70 АС-95 Ап-120 | не определен | 02.05.2014 03.05.2014 02.05.2014 | 100 | 2015 2015 2015 | 0 | 02.05.2014 03.05.2014 02.05.2014 | КП24
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-02 | 12:08 | 02.05.2014г | 12:08 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ 154-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 154-16 | Отключение ВЛ-6 кВ 154-16 от защиты "ТО", АПВ успешное. Разрушение ОПН-6 фазы "В", КТПН-630 кВА №2 куста 51"Б". | 12.4 | 1.6 | 14 | ЗА | 2008 | ОПН Ф УХЛ1 |  | 2014-03-01 | 100 | 2016 | 0 | 2014-03-01 | КП24 |  |  | Персоналом БРЭЭС, выполнен демонтаж разрушенного ОПН-6.
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-03 | [28 empty] | нарушений не было
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-04 | [28 empty] | нарушений не было
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-05 | 11:18 | 05.05.2014г | 11:50 | 0:32 | 109 | ДЗТ |  | Атм., прир. и техн. | Т-2 ПС 35/6кВ "109" | 35 | ПС | Т-2 ПС 35/6кВ "109" | ПС 35/6кВ "109" отключение Т-2 по защите "ДЗТ". Произошла посадка напряжения по 2 С.Ш.-35 кВ ПС 110/35/6 кВ "Барсуковская" с 35 кВ до 12,4 кВ, сброс нагрузки 24,4 МВт. Обнаружены ожоги на шинах 35кВ Т-2 фаэы "В", "С", предположительно, попадание постороннего предмета. | 28.7 | 172.1 | 200.8 | ТЧ | 1985 | Т-2 4000 кВА ТОNь 4000/35 | ПНР | 41528 | 100 | 06.2014 | 0 |  | КП12
май | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-05-05 | 5:45 | 05.05.2014г | 6:00 | 0:15 | 368 | ТО, 1ступень дистанционной защиты, 1 ступень землянной защиты. | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 кВ "Северный-Харампурская-1,2" | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Северный-Харампурская-1,2" | В 5:45, отключение ВЛ 110 кВ "Северный-Харампурская-1,2"от защиты 1 ступень дистанционной защиты, 1 ступень землянной защиты,"ТО", АПВ неуспешное. В 6:00 РПВ успешное. В 6:08 повторное отключение ВЛ 110 кВ "Северный-Харампурская-1,2" от защиты, 1 ступень землянной защиты, АПВ неуспешное. В 6:10 РПВ успешное. | 62.4 | 405.6 | 468 | [9 empty] | КП18
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-05 | 10:02 | 05.05.2014г | 13:06 | 3:04 | 17 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 202-29 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 202-29 | Отключение ВЛ-6 кВ "202-29" от защиты "ТО", АПВ неуспешное, В 10:21 РПВ неуспешное. При осмотре обнаружено: на ВЛ- 6кВ "202-29" на опоре №2 сорвало изолятор фазы "В", произошел схлест проводов. | 6.8 | 20.9 | 27.7 | И | 1992 | Изолирующий колпачок К6А |  | ТО-03.05.2014 ТР-28.11.2011 | 100 | 2014-08-01 | 1 |  | КП12
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-05 | 12:32 | 05.05.2014г | 14:07 | 1:35 | 11 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 304-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 304-04 | Отключение ВЛ-6 кВ "304-04" от защиты "ТО", АПВ неуспешное, В 12:37 РПВ неуспешное. Срыв вязки провода на опорах №59/12, 59/13, 59/16 отпаечной ВЛ 6 кВ на куст 10 (на консервации), отключен ОЛР-6 на опоре №59/1. | 10.5 | 4.5 | 15 | ТЧ | 1991 | А-95 | СМО - АОЗТ "ПНГЭМ" | 2014-01-09 | 100 | 2014-11-01 | 0 |  | КП12
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-05 | 13:26 | 05.05.2014г | 13:26 | 0:00 | 15 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ "Восточная-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Восточная-1" | Отключение ВЛ-35 кВ "Восточная-1" на ПС 10/35 кВ "ТГПЭС" от защиты "ТО" фазы А" и "В", АПВ успешное. Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор 63-64. |  | 3.7 | 3.7 | ТЧ | 1986 | АС-120/19 | не определен | 2014-01-16 | 100 | 2014-08-01 | 0 |  | КП12
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-06 | 9:33 | 06.05.2014г | 9:33 | 0:00 | 7 | 2 ступень "Газовой ступени" |  | Атм., прир. и техн. | Т-1 ПС 35/6кВ "201" | 35 | ПС | Т-1 ПС 35/6кВ "201" | ПС 35/6кВ "201" отключение Т-1 от 2 ступень "Газовой ступени". АВР-6 успешное. Нарушение состояния изоляции КЛ КВВГ 7*15, выполнена замена КЛ. |  | 2.5 | 2.5 | РЗА | 1994 | КВВГ 7*1,5 | не определен | ТР 08.07.2013 ТО 07.02.2014 | 100 | 2015-07-01 | 0 |  | КП23
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-06 | 16:26 | 06.05.2014г | 17:20 | 0:54 | 8 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "160-08" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "160-08" | Отключение ВЛ-6 кВ 160-08 от защиты "ТО", АПВ неуспешное. В 17:20 РПВ успешное. Осмотр ВЛ 6 кВ затруднен отсутствием внутрипромысловых дорог. Предположительная причина отключения, нарушение состояния изоляции ВЛ 6 кВ из-за обледенения проводов и изоляторов ВЛ 6 кВ. 08.05.14г. продолжение осмотра ВЛ 6 кВ и кустовых ПС6/0,4 кВ.. | 2.1 | 1.2 | 3.3 | КС | 1990 | КПБП | не определен | 2013-07-01 | 100 | 07.2014 | 0 | 01.07.20113 | КП23
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-07 | 7:47 | 07.05.2014г | 7:47 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "109-04" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "109-04" | Отключение ВЛ-6кВ "109-04" по защите "ТО", АПВ успешное. Проведен осмотр ВЛ 6 кВ и кустовых ПС 6/0,4 кВ, видимых повреждений не обнаружено. Предположительная причина отключения, нарушение состояния изоляции ВЛ 6 кВ. 08.05.14г. запланирован повторный осмотр ВЛ 6 кВ. |  | 0.8 | 0.8 | ТЧ | 1986 | КТПН-630 | не определен | 2014-03-02 | 100 | 08.2015 | 0 |  | КП19
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-07 | 13:48 | 07.05.2014г | 15:05 | 1:17 | 12 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ "208-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "208-18" | Отключение ВЛ-6 кВ 208-18 от защиты "ТО", АПВ неуспешное. В 15:05 РПВ успешное. Проведен осмотр ВЛ 6 кВ и кустовых ПС 6/0,4 кВ, видимых повреждений не обнаружено. Предположительная причина отключения, нарушение состояния изоляции ВЛ 6 кВ. 08.05.14г. запланирован повторный осмотр ВЛ 6 кВ. | 11.4 |  | 11.4 | И | 1989 | ШС-10 | не определен | 2014-04-20 | 100 | 2014-10-01 | 0 |  | КП24
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-08 | 9:37 | 08.05.2014г | 9:37 | 0:00 | 65 | ТО, 1 ступень землянной защиты. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 кВ "Тарко-Сале-Северный-4" | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Тарко-Сале-Северный-4" | Аварийное отключение ВЛ 110 кВ "Тарко-Сале-Северный-4" от защиты 1 ступень землянной защиты фаза "В", АПВ успешное. |  | 11.6 | 11.6 | [9 empty] | КП18
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-08 | 15:05 | 08.05.2014г | 19:45 | 4:40 | 4 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 369-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 369-18 | Отключение ВЛ-6 "369-18" от защиты "МТЗ". Схлест проводов ВЛ 6 кВ, из-за выдавливания из грунта и наклона опоры №38. | 24.7 | 15.3 | 40 | ТЧ | 1990 | А-95 | СМО - АОЗТ "ПНГЭМ" | КР- 2010г ТО - 28.04.14г. | 100 | 2014-10-01 | 0 |  | КП17
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-09 | [28 empty] | нарушений не было
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-10 | 14:34 | 10.05.2014г | 14:35 | 0:00 | 9 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №3 | 6(10) | КТП | КТПН-6/0,4кВ 630кВА | Снижение нагрузки 0,8МВт по ВЛ-6кВ "154-06". При осмотре обнаружено: на КТПН-6/0,4кВ 630кВА №3 кустовой площадки №51Б, разрушение предохранителя 6кВ, фазы "С", внутреннее повреждение трансформатора 6/0,4кВ. |  | 11.8 | 11.8 | ЗА | 1997 |  | РФ г. Чехов | 2013-07-26 | 100 | 07.2015 | 0 | 2013-07-26 | КП24
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-11 | 10:40 | 11.05.2014г | 10:40 | 0:00 | 14 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | СТД-13 1600 кВт 6 кВ | 6(10) | КЛ | СТД-13 1600 кВт 6 кВ | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 4,4 кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Мара-Яха", частичный сброс нагрузки 1.7 МВт механизированного фонда ЦДНГ-3,4 . Аварийное отключение В 6 кВ "СТД-13" 1600 кВт яч.19 ЗРУ 6 кВ КНС-12А от защиты "ТО". При запуске СТД-13 1600 кВт 6 кВ, произошло КЗ в концевой кабельной муфте КЛ 6 кВ СТД-13, яч.19 ЗРУ 6 кВ КНС-12А ПС-110/35/6кВ "Мара-Яха". |  | 4.8 | 4.8 | КС | 1990 | КВТп | не определен | 2013-09-09 | 100 | 2014-09-01 | 0 | 2013-09-09 | КП24
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-12 | [28 empty] | нарушений не было
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-13 | 14:12 | 13.05.2014г | 14:12 | 0:00 | 35 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-500 "Сургутская ГРЭС-1 - Сомкинская" | 500 | ВЛ | ВЛ-500 "Сургутская ГРЭС-1 - Сомкинская" | Посадка напряжения в 14:12 по ПС 35/6 кВ до уровня 4,8 кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС110/35/6 кВ "Ново-Пурпейская", "Барсуковская", "Ямальская", "Майская" сброс нагрузки 5 МВт., при аварийном отключении ВЛ-500 "Сургутская ГРЭС-1- Сомкинская", АПВ успешное. |  | 9.6 | 9.6 | [9 empty] | КП18
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-13 | 20:26 | 13.05.2014г | 20:26 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "202-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "202-18" | Отключение ВЛ-6кВ "202-18" от защиты "ТО", АПВ успешное. Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №59, из-за выдавливания из грунта и наклона опоры. |  | 6.4 | 6.4 | И | 1988 | Изолятор ШС-10 | не определен | ТО-09.03.14 ТР-01.11.13 | 100 | 2014-08-01 | 0 | 2014-03-09 | КП12
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-14 | [28 empty] | нарушений не было
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-15 | [28 empty] | нарушений не было
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-21 | 22:47 | 22.05.2014г | 0:18 | 1:31 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ 208-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 208-08 | Отключение ВЛ-6кВ "208-08" по защите МТЗ, АПВ не успешное, РПВ успешное. В пролете опор 28-29 обнаружены следы ожогов провода фазы "С", пересечение с дорогой. Транспортное средство не установлено, на территории производится отсыпка грунта ООО "Велисстрой". | 5 |  | 5 | ТЧ | 2006 | Провод АС-95 | не определен | 2014-04-09 | 100 | 2014-10-01 |  |  | КП20 |  |  |  |  | с
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-26 | 20:38 | 26.05.2014г | 21:22 | 0:44 | 19 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-6 кВ 234-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 234-14 | Отключение ВЛ-6кВ "234-14" от защиты "МТЗ", АПВ неуспешное, РПВ-успешное. На ответвлении ВЛ-6 кВ принадлежащей "РН-Бурение" на б/у К-1г в пролете опор №12-13 произошло схлестывание проводов фаз "А" и "С", видны следы ожегов. | 3.2 |  | 3.2 | ТЧ | 1990 |  | не определен | ТО-03.12.13 ТР-10.06.12 | 100 | 2014-06-01 | 0 |  | КП18 |  |  |  |  | с
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-27 | 12:47 | 27.05.2014г | 17:31 | 4:44 | 16 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ "101-05" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "101-05" | Отключение ВЛ-6кВ "101-05" по защите "ТО", АПВ неуспешное. При осмотре обнаружено на опоре №1 вышла из строя кабельная муфта. Нагрузку переключили на ВЛ-6 кВ "106-06". | 3.4 | 4.8 | 8.2 | КМ | 2009 | ААБЛ-3х150 | не определен | 2014-04-02 | 100 | 2014-08-08 | 0 | 2013-11-12 | КП24
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-28
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-29 | 3:52 | 29.05.2014г | 4:38 | 0:46 |  | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ "142-08" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "142-08" | Отключение ВЛ-6кВ "142-08" по защите "МТЗ", АПВ неуспешное. В 04-38 РПВ успешное. Причина выясняется | 2 | 0.4 | 2.4 | [9 empty] | КП22
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-30 | [28 empty] | нарушений не было
май | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-31 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-01 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-03 | 20:10 | 03.06.2014г | 21:06 | 54 мин | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "259-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "259-14" | Отключение ВЛ-6кВ "259-14" от защиты "ТО", АПВ не успешное. В 21:06 РПВ успешное. Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор 72-73 при сильном порывистом ветре | 0.6 |  | 0.6 | ТЧ | 1989 | Провод АС-95 | не определен | ТО-03.06.14 ТР-10.07.13 | 100 | 2014-12-01 | 0 |  | КП12
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-04 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-05 | 13:15 | 05.06.2014г | 13:15 | 0:00 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "259-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "259-14" | Отключение ВЛ-6кВ "259-14" от защиты "ТО", АПВ успешное. В 21:06 РПВ успешное. Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор 72-73 при сильном порывистом ветре. Произведена перетяжка провода в пролетах опор 68-73 |  | 0.1 | 0.1 | ТЧ | 1989 | Провод АС-95 | не определен | ТО-03.06.14 ТР-10.07.13 | 100 | 2014-12-14 | 0 |  | КП12
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-06 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-07 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-08 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-09 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-10 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-11 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-12 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-13 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-14 | 15:15 | 14.06.2014г | 15:15 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "321-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "321-16" | Отключение ВЛ-6кВ "321-16" от защиты "ТО", АПВ успешное. При осмотре ВЛ-6 кВ на опоре № 61 обнаружена птица на конструкции траверсы фазы "В". |  | 2.5 | 2.5 | ТЧ | 2004 | Провод А-120 | не определен | 20.02.2014г. | 100 | ТО август 2014 ТР март 2015 | 0 | 20.02.2014г. | КП24
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-15 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-15 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-16 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-06-17 | 13:26 | 17.06.2014г | 13:26 | 0:00 | 215 |  |  | Внешние сети |  | 110 | ВЛ |  | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 4,4 кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Ново-Пурпейская","Барсуковская", частичный сброс нагрузки 39,2 МВт механизированного фонда ЦДНГ-1. Причина,отключение пяти ВЛ-110 на ПС 500/220/110кВ "Холмогорская". |  | 259.1 | 259.1 | [9 empty] | КП18
июнь | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-06-17 | 14:12 | 17.06.2014г | 14:15 | 0:03 | 340 | 1 ступень землянной защиты, фаза "В". | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 кВ "Тарко-Сале-Северный-1,2" | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Тарко-Сале-Северный-1,2" | Аварийное отключение ВЛ 110 кВ "Тарко-Сале-Северный-1,2" от защиты 1 ступень землянной защиты фаза "В", АПВ неуспешное. В 14:15 РПВ ВЛ 110 кВ "Тарко-Сале-Северный-1,2" успешное, ВЛ 110 кВ "Северный-Харампурская-1,2" от защиты 1 ступень землянной защиты фаза "В", АПВ успешное. | 0.5 | 312.7 | 313.2 | [9 empty] | КП18
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-17 | 14:35 | 17.06.2014г | 14:35 | 0:00 | 54 | 1 ступень землянной защиты, фаза "В". | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 кВ "Тарко-Сале-Градиент" | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Тарко-Сале-Градиент" | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 5,2 кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Ямальская", частичный сброс нагрузки 10 МВт механизированного фонда ЦДНГ-2. Аварийное отключение ВЛ 110 кВ "Тарко-Сале-Градиент" от защиты 1 ступень землянной защиты фаза "В", АПВ успешное. | 5.6 | 19.4 | 25 | [9 empty] | КП18
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-17 | 14:42 | 17.06.2014г | 15:17 | 0:35 | 237 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТГПЭС | 35 | ВЛ | ТГПЭС | Отключение ВЛ-35 кВ при прохождении грозы с последующим полным остановом Тарасовской ГПЭС, ГПГУ 1,2,3,4,6. Отсутствие подачи питающего газа на ТГПЭС с БПТГ-1,2. Причина выясняется. | 51.5 | 99.7 | 151.2 | [9 empty] | КП11 |  |  |  | т
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-18 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-19 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-20 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-21 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-22 | 17:40 | 22.06.2014г | 17:40 | 0:00 | 10 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | КЛ 6 кВ "ввод №2 ЧРП". . | 6(10) | КЛ | КЛ 6 кВ "ввод №2 ЧРП". | Аварийное отключение В-6 яч.15 "ввод №2 ЧРП", ЗРУ-6 кВ №3 ПС 35/6 кВ "115", от защиты "Т.О.". При посадке напряжения, частичный сброс нагрузки механизированного фонда ЦДНГ-1 . К.З. в концевой разделке КЛ 6 кВ ввода №2 ЧРП, в ячейке ШР ЧРП-2, блока ЧРП. |  | 2.8 | 2.8 | КС | 2009 | КЛ-6кВ ПВвБВНГ-LS 3х120 | не определен | 04.04.2014г. | 100% | 10.2014г. | 0 | 19.03.2014г. | КП24
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-23 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-24 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-06-25 | 3:39 | 25.06.2014г | 3:39 | 0:00 | 443 | "2 зона дистанционной защиты, "1 ступень землянной защиты" | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 кВ "Тарко-Сале-Северный-1,2", ВЛ 110 кВ "Тарко-Сале-Северный-4", ВЛ-110 кВ "Тарко-Сале-Светлая" | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Тарко-Сале-Северный-1,2", ВЛ 110 кВ "Тарко-Сале-Северный-4", ВЛ-110 кВ "Тарко-Сале-Светлая" | Отключение во время грозы ВЛ 110 кВ "Тарко-Сале-Северный-1,2", "2 зона дистанционной защиты", АПВ успешное, ВЛ 110 кВ "Тарко-Сале-Северный-4", ВЛ-110 кВ "Тарко-Сале-Светлая" от защиты "1 ступень землянной защиты" , АПВ успешное. |  | 373.2 | 376.2 | [9 empty] | КП18
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-25 | 4:47 | 25.06.2014г | 4:47 | 0:00 | 241 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 35 кВ "Дорофеевская-2" ВЛ 35 кВ "Восточная-1,2" | 35 | ВЛ | ВЛ 35 кВ "Дорофеевская-2" ВЛ 35 кВ "Восточная-1,2," | Отключение во время грозы ВЛ 35 кВ "Дорофеевская-2", ВЛ 35 кВ "Восточная-1,2", от защиты МТЗ, АПВ успешное. |  | 171.9 | 171.9 |  | 1986 |  | не определен | 10.10.13 | 100 | 2016-08-01 | 0 |  | КП11
июнь | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-06-25 | 19:03 |  |  |  | 317 |  | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ 110 кВ "Северный-Харампурская-1,2" | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Северный-Харампурская-1,2" | Отключение ВЛ 110 кВ "Северный-Харампурская-1,2", АПВ неуспешное, 2 кратное РПВ неуспешное. Падение опоры №311. | 5460.1 | 780.3 | 6240.4 | [9 empty] | КП18
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-26 | 16:10 | 26.06.2014г | 16:10 | 0:00 | 17 | АВР-6кВ |  | Атм., прир. и техн. | ПС35/6кВ "113" В-6-2 яч.12 | 35 | ПС | ПС35/6кВ "113" В-6-2 яч.12 | Аварийноеи отключение во время грозы В-6-2 яч.12 на ПС 113. АВР-6кВ успешное. |  | 4.3 | 4.3 | [9 empty] | КП11
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-26 | 13:54 | 26.06.2014г | 13:54 | 0:00 | 25 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 "Пульяха - Геращенко" ВЛ-110 "Муравленковская- Стрела" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Пульяха - Геращенко" ВЛ-110 "Муравленковская- Стрела" | Посадка напряжения до 4,8кВ по ПС 35/6 запитанных от ПС 110 Барсуковская и Ново-Пурпейская. Отключались ВЛ-110 Пульяха - Геращенко и Муравленковская Стрела, АПВ успешное. Грозовой фронт в районе ПС 500 Муравленковская. |  | 18.7 | 18.7 | [9 empty] | КП18
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-26 | 16:06 | 26.06.2014г | 16:06 | 0:00 | 25 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "142-04" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "142-04" | Аварийное отключение во время грозы ВЛ-6кВ 142-04, АПВ успешное. |  | 35.9 | 35.9 | ТЧ | 1992 | Провод АС-120 | не определен | 2014-01-02 | 100 | 07.2014 | 0 |  | КП11
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-26 | 15:45 | 26.06.2014г | 15:45 | 0:00 | 14 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "208-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "208-14" | Аварийное отключение во время грозы ВЛ-6кВ 208-14, АПВ успешное. |  | 8.5 | 8.5 |  | 2013 | АС-95 | не определен | 2014-04-23 | 100 | 2014-10-01 | 0 |  | КП11
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-26 | 16:24 | 26.06.2014г | 16:24 | 0:00 | 165 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 "Водозабор-1,2" ВЛ-6кВ "111-02" ВЛ-6кВ "111-25". | 6(10) | ВЛ | ВЛ-35 "Водозабор-1,2" ВЛ-6кВ "111-02" ВЛ-6кВ "111-25". | Аарийное отключение во время грозы ВЛ-35 "Водозабор-1,2", АПВ успешное. Посадка напряжения до 4,8кВ по ПС 35/6 запитанных от ПС 110 Ямальская. Обрыв провода, фазы"С", ВЛ 35кВ Водозабор-2, в пролете опор №7-8. Аарийное отключение во время грозы ВЛ-6кВ "111-02", "111-25", АПВ неуспешное. Схлест проводов в пролете опор № 5/20-5/21 , с упавшим проводом ВЛ 35 кВ Водозабор-2. | 257.3 |  | 257.3 | ТЧ | 2008 | АС-120 | не определен | 2014-02-15 | 100 | 2014-08-15 | 0 | 2014-02-15 | КП11
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-27 | 0:35 | 27.06.2014г | 13:05 | 12:30 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 | 6(10) | КТП | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 | Куст 40А, КТПН-630 №2, внутреннее повреждение ТМ-630 кВА. Обрыв фазы 6 кВ. Выполнена замена КТПН-630 кВА. | 16.2 |  | 16.2 |  | 2007 | ТМГ 630/6-У1 | РФ г.Чехов | 29.09.2013 | 100 | 09.2014 | 0 | 29.09.2013 | КП24
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-27 | 15:04 | 27.06.2014г | 15:04 | 0:00 | 11 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 "Холмогорская"- "Пульяха ", ВЛ-110 "Пульяха "-"Крайняя". | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Холмогорская"- "Пульяха ", ВЛ-110 "Пульяха "-"Крайняя". | Посадка напряжения до 5,2кВ по ПС 35/6 запитанных от ПС 110 Барсуковская и Ново-Пурпейская. Отключались ВЛ-110 Холмогорская-Пульяха и Пульяха-Крайняя, АПВ успешное. Грозовой фронт в районе ПС 500 Холмогорская. |  | 7.3 | 7.3 | [9 empty] | КП18
июнь | Пурнефтегаз | НЭН | 2014-06-27 | 16:45 | 27.06.2014г | 16:45 | 0:00 | 209 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 кВ "Тарко-Сале-Светлая", ВЛ 110 кВ "Тарко-Сале-Северный-4". | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Тарко-Сале-Северный-4", ВЛ-110 кВ "Тарко-Сале-Светлая" | Аврийное отключение ВЛ-110 "Тарко-Сале - Светлая" и "Тарко-Сале - Северный 4", АПВ успешное. Грозовой фронт. |  | 142.4 | 142.4 | [9 empty] | КП18
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-27 | 17:40 | 27.06.2014г | 18:02 | 0:22 | 267 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 "Наумовская-1,2" | 35 | ВЛ | ТГПЭС | При прохождении грозового фронта на Тарасовском м/р., аварийное отключение ВЛ-35кВ «Наумовская-1,2», от защиты МТЗ фазы «А» и «В», АПВ успешное. Сброс нагрузки 16 МВт. В 17:41 полный останов Тарасовской ГПЭС из-за повышения давления топливного газа с 5,5 до 7,67 бар. на выходе из БПТГ-1. | 10.4 | 94.1 | 104.5 |  | 1989 | провод АС-120 | СССР | ТО-05.03.14 ТР-31.08.13 | 100 | 07.2017 | 0 | 2014-03-05 | КП11
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-28 | 11:20 | 28.06.2014г | 19:51 | 8:31 |  | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "142-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "142-14" | Аварийное отключение ВЛ-6кВ 142-14, "ТО",АПВ неуспешное, РПВ неуспешное.При осмотре ВЛ 6 кВ и кустовых ПС 6/0,4 кВ видимых повреждений не обнаружено. При верховом осмотре ВЛ 6 кВ обнаружено на опоре №10/1 отпаечной ВЛ 6 кВ куста 43А на ЛР 6 кВ сорван подставной опорный изолятор фазы"В" ,при порывах ветра происходит схлест провода с фазой"А". | 158.7 | 64.8 | 223.5 | ТЧ | 1990 | АС-95 | не определен | 2014-03-14 | 100 | 07.2015 | 0 | 2014-06-28 | КП12 | ПУ8
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-28 | 23:24 | 29.06.2014г | 0:00 | 0:36 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 | 6(10) | КТП | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 | Аварийный вывод в ремонт КТПН-630 кВА №2 куста 6, для замены,по результатам тепловизионного контроля нагрев верхних слоев масла ТМ-630 кВА, 120 градусов. Выполнена замена КТПН 630 кВА. | 0.4 |  | 0.4 |  | 2008 | ТМГ 630/6-У1 | РФ г.Чехов | 2013-06-06 | 100 | 2014-09-06 | 0 | 2014-01-22 | КП24
июнь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-30 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-01 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-02 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-03 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-04 | 12:02 | 04.07.2014г. | 12:02 | 0:00 | 43 | ДЗТ, АВР 6кВ |  | Атм., прир. и техн. | Т-2 ПС 35/6 кВ "142" | 35 | ПС | Т-2 ПС 35/6 кВ "142" | Отключение Т-2 от дифференциальной защиты, АВР 6 кВ успешное. При осмотре обнаружено, на проходных изоляторах ввода №2 в КРУН 6 кВ следы перекрытия по поверхности изоляторов фазы "А","В","С", из-за попадания птицы. Выполнена замена проходных изоляторов. |  | 49.7 | 49.7 | ТЧ | 1993 |  | Польша | 25.05.2013 | 100 | 05.2016 | 0 | 2014-07-06 | КП19
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-05 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-06 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2014-07-07 | 12:05 | 07.07.2014г. | 12:05 | 0:00 | 45 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 кВ "Градиент-Кирпичная" | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Градиент-Кирпичная" | Посадка напряжения по ПС 35/6 подключеных от ПС 110 "Ямальская","Тарасовская","Мара-Яха", "Майская", "Харампурская", "Южно-Харампурская" при аварийном отключении ВЛ-110 "Градиент-Кирпичная ", ПС 500/220/110 кВ "Тарко-Сале", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. |  | 46.4 | 46.4 | [9 empty] | КП18
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-07 | 13:27 | 07.07.2014г. | 13:35 | 0:08 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "211-15" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "211-15" | Отключение ВЛ 6 кВ 211-15, от защиты ТО,АПВ неуспешное. В 13:35 РПВ успешное.Опора №185, срыв с траверсы опорного изолятора, фаза "А" из-за разрушения изолирующего колпачка на штыре фазы "А". С 15:58 до 17:15 выполнена замена изолятора. | 1.5 | 15.9 | 17.4 | И | 2013 | К-6 | ЗАО "МЗВА" Москва | - | 100 | 2015-07-01 | 0 |  | КП12
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-07 | 15:58 | 07.07.2014г. | 15:58 | 0:00 | 92 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 35 кВ "Пурпейская-1,2" | 35 | ВЛ | ВЛ 35 кВ "Пурпейская-1,2" | Отключение ВЛ 35 кВ Пурпейская-1,2 ПС 110/35/6 кВ"Барсуковская", от защиты МТЗ, АПВ успешное. Разрушение изолятора фазы"А" и "С" на опоре №17/7, ВЛ-35 Пурпейская-1. |  | 136.1 | 136.1 | И | 1989 |  | не определен | 2014-03-05 | 100 | 07.2018 | 0 | 2014-03-05 | КП11
июль | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2014-07-07 | 17:11 | 07.07.2014г. | 17:11 | 0:00 | 288 | 1 ступень ТНЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 кВ "Северный-Харампурская-1,2" | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Северный-Харампурская-1,2" | Отключение ВЛ 110 кВ "Северный-Харампурская-1,2. АПВ успешное. |  | 103.9 | 103.9 | [9 empty] | КП18
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-08 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-09 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-10 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-11 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-13 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-15 | 1:19 | 15.07.2014г. | 1:48 | 0:29 | 16 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6кВ "234-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "234-14" | Отключение ВЛ 6 кВ 234-14 от защиты ТО, АПВ неуспешное. В 01:48 РПВ успешное. Проезд неустановленного транспортного средства и приближение на недопустимое расстояние к ВЛ-6 в пролете опор №46-47 | 2.2 |  | 2.2 | ТЧ | 1986 | А-95 | не определен | 10.06.2014 | 100 |  | 0 |  | КП20 |  |  |  |  | с
июль | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2014-07-15 | 17:28 | 15.07.2014г. | 17:28 | 0:00 | 19 |  |  | Внешние сети | ВЛ 35 кВ "Промысловая-2" | 35 | ВЛ | ВЛ 35 кВ "Промысловая-2" | При восстановлении нормальной схемы ПС 35/6 кВ "211", сброс нагрузки 2 СШ-6 кВ. Причина, отсутствие фазы "С" на ВЛ-35 Промысловая-2, ПС 110/35 кВ "Майская". |  | 35.2 | 35.2 | [9 empty] | КП18
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-16 | 20:28 | 16.07.2014г. | 21:21 | 0:53 | 24 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6кВ "154-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "154-16" | Отключение ВЛ-6кВ "154-16" от защиты "ТО" , АПВ не успешное. РПВ успешное. Повреждение провода кузовом самосвала принадлежащим ООО "ПромТехМонтаж" при производстве отсыпки грунта в охранной зоне ВЛ-6кВ | 12.5 | 3.3 | 15.8 | ТЧ | 1997 | Ап-120 | не определен | 2014-04-12 | 100 |  | 0 |  | КП20 |  |  |  |  | с
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-17 | 14:48 | 17.07.2014г. | 14:50 | 0:02 | 6 | Перегруз | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ "211-15" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "211-15" | Отключение ВЛ-6кВ "211-15" от защиты "Перегруз" , РПВ успешное. Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "211-15" для замены разрушенных изоляторов на опоре №68 Фасза "С" и на опоре №73 фаза "А". | 1 | 25 | 26 | И | 2013 | ШТИЗ-10 | ЗАО "МЗВА" Москва | 2014-03-15 |  |  |  |  | КП9
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-18 | 14:31 | 18.07.2014г. | 14:31 | 0:00 | 7 | ДЗТ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 "317" | 35 | ПС | ПС 35/6 "317" | Отключение Т-2 от дифференциальной защиты, АВР 6 кВ успешное. При осмотре обнаружено попадание птицы на шины 6 кВ фазы "А" и "В" от Т-2 до КРУН-6 кВ |  | 0.8 | 0.8 | Т | 1994 | ТДНС | В/О "Совэлектро" |  | 100 |  | 0 |  | КП19
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-19 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-20 | 3:21 | 20.07.2014г. | 3:21 | 0:00 | 10 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "102-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "102-18" | Отключение ВЛ-6кВ "102-18" от защиты "ТО" , АПВ успешное. При осмотре обнаружено: на оголовнике 5КТППНКС-250 №2 кустовой площадки №101 попадание птицы на токоведущие части 6 кВ между фазами "А" и "В" |  | 1.5 | 1.5 | ТЧ | 1988 | АС-95 | не определен | 2014-03-26 | 100 |  | 0 | 2014-03-26 | КП19
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-21 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-22 | 6:39 | 2014-07-22 | 6:39 | 0:00 | 180 | 2 ступень ТНЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 кВ "Северный-Харампурская-2" | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Северный-Харампурская-2" | Отключение ВЛ 110 кВ "Северный-Харампурская-2, от защиты 2 ступень ТНЗНП,фаза "С" на землю. АПВ успешное. Причиной явилось шунтирование воздушного промежутка провод-траверса в результате раскидывания веток гнезда порывами ветра. |  | 87 | 87 | [9 empty] | КП18
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-23 | 17:19 | 2014-07-23 | 18:27 | 1:08 | 3 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ "211-15" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "211-15" | Отключение ВЛ-6кВ "211-15".Механический износ деталей индукционного реле РТ-84/1 вследствие исчерпания ресурса. | 19 |  | 19 | РТ | 1988 | РТ-84/1 | СССР | 10.2013 | 100 |  | 0 |  | КП23
июль | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2014-07-24 | 12:59 | 2014-07-24 | 12:59 | 0:00 | 16 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 "Пуль-Яха-Геращенко", ВЛ 110 "Пуль-Яха-Стрела" | 110 | ВЛ | ВЛ 110 "Пуль-Яха-Геращенко", ВЛ 110 "Пуль-Яха-Стрела" | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 4,1 кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Ново-Пурпейская","Барсуковская", частичный сброс нагрузки 5 МВт механизированного фонда ЦДНГ-1. Отключение ВЛ 110 "Пуль-Яха-Геращенко" от НВЧЗ, 1ст ЗЗ, 1з ДЗ АПВ успешное, ВЛ 110 "Пуль-Яха-Стрела" от НВЧЗ с успешным "АПВ" в результате "грозового" перенапряжения. |  | 8.4 | 8.4 | [9 empty] | КП18
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-24 | 13:58 | 2014-07-24 | 13:58 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "105-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "105-18" | Отключение ВЛ-6кВ "105-18" от защиты "ТО" , АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. Произведена замена разрушенного изолятора фазы "В" на приемном портале КТПН №2 куста №3. Земля на 2-СШ-6 фаза "В" осталась. На ВЛ-6 "105-16" на опоре №75/80 заменили изолятор фазы "В" и разрушенные разрядники фаз "А" и "В" на оголовнике КТПН №2 куста №14. Земля 2-СШ-6 исчезла. |  | 0.8 | 0.8 | И | 1988 | ШФ-10, РВО-6 |  | 2014-03-29 |  |  |  |  | КП11
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-24 | 14:46 | 2014-07-24 | 14:46 | 0:00 | 176 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 "Пуль-Яха-Геращенко", ВЛ 110 "Пуль-Яха-Стрела" | 110 | ВЛ | ВЛ 110 "Пуль-Яха-Геращенко", ВЛ 110 "Пуль-Яха-Стрела" | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 4,1 кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Ново-Пурпейская","Барсуковская", частичный сброс нагрузки 43 МВт механизированного фонда ЦДНГ-1. Отключение ВЛ 110 "Пуль-Яха-Геращенко" от НВЧЗ, АПВ успешное, ВЛ 110 "Пуль-Яха-Стрела" от НВЧЗ с успешным "АПВ" в результате "грозового" перенапряжения. |  | 75.2 | 75.2 | [9 empty] | КП18
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-24 | 16:19 | 2014-07-24 | 16:19 | 0:00 | 80 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 Кутыгинская-1, ВЛ-35 Кутыгинская-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Кутыгинская-1, ВЛ-35 Кутыгинская-2 | Отключение ВЛ-35кВ ВЛ-35 Кутыгинская-1, ВЛ-35 Кутыгинская-2 от защиты "ТО" , АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. Обнаружено : На опоре №50 разрушенный изолятор в гирлянде фазы "В" ВЛ-35 Кутыгинская-1, следы ожегов на проводах ВЛ-35 Кутыгинская-2. На опоре №48 обнаружены следы ожегов на проводах цепей ВЛ-35 Кутыгинская-1/2. |  | 47.4 | 47.4 | И | 1988 | АС-120/19, ИС-35 | не определен | 2014-07-16 | 100 |  | 0 |  | КП11
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-24 | 17:35 | 2014-07-24 | 20:33 | 2:58 | 32 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "321-04" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "321-04" | Устранение замыкания на землю после прохождения грозового фронта. .Обрыв провода и разрушение изолятора фазы "В" ВЛ-6кВ "321-04" на опоре №35, замена изолятора фазы "В" на опоре 67, изолятора фазы "А" на опоре 74, замена изолятора фазы "В" на опоре №13. | 61.6 | 0.1 | 61.7 | ТЧ | 2002 | А-95 | не определен |  | 100 |  | 0 |  | КП11
июль | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-07-24 | 18:45 | 2014-07-24 | 18:45 | 0:00 | 281 | 2 ступень ТНЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 кВ "Северный-Харампурская-1,2" | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Северный-Харампурская-1,2" | Отключение ВЛ 110 кВ "Северный-Харампурская-1,2, от защиты 2 ступень ЗЗ, АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. |  | 124 | 124 | [9 empty] | КП18
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-24 | 19:10 | 2014-07-24 | 19:10 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "259-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "259-14" | Отключение ВЛ-6кВ "259-14" от защиты "МТЗ" , АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. Произведена замена дефектных изоляторов на опорах: №43 фаза "А","В", №91 фаза "С". | 3.1 | 0.4 | 3.5 | И | 1989 | ШС-10Д | не определен | 2014-06-05 | 100 |  | 0 |  | КП11
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-25 | 12:11 | 2014-07-25 | 12:11 | 0:00 | 75 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 Кутыгинская-1, ВЛ-35 Кутыгинская-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Кутыгинская-1, ВЛ-35 Кутыгинская-2 | Отключение ВЛ-35кВ ВЛ-35 Кутыгинская-1, ВЛ-35 Кутыгинская-2 от защиты "ТО" , АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. Обнаружено : На опоре №50 разрушенный изолятор в гирлянде фазы "В" ВЛ-35 Кутыгинская-1, следы ожегов на проводах ВЛ-35 Кутыгинская-2. На опоре №48 обнаружены следы ожегов на проводах цепей ВЛ-35 Кутыгинская-1/2. |  | 39.6 | 39.6 |  | 1988 | АС-120/19, ИС-35 | не определен | 2014-07-16 | 100 |  | 0 |  | КП11
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-26 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-26 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-27 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-27 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-28 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-29 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-30 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-31 | [28 empty] | нарушений не было
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-01 | [28 empty] | нарушений не было
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-02 | [28 empty] | нарушений не было
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-03 | [28 empty] | нарушений не было
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-04 | [28 empty] | нарушений не было
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-05 | [28 empty] | нарушений не было
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2014-08-06 | 16:42 | 2014-08-06 | 16:42 | 0:00 | 318 | 1 ступень землянной защиты, 2 ступень земляной защиты | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Тарко-Сале-Северный-1, В-110 Тарко-Сале-1, В-110 Тарко-Сале-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Тарко-Сале-Северный-1, В-110 Тарко-Сале-1, В-110 Тарко-Сале-2 | Отключение ВЛ-110 Тарко-Сале-Северный-1 на ПС500кВ Тарко-Сале от "2ступень ЗЗ", АПВ успешное.На ПП110 Северный отключались В-110 Тарко-Сале-1 от "1ступени ЗЗ", АПВ успешное, В-110 Тарко-Сале-2 от "2ступени ЗЗ", АПВ успешное. При осмотре ВЛ-110 Тарко-Сале-Северный-1 на анкерной опоре №185 перекрытие шлейфа фазы "А" на поддерживающую гирлянду. |  | 232.4 | 232.4 | [9 empty] | КП18
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-06 | 18:09 20:34 | 2014-08-06 | 19:04 21:14 | 0:55 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "260-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "260-18" | Отключение ВЛ-6кВ "260-18" от защиты "ТО", АПВ-неуспешное, В 19-04, 21-14 РПВ успешное. Причина выясняется | 2.2 |  | 2.2 | ТЧ | 1989 | А-95 | не определен | 2014-03-15 | 100 | 2015-03-15 | 0 | 2014-03-15 | КП24
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-06 | 18:55 | 2014-08-06 | 22:19 | 3:24 | 3 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "105-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "105-16" | Отключение ВЛ-6кВ "105-16" от защиты "ТО", АПВ-неуспешное, РПВ-неуспешное. При осмотре обнаружено схлестывание проводов фаз "В" и "С" из-за разрушенного изолятора фазы "В" на опоре №75/17. Произведена замена изолятора, ВЛ-6 кВ включили в 22-19. | 11.8 |  | 11.8 | И | 1988 | ШС-10 | не определен | 2014-07-25 | 100 | 2015-02-01 | 0 | 2014-05-26 | КП12 | ПУ8
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-06 | 19:23 | 2014-08-06 | 20:54 | 1:31 | 10 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "117-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "117-16" | Отключение ВЛ-6кВ "117-16" от защиты "ТО", АПВ-неуспешное, РПВ-неуспешное. При осмотре обнаружено: на проводах ВЛ-6 кВ в пролете опор №5-№6 упавшее дерево. Дерево удалили, ВЛ-6 кВ включили в 20-54. | 6.2 |  | 6.2 |  |  |  | не определен | [5 empty] | КП12
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-06 | 21:29 | 2014-08-06 | 3:01 | 5:32 | 3 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "211-15" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "211-15" | Отключение ВЛ-6кВ "211-15" от защиты "ТО", АПВ-неуспешное, РПВ-неуспешное. При осмотре обнаружено дерево на проводах ВЛ-6кВ в пролете опор №68/67 и №68/68, а также сорванный изолятор фазы "В" и разрушенный изолятор фазы "С" на опоре №68/68. Произведена замена изоляторов и удаление дерева. ВЛ-6 кВ включили в 03-01. | 48.9 |  | 48.9 | И | 2013 | ШТИЗ-10-Б УХЛ1 | ЗАО "МЗВА" Москва | 2014-07-17 | 100 | 2015-10-01 | 0 | 2014-03-01 | КП12 | ПУ8
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-07 | [28 empty] | нарушений не было
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-08 | [28 empty] | нарушений не было
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-09 | [28 empty] | нарушений не было
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2014-08-10 | 5:03 | 2014-08-10 | 5:03 | 0:00 | 131 | 2 ступень земляной защиты, фаза "А" | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 кВ "Северный-Харампурская-2" | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Северный-Харампурская-2" | Отключение ВЛ 110 кВ "Северный-Харампурская-2, от защиты 2 ступень земляной защиты, фаза "А" на землю. АПВ успешное. Однофазное замыкание на землю шлейфа ф."А"с траверсой опоры №398, из-за приближения птицы на недопустимое расстояние к шлейфу ф."А". |  | 62 | 62 | [9 empty] | КП18
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-11 | [28 empty] | нарушений не было
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2014-08-12 | 20:27 | 2014-08-12 | 20:27 | 0:00 | 17 |  |  | Внешние сети | ПС110/35/6 "Харампурская" | 35 | ПС |  | На ПС110/35/6 кВ "Харампурская" при восстановлении схемы нормального режима по стороне 35 кВ произошёл бросок напряжения до величин 6.9 -7.0 кВ.. |  | 0.9 | 0.9 | [9 empty] | КП18
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-13 | [28 empty] | нарушений не было
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-13 | [28 empty] | нарушений не было
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-14 | [28 empty] | нарушений не было
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-15 | 10:41 | 2014-08-15 | 10:41 | 0:00 | 12 | ТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ"117-06" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ"117-06" | Отключение ВЛ 6 кВ "117-06" от защиты "ТО", АПВ успешное.При транспортировке вагон-мастера бригады ООО"ПНГ-КРС" с неубранной антенной радиосвязи , произошло касание проводов фазы"А" и "С" в пролете опор 17/2 и17/3, пересечение над дорогой на куст 10. |  | 1.5 | 1.5 | ТЧ | 1989 | АС-120 | не определен | 2014-07-07 | 100 |  |  |  | КП20 |  |  |  |  | с
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-16 | [28 empty] | нарушений не было
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-17 | [28 empty] | нарушений не было
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-18 | [28 empty] | нарушений не было
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2014-08-19 | 14:54 | 2014-08-19 | 14:54 | 0:00 | 377 | 1 зона "Дистанционной защиты", МФТО. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 кВ "Тарко-Сале-Северный 1,2" | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Тарко-Сале-Северный 1,2" | Отключение ВЛ 110 кВ "Тарко-Сале-Северный-1, от защиты 1 зона "Дистанционной защиты", АПВ успешное. ВЛ 110 кВ "Тарко-Сале-Северный-2, от защиты 1 зона "Дистанционной защиты", МФТО, АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. Причиной аварийного отключения ВЛ-110кВ Тарко-Сале-Северный-1 послужило двухфазное короткое замыкание ф "А" и "В" на землю в пролете опор №№76-84 в результате грозового перенапряжения. Причиной аварийного отключения ВЛ-110кВ Тарко-Сале-Северный-2 послужило трехфазное короткое замыкание в пролете опор №№76-84 в результате грозового перенапряжения. |  | 107.9 | 107.9 | [9 empty] | КП18
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2014-08-19 | 15:50 | 2014-08-19 | 15:50 | 0:00 | 262 | 1 ст. ДЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Северный-Харампурская-1,2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Северный-Харампурская-1,2 | Отключение ВЛ-110 Северный-Харампурская-1,2. от защиты 1 ступень дистанционной защиты. АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. Причиной аварийного отключения ВЛ-110кВ Северный-Харампурская-1послужило однофазное короткое замыкание ф "В" на землю в пролете опор №№308-316 в результате грозового перенапряжения. Причиной аварийного отключения ВЛ-110кВ Северный-Харампурская-2 послужило двузфазное короткое замыкание в пролете опор №№308-316 в результате грозового перенапряжения. |  | 67.4 | 67.4 | [9 empty] | КП18
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-20 | 2:20 | 2014-08-20 | 4:57 | 2:37 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-6/0,4кВ 400кВА №2 | 6(10) | КТП | КТПН-6/0,4кВ 400кВА №2 | Снижение нагрузки 0,1МВт по ВЛ-6кВ "114-14". При осмотре обнаружено: на КТПН-6/0,4кВ 400кВА №2 кустовой площадки №16, разрушение проходного изолятора 6кВ, фазы "С".Переключили 4 скважины на КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1. | 1.9 |  | 1.9 | И | 1989 | SPN 4E-10-250 | Польша | 06.08.2014 | 100 |  | 0 |  | КП23
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-21 | [28 empty] | нарушений не было
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-22 | 19:19 | 2014-08-22 | 19:19 | 0:00 | 15 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ "Пурпейская-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Пурпейская-1" | Отключение ВЛ-35кВ "Пурпейская-1" на ПС-110/35/6кВ "Барсуковская", от защиты "МТЗ", АПВ успешное. При осмотре ВЛ 35 кВ обнаружено частичное повреждение провода фазы "А" и"С", в пролете опор №17/138 -17/139. |  | 5 | 5 |  |  |  | не определен | [5 empty] | КП11
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2014-08-22 | 19:54 | 2014-08-22 | 19:54 | 0:00 | 62 | 1 зона "Дистанционной защиты". | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 "Тарко-Сале - Пурпейская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Тарко-Сале - Пурпейская" | Отключение ВЛ-110 "Тарко-Сале - Пурпейская" на ПС-500/220/110кВ "Тарко-Сале", от защиты 1 зона "Дистанционной защиты", АПВ успешное. |  | 33.2 | 33.2 | ТЧ | 1996 | АС-120/19 | РФ | 2014-07-15 | 100 |  | 0 |  | КП18
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-22 | 21:06 | 2014-08-22 | 21:06 | 0:00 | 65 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ "Кутыгинская-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Кутыгинская-2" | Отключение ВЛ-35кВ "Кутыгинская-2" на ПС-110/35/6кВ "Новопурпейская", от защиты "ТО", АПВ успешное. При осмотре обнаружено,ожеги проводов в пролете опор №10/29 и 10/30. |  | 42.1 | 42.1 | ТЧ | 1988 | АС-120/19 | РФ | 2014-07-05 | 100 |  | 0 |  | КП11
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2014-08-23 | 13:41 | 2014-08-23 | 13:41 | 0:00 | 82 | 2ст ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 "Северный-Харампурская-2 | 110 | ВЛ | ВЛ 110 "Северный-Харампурская-2 | Отключение ВЛ 110 "Северный-Харампурская-2, 2 ступень "ЗЗ", фаза"С". АПВ успешное. Причина: грозовое перенапряжение. |  | 20.1 | 20.1 | [9 empty] | КП18
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-24 | 16:14 | 2014-08-24 | 16:14 | 0:01 | 17 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 2СШ-6 ЗРУ-6 кВ "КНС-8" | 6(10) | ПО | 2СШ-6 ЗРУ-6 кВ "КНС-8" | Отключение 2СШ-6 ЗРУ-6 кВ "КНС-8", по причине срыва фиксирующей защелки включенного положения привода СВ-6, вследствие механического износа. |  | 4 | 4 | В | 1988 | ВК-10/1600-У3 | СССР | 2014-06-05 | 100 |  | 0 | 2014-04-10 | КП23
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-25 | [28 empty] | нарушений не было
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-26 | [28 empty] | нарушений не было
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-27 | 9:40 | 2014-08-27 | 11:25 | 1:45 | 18 | ТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ 6 кВ "302-03" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "302-03" | Отключение ВЛ 6 кВ "302-03" от защиты "ТО", АПВ неуспешное. К.З. в концевой муфте, отпаечной КЛ 6 кВ "Т-1 КТП ДКС-3". КЛ 6 кВ, Т-1 КТП ДКС-3 включены для пусконаладочных работ вновь вводимых обьектов ДКС-3, ООО "РН-Автоматика". | 2.4 | 4.9 | 7.3 | КМ | 2014 | КНтп 10-70/120 | ЗАО "ПЗЭМИ" | 2014-02-17 | 100 |  | 0 | 2014-02-17 | КП18
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-28 | [28 empty] | нарушений не было
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-29 | 10:10 | 2014-08-29 | 10:10 | 0:00 | 74 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 35 кВ "Пурпейская-2" | 35 | ВЛ | ВЛ 35 кВ "Пурпейская-2" | Отключение ВЛ 35 кВ Пурпейская-2 от защиты "МТЗ", АПВ успешное. При осмотре ПС 35/6 кВ "109" обнаружены следы К.З., частичное разрушение проходных изоляторов ввода 6 кВ "2СШ-6" КРУН 6 кВ , фазы "А","В","С", из-за попадания птицы. |  | 45 | 45 | И | 1985 |  | Польша | 2014-07-20 | 100 |  | 0 | 2014-07-20 | КП19
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-30 | 13:52 | 2014-08-30 | 13:57 | 0:05 | 3 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 6 кВ "302-03" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "302-03" | Отключение ВЛ 6 кВ "302-03" в 13:52:06 и 13:52:14 , двухкратное АПВ успешное. В 13:52:18 повторное отключение ВЛ 6 кВ "302-03". В 13:57 РПВ успешное. По снятой информации на "БМРЗ, зафиксировано "самопроизвольное отключение ВВ-6 кВ". | 0.1 |  | 0.1 |  | 2008 | ВБЛК-10-20/1000-У-3 | НПП "Модуль" г.Екатеринбург | 2012-09-08 | 100 |  | 0 | 2012-09-08 | КП9
август | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-31 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-01 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Пурнефтегаз | ФСК | 2014-09-02 | 19:08 | 2014-09-02 | 19:08 | 0:00 | 265 | Автоматика разгрузки "УОН". | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | В-220-4АТ | 220 | ПС | В-220-4АТ | Аварийное отключение В-220-4АТ (3АТ в ремонте, 5АТ в работе) на ПС-500/220/110кВ "Тарко-Сале". Отключение ВЛ-110 "Тарко-Сале - Комсомольский-1,2" - отработала автоматика разгрузки "УОН", РПВ успешное. |  | 155.7 | 155.7 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-03 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-04 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-05 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-06 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-07 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-08 | 9:33 | 2014-09-08 | 13:56 | 4:23 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ 6 кВ "103-08" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "103-08" | Отключение ВЛ 6 кВ 103-08 по защите ТО, АПВ неуспешное.Причина: в пролете опор №8-9 обрыв провода фазы "В" самосвалом, принадлежащим ООО "Севердорстрой". | 10.9 |  | 10.9 | ТЧ | 1987 | А-120 | не определен | 2014-03-16 | 100 |  | 0 | 2014-03-16 | КП20
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-09 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-10 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-11 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-12 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-13 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-14 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-15 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-16 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-17 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-18 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2014-09-19 | 12:07 | 2014-09-19 | 12:11 | 0:04 | 355 | 1 ступень землянной защиты, Токовая отсечка | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-2 | Отключение ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-2 от защиты 1 ступень земляной защиты. АПВ неуспешное, РПВ успешное. Повреждение грозотроса в пролете опор 48-49. |  | 168.1 | 168.1 | ЗА | 1985 | С, СТ, Тк | [6 empty] | КП18
сентябрь | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2014-09-19 | 17:35 | 2014-09-19 | 17:35 | 0:00 | 59 | 1 ступень землянной защиты, Токовая отсечка | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1 | Отключение ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1 от защиты 1 ступень земляной защиты, токовая отсечка. АПВ успешное.Повреждение грозотроса в пролете опор 99-100. |  | 20.8 | 20.8 | ЗА | 1985 | С, СТ, Тк | [6 empty] | КП18
сентябрь | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2014-09-19 | 17:37 | 2014-09-19 | 17:37 | 0:00 | 12 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Тарко-Сале-НПС-Пурпе-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Тарко-Сале-НПС-Пурпе-2 | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 5 кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Ямальская" и до уровня 5,7кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Майская", частичный сброс нагрузки 2 МВт механизированного фонда ЦДНГ-2, ЦДНГ-3. Отключение ВЛ 110 "Тарко-Сале-НПС-Пурпе-2"" АПВ успешное |  | 4.1 | 4.1 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2014-09-20 | 0:20 | 2014-09-20 | 0:21 | 0:00 | 26 | 1,2 ступень дистанционной защиты | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Тарко-Сале-НПС-Пурпе-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Тарко-Сале-НПС-Пурпе-2 | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 3,9 кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Ямальская", до уровня 5,6кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Майская", до уровня 5,7кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Харампурская", "Южно-Харампурская"",частичный сброс нагрузки 3,5 МВт по ЦДНГ-2,3,4. Отключение ВЛ 110 "Тарко-Сале-НПС-Пурпе-2"" АПВ неуспешное,РПВ успешное. |  | 8.6 | 8.6 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2014-09-20 | 0:45 | 2014-09-20 | 0:47 | 0:00 | 16 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Тарко-Сале-НПС-Пурпе-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Тарко-Сале-НПС-Пурпе-2 | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 3,9 кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Ямальская", до уровня 5,6кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Майская", до уровня 5,7кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Харампурская", "Южно-Харампурская"",частичный сброс нагрузки 3,5 МВт по ЦДНГ-2,3,4. Отключение ВЛ 110 "Тарко-Сале-НПС-Пурпе-2"" АПВ неуспешное,РПВ успешное. |  | 5.7 | 5.7 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-20 | 02:02 02:05 | 2014-09-20 | 02:02 03:08 | 1:03 | 6 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "260-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "260-18" | 02-02 отключение ВЛ-6кВ "260-18" от защиты "ТО", АПВ-успешное, в 02-05 повторное отключение, 03-08 РПВ успешное. Схлест проводов в пролете опор 34-35 во время порывов ветра. Произведено изменение габаритов. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1989 | А-95 | не определен | ТР-05.03.13 | 100 |  | 0 |  | КП12
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-20 | 2:22 | 2014-09-20 | 2:22 | 0:00 | 22 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | В-6-2 ЗРУ-6 КНС-11 | 35 | ПС | В-6-2 ЗРУ-6 КНС-11 | Отключение В-6-2 в ЗРУ-6 КНС-11 ПС 35/6 "202" от защиты МТЗ, АВР-6 отработал. Во время сильных порывов ветра на ВЛ-6 кВ 202-30 произошел схлест проводов. Из-за внутреннего повреждения ТТ ф. "С" на яч. 30 ЗРУ-6 кВ "КНС-11", В-6 "202-30" не отключился, произошло отключение В-6-2. |  | 4.5 | 4.5 | РЗА | 1986 | ТОЛ-10 К-104 | СССР | ТК-05.04.14 | 100 |  | 0 |  | КП2
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-20 | 10:29 | 2014-09-20 | 11:01 | 0:32 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "260-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "260-18" | Отключение ВЛ-6кВ "260-18" от защиты "ТО", АПВ-неуспешное, РПВ успешное. Схлест проводов в пролете опор 34-35 во время порывов ветра. Произведено изменение габаритов. | 0.6 |  | 0.6 | ТЧ | 1989 | А-95 | не определен | ТР-05.03.13 | 100 |  | 0 |  | КП12
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-21 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-22 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Пурнефтегаз | ОАО Мегафон | 2014-09-23 | 10:23 | 2014-09-23 | 12:05 | 1:42 | 9 | ТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-6 кВ "116-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "116-14" | Отключение ВЛ-6кВ "116-14" от защиты "ТО", АПВ-неуспешное, РПВ не успешное. Механический отрыв траверсы на опоре №31/9/3 вследствии некачественного сварочного соединения Отключен ЛР-6 на поврежденный участок, принадлежащий ОАО "Мегафон" | 6.8 |  | 6.8 | СК | [8 empty] | КП18
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-24 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Пурнефтегаз | ООО Ортэкс | 2014-09-25 | 12:24 | 2014-09-25 | 12:24 | 0:00 | 53 | МТЗ |  | Внешние сети | ВЛ-6кВ "301-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "301-14" | Отключение ВЛ-6кВ 301-14 по МТЗ. Во время опробования рабочим напряжением, перед приемом в эксплуатацию, вновь построеного участка ВЛ, отпайка от ВЛ-6 кВ 301-14, произошло замыкание в кабельной вставке между опорами 33/81-33/82. Во время посадки напряжения отключилось часть мехфонда от других ПС 35/6 кВ. |  | 5.9 | 5.9 | КМ | не введена | ААП2л Шв 3х120 |  |  | 100 |  | 0 |  | КП18
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-26 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-27 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-28 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-29 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | в
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-30 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | в
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-01 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-02 | 16:37 | 2014-10-02 | 16:37 | 0:00 | 12 | ТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ "8-12" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "8-12" | Отключение ВЛ-6 "8-12" по защите "ТО", АПВ успешное. Ожоги проводов фаз "А", "В", "С" с опоры № 60/3 до КТПН-630 №3 куст-42. Работа эксковатора ООО "Эксист-Ато" в охранной зоне без оформления наряда. |  | 6.7 | 6.7 | ТЧ | 2007 | А-95 | не определен | ТР-29.05.14 | 100 |  | 0 |  | КП20 | [5 empty] | неуч.вр.
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-03 | 9:51 | 2014-10-03 | 10:48 | 0:57 | 12 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6 кВ "117-08" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "117-08" | Отключение ВЛ-6 "117-08" по защите "ТО", АПВ не успешное, РПВ в 10-14 не успешное. В 10-48 после отключения отпаечного ЛР-6 на К-204 опора №53/2 РПВ успешное. При вырубке деревьев в охранной зоне ВЛ-6 "117-08" рабочими ООО "Пурэнергомонтаж" без наряда допуска подпиленное дерево упало на ВЛ-6.Срыв провода ВЛ-6 фазы "В" с изоляторов в пролете опор №53/10-53/16 | 8.6 |  | 8.6 | ТЧ | 1989 | АС-95 | не определен | 05.04.14 отпайка ВЛ-6 введена в эксплуатацию | 100 |  | 0 |  | КП19
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-04 | 18:15 | 2014-10-04 | 18:52 | 0:37 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ "208-08" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "208-08" | Отключение ВЛ-6 "208-08" по защите "ТО", АПВ не успешное. В 18:52 РПВ, успешное. Ожоги проводов фаз "А"и"С" в пролете опор № 66-67. Эксковатор ООО "ПромышленнаяЖилищно-строительнаяКомпания" проезжая под ВЛ-6 "208-08" задел провода фаз "А" и "С" | 1.7 |  | 1.7 | ТЧ | 2006 | АС-95 |  | 2014-04-09 | 100 |  | 0 |  | КП20
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-05 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-06 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-07 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-08 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-09 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-10 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-11 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-12 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-13 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-14 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-15 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-16 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-17 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-18 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-19 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-20 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-21 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-22 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-23 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-24 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-25 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-26 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-28 | 15:59 | 2014-10-28 | 19:09 | 3:10 | 145 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 35 кВ "Сергеевская-1" | 35 | ВЛ | ВЛ 35 кВ "Сергеевская-1" | Аварийный вывод в ремонт ВЛ 35 кВ Сергеевская-1, неполнофазный режим из-за нарушения контактного соединения в шлейфе провода фазы "С" на опоре №24, вследствие длительного режима работы в предельно-номинальном режиме, а также периодически возникаемых перегрузок (запуски высоковольтных электродвигателей, аварийные режимы, режимы при оперативных переключениях) | 42.2 | 34.2 | 76.4 | ТЧ | 1987 | АС 120/19 | не определен | 2014-05-30 | 100 |  | 0 | 2014-05-30 | КП3
октябрь | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2014-10-29 | 10:52 | 2014-10-29 | 10:52 | 0:00 | 43 | Газовая защита РПН-1Т. |  | Внешние сети | Т-1 ПС 110/35/6 "Новопурпейская" | 110 | ВЛ | Т-1 ПС 110/35/6 "Новопурпейская" | Отключение Т-1 ПС 110/35/6 "Новопурпейская" по газовой защите. | 8 |  | 8 | Т | [8 empty] | КП18
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-30 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-31 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-01 | 2:02 | 2014-11-01 | 2:14 | 0:12 | 31 |  |  | Сторонние | 2СШ-6 ЗРУ 6 кВ"КНС-8" | 35 | ПС | 2СШ-6 ЗРУ 6 кВ"КНС-8" | Аварийный вывод в резерв 2 СШ-6 ЗРУ 6 кВ "КНС-8", отключением вручную В-6-2 на ПС 35/6кВ 104 , яч.13, для аварийной остановки СТД-3,4 "КНС-8", ввиду потери возбуждения, выхода из строя цепей защиты и управления, вследствии попадания талой воды на электрооборудование 2СШ-6 ЗРУ 6 кВ, КТП "КНС-8". Подрядной организацией ООО СтройРемонтСервис, проводится ремонт крыши "КНС-8". | 8 |  | 8 | ПЭ | 1988 | БПНС,БПН |  | ТО 31.10.2014 | 100 | 02.2015г. | 0 | 2014-10-23 | КП24
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-02 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-03 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-04 | 12:44 | 2014-11-04 | 12:44 | 0:00 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | УПП "Фазер", ЗРУ 6кВ"КНС-12А" | 6(10) | ПО | УПП "Фазер", ЗРУ 6 кВ "КНС-12А" | ПС 110/35/6кВ"Мара-Яха, посадка напряжения по стороне 6 кВ до уровня 3,4 кВ. При запуске СТД 1600 кВт №10 "КНС-12" через УПП"Фазер" , произошло К.З.в ячейке выбора двигателя ВД-2(У)10/400 РУ 6 кВ УПП"Фазер", находящегося в работе СТД-1600 кВт №12 "КНС-12". |  | 4.3 | 4.3 | Р | 2007 | РВ-10/1000 | не определен | ТО 19.03.2014 | 100 |  | 0 |  | КП24
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-05 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-06 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-07 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-08 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-09 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-10 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-11 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-12 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-13 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-14 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-15 | 2:44 | 2014-11-15 | 3:46 | 1:02 | 12 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ "102-05" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "102-05" | Отключение ВЛ-6 "102-05" по защите "ТО", АПВ неуспешное. РПВ в 03-46 успешное. Ожоги проводов фаз "А", "С" в пролете опор №51-52. При работе грузоподъемной техники ООО «Римера-сервис» в охранной зоне ВЛ-6кВ произошло касание проводов ВЛ-6 кВ "102-05". | 4.7 | 0.9 | 5.6 | ТЧ | 1988 | АС-95 |  | ТО 12.08.2014 | 100 |  | 0 |  | КП20
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-16 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-17 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-18 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-19 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-20 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-21 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-22 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-23 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-24 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-25 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-26 | 14:12 | 2014-11-26 | 17:37 | 3:25 | 2 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "236-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "236-18" | Отключение ВЛ-6 "236-18" по защите "ТО", АПВ неуспешное. РПВ неуспешное. Из-за выдавливания аварийной опоры №19/18 ВЛ-6 "236-18" из грунта воздействием низких температур произошл схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19/16-19/17 вследствии обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №19/18 и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №19/17 | 2.3 |  | 2.3 | ТЧ | [8 empty] | КП17
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-27 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-28 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-29 | 6:21 | 2014-11-29 | 12:25 | 2:16 | 2 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "236-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "236-18" | Отключение ВЛ-6 "236-18" по защите "ТО", АПВ неуспешное. РПВ успешное.Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19/19-19/18 при порывах ветра.В 11:46 повторное отключение, 12:25 РПВ успешное. В 12:54 ВЛ-6 выведена в ремонт.Произведена перетяжка провода и изменение транспозиции фаз "А" и "В" на аварийной опоре №19/18 | 2.2 |  | 2.2 | ТЧ | [8 empty] | КП12
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-30 | 14:39 | 2014-11-30 | 14:39 | 0:00 | 1 | ТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ "369-06" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "369-06" | Отключение ВЛ-6 кВ "369-06" по защите "ТО", АПВ успешное. Переезд бригады КРС с не опущенной антенной. Ожоги провода в пролете опор 21-21/1. |  | 0.5 | 0.5 | ТЧ | [8 empty] | КП20
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-30 | 14:39 | 2014-11-30 | 15:17 | 0:38 | 4 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ "369-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "369-18" | Отключение ВЛ-6 кВ "369-18" по защите "ТО", АПВ не успешное. Переезд бригады КРС с не опущенной антенной. Ожоги провода в пролете опор 19-19/1. | 2.3 | 0.2 | 2.5 | ТЧ | [8 empty] | КП20
декабрь | Пурнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-04 | 23:43 | 2014-12-04 | 23:43 | 0:00 |  | ДЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-2 | Отключение ВЛ-110 "Муравленковская-Барсуковская-2" от защиты "2 зона дистанционной защиты", АПВ успешное.На ПС35/6кВ по 2С-6 запитанных от 2Т ПС110 "Барсуковская" перекос фаз из-за неполнофазного режима. В 1-49 2Т ПС110 "Барсуковская" запитан через РП-110 от ВЛ-110 "Муравленковская-Барсуковская-1". Причина: на ПС110 "Барсуковская" произошло разрушение КС-110 фазы "А" ВЛ-110 "Муравленковская-Барсуковская-2" |  | 251.9 | 251.9 | ПЭ | [8 empty] | КП18
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-01 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-02 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-03 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-04 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-05 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-06 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-07 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-08 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-09 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-10 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-11 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-12 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-13 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-14 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-15 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-16 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-17 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-18 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-19 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-20 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-21 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-22 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-23 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-24 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-25 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-26 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-27 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-28 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-29 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-30 | [28 empty] | нарушений не было
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-31 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-01 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-02 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-03 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-04 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-05 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-06 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-07 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-08 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-09 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-10 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-11 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-12 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2014-02-13 | 9:41 | 2014-02-13 | 9:50 | 0:09 | 1 | Панель управления EMCP-4.1 (активация блока аварийного отключения) |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДГУ-400№10 | 0.4 | ДЭС | ДГУ-400№10 | 09:41 А.О. ДГУ-400№10 (активация блока аварийного отключения), 09:46 осмотр ДГУ-400№10, определение неисправности (перегорание предохранителя в цепи питания панели управления EMCP-4.1, причиной перегорания которого является неисправность насоса закачки дизельного топлива в расходную ёмкость ДГУ-400№10), 09:48 устранение неисправности (отключение насоса закачки дизельного топлива, замена предохранителя в панели управления EMCP-4.1), 09:49 пуск ДГУ-400№10 на холостой ход, 09:50 набор нагрузки ДГУ-400№10 Р=250 кВт. | 1.2 |  | 1.2 | ВО | 2013 | "Benza" 21-24-40 | Caterpillar | 2014-02-09 | 100 | 2014-02-19 | 0 | 2014-02-09 | КП3
февраль | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-15 | 7:33 | 2014-02-15 | 15:58 | 8:25 | 0 | ЧМИ код неисправности GT-PDAHH-025 (высокий перепад давления воздуха на жалюзийном сепараторе) | - | Атм., прир. и техн. | ГТЭС-83 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-5 | Туман, безветренная погода при низкой температуре воздуха, образование наледи на фильтрах, привело к перепаду давления между атмосферным воздухом и в укрытии тубины. В 05:22 срабатывание датчика перепада давления в укрытии турбины на сигнал. Включение импульсной очистки фильтров, механическая очистка (щетка), открытие двери в укрытие стабилизировало рост перепада давления - 36мм.рт.ст. в 06:50 (сигнал 35, отключение 50). С 7:25 зафиксирован быстрый рост переда давления. Команда на запуск ДГУ-2 на ДЭС-3, ДГУ-4,5,8 на ДЭС-1,2 для разгрузки и останова ГТУ-5. В 7:33 АО ГТУ-5. Срабатывание АЧР 1-я ступень. Обледенение фильтров укрытия ГТУ-5. На ГТУ-5 произведена замена фильтров -96шт., очистка от наледи жалюзи укрытия. Пуск в работу. |  |  |  | ГТУ | 2013 | CX 501 - KB7 | Centrax Limited | 2014-01-08 | 100 | 2014-02-25 | 0 | 2014-01-08 | КП8
февраль | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-15 | 7:58 | 2014-02-15 | 16:45 | 9:47 | 0 | ЧМИ код неисправности GT-PDAHH-025 (высокий перепад давления воздуха на жалюзийном сепараторе) | - | Атм., прир. и техн. | ГТЭС-83 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-6 | Туман, безветренная погода при низкой температуре воздуха, образование наледи на фильтрах, привело к перепаду давления между атмосферным воздухом и в укрытии турбины. В 04:23 срабатывание датчика перепада давления в укрытии турбины на сигнал. Включение импульсной очистки фильтров, механическая очистка (щетка), открытие двери в укрытие стабилизировало рост перепада давления - 36мм.рт.ст. в 06:10 (сигнал 35, отключение 50). С 7:30 зафиксирован быстрый рост переда давления. В 7:58 АО ГТУ-6. Обледенение фильтров укрытия ГТУ-6. На ГТУ-6 произведена замена фильтров -96шт., очистка от наледи жалюзи укрытия. Пуск в работу. |  |  |  | ГТУ | 2013 | CX 501 - KB7 | Centrax Limited | 2014-01-10 | 100 | 2014-02-22 | 0 | 2014-01-10 | КП8
февраль | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2014-02-22 | 9:45 | 2014-02-22 | 12:40 | 2:55 | 1 | Панель управления ComAP (EMERGENCY STOP- аварийная остановка) |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДГУ-100 №5 | 0.4 | ДЭС | ДГУ-100 №5 | 09:45 А.О. ДГУ-100№5 (сброс нагрузки, аварийный останов) 11:55 Выявление дефекта в цепях управления контактора электромагнитного ПМ16 -185100 «Сети» Ш.У. (обрыв обмотки катушки управления контактора) 12-30 Исключение из схемы контактора «Сети», подключение силового кабеля потребителя – (станции управления погружного насоса) к силовым цепям контактора «Генератора» Ш.У. 12:40 Прогрев ДГУ-100№5 – пуск в работу. 14:40 Запуск станции управления погружного насоса с нагрузкой 38 кВт. | 12 |  | 12 | ПЭ | 1905-07-06 | Контактор электромагнитный ПМ16-185100 | Россия | 2014-02-13 | 100 | 2014-02-24 | 0 | 2014-02-13 | КП9
март | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-06 | 19:15 | 2014-03-06 | 22:30 | 3:15 | 11 | МТЗ АВ-0,4кВ Ввод |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №6 Куст-3 | 0.4 | КТП | АВ-0,4кВ Ввод | 19:15 (снижение нагрузки на яч.6 ПС 35/6 куст-3 питает КТПН-6/0,4 №6)К.З. трансформатора тока 0,4кВ фазы "А"на фазу "В"; 3 фазное К.З. АВ-0,4кВ№6 (400А) питание НКУ-0,4кВ№2 ввод-1, в КТПН-6/0,4кВ№6 1000кВА Куста-3 Усть-Тегусского м/р 19:45-20:20 вывод в ремонт КТПН-6/0,4 №6 демонтаж неисправного т.т. фазы "А", устранение последствий К.З., проверка изоляции шин 0,4кВ, изоляции ТМ-1000. 22:20-22:30 - подача напряжения на КТПН-6/0,4 №6, на СУ скважин куста-3 | 5.4 | 16.9 | 22.3 | ИЭ | 2013-03-02 | ТТИ-125 2000/5А кл.0,5 15ВА, 2010г. Зав.№U62270 | IEK Россия | 02.03.2013 выполнена предпусковая ревизия перед вводом в эксплуатацию | 100 | 04.2014 | 0 | 02.03.2013. | КП9
март | РН-Уватнефтегаз | Энергополюс | 2014-03-08 | 2:10 | 2014-03-08 | 2:40 | 0:30 | 10 | МТЗ ВВ-Л 6кВ |  | Технология | ДЭС-13 | 0.4 | ДЭС | 2КТПН-БМ-1000/0,4/6№2 линейный выключатель ВВ-Л 6кВ | При изменении настроек на СУ (изменение частоты) скважины №161 куста-1 Радонежского м/р произошла перегрузка на ПЭД, при этом ток перегрузки превысил уставку на отключение по перегрузке (128А) в 2КТПН-БМ-1000/0,4/6кВ №2 линейного высоковольтного выключателя(ВВ-Л). В результате отключения ВВ-Л, от сети были отключены ДГУ №3, ДГУ№4, в работе осталась ДГУ№2., далее при включении ВВ-Л из-за насыщения трансформаторов КТПН№2 произошла перегрузка и отключение АВГ ДГУ №2. далее произведен осмотр,снятие ошибок и поочередный ввод ДГУ№2,ДГУ№3,ДГУ№4 в работу и принятие нагрузки. | 13 |  | 13 | ЗА | 2013 | ВА-51-39 | Россия | 10.2013 выполнена предпусковая ревизия перед вводом в эксплуатацию | 100 | 10.2014 | 0 | 10.2013 | КП24 |  |  |  | т
март | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-13 | 13:45 | 2014-03-13 | 14:31 | 0:46 | 30 | МТЗ АВ-0,4 Ввод-2; МТЗ В-6 Ввод-2;МТЗ КПУ-6 Куст 2 Ф-2А |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН 6/0,4кВ 2х1600кВА Куст-2 | 0.4 | КТП | АВ-0,4 Ввод-2; В-6 Ввод-2; КПУ-6 Куст 2 Ф-2А | В 13:45 сообщение диспетчера НГ-Энерго А.О. ДГУ-1;ДГУ-2 на ДЭС-7 по коду 303(низкое напряжение сети).Команда оперативному персоналу Тямкинского м/р-произвести осмотр оборудования.В 14:26 сообщение оперативного персонала-Куст-2 КТПН 2х1600 РУ-0,4кВ обнаружено:КЗ КЛ-0,4кВ от ДЭС-7 ввод-2.Отключен АВ-0,4кВ ввод-2;В-6 ввод 2;ВЛ-6кВ КПУ-6 Куст-2 Ф-2А. На ДЭС-7 отключили АВ-0,4кВ Ввод-2 на КТПН 2х1600;в КТПН 2х1600 отключили АВ-0,4кВ Ввод-2;В-6кВ.выкатили в ремонтное положение,на ВЛ-6кВ включен КПУ-6кВ Куст-2 Ф-2А,КПУ СВ-6 Куст-2 Ф-8В-Ф-2А.В КТПН 2х1600 включили САВ-0,4кВ. В 14:31 подано напряжение на СУ скважин Куста-2,Куста-1 о чем сообщено в РИТС УНП-2. | 35 | 16 | 51 | КС | 2013-06-02 | ВВГнг 5х95 | Россия | 2013-06-02 | 100 | 06.2014 | 0 | 2013-06-02 | КП10
март | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2014-03-15 | 4:30 | 2014-03-15 | 14:00 | 9:30 | 4 | РССР |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДГУ-440 № 1 | 0.4 | ДЭС | ДГУ-440 №1 | 4:30 Аварийный останов ДГУ-440 № 1 - обрыв шатуна ДВС, разрушение поршня 5-го цилиндра. 10:45 ДГУ-328 № 1 перемещена с К-1 на К-7 переключение КЛ-0,4кВ на СУ скважин 2666, 2548 11:00 Пуск в работу скв. 2666, 2548 от ДГУ-328 № 8, 14:00 переключены силовые кабели скв. 2688, 2546 - с ДГУ-440 № 1 на ДГУ-328 № 1 пуск в работу скв. 2688, 2546 | 113.9 |  | 113.9 | ДУ | 2008 | QSX-15G8 | Cummins | 2014-03-14 | 100 | 2014-03-24 | 0 | 2014-03-14 | КП24 |  |  | Расследование АС не завершено, для выяснения обстоятельств выхода из строя ДГУ привлечены представители сервисной организации ООО "Техмаш-Энерго" в рамках гарантийного срока эксплуатации после проведения капитального ремонта.
март | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2014-03-26 | 2:07 | 2014-03-26 | 13:00 | 10:53 | 2 | ЕМСР |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДГУ-292/3 | 0.4 | ДЭС | ДГУ-292 №3 | 02:07 Аварийный останов ДГУ-292/3 - высокая температура охлаждающей жидкости. При осмотре выявлена утечка ОЖ через контрольное отверстие помпы системы охлаждения двигателя. 09:45 ДГУ-220 № 2 перемещена с К-1 на К-8, переключение КЛ-0,4кВ на СУ скв. 2478, 2571 13:00 пуск в работу скв.2478, 2571 | 104.5 |  | 104.5 | ДУ | 2009 | Водяной насос ОЖ (Помпа) | Caterpillar | 2014-03-15 | 100 | 2014-03-26 | 0 | 2014-03-15 | КП3
март | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-27 | 8:08 | 2014-03-27 | 8:08 | 0:00 | 35 |  | АПВУ | Внешние сети | ПС 110/35/6кВ"Кальча". | 110 | ПС |  | 08:08 на ПС 110/35/6кВ"Кальча"произошла посадка напряжения в сети 110кВ до 40кВ.Причиной посадки напряжение было разрушение опорного изолятора на ШР-110кВ на ПС-500"Демьянское". |  | 26 | 26 | Р | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | неуч.вр.
апрель | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2014-04-07 | 6:10 | 2014-04-07 | 8:35 | 2:25 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДГУ-328/6 | 0.4 | ДЭС | ДГУ-328 №6 | 06:10 Аварийно остановлена персоналом ДГУ-328/6 - посторонние шумы в ДВС (причина - разрушение вращателя выпускного клапана 5-го цилиндра); 06:40 Приступили к переподключению скв.2417 на ДГУ-328/2 08:35 пуск в работу скв.2417 от ДГУ-328/2 | 15.4 |  | 15.4 | ДУ | 2013 | газораспределительный механизм ГБЦ №5 разрушение пружины вращателя выпускного клапана ДВС | Caterpillar | 2014-04-15 | 100 | 2014-04-26 | 0 | 2014-04-15 | КП23
апрель | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-10 | 19:02 | 2014-04-10 | 19:46 | 0:44 | Н-18 БКНС, скв.1В,2В,3В,4В,5В,6В | "Сепам 1000+" серия S82 МТЗ I ступень, АЧР 1 ступень |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-83 ЗРУ-6кВ №1 яч№1.5 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-5, ГТУ-6 | 19:02 АО ГТУ-5, ГТУ-6 - срабатывание БРЗ Сепам по МТЗ I ступени, ЗРУ-6кВ №1 яч№1.5 "Ввод №1 от ЗРУ-6кВ №2 яч№5.1". Срабатывание АЧР 1 ступень. Причина - неизменена уставка МТЗ с 980А до 1200А для проведения мероприятий по вводу в работу ГТУ-7, ГТУ-8. Изменение уставки. 19:36 пуск ГТУ-6 на х.х., 19:41 пуск ГТУ-5 на х.х., 19:46 синхронизация с сетью, набор нагрузки на ГТУ-6. 20:10 синхронизация с сетью, набор нагрузки на ГТУ-5. Снятие ограничений по нагрузке.
апрель | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2014-04-21 | 21:41 |  |  | - | скв. 13В | ЕМСР |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДГУ-400 № 1 | 0.4 | ДЭС | ДГУ-400 № 1 | 20:56 Получена информация от маш. ДВС куста № 8 - ДГУ-400 № 1 - выброс О.Ж. из радиатора; 21:41 ДЭС-400 № 1 остановлена для осмотра представителями ООО "Мантрак-Восток"; 22:30 ДГУ-400 № 1 выведена в ремонт - прорыв газов в систему охлаждения ДГУ.
май | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-02 | 16:16 | 2014-05-02 | 20:23 | 4:07 | 302 | ЭКРА БЭ2502А |  | Сторонние | ПС 6/35/110 "Усть-Тегусская". | 35 | Энергосистема | ВВ-35 №7 | 16:16 В результате К.З. на ВВ-35 №7 ПС 6/35/110 "Усть-Тегусская".произошло АО ГТУ ГТЭС-83, ГПУ ГПЭС-15, ДГУ ДЭС-1,2; 3; 4.16:36 после вывода из работы ВВ-35 №7, пуск в работу ГТУ ГТЭС-83, ГПУ ГПЭС-15, ДГУ ДЭС-1,2; 3; 4 20:23 восстановление нормальной схемы электроснабжения Усть-Тегусского и Урненского м/р снятие ограничений по нагрузке. |  |  | 4569 | В | 2010 | ВР35НТ-35-25/1600-0/0 УХЛ1 | ООО "НТЭАЗ Электрик" | ТО 05.2014 ТР 11.2013 | 100 | ТО 11.2014 | 0 | 11.2013 | КП9 | ПУ6 |  |  |  |  | решение
май | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-03 | 8:28 | 2014-05-03 | 10:16 | 1:48 | 19 | АЧР 1,2 ступень |  | Технология | ГТЭС-83, ГПЭС-15 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-5,6,7 ГПУ-3,5,6,7,8,9,10 | 8:28 АО ГТУ-5,6,7 по низкому давлению газа на входе в ГТУ, АО ГПУ-3,5,6,7,8,9,10 по критически высокому уровню детонации, успешная работа защиты АЧР 1ст, 2ст. На ГТЭС-83 после восстановления давления в линии подачи газа на ГТЭС был произведён пуск ГТУ-5,6,7. На ГПЭС-15 после замены фильтров в линии подачи газа на ГПУ был произведён пуск ГПУ-3,5,6,7,8,9,10 | 46.9 | 49.5 | 96.4 | ВО | 2012 | Картридж газового фильтра part № 4011553 ГПУ №6,8,9,10 | Cummins | ГПУ-6 15.03.14 ГПУ-8 22.04.14 ГПУ-9 16.02.14 ГПУ-10 22.03.14 | 100% | ГПУ-6 1.06.14 ГПУ-8 18.06.14 ГПУ-9 10.05.14 ГПУ-10 25.06.14 | 0 | ГПУ-6 15.03.14 ГПУ-8 22.04.14 ГПУ-9 16.02.14 ГПУ-10 22.03.14 | КП24 |  |  |  | т
май | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-03 | 10:14 | 2014-05-03 | 10:15 | 0:01 | 28 | ЭКРА БЭ2704 | АПВУ | Сторонние | ПС 6/35/110 "Усть-Тегусская". | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Урненская-2 | 10:14 На ПС 6/35/110 "Усть-Тегусская" произошло отключение ВЛ-110 Урненская-2 по защите ТЗНП 1ст. С последующим успешным действием защиты АПВ, в результате отключения ВЛ-110 Урненская -2 произошла посадка напряжения в сети 110кВ, в результате посадки произошло отключение 28 скважин мехфонда, причины отключения выясняются. Приближение ковша на недопустимое расстояние. | 4.3 | 202.9 | 207.2 | ВО | 2012 | Картридж газового фильтра part № 4011553 ГПУ №6,8,9,10 | Cummins | ГПУ-6 15.03.14 ГПУ-8 22.04.14 ГПУ-9 16.02.14 ГПУ-10 22.03.14 | 100% | ГПУ-6 1.06.14 ГПУ-8 18.06.14 ГПУ-9 10.05.14 ГПУ-10 25.06.14 | 0 | ГПУ-6 15.03.14 ГПУ-8 22.04.14 ГПУ-9 16.02.14 ГПУ-10 22.03.14 | КП20 |  |  |  |  | с
май | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-12 | 23:45 | 2014-05-13 | 3:00 | 3:15 | 226 | АЧР 1,2,3 ступень |  | Атм., прир. и техн. | не установлено, предварительно ВЛ | 35 | Энергосистема | ГТУ-1,2,3,4,5,6,7 ГПУ-1,2,3,4,7,10 | 23:45 При прохождении грозового фронта над Усть-Тегусским и Урненским м/р, и попадании разряда молнии в ВЛ произошла полная остановка энергогенерирующего оборудования общей сети Усть-Тегусского и Урненского м/р причины выясняются, защита АЧР 1,2,3 ступени отработала. В 03:00 напряжение подано на все кустовые площадки Усть-Тегусского и Урненского м/р. | 2013 | 134 | 2147 | ТЧ | 2012 | ВЛ-35кВ Ф-11, Ф-12 ПС 110/35/6кВ "Урненская" | Россия | 13.04.14 ТО 09.12.13 ТО | 100% | - | 0 | 13.04.14 ТО 09.12.13 ТО | КП11 | ПУ6
май | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-15 | 16:05 | 2014-05-15 | 22:11 | 6:06 | 215 | АЧР 1,2,3 ступень |  | Сторонние | ПС 6/35/110 "Усть-Тегусская". | 35 | Энергосистема | ВВ-35 №10 | 16:05 В результате К.З. на ВВ-35 №10 (тип ВВ ВР-35НТ)- ПС 6/35/110 "Усть-Тегусская" произошло отключение 1С-35, Т-1 с последующим АО ГТУ ГТЭС-83, ГПУ ГПЭС-15, ДГУ ДЭС-1,2; 3; 4. В 16:09 после вывода из работы ВВ-35 №10, пуск в работу ГТУ ГТЭС-83, ГПУ ГПЭС-15, ДГУ ДЭС-1,2; 3; 4. 22:11 восстановление нормальной схемы электроснабжения Усть-Тегусского и Урненского м/р снятие ограничений по нагрузке. | 3392 | 103 | 3495 | В | 2009 | Вакуумный выключатель 35кВ ВР35НТ-35-25/1600- -0/0 УХЛ1 | ООО "НТЭАЗ Электрик" | 2013-11-19 | 100% | 2014-11-05 | 0 | 2013-11-19 | КП9 | ПУ6 |  |  |  |  | решение
май | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-21 | 18:07 | 2014-05-21 | 21:05 | 2:58 | 224 | SEPAM S82 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-83 ЗРУ-6кВ №2 яч№5.1; яч№10.2 | 6(10) | Энергосистема | ВВ-6кВ яч.№5.1 ВВ-6кВ яч.№10.2 | 18.07 в результате некорректной работы защит отключение ВВ-6кВ яч.№5.1; яч.№10.2 ЗРУ-6кВ №2 ГТЭС-83 с последующим АО ГТУ ГТЭС-83, ГПУ ГПЭС-15, ДГУ ДЭС-1,2; ДЭС-3. В 18:30 пуск в работу ГТУ ГТЭС-83, ГПУ ГПЭС-15, ДГУ ДЭС-1,2; ДЭС-3. 21:05 восстановление нормальной схемы электроснабжения Усть-Тегусского и Урненского м/р. 22:55 полное снятие ограничений по нагрузке. | 1687.4 | 393.2 | 2080.6 | РЗА | находится в стадии ПНР | Sepam 1000+ серия S82 | Schneider Electric | ПНР | 100% | ПНР | 0 | ПНР | КП8 | ПУ6
май | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-22 | 7:30 | 2014-05-22 | 11:50 | 4:20 | 223 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/0,4кВ "ВЖК" 630кВА Усть-Тегусское м/р | 35 | Энергосистема | ГТУ-1,2,3,4,5,6,8 ГПУ-1,2,3,4,7,9,10 | 07:28 на ПС 35/0,4кВ "ВЖК" в результате пробоя кабельной муфты в ячейке ВВ-35кВ №1 на кабельной вставке от ВВ-35кВ №1 до Т-1 произошла просадка напряжения в сети 35кВ, 6кВ и в 07:30 частичная остановка мех.фонда Усть-Тегусского м/р с последующим АО ГТУ ГТЭС-83, ГПУ ГПЭС-15, ДГУ ДЭС-1,2; ДЭС-3. В 07:57 пуск в работу ГТУ-3,4 ГТЭС-83. 11:50 восстановлена нормальная схема электроснабжения Усть-Тегусского и Урненского м/р. | 1914.3 | 158.7 | 2073 | КС | 2012 | ВвбШв 3(1х150) | Россия | 2013-12-20 | 100% | 2014-12-22 | 0 | 2013-12-20 | КП10 | ПУ6 |  |  |  |  | решение
июнь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-04 | 8:43 | 2014-06-04 | 9:47 | 1:04 | БКНС: Н-16,Н-17,Н-18; скв.1В,2В,5В,6В К-1 Урна | QF-1, QF-2 ЩСН БПТГ, АЧР 1 ступень |  | Технология | ГПЭС-15 ЩСН БПТГ | 0.4 | ГПЭС | ГПУ-1,2,3,4,7,9 | 08:43 произошло отключение вводных АВ в ЩСН БПТГ ГПЭС-15, отключение эл.магнитных отсечных газовых клапанов V7-1, V9-1 на входе и выходе БПТГ с последующим АО ГПУ-1,2,3,4,7,9 по коду 2569 "низкое давление газа на входе в ГПУ"из-за срабатывания датчика загазованности в БПТГ по 2 ступени.(причины выясняются). Срабатывание АЧР 1 ступень. 08:48 восстановлено питание, давление газа, ГПУ готовы к запуску. 09:05 пуск ГПУ-1,2,7. 09:23 пуск ГПУ-3. 09:34 пуск ГПУ-4,9. Сняты ограничения по нагрузке. | [12 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-07 | 13:07 | 2014-06-07 | 14:44 | 1:37 | БКНС: Н-16,Н-17,Н-18; скв.1В,2В,5В,6В К-1 Урна | ЧМИ ГТУ-8, АЧР 1 ступень |  | Технология | ГТЭС-83 ГТУ-8 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-8 | 13:07 АО ГТУ-8 по коду GT QAHH-601 "Аврийно высокое загрязнение смазочного масла" - срабатывание датчиков маслосистемы ГТУ. Срабатывание АЧР 1 ступень. Запуск резервных ДГУ на ДЭС-1,2; ДЭС-3. 13:40 Снятие и очистка датчиков маслосистемы. 14:20 Разрешение представителей ООО "Центракс Газовые Турбины Рус" на запуск ГТУ-8. 14:25 Сняты ограничения по нагрузке. 14:38 ГТУ-8 на х.х., 14:44 Синхронизация ГТУ-8 с сетью, набор нагруки. | [12 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-14 | 15:08 | 2014-06-14 | 23:15 | 8:07 | 158 | ДЗШ-35 2СШ-35кВ. АЧР 1,2,3 ступень |  | Сторонние | ПС 6/35/110 "Усть-Тегусская". | 35 | Энергосистема | ВВ-35 №6 | 15:08 В результате К.З. на ВВ-35 №6 (тип ВВ ВР-35НТ)- ПС 6/35/110 "Усть-Тегусская" произошло отключение 2С-35, Т-2 с последующим АО ГТУ ГТЭС-83, ГПУ ГПЭС-15, ДГУ ДЭС-1,2; 3. В 18:18 подано напряжение К-2,К-4.В 23:15 после замены ВВ-35 №6 подано напряжение на К-5,К-3 00:27 восстановление резервной схемы электроснабжения Усть-Тегусского и Урненского м/р снятие ограничений по нагрузке. | 2838.5 | 86.5 | 2925 | В | 2009 | Вакуумный выключатель 35кВ ВР35НТ-35-25/1600- -0/0 УХЛ1 | ООО "НТЭАЗ Электрик" | 2014-05-24 | 100% | 2014-11-10 | 0 | 2014-05-24 | КП9 | ПУ6 |  |  |  |  | решение
июнь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-24 | 13:00 | 2014-06-24 | 14:25 | 1:25 | 7 | МТЗ ВА-55-43 1600А |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-6/0,4 №1 Куст-5 | 0.4 | КТП | АВ-0,4 ввод (ВА-55-43 1600А) | 13:00 по телеметрии ОМЬ2000 обнаружено снижение нагрузки на яч. №12 ПС-35/6 Куста 5 Усть-Тегусского м/р, питает КТПН-6/0,4 №1, №3, сообщено в РИТС УНП-1, отправлен ДЭМ на куст-5 для осмотра, 13:50 при осмотре обнаружено в КТПН-6/0,4 №1 выбит АВ-0,4 ввод (тип ВА-55-43), проверены регулировки уставок ВА-55-43 Iу=1* Iн; 13:52 АВ-0,4 ввод включен, подано напряжение на СУ скважин, сообщено в РИТС УНП-1 13:52-14:25 запуск скважин Куста-5 | 64.8 |  | 64.8 | ЗА | 2013 | автоматический выключатель ВА-55-43 0,4кВ 1600А | ООО "КЭАЗ" | 2013-07-01 | 100% | 2014-07-01 | 0 | 2013-07-01 | КП24
июнь | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2014-06-24 | 14:25 | 2014-06-24 | 17:00 | 2:35 | 4 | РССР 3100 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС-8 куст-8 Усть-тегусского м/р | 0.4 | ДЭС | ДГУ-2 | 14:25 ДЭС-8 АО ДГУ-2 - код.303 "Низкое напряжение генератора" (ДГУ-1 выведена в ТО-250); приступили к осмотру и выявлению причины неисправности; 17:00 По окончании ТО-250 запуск ДГУ-1, подача напряжения на СУ ЭЦН, запуск сквжин; 17:30 После замены платы А36 в панели РССР-3100 запуск ДГУ-2, стоп ДГУ-1 (в горячий резерв) | 56.3 | 55.4 | 111.7 | ИЭ | 2012 | плата А-36 панели РССР-3100 | Cummins | 2014-06-22 | 100% | 2014-07-13 | 0 | 2014-06-22 | КП8
июнь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-25 | 19:52 | 2014-06-25 | 19:52 | 0:00 | 33 | БМРЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ"Кальча". | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Промысловая-1 | В 19:51:32 при прохождении грозового фронта над Кальчинским м/р произошло отключение на ПС 110/35/6 "Кальча" ВЛ-35 Промысловая-1 по защите МТЗ-1,в 19:51:36 успешное повторное АПВ линии. |  | 29 | 29 | ТЧ | 1997 | ВЛ-35 Промысловая-1 ПС110/35/6 Кальча |  | 2013-08-20 | 100% | 2014-08-20 | 0 | 2013-08-20 | КП11
июнь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-30 | 18:36 | 2014-06-30 | 18:36 | 0:00 | 18 | БМРЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ"Кальча". | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 Ф-7 | В 18:35:55 при прохождении грозового фронта над Кальчинским н/п произошло отключение ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 110/35/6 "Кальча" по защите МТЗ-1, в 18:36:01 успешное АПВ линии. |  | 27.6 | 27.6 | ТЧ | 1994 | ВЛ-6 Ф-7 ПС110/35/6 Кальча |  | 2013-09-13 | 100% | 2014-09-13 | 0 | 2013-09-13 | КП11
июль | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2014-07-03 | 14:52 | 2014-07-03 | 15:16 | 0:24 | 2 | РССР 3100 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС-10 куст-7 Усть-тегусского м/р | 0.4 | ДЭС | ДГУ-1 | 14:52 ДЭС-10 ДГУ-1 Отключение АВГ по причине неисправности выходного модуля А-37 15:10 Произведена замена неиспраного модуля А-37 15:16 ДЭС-10 ДГУ-1 пуск в работу, подано напряжение на станции управления скважин. | 9 |  | 9 | ДУ | 2008 | плата А-37 панели РССР-3100 | Cummins | 2014-07-03 | 100% | 2014-07-20 | 0 | 2014-07-03 | КП24
июль | РН-Уватнефтегаз | ООО "СЭС" | 2014-07-07 | 13:11 | 2014-07-07 | 16:20 | 3:09 | 19 | DSE-5510, PCC-6100 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС-16 куст-8 Усть-тегусского м/р | 0.4 | ДЭС | ДЭС-16 | 13:11 АО ДЭС-16 превышение рабочей температуры охлаждающей жидкости 16:20 Пуск ДЭС-16 подача напряжения на станции управления скважин, запуск скважин | 135 | 12 | 147 | ДУ | 2014 2014 2014 | система охлаждения | Cummins | 29.06.2014 26.06.2014 29.06.2014 | 100% | 09.07.2014 17.07.2014 09.07.2014 | 0 | 29.06.2014, 26.06.2014, 29.06.2014 | КП23 |  |  | Останов ДГУ-6 по высокой температуре ОЖ, затем ДГУ-5, ДГУ-4 по высокой температуре ОЖ , в следствии чего произошла остановка ДГУ-1, ДГУ-2, ДГУ-3, ДГУ-7 по привышению нагрузки. Причиной останова явился перегрев ОЖ ДГУ-4,5,6 при загрузке 40%-46% вследствии их неудовлетворительного технического состояния
июль | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2014-07-27 | 18:35 | 2014-07-27 | 21:35 | 3:00 | 3 | РССР 3100 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС-8 куст-8 Усть-тегусского м/р | 0.4 | ДЭС | ДГУ-2 | 18:35 ДЭС-8 АО ДГУ-2 - 303 "Низкое напряжение генератора"; приступили к осмотру и выявлению причины неисправности; 18:55 Запуск скв.7П, 2421; 21:35 Выявлен и устранен обрыв провода кабеля распределения мощности в колодке ТВ-1; ДГУ-2 запущена в параллельную работу; 22:00 Запуск скв.2325 | 2 | 10 | 12 | Г | 2012 | КВВГЭ-НГ4х1,5 | Россия | 2014-07-13 | 100 | 2014-07-29 | 0 | 2014-07-13 | КП24
июль | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-30 | 10:32 | 2014-06-30 | 14:01 | 3:29 | 186 | СГОЭС |  | Технология | ГТЭС-83 Усть-тегусского м/р | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-1,2,3,4,5,6,7 ГПУ-1,2,4,5,6,7,8,9. | 10:32 АО ГТУ-1,2,3,4,5,6,7 по низкому давлению газа на входе в ГТУ, АО ГПУ-1,2,4,5,6,7,8,9, по коду 3458 - "шина за пределами диапазона синхронизации". На ГТЭС-83 после восстановления давления в линии подачи газа был произведён пуск ГТУ-1,2,3,4,5,6,7. На ГПЭС-15 произведён пуск ГПУ-1,2,4,5,6,7,8,9. 14:01 восстановление нормальной схемы электроснабжения Усть-Тегусского и Урненского м/р. 14:07 полное снятие ограничений по нагрузке. | 1327 | 254 | 1581 | ИЭ | 2010 | СГОЭС-М11 | ЗАО "Электростандарт-прибор" | 2014-07-20 | 100 | 2014-08-20 | 0 | 2014-07-20 | КП1 |  |  |  | т
август | РН-Уватнефтегаз | ОАО "ФСК ЕЭС"-Южное ПМЭС | 2014-08-02 | 5:06 | 2014-08-02 | 5:06 | 0:00 | 27 |  | АПВУ | Внешние сети | ПС 110/35/6кВ"Кальча". | 110 | ПС |  | 05:06 на ПС 110/35/6кВ"Кальча"произошла посадка напряжения в сети 110кВ до 65кВ.Причиной посадки напряжение было разрушение В-220 "Болчары" на ПС-500"Демьянское". |  | 22 | 22 | ТЧ | 1992 | _ | _ | 2014-04-14 | 100% | _ | _ | _ | КП18
август | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2014-08-07 | 3:35 | 2014-08-07 | 14:00 | 10:25 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДГУ-292/2 | 0.4 | ДЭС | ДГУ-292/2 | 3:35 Куст-7 ДГУ-292/2 аварийно остановлена персоналом, нестабильная работа двигателя (произвольное изменение частоты вращения коленвала ДВС с 1600 до 1450 об/мин, сизый дым с выхлопной трубы глушителя) 13:03 с куста-8 на куст-7 перемещена ДГУ-292/6, произведена замена ДГУ-292/2 на ДГУ-292/6 14:00 Подключение и запуск скв.2688, 2546 от ДГУ-292/6. ДГУ-292/2 перемещена на куст-1 для выявления и устранения неисправности | 77.7 |  | 77.7 | ДУ | 2009 | САТ D3406 | Caterpillar | 2014-07-29 | 100 | 2014-08-08 | 0 | 2014-07-29 | КП23
август | РН-Уватнефтегаз | ООО "СЭС" | 2014-08-09 | 17:55 | 2014-08-09 | 18:40 | 0:45 | 10 | DSE-5510, PCC-6100 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС-16 куст-8 Усть-тегусского м/р | 0.4 | ДЭС | ДГУ-7,1,2,3 ДГУ-4,1,2,5,7 | 17:55 АО ДГУ-7 -высокая температура турбокомпрессора, АО ДГУ-1,2,3 - по высокой температуре ОЖ. В работе остались ДГУ-4,5. 18:40 Запуск ДГУ-2,7. Запуск скважин. 19:30 АО ДГУ-4 - обратная мощность, 19:35 при синхронизации ДГУ-4 произошло АО ДЭС-16 по превышению реверсивной мощности, из-за потери питания блока синхронизации Р123, ДГУ-4 осталась в работе на х.х.. 19:40 -19:50 Запуск ДГУ-1,2,5,7. Запуск скважин. 20:25 ДГУ-3 в работе. Снято ограничение по нагрузке. | 121 |  | 121 | ДУ | 2005 | 833 DFHS | Cummins | 2014-07-30 | 100 | 2014-08-23 | 0 | 2014-07-30 | КП23
август | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 12:17 | 2014-08-10 | 12:35 | 0:18 | 395 | МТЗ-III ступень | РПНУ (АПВ-нет) | Сторонние | Усть-тегусского м/р Куст-5 ПС 36/6 кВ | 35 | ПС | ВВ-35кВ Ввод№1, ВВ-35кВ Ввод№2 | При прохождении грозового фронта на ПС 6/35/110 Усть-Тегусская зафиксировано появление "Земли" на 2секции 35кВ. 07:00 по ТМ зафиксировано отключение 1Т 35кВ и вкл. СВВ-6кВ на ПС 35/6кВ К-5. При осмотре ПС 35/6кВ выявлено откл. 1Т действием ЗДЗ 35кВ, на ф.С проходного изолятора 35кВ ввода от ВЛ ф.6 обнаружен нагрев с явными признаками повреждения. После включения оперативным персоналом СВВ-35кВ действием ЗДЗ 35кВ отключились ВВ-35кВ Ввод№1и Ввод№2, на ПС 6/35/110 Усть-Тегусская действием МТЗ III ступень отключились ВВ-35кВ ф5, 6. Сброс нагрузки ГТЭС-83 АО ГТУ-5,6 по максимальному напряжению. ГПЭС-15 АО ГПУ-2, 6, 7, 8, 10; В работе остались: ГТЭС-83 ГТУ-1,2,3,4, ГТУ-8 на х.х.; ГПЭС-15 ГПУ-6,7,8,9,10. 12:35 Включен ВВ-35кВ ф.5. на ПС 35/6кВ включены ВВ-35кВ Ввод№1, СВВ-35кВ, 2Т, ВВ-6кВ 1Т, СВВ-6кВ. Приступили к вводу ГТУ на ГТЭС-83, ГПУ на ГПЭС-15 и набор нагрузки. 15:36 полностью восстановлено электроснабжение потребителей. Ведутся аварийно восстановительные работы на ПС 35/6кВ Куст 5. | 1769 | 83.95 | 1852.95 | И | 2013 | ИП-35/1000-7,5-0,1-1УХЛ | Россия | 2014-03-05 | 100 | 2015-03-05 | 0 | 2014-03-05 | КП9
август | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 20:57 | 2014-08-11 | 16:49 | 19:52 |  | МТЗ-III ступень |  | Сторонние | Усть-тегусского м/р Куст-5 ПС 36/6 кВ | 35 | ПС | ВВ-35кВ Ввод№1 | с 19:37 10.08.14г. по 0:35 11.08.14г. прохождение сильного грозового фронта на Урненском, Усть-Тегусском местрождениях. При прохождении грозового фронта произошло повреждение проходных изоляторов на ПС 35/6кВ Куст-5 на ВВ-35кВ Ввод№1,Ввод№2.С отключением в 20:57 ВЛ-35 кВ ф.5,ф.6 от МТЗ III ступень на ПС 6/35/110кВ Усть-Тегусская. ГТЭС-83 АО ГТУ-5,6,8 по максимальному напряжению. ГПЭС-15 АО ГПУ-1,2,4,5; В работе остались: ГТЭС-83 ГТУ-1,2,3,4; ГПЭС-15 ГПУ-6,7,8,9,10. Запускались на ДЭС-3 ДГУ-2,3,5 на 80%, на ДЭС-1,2 ДГУ-5,6 на 80%.. Введено ограничение потребителей К-5 Усть-Тегусского м/р. После проведения ремонтно-восстановительных работ по замене проходных изоляторов на Вводе 35кВ №2 на ПС 35/6 кВ "Куст-5".11.08.2014г в 16:49 подано напряжение на ПС 35/6кВ Куста№5 с ВЛ-35кВ ф.№6 и восстановлено электроснабжение потребителей. Ведутся аварийно восстановительные работы на ПС 35/6кВ Куст 5. | 1769 | 83.95 | 1852.95 | И | 2013 | ИП-35/1000-7,5-0,1-1УХЛ | Россия | 2014-03-06 | 101 | 2015-03-06 | 1 | 2014-03-06 | КП9
август | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 16:55 | 2014-08-10 | 16:55 | 0:00 | 112 | БМРЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ"Кальча". | 35 | ПС | ВЛ-35 Промысловая-1 ПС110/35/6 Кальча | В 16:55:00 при прохождении грозового фронта над Кальчинским н/п произошло отключение ВЛ-35кВ Центральная 1,2. ПС 110/35/6 "Кальча" по защите МТЗ-1, с успешным АПВ линии. | 246 |  | 246 | И | 2001 | ШС-10, ПС-70 | Россия | 2013-08-20 | 100% | 2014-08-20 | 0 | 2013-08-20 | КП11
август | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-13 | 2:09 | 2014-08-13 | 11:39 | 9:30 | 69 | МТЗ-III ступень |  | Сторонние | Усть-тегусского м/р Куст-5 ПС 36/6 кВ | 35 | ПС | ВВ-35кВ Ввод№2 | с 01:00 13.08.14г. по 03:20 13.08.14г. прохождение грозового фронта на Урненском, Усть-Тегусском местрождениях. При прохождении грозового фронта произошло повреждение проходных изоляторов на ПС 35/6кВ Куст-5 на ВВ-35кВ Ввод№2.С отключением в 02:09 ВЛ-35 кВ ф.6 от МТЗ III ступень на ПС 6/35/110кВ Усть-Тегусская. Введено ограничение потребителей К-5 Усть-Тегусского м/р. Проведены ремонтно-восстановительные работы на ПС 35/6 кВ "Куст-5" по замене проходных изоляторов на Вводе 35кВ.№2 .13.08.2014г в 11:39 подано напряжение на ПС 35/6кВ Куста №5 и восстановлено электроснабжение потребителей Куста №5. Снятие ограничений по нагрузке. Ведутся аварийно восстановительные работы на ПС 35/6кВ Куст 5. | 1095.7 | 40.7 | 1136.4 | И | 2013 | ИП-35/1000-7,5-0,1-1УХЛ | Россия | _ | _ | 2014 | 0 | 2013 | КП9
сентябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-14 | 2:45 | 2014-09-14 | 2:46 | 0:00 | 13 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Кальчинское м/р ПС 35/6кВ "Восточная" | 35 | ПС | ВЛ-6кВ Ф-5,6,13,14,18 | 14.09.14 в 02:45 ПС 35/6кВ "Восточная" при прохождении грозового фронта аварийно отключились ВЛ-6кВ Ф-5,6,13,14,18 по МТЗ-1 с успешным АПВ |  | 7.3 | 7.3 | И | 2000 | ШС-10 | Россия | 2013-09-07 | 100% | 2014 | 0 | 2013 | КП11
октябрь | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2014-10-05 | 14:30 | 2014-10-05 | 17:40 | 3:10 | 2 | ЕМСР |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДГУ-292/6 | 0.4 | ДЭС | ДГУ-292/6 | 14:30 Аварийный останов ДГУ-292/6 - низкий уровень охлаждающей жидкости. При осмотре выявлено повреждение радиатора системы охлаждения двигателя в результате разрушения вентилятора при соприкосновении с корпусом радиатора. Причина повреждений: разрушение подшипников ступицы вентилятора. 16:35 ДГУ-328/7 перемещена на кусту-7 и установлена взамен ДГУ-292/6, переключение КЛ-0,4кВ на СУ скв. 2688, 2546 17:40 пуск в работу скв.2688, 2546 | 23.5 |  | 23.5 | ДУ | 2013 | Радиатор СО | Caterpillar | 2014-09-25 | 100% | 2014-10-07 | 0 | 2014-09-25 | КП23
октябрь | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2014-10-11 | 8:05 | 2014-10-11 | 8:05 | 0:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС-6 ДГУ-2 | 0.4 | ДЭС | ДЭС-6 ДГУ-2 | 08:05 ДЭС-6 ДГУ-2 аварийно остановлена персоналом (низкое давление масла, посторонние шумы в ДВС). Запуск скв.69Р, 70Р, 2663 - ДГУ-1 в работе. | 1.8 | 7.1 | 8.9 | ДУ | 2011 | ЦПГ | Cummins | 2014-09-15 | 100% | 2014-10-15 | 0 | 2014-09-15 | КП24 | [5 empty] | неуч.вр.
октябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-12 | 11:05 | 2014-10-12 | 16:56 | 5:51 | БКНС: Н-16,Н-17,Н-18; скв.1В,2В,5В,6В К-1 Урна | ЧМИ ГТУ-7, АЧР 1 ступень |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-83 ГТУ-7 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-7 | В 11:05 произошел аварийный останов ГТУ-7 из-за срабатывания датчика "Загрязнения масла". Запуск резервных ДГУ-2,3,5 ДЭС-3 в 11:22 и разрешение набора нагрузки по согласованию . После снятия и очистки датчиков маслосистемы, с разрешения сервисного инженера ООО «Центракс Газовые Турбины Рус» (фирмы ведущей ПНР), в 12:27 произведен пуск в работу ГТУ-7. В 13:26 повторно произошел аварийный останов ГТУ-7 из-за срабатывания датчика "Загрязнения масла". ГТУ-7 выведена в ремонт для выяснения причины появления металлической стружки на датчике "загрязнения пасла". В 16:24 ввод в работу ГТУ-9,вывод ДГУ-2,3,5 ДЭС-3., вывод ДГУ-2,3,5 ДЭС-3 в горячий резерв. |  |  |  | ГТУ | 2014 | CX 501 - KB7 | Centrax | 2014-09-03 | 100% | 2015 | 0 | 2014-09-03 | КП3 |  |  | Специалистами ООО «Центракс Газовые Турбины Рус» составлено и направлено письмо в головной филиал США.
октябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 18:39 | 2014-10-27 | 21:32 | 2:53 | БКНС: Н-16,Н-17,Н-18; скв.1В,2В,5В,6В К-1 Урна, Ш-1, Ш-3, Ш-5 К-9 У-Тег | ЧМИ ГТУ-8,10, АЧР 1 ступень |  | Технология | ГТЭС-83 ГТУ-8,10 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-8, ГТУ-10 | В 18:40 произошел аварийный останов ГТУ-8,10 по низкому давлению газа на входе в ГТУ, из-за аварийного останова УПТГ-5,7 (причины выясняются). Запуск резервных ДГУ-1,2,5 ДЭС-3, ДГУ-1,2 на ДЭС-1,2 и разрешение набора нагрузки по согласованию . в 19:30 произведен пуск в работу УПТГ-5,7, после этого произведен запуск ГТУ-10 в 20:02 и ГТУ-8 в 20:22. В 20:45 полное снятие ограничения по набору нагрузки |  |  |  | ВО | 2014 | Frick SGC 2817 | ЧКЗ г.Челябинск | - | - |  | - | - | КП24
октябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-28 | 11:19 | 2014-10-28 | 19:18 | 7:59 | БКНС: Н-16,Н-17,Н-18; скв.1В,2В,5В,6В К-1 Урна | ЧМИ ГТУ-8,10, АЧР 1 ступень |  | Технология | ГТЭС-83 ГТУ-8,10 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-8, ГТУ-10 | В 11:19 произошел аварийный останов ГТУ-8,10 по низкому давлению газа на входе в ГТУ, из-за аварийного останова УПТГ-7,8 (причины выясняются). Запуск резервных ДГУ-2,3,5 ДЭС-3, ДГУ-2 на ДЭС-1,2 и разрешение набора нагрузки по согласованию . В 11:58 произведен пуск в работу УПТГ-7,8, после этого произведен запуск ГТУ-10 в 12:32. В 12:48 полное снятие ограничения по набору нагрузки |  |  |  | ВО | 2014 | Frick SGC 2817 | ЧКЗ г.Челябинск | - | - |  | - | - | КП24
ноябрь | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2014-11-07 | 4:17 | 2014-11-07 | 5:55 | 1:38 | 2 | ЕМСР |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДГУ-400/7 | 0.4 | ДЭС | ДГУ-400/7 | 04:17 Аварийный останов ДГУ-400/7 - низкий уровень охлаждающей жидкости. 04:45 При осмотре выявлено нарушение целостности шланга котла подогрева ОЖ. 05:55 Причина АО устранена. Пуск в работу ДГУ-400/7. Подано напряжение на станции управления скважин 2635, 2578 | 15.5 |  | 15.5 | ДУ | 2013-01-12 | Подогреватель ОЖ | Caterpillar | 2014-11-04 | 100 | 2014-11-14 | 0 | 2014-11-04 | КП23
ноябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-08 | 13:00 | 2014-11-08 | 18:17 | 5:17 | 38 | МТЗ-1 яч.5 ПС 35/6кв "К-4" |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВН-6кВ КТПН 6/0,4кВ №1 К-4 Усть-Тегусское м/р | 6(10) | КТП | ВВ-6кВ яч.№5 ПС 35/6кВ "К-4" Усть-Тегусского м/р | 13:00 По ТМ "ОМЬ" ПС 6/35/110 "Усть-Тегусская" посадка напряжения в сети 6,35,110. 13:42 Осмотр ПС 35/6кВ К-4 - откл. ВВ-6кВ яч.5 МТЗ-1. 13:55 Осмотр КТПН 6/0,4кВ №1 К-4 - междуфазное КЗ ВН-6кВ. Начало восстановительных работ. 18:17 Подано напряжение на отходящие фидера 0,4кВ КТПН 6/0,4кВ №1 К-4. 18:30 Разрешение на набор нагрузки 675кВт | 103 | 115 | 218 | В | 2012 | ВНА СЭЩ-10/630-20У2 | ОАО "Электрощит" | 2014-11-08 | 100 | 2015 | 0 | 2012 | КП9
ноябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-10 | 14:44 | 2014-11-10 | 18:40 | 3:56 | 250 | СГОЭС |  | Технология | ГТЭС-83 УПТГ-5,7,8 | 6(10) | Энергосистема | ГТЭС-83 ГТУ-1,2,3,4,5,6,8,10 ГПЭС-15 ГПУ-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ДЭС-1,2 ДГУ-1,4,5,8 ДЭС-3 ДГУ-2,5 | 14:40 АО УПТГ-5,7,8 по низкому давлению газа на входе в компрессор. АО ГТУ-8,10, по низкому давлению газа на входе в турбину. 14:44 АО ГТУ-5,6, по низкому давлению газа на входе в турбину. АО ГТУ-1,2,3,4 по высокой температуре Т5. На ГТЭС-83 после восстановления давления в линии подачи газа был произведён пуск ГТУ-1,2,3,4,5,6,8,9. На ГПЭС-15 произведён пуск ГПУ-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ДЭС-1,2 пуск ДГУ-4,5,8. ДЭС-3 пуск ДГУ-1,3,5. | 1964 | 205 | 2169 | ВО | 2014 | Ду200 Ру16 |  | - | - |  | - | - | КП1
ноябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-19 | 23:30 | 2014-11-20 | 2:00 | 2:30 | 247 | АЧР 1ст, 2ст. |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПЭС-15 ГПУ-3 | 6(10) | ГПЭС | ГТЭС-83 ГТУ-1,2,3,4,5,6,8,9 ГПЭС-15 ГПУ-1,2,3,4,5,6,7,8,9, ДЭС-1,2 ДГУ-1,2,3,4,5,8,9 ДЭС-3 ДГУ-2,3,5 | 23:30 АО ГПУ-3 из-за задымления в ГПУ в результате заклинивания турбокомпрессора ГПУ-3, АО ГПУ-8,9 из-за попадания дыма от ГПУ-3, АО ГПУ-1,2,4,5,6,7 из-за перекрытия газовой линии на ГПЭС-15, АО ГТЭС-83 по перегрузке, 03:24 восстановлена нормальная схема электроснабжения Усть-Тегусского и Урненского м/р | 1931 | 21 | 1952 | ГПУ | ГПУ-3 -2011 | турбокомпрессор | Cummins | 2014-11-12 | 100 | 2015-02-07 | 0 | 2014-11-12 | КП24
ноябрь | РН-Уватнефтегаз | ООО "СЭС" | 2014-11-27 | 8:08 | 2014-11-27 | 8:40 | 0:32 | 19 | DSE-5510, PCC-6100 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС-16 куст-8 Усть-тегусского м/р | 0.4 | ДЭС | ДЭС-16 ДГУ-8, ДГУ-1,2,3,5,6 | 8:08 АО ДГУ-8 - низкая частота, в результате загрязнения топливных фильтров ДГУ-8, далее АО ДГУ 1,2,3,5,6 перегруз. В 8:21 пуск ДГУ-1,2,3,5,6,8. В 8:40 пуск отключенных скважин К-8. | 40 |  | 40 | ДУ | ДГУ-8 - 2008 ДГУ-6 - 2012 | Топливный фильтр | Cummins | 19.11.2014 20.11.2014 | 100 | 01.12.2014 02.12.2014 | 0 | 19.11.2014 20.11.2014 | КП3
ноябрь | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2014-11-28 | 1:30 | 2014-11-28 | 2:00 | 0:30 | 7 | DSE-5510, PCC-6100 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС-9 куст-7 Усть-тегусского м/р | 6(10) | ДЭС | ДЭС-9 ДГУ-4, ДГУ-1,3 | 1:30 АО ДГУ-4 - низкая частота, в результате загрязнения топливных фильтров ДГУ-4, далее АО ДГУ 1,3 в результате загрязнения топливных фильтров. В 2:00 пуск ДГУ-1,3,4, пуск отключенных скважин К-7. | 17 |  | 17 | ДУ | ДГУ-1,2,3 - 2012 ДГУ-4 - 2008 | Топливный фильтр | Fleetguard | 400 м/ч |  |  |  |  | КП3
декабрь | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2014-12-05 | 9:20 | 2014-12-05 | 9:55 | 0:35 | 2 | EMCP |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДГУ-400/7 | 0.4 | ДЭС | ДГУ-400/7 | 9:20 АО ДГУ-400/7 - низкая частота, низкое напряжение генератора. Причина - загрязнение топливных фильров, снижение пропускной способности топлива через фильтрующий элемент. 09:55 Выполнена замена топливных фильтров ДГУ-400/7, запуск ДГУ, запуск скв.2635, 2578 в работу. | 5.3 |  | 5.3 | ДУ | 2013-01-21 | Топливный фильтр | Caterpillar | 2014-11-25 | 100 | 2015-01-08 | 0 | 2014-11-25 | КП3
декабрь | РН-Уватнефтегаз | ООО "СЭС" | 2014-12-06 | 11:23 | 2014-12-06 | 11:38 | 0:15 | 25 | DSE-5510, PCC-6100 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС-16 куст-8 Усть-тегусского м/р | 0.4 | ДЭС | ДЭС-16 ДГУ-5,6,8 ДГУ-1,2,3,4 | 11:23 АО ДГУ-5,6,8 - низкая частота, низкое напряжение генератора. Причина - загрязнение топливных фильров, снижение пропускной способности топлива через фильтрующий элемент. АО ДГУ-1,2,3,4 по перегрузу. 11:38 Пуск ДГУ-1,2,3,4 в работу, пуск ДГУ-5,6,8 после замены топливных фильтров. Запуск скважин. | 19.7 |  | 19.7 | ДУ | ДГУ-5 - 2005 ДГУ-6 - 2012 ДГУ-8 - 2008 | Топливный фильтр | Cummins | 02.12.2014 01.12.2014 01.12.2014 | 100 | 13.12.2014 11.12.2014 13.12.2014 | 0 | 02.12.2014 01.12.2014 01.12.2014 | КП3
декабрь | РН-Уватнефтегаз | РЭЦ | 2014-12-07 | 9:11 | 2014-12-07 | 10:05 | 0:54 | 76 | АЧР 1ст, 2ст. |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-83 УПТГ-5,7,8 | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС-83 ГТУ-8,9,11,12 | 09:11 в результате КЗ в оперативных цепях на входе БЗУ управления УПП произошло А.О. УПТГ-5,7,8 и А.О. ГТУ-8,9,11,12 ГТЭС-83 по низкому давлению топливного газа. Срабатывание АЧР 1ст, 2ст. В работе остались ГТУ-1,2,3,4 нагрузка Р=25690кВт. Введено ограничение по нагрузке 10МВт. Отключены К-2, К-4, ВЖК Усть-Тегусского м/р. Пуск в работу резервных ДГУ-1 на ДЭС-1,2; АДГУ№1. 10:05 Восстановлена схема эл.снабжения Усть-Тегусского и Урненского м/р. Запуск резервных УПТГ-4, ГТУ-5,6. После устранения неисправности на БЗУ, запуск в работу УПТГ-5,7,8, ГТУ-8,9,11,12. | 223 |  | 223 | ПЭ | 2014-08-30 | БЗУ | TRIPP LITE | - | 100 | - | 0 | - | КП10
декабрь | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2014-12-10 | 18:10 | 2014-12-10 | 18:25 | 0:15 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДГУ-400/2 | 0.4 | ДЭС | ДГУ-400/2 | 18:10 АО скв.2635, 2578 по уставке "Низкое напряжение", ДГУ-400/2 - в работе на холостом ходу. При запуске скважин на ДГУ-400/2 выявлено снижение частоты. Причина - загрязнение топливных фильтров, снижение пропускной способности топлива через фильтрующий элемент. ДГУ-400/2 остановлена персоналом для замены топливных фильтров. 18:25 Выполнена замена топливных фильтров ДГУ-400/2, запуск ДГУ, запуск скв.2635, 2578 в работу. | 2 |  | 2 | ДУ | 2007-05-01 | Топливный фильтр | Caterpillar | 2014-11-26 | 100 | 2014-12-14 | 0 | 2014-11-26 | КП3
декабрь | РН-Уватнефтегаз | РЭЦ | 2014-12-13 | 9:09 | 2014-12-13 | 9:35 | 0:26 | 160 | МТЗ 3ст. |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 6/35/110кВ "Усть-Тегусская", ЛР-35кВ Ф-8 | 35 | ПС | ПС 35/6кВ "К-1" | 09:09 Аварийное отключение В-35 Ф-7 ПС 6/35/110кВ «Усть-Тегусская» вследствие включения ЗН ВЛ ЛР-35кВ №8 в линию находящуюся под напряжением от Ф-7 35кВ через СВВ-35 ПС 35/6кВ «К-1». В результате КЗ произошла посадка напряжения, частичная остановка мех.фонда Усть-Тегусского м/р, Урненского м/р, останов ГТУ-5,6,8,9 ГТЭС-83. Обесточен Куст №1 Усть-Тегусского м/р. 11:05 Полное снятие ограничения по набору мощности. | 296 | 54 | 350 | Р | 2010 | РГП 2-35/100 УХЛ1 | Россия | 2014-09-06 | 100 | 2015-09-06 | 0 | 2014-09-06 | КП1
декабрь | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2014-12-14 | 9:40 | 2014-12-14 | 10:45 | 1:05 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДГУ-292/2 | 0.4 | ДЭС | ДГУ-292/2 | Загрязнение топливных фильтров, снижение пропускной способности топлива через фильтрующий элемент. Выполнена замена топливных фильтров ДГУ-292/2. | 7.6 |  | 7.6 | ДУ | 2009-07-01 | Топливный фильтр | Caterpillar | 2014-12-11 | 100 | 2014-12-23 | 0 | 2014-12-11 | КП3
декабрь | РН-Уватнефтегаз | РЭЦ | 2014-12-16 | 17:15 | 2014-12-16 | 19:55 | 2:40 | 260 | ЗДЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-83 ЗРУ-6кВ №2 яч№9.3 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-1,2,3,4,5,6,8,12. | 17:13 в яч. 9.3 произошло К.З., сработала ЗДЗ. От действия МТЗ отключились В-6 яч.1.5, 5.1, 5.6, 20.10, 10.2, от защиты min напряжения отключились В-6 яч. 2.5, 3.5, 4.2, 2.6, 5.5, 6.2, 9.7, 12.2. АО ГТУ-5,6,8,12 - высокое напряжение генератора, ГТУ-1,4 - высокая мгновенная t5, ГТУ-2 - токовая перегрузка генератора, ГТУ-3 - отказ совмещеного блока регулировки генератора. 9СШ-6 кВ исключена из схемы. 17:23 пуск АДГУ-1600 на СН, с последующим пуском УПТГ, затем ГТУ с включением в сеть и набором нагрузки.. 19:55 Напряжение подано на все КП Усть-Тегусского м/р, Урненского м/р. 20:44 Полное снятие ограничения на набор нагрузки. | 1472 | 43 | 1515 | ЗА | 2013 | ЗР яч.СЭЩ-63-2-018-2000/31,5УЗ | ЗАО "Группа компаний "Электрощит" ТМ Самара" | 2014-03-28 | 100 | 2015-07-20 | 0 | 2014-09-24 | КП1
декабрь | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2014-12-17 | 6:20 | 2014-12-17 | 7:00 | 0:40 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС-6 куст-7 Усть-тегусского м/р | 0.4 | ДЭС | ДГУ-1,2 | 06:20 Выявлена нестабильная работа ДГУ-1,2 ДЭС-6. Причина - загрязнение топливных фильтров, снижение пропускной способности топлива через фильтрующий элемент. При останове ДГУ-2 для замены топливных фильтров отключились скв.2663, 69Р по уставке "Низкое напряжение". 06:58 Выполнена поочередная замена топливных фильтров на ДГУ-1 и ДГУ-2 ДЭС-6; ДГУ запущены в параллельную работу. 07:00 Запуск скв.2663, 69Р | 5 |  | 5 | ДУ | ДГУ-1 30.04.2011 ДГУ-2 30.04.2011 | Топливный фильтр | Fleetguard | 08.12.2014 22.11.2014 | 27.12.2014 26.12.2014 | 100 | 0 | 08.12.2014 22.11.2014 | КП3
декабрь | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2014-12-18 | 7:00 | 2014-12-18 | 8:25 | 1:25 | 1 | DeepSea |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭК-4 куст-10 Усть-тегусского м/р | 0.4 | ДЭС | ДГУ-328/9 | 07:00 АО ДГУ-328/9 ДЭК-4 К-10 - высокое напряжение аккумуляторной батареи. Причина - неисправность зарядного генератора. 08:25 Пуск ДГУ-328/8 ДЭК-4 К-10; запуск скв.2924г |  |  |  | ДУ | 2013-01-24 | САТ 405 12В07В Регулятор напряжения зарядного генератора | Caterpillar | 2014-12-03 | 100 | 2014-12-23 | 0 | 2014-12-03 | КП23
декабрь | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2014-12-18 | 21:10 | 2014-12-18 | 21:40 | 0:30 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДГУ-364/5 Куст-7 Усть-Тегусское м/р | 0.4 | ДЭС | ДГУ-364/5 | 21:10 АО скв.2605, 2661, 2609 по уставке "Низкое напряжение", ДГУ-364/5 - в работе на холостом ходу. Причина - загрязнение топливных фильтров, снижение пропускной способности топлива через фильтрующий элемент. ДГУ-364/5 остановлена персоналом для замены топливных фильтров. 21:40 Выполнена замена топливных фильтров ДГУ-364/5, запуск ДГУ, запуск скв.2605, 2661, 2609 в работу. | 4.4 |  | 4.4 | ДУ | 2007 | Топливный фильтр | 1R-0749 133-56-73 | 2014-12-17 | 100 | 2014-12-27 | 0 | 2014-12-07 | КП23
декабрь | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2014-12-19 | 2:25 | 2014-12-19 | 2:55 | 0:30 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДГУ-400/2 Куст-7 Усть-Тегусское м/р | 0.4 | ДЭС | ДГУ-400/2 | Загрязнение топливных фильтров, снижение пропускной способности топлива через фильтрующий элемент. Устранено. | 4.4 |  | 4.4 | ДУ | 2007 | Топливный фильтр | 1R-0749 133-56-73 | 2014-12-14 | 100 | 2014-12-25 | 0 | 2014-12-14 | КП3
декабрь | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2014-12-19 | 17:00 | 2014-12-19 | 17:42 | 0:42 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДГУ-292/2 Куст-7 Усть-Тегусское м/р | 0.4 | ДЭС | ДГУ-292/2 | Загрязнение топливных фильтров, снижение пропускной способности топлива через фильтрующий элемент. Устранено. | 4.9 |  | 4.9 | ДУ | 2009-07-01 | Топливный фильтр | Caterpillar | 2014-12-11 | 100 | 2014-12-23 | 0 | 2014-12-11 | КП3
декабрь | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2014-12-20 | 14:40 | 2014-12-20 | 15:40 | 1:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДГУ-400/1 Куст-7 Усть-Тегусское м/р | 0.4 | ДЭС | ДГУ-400/1 | 14:40 АО скв. шурф-5 по уставке "Низкое напряжение", ДГУ-400/1 - в работе на холостом ходу. Причина - загрязнение топливных фильтров, снижение пропускной способности топлива через фильтрующий элемент. ДГУ-400/1 остановлена персоналом для замены топливных фильтров. 15:40 Выполнена замена топливных фильтров ДГУ-400/1, запуск ДГУ, запуск скв. шурф-5 в работу. |  |  |  | ДУ | 2007-05-01 | Топливный фильтр | Caterpillar | 2014-12-16 | 100 | 2014-12-28 | 0 | 2014-12-16 | КП3
декабрь | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2014-12-21 | 15:40 | 2014-12-21 | 16:00 | 0:20 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДГУ-328/4 Куст-7 Усть-Тегусское м/р | 0.4 | ДЭС | ДГУ-328/4 | 15:40 АО скв. 2637, 2638 по уставке "Низкое напряжение", ДГУ-328/4 - в работе на холостом ходу. Причина - загрязнение топливных фильтров, снижение пропускной способности топлива через фильтрующий элемент. ДГУ-328/4 остановлена персоналом для замены топливных фильтров. 16:00 Выполнена замена топливных фильтров ДГУ-328/4, запуск ДГУ, запуск скв. 2637, 2638 в работу. | 2.7 |  | 2.7 | ДУ | 2012-11-01 | Топливный фильтр | Caterpillar | 2014-12-14 | 100 | 2014-12-24 | 0 | 2014-12-14 | КП3
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-01 | 0:50 | 2014-01-01 | 0:50 | 0:00 | 12 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Якушкинская-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Якушкинская-1" ПС 110/35/6 кВ "Серноводская" (СПО) Под откл.попали: Т-1-Т ПС 35/6 кВ "ФНС",Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Обошинская",Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Якушкинская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. |  | 2.04 | 2.04 | ТЧ | 1969 | АС-120 | н/д | ТО - 20.12.13; ТР - 08.12.12 | 100 | 03.2014 | 0 | н/д | КП13 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием |  |  | неуч.вр.
январь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-01-01 | 1:50 | 2014-01-01 | 1:50 | 0:00 | 34 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Коханы-2"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-2"(ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец" (МЭС) Под откл.попали: ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2","Лугань", "Подгорная", ПС 35/6 кВ "Черновская","Могутовская", "Неклюдовская", "Марьевская", "Елховская", "Гребенная", "Южный-Неприк", "Восточно-Кохановская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Восточная", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Коханы" (ВПО) Ф-63,65. ПРЦЭиЭ №5 : ПС 35/6 кВ "Ключевская", "Теребилово","Городецк",Жуково". | Работала 1 ступень З.З., МТЗ. АПВ-успешно. |  | 4.01 | 4.01 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием |  |  | неуч.вр.
январь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ СРС" | 2014-01-01 | 3:12 | 2014-01-01 | 3:12 | 0:00 | 88 | 1 ступень З.З. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 кВ "Бариновка-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бариновка-1" ПС 220/110/6 кВ "Просвет" (МЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская", ПС 35/6 кВ "Парфеновская", "Никольская","Евгеньевская", Т-2-Т "Широкинская", Т-2-Т "Коммунарская" | Работала 1 ступеь З.З. АПВ-успешно. |  | 24.9 | 24.9 | ТЧ | 1972 | АС-185 | н/д | ТО - 03.07.13 | 100 | 41820 | 0 | 41458 | КП13 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием |  |  | неуч.вр.
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-01 | 7:45 | 2014-01-01 | 8:00 | 0:15 | 53 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Сарбай" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Сарбай" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО). Под откл.попали: ПС 35/6 кВ "БКНС", "Дерюжевка","Садовая", "Мочалеевка", "Сологаевка". | Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ- успешно. . | 16.46 |  | 16.46 | ТЧ | 1963 | АС-95 | н/д | ТР - 16.08.13 | 100 | ТР - 07.14; ТР - 08.14 | 0 | н/д | КП13 | ПУ9 |  | Выведенное персоналом ВПО филиала МРСК Волги - СРС АПВ
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-01 | 13:24 | 2014-01-01 | 14:04 | 0:40 | 45 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Сарбай" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Сарбай" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО). Под откл.попали: ПС 35/6 кВ "БКНС", "Дерюжевка","Садовая", "Мочалеевка", "Сологаевка". | Работала Т.О. АПВ-выведено. РПВ- успешно. Порывистый ветер, образование значительных изморозевых отложений. | 28.2 |  | 28.2 | ТЧ | 1963 | АС-95 | н/д | ТР - 16.08.13 | 100 | ТР - 07.14; ТР - 08.14 | 0 | н/д | КП13 | ПУ9 |  | Выведенное персоналом ВПО филиала МРСК Волги - СРС АПВ, занятость оперативного персонала ВПО
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-01 | 14:05 | 2014-01-01 | 14:35 | 1:25 | 67 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Сарбай" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Сарбай" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО). Под откл.попали: ПС 35/6 кВ "БКНС", "Дерюжевка","Садовая", "Мочалеевка", "Сологаевка". | Работала Т.О. АПВ-выведено. РПВ- успешно. Порывистый ветер, образование значительных изморозевых отложений. | 33.82 |  | 33.82 | ТЧ | 1963 | АС-95 | н/д | ТР - 16.08.13 | 100 | ТР - 07.14; ТР - 08.14 | 0 | н/д | КП13 | ПУ9 |  | Выведенное персоналом ВПО филиала МРСК Волги - СРС АПВ, занятость оперативного персонала ВПО
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-01 | 8:02 | 2014-01-01 | 8:04 | 0:02 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Якушкинская" | Работало ТО. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Порывистый ветер, образование значительных изморозевых отложений. |  | 0.67 | 0.67 | ТЧ | 1984 | АС-70 | н/д | ТО - 16.12.13; ТР - 25.03.13 | 100 | 06.2014 | 0 | н/д | КП13 | ПУ4 |  | Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Якушкинская"
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-01 | 9:45 | 2014-01-01 | 15:20 | 5:35 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сологаевка" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. | 14.28 |  | 14.28 | ТЧ | 1991 | А-70 | н/д | ТР - 24.09.13 | 100 | ТР - 08.14 | 0 | н/д | КП13 | ПУ4 |  | Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Сологаевка". Слет изолятора на опоре № 206/1, обрыв проводов в пролете опор №200/63-200/64
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-01 | 9:45 | 2014-01-01 | 12:55 | 3:10 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ Сологаевка" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. | 2.31 |  | 2.31 | ТЧ | 1989 | А-70; А-50 | н/д | ТР - 13.05.13 | 100 | ТР - 05.14 | 0 | н/д | КП13 | ПУ4 |  | Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Сологаевка".
январь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ СРС" | 2014-01-01 | 11:43 | 2014-01-01 | 17:11 | 5:28 | 8 | - | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Карагайская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Карагайская" ПС 110/35/10 кВ "Д.Умет" (ВПО) | Неисправен блок "Сириус" | 32.18 |  | 32.18 | РЗА | н/д | Сириус Л | ЗАО "Радиус-Автоматика" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Неисправный блок микропроцессорной РЗиА на ПС 110/35/10 кВ "Дубовый Умет" (ВПО)
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-01 | 13:40 | 2014-01-01 | 13:40 | 0:00 | 14 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 35/6 кВ "Ключи" | Работало МТЗ. АПВ-успешно. Причина:оп.№11е дефектный изолятор ф-"А".Заменили. |  | 7.31 | 7.31 | И | 1981 | ШФ-10 | н/д | ТО - 28.02.13; ТР - 28.10.13 | 100 | ТО-09.14 ТР-04.14 | 0 | 41122 | КП23 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием
январь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ СРС" | 2014-01-01 | 13:50 | 2014-01-01 | 14:36 | 0:46 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Благодаровка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Благодаровка" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1"(ВПО) | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. | 18.44 |  | 18.44 | ТЧ | 1964 | АС-150 | н/д | ТО - 27.08.13 | 100 | ТО - 27.06.14 | 0 | 41513 | КП13 | ПУ9 |  | Недопустимый провис проводов в пролете опор №№ 72-73. РПВ проведено персоналом ВПО.
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-01 | 13:00 | 2014-01-01 | 13:02 | 0:02 | 37 | ЗЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 "Бариновка-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бариновка-1"ПС 220/110/6 кВ "Просвет" (МЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская", ПС 35/6 кВ "Парфеновская", "Никольская", "Евгеньевская", Т-2-Т "Широкинская", Т-2-Т "Коммунарская" | Работала ЗЗ 1 ст. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. |  | 6.45 | 6.45 | ТЧ | 1972 | АС-185 | н/д | ТО - 03.07.13 | 100 | ТО - 03.07.13 | 0 | 41458 | КП13 | ПУ9
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-01 | 0:00 | 2014-01-02 | 0:00 | 0:00 | 3 | - |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 | 6(10) | ВЛ | Участок ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 ПС 35/6 кВ "Елховская". | Производство работ по вырубке ДКР после аварийного отключения по причине: обледенелые ветви деревьев лежат на проводах. Участок ВЛ выведен в ремонт для безопасного производства работ. Разобраны шлейфа на опоре №32. | 30.12 |  | 30.12 | ТЧ | 1985 | АС-70 | н/д | ТО - 05.08.13 г. | 100 | 07.2014 | 0 | н/д | КП19 | ПУ9 |  | Согласованная с ЦИТС ОАО "СНГ" продолжительность простоя в целях неотложной ликвидации последствий АО
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-02 | 4:22 | 2014-01-02 | 4:22 | 0:00 | 16 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. |  | 7.34 | 7.34 | ТЧ | 1984 | АС-120 | н/д | ТО - 30.12.13 | 100 | ТО - 30.04.14 | 0 | 2013-12-30 | КП13 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием |  |  | неуч.вр.
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-02 | 5:05 | 2014-01-02 | 5:09 | 0:04 | 16 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. В 5:09 АПВ-выведено. | 2.57 |  | 2.57 | ТЧ | 1984 | АС-120 | н/д | ТО - 30.12.13 | 100 | ТО - 30.04.14 | 0 | 2013-12-30 | КП13 | ПУ5 |  | ВЛ-35 "Богдановка-2" - одноцепная, запитывающая фонд скважин по однотрансформа-торным ПС 35/6 кВ "Желябовская", ПС 35/6 кВ "Солоцкая"
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-02 | 6:31 | 2014-01-02 | 6:34 | 0:03 | 16 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | Работала МТЗ. АПВ-выведено. РПВ-успешно. В 6:34 АПВ-введено. | 1.11 |  | 1.11 | ТЧ | 1984 | АС-120 | н/д | ТО - 30.12.13 | 100 | ТО - 30.04.14 | 0 | 2013-12-30 | КП13 | ПУ5 |  | ВЛ-35 "Богдановка-2" - одноцепная, запитывающая фонд скважин по однотрансформа-торным ПС 35/6 кВ "Желябовская", ПС 35/6 кВ "Солоцкая"
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-02 | 8:11 | 2014-01-02 | 8:11 | 0:00 | 14 | 2 стМТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | Работала 2ст МТЗ. АПВ-успешно. |  | 3.61 | 3.61 | ТЧ | 1984 | АС-120 | н/д | ТО - 30.12.13 | 100 | ТО - 30.04.14 | 0 | 2013-12-30 | КП13 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием |  |  | неуч.вр.
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-02 | 8:36 | 2014-01-02 | 8:36 | 0:00 | 9 | 2 стМТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Якушкинская-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Якушкинская-1"ПС 110/35/6 кВ "Серноводская" (СПО).Под откл.попали:Т-1-Т ПС 35/6 кВ "ФНС",Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Обошинская",Т-1-Т ПС 35/6 кВ"Якушкинская". | Работала 2ст МТЗ. АПВ-успешно. |  | 1.8 | 1.8 | ТЧ | 1969 | АС-120 | н/д | ТО - 20.12.13; ТР - 08.12.12 | 100 | 03.2014 | 0 | н/д | КП13 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием |  |  | неуч.вр.
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-02 | 12:20 | 2014-01-02 | 14:32 | 2:12 | 6 | Т.О | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 В Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 В Ф-12ПС 35/6 кВ"Ветлянская" | Работала Т.О.АПВ-не успешно.В 13:30 РПВ-не успешно.При осмотре ВЛ обнаружено: ТП 6/0,4 кВ №122 на приемном портале между ф-"А" и "В" лежит птица.Убрали. | 10.29 |  | 10.29 | ТЧ | 1989 | А-70 | н/д | ТО - 30.12.13 | 100 | ТО -30.04.14 | 0 | 2013-12-30 | КП19 | ПУ4 |  | Отсутствие телемеханики на ПС 35/6 кВ "Ветлянская"
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-02 | 14:32 | 2014-01-02 | 14:33 | 0:01 | 17 | - | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | МВ-35 С-2-Т | 35 | ВЛ | МВ-35 кВ С-2-Т ПС 110/35/6 кВ"Подгорная"Под откл.попали:ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"ПС 35/6 кВ "Могутовская","Неклюдовская" | Блинкера защит не выпадали. Причина выясняется. | 2.52 |  | 2.52 | В | 1980 | С-35М-630/10 | н/д | ТО - 28.12.13; ТР - 30.07.13 | 100 | ТР - 30.05.14 | 0 | н/д | КП24 | ПУ2 |  | Отсутствие в бригаде электромонтера /ИТР СРЗА |  |  | неуч.вр.
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-02 | 20:07 | 2014-01-02 | 20:14 | 0:07 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Неклюдово" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Неклюдово" ПС 110/35/6 кВ "Коханы" (ВПО). Под откл.попала: ПС 35/6 кВ "В-Кохановская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. | 1.89 | 5 | 6.89 | ТЧ | 1963 | АС-150 | н/д | ТО - 30.12.13 | 100 | ТО - 28.02.14 | 0 | н/д | КП13 | ПУ9 |  | Производство переключений - персонал ВПО
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-02 | 16:55 | 2014-01-02 | 17:30 | 0:35 | 3 | - |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 | 6(10) | ВЛ | Участок ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 ПС 35/6 кВ "Елховская" | Производство работ по вырубке ДКР после аварийного отключения по причине обледенение деревьев на проводах, сборка шлейфов ВЛ-6 кВ. В 17:30 ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 включен в работу. | 21.96 |  | 21.96 | ТЧ | 1985 | АС-70 | н/д | ТО - 05.08.13 г. | 100 | ТО -09.01.14 | 0 | н/д | КП19 | ПУ9 |  | Согласованная с ЦИТС ОАО "СНГ" продолжительность простоя в целях неотложной ликвидации последствий АО
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-04 | 3:35 | 2014-01-04 | 3:35 | 0:00 | 47 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Ивановская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Ивановская" ПС 35/6 кВ "Малиновская". Под отключение попала: ПС 35/6 кВ "Ивановская". | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина :Сильное обледенение, в пролете опор №52-53, 57-58, 124-125 сильный провис проводов Ф-"В","С". Требуется расчистка подъездных путей к ВЛ-35 кВ "Ивановская". |  | 59.59 | 59.59 | ТЧ | 1985 | АС-95 | н/д | ТО - 11.11.13; ТР - 12.09.13 | 100 | 03.2014 | 0 | н/д | КП13 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием |  |  | неуч.вр.
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-04 | 9:56 | 2014-01-04 | 9:56 | 0:00 | 13 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская." Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Желябовская", "Солоцкая", "Богдановская". | Работала МТЗ. АПВ-успешно. |  | 4.19 | 4.19 | ТЧ | 1984 | АС-120 | н/д | ТО - 30.12.13 | 100 | ТО - 30.04.14 | 0 | 30.12.13 | КП13 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием |  |  | неуч.вр.
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-04 | 14:00 | 2014-01-04 | 14:00 | 0:00 | 18 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Ивановская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Ивановская" ПС 35/6 кВ "Малиновская". Под отключение попала: ПС 35/6 кВ "Ивановская". | Работала МТЗ. АПВ-успешно. |  | 12.79 | 12.79 | ТЧ | 1985 | АС-95 | н/д | ТО - 11.11.13; ТР - 12.09.13 | 100 | 03.2014 | 0 | н/д | КП13 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием |  |  | неуч.вр.
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-04 | 16:30 | 2014-01-04 | 16:30 | 0:00 | 15 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская." Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Желябовская", "Солоцкая", "Богдановская". | Работала МТЗ. АПВ-успешно. |  | 4.41 | 4.41 | ТЧ | 1984 | АС-120 | н/д | ТО - 30.12.13 | 100 | ТО - 30.04.14 | 0 | 30.12.13 | КП13 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием |  |  | неуч.вр.
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-04 | 18:21 | 2014-01-04 | 18:21 | 0:00 | 14 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская." Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Желябовская", "Солоцкая", "Богдановская". | Работала МТЗ. АПВ-успешно.В 20:30 на ПС 35/6 кВ "Богдановская" отключен ЛР-35 кВ "Кулагинка". | 2.31 | 3.45 | 5.76 | ТЧ | 1984 | АС-120 | н/д | ТО - 30.12.13 | 100 | ТО - 30.04.14 | 0 | 2013-12-30 | КП13 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием |  |  | неуч.вр.
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-04 | 20:30 | 2014-01-05 | 17:35 | 20:55 | 2 | - |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Кулагинка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Кулагинка" ПС 35/6 кВ "Богдановская" | Удаление гололедообразований с провода ф-"В" в пролетах опор №172-173, 175-176, 181-182. В 17:35 Введена в работу с ПС 35/6 кВ "Грековская". | 11.64 |  | 11.64 | [9 empty] | КП13
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-05 | 0:05 | 2014-01-05 | 0:20 | 0:15 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-64 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-64 ПС 110/35/6 кВ "Коханы" (ВПО) . | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. | 1.9 | 2.63 | 4.53 | СК | 1962 | П-10 | н/д | ТО - 28.05.13 | 100 | ТО - 27.06.14 | 0 | н/д | КП25 | ПУ9 |  | МВ-6 кВ яч. ВЛ-6 кВ ПС 110/35/6 "Коханы" включен вручную персоналом ВПО
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-05 | 12:05 | 2014-01-05 | 13:35 | 1:30 | 33 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | МВ-6 кВ Т-1-Т | 35 | ПС | МВ-6 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Казанская" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. |  | 7.29 | 7.29 | В | 1982 | WMPWZ | Польша | ТО - 26.12.13; ТР - 18.09.13 | 100 | 03.2014 | 0 | н/д | КП25 | ПУ8 |  | Выяснение причины возникновения нарушения - по проведению ТР яч. МВ-6 Т-1-Т. яч. №№ 3,4,5,6,7.8,9,10, запланирован-ного на 19.02.14 г.
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-05 | 18:00 | 2014-01-06 | 18:00 | 24:00 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-68 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-68 ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Осмотр 6.01.2014г. С 16:23 до 17:26 перетяжка проводов в пролётах оп.№20-22(сильный провис). Восстановлена нормальная схема эл.снабжения | 5.96 |  | 5.96 | ТЧ | 1962 | А-95 | н/д | ТО - 11.04.13; ТР - 13.05.13 | 100 | ТО - 11.06.14 | 0 | н/д | КП13 | ПУ2 |  | Осмотр 05.01.14 не проведен по причине занятости персонала ПРЦЭиЭ №1 на другом объекте
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-06 | 12:36 | 2014-01-06 | 13:30 | 0:56 | 3 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "БКНС" | Выпал блинкер "Авар.откл". АПВ-не успешно. РПВ- успешно. Сильный порывистый ветер. Произведён осмотр ВЛ-6 кВ Ф-4, повреждений не обнаружено. | 0.24 |  | 0.24 | ТЧ | 1990 | А-70 | н/д | ТР - 19.09.13 | 100 |  |  | н/д | КП14 | ПУ4 |  | Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "БКНС".Сложные метеоусловия (сильный порывистый ветер, снег), затрудняющие своевременное прибытие на ПС 35/6 кВ "БКНС"
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-08 | 13:47 | 2014-01-08 | 15:25 | 1:38 | 2 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Тверская" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-не успешно. РПВ-успешно. | 1.7 |  | 1.7 | ТЧ | 1981 | А-95 | н/д | ТО - 18.08.13; ТР - 19.09.13 | 100 | 09.2014г. | 0 | н/д | КП23 | ПУ4 |  | Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Тверская".
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-08 | 19:35 | 2014-01-08 | 23:49 | 3:14 | 2 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Тверская" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-не успешно. РПВ-не успешно.Причина: разрушен изолятор фаза "А" на опоре №600/1. С 23:07 до 23:35 произвели замену разрушенного изолятора. | 4.42 |  | 4.42 | И | 1981 | ШФ-10 | н/д | ТО - 18.08.13; ТР - 19.09.13 | 100 | 09.2014г. | 0 | н/д | КП23 | ПУ8 |  | Разрушение глазури, трещины на корпусе изолятора
январь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ СРС" | 2014-01-08 | 22:46 | 2014-01-09 | 6:56 | 6:10 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Чубовка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Чубовка" ПС 35/6 кВ "Чубовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-не успешно. Прошла посадка напряжения по ПС 35/6 кВ "Чубовка".09.01.2014г. В 0:02 ВЛ-35 кВ "Чубовка" выведена в ремонт.Восстановлена нормальная схема эл.снабжения. |  | 0.93 | 0.93 | В | 1982 | С-35М-630/10 | н/д | Дата последнего ТР выключателя С-35М ПС 35/6 кВ Чубовка. 27.08.13. | 100 | ТО-02.14 ТР-08.14 | 0 | 28.07.2023. | КП18 | ПУ9 |  | Вывод в ремонт на ночь - привлечение дополнительного персонала ПРЦЭиЭ №4
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-09 | 0:37 | 2014-01-09 | 10:25 | 10:12 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Аманак" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: на опоре №100/35 слетел изолятор фаза "А". Сильный порывистый ветер. | 4.35 |  | 4.35 | И | 1996 | ШФ-10 | н/д | ТР - 13.08.13 | 100 | ТР - 08.14 | 0 | н/д | КП23 | ПУ8 |  | Разрушение глазури, трещины на корпусе изолятора
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-09 | 4:30 | 2014-01-09 | 16:06 | 0:25 | 12 | Газовая защита | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-6 кВ Т-1-Т | 35 | ПС | МВ-6 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Промысловая" | Работала "Газовая защита". АПВ-нет. В 4:55 Нагрузка Т-1-Т переведена на Т-2-Т. Причина выясняется. | 4.51 |  | 4.51 | В | 1996 | ВБМ-10-20/1250 | н/д | ТО - 25.11.13 | 100 | ТО - ежемесячно, ТР -23.05.14 | 0 | 2014-01-09 | КП24 | ПУ8 |  | Скопление воздуха в газовом реле после регенерации масла при проведении КР тр-ра Т-1-Т ввиду резких температурных перепадов
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-09 | 13:18 | 2014-01-10 | 12:08 | 22:50 | 2 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Кулагинка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Кулагинка" ПС 35/6 кВ "Грековская" Под отключение попала: ПС 35/6 кВ "Кулагинская" | Работало ТО. АПВ-не успешно. РПВ- не успешно. 10.01.14.В пролётах оп.№74-75,82-83 обнаружен схлёст проводов Ф - "А"и"В" из-за гололёдных проявлений. С 10:47 до 11:36 разборка шлейфов на оп.№123. В 12:08 Уч. ВЛ-35 кВ"Кулагинка" от ПС 35/6 кВ"Грековская" до ПС 35/6 кВ"Кулагинская" поставлен под напряжение. ПС 35/6 кВ "Кулагинская" в работе. С 12:05 до 14:05 Устранение неисправности. | 14.03 |  | 14.03 | ТЧ | 1984 | АС-120 | н/д | ТО - 30.12.13 | 100 | ТО - 30.07.14 | 0 | 2013-12-30 | КП14 | ПУ4 | ПУ8 | Перенос осмотра ВЛ-35 кВ "Кулагинка" на 10.01.14 г. в связи с отсутствием дорог в условяих сильного порывистого ветра и снегопада и отсутствием в ПРЦЭиЭ №2 спецтехники повышенной проходимости
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-11 | 16:30 | 2014-01-11 | 16:30 | 0:00 | 12 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-Н1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-Н1 ПС 35/6 кВ "Южный Неприк" | Выпал блинкер "Авар.откл". АПВ-успешно. Сильный ,порывистый ветер,мокрый снег. Причина выясняется. |  | 2.21 | 2.21 | ТЧ | 1985 | А-95 | н/д | ТО - 07.08.13 | 100 | ТО - 07.07.14 |  | н/д | КП12 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием |  |  | неуч.вр.
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-11 | 17:00 | 2014-01-11 | 17:00 | 0:00 | 8 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | Выпал блинкер "Авар.откл". АПВ-успешно. Сильный ,порывистый ветер,мокрый снег. Причина выясняется. |  | 1.4 | 1.4 | И | 1988 | ШФ-10 | н/д | н/д | н/д | 05.2014г. | 1 | н/д | КП12 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием |  |  | неуч.вр.
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-11 | 17:00 | 2014-01-11 | 17:00 | 0:00 | 11 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ"3ЦЛ" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ"3ЦЛ" ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская". Под отключение попали: ПС 35/6 кВ"Тверская" | Работала МТО. АПВ- успешно. Сильный ,порывистый ветер,мокрый снег. Причина выясняется. |  | 1.03 | 1.03 | ТЧ | 1987 | АС-95 | н/д | ТО - 25.11.13 г., ТР - 19.07.13 г. | 100 | 06.2014г. | 0 | н/д | КП12 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием |  |  | неуч.вр.
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-11 | 18:00 | 2014-01-11 | 19:05 | 1:05 | 12 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Грековская" | Выпал блинкер "Авар.откл". АПВ-блинкер не выпадал. РПВ- успешно. Сильный ,порывистый ветер,мокрый снег. Причина выясняется. |  | 10.26 | 10.26 | ТЧ | 1979 | АС-70 | н/д | ТО - 14.08.13 | 100 | ТО - 16.06.13 | 0 | 2013-08-14 | КП12 | ПУ4 | ПУ9 | Отсутствие системы теелмеханики на ПС 35/6 кВ "Грековская", отсутствие подъездных путей, темное время суток и сложные метеоусловия, затрудняющие проведение осмотра
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-11 | 18:20 | 2014-01-11 | 23:00 | 4:40 | 8 | - | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Грековская" | Выпавших блинкеров нет. В 19:10 РПВ- не успешно. Сильный ,порывистый ветер,мокрый снег. В 23:00 РПВ-успешно. Причина выясняется. |  | 7.18 | 7.18 | ТЧ | 1979 | АС-70 | н/д | ТО - 27.08.13 | 100 | ТО - 27.01.14, ТР - 27.06.14 | 0 | 2014-01-27 | КП12 | ПУ4 | ПУ9 | Неблагоприятне погодные условия (мокрый снег, сильный ветер),темное время суток и отсутствие подъездных путей, препятствующие проведению осмотра, отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Грековская"
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-11 | 18:20 | 2014-01-11 | 19:25 | 1:05 | 9 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Благодаровская" | Выпал блинкер "Авар.откл". АПВ-не успешно. РПВ- успешно. Сильный ,порывистый ветер,мокрый снег. Причина выясняется. |  | 12.24 | 12.24 | ТЧ | 1984 | АС-95 | н/д | ТО - 03.12.13 | 100 | 2014-06-03 | 0 | 03.12.13 | КП12 | ПУ4 |  | Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Благодаровс-кая"
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-11 | 18:00 | 2014-01-11 | 20:57 | 2:57 | 26 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | Ввод-2 | 35 | ПС | Ввод-2 ПС 35/6 кВ "Ключевская". Под откл.попали: Ф-11,Ф-13, Ф-15,Ф-17. | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер,мокрый снег. Причина выясняется. |  | 10.03 | 10.03 | В | 1983 | ВК-10-630 | н/д | ТР - 10.12.13 (РЗА), 17.12.13 (2 СШ) | 100 | ТР - 07.14 | 0 | н/д | КП12 | ПУ6 |  | Неселективное срабатывание РЗиА яч. 19 (ввод-2)
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-11 | 18:12 | 2014-01-11 | 18:32 | 0:20 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 35/6 кВ "Ключи" | Работало МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Сильный ,порывистый ветер,мокрый снег. Причина выясняется. |  | 3.02 | 3.02 | ТЧ | 1981 | А-70 | н/д | ТО - 28.02.13; ТР - 28.10.13 | 100 | ТО-09.14 ТР-04.14 | 0 | 2012-08-01 | КП12 | ПУ4 |  | Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/ кВ "Ключи".Повреждений ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 35/6 кВ "Ключи" не обнаружено
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-11 | 20:53 | 2014-01-11 | 20:53 | 0:00 | 1 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-185 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-185 ПС 35/6 кВ "Неклюдовская" | Выпал блинкер "Авар.Откл." АПВ- успешно. Сильный ,порывистый ветер,мокрый снег. |  | 0.17 | 0.17 | ТЧ | 1968 | А-95 | н/д | 2013-10-10 | 100 | ТО - 06.14 | 0 | н/д | КП12 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием |  |  | неуч.вр.
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-11 | 21:20 | 2014-01-11 | 21:20 | 0:00 | 14 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-67 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-67 ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская" | Выпал блинкер "Авар.Откл." АПВ- успешно. Сильный ,порывистый ветер,мокрый снег. |  | 3.61 | 3.61 | ТЧ | 1990 | А-95 | н/д | 2013-07-19 | 100 | ТО - 06.14 | 0 | н/д | КП12 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием |  |  | неуч.вр.
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-11 | 23:15 | 2014-01-11 | 23:59 | 0:44 | 7 | Выпал блинкер "Авар.откл" | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1" | Выпал блинкер "Авар.Откл." АПВ- нет. РПВ-успешно. Сильный ,порывистый ветер,мокрый снег. | 5.5 |  | 5.5 | ТЧ | 1971 | А-95 | н/д | ТО - 16.08.13; ТР - 15.11.13 | 100 | 07.2014г. | 0 | н/д | КП12 | ПУ4 |  | Повреждений не обнаружено, отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1"
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-11 | 13:55 | 2014-01-12 | 1:50 | 10:55 | 18 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | МВ-6 Т-2-Т, ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | МВ-6 Т-2-Т, ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Шумалгинская" | Работала МТЗ. АПВ-нет. 16:15 РПВ- не успешно. В 16:50 отключили МВ-6 кВ Ф-2. В 16:50 вкл. МВ-6 Т-2-Т. При осмотре Ф-2 обнаружено дерево на проводах ВЛ впролетах оп.№3-4 отпайки от оп.№73. Требуется расчистка дорог. Дерево убрали. В 1:50 Ф-2 вкл. в работу. Сильный порывистый ветер, мокрый снег. | 7.21 | 0.19 | 7.4 | ТЧ | 1992 | АС-70 | н/д | ТО - 15.08.13; ТР - 04.03.13 | 100 | 03.2014 | 0 | н/д | КП19 | ПУ8
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-12 | 1:33 | 2014-01-12 | 12:56 | 10:18 | 3 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-55 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-55 ПС 110/35/6 кВ "Лугань" | Выпал блинкер "Авар.Откл." АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: на опоре №5Е разрушен изолятор фаза "А" првод лежит на траверсе. | 9.36 |  | 9.36 | И | 1988 | ШФ-10 | н/д | ТО - 08.11.13 | 100 | ТО - 08.08.14 | 0 | н/д | КП23 | ПУ8
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-12 | 3:25 | 2014-01-12 | 3:25 | 0:00 | 5 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-43 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-43 ПС 35/6 кВ "Дмитриевская" | Выпал блинкер "Авар.Откл." АПВ-успешно. Причина выясняется. |  | 1.49 | 1.49 | ТЧ | 1977 | А-95 | н/д | 2013-11-08 | 1900-04-09 | ТО - 02.14 | 0 | н/д | КП12 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием |  |  | неуч.вр.
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-12 | 0:10 | 2014-01-12 | 8:10 | 8:00 | 2 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ"Боголюбовка" | Выпал блинкер "Авар.Откл." АПВ-не успешно.РПВ-не успешно.В 0:31 откл. РВНО-14. В 0:32 вкл. Ф-5. Неисправность на уч.ВЛ от оп.№500/82 до оп.№505/39. Сильный порывистый ветер,мокрый снег. | 2.02 |  | 2.02 | И | 1989 | ИП-10/630 | н/д | ТР - 10.06.13 | 100 | ТР - 05.14 | 0 | н/д | КП12 | ПУ8
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-13 | 9:32 | 2014-01-13 | 9:32 | 0:00 | 23 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Утевская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер,мокрый снег. |  | 3.75 | 3.75 | ТЧ | 2009 | АС-70 | н/д | ТО - 21.08.13; ТР - 02.03.11 | 100 | ТР - 02.03.12 | 2 | 2012-09-02 | КП12 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием |  |  | неуч.вр.
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-13 | 13:45 | 2014-01-13 | 13:45 | 0:00 | 4 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-322 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-322 ПС 35/6 кВ "Чубовка" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер,мокрый снег. |  | 0.75 | 0.75 | ТЧ | 1968 | А-95 | н/д | ТО - 22.04.13 г., ТР - 22.04.12 г. | 100 | ТО-04.14 ТР-10.14 | 0 | 2012-04-22 | КП12 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием |  |  | неуч.вр.
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-13 | 14:20 | 2014-01-13 | 16:52 | 2:32 | 2 | Т.О | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-75 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-75 ПС 35/6 кВ "Восточная" | Работала Т.О. АПВ-не успешно.РПВ-не успешно. Причина: разрушены изоляторы на опоре №2. Устранено.Сильный порывистый ветер,мокрый снег. | 1.75 | 1.13 | 2.88 | И | 1962 | н/д | н/д | Стороннее оборудование | 100 | Стороннее оборудование | Стороннее оборудование | Стороннее оборудование | КП24 | ПУ9 |  | отпайка от опоры № 2 ВЛ-6 кВ Ф-75 ПС 35/6 кВ "Восточная" принадлежит ООО "НПЦ Новые Технологии", у которой отсутствует обслуживаю-щий электротехнический персонал. Последствия: повреждение изолятора на приемной траверсе РВНО-6 вышеуказанной организации
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-13 | 13:22 | 2014-01-13 | 17:17 | 3:55 | 18 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Шумалгинская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно.РПВ-не успешно. Причина: на опоре №10 отпайка на КТП-65/63 слетел изолятор фаза "В", схлест проводов.Устранено.Сильный порывистый ветер,мокрый снег. | 15.56 |  | 15.56 | И | 1992 | ШФ-10 | н/д | ТО - 15.08.13; ТР - 04.03.13 | 100 | 07.2014 | 0 | н/д | КП12 | ПУ8
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-13 | 14:40 | 2014-01-13 | 16:42 | 2:02 | 4 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-71 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-71 ПС 35/6 кВ "Восточная" | Выпал блинкер "Авар.откл". АПВ-не успешно.РПВ-не успешно.Причина:разрушен изолятор на приемной траверсе ТП-71-03. Устранено. Сильный порывистый ветер,мокрый снег. | 3.5 |  | 3.5 | И | 1968 | ШФ-10 | н/д | ТО-28.05.13 | 100 | ТО - 28.03.14 | 0 | н/д | КП23 | ПУ8 |  | Разрушение колпачка под изолятором фазы А
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-17 | 2:45 | 2014-01-17 | 4:08 | 1:23 | 23 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВВ-6 кВ Т-1-Т | 35 | ПС | ВВ-6 кВ Ввод 6 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Гагаринская". | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер, снег. | 27.12 |  | 27.12 | В | 1996 | ВБТ-10-20 | н/д | ТР - 29.09.12 | 100 | ТО - ежемесячно | 0 | н/д | КП12 | ПУ4 |  | Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Гагаринская"
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-17 | 3:17 | 2014-01-17 | 4:10 | 0:53 | 14 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | Выпал блинкер "Авар.откл". АПВ-не успешно.РПВ-не успешно. Сильный порывистый ветер, снег. | 4.06 | 1.64 | 5.7 | ТЧ | 1983 | А-70 | н/д | ТР - 18.07.13 | 100 | ТР - 07.14 | 0 | н/д | КП12 | ПУ4 | ПУ8 | Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Ключевская".
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-17 | 4:49 | 2014-01-17 | 4:58 | 0:09 | 13 | Т.О | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО) | Работала Т.О. АПВ-не успешно.РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер, снег. | 0.57 |  | 0.57 | ТЧ | 1969 | А-95 | н/д | ТО - 23.10.13; ТР - 30.12.13 | 100 | 08.2014г. | 0 | н/д | КП12 | ПУ9 |  | РПВ произведено персоналом ЧПО
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-17 | 5:09 | 2014-01-17 | 9:32 | 4:23 | 14 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | Выпал блинкер "Авар.откл". АПВ-не успешно. Сильный порывистый ветер, снег. | 21.18 |  | 21.18 | ТЧ | 1983 | А-70 | н/д | ТР - 18.07.13 | 100 | ТР - 07.14 | 0 | н/д | КП12 | ПУ9 | ПУ8 | Сильный снег, метель, препятствую-щие своевремен-ному прибытию на ПС Ключевская
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-17 | 6:15 | 2014-01-17 | 9:05 | 2:50 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Промысловая" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. Сильный порывистый ветер, снег. | 9.01 | 0.99 | 10 | В | 1996 | ВБТ-10-20/630 | н/д | ТР - 20.05.10 | 100 | 2014-07-17 | 0 | 2014-01-17 | КП24 | ПУ9 |  | Неисправнось привода ВВ-6 кВ яч. Ф-2 ПС 35/6 кВ "Ключевская"
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-17 | 7:45 | 2014-01-17 | 12:33 | 4:48 | 7 | Т.О | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Могутово" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Могутово"ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Неклюдовская", ПС 35/6 кВ "Могутовская". | Работало ТО. АПВ-не успешно. В 7:56 включили СМВ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Неклюдовская".В 11:15 включен ЛР-183/2 ВЛ-6 кВ Ф-183 ПС 35/6 кВ "Неклюдовская"- подано напряжение на С.Ш. 6 кВ ПС 35/6 кВ "Могутовская". ВЛ-35 кВ "Могутово" включена на Х.Х.Произведён осмотр ВЛ-35 кВ- повреждений не обнаружено. | 11.25 | 5.68 | 16.93 | ЗА | 1967 | ПС-35 | н/д | ТО - 11.07.13 | 100 | ТО - 12.05.14 | 0 | н/д | КП23 | ПУ8
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-19 | 18:19 | 2014-01-19 | 19:25 | 1:06 | 2 | "Газовая защита" | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Т-1-Т | 35 | ПС | Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Малышевская" | Работала "Газовая защита". АПВ-нет. В 19:25 нагрузку РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ"Малышевская" перевели на ВЛ-6 кВ Ф-М-1 от РУ-6 кВ"БРНУ". Причина выясняется. | 0.62 |  | 0.62 | Т | 1981 | TONъ-4000/35 | Польша | ТО - 10.01.13; ТР - 20.08.13 | 100 | ТО - ежемесячно, ТР - 20.10.14 | 0 | н/д | КП3 | ПУ8 |  | Неисправность катушки отключения (обрыв цепи отключения из-за нарушения контакта в месте пайки провода к одному из выводов) в приводе МВ-35-Т-1-Т
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-19 | 19:50 | 2014-01-19 | 20:30 | 0:40 | 15 | Выпал блинкер "Авар.откл" | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Т-1-Т | 35 | ПС | Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Чубовка". Под откл.попали: Ф-311,Ф-313,Ф-315 | Выпал блинкер "Авар.Откл."АПВ(АВР)-нет. РПВ-успешно. Причина выясняется. | 9.01 |  | 9.01 | Т | 2013 | TONъ-4000/35 | Польша | ТР - 06.11.13 | 100 | ТО-02.14 ТР-08.14 | 0 | 2013-11-06 | КП24 | ПУ8
январь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ СРС" | 2014-01-20 | 16:40 | 2014-01-20 | 16:40 | 0:00 | 19 | - | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская"(ЧПО) . Под отключение попало: РУ-10 кВ "Гражданское" (ЭНС) | Отключения энергоснабжения объектов "Самаранефтегаз" не было: в результате отключения в сетях "МРСК Волги" прошла посадка U по ВЛ-10 кВ Ф-11 с ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская"(ЧПО) |  | 1.4 | 1.4 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием |  |  | неуч.вр.
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-24 | 15:00 | 2014-01-24 | 16:15 | 1:15 | 8 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-10 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВВ-10 кВ РП-10-2/3 (ВЛ-10 кВ Ф-9) ПС 35/10 кВ "Черновка" (СПО) | Работало ТО.АПВ не успешно. РПВ-успешно. Причина:трубоукладчиком принадлежащим фирме ООО "Нефтепромстрой" задеты провода фазы "А" и "С" в пролете опор №911/23-911/24. | 58.81 |  | 58.81 | ТЧ | 2012 | АС-70 | н/д | ТО - 23.12.13; ТР - 15.10.13 | 100 | 03.2014 | 0 | н/д | КП20 | ПУ9 |  | РПВ силами персонала ВПО. Произведен ремонт проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №№ 911/23-911/24 ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС 35/10 кВ "Черновка" (СПО) - ответвление от РП-10-2/3 |  | с
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-29 | 22:05 | 2014-01-29 | 22:18 | 0:13 | 26 | Дистанционная | АПВН, РПВУ | Внешние сети | СВВ-110 кВ | 110 | ПС | СВВ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ "Колдыбань" (ЧПО) Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/10 кВ "Колдыбань"(ЧПО), С-1-Т ПС 110/35/10 кВ "Пестравка" (ЧПО) ПС ЭНС 35/10 кВ "Маланинская", "Петрухновская" Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Пиненковская"- Работал АВР-35 кВ, РУ-10 кВ "Боролатское" | Работала дистанционная защита. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина выяняется. |  | 3.72 | 3.72 | В | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Производство РПВ персоналом ЧПО
январь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-30 | 6:56 | 2014-01-30 | 9:14 | 2:18 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВН | Технология | ВЛ-6 кВ Ф-5(ЭНС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО) | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно.В 9:09 откл. РВНО-4. В 9:14 вкл. Ф-5 в работу. Причина: Из-за неисправности насоса агрегата №4 ЦСП "Сосновка" в ТП-42/400 перегорели в/вставки. Заменили. В 13:25 вкл. РВНО-4. | 2.84 |  | 2.84 | ТЧ | 1993 | А-70 | н/д | ТР -14.03.13 (ТП 42/400) | 100 | 2014-03-05 | 0 | 2013-03-14 | КП24 | ПУ8 |  |  | т
февраль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-02-01 | 11:10 | 2014-02-01 | 11:56 | 0:46 | 4 | ДЗТ | РПВН (АПВ-нет) | Внешние сети | С-2-Т | 110 | ПС | С-2-Т ПС 110/35/10 кВ "Пестравка" (ЧПО): Под отключение попал ВЛ-10 кВ Ф-16 (ЭНС) | Работала ДЗТ. Причина выясняется. | 0.29 |  | 0.29 | Т | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9
февраль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-02-03 | 15:47 | 2014-02-03 | 15:54 | 0:07 | 241 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ШСМВ-110кВ | 110 | ПС | ШСМВ-110кВ ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО). Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО), ПС 35/6 кВ "Промысловая", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "ДНС-2" (ЭНС), ВЛ-6 кВ Ф-9,Ф-10 (ЭНС)цех №15. С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1"(ВПО), ВЛ-6 кВ Ф-1,ф-4,Ф-5,Ф-13 (ЭНС) цех №15. С-1-Т ПС 110/35/10 кВ "Алексеевская"(ВПО), ПС 35/6 кВ"Грековская", "Субботинская", "Кулагинская" (ЭНС) С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская",ПС 35/6 кВ "КНС", "Красносамарская". Т-1-Т ПС 35/6 кВ"Широкинская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ"Коммунарская", Т-2-Т "Евгеньевская". | Работала МТЗ. | 28.3 | 1.17 | 29.47 | [9 empty] | КП18
февраль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-04 | 10:50 | 2014-02-04 | 11:20 | 0:30 | 10 | Выпавших блинкеров нет. | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35"Ветлянка" | 35 | ПС | Самопроизвольно отключился МВ-35 кВ"Ветлянка".Отключение произошло одновременно с отключением СМВ-35 кВ на ПС 35/6 кВ "Киндяково". В 10:53 включили СМВ-35кВ на ПС 35/6 кВ "Киндяково". Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35/6 кВ"Киндяково". | Выпавших блинкеров нет.Причина: неисправность привода МВ-35 "Ветлянка" | 0.17 |  | 0.17 | В | 1981 | ВТ-35-630-12,5 У1 | н/д | ТР - 21.05.13 | 100 | ТО-02.14 ТР-05.14 | 0 | 2013-05-21 | КП1 | ПУ1 |  | Ошибочные действия персонала СР-1 ПРЦЭиЭ №4, выразившиеся в недовключении МВ-35 кВ "Ветлянка", отсутствии контроля за положением МВ-35 кВ "Ветлянка" после операции включения
февраль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-04 | 14:42 | 2014-02-04 | 14:54 | 0:12 | 26 | Выпал блинкер "Авар.откл" | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | СВВ-35 кВ | 35 | ПС | СВВ-35 кВ ПС 35/6 кВ "Дзержинская". Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ"Дзержинская", ПС 35/6 кВ "Восточная","Карагайская". | Выпал блинкер "Авар. откл". АПВ-нет. РПВ-успешно.Причина выясняется. | 3.4 |  | 3.4 | РЗА | 2010 | Сириус 21-С | ЗАО "Радиус-Автоматика" | ТР - 10.07.13 | 100 | 07.2014г. | 0 | н/д | КП2 | ПУ4 |  | Причина - неисправность устройства Сириус 21-С. Замена - 10.02.14 г. Отсутствие на ПС 35/6 кВ "Дзержинская" системы телемеханики.
февраль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-05 | 16:02 | 2014-02-05 | 16:02 | 0:00 | 4 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Козловская". | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: неисправность в КТППН-№93 скв.№93. |  | 0.52 | 0.52 | ТЧ | 1970 | АС-95 | н/д | ТО 20.12.2013 ТР 23.10.2013 | 100 | 07.2014 | 0 | н/д | КП24 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием. КТППН №93 находится в обслуживании ООО "СЭС", неисправность - перекрытие изоляции высоковольт-ных предохрани-телей фаз А и В и последующее их перегорание |  |  | неуч.вр.
февраль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-06 | 13:53 | 2014-02-06 | 14:06 | 0:13 | 26 | Выпавших блинкеров нет. | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | СВВ-35 кВ | 35 | ПС | СВВ-35 кВ ПС 35/6 кВ "Дзержинская". Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ"Дзержинская", ПС 35/6 кВ "Восточная","Карагайская". | Выпавших блинкеров нет. АПВ-нет.РПВ-успешно.Причина выясняется. | 3.71 | 4.54 | 8.25 | РЗА | 2010 | Сириус 21-С | ЗАО "Радиус-Автоматика" | ТР - 10.07.13 | 100 | 07.2014г. | 0 | н/д | КП2 | ПУ4 |  | Причина - неисправность устройства Сириус 21-С. Замена - 10.02.14 г. Отсутствие на ПС 35/6 кВ "Дзержинская" системы телемеханики.
февраль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-11 | 21:33 | 2014-02-12 | 1:53 | 4:20 | 20 | МТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Городецк". | Работала ТО. АПВ-не успешно. Причина: в пролёте оп.№200/2-200/3 обрыв проводов Ф-"В"и"С".С 0:40 до1:45 произведён ремонт проводов. Причина:сильный,порывистый ветер. | 10.04 |  | 10.04 | ТЧ | 1992 | А-70 | н/д | ТР - 04.09.13 | 100 | ТР - 09.14 | 0 | н/д | КП12 | ПУ8 |  | Слет колпачка К-22 под изолятор ШФ-10 фазы "В" на опоре № 200/2
февраль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-13 | 23:14 | 2014-02-13 | 23:15 | 0:01 | 5 | нет данных | нет данных | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Кривая-Лука" | 35 | ПС | ВЛ-35 кВ "Кривая-Лука" ПС220/110/ 35 кВ "Кинель"(МЭС) Под отключение попала: ПС 35/6 кВ "Кривая-Лука" | Дипетчер МЭС Губарев отключение не подтвердил. Неисправность цепей управления МВ-35 кВ "Кривая-Лука" ПС 220/110/35 кВ "Кинель" (МЭС) | 0.07 |  | 0.07 | ТЧ | 1970 | АС-150 | н/д | 2014-02-21 | 100 | ТО-09.14 ТР-06.14 | 0 | 2012-10-02 | КП18 | ПУ9 |  |  |  |  | неуч.вр.
февраль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-14 | 0:35 | 2014-02-14 | 0:43 | 0:08 | 5 | нет данных | нет данных | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Кривая-Лука" | 35 | ПС | ВЛ-35 кВ "Кривая-Лука" ПС220/110/ 35 кВ "Кинель"(МЭС) Под отключение попала: ПС 35/6 кВ "Кривая-Лука" | Перевод нагрузки ПС 35/6 кВ "Кривая-Лука" (ЭНС) на ВЛ-35 кВ "Кривая-Лука-2" Неисправность цепей управления МВ-35 кВ "Кривая-Лука" ПС 220/110/35 кВ "Кинель" (МЭС) | 0.48 |  | 0.48 | ТЧ | 1970 | АС-150 | н/д | 2014-02-21 | 100 | ТО-09.14 ТР-06.14 | 0 | 2012-10-02 | КП18 | ПУ9
февраль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-16 | 15:05 | 2014-02-16 | 17:15 | 2:10 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Дерюжевка" | Работала МТЗ.Блинкер АПВ- не выпадал. РПВ- не успешно.В 17:15 отключили МВ-6, ШР-6 в РВНО-9 и ввели ф-р в работу до РВНО-9. В 21:32 вкл.РВНО-9.Причина: ТП 165/63 разрушен разрядник ф-"С". Заменили. | 11.46 |  | 11.46 | ЗА | 1991 | РВП-6 У1 | н/д | ТР - 23.09.13 | 100 | ТР - 09.14 | 0 | н/д | КП3 | ПУ8 |  | Разрушение колпачка К-22 изолятора фазы "В" на опоре № 108/5
февраль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-02-17 | 2:20 | 2014-02-17 | 2:20 | 0:00 | 175 | УРОВ | АПВУ | Внешние сети | 2 С.Ш-110 кВ | 110 | ПС | 2 С.Ш-110 кВ ПС 220/110/35 кВ"Кинельская" (МЭС). Под откл.попали:С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО),ПС 35/6 кВ "Промысловая","ДНС-2",Цех№15 Ф-9,10,С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1"(ВПО),Цех№15 Ф-1,5,4,13,С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская",ПС 35/6 кВ "КНС", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Широкинская" ,"Красносамарская",Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Коммунарская",Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Евгеньевская",ПС 110/35/10 кВ "Алексеевка" (ВПО),ПС 35/6 кВ "Богатыревская". | Работала УРОВ (устройство резервирования отказа выключателей).АПВ-успешно. Причина выясняется. |  | 28.77 | 28.77 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием |  |  | неуч.вр.
февраль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-18 | 10:10 | 2014-02-18 | 10:38 | 0:28 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Промысловая" | Работала МТЗ АПВ - не успешно. РПВ - успешно. Причина:обрыв провода в пролете опор № 1-2 отпайка от опоры № 76 на ТП-307 фаза "С" а/м "Урал" ИП Скрепков. | 7.14 |  | 7.14 | ТЧ | 1988 | АС-50 | н/д | ТО - 19.11.13 | 100 | 2014-05-20 | 0 | н/д | КП20 | ПУ9 |  | Виновник - водитель а/м Урал, принадлежа-щего ИП Стребкову М.А и находящемуся на подряде в ООО "ИнфраНГС". Отсутствие на ПС 35/6 кВ "Промысловая" системы телемеханики.
февраль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-25 | 23:26 | 2014-02-25 | 23:26 | 0:00 | 12 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1". | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ-повреждений не обнаружено. |  | 2.38 | 2.38 | РЗА | 1992 | ТЛМ-10-2 (100/5) | ЗАО ГК "Электрощит" ТМ-Самара | ТР - 03.09.12 | 100 | 08.2014г. | 1 | н/д | КП24 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием Несанкциони-рованное увеличение мощности ПЭД при проведении ГТМ на скважинах Горбатовского м/р. |  |  | неуч.вр.
март | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-16 | 14:38 | 2014-03-16 | 15:23 | 0:45 | 9 | Выпавших блинкеров нет. | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 "Мочалеевка" | 35 | ПС | МВ-35 "Мочалеевка" ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" Под откл.попала:ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | При включении ВЛ-6 кВ Ф-18 самопроизвольно произошло отключение МВ-35 "Мочалеевка".Включению не поддается.В 15:23 перевели нагрузку ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" на ВЛ-35 кВ "Сарбай" ПС 110/35/6кВ "Сосновка"( ВПО) | 1.58 |  | 1.58 | В | 1986 | С-35М-630/10 | н/д | ТР - 15.05.13, ТР(РЗА) - 20.08.13 | 100 | ТР - 05.14 | 0 | н/д | КП2 | ПУ6 |  | Износ часовго механизма токового реле прямого действия РТВ-1 (не фиксируется указатель на шкале временной уставки)
март | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-16 | 20:38 | 2014-03-16 | 22:55 | 2:17 | 20 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ-6 кВ Т-1-Т | 35 | ПС | ВВ-6-1 Т-1-Т ПС 35/6 кВ"Гагаринская" | Работала МТЗ. РПВ-успешно. При осмотре обнаружено: в яч. ВЛ-6 кВ Ф-4 работала Т.О. АПВ-успешно. В 22:55 ввели в работу ВЛ-6 кВ Ф-1. Причина выясняется. Сильный порывистый ветер. | 27.77 |  | 27.77 | В | 1996 | ВБТ-10-20 | ФГУП НПП «Контакт», г. Саратов | ТР - 26.07.11 | 100 | ТР - 26.07.12, 26.07.13 | 2 | н/д | КП24 | ПУ5 |  | Самоустранившееся ОЗЗ на ВЛ-6 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-4, Ф-6 ПС 35/6 кВ "Гагаринская". ПС 35/6 кВ "Гагаринская" - однотрансфор-маторная
март | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-16 | 9:33 | 2014-03-16 | 9:33 | 0:00 | 10 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ"Дзержинская" | Работала МТЗ АПВ- успешно.Причина выясняется. |  | 3.15 | 3.15 | И | 1981 | ШФ-10 | н/д | ТР - 12.04.13 | 100 | н/д | 0 | н/д | КП10 | ПУ9 |  | Провис проводов в пролете опор №№ 402/37-402/3/1, восстановление крепления провода на опоре № 403/11. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием. |  |  | неуч.вр.
март | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-16 | 9:33 | 2014-03-16 | 9:42 | 0:09 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ"Дзержинская" | Работала МТЗ АПВ-не успешно.РПВ-успешноПричина выясняется. | 0.63 | 1.04 | 1.67 | ТЧ | 1986 | А-95 | н/д | ТР - 14.08.13 | 100 | н/д | 0 | н/д | КП24 | ПУ9 |  | Касание ветками деревьев проводов ВЛ в пролете опор №№ 800/78-800/89. Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Дзержинская"
март | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-16 | 10:39 | 2014-03-16 | 11:28 | 0:49 | 14 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 35/6 кВ"Ключевская" Отключался: в 20:23 с успешным АПВ. В 20:35-21:19 АПВ-не успешно.РПВ-успешно | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-не успешно.РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер | 9.83 |  | 9.83 | ТЧ | 1983 | А-70 | н/д | ТР - 17.12.13, ТР(РЗА) - 17.09.13 | 100 | ТР - 09.14 | 0 | н/д | КП12 | ПУ4 |  | Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Ключевская".
март | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-16 | 11:10 | 2014-03-16 | 14:12 | 3:02 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ"Сытовка" | Работала МТЗ АПВ-не успешно.РПВ-не успешно.Причина:в пролете оп.№18з-19з на ВЛ лежит дерево.Убрали. | 0.26 |  | 0.26 | ТЧ | 1955 | АС-95 | н/д | ТР - 16.10.13, ТР(РЗА) - 08.05.13 | 100 | н/д | 0 | н/д | КП19 | ПУ8
март | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-16 | 13:25 | 2014-03-16 | 17:11 | 3:46 | 4 | Т.О | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 35/6 кВ"Мочалеевка" | Работала Т.О.АПВ-не успешно.РПВ-не успешно. Причина: Сильный порывистый ветер. В пролёте опор 1800/71-1800/72, упало дерево. Устранено. | 8.96 |  | 8.96 | ТЧ | 1985 | А-95 | н/д | ТР - 20.09.13, ТР(РЗА) - 08.07.13 | 100 | ТР - 07.14 | 0 | н/д | КП19 | ПУ8 |  | В пролете опор №№ 1800/71-1800/72 обнаружены два упавших дерева
март | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-03-16 | 21:59 | 2014-03-16 |  | 2:00 | 28 | 2 ст.З.З. | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Чапаевская-2" (ЧПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ"Чапаевская-2" ПС 110/35/10 кВ"Чапаевская"(ЧПО). Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО) ПС 35/6кВ "Медведевская","Хомяковская". | Работала 2 ст.З.З. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. В 21:11на ПС 110/35/6 кВ"Снисски"(ЧПО) нагрузка ВЛ-110 кВ"Чапаевская-2" переведена на ВЛ-110 кВ"Совхозная-1" Сильный порывистый ветер. | 2.8 |  | 2.8 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Неуспешное АПВ в сетях вышестоящих сетевых организаций
март | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-16 | 22:45 | 2014-03-16 | 23:12 | 0:27 | 11 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ- нет. РПВ-Успешно. Причина выясняется. Сильный порывистый ветер. | 0.95 |  | 0.95 | ТЧ | 1954 | АС-95 | н/д | ТР - 19.03.13, ТР (РЗА)-08.05.13 | 100 | н/д | 0 | н/д | КП19 | ПУ9 |  | Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Сытовка"
март | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-16 | 23:42 | 2014-03-17 | 0:35 | 0:53 | 23 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ "Теребилово" | Выпал блинкер "Авар.откл". АПВ- не успешно. В 0:35 РПВ-успешно.Причина выясняется. Сильный порывистый ветер. | 1.23 |  | 1.23 | ТЧ | 1991 | А-70 | н/д | ТР - 13.08.13, ТР (РЗА)-17.04.13 | 100 | ТР - 04.14 | 0 | н/д | КП12 | ПУ4 |  | Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Теребилово"
март | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-16 | 23:57 | 2014-03-17 | 1:00 | 1:03 | 3 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Могутовская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ"Могутовская" ПС 110/35/6 кВ "Подгорная". Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ"Неклюдовская", ПС 35/6 кВ"Могутовская". | Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. В 0:12 на ПС 35/6 кВ "Неклюдовская" нагрузка Т-2-Т переведена на Т-1-Т. В 2:12 восстановлена нормальная сема эл. снабжения. Сильный порывистый ветер. Причина выясняется. | 4.7 |  | 4.7 | ЗА | 1967 | ПС-35 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП23 | ПУ4 |  | Падение грозотроса на провода в пролете опор №№5-6, отсутствие системы телемеханики на ПС 110/.35/6 кВ "Подгорная"
март | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-16 | 5:44 | 2014-03-16 | 11:20 | 0.23333 | 7 | Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Мухановская" | Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. В 11:20 нагрузка переведена на ВЛ-6 кВ Ф-29 ПС 35/6 кВ "Промысловая". Сильный порывистый ветер. Причина: в пролете оп.№1-2 поврежден провод ф-"А".С 11:23 до 12:22 (20.03.14) восстановили поврежденный участок ВЛ. | 22.23 | 0.28 | 22.51 | ТЧ | 1971 | АС-70 | н/д | ТР-07.09.12 | 100 | ТР-09.13; 09.14 | 1 | н/д | КП12 | ПУ8 | ПУ9
март | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-17 | 0:56 | 2014-03-17 | 1:35 | 0:39 | 9 | ДЗТ-2 | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ-35 Т-2-Т | 35 | ПС | ВВ-35 Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | Блинкера защит не выпадали. АПВ-нет. РПВ-успешно. Причина: Работа ДЗТ в результате повреждения элемента (пластины) гибкой связи шинопровода 6кВ Ф-"А" между Т-2-Т и вводом РУ-6кВ. Устранено усилиями персонала СР №3. | 4.11 |  | 4.11 | ТЧ | 1981 | Гибкая ошиновка | н/д | ТР-18.02.14 | 100 | н/д | н/д | н/д | КП10 | ПУ8 |  | Нарушение механического соединения гибкой шины шинного моста между силовым тр-ром Т-2-Т и РУ-6 кВ в месте присоединения к проходному изолятору фазы А ввода 6 кВ в РУ-6 кВ, приведшее к замыканию гибкой ошиновки на корпус РУ-6 кВ.
март | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-03-17 | 0:21 | 2014-03-17 | 0:43 | 0:22 | 42 | 2 ст.З.З. | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 кВ"Азот-Елховка"(СПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ"Азот-Елховка"(СПО). Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Каменка", "Волгановка". | Работала 2 ст.З.З. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. В 0:43 на ПС 110/35/10 кВ "Елховская"(СПО) нагрузка ВЛ-110 кВ"Азот-Елховка" переведена на ВЛ-110 кВ"Надеждино-1"(СПО). Сильный порывистый ветер. | 13.69 |  | 13.69 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Неуспешное АПВ в сетях вышестоящих сетевых организаций
март | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-03-17 | 8:39 | 2014-03-17 | 12:30 | 3:51 | 1 | Т.О. | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец" (МЭС). Под отключение попала отпайка ВЛ-10 кВ Ф-"Колпинский" (ЭНС) | Работала Т.О. АПВ-не успешно.Причина: при смотре ВЛ обнаружено на оп.№ 151 провод лежит на траверсе. | 1.55 |  | 1.55 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9
март | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-17 | 8:42 | 2014-03-17 | 13:27 | 4:45 | 7 | Т.О. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 ПС 35/6 кВ "Елховская" | Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Произвели осмотр ВЛ-6 кВ и обнаружили в пролете оп.№67-68 под проводами ВЛ обгоревшее дерево. | 10.77 |  | 10.77 | ТЧ | 1985 | АС-70 | н/д | ТО - 05.08.13 г. | 100 | 07.2014 | 0 | н/д | КП19 | ПУ8
март | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-17 | 8:15 | 2014-03-17 | 12:25 | 4:10 | 5 | Т.О. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Коммунарская" | Работала Т.О. АПВ-не успешно. Причина: при осмотре ВЛ обнаружено в пролете оп. №40-41 упало дерево. С11:00 до 12:10 произвели снятие упавшего дерева с проводов ВЛ. Сильный порывистый ветер | 44.26 |  | 44.26 | ТЧ | 2004 | АС-70 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП19 | ПУ8
март | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-17 | 12:18 | 2014-03-17 | 12:43 | 0:25 | 4 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-26 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-26 ПС 35/6 кВ "Западная" | Выпал блинкер Авар.откл" АПВ-не успешно, РПВ-успешо.Произвели осмотр ВЛ-6 кВ. Повреждений не обнаружено. Сильный, порывистый ветер. | 2.12 |  | 2.12 | ТЧ | 1966 | АС-70 | н/д | ТР-18.12.13 | 100 | ТР-12.14 | 0 | н/д | КП19 | ПУ9 |  | Падение дерева в пролете опор №№ 21-22.Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Коммунарская"
март | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-03-17 | 20:03 | 2014-03-17 | 20:03 | 0:00 | 16 | 2 ст.З.З. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "УКПН-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "УКПН-2" (ВПО) ПС 110/35/6 кВ "Кротовка" (ВПО) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Лугань", С-2-Т ПС 110/35/6/ кВ "УКПН-2", ПС 35/6 кВ "Сброс", Т-1-Т ПС 35/6 кВ"Дмитриевская" | Работала 2 ст. З.З. АПВ-успешно. Причина выясняется. |  | 4.93 | 4.93 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием |  |  | неуч.вр.
март | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-19 | 8:22 | 2014-03-19 | 9:32 | 1:10 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | МВ-6 кВ Т-2-Т | 35 | ПС | МВ-6 кВ Ввод 6 Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Хилки" | Работала МТЗ. РПВ-успешно. Причина: неисправность кабеля от газового реле Т-2-Т до клеммного ящика. | 11.22 | 2.4 | 13.62 | КС | 1978 | ВВГ-7х1,5 | н/д | ТР-15.10.13 | 100 | ТР-10.14 | 0 | н/д | КП23 | ПУ4 |  | Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Хилки"
март | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-19 | 12:59 | 2014-03-19 | 13:05 | 0:06 | 10 | Газовая защита | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35кВ Т-2-Т | 35 | ПС | МВ-35 кВ Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Хилки" | Работала "Газовая защита".РПВ- успешно.Причина: неисправность кабеля от газового реле Т-2-Т до клеммного ящика. | 0.8 | 2.4 | 3.2 | КС | 1978 | ВВГ-7х1,5 | н/д | ТР-15.10.13 | 100 | ТР-10.14 | 0 | н/д | КП23 | ПУ4 |  | Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Хилки"
март | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-03-19 | 3:23 3:47 | 2014-03-19 | 3:23 3:47 | 0:00 | 28 | 1 ст.З.З. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Чапаевская-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Чапаевская-2"(ЧПО) ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская" (ЧПО). Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО) Ф-14, 15, 16, 17, 18(ЭНС), ПС 35/6 кВ "Медведевская". | Работала 1 ст. З.З. АПВ-успешно.Причина выясняется. |  | 3.22 | 3.22 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Неуспешное АПВ в сетях вышестоящих сетевых организаций |  |  | неуч.вр.
март | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-03-19 | 3:57 | 2014-03-19 | 4:07 | 0:10 | 28 | 1 ст.З.З. | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Чапаевская-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Чапаевская-2"(ЧПО) ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская" (ЧПО). Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО) Ф-14, 15, 16, 17, 18(ЭНС), ПС 35/6 кВ "Медведевская". | Работала 1 ст. З.З. АПВ-не успешно.РПВ-успешно.Причина выясняется. | 2.17 |  | 2.17 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Неуспешное АПВ в сетях вышестоящих сетевых организаций
март | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-19 | 10:38 | 2014-03-19 | 11:08 | 0:30 | 4 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-26 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-26 ПС 35/6 кВ "Западная" | Выпал блинкер Авар.откл" АПВ-не успешно.РПВ- успешно.Причина:на ТП-26-06 обнаружено касание проводов ВЛ-6 кВ разрушенного сеточного ограждения приёмного портала.Устранили. | 5.03 | 1.14 | 6.17 | ТЧ | 1966 | АС-70 | н/д | ТР-18.12.13 | 100 | ТР-12.14 | 0 | н/д | КП23 | ПУ4 |  | Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Западная"
март | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-21 | 11:05 | 2014-03-21 | 11:20 | 0:15 | 12 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Промысловая" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-не успешно, РПВ-успешно. Осмотр ВЛ- повреждений не обнаружено. | 1.18 |  | 1.18 | И | 1988 | ИО-10 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП23 | ПУ4 |  | Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Промысловая"
март | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-21 | 11:20 | 2014-03-21 | 14:00 | 2:40 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Промысловая" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Осмотр ВЛ- повреждений не обнаружено. | 7.43 |  | 7.43 | ТЧ | 1965 | А-95 | н/д | ТР-09.06.12; ТО-18.11.13 | 100 | н/д | 0 | н/д | КП25 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
март | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-26 | 19:26 | 2014-03-26 | 19:36 | 0:10 | 14 | ТО | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО) | Работало ТО. АПВ-нет РПВ-успешно. Сильный, порывистый ветер. Причина - схлест проводов в пролете опор № 400/56 - 400/57. | 0.65 |  | 0.65 | ТЧ | 1981 | АС-70 | н/д | ТР-17.01.14 | 100 | ТР-01.15 | 0 | н/д | КП12 | ПУ9 | ПУ8 | Разрегулировка проводов в пролете опор №№ 400/56-400/57, приведшая к схлесту проводов, отсутствие АПВ на отходящих присоединениях 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Снисски"
март | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-26 | 23:23 | 2014-03-27 | 1:28 | 2:05 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Киндяково" | Работало МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Отключен ПП-6. Повреждение на отпайке ССК. ПП-6 влючен в 4:20. | 0.13 |  | 0.13 | ТЧ | 1969 | А-95; А-70 | н/д | ТР -15.07.13; ТР(РЗА) - 08.05.13 | 100 | ТР-07.14 | 0 | н/д | КП18 | ПУ8 |  | Повреждение в сетях смежной сетевой организации
март | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-03-28 | 13:00 | 2014-03-28 | 13:01 | 0:01 | 137 | 1 ст.З.З. | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-110 кВ "Суходол-3" | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Суходол-3" ПС 220/110/10 кВ "Серноводская" (МЭС).Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Серноводская"(СПО) ВЛ-6 кВ Ф-10, 11,17(ЭНС), Т-2-Т ПС 35/6 кВ "ФНС", Т-2-Т "Обошинская", Т-2-Т"Якушкинская". С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Козловская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Берендеи", ПС 35/6 кВ "Шумарка","Винно-Банновская","Семёновская", "Сургутская" "Сологаевка", Мочалеевка". | Работала 1 ст. З.З. АПВ-не успешно.РПВ- успешно. Причина: при осмотре ВЛ в пролете оп №37-38 (участок ВЛ-110 кВ "ЭНС") обнаружен повреждённый нижний провод трактором со стрелой марки "Т-70" принадлежащим Фирме ООО"Хайтек-Самара", под управлением тракториста Бабина Николая Петровича. Требуется ремонт провода. |  | 28.29 | 28.29 | ТЧ | 1986 | АС-150 | н/д | ТР - 22.03.13 г., ТО - 23.09.13 г. | 100 | ТР -21.03.14 г; 04.15 | 1 | н/д | КП20 | ПУ9 |  | РПВ произведено персоналом МЭС. |  | с | неуч.вр.
март | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-30 | 19:12 | 2014-03-30 | 19:12 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 35/10 кВ "Петрухновская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. В 20:00 Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. В 1:47 (31.03) включили ВЛ-10 кВ Ф-7 в работу, замечаний нет. Произведен осмотр ВЛ,частично,из-за отсутствия дорог. Повреждений не обнаружено. | 48.48 | 2.83 | 51.31 | ТЧ | 2004 | АС-70 | н/д | ТР-15.10.12 | 100 | ТР-10.13; 10.14 | 1 | н/д | КП25 | ПУ9 | ПУ8 | Разрегулировка проводов в пролете опор №№ 704/6-704/7, отсутствие подъездных путей для своевременного проведения осмотра ВЛ. |  |  | неуч.вр.
март | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-30 | 20:32 | 2014-03-30 | 20:32 | 0:00 | 3 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Киндяково" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. |  | 1.08 | 1.08 | ТЧ | 1969 | А-95; А-70 | н/д | ТР-22.07.13 | 100 | ТР-07.14 | 0 | н/д | КП25 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием |  |  | неуч.вр.
март | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-31 | 20:48 | 2014-04-01 | 3:00 | 6:12 | 2 | Выпавших блинкеров нет. | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2" | Выпавших блинкеров нет.АПВ- не успешно.РПВ- не успешно.Причина: трубоукладчиком ГОС № 68-61 ВК 77 принадлежащим ООО"Магнер" при производстве работ в охранной зоне ВЛ-6 кВ оборваны провода фаз "В" и "С" в пролётах опор №36Л-37Л, на опоре №37Л слетел изолятор Ф-"А", провод лежит на траверсе. | 36.74 |  | 36.74 | ТЧ | 1963 | АС-50 | н/д | ТР-29.01.14 | 100 | ТР-07.14 | 0 | н/д | КП20 | ПУ8 |  |  |  | с
апрель | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-04-01 | 11:09 | 2014-04-01 | 12:10 | 1:01 | 2 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Внешние сети | Ввод-10 кВ Т-1-Т | 35 | ПС | Ввод-10 кВ Т-1-Т ПС 35/10 кВ"Староганькино" (ВПО) Под откл.попала:ВЛ-10 кВ "Южно-Бутлеровская" | Работала МТЗ АПВ-нет,РПВ-успешно. Причина выясняется. | 2.07 |  | 2.07 | В | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие АПВ в сетях вышестоящей организации, РПВ произведено персоналом ВПО
апрель | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-04-01 | 9:30 | 2014-04-01 | 9:30 | 0:00 | 60 | 1 ст.Дист.защ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "ЧС-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "ЧС-2"(ЧПО)ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская" (ЧПО).Под отключение попали:С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО)Ф-14, 15, 16, 17, 18(ЭНС),ПС 35/6 кВ "Медведевская". | 1 ст.дист.защиты АПВ-успешно.Причина выясняется. |  | 3.75 | 3.75 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием |  |  | неуч.вр.
апрель | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-04-01 | 15:10 | 2014-04-01 | 15:10 | 0:00 | 45 | - | АПВУ | Внешние сети | 2 С.Ш-110 кВ | 110 | ПС | 2 С.Ш-110 кВ С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО).Под откл.попали:С-2-Т ПС 11035/10 кВ"Алексеевка" (ВПО),ПС 35/6 кВ "Богатыревская"ПС 35/6 кВ "Промысловая",ПС 35/6 кВ "ДНС-2",Цех№15 (Ф-9,10) | Причина:разрушилась колонка изоляторов ШР-110.АВР-35,6 кВ-успешно. |  | 6.26 | 6.26 | СК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Кратковременный перерыв в электроснабжении потребителей на время срабатывания АВР. Уставки АВР выбраны в соответствии с произведенными расчетами. |  |  | неуч.вр.
апрель | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-05 | 10:40 | 2014-04-05 | 14:12 | 3:32 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ- не успешно. Сильный порывистый ветер, снег. В 14:12 Ф-1 введён в работу. Причина: в пролёте опор 63-64 на проводах лежит дерево и сломана у основания опора №64, держится на растяжках, требуется замена. Дерево убрали. | 7.47 |  | 7.47 | ТЧ | 1954 | АС-95 | н/д | ТР - 19.03.13, ТР (РЗА)-08.05.13 | 100 | ТО-04.14 | 0 | н/д | КП19 | ПУ8 | ПУ4 | Отсутствие АПВ на присоединении
апрель | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-06 | 15:40 | 2014-04-06 | 15:52 | 0:12 | 9 | 2 ст.З.З. | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "УКПН-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "УКПН-2" (ВПО) ПС 110/35/6 кВ "Кротовка" (ВПО) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Лугань", С-2-Т ПС 110/35/6/ кВ "УКПН-2", ПС 35/6 кВ "Сброс", Т-1-Т ПС 35/6 кВ"Дмитриевская" | Работала 2 ст. З.З. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. | 1.24 | 2.19 | 3.43 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | , Неуспешное АПВ в сетях вышестоящих организаций, производство РПВ персоналом ВПО
апрель | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-07 | 14:56 | 2014-04-07 | 14:56 | 0 | 10 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | Работало ТО. АПВ-успешно.Причина: провис проводов в пролёте опор № 402/3/4-402/3/5. Схлест проводов. |  | 2.05 | 2.05 | ТЧ | 1981 | А-95 | н/д | ТО-12.04.13 | 100 | ТР-07.14 | 0 | н/д | КП12 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
апрель | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-04-07 | 15:37 | 2014-04-07 | 15:37 | 0 | 161 | 2 с.т. З.З. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Красносамарская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Красносамарская" (ВПО) ПС 220/110кВ "Кинель" (МЭС) Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская", ПС 35/6 кВ "КНС", Т-1-Т "Широкинская", Т-1-Т "Коммунарская", Т-2-Т "Евгеньевская", "Красносамарская", Богатыревская", Т-1-Т "Промысловая" | Работала 2 ст. З.З. АПВ-нет. На ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) работал АВР-110 кВ. Причина:После ввода в работу С-1-Т на ПС "Красная Самарка (МРСК) сработала "Газовая защита". |  | 28.38 | 28.38 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие АПВ в сетях вышестоящей организации, кратковременный перерыв в электроснабжении потребителей на время срабатывания АВР на ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО)
апрель | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-04-07 | 11:17 | 2014-04-07 | 11:31 | 0.0097222 | 63 | ДЗШ-110 | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 1 С.Ш-110 кВ | 110 | ПС | 1С.Ш.110 кВ ПС 110/3 кВ "Дружба"(тяговая).Под отключение попали:1 С.Ш. 35 кВ ПС 110/35/10 кВ "Д.Умет" (ВПО) ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1", Т-1-Т "Горбатовская-2", "Карагайская", "Восточная", Т-2-Т "Дзержинская", "Гараевская", "Рассветская" | Работала ДЗШ 110 кВ .АВР -35 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Д.Умет" -не успешно. В 11:31 СМВ-35 РПВ-успешно ПС 110/35/10 кВ "Д.Умет" (ВПО) Причина:Излом колонки изолятора ЛР-110 ВЛ-110 "Чернореченская-2". | 14.92 |  | 14.92 | СК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Неуспешное АПВ в сетях вышестоящих сетевых организаций, производство РПВ персоналом ЧПО
апрель | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 10:38 | 2014-04-08 | 10:38 | 0 | 56 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВН, РПВН | Сторонние | КЛ-6 кВ Ф-РМБ-1 | 6(10) | КЛ | КЛ-6 кВ Ф-РМБ-1 ПС 35/6 кВ "Восточная" | В 10:38 посадка напряжения 1 С.Ш-6 кВ ПС 35/6 кВ"Восточная". Причина: аварийное отключение КЛ-6 кВ Ф-РМБ-1 на ПС 35/6кВ "Восточная".При производстве земляных работ на территории организации "Нефтемаш" была повреждена кабельная линия 6 кВ. |  | 18.3 | 18.3 | КС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП20 | ПУ8 |  | Виновники - персонал ООО "Волгапромпроект", производивший земляные работы вблизи КЛ-6 кВ Ф-РМБ-1 под рук-ом начальника ОКС ОАО "Завод Нефтемаш" Чернова А.В. Характер повреждений КЛ - отгорание трех жил и брони. |  | с
апрель | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-10 | 11:07 | 2014-04-10 | 11:25 | 0.0125 | 13 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Промысловая" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина выясняется. | 1.37 |  | 1.37 | ТЧ | 1988 | АС-50 | н/д | ТО - 21.03.14; ТР - 17.06.13; ТР (РЗА) - 20.10.10 | 100 | ТР-08.14 | 0 | н/д | КП22 | ПУ4 |  | Причина - попадание проволоки на провода с последующим перекрытием проводов различных фаз в пролете опор №№ 44-45. Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Промысловая"
апрель | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-04-10 | 13:02 | 2014-04-10 | 13:02 | 0 | 16 | Т.О. | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская"(ЧПО). Под отключение попало: РУ-10 кВ "Гражданское". | В 13:02 посадка напряжения по ВЛ-10 кВ Ф-11 РУ-10 кВ "Гражданское". Причина: аварийное отключение ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская" (ЧПО) |  | 3.58 | 3.58 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Невыясненная неисправность во внешних сетях
апрель | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-13 | 10:09 | 2014-04-13 | 15:51 | 0.2375 | 4 | Выпавших блинкеров нет. | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 Т-1-Т | 35 | ПС | МВ-35 Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Долматовская" | Выпавших блинкеров нет. АПВ - нет. РПВ-не успешно. Причина:неисправность цепей управления МВ-35 Т-1-Т. | 29.46 |  | 29.46 | КС | 1986 | КВВГ-7х2,5 | н/д | ТР - 09.07.13 | 100 | ТР-07.14 | 0 | 09.07.2013 г. | КП24 | ПУ8 |  | Повреждение кабеля цепей управления МВ-35 Т-1-Т грызунами.
апрель | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-14 | 13:01 | 2014-04-14 | 13:08 | 0.0048611 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ АПВ-нет,РПВ-успешно. Причина: при осмотре ВЛ в пролете оп.№5В-6В под проводами обнаружено упавшее дерево. | 0.25 |  | 0.25 | ТЧ | 1954 | АС-95 | н/д | ТР - 19.03.13; ТР (РЗА) - 08.05.13 | 100 | ТО-04.14 | 0 | н/д | КП19 | ПУ8 | ПУ4
апрель | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-04-14 | 11:42 | 2014-04-14 | 11:42 | 0 | 70 | ДЗШ-110 | АПВУ | Внешние сети | 1 С.Ш-110 кВ | 110 | ПС | 1С.Ш.110 кВ ПС 110/3 кВ "Дружба"(тяговая).Под отключение попали:1 С.Ш. 35 кВ ПС 110/35/10 кВ "Д.Умет" (ВПО) ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1", Т-1-Т "Горбатовская-2", "Карагайская", "Восточная", Т-2-Т "Дзержинская", "Гараевская", "Рассветская" | Работала ДЗШ 110 кВ. АПВ-успешно Причина выясняется |  | 5.91 | 5.91 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9
апрель | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-19 | 15:25 | 2014-04-19 | 16:31 | 0.045833 | 2 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Тверская" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-нет. РПВ-успешно. Причина: в пролете опор №25-26 неизвестной техникой оборван провод фаза "С". С 17:21 до 20:20 Произвели восстановление провода в пролете опор №25-26. | 6.89 |  | 6.89 | ТЧ | 1979 | А-95 | н/д | ТО - 24.11.13; ТР - 19.09.13 | 100 | ТР-09.14 | 0 | н/д | КП20 | ПУ4 |  | Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Тверская". Виновник - водитель автотрала ООО "Нефтестрой" |  | с
апрель | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 13:36 | 2014-04-21 | 16:25 | 0.11736 | 12 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Покровская" | Выпал блинкер "Авар.откл"АПВ- не успешно.Причина: трубоукладчиком принадлежащим ООО"Фирма СМУ" оборван провод Ф-"С" в пролёте оп.№6-7, отпайка к ТП-58. С 15:23 до 16:10 ремонт провода Ф-"С"в пролёте оп.№6-7, замена дефектного изолятора ф-"С" на оп.№7,отпайка к ТП-58. | 70.43 |  | 70.43 | ТЧ | 2009 | АС-70 | н/д | ТО - 13.02.14; ТР -14.06.13 | 100 | ТО-02.14 | 0 | н/д | КП20 | ПУ8 | ПУ9 |  |  | с
апрель | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-22 | 13:28 | 2014-04-22 | 13:45 | 0.011806 | 12 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Екатериновская-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Екатериновская-2" ПС 110/35/6 кВ "Калиновый Ключ" (РРНУ) Под отключение попала: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | Выпал блинкер Аварийное отключение. АПВ не успешно.РПВ-успешно. На ПС 35/6 кВ "Екатериновская" работал АВР-35 кВ .Восстановлена нормальная схема на ПС 35/6 кВ "Екатериновская" |  | 1.83 | 1.83 | ТЧ | 1996 | АС-120 | н/д | ТО 20.02.2014 ТР 13.11.2012 | 100 | ТО-03.14 | 0 | н/д | КП22 | ПУ4 | ПУ9 | Причина - перекрытие проводов фаз "В" и "С" в результате наброса проволоки, вызвавшее возникновение двухфазного К.З. Отсутствие системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ "Калиновый Ключ". Перерыв в электроснабжении потребителей на время действия устройства АВР по стороне 6 кВ.
апрель | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-04-23 | 5:23 | 2014-04-23 | 5:23 | 0 | 12 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Калиновый Ключ" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Калиновый Ключ" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная"(МЭС) Под отключение попала: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | МТЗ. АПВ-успешно. Причина выясняется. |  | 1.83 | 1.83 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием
апрель | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-24 | 15:33 | 2014-04-24 | 15:50 | 0.011806 | 52 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | МВ-35 "Алакаевка" | 35 | ПС | МВ-35 "Алакаевка"ПС 35/6кВ"Ключи". Под откл.попали:ПС 35/6 кВ "Ключи",ПС 35/6 кВ "Запрудная" | Работала МТЗ.АПВ-нет.В 15:50 откл.СМВ-35 на ПС 35/6 кВ "Ключи",вкл.МВ-35 "Алакаевка",нагрузку Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Ключи" перевели на Т-1-Т (вкл.СМВ-6 кВ). Сильный порывистый ветер. Причина: падение дерева на ВЛ-35 кВ"УОН"в пролете оп.№36-37.Убрали.В 16:27 вкл.СМВ-35 ПС 35/6 кВ "Ключи". В 16:31 восстановлена нормальная схема эл.снабжения | 24.02 |  | 24.02 | ТЧ | 1970 | АС-120 | н/д | ТО - 17.02.14; ТР - 21.11.12 | 100 | ТО-08.14 | 0 | н/д | КП19 | ПУ4 |  | Отсутствие АПВ МВ-35 кВ "Алакаевка"
апрель | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-04-24 | 12:58 | 2014-04-24 | 13:06 | 0.0055556 | 31 | 2 с.т. З.З. | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Совхозная-1" (ЧПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Совхозная-1" (ЧПО) ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская" (ЧПО) Под откл.попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО) (ВЛ-6 кВ Ф-1,4,6,10), ПС 35/6 кВ "Хомяковская" | Работала 2 ст. З.З. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно.Перевод нагрузки. Причина выясняется. | 1.47 |  | 1.47 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9
апрель | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-24 | 13:20 | 2014-04-24 | 13:27 | 0.0048611 | 2 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. | 0.01 |  | 0.01 | ТЧ | 1955 | АС-95 | н/д | ТР - 16.10.13, ТР(РЗА) - 08.05.13 | 100 | н/д | 0 | н/д | КП19 | ПУ4 |  | Дерево в пролете опор №№ 7а-8а. Отсутствие АПВ на присоединении
апрель | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-24 | 14:25 | 2014-04-24 | 14:25 | 0 | 11 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | Работала ТО. АВР-успешно. Сильный порывистый ветер |  | 3.05 | 3.05 | ТЧ | 1981 | А-95 | н/д | ТО-12.04.13 | 100 | ТР-07.14 | 0 | н/д | КП12 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
апрель | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-24 | 16:00 | 2014-04-24 | 18:30 | 0.10417 | 3 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 35/6 кВ "БКНС" | Выпал блинкер"Авар.откл."АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. При осмотре ВЛ обнаружено: оп.№ 1600/2\дефектный провод Ф-"С". Восстановили. | 0.95 |  | 0.95 | ТЧ | 1990 | А-70 | н/д | ТР - 14.06.13; ТР (РЗА) - 07.05.13 | 100 | ТР - 06.14 | 0 | н/д | КП12 | ПУ8 |  | Отгорел шлейф между натяжной арматурой и штыревым изолятором.
апрель | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-24 | 14:20 | 2014-04-24 |  | -0.59722 | 10 | - | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ОД-110 С-1-Т | 110 | ПС | ОД-110 С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Лугань"Под откл.попали:С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Лугань",ПС 35/6 кВ "Сброс",Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Дмитриевка" | При осмотре обнаружено: откл.МВ-35 кВ С-1-Т,АВР-35 кВ-успешно,МВ-6 кВ С-1-Т -не отключился.АВР-6 -нет. В 15:40 вкл.СМВ-6 кВ.В 15:51 откл.ШР-110 С-1-Т.При осмотре ОД-110 С-1-Т на гибкой связи ф-"В" и "С"-следы К.З. Причина выясняется. | 9.4 | 2.32 | 11.72 | ПЭ | 1977 | ОД-110М | н/д | ТР-08.11 | 100 | ТР - 06.14 | 0 | н/д | КП23 | ПУ8 | ПУ9 | Ааварийное отключение отделителя (ОД) Т-1-Т ввиду физического износа (выработанности металла) удерживающей защелки в приводе, что привело к ее срыву, отключению ОД под нагрузкой и последующему возникновению между контактами ОД дугового КЗ, что привело к поврежениям электрооборудования (привод ОД, изоляторы ОД)
апрель | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-25 | 4:12 | 2014-04-25 | 5:11 | 0.040972 | 5 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-6 Т-2-Т | 35 | ПС | МВ-6 Т-2-Т, ПС 35/6 кВ "Западная" | Выпал блинкер "Авар.откл." "Дуговая"защита. РПВ- успешно. Сильный порывистый ветер. Причина выясняется. | 1.72 |  | 1.72 | В | 1990 | ВК-10-630-20У2 | ЗАО "ГК" - "Электрощит" ТМ Самара" | ТР - 05.13 | 100 | ТР-05.14 | 0 | н/д | КП23 | ПУ4 |  | Прикипание силовых контактов фаз А и В МВ-6 кВ Ф-21, выразившееся в их замкнутом положении после аварийного отключения ВЛ-6 кВ Ф-21. В результате обраховавшегося при динамическом ударе в момент работы АПВ КЗ были разрушены проходные изоляторы со стороны секции шин, возникла эл-ая дуга и аварийно отключился МВ-6 Т-2-Т. Замена выкатного элемента МВ-6 кВ Ф-21 произведена 25.04.2014 г. Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Западная".
апрель | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-25 | 9:14 | 2014-04-25 | 9:46 | 0.022222 | 4 | МТЗ, Выпал блинкер "Авар.откл" | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-6 Ввод-2 ВЛ-6 кВ Ф-16 | 35 | ПС | МВ-6 Ввод-2,ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 35/6 кВ "БКНС" | Ввод-2: Работала МТЗ,РПВ-успешно. ВЛ-6 кВ Ф-16: Блинкер"Авар.откл". АПВ-успешно. Причина:ВЛ-6 кВ Ф-16 провис провода ф-"С" в пролетах оп.№1600/2-1600/4. При сильном порывистом ветре происходит схлест проводов. | 0.67 |  | 0.67 | В | 1989 | ВК-10-630 | ЗАО "ГК" - "Электрощит" ТМ Самара" | ТР - 14.06.13; ТР (РЗА) - 07.05.13 | 100 | ТР-05.14 | 0 | н/д | КП23 | ПУ4 |  | Отсутствие АПВ на присоединении. Подклинивание отключающей планки привода масляного выключателя из-за разрегулирования и выработки смазки.
апрель | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-25 | 8:00 | 2014-04-25 | 9:23 | 0.057639 | 20 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 35/6 кВ "Жуково" | Выпал блинкер"Авар.откл". АПВ-не успешно.РПВ- успешно. В 10:07 АПВ-не успешно, РПВ-не успешно. В 12:50 после осмотра ВЛ включен в работу.Сильный порывистый ветер. | 5.03 |  | 5.03 | ТЧ | 1987 | А-70 | н/д | ТР-05.09.13; ТР (РЗА) - 05.09.13 | 100 | ТР - 05.14 | 0 | н/д | КП12 | ПУ8 |  | Провис спусков проводов от опоры № 1617/16 до ТП-1632/100 и последующий схлест проводов. Перетяжка спусков произведена 25.04.2014 г.
апрель | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-25 | 12:25 | 2014-04-25 | 12:25 | 0 | 11 | Т.О | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ"Дзержинская" | Работала Т.О. АПВ-успешно.Сильный порывистый ветер. |  | 1 | 1 | ТЧ | 1981 | А-95 | н/д | ТО-12.04.13 | 100 | ТР-07.14 | 0 | н/д | КП12 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
апрель | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-25 | 15:00 | 2014-04-25 | 15:00 | 0 | 22 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ"Утевская" | Выпал блинкер "Авар.откл". АПВ-успешно. Причина выясняется. |  | 6.23 | 6.23 | ТЧ | 2009 | АС-70 | н/д | ТР - 05.02.14; ТР (РЗА) - 24.12.13 | 100 | ТО - 08.14 | 0 | н/д | КП25 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
апрель | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-29 | 11:28 | 2014-04-29 | 11:28 | 0 | 107 | - |  | Внешние сети | 2 С.Ш-110 кВ | 110 | ПС | 2 С.Ш-110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО).Под скачок напряжения попали:С-2-Т ПС110/35/6 кВ"Бариновская",ПС 35/6 кВ "Желябовская","Солоцкая",Богдановская",КНС","Широкинская","Красносамарская","Коммунарская","Евгеньевская" | В 11:28 при производстве переключений по переводу 2СШ-110 кВ с ВЛ-110 кВ "Нефтегорская-2" ПС 220/110/35 кВ "Кинельская"(МЭС) на ВЛ-110 кВ"Вершины" ПС 220/110/6 кВ " Просвет"(ФСК) произошел скачок (повышение) напряжения. |  | 20.32 | 20.32 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9
май | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-05-01 | 4:41 | 2014-05-01 | 4:41 | 0 | 15 | 1 ст. З.З | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "КС-3" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "КС-3"(ВПО) ПС 220/110 кВ "Просвет"(МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская", ПС 35/6 кВ "Кудиновская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Горбатовская-2". | Работала 1 ст. З.З. АПВ- успешно. Причина выясняется. |  | 3.36 | 3.36 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-03 | 5:35 | 2014-05-03 | 8:55 | 0.13889 | 17 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Богатырёвская" | Работала МТЗ.АПВ-не успешно. В 6:54 РПВ-не успешно.Причина:оп.№41 слетел провод ф-"С",провод лежит на траверсе,ТП №195 разрушен опорный изолятор ф-"А". | 37.42 |  | 37.42 | И | 1987 | ИО-6/3,75 УХЛ1 | н/д | ТР - 16.07.12, ТР (РЗА) - 26.07.13 | 100 | 21.02.13; 23.02.13; 12.03.13; 14.05.13; 24.05.13; 18.06.13; 08.07.13; 17.07.13; 09.08.13; 21.08.13; 10.09.13; 18.02.14 | 12 | н/д | КП4 | ПУ8
май | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-05-06 | 4:04 | 2014-05-06 | 6:47 | 0.11319 | 12 | 1 ст.З.З. | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Калиновый Ключ" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Калиновый Ключ" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная"(МЭС) Под отключение попала: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | Работала 1 ст. З.З. АПВ-не успешно. Причина выясняется. |  | 1.95 | 1.95 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-11 | 12:45 | 2014-05-11 | 12:45 | 0 | 16 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 С-1-Т | 35 | ПС | МВ-35 С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Красногородецкая" | Работала МТЗ.На ПС 35/6 кВ "Шумалгинская","Озеркинская","Смагинская"-АВР-6 успешно.ПС 35/6 кВ "Славкинская"- АВР-6 не успешно.В 13:38 вкл.СВВ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Славкинская". Причина - неисправность привода МВ-35 "Смагинская-1" ПС 110/35/6 кВ "Красногородецкая". | 16.27 |  | 16.27 | В | 1989 | С-35М-630/10 | н/д | ТР-05.13 | 100 | ТР-05.14 | 0 | н/д | КП23 | ПУ9 |  | Перерыв в электроснабжении потребителей на время срабатывания АВР-6 кВ.
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-11 | 13:55 | 2014-05-11 | 14:32 | 0.025694 | 10 | Т.О. | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ-35 кВ Т-2-Т | 35 | ПС | ВВ-35 кВ Т-2-Т ПС 35/6 кВ"ДНС-1" | Работала Т.О.АПВ-нет.РПВ-успешно. Причина: короткое замыкание в яч. КЛ-6 кВ Ф-4 (СОТ-3). | 5.56 |  | 5.56 | В | 2010 | ВВН СЭЩ--П-31,5/1600 | ЗАО "ГК" - "Электрощит" ТМ Самара" | ТР-22.10.13 | 100 | ТР-09.14 | 0 | н/д | КП2 | ПУ4 |  | Причина - неселективное срабатывание РЗиА ввиду ошибочно выбранных временных уставок по токовой отсечке и конструктивного быстродействия в отключении ВВ-35 кВ по сравнению с масляными выключателями ВМПП-10 кВ в ячейках ввода и Ф-4. Отсутствие на ПС 35/6 кВ "ДНС-1" системы телемеханики.
май | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-05-12 | 23:30 | 2014-05-12 | 1:15 | 0.072917 | 27 | ДЗТ | АПВН, РПВН | Внешние сети | С-2-Т | 110 | ПС | С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Кротовка" (ВПО) Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Дмитриевская", ПС 35/6 кВ "Малышевская" | Работала ДЗТ. АПВ-нет В 23:50 включен СМВ-6 кВ на ПС 35/6 кВ "Дмитриевская" В 1:03 ПС 35/6 кВ "Малышевская" запитана с ЛПДС "Кротовка" В 2:17 восстановлена нормальная схема эл. снабжения. | 1.55 | 8.4 | 9.95 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие АПВ на ПС 110/35/6 кВ "Кротовка" (ВПО)
май | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-05-13 | 4:49 | 2014-05-13 | 4:49 | 0 | 26 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Азот-Елховка" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Азот-Елховка"ПС 220/110 кВ "Азот" (МЭС) Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Каменкеа", Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Волгановская" | АПВ-успешно. На ПС 35/10 кВ "Волгановская" работал АВР-10 кВ. |  | 11.01 | 11.01 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-14 | 15:15 | 2014-05-14 | 17:34 | 0.096528 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Никольская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: на оп.№ 221,234,238 слетели изоляторы ф-"С",оп.№61 разрушена юбка изолятора ф-"В". Замыкания на "землю"-нет. | 6.32 |  | 6.32 | И | 1987 | ШФ-10 | н/д | ТР - 08.04.14; ТО - 25.12.13 | 100 | ТР-06.14 | 0 | н/д | КП12 | ПУ4 |  | Причина - срыв изоляторов на опорах №№ 221,234,238. Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Никольская"
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-16 | 4:36 | 2014-05-16 | 4:36 | 0 | 10 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Обошинская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина -падение сухого дерева в пролете опор № 0404/1-0404/2. |  | 0.65 | 0.65 | ТЧ | 1985 | АС-70 | н/д | ТО - 20.02.14; ТР - 03.03.14 | 100 | ТО-10.14 | 0 | н/д | КП19 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-17 | 5:45 | 2014-05-17 | 6:54 | 0.047917 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Заборовка"(Жиг.ПО) | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Гроза , сильный порывистый ветер. | 0.2 | 0.1 | 0.3 | ТЧ | 1965 | АС-95 | н/д | ТР - 07.08.13 | 100 | ТР - 06.14 | 0 | н/д | КП25 | ПУ4 |  | Повреждений не обнаружено. Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Заборовка"
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-17 | 7:00 | 2014-05-17 | 7:00 | 0 | 15 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 4.34 | 4.34 | ТЧ | 1974 | АС-95 | н/д | ТР - 06.08.13 | 100 | ТР - 08.14 | 0 | н/д | КП12 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-17 | 15:37 | 2014-05-17 | 15:37 | 0 | 58 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Широкинская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Широкинская" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская". Под отключение попали:Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Широкинская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Коммунарская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "КНС", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Евгеньевская", ПС 35/6 кВ "Красносамарская" | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Гроза, сильный ветер. |  | 13.48 | 13.48 | ТЧ | 1983 | АС-120 | н/д | ТР - 11.12.12; ТО - 15.01.14 | 100 | ТО - 09.14 | 0 | н/д | КП11 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-17 | 16:05 | 2014-05-17 | 16:05 | 0 | 23 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Утевская" | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Гроза, сильный ветер. |  | 3.12 | 3.12 | ТЧ | 2009 | АС-70 | н/д | ТР - 05.02.14; ТО - 25.04.14 | 100 | ТО - 08.14 | 0 | н/д | КП12 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-17 | 21:29 | 2014-05-17 | 21:29 | 0 | 46 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Козловская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Козловская" ПС 110/35/6 кВ "Козловская". Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "КНС", "Орлянская", "Калиновская"(ССК). | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Гроза, сильный ветер. |  | 7.34 | 7.34 | ТЧ | 1967,1969,1986 | АС-95; АС-120 | н/д | ТО 14.02.2014 ТР 18.07.2013 | 100 | ТО - 10.14 | 0 | н/д | КП11 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-18 | 18:45 | 2014-05-18 | 19:05 | 0.013889 | 70 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Грековка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Грековка" ПС 110/35/10 кВ "Алексеевка" (ВПО). Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Субботинская", "Грековская", "Кулагинская", "Богдановская", "Солоцкая", "Желябовская" | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ-успешно. В 18:59 на ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" введена в работу ВЛ-35 кВ "Богдановка-2"- подано напряжение на ПС 35/6 кВ "Желябовская", "Солоцкая", "Богдановская","Кулагинская". Причина- неисправность МВ-35 "Грековка" на ПС 35/6 кВ "Грековская". | 13.45 |  | 13.45 | ТЧ | 1983 | АС-95 | н/д | ТО - 16.05.14; ТР - 06.11 | 100 | ТО - 11.14 | 0 | н/д | КП25 | ПУ9 |  | Земля на фазе "А" ПС 110/35/6 кВ "Алексеевка" (ВПО), повреждений нет. РПВ произведено персоналом ВПО МРСК Волги
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-18 | 19:52 | 2014-05-18 | 21:51 | 0.082639 | 33 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Грековка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Грековка" ПС 110/35/10 кВ "Алексеевка" (ВПО). Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Субботинская", "Грековская", | Работала МТЗ. АПВ-выведено. Причина- неисправность МВ-35 "Грековка" на ПС 35/6 кВ "Грековская". В 21:03 нагрузка ПС 35/6 кВ "Грековская" переведена на ВЛ-35 кВ "Верхне-Ветлянка". | 32.85 |  | 32.85 | В | 1983 | С-35М-630-10У1 | н/д | ТО - 16.05.14; ТР - 06.11 | 100 | ТР-04.14; ТО - 06.14 | 1 | н/д | КП23 | ПУ9 | ПУ8 | Выброс масла из-под изолятора ввода фазы "А" МВ-35 "Грековка" , возникновение электродугового КЗ в результате старения изоляции и последующего разрушения уплотнителя изолятора высоковольтного ввода фазы "А" под воздействием внутреннего рабочего давления выключателя. Загрязнение изоляторов ввода МВ-35 "Грековка". 48 мин - на оперативные переключения, 30 мин - осмотр и удаление загрязнений с изоляторов ввода
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-20 | 9:37 | 2014-05-20 | 9:37 | 0 | 65 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Широкинская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Широкинская" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская". Под отключение попали:Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Широкинская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Коммунарская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "КНС", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Евгеньевская", ПС 35/6 кВ "Красносамарская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: на опоре №4 отпайка на ПС 35/6 кВ "КНС" разрушена гирлянда изоляторов фаза "С". Произвели замену. |  | 20.64 | 20.64 | И | 1998 | П-4,5 | н/д | ТР - 11.12.12; ТО - 15.01.14 | 100 | ТО - 09.14 | 0 | н/д | КП23 | ПУ9 |  | Год изготовления подвесных изоляторов типа П-4,5 - 1973 год (срок службы - 41 год при нормативном в 20-25 лет). Рекомендуется замена на ПС-70. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-21 | 2:18 | 2014-05-21 | 3:18 | 0.041667 | 16 | Блинкера не выпали | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Грековская" | Блинкера защит не выпали. Причина выясняется. | 13.99 |  | 13.99 | Р | 1979 | РЛНД-10/400-УХЛ1 | н/д | ТР (ВЛ) - 20.04.12; ТО (ВЛ) - 13.01.14; ТР (ТП-141) - 04.13 | 100 | ТР (ТП-141) - 04.14; ТО (ТП-141) - 10.14 | 1 | н/д | КП19 | ПУ4 |  | Попадание птицы (грач) на главные ножи ЛР-9 к ТП-141. Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Грековская"
май | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-05-21 | 15:51 | 2014-05-21 | 15:51 | 0 | 26 | МТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Азот-Елховка" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ"Азот-Елховка"(СПО) ПС 500/220/110/10 кВ "Азот"(МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/10 кВ "Елховка"(СПО), Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Каменка"(ЭНС), Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Волгановка"(ЭНС). | Работала МТО. АПВ-не успешно. На ПС 110/35/10 кВ "Елховка" АВР-35 кВ -успешно. На ПС 35/10 кВ "Волгановка" АВР-10кВ-успешно. На ПС 35/6 кВ "Каменка" АВР-6 кВ-успешно. |  | 10.41 | 10.41 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Перерыв в электроснабжении потребителей на время срабатывания АВР на ПС 110/35/10 кВ Елховка, ПС 35/10 кВ Волгановка, ПС 35/6 кВ Каменка
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-22 | 15:46 | 2014-05-22 | 15:46 | 0 | 2 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (ЖПО) | Работала МТЗ.АПВ-успешно. Причина выясняется. |  | 0.19 | 0.19 | ТЧ | 1949 | А-70; АС-50 | н/д | ТР - 20.07.12 | 100 | ТР - 07.13; 07.14 | 1 | н/д | КП19 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-23 | 22:18 | 2014-05-24 | 0:12 | 0.079167 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 Т-1-Т | 35 | ПС | МВ-35 Т-1-Т ПС 35/6 кВ"Сологаевка" | Работала МТЗ. АПВ-нет. В 00:12 (24.05) перевели нагрузку 1 С.Ш-6 кВ на 2 С.Ш-6 кВ (вкл.СВВ-6-2).Причина: попадание животного в эл.установку. | 15.04 | 5.85 | 20.89 | Т | 1989 | ТМН-2500/35-73 У1 | н/д | ТР - 12.11.13; ТР (РЗА, Ввод №1, МВ-35 Т-1-Т) -12.11.13 | 100 | ТР - 31.08.14 | 0 | 2014-05-16 | КП19 | ПУ4 |  | Кошка на силовом трансформаторе Т-1-Т (лежит вдоль изоляторов 35 кВ фаз "А" и "В", следы перекрытий на верхних юбках изоляторов 35 кВ фаз "А", "В", "С", следы копоти, скол юбки изолятора фазы "А"). Отсутствие АПВ на МВ-35 Т-1-Т, отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Сологаевка"
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-23 | 22:18 | 2014-05-23 | 22:18 | 0 | 56 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Сидоровка-3" ВЛ-35 кВ "Мочалеевка" | 35 | ПС | ВЛ-35 кВ "Сидоровка-3",ВЛ-35 кВ "Мочалеевка"ПС 110/35/6 кВ"Козловская | В 22:18 посадка напряжения по ВЛ-35 кВ "Сидоровка-3",ВЛ-35 кВ "Мочалеевка"ПС 110/35/6 кВ"Козловская Причина: аварийное отключение на ПС 35/6 кВ "Сологаевка" |  | 15.17 | 15.17 | ТЧ | 1966; 1989 | АС-150; АС-120, АС-95 | н/д | ТО- 03.14; ТР-08.13 | 100 | ТО-09.14; ТР-08.14 | 0 | н/д | КП24 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в связи с аварийным отключением на ПС 35/6 кВ "Сологаевка"
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-23 | 10:30 | 2014-05-23 | 10:30 | 0 | 3 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Могутово" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ"Могутово" ПС 110/35/6 кВ "Подгорная". Под отключение попали: ПС 35/6 кВ"Могутовская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ"Неклюдовская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно.Произведён осмотр ВЛ-35 кВ- повпеждений не обнаружено. |  | 2.14 | 2.14 | ТЧ | 1967 | АС-150 | н/д | ТО - 11.07.13 | 100 | ТО - 12.05.14 | 0 | н/д | КП24 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-23 | 13:30 | 2014-05-23 | 13:40 | 0.0069444 | 11 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | РП | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Причина:в пролёте оп.№ 9Е-10Е под проводами обнаружена ветка дерева. | 0.36 | 1.08 | 1.44 | ТЧ | 1954 | А-95 | н/д | ТР - 19.03.13; ТР (РЗА) - 08.05.13 | 100 | ТО -10.14 | 0 | н/д | КП19 | ПУ4 |  | Отсутствие АПВ на присоединении, отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Сытовка"
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-23 | 19:46 | 2014-05-23 | 19:46 | 0 | 30 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Елховская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Елховская"ПС 110/35/10 кВ "Елховка" (СПО)Под откл.попали:Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Каменка",Т-2-Т ПС 35/10 кВ "Волгановка" | Работала МТЗ.АПВ-успешно.Причина выясняется. |  | 10.87 | 10.87 | ТЧ | 1979 | АС-120 | н/д | ТР-13.05.14 | 100 | ТО-10.14 | 0 | н/д | КП25 | ПУ9 |  | Повреждений не обнаружено. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
май | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-05-25 | 3:32 | 2014-05-25 | 3:32 | 0 | 102 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 "Коханы-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-1" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Подгорная", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Лугань", С-1-Т ПС "Коханы" (ВПО), ПС 35/6 кВ "Северо-Максимовка", "Бирюковская", "Марьевская", "Восточно-Кохановская","Восточная Черновка", "Ново-Ключевская", Т-1-Т ПС "Неклюдовская" | Работала МТЗ.АПВ-успешно.Причина выясняется. |  | 28.25 | 28.25 | Т | 1989 | ТМН-2500/35-73 У1 | н/д | ТР - 12.11.13; ТР (РЗА, Ввод №1, МВ-35 Т-1-Т) -12.11.13 | 100 | ТР - 31.08.14 | 0 | 2014-05-16 | КП18 | ПУ4 |  | Кошка на силовом трансформаторе Т-1-Т (лежит вдоль изоляторов 35 кВ фаз "А" и "В", следы перекрытий на верхних юбках изоляторов 35 кВ фаз "А", "В", "С", следы копоти, скол юбки изолятора фазы "А"). Отсутствие АПВ на МВ-35 Т-1-Т, отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Сологаевка"
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-25 | 15:29 | 2014-05-25 | 15:29 | 0 | 9 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Благодаровская" | Выпал блинкер Авар.откл. АПВ-успешно. Причина -ТП-39 разрушен разрядник на Ф-С. |  | 1.88 | 1.88 | ЗА | 2004 | РВО-6 | н/д | ТР - 04.07.07; ТО - 09.12.13 | 100 | н/д | ТР (ТП-39) - 06.14 | н/д | КП5 | ПУ9 |  | Отсутствие приборов ультрафиолетовой диагностики элементов ВЛ. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
май | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-05-26 | 15:40 | 2014-05-26 | 15:40 | 0 | 26 | Дистанционная | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Азот-Елховка" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ"Азот-Елховка"(СПО) ПС 500/220/110/10 кВ "Азот"(МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/10 кВ "Елховка"(СПО), Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Каменка"(ЭНС), Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Волгановка"(ЭНС). | Работала "Дист.защита".АПВ-не успешно.На ПС 110/35/10 кВ "Елховка" АВР-35 кВ -успешно. На ПС 35/6 кВ "Каменка" АВР-6 кВ-успешно.Причина выясняется. |  | 10.25 | 10.25 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Перерыв в электроснабжении потребителей на время срабатывания АВР на ПС 110/35/10 кВ Елховка, ПС 35/6 Каменка кВ
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-26 | 15:25 | 2014-05-26 | 15:25 | 0 | 2 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ"Зольное" (ЖПО) | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Произведён осмотр ВЛ-6 кВ- повреждений не обнаружено. |  | 0.17 | 0.17 | ТЧ | 1949 | А-70; АС-50 | н/д | ТР - 20.07.12 | 100 | ТР - 07.13; 07.14 | 1 | н/д | КП25 | ПУ9 |  | Следов схлеста проводов не обнаружено. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-27 | 19:27 | 2014-05-27 | 22:50 | 0.14097 | 28 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | МВ-6 Т-2-Т | 35 | ПС | МВ-6 Т-2-Т, ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | Работала МТЗ РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. | 6.32 |  | 6.32 | ИЭ | 1988 | ЗНИОЛ-0,66 Y3 | н/д | ТР (ТН)-12.07.12; ТО - 07.05.14 | 100 | н/д | 0 | н/д | КП11 | ПУ4 |  | Разрушение, перекрытие натяжных изоляторов ПС-70 на опоре №38 отпайки к ТП-9 ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская", частичное разрушение корпуса трансформатора напряжения в ячейке №13. Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Евгеньевская"
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-27 | 4:00 | 2014-05-27 | 4:00 | 0 | 31 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Чапаевская- Снисски-2"(ЧПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Чапаевская- Снисски-2" (ЧПО) ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская" (ЧПО).Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ"Снисски"(ЧПО) 2СШ-6 кВ- Ф-14,15,16,17,18(ЭНС), ПС 35/6 кВ "Медведевская". | Работала МТЗ. АПВ-успешно. |  | 3.88 | 3.88 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-27 | 19:27 | 2014-05-27 | 19:27 | 0 | 98 | - | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Красносамарская" (ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Красносамарская" (ВПО) ПС 220/110/35кВ "Кинельская" (МЭС) Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО),ПС 35/6 кВ "ДНС-2", "Промысловая"(ЭНС), С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1"(ВПО), Ф-1,4, 5, 13(ЭНС), С-2-Т ПС 110/35/10 кВ "Алексеевка" (ВПО),ПС 35/6 кВ "Богатыревская"(ЭНС), С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская", ПС 35/6 кВ "КНС", Т-1-Т "Широкинская", "Красносамарская", Т-1-Т "Коммунарская", Т-2-Т "Евгеньевская". | АПВ-успешно. Гроза,сильный порывистый ветер. | 27.04 |  | 27.04 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-28 | 23:40 | 2014-05-28 | 1:17 | 0.10903 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Коммунарская" | Работала ТО. АПВ-не успешно РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. | 11.47 |  | 11.47 | ТЧ | 2004 | АС-70 | н/д | ТР (ВЛ) - 23.07.09; ТО (ВЛ) - 14.11.13; ТР (яч. Ф-6) - 09.07.10; ТО яч Ф-6) - 08.05.14 | 100 | ТР (ВЛ)-09.14, ТО (ВЛ) - 06.14 | 0 | н/д | КП11 | ПУ4 |  | Повреждений не обнаружено. Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Коммунарская"
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-28 | 23:40 | 2014-05-28 | 0:37 | 0.039583 | 2 | - | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | Блинкера защит не выпадали. РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. | 17.97 |  | 17.97 | И | 2013 | ПС-70 | н/д | ТО (ВЛ) - 16.01.14; ТР (яч Ф-3) - 20.12.12; ТО (яч. Ф-3) - 07.05.14 | 100 | ТР - 07.14 | 0 | н/д | КП11 | ПУ4 |  | Разрушение подвесного изолятора в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №111. Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Евгеньевская".
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-28 | 12:20 | 2014-05-28 | 12:52 | 0.022222 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ АПВ-нет. РПВ-успешно. Причина: при осмотре ВЛ в пролете оп.№ 36-1и под проводами обнаружено упавшее дерево. | 0.06 |  | 0.06 | ТЧ | 1955 | АС-95 | н/д | ТР - 16.10.13; ТР (РЗА) - 08.05.13 | 100 | ТО-10.14 | 0 | н/д | КП19 | ПУ4 | ПУ8 | Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Сытовка"
май | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-29 | 10:55 | 2014-05-29 | 12:03 | 0.047222 | 18 | ДЗТ | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 кВ "3 ЦЛ" | 35 | ПС | МВ-35 кВ "3 ЦЛ" МВ-35 Т-1-Т МВ-6 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Тверская" | Работала ДЗТ. АПВ-нет. В 11:59 включен МВ-35 "3ЦЛ", в 12:03 включен СМВ-6 кВ. Причина: при осмотре ПС на Т-1-Т между фазами "А" и "В" обнаружена мертвая птица. | 8.28 |  | 8.28 | Т | 1981 | ТONb-4000/35 | н/д | ТР - 02.08.13 | 100 | ТР - 08.14 | 0 | н/д | КП19 | ПУ4 |  | Отсутствие АПВ на МВ-35 "3 ЦЛ"
май | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-05-30 | 14:09 | 2014-05-30 | 14:09 | 0 | 27 | - |  | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Сосновка" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ"Сосновка"(ВПО) ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО). Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Садовая", "Дерюжевка","БКНС"(ЭНС). | На ПС 110/35/6 кВ"Сосновка"(ВПО) АВР-110 кВ успешно. | 4.13 |  | 4.13 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Перерыв в электроснабжении потребителей на время срабатывания АВР
июнь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-06-03 | 3:50 | 2014-06-03 | 3:50 | 0 | 67 | 1 ст.З.З. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Суходол-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Суходол-1" ПС 220/110/10 кВ "Серноводская" (МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Козловская": ПС 35/6 кВ "КНС","Орлянкая","Казанская", "Екатериновская";С-1-Т ПС 110/35/6 кВ"Серноводская" (СПО): Т-1-Т ПС 35/6 кВ "ФНС", Т-1-Т ПС 35/6кВ "Обошинская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Якушкинская". | Работала 1 ст ЗЗ. АПВ-успешно.Произведен осмотр ВЛ-повреждений не обнаружено. |  | 11.5 | 11.5 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
июнь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-06-03 | 3:50 | 2014-06-03 | 3:50 | 0 | 85 | 1 ст.З.З. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Коханы-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-1"(ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Подгорная", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Лугань", С-1-Т ПС "Коханы" (ВПО), ПС 35/6 кВ "Северо-Максимовка", "Бирюковская", "Марьевская", "Восточно-Кохановская","Восточная Черновка", "Ново-Ключевская", Т-1-Т ПС "Неклюдовская" | Работала 1 ст ЗЗ., МТЗ. АПВ-успешно.Причина:повреждение на участке принадлежащего ВПО. |  | 23.82 | 23.82 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-03 | 20:17 | 2014-06-03 | 20:17 | 0 | 41 | МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Марьевка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ"Марьевка" ПС 35/6 кВ "Марьевская". Под отключение попали: ПС 35/6 кВ"Гребенная","Елховская", Т-2-Т"Южный Неприк". | Работала МТО. АПВ- успешно. Причина: заросли ДКР в пролете оп.№ 48-49.. | 2.8 |  | 2.8 | ТЧ | 1960 | АС-150 | н/д | ТО-19.05.14 | 100 | ТО-09.14 | 0 | н/д | КП24 | ПУ9 |  | Касание ветками деревьев проводов ВЛ в пролете опор №№ 48-49. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
июнь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-06-07 | 3:33 | 2014-06-07 | 3:33 | 0 | 59 | 1 ст.З.З. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Коханы-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-1"(ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Подгорная", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Лугань", С-1-Т ПС "Коханы" (ВПО), ПС 35/6 кВ "Северо-Максимовка", "Бирюковская", "Марьевская", "Восточно-Кохановская","Восточная Черновка", "Ново-Ключевская", Т-1-Т ПС "Неклюдовская" | Работала 1 ст ЗЗ., АПВ-успешно. Причина: перекрытие герлянды изоляторов на оп.№ 98. |  | 20.57 | 20.57 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-10 | 19:00 | 2014-06-10 | 20:00 | 0.041667 | 5 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-47 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-47 ПС 35/6 кВ "Дмитриевская". | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: неисправность КЛ-6 кВ в эл.установке ЗАО "Удмуртнефть Бурение". | 4.49 |  | 4.49 | КС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Неисправность КЛ-6 кВ в электроустановке ЗАО "Удмуртнефть Бурение" скв. 636 Дмитриевского месторождения ОАО "Самаранефтегаз"
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-11 | 13:23 | 2014-06-11 | 15:00 | 0.067361 | 5 | Выпал блинкер "Авар.откл" | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | МВ-6 кВ Ввод 6 кВ Т-2-Т | 35 | ПС | МВ-6 Ввод 6 кВ Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Медведевская" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВН, РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 0.45 | 0.45 | ИЭ | 1978 | НТМИ-6 | н/д | ТР-07.13 | 100 | ТР-07.14 | 0 | 2014-06-04 | КП11 | ПУ4 |  | Отсутствие АПВ на МВ-6 кВ Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Медведевская". Перегорание плавких вставок предохранителей 6 кВ ТН 6-1 и ТН-6-2 РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Медведевская" (заменены 11.06.2014 г.).
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-11 | 5:30 | 2014-06-11 | 5:30 | 0 | 4 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Ветлянская" | Работала Т.О. АПВ-успешно.Гроза,сильный порывистый ветер. |  | 0.65 | 0.65 | ТЧ | 1985 | А-70 | н/д | ТР - 18.07.2006; ТР-06.02.14 | 100 | ТО-10.14 | н/д | н/д | КП12 | ПУ9 |  | Предположительно - подхлест проводов при сильном порывистом ветре. Повреждений не обнаружено. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-11 | 10:13 | 2014-06-11 | 18:45 | 0.35556 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 Ф-55 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-51 ПС 35/6 кВ "Марьевская" | Работала МТЗ. АПВН. Причина: гроза, сильный порывистый ветер. | 1.2 |  | 1.2 | В | 1976 | ВМПП-10 | ЗАО ГК "Электрощит" ТМ - Самара | ТР-03.12 | 100 | ТР-08.14 | 0 | н/д | КП11 | ПУ5 |  | Причина неуспешного срабатывания АПВ на МВ-6 кВ Ф-51 ПС 35/6 кВ "Марьевская" - неисправность блок-контактов в приводе МВ-6 кВ (удерживающая защелка не встала в зацепление ввиду неустойчивого положения корпуса блок-контактов из-за ослабления крепления).
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-11 | 11:01 | 2014-06-11 | 11:01 | 0 | 2 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 Ф-51 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-55 ПС 35/6 кВ "Марьевская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: гроза, сильный порывистый ветер. |  | 3.5 | 3.5 | ТЧ | 1958 | А-50 | н/д | ТО-28.06.13 | 100 | ТО-08.14 | 0 | н/д | КП12 | ПУ9 |  | Предположительно - подхлест проводов при сильном порывистом ветре. Повреждений не обнаружено. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-11 | 10:53 | 2014-06-11 | 11:57 | 0.044444 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Борск-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Борск-1" ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Южный Неприк", ПС 35/6 кВ "Долматовская". | Работала МТЗ, АПВН, РПВУ Причина: гроза, сильный порывистый ветер. | 1.53 |  | 1.53 | В | 1980 | С-35М-630-10 | н/д | ТР-05.14; ТО-11.06.14 | 100 | ТО-07.14 | 0 | н/д | КП11 | ПУ4 |  | Отсутствие системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ "Подгорная". Причина неуспешного срабатывания АПВ - неисправность блок-контакта БКА в приводе ПП-67 МВ-35 кВ "Борск-1" (выработка металла поводка БКА, приведшая к невхождению БКА в зацепление в положение готовности фиксации аварийного отключения
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-11 | 10:52 | 2014-06-11 | 10:52 | 0 | 35 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Ключевская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Ключевская" ПС 110/35/6 кВ "Коханы" (ВПО) | Работала МТО. АПВ- успешно. Причина: гроза, сильный порывистый ветер. |  | 3.33 | 3.33 | ТЧ | 1983 | АС-150 | н/д | ТР-29.06.09, ТО - 24.02.14 | 100 | ТР-06.14, ТО-12.14 | 1 | н/д | КП25 | ПУ9 |  | Повреждений не обнаружено. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-11 | 11:28 | 2014-06-11 | 11:28 | 0 | 4 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-183 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-183 ПС 35/6 кВ "Неклюдовская" | Выпал блинкер "Авар.откл."АПВ-успешно. Причина: гроза, сильный порывистый ветер. | 1.4 |  | 1.4 | ТЧ | 1979 | А-95 | н/д | ТО-09.06.14 | 100 | ТО-12.14 | 0 | н/д | КП12 | ПУ9 |  | Предположительно - подхлест проводов при сильном порывистом ветре. Повреждений не обнаружено. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-11 | 12:34 | 2014-06-11 | 14:05 | 0.063194 | 1 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Аманак" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВН, РПВ-успешно. Причина: гроза, сильный порывистый ветер. | 0.37 |  | 0.37 | ТЧ | 1992 | А-70 | н/д | ТР-21.08.13 | 100 | ТР-08.14 | 0 | н/д | КП12 | ПУ8 | ПУ4 | Подхлест проводов в условиях воздействия сильного порывистого ветра. Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Аманак"
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-11 | 14:15 | 2014-06-11 | 14:52 | 0.025694 | 6 | Выпал блинкер "Авар.откл" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПП-1, ПП-2 ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | РП | ПП-1, ПП-2 ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Заборовка" (Жиг. ПО) | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВН, РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. | 0.16 |  | 0.16 | ТЧ | 1965 | АС-95 | н/д | ТР-07.08.13 | 100 | ТР-08.14 | 0 | н/д | КП25 | ПУ4 |  | Повреждений по результатам осмотра не обнаружено. Отсутствие АПВ на присоединениях
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-12 | 12:55 | 2014-06-12 | 12:55 | 0 | 9 | 1 ст. ЗЗ. | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | СВВ-35 ВВ-10 Ввод-10-1 | 35 | ПС | СВВ-35, ВВ-10 Ввод-10-1 ПС 35/10 кВ "Петрухновская".Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Петрухновская",Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Пиненковская".АВР-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Петрухновская" успешно. АВР-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Пиненковская" - не успешно. СВВ-10 кВ вкл. вручную в 14:27 | Работала 1 ст. ЗЗ. АПВ-нет. Гроза, сильный порывистый ветер. | 8.17 | 1.86 | 10.03 | В | 2011 | СВВ-35 - ВВН П-35-25/1000-У1; ВВ-10-1 - ВВУ Э3-10 | ЗАО ГК "Электрощит" ТМ - Самара | ТР - 09.13 | 100 | ТР-09.14 | 0 | 2013-05-22 | КП11 | ПУ9 |  | Перерыв в электроснабжении потребителей на время срабатывания АВР-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Петрухновская"
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-12 | 12:56 | 2014-06-12 | 14:27 | 0.063194 | 5 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВВ-35 Т-1-Т ВВ-10 Ввод-10-1 | 35 | ПС | ВВ-35 Т-1-Т ВВ-10 Ввод-10-1 ПС 35/10 кВ "Пиненковская". АВР-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Пиненковская"- не успешно. | Работала 1 ст. ЗЗ. АПВ-нет. Гроза, сильный порывистый ветер. | 8.17 | 1.86 | 10.03 | В | 2011 | СВВ-35 - ВВН П-35-25/1000-У1; ВВ-10-1 - ВВУ Э3-10 | ЗАО ГК "Электрощит" ТМ - Самара | ТР - 09.13 | 100 | ТР-09.14 | 0 | 2013-05-22 | КП11 | ПУ9 |  | Перерыв в электроснабжении потребителей на время срабатывания АВР-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Петрухновская"
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-12 | 15:34 | 2014-06-12 | 17:20 | 0.073611 | 11 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | МВ-35 кВ "Марычевка" | 35 | ПС | МВ-35"Марычевка" ПС 35/6 кВ "Долматовская" Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк". | Работала ТО.АПВН РПВУ В 15:39 на ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк" включен СВВ-6. В 17:33 на ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк" восстановлена нормальная схема эл. . |  | 1.74 | 1.74 | В | 1986 | С-35М-630-10 | н/д | ТР-07.13 | 100 | ТР-07.14 | 0 | н/д | КП11 | ПУ8 |  | Причина несрабатывания АПВ МВ-35 кВ "Марычевка" - неисправность аварийного блок-контакта БКА (ввиду физического износа металла поводка БКА контакт БКА не переходил в положение готовности фиксации аварийного отключения).
июнь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-06-12 | 8:10 | 2014-06-12 | 8:10 | 0 | 36 | 2 ст.З.З. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ"Азот-Елховская"(СПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ"Азот-Елховская"(СПО) ПС 500/220/110/10 кВ "Азот"(МЭС). Под отключение попали: ПС 110/35/10 кВ "Елховка"(СПО): ПС 35/6 кВ "Каменка"(ЭНС), Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Волгановка" | Работала 2 ст. ЗЗ. АПВУ. Гроза, сильный порывистый ветер. АВР-10 кВ на ПС 35/6 кВ "Волгановка" -успешно. |  | 14.05 | 14.05 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Перерыв в электроснабжении потребителей на время срабатывания АВР-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Волгановка"
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-12 | 11:01 | 2014-06-12 | 11:02 | 0.00069444 | 6 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ-Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ-Ф-2 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1" | Выпал блинкер "Авар.откл."АПВН РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. | 0.16 |  | 0.16 | ТЧ | 1984 | АС-95 | н/д | ТР-07.13 | 100 | ТР-07.14 | 0 | н/д | КП12 | ПУ4 |  | Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1". Подхлест проводов в пролете опор №204/1 - ТП132; 200/49-ТП 131.
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-12 | 11:06 | 2014-06-12 | 11:06 | 0 | 3 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ-Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ-Ф-6 ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО) | Выпал блинкер "Авар.откл.", АПВУ. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 0.16 | 0.16 | ТЧ | 1969 | А-95; А-70; А-50 | н/д | ТР-22.01.14; ТО-18.04.14 | 100 | ТО-10.14 | 0 | н/д | КП12 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием. Подхлест проводов в пролете опор №№ 600/44-600/45, 600/53-600/54
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-12 | 11:02 | 2014-06-12 | 11:02 | 0 | 36 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Карагайская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Карагайская" ПС 110/35/10 кВ "Д.Умет" (ВПО) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Карагайская", "Восточная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Дзержинская". | Работала МТЗ, АПВУ. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 5.69 | 5.69 | ТЧ | 1973 | АС-95 | н/д | ТР-09.13 | 100 | ТР-09.14 | 0 | 2012-02-20 | КП24 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием. Касание ветками деревьев проводов ВЛ предположительно в пролетах опор №№ 1-2 или 17-21. Вырубка ДКР в объеме 2,25 Га силами подрядной организации запланирована на октябрь 2014 г.
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-12 | 12:56 | 2014-06-12 | 14:14 | 0.054167 | 26 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВВ-35 "Дзержинская-2" | 35 | ВЛ | ВВ-35"Дзержинская-2" ПС 35/6 кВ "Карагайская". Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Восточная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-нет РПВУ Гроза, сильный порывистый ветер.В 13:28 на ПС 35/6 кВ "Дзержинская" включен СВВ-6 кВ. В 16:42 на ПС 35/6 кВ "Дзержинская" восстановлена нормальная схема эл. снабжения. | 16.56 |  | 16.56 | В | 2010 | ВВН П-35-31,5/1600-УХЛ-1 | ЗАО ГК "Электрощит" ТМ - Самара | ТР-08.13 | 100 | ТР-08.14 | 0 | н/д | КП11 | ПУ4 |  | Отсутствие АПВ на ВВ-35 кВ "Дзержинская-2"
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-12 | 14:35 | 2014-06-12 | 14:35 | 0 | 55 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Мочалеевка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ"Мочалеевка" ПС 110/35/6 кВ "Козловская". Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Сургутская", "Сологаевка", "Мочалеевка". | Работала МТЗ, АПВУ. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 16.38 | 16.38 | ТЧ | 1989 | АС-120, АС-95 | н/д | ТР-15.08.13, ТО-19.02.14 | 100 | ТР-08.14 | 0 | н/д | КП25 | ПУ9 |  | Повреждений не обнаружено. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-12 | 15:07 | 2014-06-12 | 16:00 | 0.036806 | 6 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Кротково-Алешкино" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВН РПВУ Гроза, сильный порывистый ветер. | 1.51 |  | 1.51 | ТЧ | 1984 | А-95, АС-70 | н/д | ТР-11.07.13 | 100 | ТР-04.14, ТО-10.14 | 1 | н/д | КП12 | ПУ8 | ПУ4 | В пролете опор №№ 301/122-301/124 обнаружены сломанные ветви деревьев, а также нависание веток деревьев над проводами. Вырубка ДКР силами персонала ПРЦЭиЭ №5 в указанных пролетах произведена 25.06.2014 г. Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Кротково-Алешкино"
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-13 | 9:00 | 2014-06-13 | 9:00 | 0 | 5 | Т.О. | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Сургутская" | Работала ТО. АПВ-успешно. Причина: неизвестной техникой сломана опора №401/2. |  | 1.57 | 1.57 | СК | 1981 | СВ-105 | н/д | ТО 21.05.14; ТР 12.08.13 | 100 | ТО-10.14 | 0 | н/д | КП20 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием. Предположительный вид автотранспорта - полуприцеп, ТС не установлено |  | с
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-13 | 13:58 | 2014-06-13 | 16:25 | 0.10208 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 кВ "Богатыревская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: на отпайке ВЛ-6 кВ от ВЛБ-92 в пролете опор №89-91 оборваны провода фазы "А" и "В", провода лежат на земле. В 15:50 отключили ВЛБ-92. Гроза, сильный порывистый ветер. | 36.73 | 2.93 | 39.66 | И | 1986 | ШФ-10 | н/д | ТР - 13.03.12; ТО - 12.03.14 | 100 | ТО-09.14 | 0 | н/д | КП11 | ПУ8 | ПУ4 | Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Богатыревская". Разрушение штыревых изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №90.
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-13 | 21:16 | 2014-06-13 | 21:16 | 0 | 20 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО) | Работала Т.О.АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 0.83 | 0.83 | ТЧ | 1969 | А-95; А-70 | н/д | ТР-06.14 | 100 | ТО-12.14 | 0 | 2013-08-22 | КП12 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием. Подхлест проводов в пролете опор №№ 100/75 - 100/76
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-13 | 21:58 | 2014-06-13 | 21:58 | 0 | 14 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО) | Работала Т.О.АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 0.73 | 0.73 | ТЧ | 1981 | АС-70 | н/д | ТР-17.01.14 | 100 | ТО-12.14 | 0 | 2014-01-16 | КП12 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием. Подхлест проводов в пролете опор №№ 400/56 - 400/57
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-14 | 11:55 | 2014-06-14 | 12:35 | 0.027778 | 51 | Блинкера не выпали | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | СМВ-35 | 35 | ПС | СМВ-35 кВ ПС 35/6 кВ "Городецк" Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Городецк", ПС 35/6 кВ "Жуково" | Блинкера защит не выпадали. АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. | 3.48 |  | 3.48 | В | 1982 | С-35М-630-10АУ1 | н/д | ТР-16.01.14 | 100 | ТО-07.14 | 0 | 2012-06-18 | КП25 | ПУ4 |  | Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Городецк"
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-14 | 14:05 | 2014-06-14 | 19:30 | 0.22569 | 8 | - | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВВ-35 Т-1-Т МВ-6 Ввод-6-1 | 35 | ПС | ВВ-35 Т-1-Т, МВ-6 Ввод-6-1 ПС 35/10 кВ "Аманак". | АПВ-нет. 15:10 РПВ-не успешно. Причина - неисправность блока "Сириус-Т" | 6.53 |  | 6.53 | РЗА | 1983 | BF-50/10k | н/д | ТР-24.06.13 | 100 | ТР-05.14, ТО-07.14 | 1 | 2013-06-24 | КП24 | ПУ8 | ПУ2 | Причина - попадание влаги в клеммную коробку газовой защиты силового трансформатора Т-1-Т, вызвавшее ложно срабатывание газовой защиты тр-ра Т-1-Т.Отсутствие электромонтера РЗА на ПС 35/6 кВ "Аманак".
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-14 | 6:59 | 2014-06-14 | 8:57 | 0.081944 | 1 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец" (МЭС) | Работало МТЗ. АПВ выведено. Гроза, сильный ветер | 1.27 |  | 1.27 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Выведенное устройство АПВ на ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец" (МЭС)
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-14 | 8:23 | 2014-06-14 | 8:23 | 0 | 8 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Коммунарская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Коммунарская" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Широкинская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Коммунарская" | Работала МТЗ. АПВ-уцспешно. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 0.75 | 0.75 | ТЧ | 2012 | АС-120 | н/д | ТО-03.02.14 | 100 | ТО-10.14 | 0 | н/д | КП11 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-14 | 10:10 | 2014-06-14 | 11:20 | 0.048611 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Стрельная" | Работала МТЗ. АПВ-нет. В 10:15 РПВ-не успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. Причина: В пролете опор №1-2 схлест проводов из-за упавшего дерева, в пролете опор №3-4 ветка дерева на проводах.Убрали. | 0.15 |  | 0.15 | ТЧ | 1952 | А-70, АС-50 | н/д | ТР-26.07.13; ТО - 17.01.14 | 100 | ТР-07.14 | 0 | н/д | КП19 | ПУ8 |  | Расчистка охранной зоны ВЛ от ДКР силами персонала ООО "ЭНС" запланирована на декабрь 2014 г.
июнь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-06-14 | 12:14 | 2014-06-14 | 12:20 | 0.0041667 | 63 | - | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Бариновка-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бариновка-1" ПС 220/110/6 кВ "Просвет" (МЭС) Под отключение попали:С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская", ПС 35/6 кВ "Парфеновская", ПС 35/6 кВ "Никольская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Евгеньевская", ПС 35/6 кВ "Желябовская", ПС 35/6 кВ "Богдановская", ПС 35/6 кВ "Солоцкая". | Отключена персоналом МЭС после выброса масла с МВ-110 кВ "Бариновка-1". В 12:20 Нагрузка С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" переведена на ВЛ-110 кВ "Бариновка-2". | 6.28 |  | 6.28 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Перерыв в электроснабжении потребителей на время перевода нагрузки с С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" на ВЛ-110 кВ "Бариновка-2"
июнь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-06-14 | 11:03 | 2014-06-14 | 11:03 | 0 | 177 | ДЗШ-110 | АПВУ | Внешние сети | 1-2 С.Ш-110 кВ | 110 | ПС | 1-2 С.Ш.-110 кВ ПС 220/110/6 кВ "Просвет" (МЭС) Под отключение попали: ПРЦЭиЭ №2: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская", ПС 35/6 кВ "Парфеновская", ПС 35/6 кВ "Никольская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Евгеньевская", ПС 35/6 кВ "Желябовская", ПС 35/6 кВ "Богдановская", ПС 35/6 кВ "Солоцкая". ПРЦЭиЭ №6: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская", ПС 35/6 кВ "Тверская", "Гараевская", "Рассветская", "Карагайская", "Восточная", "Горбатовская-1", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Горбатовская-2", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Дзержинская". | ДЗШ 1-2 С.Ш.-110кВ АПВ-1С.Ш.-110 кВ-успешно. АПВ-2С.Ш.-110 кВ-не успешно. |  | 49.34 | 49.34 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
июнь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-06-15 | 13:33 | 2014-06-15 | 13:33 | 0 | 68 | 1 ст. ЗЗ. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Кротовка-Новоотрадная-2(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Кротовка-Новоотрадная-2 "(ВПО) ПС 110/35/6 кВ "Кротовка"(ВПО). Под посадку напряжения по ВЛ110кВ "УКПН-2" попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Лугань",ПС 35/6 кВ "Сброс", "Дмитриевская", "Малышевская"(ЭНС). | Работала 1 ст.з.з. АПВ- успешно. Сильный порывистый ветер, гроза. |  | 9.67 | 9.67 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-15 | 15:16 | 2014-06-15 | 16:31 | 0.052083 | 18 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ"Марычёвка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Марычёвка" ПС 35/6 кВ "Долматовская". Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ"Южный Неприк". | Работала МТО. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер, гроза. На ПС 35/6 кВ"Южный Неприк" в 15:19 включили СМВ-6 кВ, т.е. перевели нагрузку Т-1-Т на Т-2-Т. В 16:53 на ПС 35/6 кВ "Южный Неприк" восстановили нормальную схему электроснабжения. |  | 1.26 | 1.26 | В | 1986 | С-35М-630-10 | н/д | ТР-07.13 | 100 | ТР-07.14 | 0 | н/д | КП11 | ПУ8 |  | Причина несрабатывания АПВ МВ-35 кВ "Марычевка" - неисправность аварийного блок-контакта БКА (ввиду физического износа металла поводка БКА контакт БКА не переходил в положение готовности фиксации аварийного отключения).
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-16 | 19:00 | 2014-06-16 | 20:28 | 0.061111 | 17 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ-35 "Дзержинская-2" | 35 | ПС | ВВ-35 "Дзержинская-2" ПС 35/6 кВ "Карагайская" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Восточная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | Работала МТЗ. АПВ нет РПВ-успешно. В 19:12 на ПС 35/6 кВ "Дзержинская" отключен ВВ-35 "Дзержинская-2", включен СР-35-1, СВВ-35 т.е нагрузка Т-2-Т переведена на ВЛ-35 кВ "Дзержинская". В 23:17 на ПС 35/6 кВ "Дзержинская" восстановлена нормальная схема эл. снабжения. Произведен осмотр ВЛ- повреждений не обнаружено. | 1.3 |  | 1.3 | В | 2010 | ВВН П-35-31,5/1600-УХЛ-1 | ЗАО ГК "Электрощит" ТМ - Самара | ТР-08.13 | 100 | ТР-08.14 | 0 | н/д | КП24 | ПУ9 |  | Причина - аварийное отключение на ПС 35/6 кВ "Восточная" (птица между проходными изоляторами фаз А и В на крыше РУ-6 кВ яч. №5 - ввод 6 кВ Т-1-Т). Перерыв в электроснабжении потребителей на время перевода нагрузки Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Дзержинская" на ВЛ-35 кВ "Дзержинская-2"
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-16 | 19:00 | 2014-06-16 | 22:02 | 0.12639 | 14 | Выпал блинкер "Диф.защита" | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | МВ-35 Т-1-Т | 35 | ПС | МВ-35 Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Восточная" | Выпал блинкер "Диф защита". АПВ-нет С 21:40 до 22:00 произведен осмотр эл. оборудования, на РУ-6 кВ на проходных изоляторах Ввод 6 кВ Т-1-Т между ф-"А" и ф-"В" обнаружена мертвая птица. Птицу убрали. РПВ-успешно | 26.2 |  | 26.2 | И | 1962 | ШФ-20 | н/д | ТО-06.14 | 100 | ТО-12.14 | 0 | н/д | КП11 | ПУ5 | ПУ2 | Удар молнии в опору №43 - разрушение корпуса штыревого изолятора.. Ремонтные работы были перенесены на 19.06.2014 г. ввиду недостаточного кол-ва ремонтного персонала (один дежурный ЭМ 4 СР)
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-18 | 11:54 | 2014-06-18 | 14:05 | 0.090972 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (ЖПО) | Работало МТЗ. АПВ -не успешно. РПВ-не успешно. Причина -сломанное дерево под проводами в пролете опор № 45-46 | 1.47 | 0.34 | 1.81 | ТЧ | 1949 | А-70,АС-50 | н/д | ТР-08.07.13, ТО-22.05.14 | 100 | ТР-07.14 | 0 | н/д | КП19 | ПУ8 |  | Расчистка охранной зоны ВЛ от ДКР силами персонала ООО "ЭНС" запланирована на декабрь 2014 г.
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-18 | 15:34 | 2014-06-18 | 16:28 | 0.0375 | 1 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-68 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-68 ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская" | Выпал блинкер АО. АПВ- не успешно. РПВ-успешно Причина- дефектные изоляторы на оп.№43. | 0.02 |  | 0.02 | И | 1962 | ШФ-20 | н/д | ТО-06.14 | 100 | ТО-12.14 | 0 | н/д | КП11 | ПУ5 | ПУ2 | Удар молнии в опору №43 - разрушение корпуса штыревого изолятора.. Ремонтные работы были перенесены на 19.06.2014 г. ввиду недостаточного кол-ва ремонтного персонала (один дежурный ЭМ 4 СР)
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-21 | 19:50 | 2014-06-21 |  | -0.82639 | 14 | Газовая защита | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 Т-1-Т, МВ-6 Т-1-Т | 35 | ПС | МВ-35 Т-1-Т, МВ-6 Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская" | Работала "Газовая защита". Причина: разрушение прокладки между трансформатором и радиатором. В 21:07 нагрузка РУ-6 кВ ПС "Восточно-Кохановская" переведена на ВЛ-6 кВ Ф-64 ПС 110/35/6 кВ"Коханы"(ВПО) | 8.06 |  | 8.06 | Т | 1965 | ТМ-2500/35 | н/д | ТР-10.07.13 | 100 | ТР-07.14 | 0 | н/д | КП23 | ПУ8 |  | Причина - занчительный коррозионный износ с образованием сквозного отверстия в силовом трансформаторе Т-1-Т. Течь масла в нижней части радиатора силового трансформатора Т-1-Т устранена 22.06.2014 в 03-35
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-21 | 9:28 | 2014-06-21 | 14:55 | 0.22708 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Стрельная" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Стрельная" ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (ЖПО) Под отключение попала ПС 35/6 кВ "Стрельная". | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-персонал ЖПО произведет после осмотра ВЛ. В 10:05 нагрузка ПС 35\6 кВ "Стрельная" переведена на ПС 110/35/6 кВ "Зольное" по ВЛ-6 кВ.Причина: в пролете опор №63-64 упало дерево. В16:05 восстановлена нормальная схема эл.снабжения. | 0.43 |  | 0.43 | ТЧ | 1965 | АС-95, А-95 | н/д | ТР-14.06.13; ТО-15.04.14 | 100 | ТР-10.14 | 0 | н/д | КП19 | ПУ8 |  | Расчистка охранной зоны ВЛ от ДКР силами персонала ООО "ЭНС" запланирована на декабрь 2014 г.
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-21 | 11:20 | 2014-06-21 | 12:10 | 0.034722 | 7 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Кротково Алешкино" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина выясняется. | 1.87 |  | 1.87 | ТЧ | 1984 | А-95, АС-70 | н/д | ТР-11.07.13 | 100 | ТР-04.14, ТО-10.14 | 1 | н/д | КП24 | ПУ8 | ПУ4 | Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Кротково-Алешкино".
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-22 | 0:20 | 2014-06-21 | 0:45 | 0.017361 | 13 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-6 Т-1-Т, МВ-6 Ф-1 | 35 | ПС | МВ-6 Т-1-Т, МВ-6 Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ- нет. РПВ-успешно. РПВ МВ-6 кВ Ф-1-не успешно. В 11:45 включили Ф-1 в работу через ПП-6. МВ-6 кВ Ф-1 неисправен ремонт отложен до 23.06.14г. Гроза, сильный порывистый ветер. При осмотре обнаружено в пролете опор №20-21 упавшее дерево под проводами ВЛ. | 23.67 |  | 23.67 | В | 1973 | ВМГ--630-10-20 | н/д | ТР-07.05.14 | 100 | ТО-07.14 | 0 | 07.05.14 | КП23 | ПУ4 |  | Причина - в приводе МВ-6 кВ Ф-1 погнут вал между электроприводом и приводом штоков. Из-за неполного выхода штоков из розеток произошел сильный нагрев и выброс масла, что привело к возникновению КЗ.
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-23 | 16:53 | 2014-06-23 | 16:53 | 0 | 3 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО). | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина:неисправность ТП-42 принадлежащей ЧП "ЕЕЕ". ТП-42 отключили. Владелец уведомлен. |  | 0.22 | [10 empty] | КП18
июнь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-06-24 | 13:35 | 2014-06-24 | 13:35 | 0 | 9 | 2 ст. ЗЗ. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Бузулукская-2" (ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ"Бузулукская-2"(ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец"(МЭС). | ВЛ-110 кВ"Бузулукская-2"(ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец"(МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1"(ВПО), Ф-2, 7, 8, 10,11,12 (ЭНС цех № 15),ПС 35/6 кВ "Благодаровская". |  | 1.7 | 1.7 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-25 | 21:28 | 2014-06-25 | 21:28 | 0 | 9 | Т.О. | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | РП-10-2/3 ВЛ-10 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | РП-10-2/3 ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС 35/10 кВ "Черновка" (СПО) | Работала Т.О. АПВ-успешно. Причина выясняется. |  | 4.28 | 4.28 | ТЧ | 2013 | КТПК(ВК)-1000/10/0,4, шина алюминиевая 10 кВ | ЗАО ГК "Электрощит" ТМ - Самара | ТР-10.13 | 100 | ТР-10.14 | 0 | н/д | КП10 | ПУ9 |  | Причина - ненормативное (70 мм вместо требуемых 130 мм) изоляционное межфазное расстояние между шинами 10 кВ фаз "В" и "С", приведшее к возникновению пробоя вследсвие недостаточной диэлектрической прочности воздушного зазора с образованием электрической дуги в условиях появления кратковременного коммутационного перенапряжения. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием
июнь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-06-27 | 13:13 | 2014-05-27 | 14:02 | 0.034028 | 13 | - | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 1 С.Ш-110 кВ 2 С.Ш-110 кВ | 110 | ПС | 1 С.Ш-110 кВ,2 С.Ш-110 кВ ПС 220/110/35/6 кВ "Сызрань" (МЭС) Под отключение попали: ПС 110/35/10 кВ "Шигоны"(Жиг.П.О.) ВЛ-35 кВ "Санаторная-1" ПС 35/6 кВ "Сытовка" (ЭНС) | АПВ-не успешно. РПВ-успешно Причина: аварийная ситуация на ПС 220/110/35/6 кВ "Сызрань" (МЭС) | 1.84 |  | 1.84 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Неуспешное АПВ на ПС 220/110/35/6 кВ "Сызрань" (МЭС Волги).
июнь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-28 | 14:28 | 2014-06-28 | 19:15 | 0.19931 | 4 | Т.О. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Ветлянская" | Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. При осмотре ВЛ обнаружен обрыв вязки провода ф-"В" на оп.№10 отпайка к ТП-122 . Провод упал на провод ф-"А". С 18:23 до 19:00 замена оборванной вязки провода ф-"В" на оп.№10 отпайки к ТП-122. | 16.01 |  | 16:01 | ПЭ | 1985 | Вязка проволочная ВШ-1 | н/д | ТР - 18.07.2006; ТР-06.02.14 | 100 | ТО-10.14 | н/д | н/д | КП23 | ПУ8 |  | Износ вязки, приведший к срыву провода с изоялтора.
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-01 | 7:53 | 2014-07-01 | 11:29 | 0.15 | 24 | 2 ст. ЗЗ. | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Дубовоумётская-2 "(МРСК) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Дубовоумётская-2 "(МРСК) ПС 220/110/6 кВ "Просвет"(МЭС). | Работала 2 ст. ЗЗ. АПВ- не успешно. В 8:02 на ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" нагрузку С-2-Т перевели на С-1-Т. В 15:10 на ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" восстановлена нормальная схема эл. снабжения | 1.85 | 3.08 | 4.93 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Повреждения в сетях вышестоящих сетевых организаций. Перерыв в электроснабжении потребителей на время пеервода нагрузки с С-2-Т на С-1-Т и восстановлениян нормальной схемы электроснабжения на ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская".
июль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-07-02 | 2:36 | 2014-07-02 | 2:36 | 0 | 221 |  |  | Внешние сети | 1 С.Ш-110 кВ 2 С.Ш-110 кВ | 110 | ПС | 1 С.Ш-110 кВ,2 С.Ш-110 кВ ПС 220/110/10 кВ "Серноводская" (СПО) Под посадку напряжения попали: С-2-Т ПС 110/6 кВ "Горбуновская" С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Радаевская",Т-1-Т 35/6 кВ "ЦСП", "БКНС", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Красногородецкая", ПС 35/6 кВ "Шумалгинская", "Озеркинская", "Славкинская", Смагинская", ПС 110/35/6 кВ "Козловская", ПС 35/6 кВ "Орлянская", "КНС", "Казанская", "Екатериновская", "Сургутская", "Сологаевка", "Мочалеевка", "Берендеи". | В 2:36 посадка напряжения. Причина возгорание в ЗРУ-10 кВ "Газпром Энерго", аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Газовая-1", "Газовая-2". |  | 34.59 | 34.59 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-04 | 15:00 | 2014-07-04 | 17:07 | 0.088194 | 4 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-6 кВ Т-1-Т | 35 | ПС | МВ-6 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Винно-Банновская" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-нет РПВ-успешно.Гроза, сильный порывистый ветер. | 7.63 |  | 7.63 | [9 empty] | КП12
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-04 | 17:30 | 2014-07-04 | 18:40 | 0.048611 | 31 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-6 кВ Т-1-Т | 35 | ПС | Ввод 6 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Казанская" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. | 8.2 |  | 8.2 | В | 1992 | WMPWZ/S-10 4/2.5 | Польша, г. Варшава | ТО - 19.06.14 ТР - 18.09.13 | 100 | ТР-09.14 | 0 | н/д | КП11 | ПУ4 |  | Попадание грозового разряда на провода ВЛ отходящих фидеров ПС 35/6 кВ «Казанская» с последующим возникшим грозовым перенапряжением и аварийным отключением МВ-6 кВ Т-1-Т от действия МТЗ. Из-за высокой степени износа и продолжительной работы без проведения замены комплектующих электрооборудо-вания (механической части приводов выключателей) возможна задержка по времени в отключении токов КЗ выключателями отходящих фидеров 6 кВ, а как следствие нарушение селективности защит ПС 35/6 кВ «Казанская». Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Казанская"
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-04 | 17:15 | 2014-07-04 | 19:20 | 0.086806 | 17 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ-6 кВ Т-1-Т | 35 | ПС | ВВ-6 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Ивановская" | Выпал блинкер "Авар.откл."АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. | 3.77 |  | 3.77 | [9 empty] | КП12
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-04 | 12:05 | 2014-07-04 | 12:05 | 0 | 39 | Т.О. | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Сарбай" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Сарбай" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО) Под отключение попали: ПС 35.6 кВ "БКНС", "Дерюжевка", "Садовая" | Работала ТО. АПВ-успешно. Гроза,сильный порывистый ветер. |  | 4.93 | 4.93 | ТЧ | 1963 | АС-95 | н/д | ТР-13.09.13; ТО - 19.02.14 | 100 | ТР-07.14 | 0 | н/д | КП25 | ПУ9 |  | Предположительно - разряд молнии вблизи ВЛ, возможно касание ветками деревьев проводов в пролетах опор №№ 27/17-27/18, 27/32-27/36, 41-42 при сильных порывах ветра (18-20 м/с) в условиях прохождения грозового фронта. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-04 | 12:54 | 2014-07-04 | 12:54 | 0 | 8 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Аманак" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Аманак" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО)Под отключение попали:ПС 35.6 кВ ПС 35/6 кВ "Боголюбовка", "Аманак", "Кротково-Алешкино" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза,сильный порывистый ветер. |  | 1.25 | 1.25 | ТЧ | 1966 | АС-95 | н/д | ТР-28.07.13; ТО - 14.11.13 | 100 | ТО-11.14 | 0 | н/д | КП25 | ПУ9 |  | Предположительно - разряд молнии вблизи ВЛ, возможно касание ветками деревьев проводов в пролетах опор №№ 8-14,19-21 23-25,27-28,40-43, 44-50,52-54,57-58,62-64,71-72,,78-80 при сильных порывах ветра (18-20 м/с) в условиях прохождения грозового фронта. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-04 | 13:23 | 2014-07-04 | 13:26 | 0.0020833 | 10 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Дерюжевка" | Работала ТО. АПВ-не успешно РПВ-успешно Гроза,сильный порывистый ветер. | 1.93 |  | 1.93 | ТЧ | 1996 | А-70 | н/д | ТР-17.12.13; ТО - 11.02.14 | 100 | ТР-08.14 | 0 | н/д | КП25 | ПУ4 |  | Предположительно - разряд молнии вблизи ВЛ, возможно касание ветками деревьев проводов в пролетах опор №№ 1203/3-1203/4, 1200/33-1200/35, 1209/11-1209/15, 1210/6-1210/9, 1210/7-1211/2, 1214/1 - 1214/3, 1200/63-1200/66 при сильных порывах ветра (18-20 м/с) в условиях прохождения грозового фронта. Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Дерюжевка".
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-04 | 13:40 | 2014-07-04 | 13:56 | 0.011111 | 2 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-Н-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-Н-5 ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк" | Работала ТО. АПВ-не успешно РПВ-успешно Гроза,сильный порывистый ветер. | 2.12 |  | 2.12 | ТЧ | 1984 | А-95 | н/д | ТО-01.14 | 100 | ТО-07.14 | 0 | н/д | КП12 | ПУ4 |  | Подхлест проводов при сильных порывах ветра. Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Южный Неприк".
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-04 | 13:51 | 2014-07-04 | 13:51 | 0 | 11 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ Марычевка | 35 | ВЛ | МВ-35 кВ "Марычевка" ПС 35/6 кВ "Долматовская" Под отключение попала: Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк" | Работала ТО. АПВ-успешно. Гроза,сильный порывистый ветер. |  | 2.09 | 2.09 | В | 1986 | С-35М-630/10 | н/д | ТР-07.14 | 100 | ТО-08.14 | 0 | н/д | КП11 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-04 | 14:01 | 2014-07-04 | 14:01 | 0 | 24 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ Мочалеевка | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Мочалеевка" ПС 110/35/6 кВ "Козловская". Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Сургутская", "Сологаевка", "Мочалеевка". | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза,сильный порывистый ветер. |  | 6.87 | 6.87 | ТЧ | 1989 | АС-95; АС-120 | н/д | ТР-15.08.13; ТО-19.02.14 | 100 | ТР-08.14 | 0 | н/д | КП25 | ПУ9 |  | Повреждений не обнаружено. Аварийное отключение в условяих прохождения грозового фронат без выявленных фактов воздействия грозовых перенапряжений или сильного ветра.Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-04 | 15:00 | 2014-07-04 | 16:23 | 0.057639 | 2 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-Н-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-Н-5 ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк" | Работала ТО. АПВ-не успешно Гроза,сильный порывистый ветер. | 3.36 |  | 3.36 | ПЭ | 1984 | ВШ-1 | н/д | ТО-01.14 | 100 | ТО-07.14 | 0 | н/д | КП23 | ПУ4 |  | Износ вязки провода фазы "В" на опоре №118. Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Южный Неприк".
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-04 | 12:56 | 2014-07-04 | 14:35 | 0.06875 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ-35 Кротково-Алешкино | 35 | ВЛ | ВВ-35 кВ "Кротково-Алешкино" ПС 35/6 кВ "Аманак | Работала МТЗ АПВ-не успешно РПВ-успешно Гроза,сильный порывистый ветер. | 3.96 |  | 3.96 | В | 2011 | ВВН-СЭЩ-П-35 | ЗАО ГК "Электрощит" ТМ - Самара | ТР-10.13 | 100 | ТР-05.14; ТО-07.14 | 1 | н/д | КП25 | ПУ8 |  | Повреждений не обнаружено. Возможен подхлест проводов при сильных порывах ветра. Замечены вспышки молнии вдоль трассы ВЛ-35 кВ "Кротково-Алешкино".
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-04 | 17:49 | 2014-07-04 | 17:49 | 0 | 38 | Т.О. | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Сарбай" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Сарбай" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО) Под отключение попали: ПС 35.6 кВ "БКНС", "Дерюжевка", "Садовая" | Работала ТО. АПВ-успешно. Гроза,сильный порывистый ветер. |  | 4.82 | 4.82 | ТЧ | 1963 | АС-95 | н/д | ТР-13.09.13; ТО - 19.02.14 | 100 | ТР-07.14 | 0 | н/д | КП25 | ПУ9 |  | Предположительно - разряд молнии вблизи ВЛ, возможно касание ветками деревьев проводов в пролетах опор №№ 27/17-27/18, 27/32-27/36, 41-42 при сильных порывах ветра (18-20 м/с) в условиях прохождения грозового фронта. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-04 | 16:30 | 2014-07-04 | 17:55 | 0.059028 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПП-1 ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ПП-1 (ВЛ-6 кВ Ф-2) ПС 35/6 кВ "Заборовка" (ЖПО) | Работала МТЗ АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза,сильный порывистый ветер. | 0.61 |  | 0.61 | ПЭ | 1977 | ЯКНО-6 | н/д | ТР (ВЛ)-07.08.13; ТР (ПП-1)-06.12 | 100 | ТР (ВЛ) - 08.14; ТР (ПП-1)-05.14 | 1 | н/д | КП12 | ПУ8 | ПУ4 | Предположительно - подхлест проводов при сильном порывистом ветре. Повреждений не обнаружено. Отсутствие АПВ на присоединении.
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-04 | 18:17 | 2014-07-04 | 18:17 | 0 | 2 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Орлянская" | Работала МТЗ АПВ-успешно Гроза,сильный порывистый ветер. |  | 0.34 | 0.34 | ТЧ | 1974 | АС-70 | н/д | ТО - 17.06.14; ТР - 18.07.13 | 100 | ТО-09.14 | 0 | н/д | КП11 | ПУ9 |  | Возникновение КЗ после импульсного перекрытия изоляции ВЛ при возникновении индуктированных перенапряжений в условиях прохождения грозового фронта при близком от ВЛ ударе молнии. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-04 |  | 2014-07-04 |  | 0 | 39 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Сидоровка-3" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Сидоровка-3" ПС 110/35/6 кВ "Козловская" (ПРЦЭиЭ№3) Под посадку напряжения попали: ПС 35/6 кВ "Шумарка","Берендеи",Винно-Банновская","Семеновская"(ПРЦЭиЭ№1) | В 14:01 посадка напряжения. Причина: Аварийное отключение ВЛ-35 кВ "Мочалеевка" ПС 110/35/6 кВ "Козловская" Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 10.53 | 10.53 | ТЧ | 1966 | АС-150 | н/д | ТО-03.14 | 100 | ТО-09.14 | 0 | н/д | КП24 | ПУ9 |  | Посадка напряжения вследствие аварийного отключения на смежной ВЛ-35 кВ "Мочалеевка"
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-05 | 1:00 | 2014-07-05 | 3:37 | 0.10903 | 8 | Т.О. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Кротково-Алешкино" | Работала Т.О. АПВ- не успешно. В 1:35 РПВ-не успешно Причина: при осмотре ВЛ на ЛР-6 оп.№ 300/43 обнаружена ветка дерева. Ветку убрали. | 6.53 |  | 6.53 | ТЧ | 1984 | АС-70; А-95 | н/д | ТР-11.07.13; ТР(РЗА яч. 8 Ф-3)-11.07.13; | 100 | ТР-07.14 | 0 | н/д | КП19 | ПУ8
июль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-07-05 | 7:15 | 2014-07-05 | 7:15 | 0 | 329 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Промышленная-4" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Промышленная-4" ПС 220/110/10 кВ"Кировская" (МЭС)Под посадку напряжения попали: ПРЦЭиЭ№1:ПРЦЭиЭ№2;ПРЦЭиЭ№4; ПРЦЭиЭ№5; | В 7:15 системная посадка напряжения в сетях МЭС ВОЛГИ. Причина: Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Промышленная-4" АПВ-успешно |  | 137.5 | 137.5 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-05 | 10:07 | 2014-07-05 | 10:07 | 0 | 11 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Марычевка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Марычевка" ПС 35/6 кВ "Долматовская" Под посадку напряжения попали: Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Южный Неприк" | В 10:07 посадка напряжения. Причина выясняется. |  | 2.07 | 2.07 | ТЧ | 1983 | АС-120 | н/д | ТО-03.14 | 100 | ТО-09.14 | 0 | н/д | КП25 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-05 | 13:34 | 2014-07-05 | 13:34 | 0 | 1 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ"Якушкинская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно.Гроза,сильный порывистый ветер. |  | 0.03 | 0.03 | ТЧ | 1984 | АС-70; АС-50 | н/д | ТО - 28.05.14; ТР - 31.12.13 | 100 | ТО-09.14 | 0 | н/д | КП11 | ПУ9 |  | Возникновение КЗ после импульсного перекрытия изоляции ВЛ при возникновении индуктированных перенапряжений в условиях прохождения грозового фронта при близком от ВЛ ударе молнии. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-05 | 16:59 | 2014-07-05 | 17:15 | 0.011111 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-214 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-214 ПС 35/6 кВ"Ветлянка" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Причина выясняется. | 0.99 |  | 0.99 | И | 1970 | ШФ-10Г | н/д | ТО-15.05.14 | 100 | ТО-11.14 | 0 | н/д | КП23 | ПУ8 |  | Слет штыревого изолятора на опоре №4В, слет провода (АС-70) на опоре №6В (лежит на траверсе), износ вязки (ВШ-1) провода на опоре № 6В.
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-05 | 17:05 | 2014-07-05 | 18:40 | 0.065972 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 35/6 кВ"Якушкинская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: в пролете оп.№1800/63-1800/64 на ВЛ лежит дерево.Убрали. | 1.72 |  | 1.72 | ТЧ | 1994 | АС-70 | н/д | ТО 22.05.14; ТР 11.11.13 | 100 | ТО-09.14 | 0 | н/д | КП19 | ПУ8
июль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-07-11 | 19:32 | 2014-07-11 | 19:32 | 0 | 46 | 2 ст. ЗЗ. | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Азот-Елховка" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ"Азот-Елховка"(СПО) ПС 500/220/110/10 кВ "Азот"(МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/10 кВ "Елховка"(СПО), Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Каменка"(ЭНС), ПС 35/10 кВ "Волгановка"(ЭНС). | Работала 2 ст ЗЗ..АПВ-не успешно.На ПС 110/35/10 кВ "Елховка" АВР-35 кВ -успешно. Причина выясняется. |  | 12.47 | 12.47 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Перерыв в электроснабжении потребителей на время действия АВР-35 кВ ПС 110/35/10 кВ "Елховка"
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 12:25 | 2014-07-12 | 12:55 | 0.020833 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-6 кВ Т-2-Т | 35 | ПС | МВ-6 кВ Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Промысловая" | Работала МТЗ АПВ-нет. РПВ-не успешно. Сильный порывистый ветер, Причина: ветка на проводах в пролете опор № 2А-3А Ф-7. В 13:26 включен ф-7- ветка упала на землю. | 1.5 |  | 1.5 | В | 1970 | ВМП-10к |  | 06.03.2014 | 100 | 08.2014 | 0 | 2014-07-28 | КП19 | ПУ8 |  | Межфазное замыкание проводов при перекрытии их упавшими ветками деревьев. Испытания 2 СШ 6 кВ ПС 35/6 кВ "Промысловая" проведены 28.07.2014 г., показатели в норме. Причина несрабатывания МВ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Промысловая" - деформация сердечника отключащей катушки в приводе МВ-6 кВ, приведшая к его заклиниванию, невтягиванию и отсутствию передачи импульса на отключающую собачку.
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 8:20 | 2014-07-12 | 20:12 | 0.49444 | 11 | ТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | В пролете опор № 6Е-7Е провода Ф-11 ПС "Усолье" (ЖПО) лежат на проводах Ф-1 ПС "Сытовка". В 20:12 включен ПП-7. | 23.45 |  | 23.45 | ТЧ | 1954 | АС-95 | н/д | ТР (ВЛ)-19.03.13; ТР (РЗА)-08.05.13 | 100 | ТО-10.14 | 0 | н/д | КП18 | ПУ8 |  | Вырубка ДКР по присоединению в 2013 г. - 1,5 Га. Пролеты опор №№ 6Е-7Е в 2013 г. не расчищались. Расчистка ОЗ ВЛ заложена в доп-ые объемы выоубки ДКР на 2014 г.
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 13:00 | 2014-07-12 | 13:45 | 0.03125 | 19 | Блинкера не выпали | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 35/6 кВ "Жуково" | Блинкера защит не выпадали. РПВ-успешно.Сильный порывистый ветер, | 1.56 |  | 1.56 | ТЧ | 1987 | А-70 | н/д | ТР-05.09.13; ТР(РЗА)-05.09.13 | 100 | ТР-05.14; ТО-11.14 | 1 | н/д | КП25 | ПУ4 |  | Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Жуково"
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 14:30 | 2014-07-12 | 19:18 | 0.2 | 19 | Блинкера не выпали | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 35/6 кВ "Жуково" | Блинкера защит не выпали.Сильный порывистый ветер. Перетяжка провода в пролете опор № 1607/22-1610/1. | 7.07 |  | 7.07 | [9 empty] | КП12
июль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-07-14 | 10:10 | 2014-07-14 | 12:01 | 0.077083 | 1 | Т.О | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-12 (РЭС) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец" (МЭС).Под откл.попала: отпайка от оп.№151 (Ф-"Колпинский") (ЭНС) | Работала Т.О. АПВ-выведено. РПВ- не успешно. Причина:повреждение в сетях "МРСК ВОЛГИ". | 1.06 |  | 1.06 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Перерыв в электроснабжении потребителей на время поиска места повреждения и ликвидации аварийной ситуации силами персонала МРСК Волги
июль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-07-15 | 21:16 | 2014-07-15 | 21:16 | 0 | 36 | ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Серноводская-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Серноводская-2" ПС 220/110 кВ "Кинельская" (МЭС). Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка" (СПО) ВЛ-6 кВ Ф-5 (ЭНС), ПС 35/6 кВ "Запрудная", Т-2-Т "Ключи". | Работала З.З. АПВ-успешно. |  | 5.42 | 5.42 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-07-17 | 3:37 | 2014-07-17 | 3:37 | 0 | 28 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ " Ровная-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Ровная-2"(ЧПО) ПС 110/35/10 кВ "Колдыбань" (ЧПО) Под отключение попала: Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 6.07 | 6.07 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-17 | 14:26 | 2014-07-17 | 17:16 | 0.11806 | 4 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | Выпал блинкер "Авар. откл". АПВ- не успешно. РПВ- не успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. Причина: в пролётах оп.№1800/78-79,1814/4-5 упавшие деревья на проводах. С 16:47 до 17:00 снятие деревьев с проводов ВЛ-6 кВ. | 4.14 |  | 4.14 | ТЧ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП12
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-17 | 6:08 | 2014-07-17 | 6:20 | 0.0083333 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | СВВ-35 | 35 | ПС | СВВ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Петрухновская". Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Петрухновская", Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Пиненковская" | Работала МТЗ. АПВ- нет. РПВ-успешно. Работал АВР-10 кВ ПС 35/10 кВ "Петрухновская". Работал АВР-35 кВ ПС 35/10 кВ "Пиненковская". Гроза, сильный порывистый ветер. | 3.26 |  | 3.26 | В | 2011 | ВВН-П-35-25/1000 У1 | ЗАО ГК "Электрощит" ТМ - Самара | 09.2013 | 100 | 09.2014 | 0 | 2013-05-22 | КП12 | ПУ4 |  | Подхлест проводов при сильном ветре на ВЛ-35 кВ "Пиненковская". Отсутствие АПВ на СВВ-35.
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-18 | 11:25 | 2014-07-18 | 14:05 | 0.11111 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 110/35/6 кВ"УКПН-2" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. В 12:09 отключен персоналом Энергоцеха №14. Причина: водитель автомобиля "КРАЗ"-манипулятор ГОС № Р 085 ОР 116 RUS Авдеев А.А., принадлежащего фирме "Магма" при проезде под ВЛ-6 кВ Ф-17 в пролёте оп № 43Л-44Л , стрелой манипулятора зацепил провода ВЛ-6 кВ, в результате чего произошёл обрыв провода нижней фазы, провод лежит на земле. С 13:22 до 13:37 ремонт провода в пролёте оп.№ 43Л-44Л. | 23.42 |  | 23.42 | ТЧ | 1963 | АС-50 |  | 03.2014 | 100 | 09.2014 | 0 |  | КП20 | ПУ9 |  | Перерыв в электроснабжении потребителей на время аварийно-восстановительных работ на поврежденном участке ВЛ. |  | с
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-18 | 9:30 | 2014-07-18 | 14:57 | 0.22708 | 2 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1,Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1,Ф-8 ПС 35/6 кВ "Озёркинская" | Выпал блинкер "Авар. откл". АПВ- не успешно. РПВ- не успешно. Гроза, сильный порывистый ветер.Причина: в пролете оп.№136-137 Ф-8 упало дерево, схлест проводов, на оп.№137 сломана траверса. Устранили. | 4.38 |  | 4.38 | ТЧ | 1994 | АС-70 |  | 06.2014 | 100 | 12.2014 | 0 |  | КП19 | ПУ8 | ПУ9 | Проведение лесорубочных работ в непосредственной близости от охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ "Озеркинская". Дерево было подпилено.
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-20 | 0:45 | 2014-07-20 | 2:20 | 0.065972 | 7 | Газовая защита | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 Т-1-Т, МВ-6 Т-1-Т | 35 | ПС | МВ-35 Т-1-Т МВ-6 Т-1-Т ПС 35/6 кВ "КНС" | Работала "Газовая защита". Причина: лопнуло масломерное стекло на расширительном баке. В 2:20 нагрузка Т-1-Т переведена на Т-2-Т. | 5.13 |  | 5.13 | Т | 1982 | TONb-4000/35 |  | 2014-07-15 | 100 | 08.2014 | 0 | 2014-07-15 | КП23 | ПУ8 | ПУ4 | Причина - разрушение (обширная трещина) масломерного стекла силового тр-ра Т-1-Т ввиду старения и появления микротрещин, приведщее к попаданию воздуха в камеру газового реле из расширительного бака при вытекании из него масла до нулевого уровня, вызвавшее срабатывание газовой защиты силового тр-ра Т-1-Т на отключение.
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-21 | 15:30 | 2014-07-21 | 18:09 | 0.11042 | 10 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Парфёновская" | Выпал блинкер "Авар. откл". АПВ- не успешно. РПВ-успешно. Причина выясняется. | 32.11 |  | 32.11 | ТЧ | 1978 | АС-70 |  | 02.12.2008; 15.07.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ8 | ПУ4 | Причина - попадание птицы на токоведущие части (обнаружена мервая птица под проводами опоры №1 ответвления ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Парфеновская" к ТП-6/0,4 кВ № 6П-ТП-64). Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Парфеновская".
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-26 | 12:40 | 2014-07-26 | 12:40 | 0 | 4 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-183 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-183 ПС 35/6 кВ "Неклюдовская" | Выпал блинкер "Авар.откл". АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 1.3 | 1.3 | ТЧ | 1979 | А-95 |  | 06.2014 | 100 | 12.2014 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Касание ветками деревьев проводов ВЛ-6 кВ Ф-183 ПС 35/6 кВ "Неклюдовская" в пролете опор №№ 47-48. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-07-28 | 5:10 | 2014-07-28 | 5:10 | 0 | 41 | 2 ступень МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Совхозная-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Совхозная-1" (ЧПО) ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская" (ЧПО) Под откл.попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО) (ВЛ-6 кВ Ф-1,4,6,10),ПС 35/6 кВ "Хомяковская" | Работала 2 ступень МТЗ. АПВ-успешно. |  | 3.17 | 3.17 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-07-29 | 10:20 | 2014-07-29 | 10:20 | 0 | 67 | 2 ст. ЗЗ. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Гобуновская-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Горбуновская-1"(СПО) ПС 220/110/10 кВ "Серноводская" (МЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/6 кВ "Горбуновская", С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Красногородецкая": Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Смагинская", "Озеркинская", "Шумалгинская", Славкинская". | Работала 2 ст ЗЗ. АПВ- успешно. |  | 18.9 | 18.9 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-07-30 | 13:10 | 2014-07-30 | 13:10 | 0 | 5 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ"Азот-Елховская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Азот-Елховская"(СПО) ПС 500/220/110/10 кВ "Азот" (МЭС). Под посадку напряжения попали: ПС 110/35/10 кВ"Елховка"(СПО), ПС 35/6 кВ "Каменка", ПС 35/10 кВ "Волгановка" (ЭНС). | В 13:10 посадка напряжения. Причина выясняется. |  | 1.85 | 1.85 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-31 | 6:40 | 2014-07-31 | 8:01 | 0.05625 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 кВ "Богдановская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина выясняется. | 0.73 |  | 0.73 | ЗА | 1997 | РВО-6 |  | 20.11.2012; 26.02.2014 | 100 | 31.07.2014 | 0 |  | КП24 | ПУ8 |  | Причина - разрушение разрядника РВО-6 кВ фазы "А" на ТП-192. Следы КЗ на корпусе ТП-192 между фазами "А" и "В" , на проводе воздушного спуска 6 кВ фазы "А". Предположительно - развившийся дефект при срабатывании от воздействия грозовых перенапряжений в результате исчерпания ресурса (превышение допустимого числа разрядов, проходящих через разрядник - 20 раз).
июль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-07-31 | 18:35 | 2014-07-31 | 18:44 | 0.00625 | 27 | 2 ст.ЗЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Чапаевская-Снисски-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Чапаевская-Снисски-2" ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская"(ЧПО) Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Снисски", ВЛ-6 кВ Ф-14,15,16,17,18 (ЭНС), ПС 35/6 кВ "Медведевская". | Работала . АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Гроза,сильный порывистый ветер. | 1.82 |  | 1.82 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Неуспешное РПВ в сетях вышестоящей сетевой организации.
июль | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-31 | 21:39 | 2014-08-01 | 2:28 | 0.20069 | 6 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 ПС 35/6 кВ "Елховская" | Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина -дерево на проводах в пролете опор № 97-98. Дерево сняли. Гроза, сильный ветер. | 4.64 |  | 4.64 | ТЧ | 1985 | АС-70 |  | 07.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ8
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-08-02 | 19:07 | 2014-08-02 | 19:07 | 0 | 14 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-9 (ЭНС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-9 (ЭНС) ПС 35/10 кВ "Черновка" (СПО) | В 19:07 системная посадка напряжения в сетях МРСК ВОЛГИ.Причина выясняется. |  | 1.05 | 1.05 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-08-04 | 4:45 | 2014-08-04 | 4:45 | 0 | 4 | 2 ст.ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ"Азот-Елховская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Азот-Елховка" (СПО) ПС 500/220/110/10 кВ "Азот" (МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/10 кВ "Елховка"(СПО), Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Каменка"(ЭНС), Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Волгановка"(ЭНС). | Работала 2 ст.З.З. АПВ-успешно. Причина выясняется. |  | 16.57 | 16.57 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-08-04 | 11:02 | 2014-08-04 | 11:52 | 0.034722 | 3 | Отключен персоналом ЖПО |  | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (ЖПО) | Отключен персоналом ЖПО. Причина:падение дерева на ПП принадлежащего ЗАО "ССК". | 0.35 |  | 0.35 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Производство переключений персоналом ЖПО филиала ОАО МРСК Волги - СРС
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-08-04 | 15:32 | 2014-08-04 | 15:32 | 0 | 4 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Яблоневская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Яблоневская"(ЖПО) ПС 110/35/6 кВ "Жигулевская" (ЖПО) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Яблоневская" (ЖПО), ВЛ-6 кВ Ф-2, ВЛ-6 кВ Ф-3 (ЭНС) | Рабртало МТЗ. АПВ-успешно. Причина выясняется. |  | 0.42 | 0.42 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-04 | 18:56 | 2014-08-04 | 19:32 | 0.025 | 15 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Борск-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Борск-1" ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Южный Неприк", ПС 35/6 кВ "Долматовская" | Рабртало ТО. АПВ -не успешно. РПВ-успешно. В 19:02 включен СМВ-6 кВ на ПС 35/6 кВ "Южный -Неприк". Гроза, сильный ветер. | 2.94 | 1.94 | 4.88 | ТЧ | 1965 | АС-150 |  | 03.2014 | 100 | 09.2014 | 0 |  | КП11 | ПУ6 |  | Возникновение КЗ после импульсного перекрытия изоляции ВЛ при возникновении индуктированных перенапряжений в условиях прохождения грозового фронта при близком от ВЛ ударе молнии. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.Причина неуспешного срабатывания АПВ - неправильная работа привода МВ-35 "Борск-1" в момент отключения, вызванная разрушением крпеления катушки включения из-за физического износа и старения бакелитового материала и приведшая к выскакиванию сердечника катушки включения и невключению МВ-35 "Борск-1" при подаче сигнала на срабатывание АПВ.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-04 | 20:45 | 2014-08-04 | 20:53 | 0.0055556 | 28 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Аманак" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Аманак" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО). Под откл.попали: ПС 35/6 кВ "Аманак","Кротково-Алешкино","Боголюбовка" | Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. | 0.9 |  | 0.9 | ТЧ | 1966 | АС-95 |  | 28.07.2013; 05.07.2014 | 100 | 12.2014 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Наиболее вероятная причина вознкиновения аварии - касание ветками деревьев проводов ВЛ в каких-либо из следующих пролетов опор; №№ 8-14; 19-21; 23-25; 27-28; 40-43; 44-50; 52-54; 57-58; 62-64; 71-72; 78-80 при сильном порывистом (временами до 18-20 м/с) ветре. Производство РПВ персоналом ВПО филиала ОАО МРСК Волги - Самарские Распределительные Сети.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-04 | 18:42 | 2014-08-04 | 21:20 | 0.10972 | 83 | Т.О. | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Городецк" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Городецк" ПС 35/6 кВ "Ключевская" Под отключени е попали: ПС 35/6 кВ "Городецк", "Жуково". | Работала Т.О. АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. | 21.99 |  | 21.99 | ТЧ | 1981 | АС-120 |  | 18.06.2013; 16.07.2014 | 100 | 12.2014 | 0 |  | КП24 | ПУ4 |  | Наиболее вероятная причина вознкиновения аварии - касание ветками деревьев проводов ВЛ в каких-либо из следующих пролетов опор; №№ 13-25; 59-60; 83-84; 86-96; 98-99 при сильном порывистом (временами до 18-20 м/с) ветре. Отсутствие АПВ на на ПС 35/6 кВ "Городецк".
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-04 | 21:48 | 2014-08-04 | 21:48 | 0 | 6 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-48 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-48 ПС 110/35/6 кВ "Лугань" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 2.3 | 2.3 | ТЧ | 1957 | А-95 |  | 02.2014 | 100 | 08.2014 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Возникновение КЗ после импульсного перекрытия изоляции ВЛ при возникновении индуктированных перенапряжений в условиях прохождения грозового фронта при близком от ВЛ ударе молнии. Отутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-04 | 21:04 | 2014-08-04 | 22:45 | 0.070139 | 3 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ "Сологаевка" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. | 3.75 |  | 3.75 | ТЧ | 1989 | А-70 |  | 17.09.2013; 05.03.2014 | 100 | 08.2014 | 0 |  | КП25 | ПУ4 |  | Возможен удар молнии вблизи ВЛ. Отсутствие системы телемеханики (телеуправления выключателем 6 кВ Ф-17) на ПС 35/6 кВ "Сологаевка".
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-04 | 22:31 | 2014-08-04 | 22:50 | 0.013194 | 27 | Защита минимального напряжения | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | МВ-35 кВ Т-2-Т | 35 | ПС | МВ-35 кВ Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Ключи" | Работала защита "Минимального напряжения". АПВ-нет. АВР-6 кВ успешно. РПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. | 9.31 | 14.63 | 23.94 | В | 1972 | С-35М-630 |  | 2014-04-24 | 100 | 09.2014 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Посадка напряжения на ВЛ-36 кВ "УОН". Предоположительная причина - посадка напряжения в сетях МРСК Волги. Подтверждение от вышестоящей сетевой организации отсутствует.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-05 | 0:15 | 2014-08-05 | 1:30 | 0.052083 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | Работала МТЗ.АПВ-не успешно. РПВ-успешно.1:53 Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. При осмотре обнаружили в пролете опор №188-189 дерево на проводах. Дерево убрали. В 7:05 вкл.ВЛ-6 кВ Ф-6 в работу.Гроза, сильный ветер. | 13.93 |  | 13.93 | ТЧ | 1983 | АС-70 |  | 02.01.2014; 17.05.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП12 | ПУ8 |  | Сильные порывы ветра, приведшие к касанию или подлесту проводов.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-05 | 15:30 | 2014-08-05 | 15:30 | 0 | 15 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Коммунарская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Коммунарская" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Широкинская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Коммунарская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза ,сильный, порывистый ветер. |  | 1.04 | 1.04 | ТЧ | 2012 | АС-120 |  | 2014-06-16 | 100 | 2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Возникновение КЗ после импульсного перекрытия изоляции ВЛ при возникновении индуктированных перенапряжений в условиях прохождения грозового фронта при близком от ВЛ ударе молнии. Отутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-05 | 15:57 | 2014-08-05 | 16:27 | 0.020833 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Ф-1 ПС 35/6 кВ "Садовая" | Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ-успешно Гроза ,сильный, порывистый ветер. | 1.01 |  | 1.01 | ТЧ | 1978 | АС-95; А-70 |  | 22.07.2014; 19.02.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП25 | ПУ4 |  | Возможен удар молнии вблизи ВЛ. Отсутствие системы телемеханики (теелуправления выключателем 6 кВ Ф-1) на ПС 35/6 кВ "Садовая".
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-05 | 17:55 | 2014-08-05 | 18:51 | 0.038889 | 22 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Боровская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Боровская" ПС 35/6 кВ "ФНС" Под отключение попала: ПС 35/6 кВ "Боровская" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза ,сильный, порывистый ветер. | 2.82 |  | 2.82 | ТЧ | 1976; 2013 | АС-95 |  | 06.08.2013; 19.03.2014 | 100 | 11.2014 | 0 |  | КП11 | ПУ4 |  | Возникновение КЗ после импульсного перекрытия изоляции ВЛ при возникновении индуктированных перенапряжений в условиях прохождения грозового фронта при близком от ВЛ ударе молнии. Отутствие АПВ на присоединении.
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-08-05 | 18:56 | 2014-08-05 | 19:14 | 0.0125 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35/10 кВ "Староганькино" (ВПО) Под отключение попала: отпайка ВЛ-10 кВ "Южно-Бутлеровская" (ЭНС). | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Гроза ,сильный, порывистый ветер. | 0.62 |  | 0.62 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Неуспешное АПВ в сетях вышестоящей сетевой организации.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-05 | 20:02 | 2014-08-05 | 20:32 | 0.020833 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Северо-Максимовка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Северо-Максимовка" ПС 110/35/6 кВ "Лугань" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Северо-Максимовка", "Бирюковская". | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Гроза ,сильный, порывистый ветер. | 1.37 |  | 1.37 | ТЧ | 1981 | АС-120 |  | 02.2014 | 100 | 08.2014 | 0 |  | КП8 | ПУ4 |  | Возникновение наведенного напряжения в цепях управления ВВ-35 кВ "Северо-Максимовка" ввиду неэкранированного исполнения контрольного кабеля, вызвавшеепоявление на входе РПО МПУ "Сириус" сигнала "Несанкционированное отключение" и последующую блокировку АПВ при (заложена программа в МПУ "Сириус". Отсутствие в проектном решении применения изолированных экранированных контрольных кабелей привело к недопустисому (80В) значению наведенного напряжения во вторичных цепях.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-05 | 20:10 | 2014-08-06 | 21:15 | 1899-12-31 01:05 | 22 | Газовая защита | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ-35 Т-1-Т ВВ-6 Ввод-6-1 | 35 | ПС | ВВ-35 кВ Т-1-Т, ВВ-6 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Боровская" | Работала "Газовая защита". С 23:20 до 1:39 Произвели измерения и испытания Т-1-Т. Неисправна обмотка Н.Н. Трансформатор Т-1-Т подлежит замене. | 78.85 |  | 78.85 | Т | 2013 | ТМН-2500/35 | Чирчикский трансформаторный завод | 2013-07-25 | 100 | 11.2014 | 0 | 2014-08-13 | КП24 | ПУ4 |  | Витковое замыкание в обмотке НН силового трансформатора Т-1-Т. Проивзедена выемка активной части. Обнаружены следы сажи на магинтопроводе под обмоткой НН фазы "А". Отсутствие АПВ на присоединении.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-06 | 1:45 | 2014-08-06 | 1:45 | 0 | 17 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Богатыревская" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-успешно. Гроза ,сильный порывистый ветер. |  | 1.53 | 1.53 | ТЧ | 1982 | АС-70 |  | 26.07.2013; 02.08.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Возникновение КЗ после импульсного перекрытия изоляции ВЛ при возникновении индуктированных перенапряжений в условиях прохождения грозового фронта при близком от ВЛ ударе молнии. Отутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-06 | 2:15 | 2014-08-06 | 6:55 | 0.19444 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Дерюжевка" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. В 3:15 РПВ-не успешно. В 4:10 включили Ф-12 в работу до РВНО-6. Производится осмотр ВЛ. Гроза ,сильный, порывистый ветер. | 15.95 |  | 15.95 | ТЧ | 1984 | АС-70 |  | 17.12.2013; 11.02.2014 | 100 | 08.2014 | 0 |  | КП24 | ПУ8 |  | Неисправность КТППН-6/0,4 кВ на скважину № 618 Дерюжевского м-р (обслуживается ООО "СамараЭлектроСервис"), причины отключения от данной организации не предоставлены.
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-08-06 | 4:50 | 2014-08-06 | 4:50 | 0 | 23 | 1,2 ступень З.З. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Подгорная" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Подгорная" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС). Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Подгорная", ПС 35/6 кВ "Могутовская", "Долматовская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Неклюдовская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк". | Работала 1,2 ступень З.З. АПВ-успешно. Причина выясняется. |  | 3.3 | 3.3 | И | 1979 | ПС-70 |  | 04.2014 | 100 | 10.2014 | 0 | 2014-08-05 | КП18 | ПУ9 |  | Развитый дефект подвесных изоляторов по условиям коронирования. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-08-06 | 9:30 | 2014-08-06 | 9:30 | 0 | 123 |  | АПВУ | Внешние сети | 2 С.Ш-110 кВ | 110 | ПС | 2 С.Ш-110 кВ ПС 110/35/6 кВ"Нефтегорская-2" (ВПО) Под посадку напряжения попали:С-2-Т ПС 110/35/6 кВ"Бариновская",Т-1-Т ПС 35/6 кВ "КНС",Т-1-Т ПС 35/6кВ "Широкинская",ПС 35/6 кВ"Красносамарская",Т-1-Т ПС 35/6 кВ"Коммунарская",Т-2-Т ПС 35/6 кВ"Евгеньевская",ПС 35/6 кВ"Промысловая". | В 09:30 системная посадка напряжения в сетях МРСК ВОЛГИ. Причина выясняется. |  | 30.38 | 30.38 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-06 | 15:48 | 2014-08-06 | 15:48 | 0 | 40 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Ключевская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Ключевская" ПС 110/35/6 кВ"Коханы" (ВПО).Под откл.попали:ПС 35/6 кВ "Ключевская", "Городецк","Жуково","Теребилово" | Работала МТЗ.АПВ-успешно. Гроза,сильный порывистый ветер. | 3.29 | 13.25 | 16.54 | ТЧ | 1983 | АС-150 |  | 29.06.2009; 12.06.2014 | 100 | 12.2014 | 0 |  | КП25 | ПУ9 |  | Возможно удар молнии вблизи ВЛ. Отутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-06 | 20:35 | 2014-08-06 | 21:55 | 0.055556 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Грековская" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. | 10.06 |  | 10.06 | ТЧ | 1979 | АС-70 |  | 13.02.2013; 13.06.2014 | 100 | 08.2014 | 0 |  | КП11 | ПУ8 | ПУ4 | Возникновение КЗ после импульсного перекрытия изоляции ВЛ при возникновении индуктированных перенапряжений в условиях прохождения грозового фронта при близком от ВЛ ударе молнии. Отсутствие системы телемеханики (телеуправления выключателем 6 кВ Ф-6) на ПС 35/6 кВ "Грековская"
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-08-06 | 17:34 | 2014-08-06 | 17:34 | 0 | 36 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ"Азот-Елховская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Азот-Елховская"(СПО) ПС 500/220/110/10 кВ "Азот" (МЭС). Под посадку напряжения попали: ПС 110/35/10 кВ"Елховка"(СПО), ПС 35/6 кВ "Каменка", ПС 35/10 кВ "Волгановка" (ЭНС). | В 17:34 системная посадка напряжения в сетях МРСК ВОЛГИ. Причина выясняется. |  | 11.72 | 11.72 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-06 | 19:15 | 2014-08-06 | 19:15 | 0 | 15 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Хилки" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Хилки" ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская". Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Репьевская", "Хилки", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Ключи" (ПРЦЭиЭ №4). | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 4.29 | 4.29 | ТЧ | 1960 | АС-120 |  | 02.2014 | 100 | 08.2014 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Возникновение КЗ после импульсного перекрытия изоляции ВЛ при возникновении индуктированных перенапряжений в условиях прохождения грозового фронта при близком от ВЛ ударе молнии. Отутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-07 | 11:25 | 2014-08-07 | 11:25 | 0 | 5 | Т.О | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Красносамарская" | Работала Т.О.АПВ-успешно. Причина выясняется. |  | 3.59 | 3.59 | ТЧ | 1981 | А-95 |  | 01.11.2013; 08.07.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП25 | ПУ9 |  | По результатам осмотра повреждений не обнаружено. Погодные условия нормальные. Отутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-07 | 15:05 | 2014-08-07 | 15:05 | 0 | 5 | Т.О | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Красносамарская" | Выпал блинкер "Авар.откл" .АПВ-успешно. Причина выясняется. |  | 1.24 | 1.24 | ТЧ | 1981 | А-95 |  | 01.11.2013; 08.07.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП25 | ПУ9 |  | По результатам осмотра повреждений не обнаружено. Погодные условия нормальные. Отутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-08 | 16:30 | 2014-08-08 | 21:55 | 0.22569 | 6 | Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 ПС 35/6 кВ "Елховская" | Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: в пролете опор №53-54 дерево на проводах. Дерево убрали.Гроза, сильный ветер. | 10.49 |  | 10.49 | ТЧ | 1985 | АС-70 |  | 07.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ8 | ПУ9 | В ТУ ОАО "Самаранефтегаз" внесены предложеняи по исключению аварийно-опасного участка ВЛ, проходящего по территории лесополосы.
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-08-09 | 3:06 | 2014-08-09 | 3:06 | 0 | 123 | 2 ст.ДЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Красносамарская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Красносамарская" (ВПО) ПС 220/110/35 кВ "Кинельская" (МЭС). Под откл.попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) Цех№15:ВЛ-6 кВ Ф-9,10 (ЭНС), ПС 35/6 кВ "Промысловая". С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская": ПС 35/6 кВ "КНС","Красносамарская", Т-1-Т "Широкинская",Т-1-Т "Коммунарская", Т-2-Т "Евгеньевская".С-2-Т ПС 110/35/10 кВ "Алексеевка" (ВПО): ПС 35/6 кВ "Богатыревская". С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1" (ВПО): Цех:15 - ВЛ-6 кВ Ф-1,5,4,13 (ЭНС). | Работала ДЗНП-2 ступень. АПВ-успешно. Причина выясняется. |  | 36.32 | 36.32 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-09 | 10:58 | 2014-08-09 | 12:20 | 0.056944 | 9 | Выпал блинкер "Авар.откл." | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 Т-1-Т | 35 | ПС | МВ-35 Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Колыванская" | Выпал блинкер "Авар.откл". АПВ-нет. РПВ-успешно. Причина выясняется. | 17.09 |  | 17.09 | РЗА | 2001 | РСВ-13-18 |  | 2013-06-10 | 100 | 08.2014 | 0 |  | КП2 | ПУ8 | ПУ4 | Отсутствие АПВ в МВ-35 Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Колыванская". Залипание контактов электронного реле времени. Заявка на приобретение нового реле подана 18.08.2014 г.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-09 | 11:10 | 2014-08-09 | 13:10 | 0.083333 | 5 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 кВ "Никольская" | Работала Т.О. АПВ-не успешно.РПВ-успешно. В 13:28 Работала Т.О. АПВ-не успешно. В 14:00 РПВ-успешно.Причина: схлест проводов на спуске к 9МТП-40. Отключили ЛР-6 кВ на 9МТП-40. | 7.34 |  | 7.34 | ТЧ | 1987 | А-95 |  | 07.2014 | 100 | 12.2014 | 0 |  | КП12 | ПУ8 | ПУ4 | Выполнена перетяжка проводов воздушных спусков 6 кВ на опоре №1, отпайка к 9Н-ТП-40. Отсутствие системы телемеханики (телеуправления выключателем Ф-9) на ПС 35/6 кВ "Никольская".
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-09 | 14:00 | 2014-08-10 | 10:10 | 0.84028 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Стрельная" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Стрельная" ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (ЖПО). Под откл.попала: ПС 35/6 кВ "Стрельная" (ЭНС) | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. В 15:30 нагрузка ВЛ-6 кВ Ф-2 переведена на ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 110/35/6 кВ "Зольное"(ЖПО). В 15:50 нагрузка ВЛ-6 кВ Ф-1,Ф-3 переведена на ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Зольное"(ЖПО). Причина выясняется. | 0.41 |  | 0.41 | ТЧ | 1965 | АС-95; А-95 |  | 14.06.2013; 21.06.2014 | 100 | 10.2014 | 0 |  | КП19 | ПУ9 | ПУ8 | Время оперативных переключений. Наступление темного времени суток и перенос обхода на утро следующего дня.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-09 | 14:32 | 2014-08-09 | 16:47 | 0.09375 | 18 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Шумалгинская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. 16:03 РПВ-не успешно. Произвели осмотр ВЛ-6 кВ и обнаружили в пролете опор №5-6 отпака от опоры №78 упавшее дерево под ВЛ. | 8.58 |  | 8.58 | ТЧ | 1994 | АС-70 |  | 02.07.2014; 17.06.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ8
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-09 | 19:03 | 2014-08-09 | 22:32 | 0.14514 | 8 | Блинкера не выпали | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-40 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-40 ПС 35/6 кВ "Гараевская" | Работала АПВ-не спешно Причина: в пролете оп. № 4000/15-4000/16 ВЛ-6 кВ Ф-40 на провода ВЛ упали провода ВЛ-10 кВ Ф-21 ПС 110/35/10 кВ "Дубовый Умет" (ВПО). Провода убрали. | 12.45 |  | 12.45 | ТЧ | 1987 | А-95 |  | 2012-08-22 | 100 | 12.2014 | 0 |  | КП18 | ПУ9 | ПУ8 | Пожар на свалке ТБО, расположенной вблизи ВЛ, приведший к подгоранию и падению опор ВЛ-10 кВ Ф-21 ПС 110/35/10 кВ "Дубовый Умет" (ВПО) и их последующему падению на провода ВЛ Ф-40. Время на производство аварийно-восстановительных работ.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-09 | 19:35 | 2014-08-09 | 19:35 | 0 | 5 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Красносамарская" | Выпал блинкер "Авар. откл". АПВ-успешно. Причина выясняется. |  | 3.3 | 3.3 | ТЧ | 1981 | А-95 |  | 01.11.2013; 08.07.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Ослабление крепления траверсы на опоре №1 (отпайка от опоры №74) в сторону опоры №26 ввиду коррозионного износа крепежных деталей. Выправка траверсы запланирована на август 2014 г. при условии согласования отключений со стороны ЦИТС ОАО "Самаранефтегаз".
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 10:02 | 2014-08-10 | 10:31 | 0.020139 | 2 | Блинкера не выпали | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-Н-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-Н-5 ПС 35/6 кВ "Южный Неприк" | Блинкера защит не выпадали. АПВ-не спешно. РПВ- не успешно. Причина: неисправность привода МВ-6 кВ в яч. Ф-Н-5. Заменили тележку МВ-6 кВ на резервную и ввели ф-р в работу. | 0.97 |  | 0.97 | В | 1985 | ВК-10-630-20-У2 |  | 06.2013 | 100 | 09.2014 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Перерыв в электроснабжении потребителей на время замены тележки МВ-6 кВ.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 11:33 | 2014-08-10 | 12:56 | 0.057639 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | РП | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО) | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ- не успешно. В 12:52 на ВЛ-6 кВ Ф-5 отключили РВНО-4 и поставили под напряжение уч .ВЛ-6 кВ Ф-5 до РВНО-4. Причина: на ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Дерюжевка"в пролёте оп №1200/71-72 (уч. ВЛ-6 кВ Ф-12 от РВНО-4 до ЛР-12/4 питаеся от ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО) ) обнаружено упавшее дерево на проводах ВЛ-6 кВ. Дерево убрали. | 1.15 |  | 1.15 | ТЧ | 1990 | А-70 |  | 17.12.2013; 11.02.2014 | 100 | 10.2014 | 0 |  | КП19 | ПУ8
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-11 | 12:07 | 2014-08-11 | 12:07 | 0 | 7 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Промысловая" | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Причина выясняется. |  | 7.45 | 7.45 | ТЧ | 1980 | А-95 |  | 18.06.2014; 23.01.2014 | 100 | 12.2014 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Ошибочные действия персонала филиала ЗАО "РН-Энергонефть" в Самарской области при производсте переключений при переводе нагрузки на ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Промысловая". Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-11 | 15:13 | 2014-08-11 | 16:10 | 0.039583 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ АПВ- не успешно. РПВ-не успешно. Сильный порывистый ветер. Причина: в пролёте оп.№1И-2И дерево лежит на проводах. Дерево убрали. | 0.08 |  | 0.08 | ТЧ | 1955 | АС-95 |  | 16.10.2013; 08.05.2013; 04.2014 | 100 | 10.2014 | 0 |  | КП19 | ПУ9 | ПУ8 | Производство работ по снятию упавшего дерева с проводов ВЛ- 11.08.2014 г.
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-08-12 | 17:38 | 2014-08-12 | 17:38 | 0 | 58 | Нет данных | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Красный Яр-1", ВЛ-35 кВ "Красный Яр-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Красный Яр-1", ВЛ-35 кВ "Красный Яр-2" ПС 110/35/10 кВ "Красноярская" (СПО) Под посадку напряжения попали: ПС 35/6 кВ "Чубовка", "Ветлянка", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Киндяково". | В 17:38 посадка напряжения. Причина: посадка напряжения в энергосистеме 110 кВ Самарского ПО. | 0.88 | 12.47 | 13.35 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-13 | 16:30 | 2014-08-13 | 17:45 | 0.052083 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 (ЭНС) ПС 35/6 кВ "Яблоневская" (Жиг.ПО) | Работала МТЗ АПВ-не успешно РПВ-успешно Причина выясняется. | 1.06 |  | 1.06 | ТЧ | 1955 | А-70; АС-50 |  | 22.08.2013; 23.01.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП25 | ПУ8 |  | По результатам осмотра повреждений не обнаружено. Погодные условия нормальные.
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-08-13 | 20:30 | 2014-08-13 | 20:30 | 0 | 88 | 2 ступень МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Коханы-2"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-2"(ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец" (МЭС) Под отключение попали: ПРЦЭиЭ №1: С-2-Т ПС110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО) Ф-63,Ф-64,Ф-65 (ЭНС), С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Восточная", ПС 35/6 кВ "Черновская", "Кинель-Черкасская", "Восточно-Кохановская", "Восточная-Черновка", "Ново-Ключевская". ПРЦЭиЭ №5: ПС 35/6 кВ "Ключевская", "Городецк", "Жуково", "Теребилово", ПС 35/6 кВ "Яблонка"(ВПО). | Работала 2 ступень МТЗ. АПВ-успешно. Причина выясняется. |  | 23.7 | 23.7 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-08-14 | 10:42 | 2014-08-14 |  | -0.44583 | 298 | ДЗШ-110 |  | Внешние сети | 1 С.Ш-110 кВ | 110 | ПС | 1 С.Ш-110 кВ ПС 220/110/35/10 кВ "Кинельская" (МЭС) Под откл.попали: ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка" (СПО) (ВЛ-6 кВ Ф-1,Ф-5), ПС 35/6 кВ "Запрудная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Ключи", ПС 35/6 кВ "Кривая Лука". Под посадку напряжения попали: ПРЦЭиЭ№1 и ПРЦЭиЭ№2. | Работала ДЗШ 1СШ 110 кВ. ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка" (СПО) в 10:56 перевели на ВЛ-110 кВ "Серноводская-2" .ПС 35/6 кВ "Ключи"-АВР-успешно. |  | 105.11 | 105.11 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Перерыв в электроснабжении потребителей на время перевода нагрузки на ВЛ-110 кВ "Серноводская-2" и срабатывания АВР на ПС 35/6 кВ "Ключи".
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-15 | 17:38 | 2014-08-15 | 17:38 | 0 | 17 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Утевская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. После включения появилось замыкание на землю" Ф-"В". Причина выясняется. |  | 3.17 | 3.17 | ТЧ | 2009 | АС-70 |  | 05.02.2014; 19.05.2014 | 100 | 08.2014 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-16 | 9:36 | 2014-08-16 | 9:36 | 0 | 17 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Утевская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. После включения появилось замыкание на землю" Ф-"В". Причина выясняется. |  | 3.17 | 3.17 | ТЧ | 2009 | АС-70 |  | 05.02.2014; 19.05.2014 | 100 | 08.2014 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-17 | 5:20 | 2014-08-17 | 5:48 | 0.019444 | 26 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ УОН | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "УОН" ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка" (СПО) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Запрудная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Ключи" | Работала ТО АПВ-не успешно РПВ-успешно На ПС 35/6 кВ "Ключи" АВР 6 кВ-успешно. | 14.41 | 9.61 | 24.02 | ТЧ | 1970 | АС-120 |  | 2014-04-24 | 100 | 2015 | 0 |  | КП18 | ПУ9 |  | Перерыв в электроснабжении потребителей на время срабатывания АВР на ПС 35/6 кВ "Ключи". Неуспешное АПВ на питающей подстанции вышестоящей сетевой организации.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-17 | 6:23 | 2014-08-17 | 13:20 | 0.28958 | 26 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ УОН | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "УОН" ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка" (СПО) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Запрудная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Ключи". | Работала Т.О. АПВ-не успешно. В 8:25 нагрузка ПС 35/6 кВ "Запрудная" переведена по ВЛ-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка" (СПО). Произвели осмотр ВЛ и обнаружили в пролете опор №27-28 дерево на проводах. В 14:53 Восстановлена нормальная схема эл.снабжения. | 53.21 | 13.55 | 66.76 | ТЧ | 1970 | АС-120 |  | 2014-04-24 | 100 | 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ8 | ПУ9 | Перерыв в электроснабжении потребителей на время перевода нагрузки ПС 35/6 кВ "Запрудная" на ПС 110/35/6 кВ "Алакаевская" и восстановления нормальной схемы электроснабжения.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-17 | 15:46 | 2014-08-17 | 15:46 | 0 | 14 | 1ступень МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Аманак" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Аманак" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО). Под откл.попали: ПС 35/6 кВ "Аманак","Кротково-Алешкино","Боголюбовка" | Работала 1ступень МТЗ. АПВ-успешно. Гроза,сильный порывистый ветер. | 1.47 |  | 1.47 | ТЧ | 1966 | АС-95 |  | 28.07.2013; 05.07.2014 | 100 | 12.2014 | 0 |  | КП25 | ПУ9 |  | Возможный разряд молнии вблизи ВЛ, возможное касание ветками деревьев проводов в каком-либо из следующих пролетов №№: 8-14; 19-21; 23-25; 27-28; 40-43; 44-50; 52-54; 57-58; 62-64; 71-72; 78-80 при сильных порывах ветра (местами до 15-20 м/с). Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-17 | 15:19 | 2014-08-17 | 15:19 | 0 | 3 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Могутово" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Могутово" ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Могутовская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Неклюдовская". | Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. В 15:32 Нагрузка Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Неклюдовская" переведена на Т-1-Т. В 16:26 на ПС 35/6 кВ "Неклюдовская" восстановлена нормальная схема эл.снабжения. | 0.87 |  | 0.87 | ТЧ | 1967 | АС-150 |  | 05.2014 | 100 | 11.2014 | 0 |  | КП11 | ПУ6 |  | Грозовое перенапряжение. АПВ не сработало по причине выхода из строя часового механизма АПВ в приводе МВ-35 кВ "Могутово".
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-17 | 20:07 | 2014-08-17 | 20:07 | 0 | 10 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-Н-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-Н-2 ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк" | Работала МТЗ. АПВ-успешно Появилось замыкание на "землю" ф-"В". Причина: на ТП Н2-43 (ООО "СЭС") скв.№375, ТП Н2-42 (ООО "СЭС") скв.№716 коронация РВО-6 кВ. В 22:20 отключено неисправное оборудования ООО "СЭС" |  | 0.98 | 0.98 | ЗА |  | РВО-6 | [6 empty] | КП18 | ПУ8 |  | Пробой изоляции разрядников на КТПН ООО "СЭС"
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-18 | 16:12 | 2014-08-18 | 16:12 | 0 | 7 | - |  | Внешние сети |  | 35 | ПС | Т-2-Т ПС 35/6 кВ"Киндяково" | В 16:12 системная посадка напряжения в сетях "МРСК Волги" |  | 2.5 | 2.5 | Т | 1989 | ТМН-6300/35-73 У3 |  | 07.2014; 08.2014 | 100 | 09.2014 | 0 |  | КП18 | ПУ9
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-08-20 |  | 2014-08-20 |  | 0 | 11 |  |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Сокская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Сокская" ПС 110/35/6 кВ "Горная" (СПО) Под посадку напряжения попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Киндяково" | В 14:35 посадка напряжения. Причина аварийное отключение ВЛ-35 кВ "Карьерная-1", ВЛ-35 кВ "Карьерная-2" ПС 110/35/6 кВ "Горная" (СПО). |  | 2.54 | 2.54 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Глубокое снижение питающеего напряжения
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-08-21 | 5:16 | 2014-08-21 | 5:16 | 0 | 43 | ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Серноводская-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Серноводская-1" ПС 220/110 кВ "Кинельская" (МЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ"Алакаевка"(СПО) ВЛ-6 кВ Ф-5(ЭНС),ПС 35/6 кВ "Запрудная",Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Ключи". | Работала ТЗНП. АПВ-успешно. Причина выясняется. |  | 13.36 | 13.36 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-08-22 | 6:12 | 2014-08-22 | 6:12 | 0 | 32 | 1ступень ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Чапаевская-Снисски-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Чапаевская-Снисски-2" ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская"(ЧПО) Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Снисски", ВЛ-6 кВ Ф-14,15,16,17,18 (ЭНС), ПС 35/6 кВ "Медведевская". | Работала 1 ступень З.З. АПВ-успешно. Причина выясняется. |  | 1.96 | 1.96 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-22 | 11:16 | 2014-08-22 | 12:58 | 0.070833 | 13 | Газовая защита |  | Собств. сети без внешн. возд. | Т-1-Т | 35 | ПС | Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская" | Работала "Газовая защита". Причина выясняется.В 12:58 перевели нагрузку РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская" на ВЛ-6 кВ Ф-64 ПС 110/35/6 кВ "Коханы" (ВПО) | 11.77 |  | 11.77 | Т | 1966 | ТМ-2500/35 |  | 07.2013; 08.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Причина - разрушение резинового уплотнения проходного изолятора фазы "С" обмотки НН вследствие физического износа и старения, приведшее к выдавливанию уплотнения из-под изолятора и течи масла, что вызвало срабатывание газовой защиты трансформатора на отключение. Перерыв в электроснабжении потребителей на время проиводства испытаний, измерений, ремонтных работ и оперативных переключений, связанных с переводом нагрузки.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-22 | 20:05 | 2014-08-22 | 21:17 | 0.05 | 20 | Блинкера не выпали | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 35/6 кВ "Жуково" | Блинкера защит не выпадали. РПВ-успешно. Причина выясняется. | 2.13 |  | 2.13 | В | 1982 | WMPWZ/S-12/0,6/16 |  | 2013-09-05 | 100 | 2015 | 0 |  | КП23 | ПУ8 |  | Физический износ фиксатора включенного положения масляного выключателя
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-23 | 23:48 | 2014-08-23 | 23:48 | 0 | 12 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО) | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. | 0.96 |  | 0.96 | ТЧ | 1969 | А-95 |  | 2012-12-07 | 100 | 2015 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Подхлест проводов
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-24 | 0:07 | 2014-08-24 | 1:59 | 0.077778 | 2 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-10 ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО) | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Гроза, сильный ветер. В 1:59 на оп.№1001/1 отключили ЛР-6 кВ и поставили ф-р под напряжение. | 19.25 | 1.05 | 20.3 | КС | 1987 | ААШВ 3х120 |  | 2013-10-21 | 100 | 2015 | 0 |  | КП23 | ПУ8 |  | Пробой изоляции КЛ
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-24 | 0:15 | 2014-08-24 | 0:15 | 0 | 3 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС 110/35/10 кВ "Пестравка"(ЧПО) | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. | 0.05 |  | 0.05 | ТЧ |  |  |  | 2011-08-12 | 100 | 2015 | 0 |  | КП25 | ПУ9 |  | Сильные порывы ветра, приведшие к касанию или подлесту проводов.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-24 | 4:39 | 2014-08-24 | 4:50 | 0.0076389 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-Н-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-Н-5 ПС 35/6 кВ "Южный Неприк" | Работала МТЗ. АПВ- не успешно РПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. | 1.2 |  | 1.2 | ТЧ | 1984 | АС-70 |  | 02.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | В результате грозового перенапряжения разрушение изоляторов фазы "С" на опоре 3В и фазы "В" на опоре 8В
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-24 | 4:09 | 2014-08-23 | 4:43 | 0.026389 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35/10 кВ "Волгановка" | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. | 129:22 |  | 5.39 | ТЧ | 2012 | АС-120, СИП 3х95 |  | 2014-02-13 | 100 | 09.2014 | 0 |  | КП25 | ПУ9
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-26 | 11:43 | 2014-08-26 | 11:43 | 0 | 13 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Санаторная-1"(Жиг.ПО) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Санаторная-1" ПС 110/35/10 кВ "Шигоны"(Жиг.ПО). Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Сытовка"(ЭНС). | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. |  | 1.26 | 1.26 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-26 | 17:30 | 2014-08-26 | 18:41 | 0.049306 | 11 | Выпал блинкер "Авар.откл." Защита тр-ра | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Т-1-Т | 35 | ПС | Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Южный Неприк" | Выпал блинкер "Авар. откл"."Защита тр-ра". Причина выясняется. Т-1-Т поставлен под напряжение на Х.Х. | 1.64 | 1.96 | 3.6 | Т | 1991 | ТМН-4000/35 |  | 2013-07-25 | 100 | 2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Разряд грозового перенапряжение через разрядник, находящийся в зоне действия дифференциальной защиты Т-1-Т
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-08-27 | 5:39 | 2014-08-27 | 5:39 | 0 | 1 | - |  | Внешние сети | Т-2-Т | 35 | ПС | Т-2-Т ПС 35/6 кВ"Пиненковская" | В 05:39 посадка напряжения. Причина: аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Поляково-Перемогино" ПС 220/110/35 кВ "Южное" (МЭС). |  | 0.17 | 0.17 | Т | 2008 | ТМН-6300/35 У1 | ООО "Тольяттинский трансформатор" | 04.2014; 08.2014 | 100 | 09.2014 | 0 |  | КП18 | ПУ9 |  | Перерыв в электроснабжении потребителей на время срабатывания АВР-10 кВ на ПС 35/10 кВ "Пиненковская".
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-27 | 20:00 | 2014-08-27 | 21:10 | 0.048611 | 5 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-31 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-31 ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская" | Выпал блинкер "Авар. откл".АПВ-не успешно.РПВ-успешно.Причина выясняется. | 6.43 |  | 6.43 | И | 1983 | ШФ-10Г |  | 02.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | При грозовом перенапряжении разрушение изолятора фазы "А" на опоре 52
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-28 | 5:23 | 2014-08-28 | 5:23 | 0 | 30 | 2 ст.З.З. | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-110 кВ "Подгорная" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Подгорная" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС).Под откл.попали: 1 и 2 СШ-35 кВ ПС 110/35/6кВ "Подгорная",ПС 35/6 кВ "Долматовская",Т-1-Т ПС 35/6 кВ"Южный-Неприк",ПС 35/6 кВ"Неклюдовская","Могутовская". | Работала 2 ступень З.З.АПВ-успешно. Причина выясняется. |  | 8.77 | 8.77 | ТЧ | 1979 | АС-150 |  | 04.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП25 | ПУ9
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-08-28 | 20:50 | 2014-08-28 | 20:50 | 0 | 34 | - |  | Внешние сети |  | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ "Красноярская"(СПО) Под посадку попали ПС 35/6 кВ "Чубовка", "Ветлянка". | В 20:50 прошла посадка напряжения . | 6.36 | 0.59 | 6.95 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-29 | 5:47 | 2014-08-29 | 6:19 | 0.022222 | 18 | Блинкера не выпали | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | МВ-35 кВ "Колыванская-1" | 35 | ПС | МВ-35 кВ "Колыванская-1" ПС 35/6 кВ "Гараевская" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Гараевская", "Рассветская". | Блинкера защит не выпадали. АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза. | 6.24 |  | 6.24 | РЗА | 1981 | РТВ |  | 2013-06-10 | 100 | 2015 | 0 |  | КП23 | ПУ3 |  | Выход из строя токового реле
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-29 | 8:04 | 2014-08-29 | 8:04 | 0 | 3 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/10 кВ "Маланинская" | Работала ТО. АПВ-успешно. Гроза. |  | 0.46 | 0.46 | ТЧ | 2003 | АС-70 |  | 2013-09-25 | 100 | 09.2014 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Попадание птицы между фазами проводов ВЛ на спусках к ТП-101
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-29 | 11:42 | 2014-08-29 | 18:42 | 0.29167 | 13 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 и Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ АПВ-нет. РПВ-успешно. ВЛ-6 кВ Ф-2: Падение дерева между опорой 3Б и КТП-35 обрыв проводов. Разобраны шлейфа на опоре № 2Б. ВЛ-6 кВ Ф-1: Дерево в пролете опор № 19-20-убрали. В 18:31 включен до ПП-7. Сильный ветер. | 16.19 |  | 16.19 | ТЧ | 1954, 1955 | АС-95 |  | 19.03.2013; 16.10.2013 | 100 | 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ9
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-29 | 13:05 | 2014-08-29 | 13:47 | 0.029167 | 4 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6кВ "Коммунарская" | Работала ТО АПВ-не успешно.. РПВ-успешно. Сильный ветер. | 4.34 |  | 4.34 | ТЧ | 2004 | АС-70 |  | 17.11.2008; 27.06.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Подхлест проводов в пролете опор №№1-2 ответвления к ТП-72
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-08-29 | 13:29 | 2014-08-29 | 14:00 | 0.021528 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 110/35/10 кВ "Исаклинская" (СПО). Под отключение попал: ВЛ-10 кВ Ф-1 "Ганино-Янгульское м/р"(ЭНС) | Работала МТЗ АПВ-не успешно РПВ-успешно. Сильный ветер. | 0.16 |  | 0.16 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-29 | 14:20 | 2014-08-29 | 19:15 | 0.20486 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Стрельная" | Работала МТЗ АПВ-нет РПВ-не успешно. Дерево на проводах в пролете опор № 46-47. Сильный ветер. | 0.59 |  | 0.59 | ТЧ | 1952 | АС-70, АС-50 |  | 2014-08-08 | 100 | 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Падение дерева на провода ВЛ
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-29 | 14:27 | 2014-08-29 | 16:27 | 0.083333 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-213 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-213 ПС 35/6 кВ "Ветлянка" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно РПВ-не успешно.Обнаружено-ветка дерева под проводами в пролете опор №3-4. Сильный ветер. | 1.92 |  | 1.92 | ТЧ | 1979 | А-70 |  | 2012-05-31 | 100 | 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Падение дерева на провода ВЛ
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-29 | 14:20 | 2014-08-29 | 14:38 | 0.0125 | 29 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Аманак | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Аманак" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО). Под откл.попали: ПС 35/6 кВ "Аманак","Кротково-Алешкино","Боголюбовка" | Работала МТЗ АПВ-не успешно РПВ-успешно. Сильный ветер. | 3.18 |  | 3.18 | ТЧ | 1966 | АС-95 |  | 2013-07-28 | 100 | 2015 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Наиболее вероятная причина вознкиновения аварии - касание ветками деревьев проводов ВЛ в каких-либо из следующих пролетов опор; №№ 8-14; 19-21; 23-25; 27-28; 40-43; 44-50; 52-54; 57-58; 62-64; 71-72; 78-80 при сильном порывистом (временами до 18-20 м/с) ветре.
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-29 | 14:47 | 2014-08-29 | 20:25 | 0.23472 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (ЖПО) | Работала МТЗ АПВ-не успешно РПВ-неуспешно.При осмотре обнаружили упавшее дерево и обрыв трех проводов в пролете оп.№16з-17з, в пролете оп.№17з-18з, 18з-19з обрыв двух проводов, в пролете оп.№19з-20з обрыв одного провода. В 19:58 откл.ЛР-6 на отпайку к КТП-33. Сильный ветер. | 3.82 |  | 3.82 | ТЧ | 1949 | АС-70, АС-50 |  | 2014-07-08 | 100 | 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Падение дерева на провода ВЛ
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-29 | 15:10 | 2014-08-29 | 17:35 | 0.10069 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Садовая" | Работала МТЗ АПВ-не успешно РПВ-не успешно. Сильный ветер. | 5.7 |  | 5.7 | ТЧ | 1978 | А-70, АС-95 |  | 2014-07-22 | 100 | 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | При сильном порывистом ветре (20-25 м/с) слет изоляторов фаз "А" и "С" на опоре 100/81
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-29 | 15:25 | 2014-08-29 | 20:40 | 0.21875 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Городецк" | Работала МТЗ АПВ-не успешно РПВ-не успешно. Сильный ветер. | 7.56 |  | 7.56 | ТЧ | 1993 | А-70 |  | 2013-07-05 | 100 | 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | При сильном порывистом ветре (20-25 м/с) падение дерева в пролете опор 1210/3-1210/4
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-29 | 15:22 | 2014-08-29 | 16:30 | 0.047222 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 35/6 кВ "Якушкинская" | Работала МТЗ АПВ-не успешно РПВ-не успешно. Обнаружено в пролете опор № 1800/26-1800/27 дерево под проводами Сильный ветер. | 1.22 |  | 1.22 | ТЧ | 1994 | АС-70 |  | 06.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ9
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-29 | 16:03 | 2014-08-29 | 17:18 | 0.052083 | 79 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Сидоровка-3 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Сидоровка-3"ПС 110/35/6 кВ"Козловская" (ПРЦЭиЭ№3) Под посадку напряжения попали: ПС 35/6 кВ "Шумарка","Берендеи",Винно-Банновская","Семеновская"(ПРЦЭиЭ№1) | РаботалаТО АПВ-не успешно РПВ-не успешно. Сильный ветер. В 17:18 перевод нагрузки на ВЛ-35 кВ "Сидоровка". | 27.23 | 6.06 | 33.29 | В | 1986 | С-35М-630-10 |  | 03.2012 | 100 | 2015 | 0 |  | КП23 | ПУ8 |  | Износ элементов МВ-35 кВ "Сидоровка-3"
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-29 | 16:12 | 2014-08-29 | 17:11 | 0.040972 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Мухановская" | РаботалаТО АПВ-нет РПВ-успешно. Дерево на отпайки Томск ССК-Отключили ЛР-6 кВ.Сильный ветер. | 2.57 |  | 2.57 | ТЧ | 1971 | А-95 |  | 02.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП18 | ПУ9
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-29 | 17:15 | 2014-08-29 | 17:50 | 0.024306 | 15 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-9 (ЭНС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-9 (ЭНС) ПС 35/10 кВ "Черновка" (СПО) | Работала МТЗ АПВ-нет. РПВ-успешно. Сильный ветер. | 30.86 |  | 30.86 | ТЧ | 1983 | АС-70 |  | 07.2012 | 100 | 2015 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Наиболее вероятная причина вознкиновения аварии - при сильном порывистом ветре (20-25 м/с) подхлест проводов
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-29 | 18:40 | 2014-08-29 | 19:45 | 0.045139 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | РП-10-1/3 ВЛ-10 кВ Ф-9 (ЭНС) | 6(10) | ВЛ | РП-10-1/3 ВЛ-10 кВ Ф-9 (ЭНС) ПС 35/10 кВ "Черновка" (СПО) | Работала МТЗ АПВ-нет. РПВ-успешно. Сильный ветер. | 7.28 |  | 7.28 | ЗА |  | ОПН-10 |  | 07.2012 | 100 | 2015 | 0 |  | КП11 | ПУ8 |  | При прохождении грозового фронта разрушение ОПН-10 фаз "А", "В", "С" на КТП-10/0,4 кВ №24/160
август | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-29 | 22:20 | 2014-08-30 | 1:45 | 0.14236 | 5 | Блинкера не выпали | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | РВНО-13 ВЛ-6 кВ Ф-7 (ЭНС) | 6(10) | ВЛ | РВНО-13 ВЛ-6 кВ Ф-7 (ЭНС) ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО) | Выпавших блинкеров нет. АПВ-нет. РПВ-успешно. Сильный ветер. | 3.19 |  | 3.19 | ТЧ | 1990 | А-70 |  | 2013-07-22 | 100 | 2015 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Наиболее вероятная причина вознкиновения аварии - касание ветками деревьев проводов ВЛ в пролетах опор №№715/1-715/3 при сильном порывистом (временами до 18-20 м/с) ветре.
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-08-30 | 12:15 | 2014-08-30 | 12:15 | 0 | 16 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская"(ЧПО). Под посадку напряжения попали: РУ-10 кВ "Гражданское". | В 12:15 посадка напряжения по ВЛ-10 кВ Ф-11 РУ-10 кВ "Гражданское". Причина: аварийное отключение ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская" (ЧПО) |  | 1.76 | 1.76 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Невыясненная неисправность во внешних сетях
сентябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-09-01 | 13:40 | 2014-09-01 | 21:58 | 0.34583 | 26 | 3 ступень дистанционной защиты | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Азот-Елховка" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Азот-Елховка" ПС 500/220/110/10 кВ "Азот" (МЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/10 кВ "Елховка" (СПО), Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Каменка", ПС 35/10 кВ "Волгановка". | Работала 3 ступень дистанционной защиты. АПВ-не успешно. АВР-35 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Елховка"(СПО) успешно. АВР-6 кВ на ПС 35/6 кВ "Каменка" успешно. Причина выясняется. |  | 8.69 | 8.69 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Перерыв в электроснабжении потребителей на время срабатывания АВР-35 кВ и АВР-6 кВ.
сентябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-09-03 | 13:08 | 2014-09-03 | 13:08 | 0 | 15 | Блинкера не выпали |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-13 РУ-10 кВ "Гражданское" | В 13:08 посадка напряжения. Причина: испытания плавки гололёда на ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская" (ЧПО). |  | 3.01 | 3.01 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9
сентябрь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-04 | 5:45 | 2014-09-04 | 5:56 | 0.0076389 | 139 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ-35 С-1-Т | 35 | ПС | ВВ-35 С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" Под откл.попали: ПС 35/6 кВ "Желябовская", "Солоцкая", "Богдановская", "Кулагинская", "Парфеновская","Никольская",Т-1-Т ПС "Евгеньевская", Т-2-Т ПС "Коммунарская", Т-2-Т ПС "Широкинская". | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Причина выясняется. | 32.78 |  | 32.78 | И | 2011 | ИОС-35-500 УХЛ1 | ЗАО ГК "Электрощит" ТМ - Самара | 31.05.2011; 03.09.2014 | 100 | 10.2014 | 0 |  | КП19 | ПУ4 |  | Замена разрушенных опорных изоляторов (5 шт.) произвеедна 04.09.2014 г. Отсутствие системы телеуправления приводом выключателя ВВ-35 С-1-Т.
сентябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-09-04 | 5:45 | 2014-09-04 | 5:45 | 0 | 13 | 2 ст.З.З. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Печерский Берег-Шигоны" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Печерский Берег-Шигоны" (Жиг.ПО) на ПС 110/10 кВ "Печерский Берег" (РЖД). | Работала 2 ст.З.З. АПВ-успешно. Причина выясняется. | 1.16 |  | 1.16 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием.
сентябрь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-05 | 10:09 | 2014-09-05 | 11:57 | 0.075 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Стрельная" | Работало МТЗ. АПВ-нет. РПВ-не успешно. Причина -сухое дерево под проводами в пролете опор № 52-53. | 0.2 |  | 0.2 | ТЧ | 1952 | А-70; АС-50 |  | 08.08.2014; 05.09.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ8
сентябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-09-05 | 10:28 | 2014-09-05 | 10:28 | 0 | 271 | ВЧБ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 "КН-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "КН-2" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС) Под посадку попали ПС ПРЦЭиЭ №1. | Посадка напряжения . |  | 13.83 | 13.83 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9
сентябрь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-06 | 20:32 | 2014-09-06 | 20:32 | 0 | 7 | Т.О. | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сологаевка" | Работала Т.О. АПВ-успешно. Причина выясняется. |  | 1.22 | 1.22 | ТЧ | 1991 | А-70 |  | 24.09.2013; 12.02.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Наклон опоры № 200/62 в сторону опоры № 200/63, приведший к сверхнормативному провису проводов и их схлесту при малых порывах ветра. Наклон образован в результате изменения тяжения проводов и, соответственно, механической нагрузки на опору (промежуточную, не рассчитанную на дополнительные механические нагрузки) при демонтаже участка ВЛ от опоры №200/64 и далее силами СМО. 31.10.2014 г. запланировано отключение для производства работ по выправке опоры № 200/62 и утсановке укоса на опоре № 200/63 в сторону опоры № 200/62. Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием.
сентябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-09-06 | 21:49 | 2014-09-06 | 21:49 | 0 | 273 | ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 "НП-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "НП-2" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС) Под посадку попали ПС ПРЦЭиЭ №1. | Посадка напряжения . |  | 13.81 | 13.81 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9
сентябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-09-08 | 5:41 | 2014-09-08 | 5:41 | 0 | 53 | 1ст.З.З. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Чапаевская-Снисски-2"(ЧПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Чапаевская-Снисски-2" ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская"(ЧПО) | Работала 1 ступень З.З. АПВ-успешно. |  | 5.64 | 5.64 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием.
сентябрь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-08 | 8:17 | 2014-09-08 | 8:21 | 0.0027778 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Причина: под ВЛ в пролете оп.№2Е-3Е лежит дерево (падение дерево). | 0.13 | 1.07 | 1.2 | ТЧ | 1954 | АС-95 |  | 01.09.2014; 08.05.2014 | 100 | 10.2014 | 0 |  | КП19 | ПУ4 |  | Отсутствие АПВ на присоединении.
сентябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-09-08 | 19:47 | 2014-09-08 | 19:47 | 0 | 17 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Красный Яр-1", | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Красный Яр-1" ПС 110/35/10 кВ "Красноярская" (СПО) | Работала ТО. АПВ- успешно. | 2.88 |  | 2.88 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием.
сентябрь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-08 | 16:50 | 2014-09-08 | 16:50 | 0 | 8 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | РП-10-2/3 ВЛ-10 кВ Ф-9 (ЭНС) | 6(10) | РП | РП-10-2/3 ВЛ-10 кВ Ф-9 (ЭНС)ПС 35/10 кВ "Черновка" (СПО) | Работала ТО. АПВ-успешно. Причина выясняется.. |  | 7.9 | 7.9 | В | 2008 |  |  | 08.2014; 05.2014 | 100 | 11.2014 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием. Перекрытие фаз В и С на ЛР-9-2 опоры № 0907/3 птицей.
сентябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-09-09 | 6:09 | 2014-09-09 | 6:09 | 0 | 44 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Азот-Елховка" (СПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Азот-Елховка" (СПО) ПС 500/220/110/10 кВ "Азот" (МЭС). Под отключение попали: ПС 110/35/10 кВ "Елховка"(СПО), ПС 35/6 кВ "Каменка"(ЭНС), ПС 35/10 кВ "Волгановка"(ЭНС). | АПВ- успешно. | 14.79 |  | 14.79 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
сентябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-09-09 | 5:52 | 2014-09-09 | 5:52 | 0 | 8 |  |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-9 (ЭНС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-9 (ЭНС)ПС 35/10 кВ "Черновка" (СПО) | Посадка напряжения в сетях Самарского П.О. Произвели осмотр ВЛ-10 кВ Ф-9 повреждений не обнаруженно. |  | 7.9 | 7.9 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
сентябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-09-11 | 14:23 | 2014-09-11 | 14:23 | 0 | 33 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Подбельск-Михайловская-2"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Подбельск-Михайловская-2" (ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Михайловская" (Оренбургское ПМЭС). | АПВ- успешно. Под посадку напряжения попали: ПС 35/6 кВ "БКНС", "Дерюжевка","Мочалеевка", "Сологаевка","Сургутская"(ПРЦЭиЭ №3 |  | 5.24 | 5.24 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
сентябрь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-11 | 15:36 | 2014-09-11 | 16:28 | 0.036111 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-34 ПС 35/6 кВ "Чёрновская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-34 ПС 35/6 кВ "Чёрновская" . | Работала ТО, выпал блинкер "Авар.откл." Причина: не установленной техникой в пролётах оп.№43А-44А задели два нижних провода, требуется ремонт проводов, ремонт отложен до 12.09.14г.ВЛ-6 кВ Ф-34 ввели в работу в 16:28. | 10.65 |  | 10.65 | ТЧ | 1971 | А-95 |  | 05.2014 | 100 | 09.2014 | 0 |  | КП20 | ПУ9 |  |  |  | с
сентябрь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-13 | 13:02 | 2014-09-13 | 14:40 | 0.068056 | 5 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-22 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-22 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | Выпал блинкер "Авар. откл". АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина - в пролете опор № 178-179 Кран-балка обрыв Ф-А , Ф-В и Ф-С лежат на Кран-балке. В 14:31 отключен ПП-6 кВ | 10.96 |  | 10.96 | ТЧ | 1994 | АС-70 |  | 2014-08-05 | 100 | 2015 | 0 |  | КП20 | ПУ8
сентябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-09-14 | 6:05 | 2014-09-14 | 6:05 | 0 | 23 |  |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-3 (ЧПО). | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 110/35/10 кВ "Пестравка" (ЧПО). | ВЛ-35 кВ "Петрухновская" ВЛ-35 кВ "Пестравка-2" Под посадку попали: ПС 35/10 кВ "Петрухновская", Т-2-Т ПС 35/10 кВ "Маланинская", Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Пиненковская" |  | 5.03 | 5.03 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9
сентябрь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-15 | 17:30 | 2014-09-15 | 18:15 | 0.03125 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПП-1 (ВЛ-6 кВ Ф-2) | 6(10) | ВЛ | ПП-1 (ВЛ-6 кВ Ф-2) ПС 35/6 кВ"Заборовка" (ЖПО) | Работала МТЗ.АПВ-нет РПВ-успешно.Гроза. | 0.33 |  | 0.33 | ТЧ | 1965 | АС-95 |  | 2013-08-07 | 100 | 2015 | 0 |  | КП11 | ПУ4 | ПУ8 | Повреждений не обнаружено. Отсутствие АПВ на присоединении. Возникновение КЗ после импульсного перекрытия изоляции ВЛ при возникновении индуктированных перенапряжений в условиях прохождения грозового фронта при близком от ВЛ ударе молнии.
сентябрь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-17 | 2:30 | 2014-09-17 | 3:35 | 0.045139 | 5 | Блинкера не выпали | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Грековская" | Блинкера защит не выпали. АПВ-не успешно, РПВ-успешно. Причина: на РУ-6 кВ между проходными изоляторами обнаружена мертвая птица. Птицу убрали. | 8.3 |  | 8.3 | И | 1977 | ИП-10 |  | 06.03.2013; 24.10.2013 | 100 | 10.2014 | 0 |  | КП19 | ПУ8
сентябрь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-17 | 10:26 | 2014-09-17 | 10:26 | 0 | 4 | Т.О. | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | Работала Т.О. АПВ-успешно. Причина:при культивации поля механизатор ЗАО "Бобровская" задел опору №111, сорвало изоляторы фазы "А", "В", "С". Произвели монтаж изоляторов. |  | 5.36 | 5.36 | И | 2008 | ШФ-20 Г |  | 2014-02-28 | 100 | 2015 | 0 |  | КП20 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием.
сентябрь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-20 | 7:00 | 2014-09-20 | 7:00 | 0 | 301 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Ключевская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Ключевская" ПС 110/35/6 кВ "Коханы" (ВПО) Под откл.попали: ПС 35/6 кВ "Ключевская","Городецк", "Жуково",Теребилово". | Работала МТЗ,АПВ-успешно. При осмотре ПС 35/6 кВ "Ключевская" обнаружено:откл.ВВ-35 кВ "Ключевская".Работала МТЗ АПВ-нет.В 7:53 РПВ-успешно. Причина: попадание животного (кошка) на шинный мост между МВ -35 "Ключевская" и ЛР-35 "Ключевская". | 23.95 |  | 23.95 | В | 2010 | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 У1 | ЗАО ГК "Электрощит" ТМ - Самара | 2014-06-30 | 100 | 10.2014 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием.
сентябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-09-21 | 6:13 | 2014-09-21 | 6:13 | 0 | 86 | 1 ст.З.З. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Коханы-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-1".ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС).Под откл.попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Лугань",С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Подгорная", С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО),ПС 35/6 кВ "Марьевская","Елховская", "Гребенная","ЮжныйНеприк", "Бирюковская","Северо-Максимовка", "Могутовская","Долматовская",Т-2Т "Неклюдовская". | Работала 1 ступень З.З. АПВ-успешно. |  | 24.91 | 24.91 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием.
сентябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-09-22 | 9:12 | 2014-09-22 | 9:12 | 0 | 362 | ДЗШ 2СШ 110 кВ | АПВУ | Внешние сети | 2С.Ш.-110 кВ | 110 | ПС | 2 С.Ш.110 кВ ПС 220/110/10 кВ "Серноводская" (МЭС) Под отключение попали: ПС 110 кВ ПРЦЭиЭ № 3- 4 шт. ПС 35/6 кВ 13 шт . ПРЦЭиЭ № 1 ПС 35/6 кВ 4 шт. ПРЦЭиЭ №5 ПС 35/6 кВ 2 шт. | Работала ДЗШ-110 кВ .АПВ-успешно. Причина выясняется. |  | 84.74 | 84.74 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием.
сентябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-09-24 | 18:00 | 2014-09-24 | 18:00 | 0 | 13 |  |  | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Печерский Берег-Шигоны" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Печерский Берег-Шигоны" (Жиг.ПО) ПС 110/10 кВ "Печерский Берег" (РЖД).Под откл.попали: ПС 110/35/6 кВ"Шигоны" (Жиг.ПО), ПС 35/6 кВ"Сытовка" (ЭНС) | ПС 110/35/6 кВ "Шигоны" (ЖПО)-АВР-успешно. |  | 1.16 | 1.16 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Перерыв в электроснабжении потребителей на время срабатывания АВР-35 кВ на ПС, обслуживаемой МРСК Волги.
сентябрь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-25 | 5:34 | 2014-09-25 | 5:34 | 0 | 42 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Елховка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Елховка" ПС 110/35/10 "Елховка" (СПО) Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Каменка" | Работала МТЗ АПВ-успешно Произвели осмотр ВЛ-35 кВ "Елховка" повреждений не обнаруженно. |  | 12.21 | 12.21 | ТЧ | 2012 | АС-120 |  | не проводился |  | 10.2014 | 0 |  | КП25 | ПУ9 |  | По результатам осмотра повреждений не обнаружено. Погодные условия в норме. Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием.
сентябрь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-29 | 18:44 | 2014-09-29 | 18:44 | 0 | 3 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Карагайская" | Работала МТЗ.АПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ: на приемной траверсе ТП-1/315 между ф-"А" и ф-"В" обнаружена мертвая птица. Птицу убрали. |  | 0.6 | 0.6 | ТЧ | 1973 | А-95 |  | 2013-10-28 | 100 | 10.2014 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием. |  |  | в
октябрь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-02 | 15:35 | 2014-10-02 | 15:35 | 0 | 3 | Т.О | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО) | Работала Т.О.АПВ-успешно. Причина:сильный порывистый ветер,дождь. |  | 0.25 | 0.25 | ТЧ | 1975 | А-95 |  | 24.02.2014; 15.07.2013 | 100 | 07.2014 | 1 |  | КП12 | ПУ9 |  | Сухая ветка дерева под опорой №1500/10. Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием. | 10 | ПРЦЭиЭ №6 | А9
октябрь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-22 | 15:24 | 2014-10-22 | 15:34 | 0.0069444 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Причина: падение деревьев в пролете опор 6з-7з, 14а-15а. | 0.02 |  | 0.02 | ТЧ | 1955 | АС-95 |  | 2014-05-08 | 100 | 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ4 |  | Отсутствие АПВ на присоединении. | 10 | ПРЦЭиЭ №4 | А12
октябрь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-23 | 19:35 | 2014-10-24 | 3:05 | 0.3125 | 38 | Газовая защита |  | Собств. сети без внешн. возд. | Т-1-Т | 35 | ПС | Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Богатыревская" | Работала "Газовая защита". Причина: на расширительном баке трансформатора лопнуло маслоуказательное стекло.С 0:45 до 2:48 произвели замену маслоуказательного стекла и доливку масла в Т-1-Т. | 155.15 |  | 155.15 | Т | 1987 | ТМН-4000/35 |  | 2014-10-14 | 100 | 2015 | 0 | 2014-09-04 | КП10 | ПУ5 | ПУ9 | Причина - нарушение структуры стеклянной трубки маслоуказателя вследствие повреждения при производстве 14.10.2014 г. монтажных работ по установке силового трансформатора 35/6 кВ с ПС 35/6 кВ "Ветлянская". Понижение температуры окружающей среды, приведшее к ускорению неявного дефекта и дальнейшему разрушению стекла. ПС 35/6 кВ "Богатыревская" - тупиковая однотрансформаторная. Отсутствие дороги с твердым покрытием к ПС 35/6 кВ "Богатыревская". | 10 | ПРЦЭиЭ №2 | А8
октябрь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-28 | 9:15 | 2014-10-28 | 11:15 | 0.083333 | 7 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Стрельная" | Работала МТЗ. АПВ-нет.РПВ-не успешно. В 11:45 нагрузка ВЛ-6 кВ Ф-1 переведена на ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Зольное"(Жиг.ПО).Причина: в пролете опор №35-36 упало дерево, обрыв провода фазы "В", схлест проводов. | 1.59 |  | 1.59 | ТЧ | 1951 | А-70; А-50 |  | 05.09.2014; 04.07.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ4 |  | Отсутствие АПВ на присоединении. | 10 | ПРЦЭиЭ №4 | А9
октябрь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-28 | 16:04 | 2014-10-29 | 15:47 | 0.98819 | 311 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Уваровка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Уваровка" ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Неклюдовская", ПРЦЭиЭ №5: ПС 35/6 кВ "Ключевская", "Городецк", "Жуково", "Теребилово". | Рапботала Т.О. АПВ-не успешно. В 16:20 нагрузка Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Неклюдовская" переведена на Т-2-Т. В 16:28 Восстановили нормальную схему эл.снабжения по ПС 35/6 кВ "Ключевская". | 13.74 |  | 13.74 | ТЧ | 1983 | АС-150 |  | 2014-05-29 | 100 | 11.2014 | 0 |  | КП1 | ПУ1 | ПУ5 | Ошибочные действия собственного оперативно-ремонтного персонала при производстве переключений на ПС 35/6 кВ "Ключевская" - включение ЗН в сторону СШ на ШР-35 «Ключевская", СШ ПС 35/6 кВ "Ключевская" (жесткий шинный мост без СВВ-35) находилась под напряжением. Перерыв в электроснабжении потребителей на время перевода нагрузки. ПС 35/6 кВ "Жуково", ПС 35/6 кВ "Городецк", ПС 35/6 кВ "Теребилово" при гашении СШ ПС 35/6 кВ "Ключевская" остаются без напряжения. | 10 | ПРЦЭиЭ №1 | А12
ноябрь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-06 | 13:27 | 2014-11-06 | 13:27 | 0 | 5 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-29 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-29 ПС 35/6 кВ "Промысловая" | Работала МТЗ. АПВ-успешно.Причина:произвели осмотр ВЛ-6 кВ в пролетах опор №1-8,34-41,54-62,68-76. |  | 0.24 | 0.24 | ТЧ | 1970 | А-95 |  | 2014-03-17 | 100 | 2015 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Касание ветками деревьев проводов ВЛ предположительно в пролетах опор №№ 1-8, 34-41, 54-62, 68-76. Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием. Дата последней вырубки - 26.06.2007 г. Объект включен в предложения к плану вырубки (доп.объемы) ДКР в охранных зонах ВЛ ОАО "Самаранефтегаз" на 2015 г. | 11 | ПРЦЭиЭ №1 | А12
ноябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-11-07 | 9:10 | 2014-11-07 | 9:10 | 0 | 60 | МТЗ, 2 ст.ЗЗ. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Коханы-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-2"(ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец" (МЭС) Под отключение попали: ПРЦЭиЭ №1: С-2-Т ПС110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО) Ф-63, Ф-65 (ЭНС), С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2" Ф-17, ПС 35/6 кВ "Чёрновская", "Кинель-Черкасская". ПРЦЭиЭ №5: ПС 35/6 кВ "Ключевская", "Городецк", "Жуково", "Теребилово". | Работала МТЗ, 2 ст.ЗЗ. АПВ-успешно. |  | 18.34 | 18.34 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием. | 11 | ПРЦЭиЭ №1 | А7
ноябрь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-10 | 14:23 | 2014-11-10 | 15:14 | 0.035417 | 7 | Блинкера не выпали | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ"Горбатовская-1" | Блинкера защит не выпадали. АПВ-не успешно.РПВ- успешно. Причина: внутренний дефект блока управления ВВ-6 кВ | 4.51 |  | 4.51 | В | 2014 | ВВ/TEL-10-12,5/630 У2 | НПП "ТестЭлектро"; ЗАО ГК "Электрощит" ТМ - Самара | 2014-11-10 | 100 | 2015 | 0 | 2014-11-10 | КП9 | ПУ9 |  | Причина - внутренний дефект блока управления вакуумным выключателем БУВВ-СЭЩ-А-1-Д (производства ЗАО "ГК "Электрощит" ТМ "Самара"). Перерыв в электроснабжении на время производства необходимых оперативных переключений. | 11 | ПРЦЭиЭ №6 | А10
ноябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-11-11 | 9:38 | 2014-11-11 | 9:38 | 0 | 1 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-РАК-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф- Рак 3 ПС 35/10 кВ "Раковская" (СПО) | Работала МТЗ.АПВ-успешно. |  | 0.26 | 0.26 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием. | 11 | ПРЦЭиЭ №4 | А7
ноябрь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-16 | 11:55 | 2014-11-16 | 13:24 | 0.061806 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Дерюжевка" | Работала Т.О АПВ-не выпал. РПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ-6 кВ -повреждений не обнаружено. | 2.42 |  | 2.42 | ЗА | 2002 | ПТ-1.2-6-31,5 У3 |  | 2014-06-23 | 100 | 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ8 |  | Попадание птицы на токоведущие части (шины) 6 кВ между фазами В и С в ТП 97/160 через предусмотренные заводом-изготовителем вентиляционные устройства, вызвавшее разрушение колбы высоковольтного предохранителя. Высыпание из него кварцевого песка и замыкание оборванной проволоки высоковольтного предохранителя 6 кВ фазы С на фазу В, приведшее к КЗ. | 11 | ПРЦЭиЭ №5 | А12
ноябрь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-19 | 14:55 | 2014-11-19 | 14:57 | 0.0013889 | 19 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | 2 С.Ш-6 кВ | 35 | ПС | 2 С.Ш-6 кВ ПС 35/6 кВ "Каменка" | Ошибочные действия персонала при производстве переключений. | 1.08 |  | 1.08 | ТЧ | 2012 |  | ЗАО ГК "Электрощит" ТМ - Самара | 10.09.2014; 27.08.2014 | 100 | 12.2014 | 0 |  | КП1 | ПУ1 |  | Ошибочные действия собственного оперативно-ремонтного персонала при производстве переключений на ПС 35/6 кВ "Каменка" при вводе в работу ВЛ-35 кВ "Елховка" и восстановлении нормальной схемы на ПС 35/6 кВ "Каменка", ПС 35/10 кВ "Волгановка". | 11 | ПРЦЭиЭ №4 | А12
ноябрь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-21 | 9:16 | 2014-11-21 | 9:16 | 0 | 1 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-323 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-323 ПС 35/6 кВ "Чубовка" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Произвели осмотрр ВЛ повреждений не обнаруженно. | 0.74 |  | 0.74 | ТЧ | 1981 | АС-95 |  | 16.10.2014; 26.03.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Обнаружена птица на КТП №20. Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием. | 11 | ПРЦЭиЭ №4 | А12
ноябрь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-22 | 17:10 | 2014-11-22 | 18:14 | 0.044444 | 18 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 2 С.Ш-6 кВ | 35 | ПС | МВ-6 Ввод-6 кВ Т-1-ТПС 35/6 кВ "Евгеньевская-2" Под откл.попала: 1 С.Ш-6 кВ (Ф-1, 2, 3, 6, 7) ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | Работала МТЗ.АПВ-нет.РПВ- успешно. Причина: пробой изоляции между ламелями 1-3 реле РТ40/10 (КА-3). | 11.7 |  | 11.7 | РЗА | 1991 | РТ-40/10 | Чебоксарский электроаппаратный завод | 09.10.2014; 25.01.2012 | 100 | 14.03.2013; 17.07.2013; 24.09.2013; 11.11.2014; 13.11.2014; 14.11.2014; 17.11.2014; 18.11.2014; 20.11.2014; 21.11.2014 | 10 | 2014-11-25 | КП23 | ПУ6 |  | Неселективная работа релейной защиты, вызванная подачей излишней пусковой команды на отключение МВ-6 кВ РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Евгеньевская-2"из-за пробоя изоляции. Категория " допущенное неправильное срабатывание" (РД 34.35.516-89 "Инструкция по учету и оценке работы релейной защиты и автоматики электрической части энергосистем"). | 11 | ПРЦЭиЭ №2 | А8
ноябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-11-23 | 21:51 | 2014-11-23 | 22:11 | 0.013889 | 43 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Гавриловка" (ВПО) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Гавриловка" (ВПО) ПС 110/35/10 кВ"Алексеевка" (ВПО). Под откл. попала:ПС 35/6 кВ "Богатыревская" | Работала МТЗ.АПВ-не успешно.РПВ-успешно. | 7.1 | 4.5 | 11.6 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Производство РПВ силами персонала ВПО МРСК Волги. | 11 | ПРЦЭиЭ №2 | А7
ноябрь | Самаранефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-25 | 4:20 | 2014-11-25 | 6:55 | 0.10764 | 9 | Блинкера не выпали | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 Т-1-Т | 35 | ПС | МВ-35 Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Благодаровская" | Блинкера защит не выпадали. АПВ нет. РПВ не успешно. В 6:55 нагрузка Т-1-Т переведена на Т-2-Т (вкл. СВВ-6 кВ) Причина -разрушение стекла в газовом реле, утечка масла . Работала газовая защита. | 26.64 |  | 26.64 | РЗА | 1991 | BF-50 |  | 28.07.2014; 16.07.2014 | 100 | 12.2014 | 0 |  | КП10 | ПУ9 |  | Нарушение целостности карболитовой гайки смотрового окна газового реле, которое предположительно произошло 28.07.14 г. в результате механического воздействия при прокладке контрольных кабелей между СВВ-35, МВ-35 Т-1-Т и Т-1-Т.Снижение уровня трансформаторного масла. Выход из строя служебного транспорта на пути к ПС 35/6 кВ "Благодаровская". | 11 | ПРЦЭиЭ №2 | А12
ноябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-11-29 | 14:06 | 2014-11-29 | 14:06 | 0 | 164 | Газовая защита |  | Внешние сети | С-1-Т | 110 | ПС | С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) Под отключение попали: 1.С.Ш -6 кВ (Цех№15) ПС 110/35/6кВ "Нефтегорская-2" (ВПО), ПС 35/6 кВ "Утёвская", "Покровская","Гагаринская", "ДНС-1","Город-2","Ветлянская", "Верхне-Ветлянская","Кулешовская | Работала: Газовая защита АВР-35 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"- успешно. |  | 48.5 | 48.5 | Т | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Перерыв в электроснабжении потребителей на время срабатывания АВР. | 11 | ПРЦЭиЭ №2 | А7
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-04 | 0:15 | 2014-12-04 | 1:20 | 0.045139 | 30 | Выпал блинкер "Перегруз" | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Ввод-6 Т-1-Т | 35 | ПС | Ввод-6 Т-1-Т ПС 35/6 кВ"Грековская" | Выпал блинкер "перегруз"АПВ-нет. РПВ-успешно.В 01:25 вкл. ВЛ-6 кВ Ф-3. В 01:27 вкл. ВЛ-6 кВ Ф-5. Причина: не селективная работа РЗиА ВЛ-6 кВ Ф-3, Ф-5, Т-1-Т. | 25.49 |  | 25.49 | В | 2007 | ВБТ-10-20-630 |  | 03.12.2014; 14.10.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП2 | ПУ4 |  | Неправильная работа защиты от перегрузки силового трансформатора Т-1-Т, неправильный выбор уставок по времени индукционного реле RIZ 204 в ячейках ввода 6 кВ Т-1-Т, отходящей линии 6 кВ Ф-3, что привело к излишнему срабатыванию защиты от перегрузки Т-1-Т и отключению выключателя ввода 6 кВ Т-1-Т. Отсутствие АПВ на вводе 6 кВ Т-1-Т. | 12 | ПРЦЭиЭ №2 | А12
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-04 | 13:08 | 2014-12-04 | 13:20 | 0.0083333 | 17 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО) | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. | 1.49 |  | 1.49 | И | 1969 | ШФ-10 |  | 09.06.2014; 16.01.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Физичесий износ линейной арматуры, штыревого изолятора, корррозионный износ траверс. Производство РПВ силами персонала ЧПО МРСК Волги. | 12 | ПРЦЭиЭ №6 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-04 | 16:44 | 2014-12-04 | 19:04 | 0.097222 | 17 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО) | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. В 16:38 РПВ-успешно. Произвели осмотр ВЛ-6 кВ и обнаружили на опоре №118/5 разрушен изолятор, в результате чего произошел провис провода фазы "В"и касание проводов Ф-"А" и"С" при сильном ветре в пролете опор №118/5-118/7. С 17:32 до 18:45 произвели разборку шлейфов на опоре №113/25. | 31.49 |  | 31.49 | И | 1969 | ШФ-10 |  | 09.06.2014; 16.01.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Физичесий износ линейной арматуры, штыревого изолятора, корррозионный износ траверс. Производство РПВ силами персонала ЧПО МРСК Волги. | 12 | ПРЦЭиЭ №6 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-04 | 18:56 | 2014-12-04 | 21:50 | 0.12083 | 4 | Блинкера не выпали | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Грековская" | Блинкера защит не выпадали. АПВ-не успешно. Причина: в пролете опор №97-98 обнаружен схлёст проводов. С19:40 до 21:45 произвели перетяжку проводов в пролёте оп.№97-98. | 7.56 |  | 7.56 | ТЧ | 1976 | АС-70 |  | 13.09.2014; 29.06.2013 | 100 | 2015 | 0 |  | КП5 | ПУ9 | ПУ8 | Причина - персонал сетевого района №3 при проведении в сентябре 2014 г. осмотра не уведомил свое непосредственное начальство о выявленном провисе проводов. По отношению к виновным лицам будут приняты меры дисциплинарного характера, о мерах будет доложено до окнца 2014 г. в отдел эксплуатации и ремонта эл-их сетей управления энергетики. Большой объем аварийно-восстановительных работ. 1 час езды от базы цеха до места возникновения нарушения. | 12 | ПРЦЭиЭ №2 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-05 | 13:11 | 2014-12-05 | 13:11 | 0 | 4 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Зольное"(ЖПО) | Работало ТО. АПВ-успешно. Причина -обнаружено во время осмотра в пролете опор № 46-47 упавшая ветка под проводами.. |  | 0.27 | 0.27 | ТЧ | 1949 | АС-50; А-70 |  | 22.05.2014; 08.07.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием. | 12 | ПРЦЭиЭ №4 | А12
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-06 | 15:20 | 2014-12-06 | 15:56 | 0.025 | 19 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 Т-1-Т, МВ-35 кВ "Колыванская-2" | 35 | ПС | МВ-35 кВ "Колыванская-2", МВ-35 Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Колыванская" | Выпал блинкер "Авар. откл."АПВ-нет. РПВ-успешно. МВ-35 Т-1-Т не включали т.к. видны следы выброса масла из бака МВ-35 Ф -"В". Нагрузка Т-1-Т в 15:59 переведена на Т-2-Т. Причина: неисправность токоведущих частей бака фазы «В» МВ-35 Т-1-Т . 7.12.2014г заменили отказавший МВ-35 Т-1-Т. | 6.21 |  | 6.21 | В | 1995 | ВМБ С-35М-630 10Б |  | 18.11.2014; 13.08.2014 | 100 | 2015 | 0 | 2014-08-13 | КП3 | ПУ9 |  | Причина - увлажнение в период слива конденсата из бака корпуса бака в месте крепления подвижной диэлектрической тяги, на которой закреплена дугогасительная камера, что привело к ослаблению электрической прочностьи изоляции бакелитовых изоляционных колпаков неподвижных штоков полюса выключателя фазы "В" и последующему пробою между неподвижными контактами полюсов и металлическими частями корпуса бака. Перерыв в электроснабжении потребителей на время ручного повторного включения, перевода нагрузки Т-1-Т на Т-2-Т. | 12 | ПРЦЭиЭ №6 | А8
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-10 | 11:53 | 2014-12-10 | 15:50 | 0.16458 | 3 |  |  | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-182 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-182 ПС 35/6 кВ "Неклюдовская" | Совершен наезд на оп.№142 автомобилем "Приора" гос.номер К102ТЕ 163,опора сломана, разрушены изоляторы, требуется замена. Произведена замена дефектной оп.№142 и замена дефектных изоляторов. | 12.36 |  | 12.36 | СК | 1980 | СВ-105 |  | 12.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП20 | ПУ8 |  |  | 12 | ПРЦЭиЭ №1 | А10
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-12 | 15:16 | 2014-12-12 | 15:16 | 0 | 12 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-71, Ф-76 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-71, Ф-76 ПС 35/6 кВ "Восточная" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-успешно. |  | 0.47 | 0.47 | ТЧ | 1968; 1971 | А-95 |  | 09.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП2 | ПУ9 |  | Неправильный выбор уставок релейной защиты по ВЛ-6 кВ Ф-71 и ВЛ-6 кВ Ф-76 - не учтены аварийные режимы работы указанных ВЛ-6 кВ. 19.12.2014 уставки пересмотрены. Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием. | 12 | ПРЦЭиЭ №1 | А12
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-18 | 7:12 | 2014-12-18 | 7:40 | 0.019444 | 13 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "ФНС" | Работала МТЗ.АПВ-не успешно.РПВ-успешно.Причина:падение дерева на ВЛ в пролете оп.№0605/11-0605/12 | 1.27 |  | 1.27 | ТЧ | 1982 | АС-70 |  | 10.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ8 |  |  | 12 | ПРЦЭиЭ №3 | А12
декабрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-12-18 | 7:46 | 2014-12-18 | 8:52 | 0.045833 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 110/35/10 кВ "Исаклинская" (СПО).Под откл.попал: ВЛ-10 кВ Ф-1 "Ганино-Янгульское" м-я. | Работала МТЗ.АПВ-не успешно.РПВ-успешно.Произведен осмотр ВЛ-повреждений не обнаружено. | 0.82 |  | 0.82 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Производство РПВ персоналом СПО. | 12 | ПРЦЭиЭ №3 | А7
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-18 | 10:00 | 2014-12-18 | 10:00 | 0 | 11 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-64 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-64 ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская" | Выпал блинкер "Авар.откл."АПВ-успешно. Причина:облединение ВЛ,сильный порывистый ветер. |  | 3.25 | 3.25 | ТЧ | 1962 | А-95 |  | 12.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП14 | ПУ9 |  | Сближение проводов различных фаз с перекрытием изоляционных промежутков, приведшее к возникновению междуфазного КЗ, отключенного действием релейной защиты, в условиях образования гололедно-изморозевых отложений на проводах, изоляторах, арматуре, траверсе и воздействия сильного порывистого ветра. | 12 | ПРЦЭиЭ №1 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-18 | 10:20 | 2014-12-18 | 10:20 | 0 | 5 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-52 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-52 ПС 35/6 кВ"Марьевская" | Работала МТЗ.АПВ-успешно.Причина: при осмотре на крыше ТП 52-18 обнаружена обгоревшая птица (грач). |  | 2.4 | 2.4 | ТЧ | 2010 | АС-70 |  | 11.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Попадание птицы на токоведущие части ТП №52-18, приведшее к перекрытию проводов двух различных фаз, возникновению КЗ, отключенного действием релейной защиты. Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием. | 12 | ПРЦЭиЭ №1 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-12-18 | 11:20 | 2014-12-18 | 12:22 | 0.043056 | 42 |  |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Промысловая-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Промысловая-2" (ЗАО "ССК") ПС 35/10 кВ"Росскат" (ЗАО "ССК"). Под неполнофазный режим работы попала: ПС 35/6 кВ "Промысловая" | Повреждение эл.оборудования в сетях ЗАО "ССК" (нет 1-й фазы). В 12:22 перевели питание ПС 35/6 кВ "Промысловая" на ВЛ-35 кВ "Промысловая-1" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО). | 32.48 |  | 32.48 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ5 | ПУ4 | Отсутствие АВР-35 кВ (жесткий шинный мост на ПС 35/6 кВ "Промысловая"). Перерыв на время ручного перевода нагрузки на ВЛ-35 кВ "Промысловая-1". | 12 | ПРЦЭиЭ №5 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-18 | 13:12 | 2014-12-18 | 13:12 | 0 | 6 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ"БКНС" | Выпал блинкер "Авар.откл."АПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ-6 кВ-причины аварийного отключения не обнаружено. Сильный порывистый ветер. |  | 0.3 | 0.3 | ТЧ | 1990 | АС-70; А-70 |  | 2014-06-20 | 100 | 2015 | 0 |  | КП13 | ПУ9 |  | Подхлест провода при сходе образовавшихся гололедно-изморозевых отложений толщиной 5-7 см (ориентировочно в одном из следующих пролетов опор - №№ 212/2-212/211, 213/1-213/2, 214/1-214/6, 211/1-211/3, 201/1-210/3), приведший к сближению с проводом другой фазы, перекрытию изоляционного промежутка и последующему отключенню действием релейной защиты. Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием. | 12 | ПРЦЭиЭ №5 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-18 | 12:35 | 2014-12-18 | 13:20 | 0.03125 | 2 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ"Субботинская" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-не успешно. РПВ-успешно Произведен осмотр ВЛ-6 кВ -причины аварийного отключения не обнаружено.Сильный порывистый ветер. | 3.83 |  | 3.83 | ТЧ | 2011 | А-70 |  | 2014-08-03 | 100 | 2015 | 0 |  | КП25 | ПУ4 | ПУ9 | Коренная причина не выявлена. Предположительно причиной отключения явился схлест проводов при сильных порывах ветра. Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Субботинская". | 12 | ПРЦЭиЭ №2 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-18 | 16:50 | 2014-12-18 | 16:50 | 0 | 10 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ"Ветлянская" | Выпал блинкер "Авар.откл".АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер, обледенение проводов. |  | 0.41 | 0.41 | ТЧ | 1983 | А-70 |  | 22.09.2014; 20.12.2012 | 100 | 2015 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Ветер южного направления, скорость - 10 м/с. Подхлест проводов с кратковременным касанием их между собой при порывах ветра. Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием. | 12 | ПРЦЭиЭ №6 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-18 | 16:53 | 2014-12-18 | 17:40 | 0.032639 | 1 | МТЗ 2ст | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-3 РУ-10 кВ "Буролатское" | Работала МТЗ 2 ст.АПВ-нет.РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер, обледенение проводов. | 0.04 |  | 0.04 | ТЧ | 2011 | АС-70 |  | 2014-06-09 | 100 | 2015 | 0 |  | КП24 | ПУ4 |  | Посадка напряжения на 1СШ-10 кВ и 2СШ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Маланинская" при плавке гололеда на ВЛ-35 кВ "Пестравка-1" (ЧПО МРСК Волги) , нагрузка была переведена на ВЛ-35 кВ "Пестравка-2" (ЧПО МРСК Волги). Отсутствие АПВ на присоединении. | 12 | ПРЦЭиЭ №6 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-18 | 16:53 | 2014-12-18 | 19:10 | 0.095139 | 1 | МТЗ 2ст | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-4 РУ-10 кВ "Буролатское" | Работала МТЗ 2 ст.АПВ-нет.РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер, обледенение проводов. | 0.01 |  | 0.01 | ТЧ | 2011 | АС-70 |  | 08.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП24 | ПУ4 |  | Посадка напряжения на 1СШ-10 кВ и 2СШ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Маланинская" при плавке гололеда на ВЛ-35 кВ "Пестравка-1" (ЧПО МРСК Волги) , нагрузка была переведена на ВЛ-35 кВ "Пестравка-2" (ЧПО МРСК Волги). Отсутствие АПВ на присоединении. | 12 | ПРЦЭиЭ №6 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-18 | 17:56 | 2014-12-18 | 17:56 | 0 | 2 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ"Сологаевка" | Выпал блинкер "Авар.откл".АПВ-успешно. Причина :Сильный порывистый ветер, обледенение проводов. Обнаружено упавшее дерево под проводами ВЛ в пролете оп. 700/115 - 700/116. |  | 0.46 | 0.46 | ТЧ | 1988 | А-95; А-70; ПСМ |  | 2014-06-19 | 100 | 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Падение дерева в пролете опор №№ 700/115-700/116 под действием массы гололедных отложений в условиях воздействия сильного порывистого ветра (скорость 12-15 м/с). Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием. | 12 | ПРЦЭиЭ №5 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-18 | 18:35 | 2014-12-18 | 18:35 | 0 | 10 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ"Ветлянская" | Выпал блинкер "Авар.откл".АПВ-успешно. Причина: на опоре №1 отпайки к ТП-319 слетел провод фаза "А", при порывах ветра происходит схлест проводов. С 21:14 до 22:20 произвели крепление провода. |  | 0.38 | 0.38 | ТЧ | 1983 | А-70 |  | 22.09.2014; 20.12.2012 | 100 | 2015 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Свежий ветер южного направления, скорость - 11 м/с. Схлест проводов различных фаз с перекрытием изоляционных промежутков при усиленных порывах ветра, последующее междуфазное КЗ, отключенное действием релейной защиты. Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием. | 12 | ПРЦЭиЭ №2 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-19 | 2:10 | 2014-12-19 | 2:10 | 0 | 4 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Произвели осмотрр ВЛ повреждений не обнаруженно.Сильный порывистый ветер, обледенение проводов. |  | 5.15 | 5.15 | ТЧ | 1980 | АС-70 |  | 2014-10-22 | 100 | 2015 | 0 |  | КП14 | ПУ9 |  | Провис проводов под действием массы гололедно-изморозевых отложений (толщина свыше 20 мм), приведший к их кратковременному касанию между собой при подхлесте освобожденного во время схода образовавшейся гололедно-изморозевой массы провода и возникновению междуфазного КЗ, отключенного действием релейной защиты. Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием. | 12 | ПРЦЭиЭ №3 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-19 | 15:54 | 2014-12-19 | 16:05 | 0.0076389 | 11 | Блинкера не выпали | РПНУ (АПВ-нет) | Внешние сети | МВ-6 Ввод 6 кВ Т-2-Т | 35 | ПС | МВ-6 Ввод 6 кВ Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Киндяково" | Блинкера защит не выпадали.АВР-6 кВ - не работало.Причина:авар.откл.ВЛ-110 кВ "Портовая-2" (СПО) | 0.62 |  | 0.62 | В | 1981 | ВКМ-10 У2 |  | 12.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП18 | ПУ4 |  | Отсутствие АПВ на присоединении. | 12 | ПРЦЭиЭ №4 | А7
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-20 | 1:00 | 2014-12-20 | 5:45 | 0.19792 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | Уч.ВЛ-6 кВ Ф-9 после ВЛБ-92 ПС 35/6 кВ "Богатыревская" | С 5:00 до 5:45 устранение обрыва провода ф-"С" на опоре № 56 отпайка на ТП-293. Причина:обледенение ВЛ.Сильный ветер. | 9.05 | 3 | 12.05 | В | 1986 | ВПМ-10 |  | 2014-03-12 | 100 | 2015 | 0 |  | КП14 | ПУ8 | ПУ9 |  | 12 | ПРЦЭиЭ №2 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-12-20 | 9:35 | 2014-12-20 | 9:35 | 0 | 36 | 1ст.З.З. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Алексеевка-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Алексеевка-2" ПС Нефтегорская-2" (ВПО) | Работала 1 ступень З.З. АПВ-успешно. |  | 3.34 | 3.34 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием. | 12 | ПРЦЭиЭ №2 | А7
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-20 | 11:35 | 2014-12-20 |  | -0.48264 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Могутово" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Могутово" ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Могутовская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Неклюдовская". | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. В 11:48 нагрузка Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Неклюдовская" переведена на Т-1-Т. В 13:03 перевели нагрузку ПС 35/6 кВ "Могутовская" по ВЛ-6 кВ Ф-183 на ПС 35/6 кВ "Неклюдовская" Причина:обледенение проводов. | 0.07 |  | 0.07 | ТЧ | 1967 | АС-150 |  | 11.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП13 | ПУ8 |  | Снижение электрической прочности линейной изоляции вследствие попаданяи влаги при таянии образовавшихся гололедно-изморозевых отложений, приведшее к возникновению токов учечки через изоляцию и последующему двухфазному КЗ. | 12 | ПРЦЭиЭ №1 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-20 | 13:21 | 2014-12-20 | 14:20 | 0.040972 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-315 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-315 ПС 35/6 кВ "Чубовка" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-не успешно. Причина обледенение проводов | 0.91 |  | 0.91 | ТЧ | 1981 | АС-95 |  | 23.06.2014; 04.10.2013 | 100 | 2015 | 0 |  | КП13 | ПУ8 |  | Провис проводов в пролете опор №№ 1ж-2ж под действием массы мокрого налипшего снега, приведший к их касанию между собой при подхлесте освобожденного во время схода образовавшейся гололедно-изморозевой массы провода и возникновению междуфазного КЗ, отключенного действием релейной защиты. | 12 | ПРЦЭиЭ №4 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-20 | 12:40 | 2014-12-20 | 12:40 | 0 | 38 | Блинкера не выпали | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Ивановская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Ивановская" ПС 35/6 кВ "Малиновская". Под отключение попала: ПС 35/6 кВ "Ивановская". | Блинкера защит не выпадали. АПВ-успешно. Причина обледенение проводов | 1.13 |  | 1.13 | ТЧ | 1976 | АС-95 |  | 2014-09-17 | 100 | 2015 | 0 |  | КП13 | ПУ9 |  | Провис проводов под действием массы гололедно-изморозевых отложений (толщина свыше 20 мм), приведший к их кратковременному касанию между собой при подхлесте освобожденного во время схода образовавшейся гололедно-изморозевой массы провода и возникновению междуфазного КЗ, отключенного действием релейной защиты. Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием. | 12 | ПРЦЭиЭ №3 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-20 | 15:13 | 2014-12-20 | 16:12 | 0.040972 | 18 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Ивановская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Ивановская" ПС 35/6 кВ "Малиновская". Под отключение попала: ПС 35/6 кВ "Ивановская". | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина обледенение проводов | 10.64 |  | 10.64 | ТЧ | 1976 | АС-95 |  | 2014-09-17 | 100 | 2015 | 0 |  | КП13 | ПУ9 |  | Провис проводов под действием массы гололедно-изморозевых отложений (толщина свыше 20 мм), приведший к их касанию между собой при подхлесте освобожденного во время схода образовавшейся гололедно-изморозевой массы провода и возникновению междуфазного КЗ, отключенного действием релейной защиты. Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием. | 12 | ПРЦЭиЭ №3 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-20 | 19:21 | 2014-12-20 | 20:31 | 0.048611 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-315 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-315 ПС 35/6 кВ "Чубовка" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-не успешно. Сильный порывистый ветер. | 1.28 |  | 1.28 | ТЧ | 1981 | АС-95 |  | 23.06.2014; 04.10.2013 | 100 | 2015 | 0 |  | КП12 | ПУ8 |  | Схлест проводов в пролете опор №№ 1ж-2ж при порывах ветра с перекрытием изоляционных промежутков, приведший к возникновению междуфазного КЗ, отключенного действием релейной защиты. | 12 | ПРЦЭиЭ №4 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-20 | 20:34 | 2014-12-20 | 20:34 | 0 | 10 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Козловская" | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Сильный порывистый ветер. | 1.39 |  | 1.39 | ТЧ | 2003 | А-95 |  | 08.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Кратковременное сближение проводов различных фаз в пролете опор №№ 20-21 при сильных порывах ветра, приведшее к перекрытию изоляционных промежутков. Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием. | 12 | ПРЦЭиЭ №3 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-20 | 22:33 | 2014-12-20 | 22:33 | 0 | 24 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | Работала ТО. АПВ- успешно. Сильный порывистый ветер. | 2.73 |  | 2.73 | ТЧ | 1981 | А-95 |  | 2014-11-17 | 100 | 2015 | 0 |  | КП25 | ПУ9 |  | По результатам проведенного 22.12.2014 г. внеочередного осмотра замечаний нет. Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием. | 12 | ПРЦЭиЭ №6 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-20 | 22:30 | 2014-12-20 | 22:30 | 0 | 16 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | Работала ТО. АПВ- успешно. Сильный порывистый ветер. | 2.02 |  | 2.02 | ТЧ | 1981 | А-95 |  | 08.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Кратковременное сближение проводов различных фаз в пролете опор №№ 402/3/2/1-402/3/2/2 при сильных порывах ветра, приведшее к перекрытию изоляционных промежутков. Провис проводво в указанном пролете. устранение запланировано на 2 кв. 2015 г. при проведении планового ТР. Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием. | 12 | ПРЦЭиЭ №6 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-20 | 22:12 | 2014-12-20 | 0:45 | 0.10625 | 18 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Ивановская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Ивановская" ПС 35/6 кВ "Малиновская". Под отключение попала: ПС 35/6 кВ "Ивановская". | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер.. | 27.42 |  | 27.42 | ТЧ | 1976 | АС-95 |  | 2014-09-17 | 100 | 2015 | 0 |  | КП13 | ПУ8 |  | Схлест проводов при порывах ветра с перекрытием изоляционных промежутков, приведший к возникновению междуфазного КЗ, отключенного действием релейной защиты. | 12 | ПРЦЭиЭ №3 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-20 | 23:50 | 2014-12-20 | 23:50 | 0 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС 110/35/10 кВ "Пестравка"(ЧПО) | Работала МТЗ. АПВ- нет. РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. |  | 0.01 | 0.01 | ТЧ | 2002 | АС-70 |  | 09.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП24 | ПУ4 |  | Касание ветками деревьев проводов ВЛ (ориентировочно в одном из пролетов опор №№ 1600/3-1600/9, 1600/12-1600/22, 1600/23-1600/27, 1600/35-1600/38. Вырубка ДКР по данному присоединению была запланирована в 2014 г., работы не выполнены по вине Подрядчика. | 12 | ПРЦЭиЭ №6 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-21 | 0:55 | 2014-12-21 | 0:55 | 0 | 30 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Сарбай" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Сарбай" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО).Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Дерюжевка", "БКНС","Садовая". | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Сильный порывистый ветер. . | 3.69 |  | 3.69 | ТЧ | 1963 | АС-95 |  | 08.12.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП14 | ПУ9 |  | Таяние и сход образовавшихся гололедно-изморозевых отложений с проводов, приведшие к подхлесту провода (в одном из пролетов опор №№ 33-34, 53-54, 54-55, 61-62, 66-67, 85-86, 97-98, 100-101) и его последующему кратковременному сближению с проводом другой фазы с перекрытием изоляционного промежутка в условиях воздействия сильного порывистого ветра. Касание обледенелых веток деревьев проводов в пролете опор №№24-25, 41-42. Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием. | 12 | ПРЦЭиЭ №5 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-21 | 1:23 | 2014-12-21 | 1:23 | 0 | 10 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Козловская" | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Сильный порывистый ветер. | 1.39 |  | 1.39 | ТЧ | 2003 | А-95 |  | 08.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Кратковременное сближение проводов различных фаз в пролете опор №№ 20-21 при сильных порывах ветра, приведшее к перекрытию изоляционных промежутков. Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием. | 12 | ПРЦЭиЭ №3 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-21 | 1:45 | 2014-12-21 | 10:39 | 0.37083 | 27 | ТО | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "ЗЦЛ" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "ЗЦЛ" ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская".Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Тверская". Включена на Х.Х. | Работала ТО. АПВ- нет.В 3:40 нагрузку ПС 35/6 кВ "Тверская" перевели на ВЛ-35 кВ "Тверская".Сильный порывистый ветер. | 0.89 |  | 0.89 | ТЧ | 1987 | АС-120 |  | 09.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП25 | ПУ5 |  | Коренная причина не выявлена. Предположительно предпослыками возникновения нарушеняи могли явиться - схлест проводов при сильных порывах ветра, что в совокупности с моральным и физическим износом привода ПП-67 МВ-35 кВ Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Тверская" (срок службы 33 года) и ввиду жесткого шинного моста на ПС 35/6 кВ "Тверская" (отсутствие АВР-35 кВ) увеличило время перерыва в электроснабжении. | 12 | ПРЦЭиЭ №6 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-21 | 23:47 | 2014-12-22 | 16:30 | 0.69653 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС 35/10 кВ "Петрухновская" | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. В 3:06 РПВ-не успешно. Сильный порывистый ветер. | 0.52 |  | 0.52 | КМ | 2014 | 3КНТп-10-70-120 |  | 21.12.2014; 08.08.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП10 | ПУ8 |  | Нарушение технологии монтажа кабельной муфты (дата монтажа 01.08.2014-04.08.2014) персоналом ООО "Энерго-Сервис" на кабеле ПвВНг(А)-LS-3х120 в пролете опор №№ 1500/174-1500/175 ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС 35/10 кВ "Петрухновская", приведшее к пробою изоляции муфты и возникновению КЗ. | 12 | ПРЦЭиЭ №6 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-21 | 3:20 | 2014-12-21 | 3:24 | 0.0027778 | 12 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС 35/6 кВ "Ключи" | Выпал блинкер "Авар. откл". АПВ-не успешно. РПВ- успешно. Сильный порывистый ветер. | 3.39 |  | 3.39 | ТЧ | 1982 | А-70 |  | 10.06.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП12 | ПУ4 |  | Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Ключи". Обрыв провода фазы А в пролете опор №№ 25-1А. Устранено 21.12.2014 в 13-30. | 12 | ПРЦЭиЭ №4 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-12-21 | 6:29 | 2014-12-21 | 9:10 | 0.11181 | 13 |  |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Благодаровка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Благодаровка" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1"(ВПО) | Отключена персоналом ВПО.Причина: Повреждение оборудования на С.Ш.-35 кВ ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1"(ВПО). | 1.43 | 2.99 | 4.42 | ТЧ | 1964 | АС-150 |  | 12.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП18 | ПУ5 |  | ВЛ-35 кВ "Благодаровка" - единственная питающая ВЛ-35 кВ для ПС 35/6 кВ "Благодаровская". | 12 | ПРЦЭиЭ №2 | А7
декабрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-12-21 | 10:00 | 2014-12-21 | 17:35 | 0.31597 | 13 |  |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Благодаровка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Благодаровка" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1"(ВПО) | В 9:10 появилось замыкание на "землю". Отключена персоналом ВПО.Причина: обрыв грозотроса в пролете опор №7-8 на отпайке от ВЛ-35 кВ "Благодаровка" к ПС 35/10 кВ "Усманка"(ВПО). | 128.71 |  | 128.71 | ТЧ | 1964 | АС-150 |  | 12.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП18 | ПУ5 |  | ВЛ-35 кВ "Благодаровка" - единственная питающая ВЛ-35 кВ для ПС 35/6 кВ "Благодаровская". | 12 | ПРЦЭиЭ №2 | А7
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-21 | 8:40 | 2014-12-21 | 14:47 | 0.25486 | 2 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛБ-111 ВЛ-6 кВ Ф-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛБ-111 (ВЛ-6 кВ Ф-11) ПС 35/6 кВ "Богдановская" | Работала ТО АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Сильный порывистый ветер. Произвели осмотр отпайки после ВЛБ-111 повреждений не обнаружено. | 0.71 |  | 0.71 | В | 2010 | BB/TEL-10 | ГК "Таврида Электрик" | 2014-01-09 | 100 | 2015 | 0 |  | КП25 | ПУ8 |  | Коренная причина не выявлена. Предположительно причиной отключения явился схлест проводов при сильных порывах ветра. | 12 | ПРЦЭиЭ №2 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-21 | 12:56 | 2014-12-21 | 12:56 | 0 | 16 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Аманак" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Аманак" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО). Под откл.попали: ПС 35/6 кВ "Аманак","Кротково-Алешкино","Боголюбовка" | Работала МТЗ АПВ- успешно. Сильный порывистый ветер. |  | 1.38 | 1.38 | ТЧ | 1966 | АС-95 |  | 2014-10-07 | 100 | 2015 | 0 |  | КП13 | ПУ9 |  | Таяние и сход образовавшихся гололедно-изморозевых отложений с проводов, приведшие к подхлесту провода (в одном из пролетов опор №№ 17-18, 22-23, 29-30, 61-62, 69-70, 73-74, 92-93, 102-103, 107-108, 108-109) и его последующему кратковременному схлесту с проводом другой фазы в условиях сильного порывистого ветра. Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием. | 12 | ПРЦЭиЭ №5 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-21 | 5:13 | 2014-12-21 | 5:26 | 0.0090278 | 27 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Грековка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Грековка" ПС 110/35/10 кВ "Алексеевская" (ВПО).Под отключение попали:ПС 35/6 кВ "Грековская", "Алексеевская","Субботинская". | Работала ТО. АПВ - не успешно.РПВ - успешно. Сильный порывистый ветер. | 5.33 |  | 5.33 | ТЧ | 1979 | АС-95 |  | 2014-07-29 | 100 | 2015 | 0 |  | КП25 | ПУ4 |  | Коренная причина не выявлена. Предположительно причиной отключения явился схлест проводов при сильных порывах ветра. Отсутствие системы телемеханики на ПС 35/6 кВ "Грековская". | 12 | ПРЦЭиЭ №2 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-12-23 | 13:22 | 2014-12-23 | 13:22 | 0 | 29 | 1 и 2 ст.З.З | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Сосновка" (ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Сосновка" (ВПО) ПС 110/10 кВ "Подбельская-Тяговая" (РЖД). Под откл.попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО), ПС 35/6 кВ "БКНС", "Дерюжевка","Садовая". | 1 и 2 ст.З.З.АПВ-не успешно. АВР-35,6 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО)-успешно. В 13:47 РПВ-успешно. |  | 3.7 | 3.7 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Перерыв в электроснабжении потребителей на время срабатывания АВР на ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО). | 12 | ПРЦЭиЭ №5 | А7
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-24 | 13:09 | 2014-12-24 | 13:09 | 0 | 14 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | Работала ТО. АПВ-успешно При осмотре ВЛ обнаружено: в ТП №1308/ 100 разрушены опорные изоляторы Ф- "А", ф-"С". |  | 1.28 | 1.28 | И | 1987 | ИО-10/400 |  | 2013-05-27 | 100 | 2014-07-24 | 1 |  | КП23 | ПУ9 |  | Разрушение опорных изоляторов фаз А иС, выпадение из посадочных мест высоковольтных плавких вставок фаз А и С, приведшее к замыканию ошиновки 6 кВ на корпус ТП в месте разрушения опорных изоляторов. | 12 | ПРЦЭиЭ №5 | А8
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-24 | 13:09 | 2014-12-24 | 14:10 | 0.042361 | 1 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | Работала ТО. АПВ-не успешно РПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ повреждений не обнаружено. | 0.26 |  | 0.26 | ТЧ | 1982 | А-70 |  | 2014-07-05 | 100 | 2015 | 0 |  | КП14 | ПУ8 |  | Увеличение стрел провеса спусков проводов от опоры №1100/7 к ТП-1101/160 под повышенной нагрузкой от образовавшихся на элементах ВЛ (провода, изоляторы. Траверсы) гололедно-изморозевых отложений, приведшее к схлесту проводов при сильных порывах ветра (13-18 м/с). | 12 | ПРЦЭиЭ №5 | А12
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-25 | 1:01 | 2014-12-25 | 5:48 | 0.19931 | 54 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Сарбай" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Сарбай".ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО).Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Дерюжевка", "БКНС","Садовая". | Работала МТО.АПВ-не успешно. РПВ-успешно.Сильный ветер. В 1:37 появилось замыкание на "землю" ф-"В".В 1:43 откл.персоналом ВПО. Производится осмотр ВЛ и ПС.Откл.ПС 35/6 кВ "Дерюжевка" ,ПС 35/6 кВ "БКНС". В 04:18 вкл.ВЛ-35 кВ "Сарбай" в работу-"земли" нет.В 04:42 вкл.ПС 35/6 кВ "БКНС" -"земли" нет.В 05:48 вкл.ПС 35/6 кВ "Дерюжевка".В 06:05 во время перевода нагрузки ПС 35/6 кВ "Садовая" на ВЛ-35 кВ "Мочалеевка" ПС 110/35/6 кВ "Козловская" (ПРЦЭиЭ№3), произошло откл.МВ-35 "Мочалеевка" ПС 35/6 кВ "Мочалеевка".В 06:14 вкл.МВ-35 "Мочалеевка".Повреждение на участке ВЛ-35 кВ от ПС 35/6 кВ "Дерюжевка" до ПС 35/6 кВ "Мочалеевка".При осмотре ВЛ обнаружено: обрыв провода в пролете оп. №58-59, провод лежит на земле. С 14:30 до 17:22 произвели восстановление оборванного провода в пролете оп.№ 58-59. В 17:56 восстановлена нормальная схема эл. снабжения. Гололедообразование, сильный порывистый ветер. | 92 |  | 92 | ТЧ | 1963 | АС-95 |  | 2014-12-22 | 100 | 2015 | 0 |  | КП14 | ПУ8 |  | Провис провода под тяжестью образовавшихся гололедно-изморозевых отложений в пролете опор №№ 58-59, приведший к его последующему обрыву в условиях воздействия сильного порывистого ветра (20-25 м/с) с замыканием оборванного провода фазы В на провод фазы А. | 12 | ПРЦЭиЭ №5 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-26 | 13:56 | 2014-12-26 | 16:57 | 0.12569 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Алакаевка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Алакаевка"ПС 35/6 кВ "Хилки" Под отключение попал: Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Ключи". | Работала Т.О., АПВ-не успешно. АВР-6 кВ на ПС 35/6 кВ "Ключи"(ПРЦЭиЭ"№4)-успешно. Произведен осмотр ВЛ: в пролете № 25-26 "пляска" проводов. В 16:57 ВЛ-35 "Алакаевка" включена на ХХ. В 18:11 ВЛ-35 "Алакаевка" поставлена под нагрузку. В 18:11 на ПС 35/6 кВ "Ключи" восстановлена нормальная схема эл. снабжения. Сильный порывистый ветер. Гололедообразование. |  | 1.33 | 1.33 | ТЧ | 1971 | АС-150 |  | 08.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП14 | ПУ8 |  | Таяние и сход образовавшихся гололедно-изморозевых отложений (толщина 3-5 см) с проводов в пролете опор №№25-26, приведшие к подхлесту провода фазы "В" и его последующему кратковременному схлесту с проводом фазы "С" в условиях сильного порывистого ветра. | 12 | ПРЦЭиЭ №1 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-28 | 22:04 | 2014-12-28 | 22:04 | 0 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО) | Работала Т.О. АПВ- успешно. Сильный порывистый ветер,снег, метель. |  | 0.22 | 0.22 | ТЧ | 1990 | А-70 |  | 20.08.2014; 22.07.2013 | 100 | 2014-07-08 | 1 |  | КП14 | ПУ9 |  | Таяние и сход образовавшихся гололедно-изморозевых отложений (толщина 3-5 см) с проводов, приведшие к подхлесту провода (в одном из пролетов опор №№ 700/21-700/22, 700/28-700/29, 700/30-700/31, 705/1-705/2, 700/98-700/99, 700/109-700/110) и его последующему кратковременному схлесту с проводом другой фазы в условиях сильного порывистого ветра. Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием. | 12 | ПРЦЭиЭ №5 | А9
декабрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2014-12-30 |  | 2014-12-30 |  | 0 | 32 |  |  | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Коханы-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-1" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская","Восточная Черновка", "Ново-Ключевская". | В 11:33 посадка напряжения. Причина выясняется. |  | 11.81 | 11.81 | ТЧ | 1979 | АС-150 |  | 10.2014 | 100 | 2015 | 0 |  | КП18 | ПУ9 |  |  | 12 | ПРЦЭиЭ №1 | А7
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-30 | 23:32 | 2014-12-31 | 3:32 | 0.16667 | 1 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | Выпал блинкер Аварийное отключение. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина замыкание на землю Ф-А и на ВЛ-6 кВ Ф-15 Ф-В. Дефектный изолятор на приёмном портале яч. №11 Ф-А | 0.64 |  | 0.64 | И | 1988 | ШФ-10 |  | 05.06.2014; 17.09.2013 | 100 | 2015 | 0 |  | КП23 | ПУ8 |  |  | 12 | ПРЦЭиЭ №5 | А12
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2014-12-30 | 23:32 | 2014-12-30 | 23:32 | 0 | 12 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | Выпал блинкер Аварийное отключение. АПВ- успешно. Причина замыкание на землю Ф-В и на ВЛ-6 кВ Ф-11 Ф-А. |  | 0.82 | 0.82 | И | 1991 | ИО-10/400 |  | 12.08.2014; 30.08.2013 | 100 | 2015 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Разрушение опорных изоляторов фаз А и В в ТП-1511/63, вызвавшее возникновение двухфазного КЗ. Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием. | 12 | ПРЦЭиЭ №5 | А12
январь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-01-10 | 17:10 | 2014-01-10 | 19:45 | 2:35 | 11 | - |  | Технология | ВЛ-6кВ Ф-18 п/с 35/6 к-2051 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 п/с 35/6 к-2051 | Порыв водовода, размыто основание опоры №30 ВЛ-6кВ, ведутся работы по усилению и отсыпке | 17.9 |  | 17.9 | СК | 1991 | - | - | Т.Р.-04.09.2012г. |  | 09.2014г. | 2013г. Отказ в Т. Р. | осмотр 21.03.2013г. | КП24 |  |  | Технология | т
январь | Самотлорнефтегаз | НЭН | 2014-01-13 | 13:02 | 2014-01-13 | 13:44 | 0:42 | 66 | МТЗ. | АПВН, РПВН | Технология | ВЛ-35 ф-2 ПС 110/35/6кВ КНС-13 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ф-2 ПС 110/35/6кВ КНС-13 | Порыв водовода в районе к.1876, фонтанирование на ВЛ-35 Ф-2 п/ст 110 КНС-13 оп.№13, ВЛ-6 Ф-14 п/ст К-465 оп.№69 - залиты водой и нефтью, необходимы замена и чистка изоляции. Порыв перекрыт, дефекты по ВЛ устранены. | 20.8 | 6.5 | 27.3 | ТЧ | 1978 | провод А-120 |  | 2013-04-09 | 100% | апрель 2015г | 0 | 2014-01-10 | КП24 |  |  | порыв водовода, попадание тех. Жидкости на ТВЧ | т
январь | Самотлорнефтегаз | НЭН | 2014-01-20 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Самотлорнефтегаз | НЭН | 2014-01-21 | 41660.5264 | 2014-01-21 | 41660.5264 | 0:00 | 19 | Посадка напряжения | - | Внешние сети | СШ-6кВ №2 ПС 35/6кВ К-240 | 35 | ПС | СШ-6кВ №2 ПС 35/6кВ К-240 | Посадка "U" по п/ст 110 Медвежья из-за повреждения в РУ-6 "Горводоканал". Произведён перзапуск остановившегося оборудования. | 3.5 |  | 3.5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | неуч.вр.
январь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-01-24 | 2:00 | 2014-01-24 | 2:50 | 0:50 | 3 |  |  | Сторонние | КТПН 6/0,4кВ к-1506 | 0.4 | КТП | КТПН 6/0,4кВ к-1506 | Подгар разъема ШР для подключения бригады КРС(ПРС), превышение номинальных параметров АВ-0,4кВ | 1.4 |  | 1.4 | ЗА | 1985 | ШР-0,4кВ |  | Т.Р.-06.06.2012г. |  | 06.2014г. | 2013г. Отказ в Т. Р. |  | КП24 |  |  | Сторонние |  | с
январь | Самотлорнефтегаз | НЭН | 2014-01-25 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Самотлорнефтегаз | НЭН | 2014-01-26 | 7:23 | 2014-01-26 | 9:41 | 2:18 | 23 | МТО . АПВ неуспешно | Причина выясняется. | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35кВ№2,МВ-6кВ "Ввод-2" яч.12,МВ-6кВ яч.17. ПС 35/6кВ К-1841 | 35 | ПС | МВ-35кВ№2,МВ-6кВ "Ввод-2" яч.12,МВ-6кВ яч.17. ПС 35/6кВ К-1841 | Пробное включение-успешно.Осмотр-без замечаний. | 20.1 | 1.9 | 22 | СК | 1993 | оттяжка опоры 6кВ |  | 01.08.2012г | 100% | август 2014г | 0 | 06.01.2014г. | КП22
февраль | Самотлорнефтегаз | НЭН | 2014-02-20 | 21:14 | 2014-02-20 | 21:14 | 0:00 | 77 | ДТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Космос-Гидронамыв (принадлежность НВЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Космос-Гидронамыв (принадлежность НВЭС) | Выясняется. | 9.9 | 23.4 | 33.3 | [9 empty] | КП18 |  |  | отключение во внешних сетях |  |  | неуч.вр.
февраль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-02-24 | 2:29 | 2014-02-24 | 2:29 | 0:00 | 25 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-3 П/С 35/6 Молодежная | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-3 П/С 35/6 Молодежная | Аварийное отключение по сильному ветру | 1.7 |  | 1.7 | ТЧ | 1986г. |  |  | Т.Р.-29.10.2009г. |  |  |  | осмотр 18.01.2014г. | КП12 |  |  | Атм., прир. и техн.
февраль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-02-24 | 2:08 | 2014-02-24 | 2:08 | 0:00 | 24 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-3 П/С 35/6 Молодежная | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-3 П/С 35/6 Молодежная | Аварийное отключение по сильному ветру | 1.2 |  | 1.2 | ТЧ | 1986г. |  |  | Т.Р.-29.10.2009г. |  |  |  | осмотр 18.01.2014г. | КП12 |  |  | Атм., прир. и техн.
февраль | Самотлорнефтегаз | НЭН | 2014-02-26 | 0:08 | 2014-02-26 | 0:30 | 0:22 | 84 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35кВ ф-2 ПС 110/35/6кВ КНС-7 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ ф-2 ПС 110/35/6кВ КНС-7 | отключен персоналом Земля фазе "А". | 70.6 | 22.3 | 92.9 | ТЧ | 1980 | провод АС-120 |  | 21.09.20111г | 100% | июнь, сентябрь 2013г, не ремонтиповался в связи с невозможностью создания ремонтной схемы (в ремонте находился ВЛ-35 ПС-110 КНС-5А) | 0 | 10.03.2013г | КП4
март | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-03-01 | 15:56 | 2014-03-01 | 18:35 | 2:39 | 9 |  |  | Сторонние | ВЛ-6кВ Ф-4 п/с 35/6 к-335 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 п/с 35/6 к-335 | Обрыв ВЛ транспортной техникой неустановленной подрядной организацией | 10.2 |  | 10.2 | В | 1989г. |  |  | Т.Р.-07.05.2013г. |  | 05.2014г. |  | осмотр 26.11.2013г. | КП20 |  |  | Сторонние |  | с
март | Самотлорнефтегаз | НЭН | 2014-03-04 | 1:18 | 2014-03-04 | 3:20 | 2:02 | 10 | отключено персоналом |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПЛУ 6кВ №7-14 ф-4 ПС 35/6кВ К-507 | 6(10) | ВЛ | ПЛУ 6кВ №7-14 ф-4 ПС 35/6кВ К-507 | Неполнофазный режим, внутреннее повреждение камеры ВВ-6кВ ф-В ПЛУ 6кВ №7-14 | 4.7 |  | 4.7 | КУ | 1987 | кольцующая ячейка К-120 |  | 2013-02-14 | 100% | февраль 2013г | 0 | 27.02.2014г. | КП23
март | Самотлорнефтегаз | НЭН | 2014-03-05 | 22:08 | 2014-03-05 | 22:40 | 0:32 | 16 | МТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6кВ ф-7 ПС 35/6кВ К-135 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-7 ПС 35/6кВ К-135 | В охранной зоне ВЛ-6кВ в пролете оп№24/1-24/2 без разрешения на работы в охранной зоне, работал трубоукладчик гос№0920ТК ООО "Транснефтьстрой" касание провода и на оп№24/2 поврежден изоляторы фазы "А" "В", провод, провод лежал на траверсе. В 23:29 провод слетел с траверсы оп№24/2 и повторное отключение ВЛ-6кВ. При отключение ВЛ-6кВ по посадки напряжения остановка скважин по ВЛ-6кВ ф-4,6. | 5 |  | 5 | И | 1985 | Изоляторы ШС-10 |  | 15.04.2011г | 100% | - | 0 | 05.09.2013г | КП22 |  |  |  |  | с
март | Самотлорнефтегаз | НЭН | 2014-03-07 | 4:13 | 2014-03-07 | 11:20 | 7:07 | 6 | ПК-6 |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-6/0,4кВ №1-400кВа к-815. | 6(10) | КТП | КТПН-6/0,4кВ №1-400кВа к-815. | Внутреннее повреждение тр-ра. | 11.6 |  | 11.6 | Т | 1984 | тип трансформатора TМ 400/6 зав.№226141 | польша | 24.09.2013г | 100% | сентябрь 2015г | 0 | 02.01.2014г | КП23
март | Самотлорнефтегаз | НЭН | 2014-03-07 | 11:40 | 2014-03-07 | 11:40 | 0:00 | 7 | МТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 Ф-6 ПС 35/6кВ К-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 Ф-6 ПС 35/6кВ К-14 | Касание проводов ВЛ-6 Ф-А,С в пролете оп.25/11/5-25/11/5/1 неустановленной техникой на территории трубной базуы ДНС-1 ООО "НАРС". | 0.9 |  | 0.9 | ТЧ | 1986 | провод А-120 |  | 28.12.2012г | 100% | декабрь 2014г | 0 | 21.04.2014г | КП22 |  |  |  |  | с | неуч.вр.
март | Самотлорнефтегаз | НЭН | 2014-03-11 | 22:25 | 2014-03-11 | 22:25 | 0:00 | 112 | ДФЗ. АВР-35 успешно. | - | Внешние сети | ПС 110/35/6кВ КНС-21 Т-2 (НВЭС ОАО "Тюменьэнерго") | 110 | ПС | ПС 110/35/6кВ КНС-21 Т-2 (НВЭС ОАО "Тюменьэнерго") | Т-2 выведен в ремонт, причина выясняется. | 12.5 | 5 | 17.5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | неуч.вр.
март | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-03-14 | 21:35 | 2014-03-15 | 0:30 | 2:55 | 46 |  |  | Сторонние | ВЛ-6кВ Ф-7 п/с 35/6 КНС-31 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-7 п/с 35/6 КНС-31 | Расстрелян изолятор оп. №11, отгар провода ВЛ-6кВ | 46.3 |  | 46.3 | ТЧ | 1993г. |  |  | Т.Р.-09.04.2013г. |  | 04.2014г. |  | осмотр 30.10.2013г. | КП22 |  |  | Сторонние |  | с
март | Самотлорнефтегаз | НЭН | 2014-03-14 | 15:00 | 2014-03-14 | 15:50 | 0:50 | 28 | отключено персоналом |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-16 ПС 35/6кВ К-839 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-16 ПС 35/6кВ К-839 | Сильный ветер. Излом наконечника ф.А МР-6кВ оп.№11. | 10.4 | 8.6 | 19 | ТЧ | 1988 | - | - | 24.10.2013г | 100% | октябрь 2015г | 0 | 2013-09-01 | КП12
март | Самотлорнефтегаз | НЭН | 2014-03-18 | 10:01 | 2014-03-18 | 12:50 | 2:49 | 4 | МТО . АПВ неуспешно | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6кВ ф-15 ПС 35/6кВ К-135 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-15 ПС 35/6кВ К-135 | Обрыв проводов ф.А,С в пролёте оп.№28-29 из-за зацепа ВЛ-6 спецтехникой "Лесстройреконструкция". | 5 |  | 5 | ТЧ | 1985 | провод А-120 |  | 19.04.2011г. | 100% | - | 0 | 24.01.2013г. | КП22 |  |  |  |  | с
март | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-03-20 | 12:15 | 2014-03-20 | 12:16 | 0:01 | 12 | МТО фазы "А","С" |  | Внешние сети | ВЛ-6кВ Ф-6,8 п/с 35/6 к-325 | 6(10) | ПО | ВЛ-6кВ Ф-6,8 п/с 35/6 к-325 | КЗ, взрыв "банки" БСК |  | 10.4 | 10.4 | В | 2009г. | КЭПФ7,3-150 |  | Т.Р.-06.03.2013г. |  | 25.03.2014г. |  | осмотр 02.09.2013г. | КП18 |  |  | Собств. сети без внешн. возд.
март | Самотлорнефтегаз | НЭН | 2014-03-26 | 17:37 | 2014-03-26 | 20:18 | 2:41 | 14 | МТО . АПВ успешно"земля" ф.В | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6кВ ф-18 ПС 35/6кВ К-263 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-18 ПС 35/6кВ К-263 | Зацеп спецтехникой ООО "Римьера-Сервис" (Трансфер+) спусков ВЛ-6 с ЛР-6 оп.№2 до ТП-400-2 к.263. Обрыв провода ф.А, нарушение целостности провода ф.В на 90%. | 3.1 | 1.4 | 4.5 | ТЧ | 1999 | провод А-120 |  | 28.08.2011г. | 100% | отказ ЦИТС 26.02.2013г | 0 | 28.02.2014г | КП20 |  |  |  |  | с
март | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-03-27 | 14:02 | 2014-03-27 | 14:02 | 0:00 | 34 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ Ф-6,8 П/С 110/35/6 Малочерногорская | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-6,8 П/С 110/35/6 Малочерногорская | Отключение Т-1 П/С 110/35/6 Малочерногорская | 2.3 | 4.2 | 6.5 | Т | [8 empty] | КП18 |  |  | Внешние сети
март | Самотлорнефтегаз | НЭН | 2014-03-31 | 13:30 | 2014-03-31 | 14:08 | 0:38 | 5 | МТО . АПВ неуспешно. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ЛР-6 на КТПН-6/0,4 630кВа №1 к-3082 разрушение подвижного изолятора Ф«А» и касание токоведущих частей Ф«В». | 6(10) | ВЛ | ЛР-6 на КТПН-6/0,4 630кВа №1 к-3082 разрушение подвижного изолятора Ф«А» и касание токоведущих частей Ф«В». | ПС 35/6кВ К-1066 ВЛ-6 ф-4 | 6.3 |  | 6.3 | ИЭ | 2002 | Опорно-стержневой изолятор С-4 |  | 14.01.2014г | 100% | январь 2016г | 0 | 20.07.2013г. | КП23
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-04-01 | 8:27 | 2014-04-01 | 8:27 | 0:00 | 69 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-2 П/С 110/35/6 УПСВ-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-2 П/С 110/35/6 УПСВ-1 | ВЛ-35кВ П/С ВЕРАН фаза "В" расколот опорный изолятор на приемном портале | 8.7 | 15.52 | 24.22 | И | 2001г. | ИОС-35-1000Т1 |  | Т.Р.-11.10.2011г. |  | 08.2014г. |  | осмотр 24.02.2014г. | КП23 |  |  | Атм., прир. и техн.
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-04-01 | 8:48 | 2014-04-01 | 8:49 | 0:01 | 324 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-1,3,4 П/С 110/35/6 Большечерногорская | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-1,3,4 П/С 110/35/6 Большечерногорская |  | 52.8 | 109.4 | 162.2 | [9 empty] | КП24 |  |  | Атм., прир. и техн.
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-04-01 | 8:50 | 2014-04-01 | 11:18 | 2:28 | 14 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-14 п/с 35/6 к-1 Тюм. м/р | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-14 п/с 35/6 к-1 Тюм. м/р | Расколот изолятор оп.№3 | 7.4 |  | 7.4 |  | 1987г. | ШС-10 |  | Т.Р.-22.10.2013г. |  | 10.2014г. |  | осмотр 09.04.2013г. | КП23 |  |  | Атм., прир. и техн.
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-04-01 | 8:50 | 2014-04-01 | 13:38 | 4:48 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-16 п/с 35/6 к-7 Тюм. м/р | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-16 п/с 35/6 к-7 Тюм. м/р | Расколот изолятор оп.№42,72 | 7.1 |  | 7.1 |  | 1985г. | ШС-10 |  | Т.Р.-28.03.2014г. |  | 10.2015г. |  | осмотр 20.12.2013г. | КП23 |  |  | Атм., прир. и техн.
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-04-01 | 13:47 | 2014-04-01 | 13:47 | 0:00 | 31 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-2 П/С 110/35/6 УПСВ-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-2 П/С 110/35/6 УПСВ-1 | ВЛ-35кВ П/С ВЕРАН фаза "В" расколот опорный изолятор на приемном портале | 3.1 | 8.58 | 11.68 |  | 2001г. | ИОС-35-1000Т1 |  | Т.Р.-11.10.2011г. |  | 08.2014г. |  | осмотр 24.02.2014г. | КП23 |  |  | Атм., прир. и техн.
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 8:34 | 2014-04-01 | 9:10 | 0:36 | 85 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 Ф№3 КНС-5А | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Ф№3 КНС-5А | Сильный ветер с порывами - 17-27м/сек. Схлест проводов ф. "В", "С" в пролете оп. № 31-32 вследствии непроектного исполнения опор и расположения проводов. | 12.2 | 21.1 | 12.2 | СК | 1978 | провод АС-120 | СССР | 40669 | 1 | наябрь 2014 | 0 | 41749 | КП8 |  |  | Схлест проводов Ф-В, С в пролете опор №31-32, в следствии не проектного исполнения опор и расположения проводов
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 8:38 | 2014-04-01 | 8:38 |  | 15 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Мегион-Нижневартовская-2ц | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Мегион-Нижневартовская-2ц | Сильный, порывистый ветр 17-27м/с, посадка U по Мыхпайскому м/р. | 5.9 |  | 5.9 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Вне зоны эксплуатационной ответственности ЗАО РН-Энергонефть
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 13:03 | 2014-04-01 | 14:56 | 1:53 | 1 | МТО | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 Мега | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 Мега | Сильный ветер с порывами - 17-27м/сек. Падение дерева в пролете оп. № 42-43 из вне охранной зоны ВЛ-6кВ. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1978 | провод А-120 | СССР | 2013-01-09 | 100% | сентябрь 2014 | 0 | 2014-04-01 | КП12 |  |  | Падение дерева на ВЛ-6 кВ в пролете опор №42-43, вызванное порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-6 кВ. Дерево снято.
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 8:25 | 2014-04-01 | 8:25 |  | 18 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-17 ПС-35/6 к-1841 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-17 ПС-35/6 к-1841 | Сильный ветер с порывами - 17-27м/сек. На территории базы ОНР следы подгара на проводах вследствии схлеста проводов в прол. оп. № 34/6/2-34/6/3 вне зоны эксп. ответственности ЗАО "РН-Энергонефть". | 1.7 |  | 1.7 | ТЧ | 1993 | провод А-120 (Вне зоны экспл. ответственности | РФ | 41684 | 1 | февраль 2016г | 0 | 41730 | КП12 |  |  | Вне зоны эксплуатационной ответственности ЗАО РН-Энергонефть. На терерритории базы ООО "Обьнефтеремонт" следы подгаров на проводах, в следствии схлеста проводов в пролете опор №34/6/2-34/6/3. В адрес ООО"Обьнефтеремонт" 10.2013 г.направлено письмо о необходимости ремонта участка ВЛ-6 кВ.
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 9:25 | 2014-04-01 | 9:25 |  | 15 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-404 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-404 | Сильный ветер с порывами - 17-27м/сек. Крен оп. № 16/15, сверхнормативный провис провода в прол. № 16/15-16/14, схлест проводов ф. "А", "В". | 1.7 | 0.2 | 1.7 | СК | 1988 | провод А-95, Пт-10-1 | СССР | 2013-03-06 | 100% | Октябрь 2014г | 3 | 2014-04-23 | КП12 |  |  | Крен опоры №16/15, сверхнормативный провис провода в пролете оп.16/15-16/14, схлест проводов Ф-А, В вызванный порывом ветра.Отказ в кап.ремонте ВЛ-6 кВ в 2013 г. Отказ в ТР ВЛ-6 кВ: 22.11.11 г; 23.11.12 г.; 17.10.13 г.
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 8:25 | 2014-04-01 | 8:25 |  | 17 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-13 ПС-35/6 к-115 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-13 ПС-35/6 к-115 | Сильный ветер с порывами - 17-27м/сек. Сверхнормативный провис провода в прол. № 33/5-33/4, схлест проводов ф. "А", "В" вследствии недостаточной ширины траверсы и ссответственно габарита между проводами угловой опоры № 33/5. | 2.3 |  | 2.3 | СК | 1992 | ТЧ | СМУ-5 ННС | Р-13.06.2012 | 100% | Р-13.06.2014 | 1 10.12.2013 | 2014-02-22 | КП12 |  |  | Крен опоры №33/5, сверхнормативный провис провода в пролете оп.33/5-33/4, схлест проводов Ф-А, В вызванный порывом ветра.Отказ в ТР ВЛ-6 кВ: 06.11.13 г; 10.12.13 г.
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 8:00 | 2014-04-01 | 9:35 | 1:35 | 12 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 к-9М | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 к-9М | Сильный ветер с порывами - 17-27м/сек. Частичное разрушение изоляторов ШС-10 со следами подгара по ф. "В" оп. №36, по ф. "А" оп. №37. | 7.3 |  | 7.3 | И | 1991 | провод АС-120 | СССР | 2013-08-23 | 100% | сентябр 2014 | 1 | 2014-04-01 | КП12 |  |  | Частичное разрушение изоляторов ШС-10 со следами подгаров по Ф-В оп.№36, по Ф-А оп.№37. Устранено 04.04.14.
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 16:10 | 2014-04-01 | 16:45 | 0:35 | 10 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-507 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-507 | Зацеп ВЛ-6кВ на территории к-742 неустановленным транспортом, Следы подгара на проводах ф. "В", "С" в пролете оп. № 51-52. | 6.8 | 3.4 | 10.2 | ТЧ | 1987 | провод А-120 | СССР | 2013-04-05 | 100% | январь 2014 | 0 | 2014-06-18 | КП12 |  |  | Зацеп ВЛ-6 кВ на территории К-742 неустановленным транспортом. Следы подгара на проводах Ф-В, С в пролете оп. №51-52. Составлен акт с представителем ЦДНГ-6.
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-02 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-03 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-04 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-05 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-06 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-04-08 | 14:43 | 2014-04-08 | 14:44 | 0:01 | 30 |  |  | Внешние сети |  | 6(10) | ВЛ | ДНС-32 | Аварийное отключение по метео условиям (снег, сильный ветер) | 3.3 | 13.16 | 16.46 | [9 empty] | КП18 |  |  | Атм., прир. и техн.
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-04-08 | 14:44 | 2014-04-08 | 14:56 | 0:12 | 6 |  |  | Внешние сети |  | 6(10) | ВЛ | пс 35/6кв "куст-8" ф-6, ф-8, ф-5. пс 35/6 "КНС-2" ф-10. | Аварийное отключение по метео условиям (снег, сильный ветер) | 1.6 |  | 1.6 | [9 empty] | КП18 |  |  | Атм., прир. и техн.
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-04-08 | 14:44 | 2014-04-08 | 14:58 | 0:14 | 3 |  |  | Внешние сети |  | 6(10) | ВЛ | пс 35/6кв "куст-18" ф-5, пс 35/6 "ДНС" ф-14, ф-18 | Аварийное отключение по метео условиям (снег, сильный ветер) | 0.9 |  | 0.9 | [9 empty] | КП18 |  |  | Атм., прир. и техн.
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-04-08 | 14:47 | 2014-04-08 | 15:03 | 0:16 | 5 |  |  | Внешние сети |  | 6(10) | ВЛ | пс 35/6кв "куст-1" ф-6, ф-8. пс 35/6 "Куст-7" ф-4. | Аварийное отключение по метео условиям (снег, сильный ветер) | 0.6 |  | 0.6 | [9 empty] | КП18 |  |  | Атм., прир. и техн.
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-04-08 | 14:48 | 2014-04-08 | 15:03 | 0:15 | 1 |  |  | Внешние сети |  | 6(10) | ВЛ | пс 35/6кв "НМ" ф-16. | Аварийное отключение по метео условиям (снег, сильный ветер) | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП18 |  |  | Атм., прир. и техн.
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-04-08 | 15:10 | 2014-04-08 | 15:11 | 0:01 | 26 |  |  | Внешние сети |  | 6(10) | ВЛ | ДНС-24 | Аварийное отключение по метео условиям (снег, сильный ветер) | 4.7 | 19.74 | 24.44 | [9 empty] | КП18 |  |  | Атм., прир. и техн.
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-04-08 | 15:10 | 2014-04-08 | 15:11 | 0:01 | 39 |  |  | Внешние сети |  | 6(10) | ВЛ | КСП-14 | Аварийное отключение по метео условиям (снег, сильный ветер) | 7.1 | 32.9 | 40 | [9 empty] | КП18 |  |  | Атм., прир. и техн.
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-04-08 | 17:22 | 2014-04-08 | 17:35 | 0:13 | 3 |  |  | Внешние сети |  | 6(10) | ВЛ | пс 35/6кв "НМ" ф-16. пс 35/6кв "ДНС-3" ф-4. | Аварийное отключение по метео условиям (снег, сильный ветер) | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП18 |  |  | Атм., прир. и техн.
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-04-08 | 17:24 | 2014-04-08 | 17:55 | 0:31 | 8 |  |  | Внешние сети |  | 6(10) | ВЛ | пс 35/6кв "куст-1" ф-6, ф-8, ф-14. пс 35/6 "Куст-7" ф-4. ЗРУ-6кВ "КНС" ф-26. | Аварийное отключение по метео условиям (снег, сильный ветер) | 2.3 |  | 2.3 | [9 empty] | КП18 |  |  | Атм., прир. и техн.
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-04-08 | 17:26 | 2014-04-08 | 17:45 | 0:19 | 2 |  |  | Внешние сети |  | 6(10) | ВЛ | пс 35/6 "КНС-2" ф-10, ф-4. | Аварийное отключение по метео условиям (снег, сильный ветер) | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП18 |  |  | Атм., прир. и техн.
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 7:04 | 2014-04-08 | 7:04 |  | 203 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 Ф№1 ПС-110 КНС-27 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Ф№1 ПС-110 КНС-27 | Порывистый ветер до 24м/сек. АПВ успешно 5раз. В 09:42 АПВ неуспешно. Опора № 24 непроектного исполнения (одноцепная), к.з. проводов ф. "В", "С" в пролете опор № 24-25, опора №25 двухцепная типа У-110-2 для разветвления ВЛ в двух противоположных направлениях. Цепи ф-1 и ф-3 ПС-110/35/6кВ КНС-27 с оп. №24 на оп. №25 заведены в торец траверсы, что привело к сближению фазных проводов на расстояние менее допустимого. | 584.7 |  | 584.7 | СК | 1988 | ВЛ-35кВ | СССР | 01.03.13 18.10.12 | 100% | 2014-10-18 | 1 | 2013-06-05 | КП8 |  |  | Повторно откл.06:45,07:04,07:51, 07:59, 09:24 АПВУ, 09:42 АПВН РПВУ.
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 7:08 | 2014-04-08 | 7:08 |  | 70 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 Ф№3 ПС-110 КНС-5А | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Ф№3 ПС-110 КНС-5А | Нагрузки ПС-35/6 к-92,1384,774,96,471 переведены на Ф-2 ВЛ-35 ПС-110 КНС-5А.Порывистый ветер до 24м/сек. Схлест проводов ф. "В", "С" в пролете опор № 31-32 (непроектное исполнение, одноцепного исполнения). | 53.8 |  | 53.8 | СК | 1978 | провод АС-120 | СССР | 2011-05-06 | 100% | наябрь 2014 | 0 | 2014-04-20 | КП12 |  |  | Повторно откл.07:37 АПВУ, 07:41 АПВН, 08:31 РПВУ.
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 6:23 | 2014-04-08 | 11:06 | 5:17 | 12 | Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 к-9М | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 к-9М | Сильный ветер с порывами - 17-27м/сек. Частичное разрушение изоляторов ШС-10 со следами подгара по ф. "В" оп. №36, по ф. "А" оп. №37. | 18.1 |  | 18.1 | И | 1991 | провод АС-120 | СССР | 2013-08-23 | 100% | сентябр 2014 | 1 | 2014-04-01 | КП12 |  |  | Повторно откл.12:02 до 12:16.Повреждение устранено.
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 7:59 | 2014-04-08 | 7:59 |  | 10 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 Ф№5 ПС-110 КНС-9А | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Ф№5 ПС-110 КНС-9А | Нагрузки ПС-35/6 к-128,1808 переведены на Ф-7 ВЛ-35 ПС-110 Кольцевая.Порывистый ветер до 24м/сек. Межфазное замыкание проводов ф. В,С в пролете опор № 20-21 из-за неправильного угла разворота опоры №20 (опора угловая, траверсы смонтированы вдоль оси ВЛ). | 12.3 |  | 12.3 | СК | 1988-10-01 | ВЛ-35кВ | СССР | 25.06.13 16.07.13 | 75% | 2015-06-25 | 1 | 2013-08-20 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 8:23 | 2014-04-08 | 8:23 |  | 33 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 Ф№1 ПС-110 Мега | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Ф№1 ПС-110 Мега | Нагрузки ПС-35/6 КНС-3М, ДНС-1М, к-17М.Порывистый ветер до 24м/сек. Межфазное замыкание проводов ф. В,С в прол. Опор №16/11-16/12 (пересечение с ВЛ-500кВ) вследствии использования временной опоры №16/11 из буровой трубы. Габарит между проводами на траверсе 0,6-0,8м менее допустимого по ПУЭ. | 50.8 |  | 50.8 | СК | 1985 | провод АС-120 | СССР | 2012-03-01 | 100% | январь 2015 | 0 | 2014-02-23 | КП12 |  |  | Повторно откл.08:36 АПВН, 08:31 РПВУ.
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 8:35 | 2014-04-08 | 11:53 | 3:18 | 12 | Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ к-396 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ к-396 | Порывистый ветер до 24м/сек. Падение дерева в пролете опор № 6-7 из вне охранной зоны ВЛ. Оп. №6 согнута, обрыв 3-х оттяжек, провода ВЛ-6кВ в пролете оп. №6-7 лежат на земле. | 9.9 |  | 9.9 | СК | 1987 | УАт-10-1, провод А-95 | СССР | 2013-07-10 | 100% | Сентябрь 2014г | 0 | 2014-04-08 | КП12 |  |  | Дерево снято.Устранено.
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 8:28 | 2014-04-08 | 9:30 | 1:.02 | 7 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ к-2121 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ к-2121 | Порывистый ветер до 24м/сек. Разрушение конденсатора в БСК №1, защита МТО в ячейке КС-120 не сработала из-за неисправности токового реле RS-80. | 3.6 |  | 3.6 | КУ | 2014-05-07 | УКЛ-57-14 | Электрощит | 2013-02-25 |  | 2015-02-01 | 0 | 2014-03-21 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 9:16 | 2014-04-08 | 9:16 |  | 8 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-295 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-295 | Порывистый ветер до 24м/сек. Крен оп. №9. Схлест проводов в пролете оп. № 9-10. | 2 |  | 2 | СК | 1989 | ТЧ | СССР | Р-09.06.2012 | 100% | Р-09.06.2014 | 1 21.11.2013 | 2013-11-22 | КП12 |  |  | Аварийный участок выведен из схемы с 10:43 до 12:18.
апрель | Самотлорнефтегаз | МЭС ЗС | 2014-04-08 | 14:47 | 2014-04-08 | 14:47 |  | 558 | Авар. откл. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 Мирная-Кварц,Топаз- Кустовая | 220 | ВЛ | ВЛ-220 Мирная-Кварц,Топаз- Кустовая | Порывистый ветер до 24м/сек. Глубокая посадка в сети. | 115.2 |  | 115.2 | ТЧ | [8 empty] | КП18
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 17:48 | 2014-04-08 | 18:30 | 0:48 | 30 | Откл. персоналом. |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-2 ПС-35/6 к-89 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-2 ПС-35/6 к-89 | Порывистый ветер до 24м/сек. Падение оп. №7 из-за разрушения сварного шва крепления опоры в свайном основании. | 28.6 |  | 28.6 | СК | 1978-01-01 | ВЛ-6кВ | СССР | 15.10.13 08.10.13 | 100% | 15.10.15 08.10.14 | 3 | 2013-12-24 | КП12 |  |  | Повреждение устранено.
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 7:55 | 2014-04-08 | 7:55 |  | 7 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-281 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-281 | Порывистый ветер до 24м/сек. Крен угловой оп. №17/1 вследствии отсутствия оттяжек, межфазное замыкания проводов ф. А,В в пролете оп. № 17/1-17/2. | 3 |  | 3 | СК | 1981 | ТЧ | СССР | Р-15.04.2013 | 100% | Р-15.04.2015 | 1 16.04.2013 | 2013-03-31 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 13:30 | 2014-04-08 | 13:40 | 0:10 | 20 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-810 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-810 | Порывистый ветер до 24м/сек. Разрушение сварного шва узла крепления оттяжки с опорой №74, провис и межфазное замыкание проводов спусков ВЛ-6кВ от ЛР-6кВ оп. №74 до КТПН-6/0,4кВ к-284. | 4.8 |  | 4.8 | СК | 1983 | провод А-95, Кт-10-1р | СССР | 2012-08-10 | 100% | декабрь 2014г. | 1 | 26.04.14г | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 14:10 | 2014-04-08 | 14:10 |  | 10 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-839 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-839 | Порывистый ветер до 24м/сек. Крен опоры №55 (отпаечная,не укреплена оттяжками), межфазное замыкание проводов ф. А,В в пролете оп. № 55-55/1. | 1.9 |  | 1.9 | СК | 1988 | провод А-95, ПАт-10-1р | СССР | 2012-06-06 | 100% | ноябрь 2014г. | 0 | 2014-04-23 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 8:10 | 2014-04-08 | 9:10 | 1:00 | 14 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 к-797 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 к-797 | Порывистый ветер до 24м/сек. Межфазное замыкание проводов ф. В,С в пролете опор № 4-5. Опора №5 (ж/б) имеет траверсы, не обеспечивающие достаточный межфазный габарит при данных ветровых нагрузках. | 6.4 |  | 6.4 | СК | 1992 | провод А-95 | СССР | 2013-09-07 | 100% | сентябр 2014 | 5 | 2014-04-08 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 8:40 | 2014-04-08 | 9:56 | 1:04 | 11 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-782 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-782 | Порывистый ветер до 24м/сек. Межфазное замыкание проводов ф. В,С в нулевом пролете. Длина пролета 40м., растояние между проводами разноименных фаз - 0,3м. Приемный портал и траверса оп. №1 не обеспечивают достаточного габарита между проводами. | 3.2 |  | 3.2 | СК | 1987 | провод АС-120 | СССР | 2014-01-15 | 100% | Апрель 2015 | 0 | 2014-04-08 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 8:25 | 2014-04-08 | 9:09 | 0:30 | 15 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-529 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-529 | Порывистый ветер до 24м/сек. Следы межфазного замыкания проводов разноименных фаз в пролетах пересечения проводов оп. №14-15 ф. С с ф. В пролета оп. №6-7, вследствии крена оп. №14 после обрыва оттяжки. | 3.8 |  | 3.8 | СК | 1988 | провод А-95 | СССР | 2013-09-09 | 100% | декабрь 2014 | 1 | 2014-04-08 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-09 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-10 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-11 | 15:20 | 2014-04-11 | 15:20 |  | 21 | U max |  | Внешние сети | ПС-110/35/6кВ КНС-27 | 35 | ВЛ |  | Превышение уставки U max СУ. Некачественное напряжение со стороны энергоснабжающей организации | 3.1 |  | 3.1 | [9 empty] | КП18
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-04-12 | 18:40 | 2014-04-12 | 20:00 | 1:20 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-4 п/с 35/6 к-1505 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 п/с 35/6 к-1505 | Разрушение изолятора ЛР-6кВ по фазе А | 1.9 |  | 1.9 | И | 1995г. | ЛРНД-10 |  | Т.Р.-11.04.2013г. |  | 04.2015г. | 2014г. Отказ в Т. Р. | осмотр 01.10.2013г. | КП23 |  |  | Атм., прир. и техн.
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-12 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-13 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-14 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-15 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-16 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-17 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-18 | [21 empty] | нарушений не было
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-19 | 5:00 |  |  |  | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-6/0,4кВ 400кВА №1 К-1867 | 6(10) | КТП | КТПН-6/0,4кВ 400кВА №1 К-1867 | Внутреннее повреждение трансформатора Нет напряжения на шпильке Ф"А" 0,4кВ | [8 empty] | Праизводится замена
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-20 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-04-21 | 6:00 | 2014-04-21 06:00 | 6:23 | 0:23 | 45 |  |  | Атм., прир. и техн. | КСП-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-6,14 п/с 35/6 к-2051, ВЛ-6кВ Ф-5 п/с 35/6 к-1505, ВЛ-6кВ Ф-18 п/с 35/6 к-325 | Аварийное отключение по метео условиям (сильный ветер) | 15.7 |  | 15.7 | [9 empty] | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-04-21 | 6:00 | 2014-04-21 06:00 | 6:27 | 0:27 | 22 |  |  | Атм., прир. и техн. | ДНС-24 | 6(10) | ВЛ |  | Аварийное отключение по метео условиям (сильный ветер) | 7.9 |  | 7.9 | [9 empty] | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-04-21 | 6:04 | 2014-04-21 06:04 | 6:32 | 0:28 | 40 |  |  | Атм., прир. и техн. | ДНС-32 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-3,4,10 п/с Веран, ВЛ-6кВ Ф-5,11 п/с Север, ВЛ-6кВ Ф-7 п/с КНС-31 | Аварийное отключение по метео условиям (сильный ветер) | 10.5 |  | 10.5 | [9 empty] | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-04-21 | 6:50 | 2014-04-21 06:50 | 41750.3056 | 41750.0208 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ДНС Гун-Еганское | 6(10) | ВЛ | к3/19, пс 35/6кВ "Куст-3"ф-18. | Аварийное отключение по метео условиям (сильный ветер) | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-04-21 | 6:50 | 2014-04-21 06:50 | 41750.3403 | 41750.0556 | 11 |  |  | Атм., прир. и техн. | МЧ ЦПС | 6(10) | ВЛ | к33/812,815,826, к34/822,824, к14, к22, к25, к31 пс 35/6кВ "Куст-8"ф-4. | Аварийное отключение по метео условиям (сильный ветер) | 7.7 |  | 7.7 | [9 empty] | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-04-21 | 6:50 | 2014-04-21 06:50 | 41750.3403 | 41750.0556 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ЦПС Лор-Еганское | 6(10) | ВЛ | к2б/20, к3/25,24, к5б/54,39, к6аб/57,49, к7а/72, к8б/99, к9а/103 пс 35/6кВ "Куст-18"ф-16, ф-5, ф-7 | Аварийное отключение по метео условиям (сильный ветер) | 1.3 |  | 1.3 | [9 empty] | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:25 | 2014-04-21 | 7:48 | 2:23 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 ДНС-1М | 35 | ПС | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 ДНС-1М | Крен оп.№12/3, замыкание проводов в пр. оп.-12/3-12/4 | 1.1 |  | 1.1 | СК | 1991 | Опора метал. Т образная |  | 2012-01-30 | 100% | 2014-01-01 | 0 | 2012-12-23 | КП12 |  |  | АВР-6 успешно.
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:32 | 2014-04-21 | 5:54 | 0:22 | 9 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 Ленинградская | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 Ленинградская | Разрушение изолятора ШФ-35 Ф "С" оп.№19/1, оборвана вязка Ф "С" оп.№23 | 5.6 |  | 5.6 | И | 1984 | ШФ-35 |  | 2012-01-21 | 100% | 2014-01-01 | 0 | 2013-10-24 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 6:30 | 2014-04-21 | 6:33 | 0:03 | 18 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-14 ПС-35/6 к-432 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-14 ПС-35/6 к-432 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание провода ф. А,С в пролете оп. № 8-8/1. Крен оп. №8. | 15.2 |  | 15.2 | СК | 1979 | Опора метал. Т образная |  | 2012-11-02 | 100% | 2014-11-01 | 0 | 2013-05-07 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:38 | 2014-04-21 | 6:29 | 0:51 | 11 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-465 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-465 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. В,С в пролете оп. № 33-34. Крен оп. №33 (опора Т-образная). | 5.9 |  | 5.9 | СК | 1982 | Опора метал. Т образная |  | 2013-01-29 | 100% | 2015-01-01 | 2014-04-25 | 2014-03-09 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 6:23 | 2014-04-21 | 6:23 | 0:00 | 9 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-18 ПС-35/6 к-1945 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-18 ПС-35/6 к-1945 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. | 4.7 |  | 4.7 | ПЭ | 1988 | провод А-95, ПАт-10-1р | СССР | 2014-04-25 | 100% | апрель 2016г. | 0 | 30.03.14г. | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 6:46 | 2014-04-21 | 8:55 | 2:09 | 18 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-404 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-404 | Сильный ветер 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. А,В в пролете оп. № 20/1-20/2, 16/13-16/13/1. | 12.5 |  | 12.5 | ТЧ | 1988 | А-120 |  | 2011-08-23 | 100% | 2013-08-01 | 0 | 2013-10-12 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:40 | 2014-04-21 | 6:54 | 1:14 | 12 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-18 ПС-35/6 к-444 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-18 ПС-35/6 к-444 | Сильный ветер 27м/сек., снег. Межфазное замыкание провода ф. А,С в пролете оп. № 24/23-24/24, спусков провода с оп. № 24/11/10 на КТПН №2 к-1952. Крен оп. № 24/23. | 3.6 |  | 3.6 | СК | 1995 | Опора ж/б.или мет. Т образная |  | 2013-11-19 | 100% | 2015-11-01 | 0 | 2013-11-03 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:40 | 2014-04-21 | 8:09 | 2:29 | 13 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 к-1907 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 к-1907 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. А,В в пролете оп. № 34-35. Крен оп. № 35. | 5.3 |  | 5.3 | СК | 1991 | Опора метал. Т образная |  | 2013-03-13 | 100% | 2015-03-01 | 0 | 2013-08-05 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:38 | 2014-04-21 | 8:53 | 3:15 | 6 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-14 ПС-35/6 к-1738 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-14 ПС-35/6 к-1738 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. А,В в пролете оп. № 13/5-13/6. Недостаточная ширина траверсы, длина пролета 80 метров. | 7.9 |  | 7.9 | СК | 1980 | Опора метал. Т образная |  | 2012-02-16 | 100% | 2014-02-01 | 0 | 2013-11-18 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 6:23 | 2014-04-21 | 6:23 | 0:00 | 15 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-1945 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-1945 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. В,С в пролете оп. № 9/9-9/10, провис проводов. | 1.9 |  | 1.9 | ТЧ | 1988 | А-95 |  | 2013-07-22 | 100% | 2015-07-01 | 2014-04-15 | 2014-03-30 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 6:05 | 2014-04-21 | 7:30 | 1:25 | 7 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-810 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-810 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Следы межфазного замыкания на проводе ф. А, В. Провис проводов в пролете опор № 5/2-5/3. | 2.3 |  | 2.3 | ТЧ | 1983 | А-95 |  | 2012-08-10 | 100% | 2014-08-01 | 0 | 2014-04-13 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 6:20 | 2014-04-21 | 6:20 | 0:00 | 13 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-18 ПС-35/6 к-263 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-18 ПС-35/6 к-263 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 13-13/1 за границей эксплуатационной ответственности. Крен оп. №13, длина пролета -80м, недостаточная ширина траверсы. | 1.9 |  | 1.9 | СК | 1982 | Опора метал. Т образная |  | 2013-07-01 | 100% | 2015-07-01 | 0 | 2013-12-21 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:45 | 2014-04-21 | 5:45 | 0:00 | 4 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-5 ПС-35/6 к-399 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-5 ПС-35/6 к-399 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. А,В в пролете оп. № 17-18. Недостаточная ширина траверсы, длина пролета 80 метров, Т -образные опоры. | 12.6 |  | 12.6 | СК | 1997 | Опора метал. Т образная |  | 2013-07-25 | 100% | 2015-07-01 | 0 | 2013-09-03 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:47 | 2014-04-21 | 6:19 | 0:32 | 5 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-18 ПС-35/6 к-295 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-18 ПС-35/6 к-295 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в нулевом пролете ф. А.В.С. Недостаточная ширина приемного портала на подстанции. | 2.6 |  | 2.6 | СК | 1990 | ST-7 | Польша | 2013-11-21 | 100% | 2015-11-01 | 0 | 2013-10-11 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 6:13 | 2014-04-21 | 6:13 | 0:00 | 12 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-7 ПС-35/6 к-128 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-7 ПС-35/6 к-128 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. А,В в пролете оп. № 20-21. Крен оп. №20, недостаточная ширина траверсы. | 4.7 |  | 4.7 | СК | 1981 | Опора метал. Т образная |  | 2013-03-22 | 100% | 2015-03-01 | 0 | 2013-10-05 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 6:12 | 2014-04-21 | 6:47 | 0:35 | 24 | Т.О. | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ ф-2 ПС-35/6 к-255 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ ф-2 ПС-35/6 к-255 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Пробное вкл. ВЛ-35кВ успешно. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 17/1 - переходный портал. Недостаточный габарит между проводами ф. А,В на переходном портале в районе оп. №17/1. | 22.5 |  | 22.5 | СК | 1980 | Портал. |  | 2012-12-05 | 100% | 2016-12-01 | 0 | 2013-10-10 | КП12 |  |  | ПС-35/6 к2181 АВР-6 успешно.
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 6:03 | 2014-04-21 | 6:03 | 0:00 | 8 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-14 ПС-35/6 ПР-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-14 ПС-35/6 ПР-20 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. А,В в пролете оп. № 19-20. Крен оп. №19, недостаточная ширина траверсы, длина пролета 90 метров. | 2.1 |  | 2.1 | СК | 1978 | Опора метал. Т образная |  | 2012-10-12 | 100% | 2014-10-01 | 0 | 2013-09-01 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:47 | 2014-04-21 | 6:11 | 0:24 | 11 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-291 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-291 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. А,В в пролете оп. № 13-14. Недостаточная ширина траверсы. Опоры Т-образные, крен оп. №13. | 1.2 |  | 1.2 | СК | 1992 | Опора метал. Т образная |  | 2012-05-19 | 100% | 2014-05-01 | 2012-12-20 | 2013-11-28 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 6:05 | 2014-04-21 | 6:05 | 0:00 | 7 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 к-292 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 к-292 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. В,С в пролете оп. № 3-4. Недостаточная ширина траверсы. Длина пролета превышает среднюю. | 0.9 |  | 0.9 | СК | 1992 | Опора метал. Т образная |  | 2012-05-19 | 100% | 2014-05-01 | 2012-12-20 | 2013-09-21 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:40 | 2014-04-21 | 12:30 | 6:50 | 15 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-18 ПС-35/6 к-411 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-18 ПС-35/6 к-411 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. В пролете оп. № 3-4 - схлест проводов ф. А,В. | 18.2 |  | 18.2 | ТЧ | 1980 | АС-120 |  | 2013-04-29 | 100% | 2015-04-01 | 0 | 2012-07-10 | КП12 |  |  | Устраенено РПВУ.
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:48 | 2014-04-21 | 5:48 | 0:00 | 14 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-2121 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-2121 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. В,С в пролете оп. № 4-5. Недостаточная ширина траверсы. Длина пролета превышает среднюю. Провис проводов по ф. В,С. | 4.6 |  | 4.6 | СК | 1990 | Опора метал. Т образная |  | 2012-08-03 | 100% | 2014-08-01 | 0 | 2014-10-19 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:57 | 2014-04-21 | 5:57 | 0:00 | 9 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-18 ПС-35/6 к-292 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-18 ПС-35/6 к-292 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. В,С в пролете оп. № 8-9. Недостаточная ширина траверсы. Деформация штыря изолятора, провис провода по ф. В. | 1.3 |  | 1.3 | СК | 1984 | Опора метал. Т образная |  | 2012-09-20 | 100% | 2014-09-01 | 0 | 2013-08-03 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 6:02 | 2014-04-21 | 6:02 | 0:00 | 7 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-5 ПС-35/6 к-128 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-5 ПС-35/6 к-128 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. А,В в пролете оп. № 10-210/1, 10/4-10/5. Недостаточная ширина траверсы. Крен оп. №10, 10/4. | 14.6 |  | 14.6 | СК | 1979 | Опора метал. Т образная |  | 2013-06-28 | 100% | 2015-06-01 | 0 | 2013-10-28 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:44 | 2014-04-21 | 6:05 | 0:21 | 12 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-18 ПС-35/6 к-439 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-18 ПС-35/6 к-439 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. А,В в пролете оп. № 2-3, провис проводов. | 7.9 |  | 7.9 | ТЧ | 1987 | А-120 |  | 2013-08-18 | 100% | 2015-08-01 | 2014-01-23 | 2014-01-12 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:59 | 2014-04-21 | 5:59 | 0:00 | 17 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-412 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-412 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. А,В в пролете оп. № 23-24, 29-31. Крен оп. № 24,29. | 3.9 |  | 3.9 | СК | 1988 | Опора метал. Т образная |  | 2013-05-28 | 100% | 2015-05-01 | 0 | 2013-07-31 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:56 | 2014-04-21 | 5:56 | 0:00 | 20 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-1892 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-1892 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. В,С в пролете оп. №78-79. Крен концевой оп. №9, отсутствие дороги. | 4.1 |  | 4.1 | СК | 1989 | Опора метал. Т образная |  | 2012-08-15 | 100% | 2014-08-01 | 0 | 2013-05-05 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:54 | 2014-04-21 | 6:02 | 0:08 | 6 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-107 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-107 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. А,В в пролете оп. №7-8. Крен оп. №7. | 8.9 |  | 8.9 | СК | 1985 | Опора метал. Т образная |  | 2013-05-13 | 100% | 2015-05-01 | 0 | 2013-05-01 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:53 | 2014-04-21 | 5:53 | 0:00 | 19 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 к-111 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 к-111 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. В,С в пролете оп. №32-33. Недостаточная ширина траверсы. Опоры Т-образные, длина пролета - 70 метров. | 5.6 |  | 5.6 | СК | 1979 | Опора метал. Т образная |  | 2013-07-05 | 100% | 2015-07-01 | 0 | 2013-10-29 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:43 | 2014-04-21 | 5:43 | 0:00 | 14 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-5 ПС-35/6 к-412 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-5 ПС-35/6 к-412 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. А,В в пролете оп. №4-5. Крен оп. №5. | 12.5 |  | 12.5 | СК | 1988 | Опора метал. Т образная |  | 2013-03-28 | 100% | 2015-03-01 | 0 | 2014-01-30 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:48 | 2014-04-21 | 6:39 | 0:51 | 12 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-257 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-257 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. А,С в пролете оп. № 6-6/1. Недостаточная ширина траверсы, длина пролета - 80 метров. | 8.1 |  | 8.1 | СК | 1987 | Опора метал. Т образная |  | 2014-03-28 | 100% | 2016-03-01 | 0 | 2014-10-24 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:47 | 2014-04-21 | 7:47 | 2:00 | 15 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 ПР-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 ПР-20 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Разрушение изолятора ШФ-35 оп. №12. Межфазное замыкание проводов ф. В,С в пролете оп. № 12-13. | 8.4 |  | 8.4 | И | 1988 | ШФ-35 |  | 2012-04-04 | 100% | 2014-04-01 | 0 | 2013-11-28 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:47 | 2014-04-21 | 5:47 | 0:00 | 11 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-10 ПС-35/6 к-289 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-10 ПС-35/6 к-289 | Сильный ветер до 27м/сек., мокрый снег. Межфазное замыкание проводов ф. В,С в нулевом пролете. Недостаточная ширина траверсы оп. №1. | 3.5 |  | 3.5 | СК | 1978 | Опора метал. Т образная |  | 2013-05-26 | 100% | 2015-05-01 | 0 | 2013-12-11 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:22 | 2014-04-21 | 5:22 | 0:00 | 8 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-846 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-846 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. А,С в пролете оп. № 10/3-10/4, 17/7-17/8. | 3.2 |  | 3.2 | ТЧ | 1984 | А-120 |  | 2012-03-28 | 100% | 2014-03-01 | 0 | 2014-02-15 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:40 | 2014-04-21 | 5:40 | 0:00 | 11 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-110 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-110 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. В,С в пролете оп. № 33-34. Крен оп. №33 (опора Т-образная). | 7.2 |  | 7.2 | СК | 1987 | Опора метал. Т образная |  | 2012-05-23 | 100% | 2014-05-01 | 0 | 2014-01-02 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:53 | 2014-04-21 | 8:04 | 2:11 | 20 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-17 ПС-35/6 к-1841 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-17 ПС-35/6 к-1841 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. А,С в пролете оп. № 34/6/2-34/6/3. Зона ответственности сторонней организации. | 12.1 |  | 12.1 | ТЧ | 1993 | А-120 |  | 2014-02-14 | 100% | 2016-02-01 | 0 | 2014-01-06 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:28 | 2014-04-21 | 5:28 | 0:00 | 14 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-5 ПС-35/6 к-863 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-5 ПС-35/6 к-863 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. А,С в пролете оп. № 56-57. Провис проводов в прол. оп. № 56-57. | 5.6 |  | 5.6 | ТЧ | 1988 | А-120 |  | 2013-07-30 | 100% | 2015-07-01 | 0 | 2013-01-09 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:41 | 2014-04-21 | 6:54 | 1:13 | 8 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 к-444 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 к-444 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф.А,В в пролете оп. № 29-30. Длина пролета оп. № 29-30 превышает среднюю. | 8.9 |  | 8.9 | ТЧ | 1995 | А-95 |  | 2013-03-19 | 100% | 2015-03-01 | 0 | 2014-02-01 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:24 | 2014-04-21 | 7:31 | 2:07 | 14 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-14 ПС-35/6 к-810 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-14 ПС-35/6 к-810 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. В,С в пролете оп. № 9-10, 16/12-16/13. Крен оп. № 9,10, недостаточная ширина траверсы оп. №12. | 3.1 |  | 3.1 | СК | 1985 | Опора ж/б. Т образная |  | 2013-09-12 | 100% | 2015-09-01 | 0 | 2013-07-28 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 6:30 | 2014-04-21 | 8:42 | 2:12 | 16 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-3 ПС-35/6 к-115 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-3 ПС-35/6 к-115 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. В,С в пролете оп. № 39-40. Опоры Т-образные. Длина пролета 80м. | 9.5 |  | 9.5 | СК | 1985 | Опора метал. Т образная |  | 2013-08-26 | 100% | 2015-08-01 | 0 | 2013-08-26 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 6:30 | 2014-04-21 | 8:42 | 2:12 | 17 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-115 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-115 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. В,С в пролете оп. № 21/5-21/6. Недостаточная ширина траверсы. Опоры Т-образные. | 7.1 |  | 7.1 | СК | 1980 | Опора метал. Т образная |  | 2013-06-18 | 100% | 2015-06-01 | 0 | 2013-06-18 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:25 | 2014-04-21 | 5:47 | 0:22 | 8 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-549 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-549 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 8-9. Крен оп. №8. | 1.5 |  | 1.5 | СК | 1986 | Опора метал. Т образная |  | 2013-05-08 | 100% | 2015-05-01 | 0 | 2013-03-28 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 6:00 | 2014-04-21 | 7:05 | 1:05 | 8 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-96 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-96 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 3-4, провис проводов. | 9.1 |  | 9.1 | ТЧ | 1979 | А-120 |  | 2012-06-01 | 100% | 2014-06-01 | 2014-02-11 | 2014-02-10 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 6:00 | 2014-04-21 | 6:00 | 0:00 |  | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 к-96 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 к-96 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 0-1, 14-14/1, провис провода. | 14.4 |  | 14.4 | ТЧ | 1983 | Опора метал. Т образная |  | 2012-01-22 | 100% | 2014-01-01 | 2014-02-18 | 2014-02-20 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:50 | 2014-04-21 | 6:17 | 0:27 | 7 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-14 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 25/21-25/22. Крен оп. №25/22. | 6.5 |  | 6.5 | СК | 1986 | Опора метал. Т образная |  | 2014-03-19 | 100% | 2016-03-01 | 0 | 2014-01-22 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:58 | 2014-04-21 | 5:58 | 0:00 | 57 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ ф-3 ПС-110 КНС-9А | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ ф-3 ПС-110 КНС-9А | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. А,В в пролете оп. № 23-24, 29-31. Крен оп. № 24,29. | 45.2 |  | 45.2 | СК |  | Опора метал. |  | 2013-07-12 | 100% | 2017-07-01 | 0 | 2013-08-03 | КП12 |  |  | ПС-35/6 АВР-6 успешно.
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 6:10 | 2014-04-21 | 6:10 | 0:00 | 41 | Т.О. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Космос-Вах | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Космос-Вах | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Отключение в зоне экспл. ответственности НВЭС ОАО "ТЭ". | 35 |  | 35 | [5 empty] | 100% |  |  |  | КП18 |  |  | Глубокая посадка в сети.
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:50 | 2014-04-21 | 5:50 | 0:00 | 6 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-18 ПС-35/6 к-1144 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-18 ПС-35/6 к-1144 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 14/9-14/10. Крен оп. №14/9. | 4.5 |  | 4.5 | СК | 1987 | Опора метал. Т образная |  | 2012-05-28 | 100% | 2014-05-01 | 0 | 2013-11-17 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 7:50 | 2014-04-21 | 9:13 | 1:23 | 8 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-106 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-106 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 3-4. Крен оп. №3. | 7.3 |  | 7.3 | СК | 1982 | Опора метал. Т образная |  | 2013-04-17 | 100% | 2015-04-01 | 0 | 2014-03-12 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 6:20 | 2014-04-21 | 7:20 | 1:00 | 7 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-1337 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-1337 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 34/16 - спуски на КУВПНКС к-1337. | 22.6 |  | 22.6 | ТЧ | 1992 | А-95 |  | 2009-01-13 | 100% | 2011-01-01 | 18.07.2011, 12.11.2013 | 2013-11-24 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 8:00 | 2014-04-21 | 9:32 | 1:32 | 9 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-10 ПС-35/6 к-98 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-10 ПС-35/6 к-98 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 11/7-11/8. Крен оп. № 11/7. | 12.5 |  | 12.5 | СК | 1978 | Опора метал. Т образная |  | 2012-05-18 | 100% | 2014-05-01 | 0 | 2014-02-20 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 7:10 | 2014-04-21 | 8:06 | 0:54 | 6 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 к-92 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 к-92 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 14-15, провис проводов. | 19.8 |  | 19.8 | ТЧ | 1994 | А-120 |  | 2013-09-19 | 100% | 2015-09-01 | 2014-02-18 | 2014-01-09 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:40 | 2014-04-21 | 7:51 | 2:11 | 3 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-10 ПС-35/6 к-45 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-10 ПС-35/6 к-45 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 12-13. Крен оп. №13. | 8.6 |  | 8.6 | СК | 1977 | Опора метал. Т образная |  | 2012-09-13 | 100% | 2014-09-01 | 0 | 2014-01-16 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 6:30 | 2014-04-21 | 7:31 | 1:01 | 12 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-90 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-90 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Трещина на проходном изоляторе яч-8. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 6/1-6/2. Крен оп. №6/1. | 10 |  | 10 | СК | 1979 | Опора метал. Т образная |  | 2013-02-15 | 100% | 2015-02-01 | 0 | 2014-02-13 | КП12 |  |  | Устранено, ТПВУ.
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 6:30 | 2014-04-21 | 7:31 | 1:01 | 8 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-10 ПС-35/6 к-90 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-10 ПС-35/6 к-90 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 2-2/1. Крен оп. №2. | 5.6 |  | 5.6 | СК | 1979 | Опора метал. Т образная |  | 2012-09-27 | 100% | 2014-09-01 | 0 | 2014-03-17 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 6:30 | 2014-04-21 | 6:30 | 0:00 | 7 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-456 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-456 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 4-5, 17-18, 14-15, провис проводов. Оп. №4 - подгар шлейфа. | 4.6 |  | 4.6 | ТЧ | 1989 | А-120 |  | 2012-06-09 | 100% | 2014-06-01 | 2014-01-29 | 2014-01-27 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 8:00 | 2014-04-21 | 8:00 | 0:00 | 7 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-706 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-706 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 1-2. Разворот оп. №1,2 вокруг оси, негабарит между проводами. | 2.3 |  | 2.3 | СК | 1973 | Опора метал. Т образная |  | 2012-10-10 | 100% | 2014-10-01 | 0 | 2013-10-18 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 7:00 | 2014-04-21 | 8:25 | 1:25 | 6 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-46 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-46 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 7/2-7/3. Крен оп. № 7/3. | 12.9 |  | 12.9 | СК | 1985 | Опора метал. Т образная |  | 2013-03-21 | 100% | 2015-03-01 | 0 | 2014-01-16 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 7:30 | 2014-04-21 | 7:30 | 0:00 | 8 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-547 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-547 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 18-19. Недостаточный габарит между проводами отпаечной оп. №19. | 1.5 |  | 1.5 | ТЧ | 1985 | А-120 |  | 2013-12-24 | 100% | 2015-12-01 | 0 | 2013-10-04 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:40 | 2014-04-21 | 7:48 | 2:08 | 5 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-10 ПС-35/6 к-101 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-10 ПС-35/6 к-101 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 0-1, 3-4. Длина пролета превышает среднюю, негабарит между проводами. | 21.4 |  | 21.4 | ТЧ | 1985 | А-120 |  | 2013-11-25 | 100% | 2015-11-01 | 0 | 2014-03-13 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 7:30 | 2014-04-21 | 7:30 | 0:00 | 15 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-513 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-513 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 4-5. Крен оп. №4. | 12.3 |  | 12.3 | СК | 1986 | Опора метал. Т образная |  | 2013-08-26 | 100% | 2015-08-01 | 0 | 2013-12-26 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 9:20 | 2014-04-21 | 10:24 | 1:04 | 12 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-5 ПС-35/6 к-83 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-5 ПС-35/6 к-83 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 9-10. Крен оп. №10. | 27.9 |  | 27.9 | СК | 1986 | Опора метал. Т образная |  | 2012-01-19 | 100% | 2014-01-01 | 0 | 2013-10-26 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 9:00 | 2014-04-21 | 9:28 | 0:28 | 9 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-18 ПС-35/6 к-65 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-18 ПС-35/6 к-65 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 19-20. Крен оп. №19. | 10 |  | 10 | СК | 1983 | Опора метал. Т образная |  | 2012-03-30 | 100% | 2014-03-01 | 0 | 2014-01-31 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 9:00 | 2014-04-21 | 9:28 | 0:28 | 10 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-7 ПС-35/6 к-65 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-7 ПС-35/6 к-65 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 13-14. Недостаточная ширина траверсы оп. №24/1. | 12.3 |  | 12.3 | СК | 1973 | Опора метал. Т образная |  | 2012-08-11 | 100% | 2014-08-01 | 0 | 2014-01-20 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 9:00 | 2014-04-21 | 11:05 | 2:05 | 15 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-14 ПС-35/6 к-88 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-14 ПС-35/6 к-88 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 24/3-24/4. Крен оп. №24/4. | 24.7 |  | 24.7 | СК | 1976 | Опора метал. Т образная |  | 2013-08-29 | 100% | 2015-08-01 | 0 | 2014-01-27 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 9:00 | 2014-04-21 | 11:02 | 2:02 | 11 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-2 ПС-35/6 к-89 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-2 ПС-35/6 к-89 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 51-52. Провис проводов в пролете оп. № 51-52. | 28.1 |  | 28.1 | ТЧ | 1978 | А-120 |  | 2013-10-08 | 100% | 2015-10-01 | 0 | 2014-04-08 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 9:00 | 2014-04-21 | 12:55 | 2:55 | 12 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 к-88 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 к-88 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Схлест проводов в пролете оп. № 12-13 ф. А,С. Разрушение изолятора оп. №12. | 29.7 |  | 29.7 | И | 1986 | ШС-10 |  | 2012-06-05 | 100% | 2014-06-01 | 0 | 2014-02-17 | КП12 |  |  | Устранено, РПВУ.
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 9:00 | 2014-04-21 | 12:39 | 2:39 | 8 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-17 ПС-35/6 к-89 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-17 ПС-35/6 к-89 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. КТПН-6/0,4кВ №2 1000кВА к-143Б - разрушение МОПН ф. В,С. | 31.2 |  | 31.2 | ЗА | 1978 | МОПН-П-6 УХЛ-1 |  | 2013-11-13 | 100% | 2015-11-01 | 0 | 2013-12-24 | КП12 |  |  | Устранено, РПВУ.
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 10:00 | 2014-04-21 | 11:20 | 1:20 | 11 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-88 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-88 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 12-13, оп. № 15/17 -излом гибкой связи на ЛРК. | 18.9 |  | 18.9 | ТЧ | 1986 | РЛК-10 |  | 2011-11-07 | 100% | 2013-11-01 | 2013-04-15 | 2014-01-28 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:47 | 2014-04-21 | 8:30 | 2:43 | 5 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-411 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-411 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. А,С в пролете оп. № 16/1-16/3, провис проводов. | 2.3 |  | 2.3 | ТЧ | 1979 | А-120 |  | 2013-08-20 | 100% | 2015-08-01 | 0 | 2013-11-28 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 6:49 | 2014-04-21 | 6:49 | 0:00 | 5 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-5 ПС-35/6 к-262 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-5 ПС-35/6 к-262 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф.А,В в пролете оп. № 3-4, 8-9. Длина пролета оп. № 3-4 - 90 метров. Крен оп. №8. | 2.4 |  | 2.4 | СК | 1979 | Опора метал. Т образная |  | 2012-12-28 | 100% | 2014-12-01 | 0 | 2013-09-27 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 6:59 | 2014-04-21 | 7:34 | 0:35 | 12 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 к-298 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 к-298 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. А,В,С в пролете оп. № 15/5/4-15/5/5. Длина пролета 90 метров. | 2.3 |  | 2.3 | ТЧ | 1988 | А-120 |  | 2012-03-26 | 100% | 2014-03-01 | 0 | 2013-08-03 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 6:58 | 2014-04-21 | 6:58 | 0:00 | 5 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-294 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-294 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф.А,В в нулевом пролете. Недостаточная ширина траверсы оп. №1. | 5.6 |  | 5.6 | СК | 1987 | Опора метал. Т образная |  | 2013-10-31 | 100% | 2015-10-01 | 0 | 2013-10-31 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:52 | 2014-04-21 | 5:52 | 0:00 | 18 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-404 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-404 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. А,С в пролете оп. № 56-57. Крен оп. № 56. | 19.4 |  | 19.4 | СК | 1986 | Опора метал. Т образная |  | 2010-09-30 | 100% | 2014-09-01 | 15.03.12, 20.03.12, 03.06.12, 31.10.13, 27.01.14 | 2013-12-27 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:23 | 2014-04-21 | 6:32 | 1:09 | 17 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 к-839 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 к-839 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. В,С в пролете оп. № 4-6. Разрушение изолятора ф. В на оп. №5. | 4.9 |  | 4.9 | И | 1989 | ШС-10 |  | 2013-10-31 | 100% | 2015-10-01 | 0 | 2012-12-13 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 6:36 | 2014-04-21 | 7:05 | 0:29 | 14 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-272 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-272 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф. В,С в пролете оп. № 6-7. Длина пролета-80м. Недостаточная ширина траверсы. Опоры Т-образные. | 5.1 |  | 5.1 | СК | 1993 | Опора метал. Т образная |  | 2013-06-27 | 100% | 2015-06-01 | 0 | 2013-12-25 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:25 | 2014-04-21 | 8:01 | 2:36 | 8 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-7 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 19-20. Увеличенная длина пролета, негабарит между проводами. | 3.2 |  | 3.2 | ТЧ | 1978 | А-120 |  | 2012-05-24 | 100% | 2014-05-01 | 0 | 2014-03-10 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:25 | 2014-04-21 | 8:01 | 2:36 | 18 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-18 ПС-35/6 к-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-18 ПС-35/6 к-7 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 24-25. Крен оп. №24. | 1.8 |  | 1.8 | СК | 1986 | Опора метал. Т образная |  | 2012-10-29 | 100% | 2014-10-01 | 0 | 2014-03-10 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:37 | 2014-04-21 | 6:46 | 1:09 | 7 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-9 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 60-61. Длина пролета превышает среднюю, негабарит между проводами. | 15.6 |  | 15.6 | ТЧ | 1991 | А-120 |  | 2013-06-05 | 100% | 2015-06-01 | 0 | 2014-02-11 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:37 | 2014-04-21 | 6:46 | 1:09 | 4 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-18 ПС-35/6 к-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-18 ПС-35/6 к-9 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 8/1-8/2. Длина пролета превышает среднюю, негабарит между проводами. | 12.6 |  | 12.6 | ТЧ | 1978 | А-120 |  | 2012-03-12 | 100% | 2014-03-01 | 0 | 2013-11-10 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 8:30 | 2014-04-21 | 9:02 | 0:32 | 10 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-549 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-549 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 84-85. Крен оп. №84. | 4.6 |  | 4.6 | СК | 1985 | Опора метал. Т образная |  | 2014-02-07 | 100% | 2016-02-01 | 0 | 2014-01-07 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 8:00 | 2014-04-21 | 8:00 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 КНС-3М | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6 КНС-3М | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 56-57. Крен оп. №56. | 1.8 |  | 1.8 | СК | 1989 | Опора метал. Т образная |  | 2012-04-09 | 100% | 2014-04-01 | 0 | 2014-01-17 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 7:30 | 2014-04-21 | 10:52 | 3:22 | 19 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-3 ПС-35/6 к-1216 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-3 ПС-35/6 к-1216 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. ТП-3 к-1355 СУ скв.37040 повреждение КЛ-0,4кВ, ТП-2 ЛР оп 45/6 разрушен изолятор. | 5.8 |  | 5.8 | И | 1990 | РЛНД-10 |  | 2013-10-11 | 100% | 2015-10-01 | 0 | 2014-01-18 | КП12 |  |  | Повторное отключение 11:10, устранено, в 12:50 РПВУ.
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 5:40 | 2014-04-21 | 9:43 | 4:03 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-529 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-529 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 6-7, 14-15. Крен оп. №14 | 7 |  | 7 | СК | 1988 | Опора метал. Т образная |  | 2013-09-09 | 100% | 2015-09-01 | 0 | 2013-12-14 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 6:00 | 2014-04-21 | 10:00 | 4:00 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 Мега | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 Мега | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 28/2-28/3. Недостаточная ширина траверсы оп. №28/2. Негабарит между проводами. | 3.4 |  | 3.4 | СК | 1978 | Опора метал. Т образная |  | 2010-09-16 | 100% | 2014-02-01 | 2012-05-03 | 2014-02-20 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 6:50 | 2014-04-21 | 8:58 | 2:08 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 КНС-19 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 КНС-19 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 13-14. Крен оп. №13. | 2.9 |  | 2.9 | СК | 1986 | Опора метал. Т образная |  | 2014-03-04 | 100% | 2016-03-01 | 0 | 2013-10-26 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 9:30 | 2014-04-21 | 10:22 | 0:52 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-43 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-43 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 2-3. Крен оп. №3. | 2.6 |  | 2.6 | СК | 1977 | Опора метал. Т образная |  | 2013-02-27 | 100% | 2015-02-01 | 0 | 2014-02-26 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 9:30 | 2014-04-21 | 10:22 | 0:52 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-43 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6 к-43 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 15-16. Крен оп. №16. | 5.6 |  | 5.6 | СК | 1977 | Опора метал. Т образная |  | 2012-04-26 | 100% | 2014-04-01 | 0 | 2014-02-25 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 9:15 | 2014-04-21 | 10:03 | 0:48 | 8 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-12 ПС-35/6 к-30 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-12 ПС-35/6 к-30 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 7-8, 13-14, провис проводов. | 1.3 |  | 1.3 | ТЧ | 2010 | А-120 |  | 2012-02-15 | 100% | 2014-02-01 | 2013-01-16 | 2012-02-15 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 10:00 | 2014-04-21 | 11:20 | 1:20 | 13 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-19 ПС-35/6 к-1384 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-19 ПС-35/6 к-1384 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов в пролете оп. № 57-58. Крен оп. №57. | 24.5 |  | 24.5 | СК | 1992 | Опора метал. Т образная |  | 2012-01-13 | 100% | 2014-01-01 | 2013-10-26 |  | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 6:46 | 2014-04-21 | 6:46 | 0:00 | 10 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-286 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6 к-286 | Сильный ветер до 27м/сек., снег. Межфазное замыкание проводов ф.А,С в пролете оп. № 16/5-16/5/1. Недостаточная ширина траверсы. Крен оп.16/5 (ж/б). | 1.6 |  | 1.6 | СК | 1975 | Опора ж/б. Т образная |  | 2012-04-10 | 100% | 2014-04-01 | 2013-11-21 | 2013-11-30 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-04-22 | 1:19 | 2014-04-22 01:19 | 41751.0556 | 41751.0007 | 595 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 Сибирская-Мегион 2 | 220 | ВЛ |  | Аварийное отключение по метео условиям (сильный ветер) | 82.8 |  | 82.8 | [9 empty] | КП18
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-22 | 3:35 | 2014-04-22 | 4:37 | 1:02 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-1337 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 к-1337 | Сильный порывистый ветер до 15м/с | 3 |  | 3 | ПЭ | 1997 | ВЛ-6кВ | СССР | 01.08.13 18.02.13 | 100% | 01.08.14 18.02.15 | 0 | 2012-02-01 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | МЭС Зап.Сибири | 2014-04-23 | 1:19 | 2014-04-23 | 1:19 | 0:00 | 2855 | ДЗТ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-220кВ Мегион-Сибирская-2ц. | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ Мегион-Сибирская-2ц. | Разрушение конденсатора связи на ПС-500/220 Сибирская | 391 | 119.1 | 510.1 | ЗА |  |  |  |  | 100% |  |  |  | КП18
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-23 | 22:27 | 2014-04-23 | 23:30 | 1:03 | 12 | МТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | РУ-6кВ №1 КНС-11 яч.№23 КЛ-6кВ | 6(10) | КЛ | Т-1 КТП-6/0,4кВ 1000кВА №4 КСП-11 | Старение изоляции и пробой соединительной кабельной муфты КЛ-6кВ. Посадка напряжения по 1СШ-36кВ ПС-110/35/6 КНС-11. | 2.7 |  | 2.7 | КМ | 1999 | КМ 3СТп-10 3*180-240 |  | 2013-11-21 | 100% | 2016-11-01 | 0 | 2013-11-21 | КП23 |  |  | Посадка напряжения при К.З. муфты КЛ-6кВ. 25.04.14 Устранено.
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-24 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-25 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-26 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-27 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-28 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-29 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-30 | [28 empty] | нарушений не было
май | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-01 | [28 empty] | нарушений не было
май | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-02 | [28 empty] | нарушений не было
май | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-03 | 2:52 | 2014-05-03 | 4:53 | 2:01 | 11 | Отключен персоналом |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 К-1193 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-6 ПС-35/6 К-1193 | Разрушение изолятора Ф-«А» подвижного ножа ЛР-6 оп. № 10/6 на КТПН-6/0,4 250кВа№2 к-558. | 6.1 |  | 6.1 | И | 2003 | РЛНД |  | 2013-08-21 | 100% | 2016-08-21 | 0 | 2013-04-05 | КП23 |  |  | Не полнофазный режим на КТПН-6/0,4 250кВа№2 к-558. Устранено.
май | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-04 | 21:20 | 2014-05-04 | 21:20 | 0:00 | 120 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | В-35кВ 2Т ПС-110/35/6кВ Усть-Вахская | 35 | ВЛ | В-35кВ 2Т ПС-110/35/6кВ Усть-Вахская | Гроза. Порывистый ветер выше 25м/сек. ВЛ-35кВ ф-13 - следы прямого попадания молнии в оп. № 9/46. Отказ релейных защит ВЛ-35 ф-13 ПС-110 Усть-Вахская в связи с выходом из строя блока микропроцессорных защит "Сириус". | 19.8 |  | 19.8 | РЗА | 2007-12-28 | МПУ "СИРИУС" |  | 2013-03-25 | 100% | 2017-03-01 | 0 | 2014-01-06 | КП11 |  |  | На ПС-35/6кВ успешная работа АВР-6кВ.
май | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-04 | 22:05 | 2014-05-04 | 22:05 | 0:00 | 144 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ ф.1,3 ПС-110/35/6кВ КНС-28 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ ф.1,3 ПС-110/35/6кВ КНС-28 | Гроза. Порывистый ветер выше 25м/сек. Двухфазное к.з. между проводами ВЛ-35кВ на оп. №6 при грозовом разряде. Следы атмосферных разрядов на изоляторах ПС-70 ф. В оп. №6 ф-1 и следы атмосферных разрядов на изоляторах ПС-70 ф. А оп. №6 ф-3. Целостность изоляции не нарушена. | 31.4 |  | 31.4 | ТЧ | 1987 | АС-150/4 |  | 2012-06-21 | 100% | 2016-06-01 | 0 | 2014-04-19 | КП11
май | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-04 | 22:06 | 2014-05-04 | 22:06 | 0:00 | 2 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.10 ПС-35/6кВ к-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.10 ПС-35/6кВ к-4 | Гроза. Порывистый ветер выше 25м/сек. Двухфазное к.з. между проводами ВЛ-6кВ на опоре №71 при грозовом разряде. Следы атмосферных разрядов изоляторов ШС-10 Ф "В,С" оп.№7. | 0.7 |  | 0.7 | И | 1986 | ШС-10 |  | 2013-07-20 | 100% | 2015-07-01 | 0 | 2014-01-28 | КП11
май | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-05-05 | 16:09 | 2014-05-05 01:19 | 16:09 | 0:00 | 33 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-7,8 п/с 35/6 КНС-31 | 35 | ПС | 1Т п/с 35/6 КНС-31 | Повреждение изоляции КЛ-газовой защиты трансформатора (старение) | 8.9 | 0.9 | 9.8 | КС | 1994г. | АВВГ-7х2,5 |  | Т.Р.-28.04.2014г. |  | план К.Р. 2014г. |  | осмотр 10.2013г. | КП23
май | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-05 | 17:55 | 2014-05-05 | 17:55 | 0:00 | 5 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.4 ПС-35/6кВ к-118 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4 ПС-35/6кВ к-118 | Порывистый ветер до 25м/сек. Разрушение изолятора ШС-10 Ф "В" на оп. №9/1. В пролете оп. № 9-9/1 следы к.з. на проводах. Повреждения проводов незначительные. | 0.8 |  | 0.8 | И | 1990 | ШС-10 |  | 2013-03-11 | 100% | 2015-03-01 | 0 | 2014-02-14 | КП15 |  |  | Повреждение устранено
май | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-05 | 17:37 | 2014-05-05 | 17:37 | 0:00 | 10 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.4 ПС-35/6кВ к-291 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4 ПС-35/6кВ к-291 | Порывистый ветер до 25м/сек. Схлест проводов в пр. оп. №23-№24 вследствие наклона оп. №23. Повреждения проводов незначительные. | 1 |  | 1 | СК | 1992 | Опора метал. Т образная |  | 2012-06-19 | 100% | 2014-12-01 | 2012-12-20 | 2014-04-22 | КП15 |  |  | Разорвали шлейфа на оп.№11, поврежденный участок выведен в ремонт.Замечание устранено. Схема востановлена.
май | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-05-06
май | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-06 | 0:50 | 2014-05-06 | 0:50 | 0:00 | 15 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.8 ПС-35/6кВ к-774 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.8 ПС-35/6кВ к-774 | Сильный порывистый ветер до 25м/с. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1986 | провод А-120 | СССР | 2013-12-30 | 100% | Октябрь 2014 | 4 | 2014-04-03 | КП15
май | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-06 | 22:14 | 2014-05-06 | 22:14 | 0:00 | 44 | МТЗ, Земляная. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Космос-Медвежья. | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Космос-Медвежья. | Падение "U" в сети.Частично остановка мех.фонда. | 6.9 | 13.1 | 20 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Запуск мех.фонда.
май | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-05-07
май | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-07 | [28 empty] | нарушений не было
май | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-05-08
май | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-08 | [28 empty] | нарушений не было
май | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-05-09
май | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-09 | [28 empty] | нарушений не было
май | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-05-10
май | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-10 | [28 empty] | нарушений не было
май | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-05-11
май | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-11 | [28 empty] | нарушений не было
май | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-12 | 13:42 | 12..05.14 | 14:58 | 1:16 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-6/0,4кВ 1000кВА К-2121 | 6(10) | КТП | Ф-6кВ №4 ПС-35/6кВ К-2121 | Внутреннее повреждение тр-ра. К-2121 КТПН-6/0,4 1000кВА тр-р заменен | 17 |  | 17 | Т | 2013-12-19 | ТМГ-1000/6 | Тр-тор 1000кВА ТМГ-1000/6 Алтранс | _ | _ | 2015-12-01 | 0 | 2013-12-25 | КП23 |  |  | Произведена замена тр-ра.
май | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-12 | 8:29 | 2014-05-12 | 9:05 | 0:36 | 22 | Дуговая защита |  | Внешние сети | ПС-110/35/6кВ Самотлор КРУН-6кВ яч№3 ввод-1 | 110 | ПС | СШ-6кВ №1 РУ-6 №1 КНС-1, РУ-6 №2 ДНС-1 | Повреждение изоляции ВН и НН трансформатора 1000кВА КТПН-6/0,4кВ к-2121. Несовершенство конструкции (завод-изготовитель). | 4.5 |  | 4.5 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | При К.З. посадка "U" на 1СШ-35 ПС-110/35/6 Самотлор
май | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-05-13 | 14:23 | 2014-05-13 | 14:24 | 0:01 | 15 |  | АПВУ | Внешние сети | Сургутское ГРЭС-2 Сомкинское ВЛ-500 | 500 | ВЛ |  | Сургутское ГРЭС-2 Сомкинское ВЛ-500 | 3 | 9 | 12 | [9 empty] | КП18
май | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-05-13 | 14:23 | 2014-05-13 | 14:24 | 0:01 | 5 |  | АПВУ | Внешние сети | Сургутское ГРЭС-2 Сомкинское ВЛ-500 | 500 | ВЛ |  | Сургутское ГРЭС-2 Сомкинское ВЛ-500 | 0.9 |  | 0.9 | [9 empty] | КП18
май | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-13 | 14:23 | 13..05.14 | 14:23 | 0:00 | 374 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-500кВ Сургутская ГРЭС 2-Сомнинская. | 500 | ВЛ | ВЛ-500кВ Сургутская ГРЭС 2-Сомнинская. | Падение "U" в сети. Частично остановка мех.фонда. | 70 |  | 70 | [9 empty] | КП18 |  |  | Запуск мех.фонда.
май | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-14 | [28 empty] | нарушений не было
май | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-15 | 20:27 | 2014-05-15 | 20:27 | 0:00 | 109 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ ф№2 ПС-110/35/6 КНС-7 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ ф№2 ПС-110/35/6 КНС-7 | Гроза,сильный порывистый ветер 22м/с. Разрушение изолятора ПС-70 ф. А оп. №13. Следы попадания молнии на опоре и проводе. | 16.2 | 12.3 | 28.5 | И | 1980 | ПС-70 |  | 2011-09-21 | 100% | 2015-09-01 | 0 | 2014-03-10 | КП11 |  |  | Производится осмотр оборудования.
май | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-15 | 21:16 | 2014-05-15 | 21:16 | 0:00 | 29 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ ф№7 ПС-110/35/6 Кольцевая | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ ф№7 ПС-110/35/6 Кольцевая | Гроза, сильный порывистый ветер 22м/с. Двухфазное к.з. между проводами ВЛ-35кВ на опоре №6 при грозовом разряде. Следы атмосферных разрядов на изоляторах ПС-70 ф. А,В оп. №11. | 4.2 | 8.1 | 12.3 | ТЧ | 1982 | АС-120 |  | 2012-09-06 | 100% | 2016-09-01 | 0 | 2013-12-13 | КП11 |  |  | Производится осмотр оборудования.
май | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-25 | 13:38 | 2014-05-25 | 13:38 | 0:00 | 15 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 К-681 | 6(10) | КТП | ВЛ-6кВ ф.17 ПС-35/6кВ к-89 | Сильный порывистый ветер, мокрый снег. Пробой МОПН-6кВ Ф"А,В" КТПН №2 К-681. Поврежденные МОПН демонтировали | 5 |  | 5 | ЗА | 2011 | МОПН-П-6 УХЛ-1 | ЗАО"Завод Энергозащитных Устройств" | 2013-11-13 | 100% | 2015-11-01 | 0 | 2014-02-18 | КП13 |  |  | Запуск мех.фонда.
май | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-29 | 15:03 | 2014-05-29 | 16:17 | 1:14 | 7 |  |  | Технология | КТПН-6/0,4кВ 400кВА К-1295 | 0.4 | КТП | АВ-0,4кВ 1000А ввод-0,4кВ КТПН-6/0,4кВ 400кВА К-1295 | Подклинивание скважин подключенных к КТПН-6/0,4кВ 400кВА К-1295, выбило АВ-0,4кВ 1000А ввод-0,4кВ. Включение АВ-0,4кВ ввод-0,4кВ успешно | 2.4 |  | 2.4 | ЗА | 2008 | ВА 55-41 1000А | САМАРА | 2014-05-27 | 100% | 2016-05-27 | 1 | 2014-05-27 | КП24 |  |  | Запустили в работу мех.фонд подключенный к КТПН-6/0,4кВ 400кВА К-1295 | т
май | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-30 | [28 empty] | нарушений не было
май | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-31 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-01 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | 22:07 | 2014-06-02 | 23:45 | 1:38 | 202 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-281 ВВ-35кВ №1 | 35 | ПС | ПЛУ-35кВ №2-1 Ф-35кВ №2 ПС-110/35/6кВ КНС-16 | Гроза. Пробой изоляции тяг ф. В,С (повреждение полюсов фаз В,С) ВВ-35кВ №1 ПС-35/6кВ К-281 во время прохождения грозового фронта. Отключение ПЛУ-35кВ №2-1. ПС-35/6кВ К-264, К-281, К-282, К-2232 схемы ремонтные, переведены на ф-35кВ №2 КНС-16. Дефекты (недостатки) конструкции ВВ-35кВ производства "НПП Контакт" г. Саратов. | 117.5 | 58.52 | 176.2 | В | 2010-04-15 | ВБСП-35-111 | "НПП Контакт" г. Саратов | 2012-09-20 | 100% | 2014-09-01 | 0 | 2014-05-25 | КП9 |  |  | Подготовили схему ПС-35/6кВ К-281. Включили ПЛУ-35кВ №2-1, подали "U" на ПС-35/6кВ К-264, К-282, К-2232. Включили Ф-35кВ №4 КНС-16, подали "U" на ПС-35/6кВ К-281.ПС-35/6кВ К-281 призведена замена В-35.
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | 22:07 | 2014-06-03 | 0:10 | 2:03 | 68 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-1808 ВВ-35кВ №1 | 35 | ПС | Пс-35/6кВК-1808 1Т | Гроза. Пробой изоляции тяг ф. В,С ВВ-35кВ №1 ПС-35/6кВ К-1808 во время прохождения грозового фронта, АВР-6кВ выведен. Дефекты (недостатки) конструкции ВВ-35кВ производства "НПП Контакт" г. Саратов. | 41.8 | 19.65 | 61.45 | В | 2010-06-06 | ВБСП-35-111 | "НПП Контакт" г. Саратов | 2014-05-06 | 100% | 2016-05-01 | 0 | 2014-05-06 | КП11 |  |  | ПС-35/6кВ К-1808 заменен В-35 09.06.2014.
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | 21:36 | 2014-06-02 | 21:36 | 0:00 | 7 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф№6 ПС-35/6кВ К-846 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф№6 ПС-35/6кВ К-846 | Гроза. Попадание разряда молнии в оп. №9. Подгар изоляторов ШС-10 ф. А,С. | 0.8 |  | 0.8 | И | 1984 | ШС-10 |  | 2013-04-29 | 100% | 2015-04-01 | 0 | 2014-04-28 | КП11
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | 22:07 | 2014-06-03 | 16:11 | 29:04 | 228 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф№3 ПС-110/35/6кВ КНС-27 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф№3 ПС-110/35/6кВ КНС-27 | Гроза. ПС-35/6кВ К-1337- схема ремонтная. ПС-35/6кВ К-83, К-87- АВР-6кВ успешно. ПС-35/6кВ К-456, КНС-27 - АВР-6кВ вывведен. Пробой изоляции тяг ф. А,В,С (повреждение полюсов ф. А, В,С) ВВ-35кВ № Т-2 ПС-35/6кВ К-83 во время прохождения грозового фронта. Дефекты (недостатки) конструкции ВВ-35кВ производства "НПП Контакт" г. Саратов. | 145 | 68.2 | 213.2 | В | 2011-03-01 | ВБСП-35-111 | "НПП Контакт" г. Саратов | 2013-02-06 | 100% | 2015-02-01 | 0 | 2014-04-06 | КП9 |  |  | ПС-35/6кВ переведены на резервные фидера 35кВ. Осмотр. ПС-35/6кВ К-83 проиведена замена В-35.
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | 22:07 | 2014-06-02 | 22:07 | 0:00 | 115 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф№1 ПС-110/35/6кВ КНС-9А | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф№1 ПС-110/35/6кВ КНС-9А | Гроза. Разрушение изоляции ТТ-35 ф. А,В яч.10 ЗРУ-35кВ ПС-35/6кВ К-678. | 17.3 | 8.13 | 25.43 | ИЭ | 2005-04-09 | ТЛК-300/5 | Самара-Электрощит | 2013-10-17 | 100% | 2015-10-01 | 0 | 2014-03-16 | КП11 |  |  | Повторное откл. в 01:20 АПВН,РПВН. ПС-35/6кВ переведены на резервные фидера 35кВ. Производится замена ТТ-35 яч-10 ПС-35/6 к-678.
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | 22:07 | 2014-06-02 | 22:07 | 0:00 | 386 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф№2, Ф№4 ПС-110/35/6кВ КНС-17А | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф№2, Ф№4 ПС-110/35/6кВ КНС-17А | Гроза. Попадание разряда молнии в изоляторы ПС-70 ф. А,В оп. №12, 12/4. разрушение ПС-70 ф. В по 1шт. | 155 | 72.9 | 227.9 | И | 1979 | ПС-70 |  | 2012-09-06 |  | 2016-09-01 | 0 | 2014-03-03 | КП11 |  |  | Осмотр.
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | 22:07 | 2014-06-02 | 22:07 | 0:00 | 114 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф№3,8 ПС-110/35/6кВ Усть Вахская. | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф№3,8 ПС-110/35/6кВ Усть Вахская | Гроза. Попадание молнии в провода в пролете оп. № 9/14-9/15 ф. А,В, в пролете опор № 17-18 ф. В,С. Подгар провода. | 71.9 | 33.8 | 105.7 | ТЧ | 2005 | АС-120 |  | 05.02.2012, 14.10.2011 | 100% | 01.02.2016, 01.10.2015 | 0 | 12.02.2014, 14.02.2014 | КП11 |  |  | Осмотр.
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-03 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-04 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-06-05 | 14:57 | 2014-06-05 | 14:58 | 0:01 | 121 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110кВ меридиан узловая 1,2цепь | 110 | ВЛ |  | ВЛ 110кВ меридиан узловая 1,2цепь | 8 | 8.7 | 16.7 | [9 empty] | КП18
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-05 | 14:56 | 2014-06-05 | 14:56 | 0:00 | 178 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Мередиан-Узловая-1,2 цепь" | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Мередиан-Узловая-1,2 цепь" | Гроза | 17.5 |  | 17.5 | [9 empty] | КП18 |  |  | Запуск мех.фонда.
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-06 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-07 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-08 | 18:30 | 2014-06-08 | 20:07 | 1:23 | 12 | МТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6кВ Ф№17 ПС-35/6кВ К-65 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф№17 ПС-35/6кВ К-65 | В пролете оп. №8-9 обрыв провода Ф-А,C ( лежит на земле), повреждение провода ф.С (70%) экскаватором ООО «Транснефтьстрой». | 11.8 |  | 11.8 | ТЧ | 1983 | А-120 |  | 2013-06-18 | 100% | 2015-06-01 | 0 | 2014-05-05 | КП20 |  |  | Аварийный участок выведен из схемы. Нагрузка переведена на резервный источник питания. |  | с
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-09 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-10 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-11 | 13:24 | 2014-06-11 | 13:24 | 0:00 | 89 |  | АПВУ | Внешние сети | ПС-110/35/6 КНС-19 СВ-35, СШ-35-2 | 35 | ПС | ПС-110/35/6 КНС-19 СВ-35, СШ-35-2. | ПС-110 КНС-19 Т-2 в ремонте по заявке НВЭС с 13:00 11.06.14. Причина выясняется. | 12.3 | 10.4 | 22.7 | [9 empty] | Кп18 |  |  | .Запуск м/ф.
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-12 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-13 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-06-14 | 13:13 | 2014-06-14 | 13:14 | 0:01 | 84 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110кВ Белозерная - Компрессорная | 110 | ВЛ |  | ВЛ 110кВ Белозерная - Компрессорная | 19.6 | 20.6 | 40.2 | [9 empty] | КП18
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-06-14 | 13:13 | 2014-06-14 | 13:14 | 0:01 | 32 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110кВ Белозерная - Компрессорная | 110 | ВЛ |  | ВЛ 110кВ Белозерная - Компрессорная | 3.8 | 50 | 53.8 | [9 empty] | КП18
июнь | Самотлорнефтегаз | МЭС Зап.Сибири | 2014-06-14 | 13:11 | 2014-06-14 | 13:11 | 0:00 | 715 | ДФЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС-500кВ Белозёрная | 500 | ПС | В-220 АТГ-3, ВЛ-220 Белозерная-Компресорная | Разрушение опорного изоллятора шинопровода между В-220 и ЛР-220 Компресорная на ПС-500 Белозерная. Посадка "U" во внешних сетях | 154.8 | 441 | 595.8 | [9 empty] | КП18 |  |  | произведён перезапуск остановившегося оборудования, СД, АД.
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-14 | 14:35 | 2014-06-14 | 18:15 | 3:40 | 2 | Ав-0,4кВ ввод-0,4кВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТНП-6/0,4кВ 630кВА №1 К-1817 | 6(10) | КТП | АВ-0,4кВ 1600А ввод-0,4кВ КТПН-6/0,4кВ 630кВА№1 К-1817, свк.№35451 ПЭД-90, свк.№37561 ПЭД-250 | Разрушение опорной изоляции СШ-0,4кВ. При подклинивании скважины 37561, подключенной к КТПН-6/0,4кВ 630кВА к-1817 возрос суммарный ток нагрузки, поизошел пробой опорной изоляции СШ-0,4кВ и отключение АВ-0,4кВ 1600А ввода- 0,4кВ. | 5.1 |  | 5.1 | И | 2012-12-21 | ИОС | Самара-Электрощит | 0 | 0 | 2014-12-01 | 0 | 2014-04-26 | КП23
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-15 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-15 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-16 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-17 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-06-18 | 11:53 | 2014-06-18 | 17:20 | 5:27 | 17 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-19 ЗРУ-6кВ ДНС Г/Е м/р. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-19 ЗРУ-6кВ ДНС Г/Е м/р. | Падение ж/б опоры на действующую ВЛ-6кВ в районе оп.№146 Ф-19 ЗРУ-6кВ ДНС Г/Е м/р. | 9.5 |  | 9.5 | [9 empty] | КП19
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-18 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-06-19 | 15:20 | 2014-06-19 | 15:20 | 0:00 | 155 |  |  | Внешние сети | ВЛ-110кВ Комета-КНС-37 II цепь | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Комета-КНС-37 II цепь | ВЛ-110кВ Комета-КНС-37 II цепь (I цепь в ремонте) | 20.1 | 24.7 | 44.8 | [9 empty] | КП18
июнь | Самотлорнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-06-19 | 15:15 | 2014-06-19 | 15:15 | 0:00 | 592 | Авар.откл. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Комета-КНС-37-2ц. | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Комета-КНС-37-2ц. | По заявке НВЭС ремонтная схема ВЛ-110 Комета-КНС-37-1ц, ПС-110кВ КНС-37 Т-1. Падение напряжения в сети. | 70.2 | 144.6 | 214.8 | [9 empty] | КП18 |  |  | Запуск мех.фонда.Запуск тех. оборудования.
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-20 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-21 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-22 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-23 | 10:05 | 2014-06-23 | 10:05 | 0:00 | 9 | МТО. | АПВУ | Сторонние | РУ-6 КНС-18 ВЛ-6 Ф-31 | 6(10) | ВЛ | РУ-6 КНС-18 ВЛ-6 Ф-31 | Касание провода ф.С неустановленной техникой в пролете оп. №20-21 ( пересечение с дорогой). Следы прохождения токов к.з. | 0.7 |  | 0.7 | ТЧ | 1977-01-01 | А-120 |  | 2013-09-25 | 100% | 2015-09-01 | 0 | 2014-06-07 | КП20 |  |  | Осмотр Э.О. Запуск м/ф. Составлен АКТ. |  | с
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-24 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-06-25 | 13:30 | 2014-06-25 | 13:30 | 0:00 | 25 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220кВ Северный Варьеган-Варьеган | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ Северный Варьеган-Варьеган | ВЛ-220кВ Северный Варьеган-Варьеган | 8.5 | 7.9 | 16.4 | [9 empty] | КП18
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-06-25 | 17:20 | 2014-06-25 | 17:20 | 0:00 | 8 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220кВ Северный Варьеган-Варьеган | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ Северный Варьеган-Варьеган | ВЛ-220кВ Северный Варьеган-Варьеган | 3 | 1.5 | 4.5 | [9 empty] | КП18
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-25 | 16:32 | 2014-06-25 | 16:32 | 0:00 | 15 | Т.О. Ф"С" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ к-782, ВЛ-6кВ Ф-18 | 35 | ПС | ПС-35/6кВ к-782, ВЛ-6кВ Ф-18 | Гроза. Причина не выяснена. | 1.1 | 1.8 | 3 | ТЧ | 1988 | провод А-120 | СССР | 2013-11-26 | 100% | декабрь 2014 | 0 | 2014-06-28 | КП11 |  |  | Запуск мех.фонда.
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-25 | 22:15 | 2014-06-25 | 22:52 | 0:37 | 11 | Г.З. 1,2ступ. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ ДНС-1М,Т-1 | 35 | ПС | ПС-35/6кВ ДНС-1М,Т-1 | Гроза. Причина не выяснена. | 2.2 |  | 2.2 | ТЧ |  | TONЬ 4000-35 | ПОЛЬША | 2013-08-19 | 100% | 2016-03-21 | 0 | 2013-12-23 | КП11 |  |  | Запуск мех.фонда.
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-25 | 13:28 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | 0:00 | 152 | Авар.откл. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 Северный Варьеган-Варьеган | 220 | ВЛ | ВЛ-220 Северный Варьеган-Варьеган | Гроза. Падение "U" в сети. Частично остановка мех.фонда, тех. оборудования. | 49 | 26.7 | 75.7 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Запуск мех.фонда.Запуск тех. оборудования.
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-25 | 19:58 | 2014-06-25 | 19:58 | 0:00 | 41 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110 Усть-Вахская, ВВ-35кВ Ф-13 | 35 | ВЛ | ПС-110 Усть-Вахская, ВВ-35кВ Ф-13 | Гроза. Падение "U" по 2СШ-35кВ. На ПС-35/6кВ УПСВ, АВР-успешно.Частично остановка мех.фонда. | 13.3 | 12.1 | 25.4 | ТЧ | 2005 | ВЛ-35кВ | РФ | 01.02.13 01.09.10 | 100% | 2015-02-01 | 0 | 0 | КП11 |  |  | Запуск мех.фонда.
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-25 | 13:39 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | 0:00 | 13 | Авар.откл. | АПВУ | Внешние сети | ПС-110/35/6кВ Медвежья, 1Т | 110 | ПС | ПС-110/35/6кВ Медвежья, 1Т | Гроза. Падение "U" в сети. Частично остановка мех.фонда, тех. оборудования. | 2.1 | 3.9 | 6 | [9 empty] | КП18 |  |  | Запуск мех.фонда.Запуск тех. оборудования.
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-06-26 | 13:01 | 2014-06-26 | 13:01 | 0:00 | 4 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-4 п/с 35/6 ДНС-3 | 35 | ВЛ |  | ВЛ-35кВ Ф-4 п/с 35/6 ДНС-3 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | [9 empty] | КП24
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-06-26 | 13:09 | 2014-06-26 | 13:09 | 0:00 | 3 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-16 п/с 35/6 ДНС-3 | 35 | ВЛ |  | ВЛ-35кВ Ф-16 п/с 35/6 ДНС-3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | [9 empty] | КП24
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-06-26 | 13:54 | 2014-06-26 | 13:54 | 0:00 | 5 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-4 п/с 35/6 ДНС-3 | 35 | ВЛ |  | ВЛ-35кВ Ф-4 п/с 35/6 ДНС-3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | [9 empty] | КП24
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-26 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-27 | 10:30 | 2014-06-27 | 10:30 | 0:00 | 36 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-110 Самотлор КРУН-6 яч№12 | 110 | ПС | ПС-110 Самотлор КРУН-6 яч№12 | Падение напряжения в сети. Разрушение проходных изоляторов Ф-А,В ввода 6кВ №1 яч№4 РУ-6-2 ДНС-1. | 6 | 3.5 | 9.5 | И | 1997 | ИП-10-1000-1 02 | СССР | 2013-08-16 | 100% | 2018-08-01 | 0 | 2013-08-16 | КП23 |  |  | Осмотр Э.О. Запуск м/ф. Нагрузка РУ-6-2 ДНС-1 переведена с ВВ-6-1 на ВВ-6-2. Дефект устранен.
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-28 | 11:04 | 2014-06-28 | 11:04 | 0:00 | 12 | МТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6кВ ф-14 ПС 35/6кВ К-874 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-14 ПС 35/6кВ К-874 | Наброс металлической проволоки на ВЛ-6кВ в пролете оп. 29/1-29/2 во время уборки территории к-873 организацией ООО "Нарс" | 1.6 |  | 1.6 | ТЧ | 1984 | провод А-120 | СССР | 01.11.2013г. | 100% | Октябрь.2014г. | 0 | 2014-06-28 | КП22 |  |  | Составлен АКТ. |  | с
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-29 | 20:55 | 2014-06-29 | 20:55 | 0:00 | 31 | АО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС0-35/6кВ к-418, Т-2 | 35 | ПС | ПС0-35/6кВ к-418, Т-2 | Неисправность ТОР-200. АВР-6кВ успешно | 3.8 |  | 3.8 | РЗА | 1981-11-01 | TONb-4000/35 | Польша | 2014-02-21 | 100% | 2015-02-21 | 0 | 2014-06-20 | КП25 |  |  | Выяснение причины на 30.06.14г.
июнь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-30 | 6:43 | 2014-06-30 | 7:55 | 1:12 | 7 | МТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-6/0,4кВ 1000кВА К-93А | 6(10) | КТП | ВЛ-6кВ Ф№19 ПС-35/6кВ К-1384 | Внутреннее повреждение тр-ра 1000кВА КТПН-6/0,4кВ К-93А, срабатывание ПК-6кВ Ф "С". | 14.1 |  | 14.1 | Т | 2010-04-29 | ТМГ-СЭЩ-1000/10 | Самара | 2013-03-15 | 100% | 2015-03-15 | 0 | 2013-07-15 | КП23
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-01 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-02 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-03 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-04 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-05 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-06 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Самотлорнефтегаз | ФСК | 2014-07-07 | 13:31 | 2014-07-07 | 13:31 | 0:00 | 5 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ110кВ "Варьеганмеридиан" 1,2 цепи | 110 | ВЛ | ВЛ110кВ "Варьеганмеридиан" 1,2 цепи | ВЛ110кВ "Варьеганмеридиан" 1,2 цепи | 0.01 | 0.1 | 0.11 | [9 empty] | КП18
июль | Самотлорнефтегаз | ФСК | 2014-07-07 | 13:31 | 2014-07-07 | 13:31 | 0:00 | 1 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ110кВ "Варьеганмеридиан" 1,2 цепи | 110 | ВЛ | ВЛ110кВ "Варьеганмеридиан" 1,2 цепи | ВЛ110кВ "Варьеганмеридиан" 1,2 цепи | 0.1 | 0.3 | 0.4 | [9 empty] | КП18
июль | Самотлорнефтегаз | ФСК | 2014-07-07 | 13:31 | 2014-07-07 | 13:31 | 0:00 | 1 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ110кВ "Варьеганмеридиан" 1,2 цепи | 110 | ВЛ | ВЛ110кВ "Варьеганмеридиан" 1,2 цепи | ВЛ110кВ "Варьеганмеридиан" 1,2 цепи | 0.4 | 0.9 | 1.3 | [9 empty] | КП18
июль | Самотлорнефтегаз | ФСК | 2014-07-07 | 13:31 | 2014-07-07 | 13:31 | 0:00 | 2 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ110кВ "Варьеганмеридиан" 1,2 цепи | 110 | ВЛ | ВЛ110кВ "Варьеганмеридиан" 1,2 цепи | ВЛ110кВ "Варьеганмеридиан" 1,2 цепи | 0.3 | 0.2 | 0.5 | [9 empty] | КП18
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-08 | 2:46 | 2014-07-08 | 3:37 | 0:51 | 18 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ к-59 ВЛ-6кВ Ф№18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ к-59 ВЛ-6кВ Ф№18 | Гроза. | 5 |  | 5 | ТЧ | [8 empty] | КП11 |  |  | Мех.фонд запущен.
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-08 | 2:46 | 2014-07-08 | 3:37 | 0:51 | 16 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ к-59 ВЛ-6кВ Ф№16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ к-59 ВЛ-6кВ Ф№16 | Гроза. | 6 |  | 6 | ТЧ | [8 empty] | КП11 |  |  | Мех.фонд запущен.
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-08 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-09 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-10 | 19:00 | 2014-07-10 | 19:00 | 0:00 | 16 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | КТПНКС №1 800кВА к-850А | 6(10) | КТП | ПС-35/6 к-1828 ВЛ-6 ф-16 | Под приемным порталом КТПНКС №1 800кВА к-850А обнаружена обгоревшая ворона. | 1.1 |  | 1.1 | ТЧ | [8 empty] | КП19 |  |  | Произведен перезапуск оборудования.
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-11 | 11:30 | 2014-07-11 | 15:10 | 3:40 | 13 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ к-456 ВЛ-6кВ Ф№6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ к-456 ВЛ-6кВ Ф№6 | Неполнофазный режим на к-697,1196.Осмотр ВЛ-6кВ: разрушение изолятора ШС-10 Ф "В" на оп. №12, перегорание шлейфа по Ф"В" | 28.4 |  | 28.4 | ТЧ |  |  |  | 2012-06-01 |  |  | 1(29.01.2014) |  | КП4 |  |  | Дефект устранен. Мех.фонд. запущен в работу. Для устранения дефекта на ВЛ-6кВ, Ф-6 отключали с 14:01 до 15:10.
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-07-12 | 21:47 | 2014-07-12 21:48 | 21:48 | 0:01 | 2 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | НМ м/р пс 35/6кв "НМ" ф-7. | 6(10) | ВЛ | пс 35/6кв "НМ" ф-7. | гроза | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [9 empty] | КП11
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-07-12 | 21:55 | 2014-07-12 21:56 | 21:56 | 0:01 | 3 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Тюм.м/р. пс 35/6 "Куст-7" ф-6. | 6(10) | ВЛ | пс 35/6 "Куст-7" ф-6. | гроза | 0.1 | 0.2 | 0.3 | [9 empty] | КП11
июль | Самотлорнефтегаз | ФСК | 2014-07-12 | 22:27 | 2014-07-12 22:28 | 22:28 | 0:01 | 54 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 220 кВ ПС Сибирская - НВ ГРЭС 3,4 цепь | 220 | ВЛ | ВЛ 220 кВ ПС Сибирская - НВ ГРЭС 3,4 цепь | ВЛ 220 кВ ПС Сибирская - НВ ГРЭС 3,4 цепь | 7.6 | 34.4 | 42 | [9 empty] | КП18
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-07-12 | 22:27 | 2014-07-12 23:26 | 23:26 | 0:59 | 10 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ДНС-24 пс 35/6 "К-1550" ф-4. | 6(10) | ВЛ | пс 35/6 "К-1550" ф-4. | гроза | 3.4 | 1.2 | 4.6 | И | [8 empty] | КП11
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-07-12 | 22:27 | 2014-07-12 22:28 | 22:28 | 0:01 | 21 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ДНС-24 пс 35/6 "К-1565" ф-7. | 6(10) | ВЛ | пс 35/6 "К-1565" ф-7. | гроза | 2.9 |  | 2.9 | [9 empty] | КП11
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-07-12 | 22:55 | 2014-07-12 22:56 | 22:56 | 0:01 | 6 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | МЧ м/р пс 35/6 "КНС-2" М/Ч м/р ф-10. | 6(10) | ВЛ | пс 35/6 "КНС-2" М/Ч м/р ф-10. | гроза | 0.3 | 0.1 | 0.4 | [9 empty] | КП11
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 23:18 | 2014-07-12 | 23:18 | 0:00 | 16 | ДЗТ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 К-844 ВВ-35-1 | 35 | ПС | ПС-35/6 К-844 ВВ-35-1 | Прохождение грозового фронта. Порывистый ветер. Остановка мех. фонда. Следы прохождения токов К.З. на ВВ-35-1. АВР-6 успешно. Т-1 выведен в ремонт. | 2.3 |  | 2.3 | В | [8 empty] | КП11 |  |  | Запуск мех. фонда.
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 23:30 | 2014-07-12 | 23:30 | 0:00 | 33 | ДЗТ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 К-396 ВВ-35-1 | 35 | ПС | ПС-35/6 К-396 ВВ-35-1 | Прохождение грозового фронта. Порывистый ветер. Остановка мех. фонда. Следы прохождения токов К.З. на ВВ-35-1. АВР-6 успешно. Т-1 выведен в ремонт. | 5 |  | 5 | В | [8 empty] | КП11 |  |  | Запуск мех. фонда.
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 21:45 | 2014-07-12 | 21:45 | 0:00 | 64 | МТЗ. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110 Факел ВЛ-35 Ф-2. | 35 | ВЛ | ПС-110 Факел ВЛ-35 Ф-2. | Прохождение грозового фронта. Порывистый ветер. Остановка мех. фонда. | 6 |  | 6 | ТЧ | [8 empty] | КП11 |  |  | Запуск мех. фонда.
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 22:13 | 2014-07-12 | 22:13 | 0:00 | 67 | МТЗ. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110 КНС-15 ВЛ-35 Ф-2. | 35 | ВЛ | ПС-110 КНС-15 ВЛ-35 Ф-2. | Прохождение грозового фронта. Порывистый ветер. Остановка мех. фонда. | 10.9 |  | 10.9 | ТЧ | [8 empty] | КП11 |  |  | Запуск мех. фонда.
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 21:50 | 2014-07-12 | 21:50 | 0:00 | 33 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110 КНС-12 ВЛ-35 Ф-4. | 35 | ВЛ | ПС-110 КНС-12 ВЛ-35 Ф-4. | Прохождение грозового фронта. Порывистый ветер. Остановка мех. фонда. | 4.5 |  | 4.5 | ТЧ | [8 empty] | КП11 |  |  | Запуск мех. фонда.
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 22:00 | 2014-07-12 | 22:00 | 0:00 | 50 | МТЗ. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110 КНС-37 ВЛ-35 Ф-3. | 35 | ВЛ | ПС-110 КНС-37 ВЛ-35 Ф-3. | Прохождение грозового фронта. Порывистый ветер. Остановка мех. фонда. | 11 |  | 11 | ТЧ | [8 empty] | КП11 |  |  | Запуск мех. фонда.
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 22:17 | 2014-07-12 | 22:17 | 0:00 | 60 | МТЗ. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110 КНС-33 ВЛ-35 Ф-3. | 35 | ВЛ | ПС-110 КНС-33 ВЛ-35 Ф-3. | Прохождение грозового фронта. Порывистый ветер. Остановка мех. фонда. | 15 |  | 15 | ТЧ | [8 empty] | КП11 |  |  | Запуск мех. фонда.
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 22:41 | 2014-07-12 | 22:41 | 0:00 | 29 | МТЗ. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110 КНС-33 ВЛ-35 Ф-4. | 35 | ВЛ | ПС-110 КНС-33 ВЛ-35 Ф-4. | Прохождение грозового фронта. Порывистый ветер. Остановка мех. фонда. | 12.7 |  | 12.7 | ТЧ | [8 empty] | КП11 |  |  | Запуск мех. фонда.
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 21:26 | 2014-07-12 | 21:26 | 0:00 | 287 | Авар. откл. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 НВГРЭС-Сибирская-3,4ц | 220 | ВЛ | ВЛ-220 НВГРЭС-Сибирская-3,4ц | Прохождение грозового фронта. Порывистый ветер. Падение «U» в сети. Остановка мех. фонда. | 56.4 |  | 56.4 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Запуск мех. фонда.
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 21:50 | 2014-07-12 | 22:44 | 0:54 | 26 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 К-96 ВЛ-6 Ф-14. | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 К-96 ВЛ-6 Ф-14. | Прохождение грозового фронта. Порывистый ветер. Остановка мех. фонда. | 12.4 |  | 12.4 | ТЧ | [8 empty] | КП11 |  |  | Запуск мех. фонда.
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 21:47 | 2014-07-12 | 22:22 | 0:35 | 6 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 К-19 ВЛ-6 Ф-10. | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 К-19 ВЛ-6 Ф-10. | Прохождение грозового фронта. Порывистый ветер. Остановка мех. фонда. | 3.3 |  | 3.3 | ТЧ | [8 empty] | КП11 |  |  | Запуск мех. фонда.
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 22:12 | 2014-07-12 | 22:12 | 0:00 | 10 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 К-295 ВЛ-6 Ф-18. | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 К-295 ВЛ-6 Ф-18. | Прохождение грозового фронта. Порывистый ветер. Остановка мех. фонда. | 1.6 |  | 1.6 | ТЧ | [8 empty] | КП11 |  |  | Запуск мех. фонда.
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 22:05 | 2014-07-13 | 3:12 | 5:07 | 11 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 К-480 ВЛ-6 Ф-8. | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 К-480 ВЛ-6 Ф-8. | Прохождение грозового фронта. Порывистый ветер. Остановка мех. фонда. Разрушение ШС-10 оп№14,16. Устранено. | 84.5 |  | 84.5 | И | [8 empty] | КП11 |  |  | Запуск мех. фонда.
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 22:07 | 2014-07-12 | 23:40 | 1:33 | 5 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 К-1841 ВЛ-6 Ф-4. | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 К-1841 ВЛ-6 Ф-4. | Прохождение грозового фронта. Порывистый ветер.Разрушение изолятора ШС-10 оп.№52 Ф "В".Остановка мех. фонда. | 1.5 |  | 1.5 | ТЧ | [8 empty] | КП11 |  |  | Запуск мех. фонда.
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 22:05 | 2014-07-12 | 22:05 | 0:00 | 15 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 К-1841 ВЛ-6 Ф-6. | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 К-1841 ВЛ-6 Ф-4. | Прохождение грозового фронта. Порывистый ветер. Остановка мех. фонда. | 2 |  | 2 | ТЧ | [8 empty] | КП11 |  |  | Запуск мех. фонда. Изолятор заменен
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 21:48 | 2014-07-12 | 21:48 | 0:00 | 8 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 К-439 ВЛ-6 Ф-6. | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 К-439 ВЛ-6 Ф-6. | Прохождение грозового фронта. Порывистый ветер. Остановка мех. фонда. | 0.7 |  | 0.7 | ТЧ | [8 empty] | КП11 |  |  | Запуск мех. фонда.
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-13 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-14 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-15 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-16 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-17 | 12:09 | 2014-07-17 | 12:09 | 0:00 | 8 | МТО | АПВУ | Сторонние | ПС-35/6 к-9 ВЛ-6 Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-9 ВЛ-6 Ф-4 | Касание проводов, следы К.З в пролете оп№20/9-20/10 не установленной техникой . | 1.8 |  | 1.8 | ТЧ | [8 empty] | КП20 |  |  | Запуск мех. фонда. Составлен АКТ. |  | с
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-17 | 11:39 | 2014-07-17 | 11:39 | 0:00 | 5 | МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 к-1828 ВЛ-6 Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-1828 ВЛ-6 Ф-5 | ШС-10 Ф-«А» оп№37, ШС-10 Ф-«С» оп№51 частичное разрушение. | 0.2 |  | 0.2 | И | [8 empty] | КП23 |  |  | Запуск мех. фонда. Изоляторы заменены.
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-18 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-19 | 5:17 | 2014-07-19 | 5:17 | 41839 | 8 | МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 к-45 ВЛ-6 ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-45 ВЛ-6 ф-8 | следы подгара проводов Ф"В,С" в пролете оп.№35-36 в районе к-1113. | 1.9 |  | 1.9 | ТЧ | [8 empty] | КП25 |  |  | Запущен мех.фонд.
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-19 | 10:31 | 2014-07-19 | 10:57 | 0:26 | 9 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-111 ВЛ-6 ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-111 ВЛ-6 ф-18 | Следы подгара на проходных изоляторах по Ф"А,В" высоковольтного короба КТПН-250кВА к-51.На крыше КТПН-обнаружена мертвая обгоревшая сорока. | 2.6 |  | 2.6 | И | [8 empty] | КП19 |  |  | Запущен мех.фонд. Составлен первичный акт.
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-20 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-21 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-07-22 | 19:30 | 2014-07-23 00:35 | 0:35 | 5:05 | 4 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | К-326 | 6(10) | КТП | К-326 | внутреннее повреждение трансфрорматора | 5.6 | 5.6 | 11.2 |  | 2005г. |  |  | Т.Р.-02.02.12г. |  |  | 2013г., 2014г. Отказ в Т. Р. | Т.Р.-02.02.12г. | КП25
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-22 | 6:50 | 2014-07-22 | 6:50 | 0:00 | 65 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110 Мега ВЛ-35 Ф-1 | 35 | ВЛ | ПС-110 Мега ВЛ-35 Ф-1 | Прохождение грозового фронта. | 7.7 | 11.3 | 19 | ТЧ | [8 empty] | КП11 |  |  | Производится осмотр оборудования.
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-22 | 10:35 | 2014-07-22 | 10:35 | 0:00 | 6 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-392 ВЛ-6 ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-392 ВЛ-6 ф-6 | Прохождение грозового фронта. Подгары изоляторов ШПК оп.№30 ф-А, оп.№44 ф-А,оп 45 ф-АВС, оп 43 ф-ВС, оп 47 ф-АВ. | 0.8 | 0.3 | 1.1 | И | [8 empty] | КП11 |  |  | Устранено
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-22 | 16:46 | 2014-07-22 | 20:03 | 3:17 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 ДНС-1М ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 ДНС-1М ф-6 | Прохождение грозового фронта. Подгары на изоляторах ШПК-10 оп. 49 ф-В, оп. 50 ф-ВС. | 11.7 |  | 11.7 | И | [8 empty] | КП11 |  |  | В 20:03 ф-6 включен в работу, подано U на к-125М. Разорваны шлейфа на оп. 66 в ст. оп.67, в 21:46 при включении КПУ 125М-2 повторное отключение ф-6 ПС-35/6 ДНС-1М, КПУ125М-2 отключено, в 21:54 ф-6 включен в работу. Произведена замена изоляторов ШПК-10 оп. 49 ф-В, оп. 50 ф-ВС. В 22:46 включено КПУ 125М-2 успешно, подано U На к-27М.
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-22 | 16:51 | 2014-07-22 | 16:51 | 0:00 | 24 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-9М ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-9М ф-18 | Прохождение грозового фронта. | 4.8 | 1.2 | 6 | ТЧ | [8 empty] | КП11 |  |  | Производится осмотр оборудования
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-22 | 17:17 | 2014-07-22 | 17:48 | 0:31 | 23 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-774 ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-774 ф-8 | Прохождение грозового фронта. | 14.8 |  | 14.8 | ТЧ | [8 empty] | КП11 |  |  | Производится осмотр оборудования
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-22 | 16:45 | 2014-07-22 | 19:19 | 2:34 | 20 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-41М ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-41М ф-16 | Прохождение грозового фронта. Посадка U по СШ-6кВ. Разрушение изоляторов ШС-10 ф-В,С оп.25,27. | 5.5 | 1.9 | 7.4 | И | [8 empty] | КП11 |  |  | Устранено.
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-22 | 22:30 | 2014-07-22 | 1:30 | 3:00 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-100 ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-100 ф-14 | Последствие прохождения грозового фронта, падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-6кВ в пролете оп. 10-11. | 2.8 |  | 2.8 | ТЧ | [8 empty] | КП19 |  |  | Устранено.
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-23 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-07-24 | 17:19 | 2014-07-24 17:20 | 17:20 | 0:01 | 45 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 35кВ п/с 110/35/6кВ Молодежная токовая отсечка | 35 | ВЛ | ВЛ 35кВ п/с 110/35/6кВ Молодежная токовая отсечка | гроза | 5.1 | 10.2 | 15.3 | [9 empty] | КП11
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-24 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-07-25 | 10:52 | 2014-07-25 10:53 | 10:53 | 0:01 | 4 |  | АПВУ | Внешние сети |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ к-8 МЧ | посадка напряж | 0.9 | 8.5 | 9.4 | [9 empty] | КП18
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-25 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-26 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-27 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-07-28 | 14:30 | 2014-07-28 | 15:18 | 0:48 | 1033 |  | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 факел КНС-32 1 цепь, п/с большечерногорская | 35 | ВЛ | ВЛ-110 факел КНС-32 1 цепь, п/с большечерногорская | Аварийное отключение по вине Энергоснабж.орг | 422.3 | 405.3 | 827.6 | [9 empty] | КП18
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-28 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-29 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-07-30 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-30 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-07-31 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-31 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-01 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-01 | 7:20 | 2014-08-01 | 8:03 | 0:43 | 21 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | РУ-6 №3 КНС-9 яч.№56 ввод-2 РУ-6 №3 КНС-9 КЛ-6кВ 2(3*240) | 6(10) | КЛ | 2С-6 РУ-6 №3 КНС-9 | Пробой одной нитки КЛ-6кВ 2(3*240) Остановка СД-6 1250кВт №7, №8. Вывод в ремонт поврежденной КЛ. Включили СМВ-6 РУ-6 №3 КНС-9, запуск в работу СД-6 №7, №8 в 9:40 | 97.1 |  | 97.1 | КС | [8 empty] | КП23 |  |  | Произведён ремонт КЛ-6. Восстановлена нормальная схема РУ-6 №3 КНС-9
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-02 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-02 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-03 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-03 | 4:20 | 2014-08-03 | 7:09 | 2:49 | 3 | МТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ К-286 ВЛ-6кВ ф-7 | 6(10) | КТП | ПС 35/6кВ К-286 ВЛ-6кВ ф-7 | Внутренние повреждение Тр-ра КТПН 6/0,4 250кВА №3 к-286. | 5.9 |  | 5.9 | Т | [8 empty] | КП23 |  |  | скв. переподключены на КТПН №4 400кВА к-286
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-03 | 23:52 | 2014-08-04 | 0:47 | 0:55 | 13 |  |  | Технология | ПС-35/6кВ к-13 ВЛ-6кВ ф-6 | 6(10) | КТП | ПС-35/6кВ к-13 ВЛ-6кВ ф-6 | Порыв водовода в районе к-1475. Залили КТПН 6/0,4 №1 630кВА к-1475, КУВ 6кВ к-1475. | 13.4 |  | 13.4 | ТЧ | [8 empty] | КП24 |  |  | В 23:52 по согласованию с ЦИТС СНГ ф-6 отключен, В 00:30 на оп. 25 разорваны шлейфа, в 00:47 ф-6 включен в работу. В 01:30 порыв перекрыт. Произведена чистка оборудования к-1475. В 04:27 ф-6 ПС-35/6 к-13 отключен, соединены шлейфа на оп.25. в 04:57 ф-6 включен в работу. | т
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-04 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-04 | 18:31 | 2014-08-04 | 18:31 | 0:00 | 236 | Д,З.,Земл.защита | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Мегион-Кирьяновска-1,2Ц | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Мегион-Кирьяновска-1,2Ц | Прохождение грозового фронта. Кратковременное отключение электрооборудования Мыхпайского месторождения.Останов технологических агрегатов СД,АД, мех.фона на кустовых площадках. | 28.2 | 41 | 69.2 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Запуск технологических агрегатов АД,СД к 19:15, механизированного фонда на кустовых площадках к 20:00.
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-05 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-05 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-06 | 41857.0868 | 2014-08-06 03:08 | 41857.1306 | 1:03 | 87 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 КНС Лор-еган | 35 | ПС | ПС 35/6 КНС Лор-еган | Неполнофазный режим Ф-1 ПС 110/35/6 Каскад, разрушение шинной перемычки от МВ-35 №2 до ШР-35 №2 на ПС 35/6 КНС Лор-еган в месте аргонной сварки | 30.1 | 33.9 | 64 | [9 empty] | КП10
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-06 | 15:41 | 2014-08-06 | 17:41 | 2:00 | 12 | МТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 К-219 ВЛ-6 Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 К-219 ВЛ-6 Ф-4 | Неблагоприятные погодные условия. Порывистый ветер до 20 м/с. Разрушение ШС-10 Ф-"В" оп№41, ШС-10 Ф"В" оп№25/4, К.З. проводов Ф-"В,С", К-213 КТПН-6/0,4 250кВа №2,3 разрушение проходного изолятора Ф-"А,В". КПУ-6 к-213 ПР-6-1,2 разрушение изолятора колонки подвижного контакта. Ф-"С". | 14.3 |  | 14.3 | И | [8 empty] | КП12 |  |  | В 17:40 РПВУ. Повторно в 21:19 МТО, АПВН, РПВН. Замечание устранены. В 01:24 РПВУ. Запуск м/ф.
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-06 | 18:21 | 2014-08-06 | 18:21 | 0:00 | 22 | ДЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 К-30 Т-2 | 35 | ПС | ПС-35/6 К-30 Т-2 | Следы К.З. на проходных изоляторах ВВ-6-2. Попадание птицы на токопровод 6-2. | 3.9 |  | 3.9 | ТЧ | [8 empty] | КП19 |  |  | Осмотр Э.О. Запуск м/ф. Т-2 выведен в ремонт.
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-07 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-07 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-08 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-08 | 14:20 | 2014-08-08 | 14:20 | 0:00 | 150 | МТЗ, Земляная защита. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6кВ КНС-3А, ВЛ-35кВ Ф-2 | 35 | ПС | ПС-110/35/6кВ КНС-3А, ВЛ-35кВ Ф-2 | На ПС-35/6кВ к-26 на ТН-35кВ№2 попадание птицы (обнаружены следы подгара на ПК ТН-35кВ№2 Ф «А,В» и мертвая птица). Посадка напряжения на 1СШ-35кВ ПС-110 КНС-3А с кратковре менным отключением мех. фонда на кустовых площадках.и технологичес- ких агрегатов на КНС-3Бис. | 18.3 | 47.7 | 66 | ИЭ | [8 empty] | КП19 |  |  | Мех.фонд на кустовых площадках и технологическое оборудование запущены.Составлен первичный акт и фото.
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-09 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-09 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 1:26 | 2014-08-10 | 1:26 | 0:00 | 15 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-411 Ф№4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-411 Ф№4 | Прохождение грозового фронта. | 0.8 | 3.2 | 4 | ТЧ | [8 empty] | КП11
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 1:26 | 2014-08-10 | 2:20 | 0:56 | 5 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-411 Ф№8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-411 Ф№8 | Прохождение грозового фронта. | 1.6 | 3 | 4.6 | ТЧ | [8 empty] | КП11
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 1:42 | 2014-08-10 | 1:42 | 0:00 | 26 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-1405 Ф№8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-1405 Ф№8 | Прохождение грозового фронта. | 1.3 |  | 1.3 | ТЧ | [8 empty] | КП11
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 2:35 | 2014-08-10 | 3:28 | 0:53 | 55 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-839 Ф№18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-839 Ф№18 | Прохождение грозового фронта. | 15 | 4.5 | 19.5 | ТЧ | [8 empty] | КП11
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 2:36 | 2014-08-10 | 3:26 | 0:50 | 38 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 К-839 Ф№8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 К-839 Ф№8 | Прохождение грозового фронта. | 13 | 3 | 16 | ТЧ | [8 empty] | КП11
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 2:36 | 2014-08-10 | 3:26 | 0:50 | 27 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 К-839 Ф№17 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 К-839 Ф№17 | Прохождение грозового фронта. | 11 | 3 | 14 | ТЧ | [8 empty] | КП11
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 2:38 | 2014-08-10 | 2:38 | 0:00 | 9 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-846 Ф№8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 К-846 Ф№8 | Прохождение грозового фронта. | 1.6 |  | 1.6 | ТЧ | [8 empty] | КП11
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 2:41 | 2014-08-10 | 2:41 | 0:00 | 5 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-1923 Ф№6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 К-1923 Ф№6 | Прохождение грозового фронта. | 0.3 | 3 | 3.3 | ТЧ | [8 empty] | КП11
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 2:52 | 2014-08-10 | 2:52 | 0:00 | 15 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 К-1923 Ф№16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 К-1923 Ф№16 | Прохождение грозового фронта. | 0.4 | 3 | 3.4 | ТЧ | [8 empty] | КП11
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 2:46 | 2014-08-10 | 2:46 | 0:00 | 8 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 К-439 Ф№16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 К-439 Ф№16 | Прохождение грозового фронта. | 0.2 | 2 | 2.2 | ТЧ | [8 empty] | КП11
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 2:46 | 2014-08-10 | 3:20 | 0:34 | 12 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 К-445 Ф№10 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-445 Ф№10 | Прохождение грозового фронта. | 2 | 5 | 7 | ТЧ | [8 empty] | КП11
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 2:48 | 2014-08-10 | 2:48 | 0:00 | 18 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 К-1954 Ф№11 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 К-1954 Ф№11 | Прохождение грозового фронта. | 0.5 | 3.5 | 4 | ТЧ | [8 empty] | КП11
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 2:50 | 2014-08-10 | 2:50 | 0:00 | 15 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 К-1976 Ф№4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 К-1976 Ф№4 | Прохождение грозового фронта. | 1.7 | 3.5 | 5.2 | ТЧ | [8 empty] | КП11
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 3:00 | 2014-08-10 | 3:20 | 0:20 | 10 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-392 Ф№6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-392 Ф№6 | Прохождение грозового фронта. | 0.9 |  | 0.9 | ТЧ | [8 empty] | КП11
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 3:10 | 2014-08-10 | 3:10 | 0:00 | 10 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/5кВ К-352 Ф№16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/5кВ К-352 Ф№16 | Прохождение грозового фронта. | 1.8 |  | 1.8 | ТЧ | [8 empty] | КП11
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 3:04 | 2014-08-10 | 3:46 | 0:42 | 266 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6кВ КНС-11 Ф№1 35кВ | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6кВ КНС-11 Ф№1 35кВ | Прохождение грозового фронта. ПС-35/6кВ К-255, К-258, К-272, К-291, К-295 АВР-6кВ успешно. ПС-35/6кВ К-257 одноблочная | 86.4 | 90 | 176.4 | ТЧ | [8 empty] | КП11
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-10 | 2:54 | 2014-08-10 | 2:54 | 0:06 | 7 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-1508 Ф№ 4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1508 Ф№ 4 | Прохождение грозового фронта. | 1.1 |  | 1.1 | [9 empty] | КП11 |  |  | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-10 | 13:41 | 2014-08-10 | 15:36 | 1:55 | 2 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-1598 Ф№16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1598 Ф№16 | Прохождение грозового фронта. Разрушение штыревого изолятора и провода по фазе "С" на опоре №29 | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП24 |  |  | Замечание устранены. В 15:36 РПВУ.
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-10 | 14:05 | 2014-08-10 | 14:06 | 0:01 | 85 |  |  | Внешние сети |  | 500 | ВЛ |  | Прохождение грозового фронта. | 22.5 | 69 | 91.5 | [9 empty] | КП18 |  |  | посажка напряжения, вызванная прохождением грозового фронта. Имели место остановки отдельных скважин с успешным самозапуском
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-10 | 14:05 | 2014-08-10 | 14:06 | 0:01 | 93 |  |  | Внешние сети |  | 500 | ВЛ |  | Прохождение грозового фронта. | 13.6 |  | 13.6 | [9 empty] | КП18 |  |  | посажка напряжения, вызванная прохождением грозового фронта. Имели место остановки отдельных скважин с успешным самозапуском
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-11 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-11 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-12 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-12 | 15:30 | 2014-08-12 | 16:30 |  |  |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-1508 Ф№ 4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-1508 Ф№ 4 | Устранение последствий прохождения грозового фронта по телефонограмме № 549 от 12.08.2014г. Согласованно с ЦДНГ | 8.2 |  | 61.1 | [9 empty] | КП23 |  |  | Заменили повреждённый изолятор на опоре № 13
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-12 | 16:41 | 2014-08-12 | 16:41 |  |  | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-3 Г/Ё м/р Ф№ 18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-3 Г/Ё м/р Ф№ 18 | Прохождение грозового фронта. | 0.8 |  | 61.1 | [9 empty] | КП11 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. Устранено.
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-13 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-13 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-14 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-14 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-15 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-15 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-16 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-16 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-17 | 21:40 | 2014-08-17 | 22:25 | 0:45 | 30 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | МВ-6 яч№2 ввод ПС-35/6кВ К-344 | 35 | ПС | ПС-35/6кВ К-344 МВ-6 яч№2 | Прохождение грозового фронта Пробное включение МВ-6 ввод успешно | 21.3 |  | 21.3 | В | [8 empty] | КП25 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда.
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-17 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-18 | 1:56 | 2014-08-18 | 2:33 | 0:37 | 15 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВК-809 Ф№4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-809 Ф№4 | Прохождение грозового фронта Пробное включение Ф№4 успешно | 4.9 |  | 4.9 | ТЧ | [8 empty] | КП25 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда.
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-18 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-18 | 15:24 | 2014-08-18 | 15:24 | 0:00 | 9 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-894 ВЛ-6 Ф-6. | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-894 ВЛ-6 Ф-6. | Прохождение грозового фронта. Ожог ШС-10 Ф-"А,В" оп№31,39 | 1.1 |  | 1.1 | ТЧ | [8 empty] | КП25 |  |  | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда.
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-18 | 15:24 | 2014-08-18 | 16:14 | 0:50 | 14 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-894 ВЛ-6 Ф-8. | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-894 ВЛ-6 Ф-8. | Прохождение грозового фронта.Ожог ШС-10 Ф-"А,В" оп№39 ШС-10 Ф-"В" оп№41,12/2 | 4.2 |  | 4.2 | ТЧ | [8 empty] | КП25 |  |  | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда.
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-19 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-19 | 19:48 | 2014-08-19 | 19:48 | 0:06 | 14 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ ДНС Л/Ё м/р Ф№18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ ДНС Л/Ё м/р Ф№18 | Прохождение грозового фронта. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 |  |  | Выполняется осмотр Э.О.
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-20 | 11:40 | 2014-08-20 | 11:40 | 0:00 | 40 | АО | АПВУ | Внешние сети | ПС-110 КНС-5Б ВЛ-35 Ф-1,2,3,4. | 35 | ПС | ПС-110 КНС-5А ВЛ-35 Ф-1,2,3,4. | Причина выясняется | 16.5 | 48.5 | 65 | [9 empty] | КП18 |  |  | Осмотр ПС-35/6кВ -без замечаний. Произведен презапуск мех.фонда на кустовых площадках..
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-20 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-21 | 23:27 | 2014-08-21 | 23:27 | 0:00 | 14 | МТЗ-1ст. |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ К-1384 | 35 | ПС | БСК-2 2250кВАр яч.№21 ПС-35/6кВ К-1384 | Причина не установлена. Самозапуск остановившегося мех.фонда | 2.3 |  | 2.3 | КУ | [8 empty] | КП25 |  |  | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда.
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-21 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-22 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-22 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-23 | 41874.9062 | 2014-08-23 | 41874.9069 | 0:01 | 20 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Мегион-Кирьяновская-2ц | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Мегион-Кирьяновская-2ц | В пролете оп.№6-7 обрыв и падение провода фазы "С" ВЛ-110 Кирьяновская-Ореховская на пересечении с ВЛ-110кВ Мегион-Кирьяновская-2Ц. На ПС-110/35/6 Мега АВР-35- успешно. | 5.4 | 23 | 28.4 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Посадка напряжения по всем энергообъектам Самотлорского м/р. Произведен презапуск мех.фонда на кустовых площадках..
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-23 | 21:45 | 23:08.14 | 21:45 | 0:00 | 605 | ТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 Мегион-Кирьяновская-2ц | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Мегион-Кирьяновская-2ц | В пролете оп.№6-7 обрыв и падение провода фазы "С" ВЛ-110 Кирьяновская-Ореховская на пересечении с ВЛ-110кВ Мегион-Кирьяновская-2Ц. На ПС-110/35/6 Мега АВР-35- успешно. | 99.7 | 557.7 | 657.4 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Посадка напряжения по всем энергообъектам Самотлорского м/р. Произведен презапуск мех.фонда на кустовых площадках..
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-24 | 41875.6708 | 2014-08-24 | 41875.6708 | 0:00 | 9 |  | АПВУ | Технология | КЗ в ТМПН СУ скв.19568 | 0.4 | КТП | ПС 35/6 кВ к.364 Ф-5 | КЗ в ТМПН СУ скв.19568 | 1.6 | 2.9 | 4.5 | [9 empty] | КП24 |  |  | ТМПН - заменён, скв - в работе | т
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-24 | 16:28 | 2014-08-24 | 16:28 | 0:00 | 20 | МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ К-2181 ВЛ-6 Ф-6. | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-2181 ВЛ-6 Ф-6. | На КТПН-250кВА к-2202 разрушение МОПН-6кВ Ф»А,С». | 6 | 1.3 | 7.3 | ЗА | [8 empty] | КП23 |  |  | МОПН-6кВ выведены из схемы. Мех.фонд на КП запущен.
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-25 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-25 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-26 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-26 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-27 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-27 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-28 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-28 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-29 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-29 | [28 empty] | нарушений не было
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-30 | 41881.1931 | 2014-08-30 04:40 | 41881.1931 | 0:00 | 12 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-1 Тюменского м/р Ф№ 14 | 6(10) | ВЛ | Тюм.м/р.к.3,10,14 | Прохождение грозового фронта. | 0.7 |  | 0.7 |  | 1987г. |  |  | Т.Р.-22.10.2013г. |  |  | 10.2014г. | осмотр 12.04.2014г. | КП11 |  |  | При осмотре Электрооборудования нарушений не выявлено
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-30 | 17:20 | 2014-08-30 | 17:20 | 0:00 | 162 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Мегион-Самотлор-1ц | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Мегион-Самотлор-1ц | Прохождение грозового фронта. | 27 | 12.6 | 39.6 | [9 empty] | КП18 |  |  | Остановка КНС-19 СД-1,3 2*4000кВт. Осмотр Э.О. Запуск тех.оборудования, м/ф.
август | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-31 | 17:55 | 2014-09-01 | 0:55 | 7:00 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА к-100 | 6(10) | КТП | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА к-100 | Внутреннее повреждение трансформатора. Нет звезды со стороны 6кВ ф-В. | 16.8 |  | 16.8 | Т | [8 empty] | КП23 |  |  | Произведена замена КТПН 6/0,4 1000кВА к-100.
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-08-31 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-01 | 14:26 | 2014-09-01 | 16:00 | 1:34 | 10 | персоналом |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ К-1453 ВЛ-6 Ф-18. | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-1453 ВЛ-6 Ф-18. | Крен опоры №37 | 6.6 |  | 6.6 | СК | [8 empty] | КП19 |  |  | Устранение дефекта было согласовано с заказчиком посредством телефонограммы, как плановые потери. ЦИТС СНГ выставили аварийные потери.
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-01 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-02 | 11:18 | 2014-09-02 | 11:23 | 0:05 | 29 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ К-1954 ВВ-6 яч№2 Ввод-6-1. | 35 | ПС | ПС-35/6кВ К-1954 ВВ-6 яч№2 Ввод-6-1. | Разрушение опорных изоляторов на СШП-6 со стороны СВВ-6 яч№8 Ф-"А,В". СШП-6 выведен из схемы. | 3.4 | 5.4 | 9.8 | И | [8 empty] | КП23 |  |  | Запуск м/ф. Замечание устранено. Схема востановлена.
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-02 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-03 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-03 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-04 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-04 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-05 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-05 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-06 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-06 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-07 | 4:20 | 2014-09-07 | 4:20 | 0:00 |  | МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ К-404 КРУН-6кВф-8 | 35 | ПС | ПС 35/6кВ К-404 ф-8 | Разрушение проходного изолятора ф-В в яч. ф-6кВ №8 КРУН-6кВ ПС-35/6 к-404, повреждение гибкой связи. | 23.4 | 1.2 | 24.6 | И | [8 empty] | КП23 |  |  | В 5:20 оборудование выведено в ремонт, дефекты устранены, в 06:50 ф-6кВ №8 в работе.
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-07 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-08 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-08 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-09 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-09 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-10 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-10 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-11 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-11 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-12 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-12 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-13 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-13 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-14 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-14 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-15 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-15 | 14:35 | 2014-09-15 | 14:35 | 0:00 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ Промысел-17, БСК-2 | 35 | ПС | ПС 35/6кВ Промысел-17 ф-17,18 | Посадка напряжения | 2.8 |  | 2.8 | КУ | 1987 | КЭПФ-6,3 | Серпухов | 31.07.2013г. | 100 | 10.2014г. | нет | 28.07.2014г. | КП24 |  |  | Повреждение конденсатора. Конденсатор заменили
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-16 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-16 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-17 | 11:03 | 2014-09-17 | 11:25 | 0:22 | 31 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 к-502 ВВ-6 яч№2 Ввод6-2 | 35 | ПС | ПС-35/6 к-502 ВВ-6 яч№2 Ввод6-2 | Повреждение обмотки ТН-6, разрушение ПК-6 Ф-В,С яч№3. Заменили ТН-6 яч№3 на резервный. | 3.6 |  | 3.6 | ИЭ | [8 empty] | КП23 |  |  | Осмотр Э.О. Запуск м/ф.
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-17 | 5:25 | 2014-09-17 | 10:38 | 5:13 | 24 | МТО | АПВНУ, РПВНУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ К-2160 ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ К-2160 ВЛ-6кВ Ф-6 | Повреждение изолятора на оп.56 по фазе-А, разрушение изолятора на оп.19 по фазе-В, падение дерева в пролёте оп.19-20 | 69 |  | 69 |  | 1982 |  |  | 12.04.2013г. | 0 |  | 04.2014г. Отказ ЦДНГ-7 |  | КП19 |  |  | Изоляторы заменили, дерево убрали
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-18 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-18 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-19 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-19 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-20 | 15:53 | 2014-09-20 | 16:47 | 0:54 | 23 | Откл. персоналом. |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 к-541 ВЛ-6 Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-541 ВЛ-6 Ф-6 | Порывистый ветер до 27м/с. С 15:10 остановка м/ф. Неполнофазный режим.На оп№1 разрушение ШС-10 Ф-А компенсатора на ЛР-6 и излом провода в наконечнике в следствии тяжения провода. | 34.1 | 7.6 | 41.7 | Р | [8 empty] | КП23 |  |  | Осмотр Э.О.Замечание устранено. РПВУ. Запуск м/ф.
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-20 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-21 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-21 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-22 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-22 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-23 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-23 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-24 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-24 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-25 | 0:50 | 2014-09-25 | 2:49 | 1:59 | 24скв |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ К-209 ВЛ-6кВ ф-10 КПУ 6кВ №1252-2 | 6(10) | ПО | ПС 35/6кВ К-209 ВЛ-6кВ ф-10 КПУ 6кВ №1252-2 | Повреждение проходного изолятора ф-В КПУ 6кВ №1252-2, Неполнофазный режим. | 12.1 |  | 12.1 | И | [8 empty] | КП23 |  |  | В 01:05 заявка об остановке м/ф от ПС-35/6 к-209. ПС-35/6 к-209 схема ремонтная, СШ-6кВ переведена по ф-10 на ф-6 ПС-35/6 к-1453 ч/з КПУ 6кВ №1252-2(под вывод в ремонт ВЛ-35кВ ф-1 ПС-110/35/6 КНС-17А по заявке НВЭС). В 03:55 СШ-6кВ ПС-35/6 к-209 переведена на ф-14 ПС-35/6 к-1453 ч/з КПУ 6кВ №676-1. Произведена замена изолятора ф-В КПУ 6кВ №1252-2.
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-25 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-26 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-26 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-27 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-27 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-28 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-28 | [28 empty] | нарушений не было
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-29 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | в
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-29 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | в
сентябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-30 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | в
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-09-30 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | в
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-01 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-01 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-02 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-02 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-03 | 8:46 | 2014-10-03 | 9:17 | 0:30 | 13 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 к-502 ВЛ-6 Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-502 ВЛ-6 Ф-4 | Запуск м/ф.Осмотр Э.О. | 4.1 |  | 4.1 | [9 empty] | КП25
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-03 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-04 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-04 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-05 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-05 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-05 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-06 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-06 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-07 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-07 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-08 | 14:58 | 2014-10-08 | 14:59 | 0:01 | 20 | МТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС-35/6 к-2181 ВЛ-6кВ ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-2181 ВЛ-6кВ ф-16 | Касание ВЛ-6кВ ф-А,С в пролете оп-4/7-4/8 трубоукладчиком ОАО АМК Вигос при производстве работ по укладке лежневой автодороги. | 1.5 |  | 1.5 | ТЧ | [8 empty] | КП22 |  |  | Пробное включение ТУ успешно. Составлен АКТ. |  |  | неуч.вр.
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-08 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-09 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-09 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-10 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-10 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-11 | 9:12 | 2014-10-11 | 12:17 | 3:05 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ К-30 ф-9 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ К-30 ф-9 | Излом провода в наконечнике ЛР-6кВ оп№1 ф-А, неисправность МПУ Сириус яч-9. | 17 |  | 17 | Р | [8 empty] | КП23 |  |  | Произведена переопрессовка провода, замена МПУ Сириус яч-9.
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-11 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-12 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-12 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-13 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-13 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-14 | 1:09 | 2014-10-14 | 4:54 | 3:45 | 4 | МТО | АПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ К-67 ВЛ-6 Ф№6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-67 Ф-6 | Зацеп проводов Ф "А,С" в пр. оп 19/6-19/7 грузоподёмной техникой ООО "КАМА-Нефть".После успешного АПВ перекос U на С-6кВ.Разорвали шлейфа на оп.№16, оп.№19/4. Подали U на к-761, К-155 от Ф№18 ПС-35/6кВ К-633 | 4.2 |  | 4.2 | ТЧ | [8 empty] | КП20 |  |  | Составлен акт, произведен перезапуск мехфонда.
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-14 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-15 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-15 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-16 | 6:30 | 2014-10-16 | 6:53 | 23:00 | 14 | МТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ КНС-21 ВЛ-6кВ Ф№14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ КНС-21 | Перезапуск мех.фанда | 7.7 |  | 7.7 | ТЧ | [8 empty] | КП24
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-16 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-17 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-17 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-18 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-18 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-19 | 19:00 | 2014-10-19 | 19:00 |  | 118 | МТЗ Защита Umin |  | Технология | СД-4000кВт №6 КНС-28. РУ-6 №2 КНС-28 | 6(10) | ПО | РУ-6кВ №2 КНС-28 яч №21 ввод на Р-1, 4 С-6кВ | Свищ на задвижке СД-1250кВт №4, залило водой СД-1250кВт №5. Посадка "U" на 1С-35кВ ПС-110/35/6кВ КНС-28. Восстановили схему РУ-6 №2 КНС-28. В 21:30 запустили СД№1, №2 КНС-28. Запуск остановившегося мехфонда | 915.2 |  | 915 | ПЭ | [8 empty] | КП24
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-19 | 15:21 | 2014-10-19 | 15:29 | 0:08 | 10 | "Земля" |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ К-15 ВЛ-6кВ Ф№10 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-15 ВЛ-6кВ Ф№10 | Разрушение изолятора ШС-10 Ф "С" на приёмном портале. Заменили изолятор | 4.2 |  | 4.2 | И | [8 empty] | КП23
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-19 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-20 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-20 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-21 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-21 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-22 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-22 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-23 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-23 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-24 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-24 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-25 | 1:17 | 2014-10-25 | 1:17 | 0:00 | 105 | ДЗШ | АПВУ | Внешние сети | ПС-500 Белозерная, ВЛ-220 Газовая, 1ц | 220 | ВЛ | ВЛ-220 Газовая, 1ц | Повреждение КС-220 на ПС-500 Белозерная. Посадка напряжения.Останов технологических агрегатов и частично мех.фонда. | 21.9 | 4.6 | 26.5 | ЗА | [8 empty] | КП18 |  |  | Запуск технологических агрегатов АД,СД механизированного фонда на кустовых площадках
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-26 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-26 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-27 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-28 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-28 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-29 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-29 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-30 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-10-30 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-31 | 9:58 | 2014-10-31 | 9:58 | 0:00 | 16 |  |  | Внешние сети | ПС-35/6кВ К-100 1 С-6кВ | 35 | ПС | ПС-35/6кВ К-100 1 С-6кВ | Колебания напряжения в сети внешнего электроснабжения. Осмотр ЭОСамозапуск мех.фонда | 1.9 |  | 1.9 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-01 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-02 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-03 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-04 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-05 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-11-06 | 8:33 | 2014-11-06 | 9:44 | 1:11 | 9 | МТЗ 2 ст | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА№1 К-1935 | 6(10) | КТП | ПС-35/6кВ К-107 ВЛ-6кВ Ф-6 | внутреннее поврежденние тр-ра КТПН 6/0,4кВ 1000кВА№1 К-1935. Заменен трансформатор КТПН 6/0,4кВ 1000кВА№1 К-1935. включен в работу в 12:25 | 11.3 |  | 11.3 | Т | [8 empty] | КП23
ноябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-11-06 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-11-07 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-11-07 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-11-08 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-11-08 | 15:46 | 2014-11-08 | 15:46 | 0:00 | 130 | ТЗНП-I,II ступени земляной защиты | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Белозерная-Пламя | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Белозерная-Пламя | ТЗНП-I,II ступени земляной защиты | 58 | 140 | 198 | [9 empty] | КП25 |  |  | Посадка напряжения по всем энергообъектам Самотлорского м/р. Произведен презапуск мех.фонда на кустовых площадках..
ноябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-11-09 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-11-09 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-11-10 | 4:15 | 2014-11-10 | 4:15 | 0:00 | 330 | МТЗ 1 ст | АПВУ | Технология | ВЛ-35кВ ф-3,1 ПС-110 КНС-8А | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ ф-3,1 ПС-110 КНС-8А | Порыв трубопровода. Посадка напряжения по энергообъектам ЦДНГ-3,4 Самотлорского м/р. Перевод питания ПС-35/6кВ от Ф-3-35кВ на резервные источники питания. Ф-1-35кВ -отключился в 7:52 с успешным АПВ( обрыв шлейфа по Ф"С" на оп.№2,отсутствие контакта на ШР-35№1 ПС-110/35/6кВ КНС8-А неполнофазный режим на ПС-35/6кВ к-119). ПС-35/6кВ к-119 переведена на резервные источники питания в 10:25. | 146.8 | 88 | 234.8 | ТЧ | [8 empty] | КП24 |  |  | Посадка напряжения по энергообъектам ЦДНГ-3,4 Самотлорского м/р. Произведен презапуск мех.фонда на кустовых площадках..
ноябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-11-10 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-11-11 | 12:14 | 2014-11-11 | 12:14 | 0:00 | 67 | МТЗ 2 ст | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35кВ ф-2 ПС-110 КНС-8А | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ ф-2 ПС-110 КНС-8А | Разрушение подвижного изолятора СР-35№1 по Ф-"А" на ПС-35/6кВ К-1738 | 9.1 |  | 9.1 | Р | [8 empty] | КП23 |  |  | Посадка напряжения по энергообъектам ЦДНГ-3 Самотлорского м/р. Произведен презапуск мех.фонда на кустовых площадках..
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-11-11 | 13:51 | 2014-11-11 | 18:23 | 4:32 | 21 | МТЗ 2 ст |  | Собств. сети без внешн. возд. | РУ-6 КНС-8А Реактор-2 | 6(10) | РП | РУ-6кВ КНС-8А яч.5 на Р-2 | внутреннее повреждение Реактора | 3.9 |  | 3.9 | РТ | [8 empty] | КП23 |  |  | Посадка напряжения по энергообъектам ЦДНГ-3 Самотлорского м/р. Произведен презапуск мех.фонда на кустовых площадках..
ноябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-11-11 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-11-12 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-11-12 | 1:20 | 2014-11-13 | 1:40 | 0:20 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-6/0,4кВ 400кВА К-1548 | 0.4 | КТП | КТПН-6/0,4кВ 400кВА К-1548 | Подклинивание скважин, подключенных к КТПН-6/0,4кВ 400кВА к-1548, сработал АВ-0,4кВ 1000А ввод-0,4кВ. | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП24
ноябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-11-13 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-11-13 | 1:14 | 2014-11-13 | 3:00 | 1:46 | 18 | Газовая защита тр-ра 2ступень |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ К-552 | 35 | ПС | ПС-35/6кВ К-552 СШ-6кВ | Газовая защита тр-ра 2ступень | 8.9 | 2.2 | 11.1 | Т | [8 empty] | КП25
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-11-15 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-11-16 | 15:02 | 2014-11-16 | 15:02 | 0:00 |  | МТО | АПВУ | Технология | ПС-35/6кВ Север-1 ВЛ-6 Ф№14 | 35 | ПС | ПС-35/6кВ Север-1 ВЛ-6 Ф№14 | Подклинивание скважины 51005 ПЭД-400кВт, подключенной к КТПН-6/0,4кВ 1000кВА №3 на К-2512 | [15 empty] | Осмотр Э.О. Запуск м/ф.
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-11-16 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-11-17 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-11-17 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-11-18 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-11-18 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-11-19 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-11-19 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-11-20 | 22:20 | 2014-11-21 | 1:45 | 3:25 |  | МТО | АПВУ | Технология | ПС-35/6кВ К-7 Тюм. мр ВЛ-6кВ Ф№6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-7 Тюм. мр ВЛ-6кВ Ф№6 | Порыв водовода ППД в районе К-8 Тюм. Мр, обледенение опоры №84 | [15 empty] | Осмотр Э.О. Чистка изоляторов. Запуск м/ф.
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-11-20 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-11-21 | 18:30 | 2014-11-21 | 19:04 | 0:34:00 | 5 | МТО, АПВН | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-88 ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-88 ВЛ-6 кВ Ф-8 | Атм., прир. и техн. | 4.3 |  | 4.3 | В | [8 empty] | КП12 |  |  | Пробное включение успешно, перезапуск мех. фонда
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-11-22 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-11-23 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-11-24 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-11-24 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-11-25 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-11-25 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-11-26 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-11-26 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-11-27 | [28 empty] | нарушений не было
ноябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-11-27 | [28 empty] | нарушений не было
декабрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-12-01 | [28 empty] | нарушений не было
декабрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-12-01 | 16:20 | 2014-12-01 | 19-36 | 3:16 | 36 | МТО, АПВН | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ К-90 ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-90А ВЛ-6 кВ Ф-6 | Обрыв провода Ф-"В,С" в результате зацепа а/т "СНПХ" | 24.8 |  | 24.8 | ТЧ | [8 empty] | КП20 |  |  | Обрыв провода Ф-"В,С" в результате зацепа а/т "СНПХ"
декабрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-12-02 | [28 empty] | нарушений не было
декабрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-12-02 | [28 empty] | нарушений не было
декабрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-12-03 | [28 empty] | нарушений не было
декабрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-12-03 | [28 empty] | нарушений не было
декабрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-12-04 | [28 empty] | нарушений не было
декабрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-12-04 | [28 empty] | нарушений не было
декабрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-12-10 | 15:25 | 2014-12-10 | 15:30 | 0:05 | 595 | ДЗШ-110 |  | Внешние сети | П/С 110/35/6 кВ Самотлор 2Т | 110 | ПС | П/С 110/35/6 кВ Самотлор 2Т | Отключение 2С-110 и 2Т П/С 110/35/6 кВ Самотлор при отключенном по заявке 1Т П/С 110/35/6 кВ Самотлор.После включения 2Т П/С 110/35/6 кВ Самотлор запуск технологических агрегатов АД,СД и механизированного фонда на кустовых площадках | 75 | 164 | 239 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Отключение 2С-110 и 2Т П/С 110/35/6 кВ Самотлор при отключенном по заявке 1Т П/С 110/35/6 кВ Самотлор.После включения 2Т П/С 110/35/6 кВ Самотлор запуск технологических агрегатов АД,СД и механизированного фонда на кустовых площадках
декабрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2014-12-10 | 10:00 | 2014-12-10 | 10:00 | 0:00 |  | МТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ К-895 БСК-1 | 35 | ПС | ПС-35/6кВ К-895 БСК-1 | внутреннее поврежденние конденсатора 6кВ | 30 | 140 | 170 | [9 empty] | КП23 |  |  | Посадка напряжения по энергообъектам ЦДНГ-7 Самотлорского м/р. Произведен презапуск мех.фонда на кустовых площадках..
декабрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-12-19 | 13:04 | 2014-12-19 | 15-20 | 2:16 | 11 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПР-6кВ №2 КПУ-6кВ к-216 | 6(10) | ВЛ |  | Излом наконечника Ф-"А" ПР-6кВ №2 КПУ-6кВ к-216 | 13.5 |  | 13.5 | ТЧ | [8 empty] | КП23
декабрь | Самотлорнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-12-22 | 10:35 | 2014-12-22 | 12:16 | 1:41 | 489 | ДЗТ, МТО, МТЗ | АПВН, РПВН | внешние сети | ПС-110/35/6/кВ КНС-5А 1-Т, СШ-35кВ №1,2 | 35 | ПС | ПС-110/35/6/кВ КНС-5А 1-Т, СШ-35кВ №1,2 | Вследствии порыва водовода образование наледи на СШ-35кВ №1,2 ПС-110/35/6кВ КНС-5А, Аварийное отключение СШ-35кВ №1,2. Разорваны шлейфа на оп. №1 Ф-1 35кВ КНС5А, оп№2 Ф-3 35кВ КНС5А. Произведено перераспределение нагрузок ПС35/6кВ. Подано напряжение на ВЛ-35кВ Ф-1,2,3,4 КНС5А от резервных источников питания. Запуск мехфонда. | 737.788 | 31.055 | 768.843 | [9 empty] | КП24
декабрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-12-29 | 20:40 | 2014-12-29 | 22:53 | 2:13 | 20 | МТЗ |  | Технология | ПС 35/6 кВ "К-552" ВЛ-6 кВ ф.6 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ "К-552" ВЛ-6 кВ ф.6 | Образование наледи на ВЛ-6 кВ Ф-6 от ПС "К-552" вследствии порыва водовода. Разобраны шлейфа на опоре.№6 Ф-6. Мех.фонд запитан по резервной схеме. | 11.9 |  | 11.9 | [9 empty] | КП24
декабрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2014-12-30 | 14:18 | 2014-12-30 | 16:13 | 1:55 | 17 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ "К-797", ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ "К-797", ВЛ-6 кВ Ф-16 | Разрушение опорного изолятора фазы "С" на ЛР-6 оп.№1 ВЛ-6 кВ Ф-16 от ПС-35/6 "К-797". Устранено. | 17.9 |  | 17.9 | [9 empty] | КП23
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-01 | 7:00 | 2014-01-12 | 6:59 | 168:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | ТП №163 | ТП №163 - упало 2-е опоры | 3.3 |  | 3.3 | [9 empty] | КП19 |  |  | переходящее с 2013 года
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-02 | [28 empty] | Нарушений нет
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-03 | [28 empty] | Нарушений нет
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-04 | [28 empty] | Нарушений нет
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-05 | 20:04 | 2014-01-05 | 20:45 | 0:41 | 131 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 6 кВ | 6(10) | ВЛ | ТП 217 | Ф- 52- обрыв провода ВЛ 6кВ на ТП 217 | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП12
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-06 | 10:00 | 2014-01-06 | 14:00 | 4:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | Переразделка кабеля на опоре. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-07 | 19:00 | 2014-01-07 | 20:40 | 1:40 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | КТП 93 гр. 3 | нет фазы, КТП 93 гр. 3 | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП12
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-08 | 11:37 | 2014-01-08 | 13:00 | 1:23 | 12 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ 6 кВ | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6"Колендо" | АСДТУ автом. отключение ВВ ф.6 ПС-35/6"Колендо" | 2.9 |  | 2.9 | [9 empty] | КП24
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-09 | 13:00 | 2014-01-09 | 14:00 | 1:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | обрыв фазы на опоре | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП12
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-10 | [28 empty] | Нарушений нет
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-11 | [28 empty] | Нарушений нет
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-12 | [28 empty] | Нарушений нет
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-13 | 9:05 | 2014-01-13 | 10:06 | 1:01 | 55 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-16 Фид. №2, Фид. №4 | 0.4 | КТП | ТП-16 | АОЭЭ "2Площадь" Фид. №2, Фид. №4 - короткое замыкание на ТП-16 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | [9 empty] | КП23
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-14 | 10:00 | 2014-01-14 | 10:30 | 0:30 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-203 | 6(10) | КТП | ТП-203 | АОЭЭ , Подключение силового кабеля. ТП-203 | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-15 | [28 empty] | Нарушений нет
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-16 | 23:00 | 2014-01-17 | 1:00 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | ВЛ-0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | скваж. | Отсутствие фазы с кабельного спуска. | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-17 | 0:30 | 2014-01-17 | 1:00 | 0:30 | 4 |  |  | Технология | ВЛ-0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | скваж. | устранение окисления в контактном соединении вводного кабеля скв.128 | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП5 |  |  |  | т
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-17 | 11:50 | 2014-01-17 | 12:41 | 0:51 | 26 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | скваж. | восстановление провода по ф. "А" на опоре №40. | 0.6 |  | 0.6 | [9 empty] | КП12
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-17 | 11:40 | 2014-01-17 | 12:54 | 1:14 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 35 кВ | 35 | ВЛ | ПС | ремонт ВЛ 35 кВ | 1.8 |  | 1.8 | [9 empty] | КП12
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-18 | [28 empty] | Нарушений нет
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-19 | 11:00 | 2014-01-19 | 16:00 | 5:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | скваж. | нет фазы, ликвид. обрыва ВЛ- 0,4 кВ | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП13
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-20 | [28 empty] | Нарушений нет
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-21 | [28 empty] | Нарушений нет
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-22 | 11:30 | 2014-01-22 | 11:50 | 0:20 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | ТП-№203 | откл.ТП-6/0,4кВ №203 для устран.обрыва ВЛ-0,4кВ | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП13
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-23 | [28 empty] | Нарушений нет
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-24 | 41663.4444 | 2014-01-24 | 41663.5833 | 3:20 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | ТП-206 | откл.ТП-206 гр. 2, нет фазы с опоры скв. 1074, восст. фазы | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП12
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-24 | 41663.625 | 2014-01-24 | 41663.6528 | 0:40 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | ТП-226 | ТП-226 гр.1, выбило автомат на ТП | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП12
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-24 | 41663.875 | 2014-01-24 | 41663.9167 | 1:00 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-101 | 6(10) | КТП | ТП-101 | замена подвижного изолятора ЛР 6кВ т/п 101 ф Л1Н | 0.6 |  | 0.6 | [9 empty] | КП23
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-25 | 41664.9792 | 2014-01-26 07:00 | 41665.4861 | 12:10 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | ТП-209 | ТП 209 гр. 1, обрыв фазного провода ВЛ- 0,4кВ | 0.166 |  | 0.166 | [9 empty] | КП13
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-26 | 41665.9167 | 2014-01-26 07:00 | 41665.9792 | 1:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-404 | 0.4 | КТП | ТП-404 | ТП-404 ф-3 ремонт автомата | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-27 | [28 empty] | Нарушений нет
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-28 | [28 empty] | Нарушений нет
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-29 | [28 empty] | Нарушений нет
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-30 | 41669.4167 | 2014-01-30 | 41669.4583 | 1:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-306 | 0.4 | КТП | ТП-306 | выбило автомат ТП-306 ф3 | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП12
январь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-31 | [28 empty] | Нарушений нет
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-01 | [28 empty] | Нарушений нет
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-02 | [28 empty] | Нарушений нет
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-03 | 41673.9368 | 2014-02-04 | 41674.1194 | 4:23 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Фид №3 "Сах. сопка" | 35 | ПС | ТП-7 | АОЭЭ ТП-7 Фид №3 "Сах. сопка" | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП24
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-03 | 41673.7674 | 2014-02-03 | 41673.809 | 1:00 | 138 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВА №1, ТП35/6Кв | 35 | ПС | ТП35/6Кв | выбило автомат вводной ячейки №1, ТП35/6Кв | 7.2 |  | 7.2 | [9 empty] | КП12
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-03 | 41673.7083 | 2014-02-03 | 41673.7917 | 2:00 | 11 |  |  | Атм., прир. и техн. | фидер Л3М | 35 | ПС | фидер Л3М | Выбило фидер Л3М м/р Монги | 9.1 |  | 9.1 | [9 empty] | КП12
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-03 | 41673.6597 | 2014-02-03 | 41673.6736 | 0:20 | 138 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ Л 1К | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ Л 1К | по ВЛ 6 кВ Л 1К КЗ (перехлест проводов) | 2.4 |  | 2.4 | [9 empty] | КП15
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-03 | 41673.7083 | 2014-02-03 | 41673.9167 | 5:00 | 18 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ ТП-302 ф 2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ ТП-302 ф 2 | АОЭЭ ТП-302 ф 2 | 4.3 |  | 4.3 | [9 empty] | КП13
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-03 | 41673.6354 | 2014-02-03 | 41673.7917 | 3:45 | 44 |  |  | Атм., прир. и техн. | ГПА №1 | 0.4 | ГПЭС | ГПА №1 | авар. остановка ГПА №1 | 22.2 |  | 22.2 | [9 empty] | КП5
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-03 | 41673.9653 | 2014-02-04 | 41674.0521 | 2:05 | 44 |  |  | Атм., прир. и техн. | ДЭС "Cummins" | 0.4 | ДЭС | ДЭС "Cummins" | авар. остановка "Cummins" (замена воздушных фильтров - забиты льдом) | 12.3 |  | 12.3 | [9 empty] | КП5
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-04 | 41674.4583 | 2014-02-04 | 41674.7917 | 8:00 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС35/6 "2-ая площадь" | 35 | ПС | фид.№2 | ПС35/6 "2-ая площадь" №19 "А" фид.№2 - для устранения причины посадки по одной фазе на АГЗУ №14 | 1.3 |  | 1.3 | [9 empty] | КП13
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-04 | 41674.625 |  | 41675.2917 | 16:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС35/6 "2-ая площадь" | 0.4 | ВЛ | фид.№3 | ПС 35/6 "2-ая площ." №13 фид.№3 - оборвано два провода от ТП до АГЗУ №10 | 0.8 |  | 0.8 | [9 empty] | КП12
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-04 | 41674.2917 | 2014-02-04 | 41674.3958 | 2:30 | 12 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП-15 Фид№2 | 6(10) | ВЛ | фид.№2 | АОЭЭ ТП-15 Фид№2 | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП24
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-04 | 41674.2917 | 2014-02-04 | 41674.4583 | 4:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП № 202 | 6(10) | КТП | ТП № 202 | Отсутствие фазы - на ТП № 202 замена предохранителя. | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП24
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-04 | 41674.2917 | 2014-02-04 | 41674.5833 | 7:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КЛ 0,4кВ | 0.4 | КЛ | КЛ 0,4кВ | Отгорел кабельный спуск на опоре. Прокладка временного кабеля. | 0.6 |  | 0.6 | [9 empty] | КП23
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-04 | 41674.2917 | 2014-02-04 | 41674.4167 | 3:00 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ | 6(10) | ВЛ | ТП 403, 404 ,305 | ТП 403 ф1,4; ТП 404 ф1, ТП 305 ф1 - перехлест проводов | 1.1 |  | 1.1 | [9 empty] | КП15
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-05 | 41675.2917 | 2014-02-05 | 41675.6667 | 9:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС35/6 "2-ая площадь" | 0.4 | ВЛ | фид.№3 | ПС 35/6 "2-ая площ." №13 фид.№3 - оборвано два провода от ТП до АГЗУ №11 | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП12 |  |  | Переходящие
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-05 | 41675.5938 | 2014-02-05 | 41675.625 | 0:45 | 22 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ | 6(10) | ВЛ | ТП 6кВ | Аварийно-восстановительные работы по ремонту перемычки ВЛ-6кВ | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП23
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-05 | 41675.4479 | 2014-02-05 | 41675.5 | 1:15 | 43 |  |  | Атм., прир. и техн. | ГПА №1 | 0.4 | ГПЭС | ГПА №1 | работала защита по низкому напряжению и частоте генератора ГПА №1 | 6.7 |  | 6.7 | [9 empty] | КП3
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-06 | 41676.7153 | 2014-02-06 | 41676.8333 | 2:50 | 14 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ 35кВ | 35 | ПС | ВВ 35кВ | По АСДУ на ПС-35/6 "Южный Купол" авт. отключение ВВ-35-2 | 130.2 |  | 130.2 | [9 empty] | КП12
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-06 | 41676.6667 | 2014-02-06 | 41676.9583 | 7:00 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4кВ | 0.4 | ВЛ | ТП № 205 | ТП № 205 гр. 3 - ликвидация схлеста ВЛ-0,4кВ | 0.8 |  | 0.8 | [9 empty] | КП15
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-06 | 41676.6875 | 2014-02-06 | 41677.0625 | 9:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВА 0,4 кВ | 0.4 | КТП | ВА 0,4 кВ | ТП № 233 гр. 2 выбило . Метео | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП15
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-06 | 41676.75 |  | 6:59 | 12:59 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ | 6(10) | КТП | ТП № 93 | ТП № 93 : нет фазы ( повреждение ВЛ ) | 2.6 |  | 2.6 | [9 empty] | КП15
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-06 | 41676.75 |  | 6:59 | 12:59 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4кВ | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ | ТП № 211 гр. 3 - упала опора р-он скв. 1252 | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП19
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-06 | 41677.0833 |  | 6:59 | 4:59 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4кВ | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ | ТП № 229 - обрыв 2-го пролета ВЛ-0,4 КВ | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП12
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-06 | 41676.4722 |  | 6:59 |  | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6кВ | АОЭЭ ТП-31Б фид№4 "Вост-Эхаби" | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП15
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-06 | 41676.4722 | 2014-02-06 | 41676.4861 | 0:20 | 27 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6кВ | АОЭЭ ВЛ-35/6 Фид№2 "Втор.Пл-дь" | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП15
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-06 | 41676.5625 | 2014-02-06 | 41676.6667 | 2:30 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4кВ | 0.4 | ВЛ | ТП -5а | АОЭЭ ТП-6/0,4кВ ТП -5а | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП15
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-06 | 41676.6035 |  | 6:59 |  | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ | 6(10) | ВЛ | ТП-19а | АОЭЭ ВЛ-35/6 фид.№2 "2 -ая Пл-дь" ТП-19а | 3.9 |  | 3.9 | [9 empty] | КП15
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-06 | 41676.6035 | 2014-02-06 | 41676.6667 | 1:31 | 20 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ | 6(10) | ВЛ | ТП-17 | АОЭЭ ВЛ-35/6 фид.№2 "2 -ая Пл-дь" ТП-17 | 0.6 |  | 0.6 | [9 empty] | КП15
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-06 | 41676.875 |  | 6:59 |  | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВА 0,4 кВ | 0.4 | КТП | ВА 0,4 кВ | АОЭЭ "2ая Площадь" Фид. №2 ТП №17 гр. 2 - выбивает автомат | 2.2 |  | 2.2 | [9 empty] | КП5
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-06 | 41676.2917 | 2014-02-06 | 41676.9792 | 16:30 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4кВ | 0.4 | ВЛ | ТП -15 | АОЭЭ ТП6/0,4кВ №15 гр.№2 - выбивает -перехлест проводов | 2.4 |  | 2.4 | [9 empty] | КП15
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-06 | 41676.4167 |  | 6:59 |  | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 6кВ | 6(10) | ВЛ | ТП -34 | АОЭЭ не запускается ТП-34 Ф№4 гр.1. Окисление фазы на опоре. | 1.8 |  | 1.8 | [9 empty] | КП5
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-06 | 41676.4583 | 2014-02-06 | 41676.9583 | 12:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВА 0,4 кВ | 0.4 | КТП | ВА 0,4 кВ | АОЭЭ не запускается ТП-34 Ф№4 гр.1 | 1.9 |  | 1.9 | [9 empty] | КП12
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-06 | 41676.7917 |  | 6:59 |  | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ | 6(10) | ВЛ | ТП -9 | замер "0" - АОЭЭ ТП№9 Фид. №4, обрыв провода по фазе "С" | 0.9 |  | 0.9 | [9 empty] | КП12
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-06 | 41676.4583 |  | 6:59 |  | 13 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6кВ | АОЭЭ Предположительно произошел перехлест проводов по 6кВ Тунгор Фидер №2,3. | 0.9 | 21.5 | 22.4 | [9 empty] | КП15
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-06 | 41676.375 |  | 6:59 |  | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6кВ | АОЭЭ, откл. Фидер № 2 | 6.5 |  | 6.5 | [9 empty] | КП13
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-06 | 41676.625 | 2014-02-06 | 41676.6667 | 1:00 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ | 6(10) | РП | ТП-305 | ТП-305 ф 1- выбило автомат (перехлест проводов) | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП15
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-07 | 14:58 | 2014-02-07 | 15:03 | 0:05 | 11 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТР | 35 | ПС | ПС 35/6 ''Эхаби'' | ПС 35/6 ''Эхаби'' фидер № 1- отключение трансформатора № 1 | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-07 | 10:10 | 2014-02-07 | 10:40 | 0:30 | 114 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 6кВ | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ | АОЭЭ Ф-52 - смена перемычки на подстанции по 6 кВ. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП23
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-07 | 14:00 | 2014-02-07 | 14:15 | 0:15 | 58 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 6кВ | 6(10) | ВЛ | ТП 601, 603, 605, 606, 607, 608, 609. | Земля по ВЛ6Кв Л-6К фаза А | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП6
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-08 | 7:00 | 2014-02-08 | 14:00 | 7:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 6кВ | 6(10) | ВЛ | ТП №2 фид.№1 | ПС35/6"Сахарная сопка" ТП №2 фид.№1 - нет эл.энергии | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-08 | 8:00 | 2014-02-08 | 10:20 | 2:20 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВА 0,4 кВ | 0.4 | КТП | ТП №305 ф1 | ав. откл. ТП №305 ф1- выбило фидерный автомат | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП25
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-09 | 8:00 | 2014-02-09 | 10:20 | 2:20 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВА 0,4 кВ | 0.4 | КТП | ТП №305 ф1 | ав. откл. ТП №305 ф1- выбило фидерный автомат | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП25
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-10 | [28 empty] | Нарушений нет
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-11 | [28 empty] | Нарушений нет
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-12 | 10:00 | 2014-02-12 | 16:00 | 6:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП №411 | 0.4 | КТП | ТП №411 | сгорела плавкая вставка в ТП №411 | 3.8 |  | 3.8 | [9 empty] | КП23
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-12 | 17:00 | 2014-02-14 | 6:59 | 38:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4кВ | 0.4 | ВЛ | скваж. | Нет фазы с опоры | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП12 |  |  | Переходящие
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-13 | 17:16 | 2014-02-13 | 18:28 | 1:12 | 68 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КНС | 0.4 | ПО | ТП | выбило при запуске насоса на КНС | 4.3 |  | 4.3 | [9 empty] | КП24
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-15 | [28 empty] | Нарушений нет
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-16 | [28 empty] | Нарушений нет
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-17 | [28 empty] | Нарушений нет
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-18 | 10:00 | 2014-02-18 | 11:30 | 1:30 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП №305 ф 1 | 0.4 | КТП | ТП №305 ф 1 | ав. откл ТП №305 ф 1 выбило фид. автомат по м/условиям | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП25
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-19 | [28 empty] | Нарушений нет
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-20 | 14:30 | 2014-02-21 |  |  | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП № 203 | 6(10) | КТП | ТП № 203 | ТП № 203 - необх. смена жилы трансформатора | 0.9 |  | 0.9 | [9 empty] | КП25 |  |  | Переходящие
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-21 | [28 empty] | Нарушений нет
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-22 | [28 empty] | Нарушений нет
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-23 | [28 empty] | Нарушений нет
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-24 | 20:25 | 2014-02-24 | 23:00 | 2:35 | 47 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПА | 0.4 | ГПЭС |  | низкая частота, низкое напряжение генератора | 15.9 |  | 15.9 | [9 empty] | КП3
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-24 | 14:00 | 2014-02-24 | 15:20 | 1:20 | 13 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 6кВ | 6(10) | ВЛ | ТП №403 | фидер Л-4К ТП №403 - восстановление провода ВЛ-6кВ по фазе "С" | 1.3 |  | 1.3 | [9 empty] | КП25
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-25 | 14:30 | 2014-02-25 | 15:40 | 1:10 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП № 203 | 6(10) | КТП | ТП № 203 | ТП № 203- переключение в сетях 6 КВ в связи с АОЭЭ | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП25
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-26 | [28 empty] | Нарушений нет
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-27 | [28 empty] | Нарушений нет
февраль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-28 | 23:00 | 2014-03-03 | 7:00 | 56:00 | 16 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП-97 | 6(10) | КТП | ТП-97 | АОЭЭ ТП-97 ф.54 | 12.8 |  | 12.8 | [9 empty] | КП12 |  |  | Переходящие
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-01 | 21:00 | 2014-03-04 | 12:00 | 63:00 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП 235 гр. 3 | 6(10) | КТП | ТП 235 гр. 3 | АОЭЭ ТП 235 гр. 3 | 2.8 |  | 2.8 | [9 empty] | КП12 |  |  | Переходящие
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-01 | 22:03 | 2014-03-01 | 22:26 | 0:23 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ | 6(10) | ВЛ |  | Посадка э/э | 21.9 | 43.2 | 65.1 | [9 empty] | КП12
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-01 | 19:00 | 2014-03-05 | 1:15 | 78:15 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | кваж. | АОЭЭ, метео. схлест проводов | 9.9 |  | 9.9 | [9 empty] | КП15 |  |  | Переходящие
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-01 | 12:30 | 2014-03-01 | 14:30 | 2:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | ТП-210 | АОЭЭ ТП-210, схлест проводов | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП15
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-01 | 20:00 | 2014-03-04 | 11:00 | 63:00 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | ТП 210 гр. 1 | выбило защиту, ТП 210 гр. 1 | 3.6 |  | 3.6 | [9 empty] | КП15 |  |  | Переходящие
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-01 | 20:00 | 2014-03-03 | 7:00 | 35:00 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | ТП 204 гр. 3 | выбило защиту , ТП 204 гр. 3 | 3.3 |  | 3.3 | [9 empty] | КП13 |  |  | Переходящие
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-01 | 20:00 | 2014-03-05 | 1:00 | 77:00 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | ТП 226 гр. 1 | АОЭЭ ТП 226 гр. 1 | 5.3 |  | 5.3 | [9 empty] | КП13 |  |  | Переходящие
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-02 | 0:45 | 2014-03-02 | 5:17 | 4:32 | 96 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВМ 35кВ | 35 | ПС | ПС 35/6 | отключение ВМ 35кВ № 52. | 25.4 |  | 25.4 | [9 empty] | КП12
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-02 | 1:23 | 2014-03-02 | 1:24 | 0:01 | 21 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 35 | ТЭЦ |  | полное замыкание на "землю" 1 секции шин 35 кВт ОТЭЦ | 0.1 | 4.9 | 5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | неуч.вр.
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-02 | 0:45 | 2014-03-02 | 3:07 | 2:22 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | скваж. | АОЭЭ м/р Тунгор | 3.2 | 28 | 31.2 | [9 empty] | КП12
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-02 | 0:45 | 2014-03-02 | 1:45 | 1:00 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | скваж. | АОЭЭ м/р Шхунное | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП15
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-02 | 10:32 | 2014-03-02 | 11:32 | 1:00 | 252 |  |  | Внешние сети |  | 35 | ВЛ |  | " земля " в сетях ВЛ 35 кВ | 9.4 |  | 9.4 | [9 empty] | КП18
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-02 | 11:33 | 2014-03-05 | 11:20 | 71:47 | 46 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП-97 | 6(10) | КТП | ТП-97 | АОЭЭ ТП-97 ф. 53, ф. 54 не запускается | 46 |  | 46 | [9 empty] | КП12 |  |  | Переходящие
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-02 | 9:00 | 2014-03-02 | 14:00 | 5:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП № 5а ф №1 | 0.4 | КТП | ТП № 5а ф №1 | выбило на ТП № 5а ф №1 "Сах.Сопка" | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП24
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-03 | 7:00 | 2014-03-04 | 15:00 | 32:00 | 16 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ | 6(10) | КТП | ТП№2 | перегорел предохранитель от ПС35/6 до ТП№2 | 10.8 |  | 10.8 | [9 empty] | КП12
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-04 | 7:00 | 2014-03-06 | 7:00 | 48:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | скваж. | Отсутствует ЭЭ от ТП № 205 | 5.7 |  | 5.7 | [9 empty] | КП12 |  |  | Переходящие
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-05 | 7:00 | 2014-03-05 | 15:00 | 8:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ | 6(10) | ВЛ | ТП№31Б Фид.№4 | ТП№31Б Фид.№4 "Вост. Эхаби" - АОЭЭ | 1.2 |  | 1.2 | [9 empty] | КП15
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-05 | 15:45 | 2014-03-05 | 17:15 | 1:30 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ | 6(10) | ВЛ | ТП № 309. | Ликвидация обрыва провода 6 кВ ТП № 309. | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП12
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-06 | 1:00 | 2014-03-06 | 11:00 | 10:00 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС35/6 "Монги" | 35 | ПС | ПС35/6 "Монги" ф. Л-4МЗ | Аварийное отключение фидера Л-4МЗ | 31.7 | 4 | 35.7 | [9 empty] | КП12 |  |  | Переходящие
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-06 | 17:00 | 2014-03-07 | 17:00 | 24:00 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КЛ 0,4кВ | 0.4 | КЛ | ТП 201 ф3 | ТП 201 ф3 - сгорел электр. Кабель | 8.6 |  | 8.6 | [9 empty] | КП13 |  |  | Переходящие
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-07 | 10:00 | 2014-03-07 | 14:30 | 4:30 | 11 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | ТП № 93 | ТП № 93 - схлест ВЛ - 0,4 КВ | 1.3 |  | 1.3 | [9 empty] | КП15
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-07 | 11:30 | 2014-03-07 | 15:00 | 3:30 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | ТП-312 ф-3 | ТП-312 ф-3 короткое замыкание автомата в БУ на скв 165 | 1.6 |  | 1.6 | [9 empty] | КП24
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-07 | 10:00 | 2014-03-08 | 17:00 | 31:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | ТП-302 ф-2 | ТП-302 ф-2 нет фазы на опоре | 4.8 | 2.2 | 7 | [9 empty] | КП24 |  |  | Переходящие
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-07 | 10:00 | 2014-03-07 | 19:00 | 9:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | ТП-202 ф-2 | ТП-202 ф-2 нет фазы на опоре | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП23
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-08 | [28 empty] | Нарушений нет
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-09 | [28 empty] | Нарушений нет
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-10 | [28 empty] | Нарушений нет
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-11 | 4:45 | 2014-03-11 | 5:30 | 0:45 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПП 35/6 | 35 | ПС | ГПП 35/6 | Включение фидера на ГПП 35/6. | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП24
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-11 | 11:09 | 2014-03-11 | 13:32 | 2:23 | 5 |  |  | Внешние сети |  |  | ПО |  | "Низкое питающее напряжение" | 28.8 |  | 28.8 | [9 empty] | КП18
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-12 | 15:30 | 2014-03-12 | 16:10 | 0:40 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | ТП №607 ф3 | ТП №607 ф3 - выбило автомат | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП24
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-13 | 10:10 | 2014-03-13 | 11:21 | 1:11 | 301 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 35 | ТЭЦ |  | АОЭЭ ОТЭЦ. | 9.7 |  | 9.7 | [9 empty] | КП18
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-14 | 17:50 | 2014-03-14 | 19:40 | 1:50 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | РВНО №2 | 6(10) | КТП | КТП-6/0,4 | Откл.РВНО №2 на Паромае, вкл.фидера №5. | 0.5 | 5.3 | 5.8 | [9 empty] | КП23
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-15 | [28 empty] | Нарушений нет
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-16 | [28 empty] | Нарушений нет
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-17 | 15:26 | 2014-03-17 | 15:26 |  | 5 |  |  | Внешние сети | ВМ-35 кВ | 35 | ПС | Т603 «Сабо» | ОТЭЦ отключение ВЛ-35 кВ Т603 «Сабо» | 0.2 | 13.1 | 13.3 | [9 empty] | КП18
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-18 | [28 empty] | Нарушений нет
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-19 | 11:35 | 2014-03-19 | 13:05 | 1:30 | 232 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 0.4 | ПО |  | УКПН Катангли-короткое замыкание на ЦНС №3 | 16.9 |  | 16.9 | [9 empty] | КП24
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-20 | 10:00 | 2014-03-20 | 10:50 | 0:50 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КЛ 0,4кВ | 0.4 | КЛ | ТП №606 ф№3 | ТП №606 ф№3 - замена кабеля на скважине | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП23
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-21 | [28 empty] | Нарушений нет
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-22 | [28 empty] | Нарушений нет
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-23 | [28 empty] | Нарушений нет
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-24 | [28 empty] | Нарушений нет
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-25 | 12:34 | 2014-03-25 | 14:45 | 2:11 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ 35кВ | 35 | ПС | ПС 35/6 "Северный купол" | Отключение ВВ 35кВ ввод №1 | 34.8 |  | 34.8 | [9 empty] | КП23
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-26 | [28 empty] | Нарушений нет
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-27 | [28 empty] | Нарушений нет
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-28 | [28 empty] | Нарушений нет
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-29 | [28 empty] | Нарушений нет
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-30 | 10:44 | 2014-03-30 | 18:20 | 7:36 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КЛ-6 кВ | 35 | ПС | ПС-35/6 кВ "Тунгор" | пробой КЛ-6 кВ фид. №4 | 1.6 |  | 1.6 | [9 empty] | КП23
март | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-31 | [28 empty] | Нарушений нет
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 4:00 | 2014-04-01 | 10:30 | 6:30 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ- 0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | ТП №207 | ТП 207 обрыв ВЛ- 0,4 кВ в двух местах | 1.2 |  | 1.2 | [9 empty] | КП23
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-02 | 10:00 | 2014-04-02 | 10:45 | 0:45 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 0.4 | КТП | ТП №606 | выбило фид. автомат ТП №606 ф1 | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП5
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-03 | [28 empty] | Нарушений нет
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-04 | 10:01 | 2014-04-04 | 11:02 | 1:01 | 22 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 35 | ТЭЦ |  | оперативное переключение в сетях 35 кВ по заявке ТЭЦ | 2.7 |  | 2.7 | [9 empty] | КП18
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-05 | 14:30 | 2014-04-05 | 17:00 | 2:30 | 21 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВМ-6 кВ | 35 | ПС | ПС-35/6 "Мирзоева" | Аварийное отключение ВМ-6 ф. Л-3МЗ (УПГ) на ПС-35/6 | 31.1 |  | 31.1 | [9 empty] | КП24
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-06 | 16:32 | 2014-04-06 | 21:42 | 5:10 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | РУНН 04 № 1 | 0.4 | ПО | УЭЦН | АОУЭЦН (повреждение трансформатора тока в РУНН 04 № 1) | 18.4 |  | 18.4 | [9 empty] | КП23
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-06 | 8:00 | 2014-04-06 | 16:00 | 8:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | фидер №1 | 6(10) | КТП | ТП №305 | выбило фидер №1 ТП №305 | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП15
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-06 | 7:00 | 2014-04-06 | 13:25 | 6:25 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Предохр 0,4 кВ | 6(10) | КТП | ТП №202 | ТП №202 - сгорел предохранитель | 3.3 |  | 3.3 | [9 empty] | КП23
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-07 | [28 empty] | Нарушений нет
апрель | Сахалинморнефтегаз | ОТЭЦ | 2014-04-08 | 18:20 | 2014-04-08 | 20:40 | 2:20 | 353 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 35 | ТЭЦ |  | Аварийная остановка ТЭЦ | 224.4 |  | 224.4 | [9 empty] | КП18
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 11:25 | 2014-04-08 | 14:40 | 3:15 | 75 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Л-3К | 6(10) | ВЛ | ТП №306 | слом опоры ВЛ- 6кВ Л-3К | 3.8 |  | 3.8 | [9 empty] | КП19
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-09 | [28 empty] | Нарушений нет
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-10 | [28 empty] | Нарушений нет
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-11 | [28 empty] | Нарушений нет
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-12 | 13:30 | 2014-04-12 | 16:00 | 2:30 | 2 |  |  | Сторонние | ВЛ- 0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | скважины | обрыв "нулевого" провода (пролет через дорогу)-при переезде бр.СПРС. | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП20 |  |  |  |  | с
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-13 | [28 empty] | Нарушений нет
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-14 | [28 empty] | Нарушений нет
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-15 | [28 empty] | Нарушений нет
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-16 | 11:33 | 2014-04-16 | 12:55 | 1:22 | 17 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП 35/6 кВ | 6(10) | КТП | ТП 35/6 кВ "Мирзоева" | ошибка при производстве переключения по ТП 35/6 кВ | 11.9 |  | 11.9 | [9 empty] | КП1
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-17 | [28 empty] | Нарушений нет
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-18 | [28 empty] | Нарушений нет
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-19 | [28 empty] | Нарушений нет
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-20 | [28 empty] | Нарушений нет
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | [28 empty] | Нарушений нет
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-22 | [28 empty] | Нарушений нет
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-23 | 22:00 | 2014-04-24 | 16:06 | 18:06 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ- 0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | ТП-204, гр.2. | Нет фазы с опоры, требуется отключение ТП-204, гр.2. | 0.8 | 0.2 | 1 | [9 empty] | КП23
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-24 | 10:00 | 2014-04-24 | 15:00 | 5:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КЛ- 0,4 кВ | 0.4 | КЛ | скважина | ликвидация окисления на кабельном спуске | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП5
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-24 | 15:32 | 2014-04-24 | 16:06 | 0:34 | 46 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ- 6 кВ | 6(10) | ВЛ | ЛР-6 кВ № 101 | Фидер 65 - ВЛ-6 кВ : восстановление перемычки на ЛР-6 кВ № 101 | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП23
апрель | Сахалинморнефтегаз | ОПЭС, НПЭС | 2014-04-25 | [28 empty] | Нарушений не выявлено
апрель | Сахалинморнефтегаз | ОПЭС | 2014-04-26 | 17:42 | 2014-04-26 | 18:22 | 0:40 | 11 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Одопту" | 35 | ВЛ |  | Появление однофазного замыкания на "землю" по ф. "В" на 2-й СШ-35 кВ "ОТЭЦ". Производство переключений . Определение места повреждения: участок ВЛ-35 кВ "Сабо" - от ВМ-35 "Одопту" ПС-35/6 "Тунгор" до ВМ-35 кВ №40. С 14:55 до 15:20 отключение ВМ-35 кВ "Одопту" (в остановке ПС-35/6 кВ "Одопту") для демонтажа КЛ-35 кВ "Одопту" на ПС-35/6 кВ "Тунгор" - новая. НСС ОТЭЦ- однофазное замыкание за "землю" на 1-й СШ-35 кВ исчезло. В 15:20 включение ВМ-35 "Одопту" на ПС-35/6 кВ "Тунгор" старая. НСС ОТЭЦ- однофазное замыкание за "землю" на 1-й СШ-35 кВ появилось. Осмотр ВЛ-35 кВ "Одопту" от ПС-35/0,4 кВ "УЗГ" до ПС-35/6 кВ "Тунгор" в пролете опор №№52-91-видимых повреждений не выявлено. С 17:52 до 18:22 тключение ВМ-35 кВ "Одопту" (в остановке ПС-35/6 кВ "Одопту") для демонтажа спусков на А-оп. №91. В 18:22 включение ВМ-35 №40, питание ПС-35/6 "Одопту" от ВЛ-35 кВ Т-600. | 1.67 | 0.13 | 1.8 | [9 empty] | КП15
апрель | Сахалинморнефтегаз | НПЭС | 2014-04-27 | [28 empty] | Нарушений не выявлено
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-27 | 10:30 | 2014-04-27 | 12:00 | 1:30 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ- 0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | ТП-206, гр.2 | Оборван провод со столба. Восстаноление опорного пров. ВЛ-0,4кВ ТП-206, гр.2 | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП12
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-28 | [28 empty] | Нарушений нет
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-29 | 10:05 | 2014-04-29 | 10:45 | 0:40 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | ТП № 227 | ТП № 227 скв. 2918 - восстановление "0" провода на опоре | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-29 | 12:37 | 2014-04-29 | 13:15 | 0:38 | 11 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 35 кВ | 35 | ВЛ |  | Восстановление шлейфов на ВЛ-35, монтаж перемычек на опоре | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП12
апрель | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-30 | [28 empty] | Нарушений нет
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-01 | 13:00 | 2014-05-01 | 22:35 | 9:35 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | фидер №1 ТП №312 | отключ. фидер №1 ТП №312 отсутствие фазы | 0.5 | 0.4 | 0.9 | [9 empty] | КП24
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-02 | 10:30 | 2014-05-02 | 17:00 | 6:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Выбило по Т.З. | 0.8 |  | 0.8 | [9 empty] | КП25 |  |  |  | т
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-03 | [28 empty] | Нарушений нет
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-04 | 16:10 | 2014-05-04 | 16:13 | 0:03 | 106 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ-6 кВ | 35 | ПС | ПС-35/6 кВ "Северная" | автоматическое отключение ВВ-6 фид.52 (МТО) на ПС-35/6 кВ "Северная" | 1.1 |  | 1.1 | [9 empty] | КП24
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-04 | 13:00 | 2014-05-04 | 16:20 | 3:20 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 6 кВ | 6(10) | ВЛ | ТП 94 | обрыв фазы на опоре вводного кабеля возле ТП 94 | 0.9 |  | 0.9 | [9 empty] | КП23
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-05 | 11:00 | 2014-05-05 | 18:30 | 7:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВА-100А | 0.4 | КТП | ТП № 220 гр. 2 | замена ВА-100А на ТП № 220 гр. 2 | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП24
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-05 | 7:00 | 2014-05-05 | 19:00 | 12:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 0,4 кВ | 0.4 | КТП | ТП № 13. | упал провод с опоры скв. 209 ТП № 13. | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП24
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-06 | 7:00 | 2014-05-06 | 13:00 | 6:00 | 12 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 6 кВ | 6(10) | ВЛ | ТП № 304 | ТП № 304 две опоры ВЛ 6кВ висят на проводах. | 2.2 |  | 2.2 | [9 empty] | КП19
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-06 | 13:00 | 2014-05-12 | 7:00 | 138:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 6 кВ | 6(10) | ВЛ | скважина | ТП № 304 две опоры ВЛ 6кВ висят на проводах. | 2.3 |  | 2.3 | [9 empty] | КП19 |  |  | Переходящее
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-08 | 22:11 | 2014-05-09 | 10:25 | 12:14 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | ТП 97 гр.1 | отгорел фазный провод на опоре ( ТП 97 гр.1) | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП23 |  |  | Переходящее
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-09 | 6:30 | 2014-05-12 | 7:00 | 72:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | скважина | отгорел фазный провод на опоре | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП5 |  |  | Переходящее
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-09 | 17:00 | 2014-05-10 | 12:00 | 19:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | поломка автомата в БУС | 1.6 |  | 1.6 | [9 empty] | КП23 |  |  | Переходящее | т
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-09 | 22:20 | 2014-05-10 | 0:50 | 2:30 | 46 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | скважина | 0.4 | ГПЭС | ГПА №2 | при запуске шурф скв №1 выбило Л-4Н, ГПА №2 | 14.7 |  | 14.7 | [9 empty] | КП23
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-12 | 14:00 | 2014-05-12 | 15:00 | 1:00 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | ТП №305 Ф 3 | ав. откл. ТП №305 Ф 3- перехлест проводов | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП15
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-13 | 11:30 | 2014-05-13 | 12:00 | 0:30 | 19 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 6 кВ | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ Фидер №3 | ПС 35/6кВ Фидер №3 упала опора ВЛ-6кВ . | 0.8 |  | 0.8 | [9 empty] | КП19
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-14 | 15:00 | 2014-05-15 | 15:20 | 24:20 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КЛ - 0,4 кВ | 0.4 | КЛ | ТП № 220 | ТП № 220 восстановление 2х фаз. Неисправен кабель. | 1.1 | 0.1 | 1.2 | [9 empty] | КП23
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-15 | 10:00 | 2014-05-15 | 18:30 | 8:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КЛ - 0,4 кВ | 0.4 | КЛ | скважина | Нет фазы | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-18 | 15:00 | 2014-05-18 | 17:30 | 2:30 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | ТП-216, гр.1 | ТП-216, гр.1 - нет фазы со столба. | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП15
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-18 | 15:00 | 2014-05-18 | 17:00 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Ремонт пускателя. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-20 | 9:00 | 2014-05-20 | 16:00 | 7:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | неисправен автомат | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-20 | 15:30 | 2014-05-20 | 19:00 | 3:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Ремонт БУС | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-27 | 10:53 | 2014-05-27 | 12:43 | 1:50 | 201 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ | 35 | ПС | ПС "Северная" | автоматич. отключение ПС "Северная" ф-52 | 7.2 |  | 7.2 | [9 empty] | КП5
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-27 | 12:44 | 2014-05-28 | 0:30 | 11:46 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП 6/0,4 кВ | 6(10) | КТП | ТП 214 гр.1 | ТП 214 гр.1 - не запускается (сгорела катушка на 6,0 кВ) | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП23
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-27 | 12:44 | 2014-05-28 | 15:15 | 26:30 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | ТП 208 гр.1. | ТП 208 гр.1. Сгорел опорный кабель | 2.2 |  | 2.2 | [9 empty] | КП23 |  |  | Переходящее
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-27 | 12:44 | 2014-05-29 | 10:15 | 45:31 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | скважина | ТП 94 гр. 2 - окисление на опоре. | 0.8 |  | 0.8 | [9 empty] | КП5 |  |  | Переходящее
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-29 | [28 empty] | Нарушений нет
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-30 | 11:10 | 2014-05-30 | 12:10 | 1:00 | 13 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | скважины | перехлест проводов. | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП15
май | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-31 | [28 empty] | Нарушений нет
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-01 | 23:48 | 2014-06-02 | 1:25 | 1:37 | 616 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 35 | ТЭЦ |  | Аварийная остановка ТЭЦ | 26.2 |  | 26.2 | [9 empty] | КП18
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | 1:54 | 2014-06-02 | 3:18 | 1:24 | 253 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 35 | ТЭЦ |  | Авт. отключ. ВМ-35 Т-2 | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП18
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | 7:00 | 2014-06-02 | 17:40 | 10:40 | 31 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП 6/0,4 кВ | 6(10) | КТП | ТП №11"а" | ПС35/6"2-ая площадь"фид.№3 - смена предохранителя на ТП №11"а" | 0.7 | 0.4 | 1.1 | [9 empty] | КП24
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахэнерго | 2014-06-02 | 18:53 | 2014-06-03 | 16:00 | 22:07 | 284 |  |  | Внешние сети |  | 220 | ВЛ |  | отключение линии из-за грозового фронта в районе Тымовска. Отключение ВЛ-220 Д-13 Тымовск. | 494.5 |  | 494.5 | [9 empty] | КП18
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-03 | 14:34 | 2014-06-03 | 14:42 | 0:08 | 274 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВМ -35кВ | 35 | ПС | ПС-35/6кВ "Северная" | АОЭЭ ВМ -35кВ, остановка ПС-35/6кВ "Северная" | 3.3 |  | 3.3 | [9 empty] | КП5
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-04 | 11:30 | 2014-06-05 | 12:00 | 24:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КЛ - 0,4 кВ | 0.4 | КЛ | скважина | необходима замена кабеля | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП23 |  |  | Переходящее
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-05 | [28 empty] | Нарушений нет
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-06 | 7:00 | 2014-06-06 | 12:00 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | протяжка контактов на автомате | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-06 | 7:00 | 2014-06-06 | 14:00 | 7:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КЛ - 0,4 кВ | 0.4 | КЛ | скважина | смена кабеля | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-07 | [28 empty] | Нарушений нет
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-08 | 17:45 | 2014-06-09 | 7:00 | 13:15 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЛР-6 кВ | 6(10) | ВЛ | скважина | пробой опорного изолятора по фазе "С" на ЛР-6 кВ. | 6.7 |  | 6.7 | [9 empty] | КП23 |  |  | Переходящее
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-09 | 0:25 | 2014-06-09 | 7:00 | 6:35 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | скважина | короткое замыкание кабельного спуска на опоре | 4.5 | 0.5 | 5 | [9 empty] | КП5
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-10 | 10:00 | 2014-06-10 | 16:00 | 6:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | переразделка кабеля в БУС | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-10 | 12:34 | 2014-06-10 | 14:09 | 1:35 | 11 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | скважины | перехлест проводов. | 1.5 |  | 1.5 | [9 empty] | КП15
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-11 | [28 empty] | Нарушений нет
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-12 | [28 empty] | Нарушений нет
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-13 | [28 empty] | Нарушений нет
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-14 | 17:20 | 2014-06-15 | 14:00 | 20:40 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП 6/0,4 кВ | 0.4 | КТП | ТП №311, ф.3 | ТП №311, ф.3 - рассыпался проходной изолятор по фазе "С". | 2.3 |  | 2.3 | [9 empty] | КП23
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-14 | 16:20 | 2014-06-15 | 15:25 | 0:20 | 11 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС35/6 | 6(10) | ВЛ | ПС35/6 "Мухто" фид.№3 | ПС35/6 "Мухто"фид.№3 - по фидеру появилась"земля" | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП24 |  |  | За этот период времени было четыре отключения по 5 мин.
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-15 | 9:00 | 2014-06-15 | 14:00 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Выбило тепловую защиту в БУ | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-16 | [28 empty] | Нарушений нет
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-17 | [28 empty] | Нарушений нет
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-18 | [28 empty] | Нарушений нет
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-19 | 15:45 | 2014-06-19 | 16:15 | 0:30 | 18 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЛР-6кВ | 6(10) | КТП | ТП №6. | скол изолятора на ЛР-6кВ ТП №6. | 0.6 |  | 0.6 | [9 empty] | КП23
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-20 | 9:30 | 2014-06-20 | 12:00 | 2:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | скважина | сгорел автомат АЕ-63А. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-20 | 15:30 | 2014-06-23 | 7:00 | 63:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | скважина | Окисление на опоре | 1.3 |  | 1.3 | [9 empty] | КП5 |  |  | Переходящее
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-21 | 7:00 | 2014-06-21 | 13:00 | 6:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | выбивает автомат в БУ | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-21 | 12:55 | 2014-06-21 | 13:15 | 0:20 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЛР-6кВ | 6(10) | КТП | ТП-№503 | РВНО-1 фид.№5: замена изолятора на ЛР ТП-№503 | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-21 | 5:09 | 2014-06-21 | 5:39 | 0:30 | 229 |  |  | Внешние сети |  | 35 | ВЛ |  | отключение ВЛ-35 Т-522 НГЭС Ноглики | 5.6 |  | 5.6 | [9 empty] | КП18
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-22 | [28 empty] | Нарушений нет
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-23 | 5:00 | 2014-06-24 | 15:30 | 34:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Замена БУС | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП24 |  |  | Переходящее | т
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-23 | 10:00 | 2014-06-23 | 12:00 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Замена автомата в БУС | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-23 | 8:57 | 2014-06-23 | 11:35 | 2:38 | 293 |  |  | Внешние сети |  | 35 | ГТЭС |  | авария на НГЭС | 98.7 |  | 98.7 | [9 empty] | КП18
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-24 | 12:25 | 2014-06-24 | 12:35 | 0:10 | 291 |  |  | Внешние сети |  | 35 | ГТЭС |  | внутренние переключения НГЭС Ноглики | 6.2 |  | 6.2 | [9 empty] | КП18
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-25 | 16:00 | 2014-06-25 | 18:00 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | выбило ТЗ. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-26 | [28 empty] | Нарушений нет
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-27 | 15:15 | 2014-06-27 | 16:40 | 1:25 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | выбивает - увеличение токовой отсечки на АЕ-10 | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-27 | 12:30 | 2014-06-27 | 15:00 | 2:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | устранение неисправности в БУС (отгорела фаза) | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-28 | [28 empty] | Нарушений нет
июнь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-29 | [28 empty] | Нарушений нет
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-01 | [28 empty] | Нарушений нет
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-02 | 10:30 | 2014-07-02 | 13:45 | 3:15 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Выбивает автомат - КЗ на корпус эл/двигат. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3 |  |  |  | т
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-02 | 11:53 | 2014-07-02 | 12:20 | 0:27 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 6 кВ | 6(10) | ВЛ | ТП №22 фид 1 | ВЛ-6 ТП №22 Фид-1 разрушение изолятора | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП23
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-03 | 4:10 | 2014-07-03 | 10:07 | 5:57 | 24 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС "2-я площадь" | 35 | ПС | ПС-35/6кВ фидер №2 | ПС-35/6кВ фидер №2 "2-я Площадь": Короткое замыкание | 4.4 |  | 4.4 | [9 empty] | КП25 |  |  | Переходящее
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-03 | 16:00 | 2014-07-03 | 17:05 | 1:05 | 3 |  |  | Технология |  | 0.4 | ПО | скважины | АО УЭЦН ( пониженное напряжение ) | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-04 | [28 empty] | Нарушений нет
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-05 | 11:44 | 2014-07-05 | 12:30 | 0:46 | 25 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 35кВ | 35 | ВЛ | ТП №603 | ЛЭП 35, ТП №603 Сабо МТЗ | 19.3 |  | 19.3 | [9 empty] | КП25
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-06 | [28 empty] | Нарушений нет
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-07 | 18:36 | 2014-07-07 | 19:00 | 0:24 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | АО УЭЦН "перегрузка ПЧ", запуск оператором вручную | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-07 | 18:00 | 2014-07-07 | 23:00 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | не запускается (отгорела фаза на автомате) | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП23 |  |  |  | т
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-08 | 8:00 | 2014-07-08 | 10:00 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | не запускается, выбит автомат в БУ, запуск. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3 |  |  |  | т
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-08 | 9:00 | 2014-07-08 | 12:00 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | не запускается, выбит автомат в БУ, запуск. | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП23 |  |  |  | т
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-09 | 13:24 | 2014-07-09 | 14:03 | 0:39 | 2 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | АОУЭЦН "низкое питающее напряжение" | 5.9 |  | 5.9 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-10 | 10:15 | 2014-07-10 | 10:40 | 0:25 | 91 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 35 кВ | 35 | ВЛ | Т-603 "Сабо" | КЗ по двум фазам ВЛ-35кВ Т-603 "Сабо" | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП15
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-10 | 10:50 | 2014-07-10 | 13:10 | 2:20 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 6 кВ | 6(10) | ВЛ | фидер Л-4МЗ ТП-6/0,4кВ | фидер Л-4МЗ ТП-6/0,4кВ установка траверсы на опору № 56/9 | 9.4 |  | 9.4 | [9 empty] | КП24
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-11 | 0:02 | 2014-07-11 | 0:23 | 0:21 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | АОУЭЦН "низкое питающее напряжение", АПВ 20мин | 2.4 |  | 2.4 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | [28 empty] | Нарушений нет
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-13 | 7:00 | 2014-07-13 | 11:00 | 4:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП 6/0,4 кВ | 0.4 | КТП | ТП№1Б | АОЭЭ выбит автомат на ТП№1Б гр.1 фид№1Сахарн | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП25
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-13 | 19:00 | 2014-07-14 | 3:00 | 8:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП 6/0,4 кВ | 0.4 | КТП | ТП№1Б | ТП-1Б гр.1фид.№1"Сахарная сопка" - выбило автомат на ТП-1Б | 0.8 |  | 0.8 | [9 empty] | КП25
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-14 | 9:00 | 2014-07-14 | 9:20 | 0:20 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | РЛНД-6кВ | 6(10) | КТП | ТП-99 | ТП-99 - восстановление контакта на РЛНД-6кВ. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-14 | 15:30 | 2014-07-14 | 19:00 | 3:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | скважина | Отгорела перемычка, восст. ВЛ-0,4кВ. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-14 | 20:00 | 2014-07-14 | 22:00 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | выбит автомат в БУ, запуск | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23 |  |  |  | т
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-14 | 22:00 | 2014-07-15 | 24:00 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | выбит автомат в БУ, запуск | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23 |  |  |  | т
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-15 | 3:00 | 2014-07-15 | 5:00 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | выбит автомат в БУ, запуск | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23 |  |  |  | т
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-15 | 5:00 | 2014-07-15 | 10:00 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | замер "0" - выбит автомат в БУ, запуск | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23 |  |  |  | т
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-15 | 7:00 | 2014-07-15 | 9:00 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | выбит автомат в БУ, запуск | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23 |  |  |  | т
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-15 | 11:05 | 2014-07-15 | 11:40 | 0:35 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 6 кВ | 6(10) | ВЛ | ТП №102 | ТП №102 - Л-1Н монтаж вязки на опоре №47 | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП24
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-16 | 13:58 | 2014-07-16 | 14:29 | 0:31 | 14 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ «Северный Купол» | 35 | ВЛ | ВЛ 35кВ Т-600 | По АСДУ «ДВ-МИР» сброс нагрузки на 2МВт по ВЛ 35кВ Т-600. Отключение ввод-35-1 | 31 | 50.2 | 81.2 | [9 empty] | КП15
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-16 | 11:00 | 2014-07-16 | 14:00 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | выбило автомат, переразделка кабеля в БУ | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3 |  |  |  | т
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-16 | 11:00 | 2014-07-16 | 11:45 | 0:45 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 0.4 | ВЛ | ТП №606 Ф1 | ТП-6/0,4кВ №606 Ф1-( установка компенсатора на скв 975) | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-17 | [28 empty] | Нарушений нет
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-18 | [28 empty] | Нарушений нет
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-19 | [28 empty] | Нарушений нет
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-20 | 1:00 | 2014-07-20 | 3:00 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | выбит автомат в БУ, запуск | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23 |  |  |  | т
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-21 | 7:00 | 2014-07-21 | 11:00 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | замер"0"-выбило автомат в БУ,запуск | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП23 |  |  |  | т
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-21 | 14:11 | 2014-07-21 | 20:20 | 6:09 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 35 кВ | 35 | ВЛ | скважина | АОУЭЦН - обрыв изолятора ВЛ - 35 кВ Одопту на опоре №169 | 20.8 |  | 20.8 | [9 empty] | КП23
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-21 | 21:00 | 2014-07-22 | 1:00 | 4:00 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-332 | 0.4 | КТП | ТП-332 | Выбило автомат ТП-332. | 0.8 |  | 0.8 | [9 empty] | КП3
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-22 | 7:00 | 2014-07-22 | 19:30 | 12:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | сгорел автомат в БУ, смена, запуск | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23 |  |  |  | т
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-22 | 16:00 | 2014-07-22 | 23:00 | 7:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-332 | 0.4 | КТП | ТП-332 | выбило автомат группы №2 на ТП-332. | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП25
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-23 | 17:00 | 2014-07-23 | 18:00 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | выбило тепловое реле | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП3 |  |  |  | т
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-24 | 14:00 | 2014-07-24 | 17:50 | 3:50 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВМ-6 кВ | 6(10) | ПО | РВНО 6 кВ "Шхунное-нефть" | АОЭЭ РВНО 6 кВ "Шхунное-нефть" | 3.4 |  | 3.4 | [9 empty] | КП3
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-25 | [28 empty] | Нарушений нет
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-26 | 16:48 | 2014-07-26 | 17:09 | 0:21 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | ост./ запуск БКНС, " пониж. напряжение" | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-26 | 16:15 | 2014-07-26 | 18:00 | 1:45 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | не запускается по эл. части | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3 |  |  |  | т
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-26 | 12:00 | 2014-07-26 | 14:00 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | вышел из строя магн.пускатель,замена | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23 |  |  |  | т
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-27 | 16:15 | 2014-07-27 | 19:05 | 2:50 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | АОУЭЦН - выбило автомат | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП3 |  |  |  | т
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-28 | 41848.4799 | 2014-07-28 | 41848.6771 | 4:44 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | выбило защиту, устранение неисправности контактора | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3 |  |  |  | т
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-29 | 41849.2917 | 2014-07-29 | 41849.5 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | отгорел кабель, переразделка кабеля, запуск | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП3 |  |  |  | т
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-29 | 41849.9882 | 2014-07-30 | 41850.0153 | 0:39 | 61 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП | 6(10) | КТП | ТП | вывод на режим после грозовых перенапряжений | 14.2 | 23 | 37.2 | [9 empty] | КП11
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-29 | 41849.5 | 2014-07-29 | 41849.6042 | 2:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | скважина | отгорела фаза на опоре | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП3
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-30 | [28 empty] | Нарушений нет
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-31 | 41851.6931 | 2014-07-31 | 41851.7132 | 0:29 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ф.5 Паромай | 6(10) | ВЛ | ф.5 Паромай | ф.5 ПС-35/6 кВ Мухто, КЗ на линии | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП15
июль | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-31 | 41851.3472 | 2014-07-31 | 41851.3819 | 0:50 | 2 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | посадка напряжения при запуске таката №2 | 1 | 1.9 | 2.9 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-01 | 41852.7917 | 2014-08-02 | 41853.0278 | 5:40 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 0,4 кВ | 0.4 | ВЛ | скважина | окисление на опоре | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП3
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-01 | 41852.5833 | 2014-08-01 | 41852.7083 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Замена пускателя в БУ | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-02 | [28 empty] | Нарушений нет
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-03 | 41854.4931 | 2014-08-03 | 41854.4938 | 0:01 | 13 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ - 6 кВ | 6(10) | ВЛ | скважина | КЗ ф.3 ПС-35/ кВ КНС-1 |  | 6.5 | 6.5 | [9 empty] | КП15
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-04 | 41855.9688 | 2014-08-05 | 41856.1229 | 3:42 | 59 |  |  | Внешние сети | ВЛ-220 кВ Д – 13 | 220 | ВЛ | ПС 220 Ноглики | Прохождение грозового фронта на участке Тымовск - Смирных | 95.6 |  | 95.6 | [9 empty] | КП18
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-05 | 41856.9583 | 2014-08-06 | 41857.0208 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | выбило автомат в БУ - повторн.включение - норма | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-05 | 41856.6583 | 2014-08-05 14:35 | 41856.7708 | 2:42 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | выбило автомат в БУ - повторн.включение - норма | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-06 | 41857.5451 | 2014-08-06 | 41857.5938 | 1:10 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Просадка напряжения при попытке запуска ТАКАТ №2 ДКС | 1.1 |  | 1.1 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-07 | 41858.575 | 2014-08-07 | 41858.6035 | 0:41 | 100 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ф.52 ПС-35/6 Северная | 6(10) | ВЛ | ф.52 ПС 35/6 Северная | Прохождение грозового фронта | 0.6 | 2.5 | 3.1 | [9 empty] | КП11
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-07 | 41858.4097 | 2014-08-07 | 41858.4583 | 1:10 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | выбило автомат в БУ - повторн.включение - норма | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-08 | 41859.7278 | 2014-08-08 | 41859.7708 | 1:02 | 79 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ввод №1 на ТП-35/6кВ "2-ая площадь" | 35 | ПС | фид. № 1, 2, 3, 4 | Выбило ввод №1 на ТП-35/6кВ "2-ая площадь" | 2.3 |  | 2.3 | [9 empty] | КП25
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-09 | 41860.8614 | 2014-08-09 | 41860.875 | 0:20 | 15 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ Т-602 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Т-602 | Отключение ВЛ-35 кВ Т-602 "Колендо" | 1 | 0.5 | 1.5 | [9 empty] | КП15
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | [28 empty] | Нарушений нет
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-11 | 41862.2917 | 2014-08-11 | 41862.375 | 2:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП №21 | 0.4 | КТП | ТП №21 | выбит авт. на ТП | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-12 | 41863.2292 | 2014-08-12 | 41863.4583 | 5:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Окисление контактов на АВ, переразделка кабеля | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-12 | 41863.5208 | 2014-08-12 | 41863.7083 | 4:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Замена АВ | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-13 | 41864.4674 | 2014-08-13 | 41864.4743 | 0:10 | 58 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ «В.Эхаби» | 35 | ПС | ПС-35/6 кВ «В.Эхаби» | При отключении ШР-35 срезало болтовое крепление изолятора к поворотной площадке | 0.2 | 0.1 | 0.3 | [9 empty] | КП23
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-13 | 41864.7222 | 2014-08-13 | 41864.7639 | 1:00 | 10 |  |  | Сторонние | ПС-35/6 кВ «Тунгор» | 6(10) | ВЛ | ф.1 | Во время производства работ в охранной зоне ВЛ-6 кВ силами Охинского филиала ЗАО «Труд» произошло аварийное отключение 1 секции РУ-6 кВ ПС-35/6 кВ «Тунгор» | 2.7 |  | 2.7 | [9 empty] | КП20 |  |  |  |  | с
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-14 | 41865.3958 | 2014-08-14 | 41865.4653 | 1:40 | 6 |  |  | Технология | скв. 776 | 0.4 | ПО | ф2 ТП-6/0,4 №607 | КЗ вводного кабеля на скв 776 - выбило ф2 ТП-6/0,4 №607 | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-15 |  | 2014-08-15 | [26 empty] | Нарушений нет
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-16 | 41867.6667 | 2014-08-16 | 41867.691 | 0:35 | 73 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ «Катангли» | 6(10) | ВЛ | ф. Л-4К | Сработала защита от КЗ на Л-4К | 1.8 |  | 1.8 | [9 empty] | КП19
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-17 | 41868.2917 | 2014-08-17 | 41868.6528 | 8:40 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | отгорела фаза | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-17 | 41868.4167 | 2014-08-17 | 41868.625 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | ремонт клеммника | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-18 | 41869.5833 | 2014-08-18 | 41869.625 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Отгорела фаза С на автомате, смена автомата, запуск. | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-18 | 41869.8333 | 2014-08-18 | 41869.9167 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Выбило тепловую защиту | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-19 | 41870.2917 | 2014-08-19 | 41870.5 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | выбит автомат, подключение напрямую, замена автомата на 20.08.14г. | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-20 | 41871.7549 | 2014-08-20 | 41871.7882 | 0:48 | 299 |  |  | Внешние сети | НГЭС | 35 | ВЛ | Т-522, Т-523 | Прохождение грозового фронта в Тымовском районе | 26.1 |  | 26.1 | [9 empty] | КП18
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-20 | 41871.2917 | 2014-08-20 | 41871.6667 | 9:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | выбило автомат в БУ - повторн.включение - норма | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-21 | 41872.8472 | 2014-08-21 | 41872.9583 | 2:40 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Ослабление контактов | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-21 | 41872.875 | 2014-08-21 | 41872.9583 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Выбило, ремонт АВ | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-22 | 41873.5625 | 2014-08-22 | 41873.6528 | 2:10 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Обрыв провода в БУС | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-23 |  | 2014-08-23 | [26 empty] | Нарушений нет
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-24 |  | 2014-08-24 | [26 empty] | Нарушений нет
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-25 |  | 2014-08-25 | [26 empty] | Нарушений нет
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-26 |  | 2014-08-26 | [26 empty] | Нарушений нет
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-27 | 41878.7917 | 2014-08-27 | 41879.2917 | 12:00 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 6 кВ ф.1 | 6(10) | ВЛ | ТП-6/0,4 № 206 | Падение опоры | 1.8 |  | 1.8 | [9 empty] | КП23
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-28 | 41879.2917 | 2014-08-28 | 41879.4583 | 4:00 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 6 кВ ф.1 | 6(10) | ВЛ | ТП-6/0,4 № 206 | Падение опоры. Смена опоры. | 0.6 |  | 0.6 | [9 empty] | КП23 |  |  | Переходящее
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-28 | 41879.3542 | 2014-08-28 | 41879.5833 | 5:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Выбило тепловую защиту | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-28 | 41879.7083 | 2014-08-28 | 41879.7604 | 1:15 | 6 |  |  | Технология | ПС-35/6 кВ БКНС | 6(10) | ПО | ПС-35/6 кВ БКНС | при запуске насоса БКНС ,выбило Фидер № 3 и зд. АБК и ПБК нефтепарка | 1.7 |  | 1.7 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-29 | 41880.4792 | 2014-08-29 | 41880.625 | 3:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Переразделка кабеля, замена автомата | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-30 | 41881.2917 | 2014-08-30 | 41881.5 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Отгорел провод в БУ, чистка контактов | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
август | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-31 | 41882.375 | 2014-09-01 | 41883.2917 | 22:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | скважина | КЗ на линии, причина неизвестна | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП25
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-01 |  | 2014-09-01 | [26 empty] | Нарушений нет
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-02 | 41884.4222 | 2014-09-02 | 41884.4431 | 0:30 | 215 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ БКНС | 35 | ПС | ПС-35/6 кВ БКНС, Северная | При производстве переключений для работ по графику ППР на ПС 35/6 кВ «БКНС» произошло автоматическое отключение Т1, Т2 ПС 35/6 кВ «Северная» действием ДТЗ. Причина выясняется. | 2.4 |  | 2.4 | [9 empty] | КП2
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-02 | 41884.559 | 2014-09-02 | 41884.6042 | 1:05 | 13 |  |  | Атм., прир. и техн. | ф. 6 ПС-35/6 кВ «Колендо» | 6(10) | ВЛ | ф. 6 ПС-35/6 кВ «Колендо» | Падение дерева на ВЛ | 2.8 |  | 2.8 | [9 empty] | КП19
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-02 | 41884.2917 | 2014-09-02 | 41884.4167 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Выбило тепловую защиту, ремонт пускателя | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-02 | 41884.4688 | 2014-09-02 | 41884.4896 | 0:30 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | скважина | Окисление на опоре | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-03 | 41885.6146 | 2014-09-03 | 41885.6319 | 0:25 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВМ-35 кВ Т1, СШ-6-1 ПС 35/6 кВ «Колендо» | 35 | ПС | ВМ-35 кВ Т1, СШ-6-1 ПС 35/6 кВ «Колендо» | При запуске ЦНС №2 БКНС Колендо по АСДТУ «ДВ-Мир» авт. отключение ВМ-35 кВ Т1 ПС 35/6 кВ «Колендо» по ДТЗ. Причина выясняется. | 0.3 | 0.7 | 1 | [9 empty] | КП2
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-03 | 41885.2917 | 2014-09-03 | 41885.5 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Отгорел провод в БУ, чистка контактов | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-03 | 41885.6667 | 2014-09-03 | 41885.7847 | 2:50 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Переразделка кабеля, замена автомата | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-03 | 41885.75 | 2014-09-03 | 41885.7847 | 0:50 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | скважина | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ №607 ф 3 из за замены автомата на скв 182 | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП23
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-04 | 41886.3944 | 2014-09-04 | 41886.4611 | 1:36 | 174 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ Т-605 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Т-605 | НСС ОТЭЦ авт.отключение ВМ-35 кВ Т605 «Сахарная Сопка», МТО, АПВ неуспешно. В остановке ПС-35/6 кВ «В.Эхаби», ПС-35/6 кВ «2-ая площадь», ПС-35/6 кВ «Сахарная Сопка». Причины выясняются. | 24.4 | 5.6 | 30 | [9 empty] | КП25
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-05 | [28 empty] | Нарушений нет
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-06 | 10:45 | 2014-09-06 | 11:00 | 0:15 | 4 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | переразделка кабеля в б/у скв. 2880. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-06 | 17:35 | 2014-09-06 | 17:36 | 0:01 | 10 |  |  | Внешние сети | Сахэнерго |  | ВЛ | ВЛ-35 кВ Т-523, Т- 522 | отключение ВЛ-220 Д-13, посадка напряжения по ВЛ-35 кВ Т-523, Т- 522. | 0.1 | 9.7 | 9.8 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-07 | 8:00 | 2014-09-07 | 10:00 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | выб.ТЗ., изоляция мот. каб. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-07 | 15:00 | 2014-09-07 | 15:30 | 0:30 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | скважина | ТП 97 гр.3 - окисление на опоре скв. 2301, переразделка оп. кабеля, запуск. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-08 |  | 2014-09-08 | [26 empty] | Нарушений нет
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-09 | 41891.3903 | 2014-09-09 | 41891.4597 | 1:40 | 299 |  |  | Внешние сети | Сахэнерго |  | ВЛ | СМНГ Ногликский район | При производстве плановых переключений на подстанции "Южно-Сахалинская" была допущена ошибка персонала, что привело к отключению ЛЭП от ТЭЦ-1 к ПС "Южно-Сахалинская". Посадка на ноль Ногликской ГЭС. | 73.1 | 64.8 | 137.9 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-10 | 41892.7424 | 2014-09-10 | 41892.7743 | 0:46 | 68 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Т-604 «Эхаби» | 35 | ВЛ | Т-604 «Эхаби» | Обрыв провода в пролете опор №№17-18 ВЛ-35 кВ «Эхаби» по ф. «А». | 2.8 | 3.8 | 6.6 | [9 empty] | КП23
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-11 |  | 2014-09-11 | [26 empty] | Нарушений нет
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-12 | 41894.6354 | 2014-09-12 | 41894.8125 | 4:15 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КЛ | 0.4 | КЛ | скважина | замыкание кабеля (замена кабеля L-200м) | 1.6 |  | 1.6 | [9 empty] | КП23
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-12 | 41895.2917 | 2014-09-12 | 41895.4583 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Переразделка кабеля, замена автомата | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-13 | 41895.6424 | 2014-09-13 | 41895.7028 | 1:27 | 43 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Л-3Н | 6(10) | ВЛ | Л-3Н | После планового ТО при включении фидера Л-3Н сработала защита низкое напряжение, низкая частота | 9.7 |  | 9.7 | [9 empty] | КП25
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-14 | 41896.4167 | 2014-09-14 | 41896.6042 | 4:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Выбило АВ | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-15 | [28 empty] | Нарушений нет
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-16 | [28 empty] | Нарушений нет
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-17 | 41900.1035 | 2014-09-17 | 41900.1236 | 0:29 | 1 |  |  | Технология | УЭЦН | 0.4 | ПО | скважина | АОУЭЦН "Турбинное вращение" - при запуске БКНС | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-17 | 41899.6042 | 2014-09-17 | 41899.625 | 0:30 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КЛ | 0.4 | КЛ | скважина | ТП 97 гр.3 окисление опорного кабеля на скв. 2301, переразделка оп. кабеля. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-18 | 41900.3706 | 2014-09-18 | 41900.6762 | 7:20 | 1 |  |  | Технология | УЭЦН | 0.4 | ПО | скважина | АО УЭЦН "вращение", запуск "Шлюмберже" | 0.8 |  | 0.8 | [9 empty] | КП24
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-18 | 41900.6306 | 2014-09-18 | 41900.6326 | 0:03 | 15 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ «Колендо» | 35 | ПС | ВМ-35 Т-2 ПС-35/6 кВ «Колендо» | При запуске ЦНС №2 БКНС «Колендо» по АСДТУ «ДВ Мир» зафиксировано автоматическое отключение ВВ-6 ввод №2, ВМ-35 Т-2 на ПС-35/6 кВ «Колендо». | 0.1 | 1 | 1.1 | [9 empty] | КП2
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-18 | 41900.2917 | 2014-09-18 | 41900.3958 | 2:30 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП №201 | 0.4 | КТП | ТП №201 ф№1 | ТП №201 ф№1 - выбило автомат | 1.5 |  | 1.5 | [9 empty] | КП3
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-19 | 41901.5486 | 2014-09-19 | 41901.7083 | 3:50 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП №10 | 0.4 | КТП | ТП №10 ф№1 | ТП №10 ф№1 - выбило автомат | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-19 | 41901.5625 | 2014-09-19 | 41901.625 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Выбило АВ | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-20 | 41902.5806 | 2014-09-20 | 41902.8472 | 6:24 | 25 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 "Сахарная Сопка"фид.№1,2 | ПС- 35/6 "Сахарная Сопка"фид.№1,2- неисправность ВЛ-6кВ (опора № 14 развалилась траверса) | 5.8 |  | 5.8 | [9 empty] | КП23
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-20 | 41902.6792 | 2014-09-21 | 41903.7035 | 24:35 | 11 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 "З.Сабо"фид.№1 | Фидер№1 , падение опор№ 31, 32, 33, 34, 35. | 19.4 |  | 19.4 | [9 empty] | КП23
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-21 | 41903 | 2014-09-21 | 41903.4792 | 11:30 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | скважина | ТП № 211 обрыв провода на столбе | 1.5 |  | 1.5 | [9 empty] | КП23
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-22 | 41904.375 | 2014-09-22 | 41904.4792 | 2:30 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КЛ | 0.4 | КЛ | скважина | обрыв силового кабеля со скв 177 на скв 185 | 1.2 |  | 1.2 | [9 empty] | КП23
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-23 | [28 empty] | Нарушений нет
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-24 | 41906.3333 | 2014-09-24 | 41906.4375 | 2:30 | 4 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Отгорел контакт в БУ скв. № 72, для устранения отключено ТП №201 ф2 | 0.6 |  | 0.6 | [9 empty] | КП24
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-25 | 41907.5208 | 2014-09-25 | 41907.5417 | 0:30 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | РУ6 кВ «ППД» ПС-35/6 кВ "Северный Купол" | 35 | ПС | РУ6 кВ «ППД» ПС-35/6 кВ "Северный Купол" | При плановой проверке работы ДЭС №2 ПС-35/6 кВ «Северный Купол» отключение кабельного ввода-6-1 на РУ 6кВ | 6.1 | 15.4 | 21.5 | [9 empty] | КП2
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-26 | 41908.3967 | 2014-09-26 | 41908.6458 | 5:59 | 2 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | ТП 226 гр.1- неиспр. автомата в БУ на скв. 1877, замена автомата. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-26 | 41908.9167 | 2014-09-26 | 41909 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Переразделка кабеля, замена автомата | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-26 | 41908.7917 | 2014-09-27 | 41909.5833 | 19:00 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | ТП-6/0,4 кВ №404 ф2 | ав. откл ТП 404 ф2- обрыв двух проводов | 8.8 |  | 8.8 | [9 empty] | КП19
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-27 | [28 empty] | Нарушений нет
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-28 | [28 empty] | Нарушений нет
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-29 | 41911.475 | 2014-09-29 | 41911.5333 | 1:24 | 1 |  |  | Технология | скв. 182 | 0.4 | ПО | скважина | АОУЭЦН "Низкое питающее напряжение". | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | в
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-29 | 41911.4931 | 2014-09-29 | 41911.5042 | 0:16 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Фидер №1 ТП 32 | Фидер №1 ТП 32 пробило входной изолятор | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | в
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-30 | 41912.4167 | 2014-09-30 | 41912.4583 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Переразделка кабеля, замена автомата | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | в
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-01 | 41913.3938 | 2014-10-01 | 41913.4896 | 2:18 | 3 |  |  | Технология | скв. 209, 210, 211 | 0.4 | ПО | скважина | АОУЭЦН "Скачки напряжения" | 15.6 |  | 15.6 | [9 empty] | КП24
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-01 | 41913.7083 | 2014-10-01 | 41913.7188 | 0:15 | 35 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ "Западное Сабо" | 35 | ПС | ПС-35/6 кВ "Западное Сабо" | Пробой проходного изолятора на ПС-35/6 кВ "Западное Сабо" | 0.5 | 0.4 | 0.9 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-02 | [19 empty] | Нарушений нет
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-03 | 41915.5312 | 2014-10-03 | 41915.5625 | 0:45 | 4 |  |  | Внешние сети | НГЭС | 35 | ГТЭС | скважина | Изолированная работа НГЭС, понижение напряжения | 2.5 | 1 | 3.5 | [9 empty] | КП24
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-04 | 41916.3819 | 2014-10-04 | 41916.3958 | 0:20 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | скважина | Перезаделка, спуск кабеля с опоры скв 140 (отключ ТП № 302 ф. № 2) | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-05 | 41917.3125 | 2014-10-05 | 41918.6458 | 32:00 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | скважина | Упала опора ВЛ-0,4кВ. Работы на 06.10.14г | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-05 | 41918.125 | 2014-10-05 | 41918.2083 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Переразделка кабеля, замена автомата | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-05 | 41917.5833 | 2014-10-05 23:02 | 41917.7917 | 5:00 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП № 14 | 6(10) | КТП | ТП 6/0,4кВ №14 | Выбило, не запускается ТП 6/0,4кВ №14 | 1.3 |  | 1.3 | [9 empty] | КП24
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-05 | 41917.916 | 2014-10-05 23:02 | 41917.9597 | 1:03 | 2 |  |  | Сторонние | ПС-35/6 кВ «Оха» | 35 | ПС | фид. №№12, 8 ПС-35/6 «Оха» | КЗ ВЛ-6 фид. №№12, 8 на ПС-35/6 «Оха» (принадлежность «Охинские эл.сети») | 9.7 | 12.2 | 19.7 | [9 empty] | КП24
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-06 | 41918.2917 | 2014-10-06 | 41918.6667 | 9:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Переразделка кабеля, замена автомата | 1.1 |  | 1.1 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-06 | 41918.375 | 2014-10-06 | 41918.4375 | 1:30 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП №407 ф1 | 0.4 | КТП | ТП №407 ф1 | ТП №407 ф1 - выбило фидер | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП15
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-06 | 41918.4167 | 2014-10-06 | 41918.4583 | 1:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП №301 ф1 | 0.4 | КТП | ТП №301 ф1 | ТП №301 ф1 - выбило фидер | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП15
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-06 | 41918.2917 | 2014-10-06 | 41918.3819 | 2:10 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП №201 ф1 | 0.4 | КТП | ТП №201 ф1 | ТП №201 ф1 - выбило фидер | 1.5 |  | 1.5 | [9 empty] | КП15
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-07 | [19 empty] | Нарушений нет
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-08 | 41920.3333 | 2014-10-08 | 41920.375 | 1:00 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП №201 ф1 | 0.4 | КТП | ТП №201 ф1 | ТП №201 ф1 - выбило фидер | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП24
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-09 | 41921.6625 | 2014-10-09 | 41921.6965 | 0:49 | 55 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-235 | 6(10) | КТП | ф. 54 ПС-35/6 "Северная" | Замена по аварийной заявке опорного изолятора (обрушение) ЛР 6кВ ТП-235 | 0.9 |  | 0.9 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-09 | 41921.625 | 2014-10-09 | 41921.6701 | 1:05 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | фид.№2 от РП-6 кВ «Северинская» | Установка новой опоры по аварийной заявке | 0.8 |  | 0.8 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-09 | 41921.2917 | 2014-10-09 | 41921.3333 | 1:00 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-201 ф1 | 0.4 | КТП | ТП-201 ф1 | ТП-201 ф1 выбило автомат | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП24
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-09 | 41921.4479 | 2014-10-09 | 41921.6319 | 4:25 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | ф. Л-4Мз ПС-35/6 "Мирзоева" | Замена по аварийной заявке анкерной опоры № 56/9, фидер Л-4Мз | 16.7 |  | 16.7 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-10 | 41922.4167 | 2014-10-10 | 41922.5833 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Переразделка кабеля, замена автомата | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-10 | 41922.5833 | 2014-10-10 | 41922.6042 | 0:30 | 25 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | скважина | Монтаж изолятора на кусте скв.130 (вырвало изолятор, провис провод) | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-10 | 41922.4375 | 2014-10-10 | 41922.4792 | 1:00 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП №201 ф1 | 6(10) | КТП | ТП №201 ф1 | ТП №201 ф1 - выбило автомат | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП24
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-11 | 41923.4354 | 2014-10-11 | 41923.6042 | 4:03 | 8 |  |  | Сторонние | ВЛ | 6(10) | ВЛ | ВЛ | Повреждение ЛЭП при перевозке негабаритных грузов, подрядчик ООО РН-Бурение, дорога Тунгор-Узловое | 2.8 |  | 2.8 | [9 empty] | КП24
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-12 | 41924.875 | 2014-10-12 | 41924.9583 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | выбило автомат в БУ - повторн.включение - норма | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-12 | 41924.2396 | 2014-10-12 | 41924.4167 | 4:15 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Отгорел провод в БУ, чистка контактов | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-12 | 41924.2917 | 2014-10-12 | 41924.3333 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | выбило автомат в БУ - повторн.включение - норма | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-12 | 41924.375 | 2014-10-12 | 41924.4375 | 1:30 | 73 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КРУН 6 кВ № 2 ПС-35/6 кВ "Катангли" | 35 | ПС | КРУН 6 кВ № 2 ПС-35/6 кВ "Катангли" | Ремонт ячейки ф. Л-4К, ПС-35/6 кВ "Катангли" | 4.8 |  | 4.8 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-13 | 41925.5417 | 2014-10-13 | 41925.6424 | 2:25 | 2 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | ТП-235 гр.3 | Обрыв провода на катушку МП скв. 2214 | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-13 | 41925.4375 | 2014-10-13 | 41925.4965 | 1:25 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | ТП-235 гр.1 ТП-226 гр.1 | Сломалась опора, схлест проводов ВЛ-0,4кВ, | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-13 | 41925.6042 | 2014-10-13 | 41926.4375 | 20:00 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | ТП-238 гр.2 | Обрыв ВЛ-0,4 кВ в районе скв. 1743 | 1.4 |  | 1.4 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-14 | 41926.2917 | 2014-10-14 | 41926.4722 | 4:20 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Ремонт теплового реле БУС | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-14 | 41926.2917 | 2014-10-14 | 41926.6215 | 7:55 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | отгорела фаза в БУС | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-14 | 41926.2917 | 2014-10-14 | 41926.6458 | 8:30 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | ТП№11 ф.3 | АОЭЭ ТП№11 ф.3 от ПС "2-ая Площадь" - нет эл. энергии | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП24
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-14 | 41926.2917 | 2014-10-14 | 41929.6875 | 81:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП | 0.4 | КТП | ТП | Сгорел автомат в ТП, необходим кабель сечение (4*10) | 3.4 |  | 3.4 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-14 | 41926.4167 | 2014-10-14 | 41926.4583 | 1:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Сгорел пускатель, замена | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-14 | 41926.4583 | 2014-10-14 | 41926.7708 | 7:30 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-17А | 0.4 | КТП | ТП-17А | Сгорел автомат в ТП, замена | 3.9 |  | 3.9 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-14 | 41926.7514 | 2014-10-15 | 41927.4167 | 15:58 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Сгорел автомат в БУ, замена | 2.3 |  | 2.3 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-15 | 41927.4167 | 2014-10-16 | 41927.625 | 5:00 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-31Б | 0.4 | КТП | ТП-31Б | Сгорел автомат в ТП, замена | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-15 | 41927.2917 | 2014-10-16 | 41927.4167 | 3:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Сгорел автомат в БУ, замена | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-15 | 41927.7569 | 2014-10-15 | 41927.934 | 4:15 | 47 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПА №2 Набиль | 6(10) | ГПЭС | ГПА №2 Набиль | Аварийное отключение ГПА №2 Набиль | 28.8 | 6.8 | 35.6 | [9 empty] | КП24
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-16 | 41928.2917 | 2014-10-16 | 41928.4583 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | Сгорел автомат в БУ, замена | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-16 | 41928.4632 | 2014-10-16 | 41928.6146 | 3:38 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | ТП-209 гр.2 | ТП-209 гр.2 - правка авар. опоры, КЗ в линии ВЛ-0,4 кВ | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-16 | 41928.4167 | 2014-10-16 | 41928.5208 | 2:30 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | ТП-346 | Уст-ка опор 0,4кВ, перетяжка провода от ТП-6/0,4кВ №346 до скв.224 по аварийной заявке | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-17 | 41929.6146 | 2014-10-17 | 41929.6667 | 1:15 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | ВЛ | Замена сломанной опоры № 23, ВЛ-6 кВ ф.53 от РВНО № 320 Д. Северка по аварийной заявке | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-18 | [19 empty] | Нарушений нет
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-19 | 41932.1479 | 2014-10-19 | 41932.1911 | 1:02 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Колендо скв. 27 | Выб. при зап./ ост. БКНС Колендо | 0.3 |  | 0.2 | [9 empty] | КП24
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-19 | 41932.0417 | 2014-10-19 | 41932.125 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха скв. 1799 | Ремонт теплового реле БУС | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-20 | 41932.3271 | 2014-10-20 | 41932.3465 | 0:28 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Колендо скв. 27 | Выб. при зап./ ост. БКНС Колендо | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-20 | 41932.5 | 2014-10-20 | 41932.6042 | 2:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли скв. 309 | Сгорел автомат в БУ, замена | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-20 | 41932.2917 | 2014-10-20 | 41932.5 | 5:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-259 | 0.4 | КТП | ТП-259 | Сгорел автомат на ТП-259, замена | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-21 | 41933.375 | 2014-10-21 | 41933.625 | 6:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха скв. 1568 | Выбило автомат в БУ - повторн.включение - норма | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-21 | 41933.625 | 2014-10-21 | 41933.7292 | 2:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха скв. 1293 | Выбило автомат в БУ - повторн.включение - норма | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-21 | 41933.625 | 2014-10-22 | 41934.4896 | 20:45 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли, ТП-307 фид №3 | Падение опоры №5 ВЛ-0,4кВ ТП №307 фид №3 | 5.7 |  | 5.7 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-22 | 41934 | 2014-10-22 | 41934.4792 | 11:30 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, ТП-203 фид №3 | Падение 4й опоры - обрыв провода по ВЛ 0,4 кВ, КТП 203 гр. 3 | 1.8 | 0.2 | 2 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-22 | 41934 | 2014-10-22 | 41934.4167 | 10:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха скв. 2892 | Окисление с опоры, КТП 205 гр. 1 | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-23 | 41935.2917 | 2014-10-23 | 41935.7083 | 10:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | В.Эхаби, скв. 706 | Сгорел автомат в БУ, замена | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-24 | 41936.3958 | 2014-10-24 | 41936.4583 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, скв. 772 | Ремонт автомата в БУ | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-25 | [19 empty] | Нарушений нет
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-26 | 41938.0833 | 2014-10-26 | 41938.625 | 13:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв. 342 | Ремонт автомата в БУ | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.4236 | 2014-10-27 | 41939.6042 | 4:20 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2312 | Выбило автомат в БУ - повторн.включение - норма | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП14
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.4236 | 2014-10-27 | 41939.625 | 4:50 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2322 | Выбило автомат в БУ - повторн.включение - норма | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП14
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.6458 | 2014-10-27 | 41939.6875 | 1:00 | 3 |  |  | Технология | АГЗУ№9 | 0.4 | ПО | Вост.Эхаби, скв. 440, 498, 713 | ПС35/6"2-ая площ." ТП№11фид.3-выбило автомат в технол.здании АГЗУ№9, нет эл.энергии на скважинах - подкл.на одной линии | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП14
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.3958 | 2014-10-27 | 41939.4583 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, скв. 744 | Ремонт теплового реле | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП14
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.5 | 2014-10-27 | 41939.6875 | 4:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, скв. 291 | Замена катушки в пускателе | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП25
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.9167 | 2014-10-30 | 41942.4792 | 61:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, скв. 478 | Выбивает автомат | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП25
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.8715 | 2014-11-03 | 41946.1507 | 150:42 | 12 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Колендо, ВЛ-6 кВ | Обрыв ВЛ 6 кВ возле ВМ-1 | 230.7 | 29.8 | 260.5 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП14
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.8993 | 2014-10-27 | 41939.9375 | 0:55 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 35 | ВЛ | Колендо, ВЛ-35 кВ | АОЭЭ ВЛ 35 кВ | 3.1 | 23.8 | 26.9 | [9 empty] | КП14
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.3472 | 2014-10-27 | 41939.375 | 0:40 | 9 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | скважина | при запуске ЦНС№2 на БКНС | 3.1 | 6.3 | 9.4 | [9 empty] | КП24
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.9271 | 2014-11-08 | 41951.7083 | 282:45 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 35 | ВЛ | Северная Оха, ВЛ-35 кВ | Ф- 54, ВЛ 35кВ | 50.2 | 0.2 | 50.4 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП14
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.4167 | 2014-10-28 | 41940.2917 | 21:00 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Северная Оха, ВЛ-0,4 кВ | ТП- 226 - сломана опора. Требуется АПТ для перевода на другую опору (АПТ нет в наличии). | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП14
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.6875 | 2014-11-17 | 41960.75 | 505:30 | 14 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, ВЛ-0,4 кВ | АОЭЭ ТП-97 - обрыв ВЛ-04кВ. Восстановительные работы на 28.10.14г. | 140.5 |  | 140.5 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП14
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.9194 | 2014-11-12 | 41955.75 | 379:56 | 201 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 35 | ВЛ | Центральная Оха, ВЛ-35 кВ | ф. 52, 53, 54, 65 ВЛ 35 кВ | 1159.9 |  | 1159.9 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП14
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.9132 | 2014-11-11 | 41954.625 | 353:05 | 77 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Вост.Эхаби, ВЛ-6 кВ | АОЭЭ 2-ая Площадь Фид. №4 | 293.7 | 280.1 | 573.8 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП14
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.9133 | 2014-12-15 | 41988.6667 | 1170:05 | 86 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Вост.Эхаби, Сах.Сопка, ВЛ-6 кВ | АОЭЭ Вост.Эхаби Фид. №2, 4, Сах.Сопка ф. 1, 2 | 701 |  | 701 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП14
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.8889 | 2014-11-21 | 41965.5451 | 615:45 | 11 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 35 | ВЛ | Гиляко-Абунан, ВЛ-35 кВ | АОЭЭ Гиляко-Абунан | 324 |  | 324 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП14
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.734 | 2014-11-12 | 41955.7083 | 383:23 | 71 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Эхаби, ВЛ-6 кВ | АОЭЭ Эхаби Фид. №1,2,3,4 | 876.7 | 459.5 | 1336.2 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП14
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.9074 | 2014-11-12 | 41955.7708 | 380:43 | 12 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Одопту, ВЛ-6 кВ | АОЭЭ Одопту | 466.8 | 2.9 | 469.7 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП14
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.8993 | 2014-11-09 | 41952.4444 | 301:05 | 29 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 35 | ВЛ | Одопту Северный Купол, ВЛ-35 кВ | АОЭЭ Одопту СК. Авар. ост. ДЭС - отсут. диз/топлива | 1920.8 | 260 | 2180.8 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП14
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.9292 | 2014-12-07 | 41980.775 | 980:18 | 12 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Тунгор, ВЛ-6 кВ | АОЭЭ Тунгор | 1117.8 |  | 1117.8 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП14
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.9167 | 2014-10-27 | 41939.9479 | 0:45 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Шхунное, ВЛ-6 кВ | АОЭЭ Шхунное | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП14
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.7708 | 2014-11-06 | 41949.9167 | 243:30 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Зап.Сабо, ВЛ-0,4 кВ | Из-за обрыва эл.провода на скв.128 З.Сабо. | 85.7 | 1.4 | 87.1 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.9167 | 2014-11-18 | 41961.5833 | 520:00 | 31 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Зап.Сабо, ВЛ-6 кВ | Выяснение причины, метео | 226.1 | 166.4 | 392.5 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП14
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.8889 | 2014-12-15 | 41988.7083 | 1171:40 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Кыдыланьи, ВЛ-0,4 кВ | Выяснение причины, метео | 135.4 |  | 135.4 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП14
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.8993 | 2014-11-15 | 41958.5 | 446:25 | 61 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Мухто, Центральный Сабо, ВЛ-6 кВ | Выяснение причины, метео | 235.4 | 151.3 | 386.7 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.4375 | 2014-11-01 | 41944.2917 | 116:30 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли, ВЛ-0,4 кВ | ТП №410 ф.4 на скв 517 упала опора №5/1 | 3.6 | 0.1 | 3.7 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП25
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.4583 | 2014-10-31 | 41943.2917 | 92:00 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли, ВЛ-0,4 кВ | ТП №307- упала опора №7/2 | 34.5 |  | 34.5 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП14
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.5694 | 2014-10-27 | 41939.6042 | 0:50 | 22 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Набиль, ВЛ-6 кВ | ВЛ-6кВ Фидер Л-3Н- сломало опору №29/2 в рай-не ТП 6/0/0,4 кВ №301 | 3.2 | 3.8 | 7 | [9 empty] | КП14
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 41939.7292 | 2014-10-27 | 41939.7778 | 1:10 | 21 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 35 | ВЛ | Мирзоева, ВЛ-35 кВ | Сработала защита ВЛ35 ПС7 -ПС8 на КРУНе | 12.3 | 10.7 | 23 | [9 empty] | КП24
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-28 | 41940.0417 | 2014-10-28 | 41940.1667 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Вост.Эхаби, скв. 305 | Выбило автомат в БУ - повторн.включение - норма | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП25
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-28 | 41940.0417 | 2014-10-28 | 41940.1667 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Вост.Эхаби, скв. 243 | Отггорел кабель, переразделка, запуск | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-28 | 41940.1806 | 2014-10-28 | 41940.1944 | 0:20 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Набиль, ВЛ-6 кВ | КЗ ВЛ-6 кВ Л-1Н | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП15
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-28 | 41940.2049 | 2014-10-30 | 41942.7083 | 60:05 | 65 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Мирзоева, Монги, ВЛ-6 кВ | Слом опоры фидер-4 между Б.О. и водозабором + Повреждение линии Л5М (ведется осмотр линии) + Обход линии ВЛ-35кВ от ЦСПН Даги до п.Вал | 433.5 | 184 | 617.5 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП15
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-28 | 41940.4535 | 2014-11-03 | 41946.1854 | 137:34 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Колендо, ВЛ-0,4 кВ | Упали два дерева на линию ВЛ- 0,4 | 78.8 | 2.5 | 81.3 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП19
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-28 | 41940.5417 | 2014-11-03 | 41946.1073 | 133:35 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Колендо, ВЛ-0,4 кВ | Остановка вручную из-за частого схлёста проводов | 45.4 |  | 45.4 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП15
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-28 | 41940.3125 | 2014-10-29 | 41941.7396 | 34:15 | 67 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Катангли, ВЛ-6 кВ | АООЭЭ ф Л3К(схлест проводов,отключ вакуумного выключ) | 60.3 | 37.6 | 97.9 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП15
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-28 | 41940.375 | 2014-10-30 | 41942.4792 | 50:30 | 66 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Катангли, ВЛ-6 кВ | АОЭЭ ф Л4К упали 3 опоры в районе ВЛБ-0,41 | 135.1 | 116.7 | 251.8 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП14
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-28 | 41940.4931 | 2014-10-30 | 41942.5278 | 48:50 | 92 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 35 | ВЛ | Катангли, ВЛ-35 кВ | обрыв проводов по фазам В и С на линии Т-522 | 109.7 | 67.8 | 177.5 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП14
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-29 | [19 empty] | Нарушений нет
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-30 | 41942.6583 | 2014-10-30 | 41942.6826 | 0:35 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС № 1 Одопту СК | 0.4 | ДЭС | Одопту СК, скважина | АОЭЭ при пуско - наладочных работах ДЭС №1 | 8.3 |  | 8.3 | [9 empty] | КП24
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-30 | 41942.4444 | 2014-10-30 | 41942.4688 | 0:35 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Монги, ВЛ-6 ф.5 | Выбило Ф-5 на КРУНе 35кВ Монги | 2.6 | 1.8 | 4.4 | [9 empty] | КП25
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-30 | 41942.6181 | 2014-10-30 | 41942.7083 | 2:10 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Монги, ВЛ-6 | Для врезки линии ВЛБ-43 | 6.9 | 12.2 | 19.1 | [9 empty] | КП24
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-31 | 41943.0417 | 2014-10-31 | 41943.125 | 2:00 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Шхунное, скважина | Авар. ост. ДЭС | 1.4 |  | 1.4 | [9 empty] | КП24
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-31 | 41943.1736 | 2014-10-31 | 41943.5417 | 8:50 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Шхунное, скважина | Авар. ост. ДЭС | 6 |  | 6 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП24
октябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-31 | 41943.8646 | 2014-11-01 | 41944.0312 | 4:00 | 28 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Монги, ВЛ-6 кВ | Отключился ввод №№1,3 на КРУНЕ 6кВ | 26.3 |  | 26.3 | [9 empty] | КП15
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-01 | [28 empty] | Нарушений нет
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-02 | 41945.6479 | 2014-11-02 | 41945.7215 | 1:46 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ДЭС № 1, 2 Одопту СК | 0.4 | ДЭС | Одопту СК, скважина | Ав. ост ДЭС № 1,2 | 43.5 | 0.8 | 44.3 | [9 empty] | КП15
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-02 | 41945.5104 | 2014-11-02 | 41945.6979 | 4:30 | 17 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Катангли, ВЛ-6 кВ | Л-3К ф-3 ТП №301,302,303,304 замена опоры №37 | 1.5 |  | 1.5 | [9 empty] | КП24
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-03 | 41946.3854 | 2014-11-03 | 41946.4236 | 0:55 | 4 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Монги, скважина | При запуске ЦНС №3 на БКНС | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП15
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-03 | 41946.5 | 2014-11-03 | 41946.5833 | 2:00 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Шхунное, скважина | Авар. ост. ДЭС, перехлест проводов | 1.4 |  | 1.4 | [9 empty] | КП24
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-04 | 41947.7604 | 2014-11-04 | 41947.7778 | 0:25 | 3 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Колендо, скважина | АОЭЭ - выбило при посадки напряжения | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП14
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-04 | 41947.1042 | 2014-11-05 | 41948.2917 | 28:30 | 40 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Катангли, Мирзоева, Монги | Выяснение причины, метео | 194.9 |  | 194.9 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-04 | 41947.5333 | 2014-11-04 | 41947.5708 | 0:54 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ДЭС № 1, 2 Одопту СК | 0.4 | ДЭС | Одопту СК, скважина | ДЭС №1, 2 – авар. ост. Перехлест проводов на линии ВЛ- 0,4кВ | 19.6 |  | 19.6 | [9 empty] | КП15
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-04 | 41947.4618 | 2014-11-06 | 41949.5833 | 50:55 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли | ТП №601 ф№1 - выбило автомат, перехлест проводов | 0.6 | 0.5 | 1.1 | [9 empty] | КП15
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-04 | 41947.5 | 2014-11-04 | 41947.5729 | 1:45 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли | ТП №409, 607 ф№1 - выбило автомат, перехлест проводов | 0.6 |  | 0.6 | [9 empty] | КП15
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-04 | 41947.4062 | 2014-11-04 | 41947.4479 | 1:00 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Набиль | слом 2-х опор ТП №106 | 0.8 |  | 0.8 | [9 empty] | КП14
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-04 | 41947.625 | 2014-11-04 | 41947.6667 | 1:00 | 21 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Набиль | ТП 301-312 ВЛ6кВ ф Л3Н - упали опоры №63,65, опоры №60,61,62-висят на проводе | 3.3 |  | 3.3 | [9 empty] | КП14
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-05 | 41948.3472 | 2014-11-05 | 41948.3889 | 1:00 | 3 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Монги, скважина | При запуске ЦНС №3 на БКНС | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП14
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-05 | 41948.5417 | 2014-11-05 | 41948.6667 | 3:00 | 11 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Катангли | слом опоры 17/1 КЗ по линии ( ост т/п 504,505,506) | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП14
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-05 | 41948.6736 | 2014-11-05 | 41948.7222 | 1:10 | 41 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Катангли | подключение т/п 403 к ВЛ 6кВ (остан т/п 402,404,405,406,407,408,409) | 2.1 |  | 2.1 | [9 empty] | КП24
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-06 | 41949.5417 | 2014-11-06 | 41949.625 | 2:00 | 11 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли | ТП-403 ф-2 ВЛ-0,4кВ замена опоры №1 | 1.3 |  | 1.3 | [9 empty] | КП14
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-07 | 41950.4167 | 2014-11-07 | 41950.6667 | 6:00 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Зап.Сабо | рем-т ДЭС (неисправность вентилятора охлаждения) | 1.5 |  | 1.5 | [9 empty] | КП24
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-07 | 41950.4167 | 2014-11-07 | 41950.6806 | 6:20 | 69 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП 6/0,4 кВ №402 | 6(10) | КТП | Катангли | ТП 6/0,4 кВ №402 - аварийно-восстановительные работы | 17.1 |  | 17.1 | [9 empty] | КП14
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-08 | 41951.4313 | 2014-11-08 | 41951.5417 | 2:39 | 17 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Л2Н | 6(10) | ВЛ | Набиль | АОЭЭ- Л2Н не включается маслян. выключатель после ПОЭЭ | 6.7 |  | 6.7 | [9 empty] | КП23
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-08 | 41951.6771 | 2014-11-08 | 41951.8333 | 3:45 | 22 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Л5К | 6(10) | ВЛ | Катангли | АОЭЭ Л5К- причина выясняется | 3.8 |  | 3.8 | [9 empty] | КП25
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-09 | 41952.3326 | 2014-11-09 | 41952.6 | 6:25 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Одопту СК, скважина | ост. ДЭС переход на ВЛ-35, Авар. откл. на П/СТ С.Купол ввод №1, появляется кратковременная «земля» по ЛЭП-35кВ «Одопту», запуск ДЭС, ДЭС №2 - авар | 57.8 |  | 57.8 | [9 empty] | КП24
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-09 | 41952.434 | 2014-11-09 | 41952.75 | 7:35 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Мухто | авар. ост.ДЭС - забит фильтр (замена), запуск ДЭС | 4.8 |  | 4.8 | [9 empty] | КП24
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-09 | 41952.7951 | 2014-11-09 | 41952.9479 | 3:40 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП | 6(10) | КТП | Мирзоева | отгорел шлейф, на проходном изолятре фаза А, КРУН 6кВ. | 20.2 |  | 20.2 | [9 empty] | КП23
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-10 | 41953.1701 | 2014-11-10 | 41953.2292 | 1:25 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Л4МЗ | 6(10) | ВЛ | Мирзоева | нет питания фидер Л4МЗ | 4.3 |  | 4.3 | [9 empty] | КП25
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-10 | 41953.3229 | 2014-11-10 | 41953.3924 | 1:40 | 15 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Мухто | авар.ост.ДЭС; выяснение прич.: замена топливн.фильтров, запуск - норма | 1.8 |  | 1.8 | [9 empty] | КП24
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-11 | 41954.6111 | 2014-11-11 | 41954.6458 | 0:50 | 15 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | фид.№4 ВНП-1 | 6(10) | ВЛ | Мухто | фид.№4 ВНП-1 - восстановл.перемычки на анкере №21 | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП23
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-12 | 41955.3264 | 2014-11-12 | 41955.3681 | 1:00 | 19 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Мухто | авар.ост.ДЭС - замена топливн.фильтров, запуск - норма | 1.5 |  | 1.5 | [9 empty] | КП24
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-13 | 41956.7535 | 2014-11-14 | 41957.6181 | 20:45 | 20 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП №17 | 6(10) | КТП | Эхаби | АОЭЭ ПС-35/6кВ Фид№2-пробой проходного изолятора на ТП №17 | 22.8 |  | 22.8 | [9 empty] | КП23 |  |  | переходящие
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-14 | 41957.6674 | 2014-11-14 | 41957.6819 | 0:21 | 41 |  |  | Атм., прир. и техн. | Ф-52 | 6(10) | ВЛ | Центральная Оха | Ф-52 устранение обрыва ВЛ- 6кВ. | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП14
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-15 | 41959.375 | 2014-11-15 | 41959.4757 | 2:25 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП | 0.4 | КТП | Центральная Оха | АОЭЭ ТП № 97 гр.3 - выбило автомат | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-16 | 41959.5833 | 2014-11-17 | 41960.6875 | 26:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха | ТП238гр.1- окисление кабеля на опоре, треб. переразделка кабеля | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП23 |  |  | переходящие
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-17 | 41960.3986 | 2014-11-17 | 41960.5083 | 2:38 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Северная Оха | Фидер-54 : устранение дефектов по ВЛ-6кВ ТП №№ 224,226 по аварийной заявке | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП23
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-17 | 41960.6215 | 2014-11-17 | 41960.6806 | 1:25 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП № 10, 27, 28, 29 | 6(10) | КТП | Эхаби | фид-3 "Эхаби" - врезка ТП № 10, 27, 28, 29 по аварийной заявке | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП24
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-18 | [28 empty] | Нарушений нет
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-19 | [28 empty] | Нарушений нет
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-21 | 41964.5972 | 2014-11-21 | 41964.6701 | 1:45 | 16 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП№18а | 6(10) | КТП | Восточное Эхаби | АОЭЭ ПС-35/6кВ фид№4 - Врезка ТП№18а по аварийной заявке | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП24
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-22 | [28 empty] | Нарушений нет
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-23 | 41966.7326 | 2014-11-23 | 41966.7882 | 1:20 | 42 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Мухто, Центр. Аромай | авар.ост.ДЭС (КЗ ВЛ-6КВ фид.№3) - включ. фид.№4 ПС-35/6кВ "Мухто" | 25.2 | 28.7 | 53.9 | [9 empty] | КП24
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-24 | [28 empty] | Нарушений нет
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-25 | [28 empty] | Нарушений нет
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-26 | 12:15 | 2014-11-26 | 12:25 | 0:10 | 49 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПА | 0.4 | ГПЭС | Набиль | выбило секционный выключатель на ГПА | 3.2 | 3.4 | 6.6 | [9 empty] | КП24
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-27 | [28 empty] | Нарушений нет
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-28 | 15:00 | 2014-11-28 | 16:00 | 1:00 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП №201 | 0.4 | КТП | Набиль | ТП 6/0,4 кВ №201 ф1 -включение автомата в т/п | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП24
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-29 | 12:30 | 2014-11-29 | 22:30 | 10:00 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП №101 | 0.4 | КТП | Западное Сабо | Смена автомата на ТП № 101. | 2.3 |  | 2.3 | [9 empty] | КП5
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-30 | 10:00 | 2014-11-30 | 13:00 | 3:00 | 57 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП №99 | 6(10) | КТП | Северная Оха, Центральная Оха | Ф.-54 - ремонт РЛНД на ТП-99 | 0.8 |  | 0.8 | [9 empty] | КП24
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-01 | 23:30 | 2014-12-03 | 14:00 | 38:30 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП №97 | 6(10) | КТП | Центральная Оха | ТП-97 гр.1 - обрыв верхнего провода ВЛ-0,4 кВ | 3.8 |  | 3.8 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 4:05 | 2014-12-02 | 20:00 | 15:55 | 46 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Мухто, Центральный Паромай | перехлёст проводов | 28.8 |  | 28.8 | [9 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 3:00 | 2014-12-02 | 15:30 | 12:30 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли | перехлёст проводов | 5.4 |  | 5.4 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 1:05 | 2014-12-02 | 15:00 | 12:55 | 48 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Набиль | короткое замыкание ф Л1Н, ф Л2Н | 108.9 |  | 108.9 | [9 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 4:00 | 2014-12-02 | 17:30 | 13:30 | 14 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Мирзоева | Перехлест проводов | 56.4 |  | 56.4 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 7:00 | 2014-12-04 | 15:00 | 56:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП №5а | 6(10) | КТП | Восточное Эхаби | ПС 35/6 ''Сахарная Сопка'' фидер №1 ТП № 5а - отсутствие эл.энергии, прич. выясняется | 2.8 |  | 2.8 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 7:00 | 2014-12-04 | 360:00 | 56:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП №1а | 6(10) | КТП | Восточное Эхаби | ПС 35/6 ''Сахарная Сопка'' фидер №1 ТП № 1а - отсутствие эл.энергии, прич. выясняется | 2.1 |  | 2.1 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 7:00 | 2014-12-04 | 17:30 | 58:30 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП №11 | 6(10) | КТП | Восточное Эхаби | ПС 35/6 ''2-ая Площадь'' фидер №3 ТП № 11 - отсутствие эл.энергии, прич. выясняется | 5.4 |  | 5.4 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 15:27 | 2014-12-02 | 19:30 | 4:01 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП №27 | 0.4 | КТП | Колендо | Ф-6 ТП- 27, гр. 2. Смена предохранителя на ТП 27 | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 15:30 | 2014-12-03 | 15:35 | 24:05 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП №27 | 0.4 | КТП | Колендо | "Низкое питающее напряжение".Ф-6, ТП-27, гр. 3 | 4.8 |  | 4.8 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 15:33 | 2014-12-03 | 2:00 | 10:27 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП №27 | 0.4 | КТП | Колендо | "Дисбаланс напряжения".Ф-6, ТП-27, гр.1. | 2.6 |  | 2.6 | [9 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 8:00 | 2014-12-10 | 18:00 | 202:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха | ТП-96,гр.2 - сломана опора, обрыв 2-х проводов ВЛ-04 кВ. | 7.6 |  | 7.6 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 9:00 | 2014-12-03 | 15:15 | 30:15 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП №97 | 6(10) | КТП | Центральная Оха | МЕТЕО АОЭЭ ТП-97, гр.2. | 2.9 |  | 2.9 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 10:00 | 2014-12-02 | 17:00 | 7:00 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП №209 | 6(10) | КТП | Центральная Оха | МЕТЕО АОЭЭ ТП-209, гр.2. | 1.6 |  | 1.6 | [9 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 10:30 | 2014-12-03 | 15:30 | 29:00 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП №238 | 6(10) | КТП | Центральная Оха | МЕТЕО АОЭЭ ТП-238, гр.2. | 2.1 |  | 2.1 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 11:00 | 2014-12-03 | 16:50 | 29:50 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха | МЕТЕО АОЭЭ ТП-201 схлест проводов. | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 14:00 | 2014-12-04 | 14:30 | 48:30 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП №226 | 6(10) | КТП | Центральная Оха | МЕТЕО АОЭЭ ТП-226, гр.2. | 3.4 |  | 3.4 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 17:50 | 2014-12-02 | 21:30 | 3:40 | 79 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Центральная Оха | МЕТЕО АОЭЭ Ф-52, ТП 209- поломка 2-х опор | 5.8 | 15.1 | 20.9 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 19:10 | 2014-12-02 | 21:22 | 2:12 | 34 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Центральная Оха | МЕТЕО АОЭЭ фид. 51 | 1.2 | 3.4 | 4.6 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 20:00 | 2014-12-04 | 12:00 | 40:00 | 21 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Центральная Оха | МЕТЕО АОЭЭ фид. 53, 54. | 16.9 |  | 16.9 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 23:00 | 2014-12-03 | 14:00 | 15:00 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Гиляко-Абунан | МЕТЕО | 11.4 |  | 11.4 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 9:00 | 2014-12-03 | 11:30 | 26:30 | 13 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Эхаби | ПС 35/6 ''Эхаби'' фидер №3 - схлест проводов | 12.3 |  | 12.3 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 16:30 | 2014-12-03 | 17:00 | 24:30 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Эхаби | ПС 35/6 ''Эхаби'' фидер2 ТП № 17А - обход | 9.5 |  | 9.5 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 20:30 | 2014-12-03 | 11:30 | 15:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Эхаби | ПС 35/ 6 ''Эхаби'' фидер 2 ТП № 17 - обход | 3.1 |  | 3.1 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 10:38 | 2014-12-03 | 11:00 | 25:38 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Одопту | Метео. АОЭЭ | 40.2 |  | 40.2 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 9:12 | 2014-12-02 | 10:38 | 1:26 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Одопту-Северный купол | Метео. Посадка ЭЭ | 15.6 |  | 15.6 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 10:38 | 2014-12-02 | 11:18 | 0:40 | 11 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Одопту-Северный купол | Метео. АОЭЭ | 22.1 |  | 22.1 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 13:20 | 2014-12-02 | 15:22 | 2:02 | 24 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Одопту-Северный купол | Метео. АОЭЭ | 113.4 |  | 113.4 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 15:23 | 2014-12-03 | 2:38 | 11:15 | 24 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Одопту-Северный купол | Метео. АОЭЭ | 547.8 |  | 547.8 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 20:42 | 2014-12-03 | 4:00 | 7:18 | 11 |  |  | Атм., прир. и техн. | ДЭС №1, №2 | 0.4 | ДЭС | Одопту-Северный купол | Метео: Остановка ДЭС №1, №2 (перегрев охлаждающей жидкости) | 165.7 |  | 165.7 | [9 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 8:18 | 2014-12-02 | 8:40 | 0:22 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Тунгор | Метео. АОЭЭ | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 15:23 | 2014-12-02 | 20:00 | 4:37 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Тунгор | Метео. АОЭЭ | 8.5 | 12.8 | 21.3 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 14:40 | 2014-12-02 | 16:50 | 2:10 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Западное Сабо | МЕТЕО | 0.9 |  | 0.9 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 14:00 | 2014-12-02 | 16:00 | 2:00 | 19 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Мухто, Центральный Паромай | МЕТЕО | 1.7 |  | 1.7 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 7:01 | 2014-12-02 | 15:30 | 8:29 | 56 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли | перехлёст проводов | 17.2 |  | 17.2 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 9:00 | 2014-12-03 | 2:10 | 17:10 | 51 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли | метео- ТП6/0,4кВ №404, 405, 305, 504, 406, 310, 411, 306, 505, 307, 301. | 14.2 |  | 14.2 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 13:00 | 2014-12-03 | 3:40 | 14:40 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли | метео- ТП6/0,4кВ №609, 701. | 3.5 |  | 3.5 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 9:30 | 2014-12-02 | 18:30 | 9:00 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | В. Даги, Мирзоева | Метео,перехлест проводов | 24 |  | 24 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 8:30 | 2014-12-02 | 11:20 | 2:50 | 21 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Монги | Метео перехлест проводов | 28 |  | 28 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-03 | 7:00 | 2014-12-03 | 10:00 | 3:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Колендо | низкое напряжение, запуск вручную. | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-03 | 7:00 | 2014-12-04 | 14:30 | 31:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха | Не запускается, окисление на опоре | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП5
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-03 | 9:30 | 2014-12-03 | 10:37 | 1:07 | 63 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Центральная Оха | ФИДЕР № 52- СМЕНА ИЗОЛЯТОРА НА ТП 217 | 1.5 |  | 1.5 | [9 empty] | КП23
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-03 | 14:00 | 2014-12-03 | 15:30 | 1:30 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП №97 | 6(10) | КТП | Центральная Оха | Ф--54- отгор. фаза в клемнике ТП- 97 | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП5
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-03 | 7:00 | 2014-12-03 | 10:00 | 3:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП №19а | 0.4 | КТП | Восточное Эхаби | метео: ПС 35/6 "2-ая Площадь" Фид. №2 ТП№19а, был выбит автомат в БУ | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП23
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-03 | 7:00 | 2014-12-05 | 13:00 | 54:00 | 12 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП №12 | 6(10) | КТП | Восточное Эхаби | метео: ПС 35/6 "2-ая Площадь" Фид. №3, №2, №4 | 9.8 |  | 9.8 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-03 | 8:00 | 2014-12-16 | 16:00 | 220:00 | 28 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Восточное Эхаби | ПС -35/6 "Вост.Эхаби" Фид.№2, №4, "2-ая Площадь" Фид.-2, 3, "Сахарная Сопка" Ф-1 - обрывы проводов | 122.2 |  | 122.2 | [9 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-03 | 7:00 | 2014-12-03 | 11:00 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | КЛ | 0.4 | КЛ | Катангли | переразделка кабеля на ЭД | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-03 | 7:00 | 2014-12-03 | 11:30 | 4:30 | 1 |  |  | Технология | КЛ | 0.4 | КЛ | Катангли | переразделка кабеля на ЭД | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-03 | 7:00 | 2014-12-03 | 13:30 | 6:30 | 1 |  |  | Технология | КЛ | 0.4 | КЛ | Катангли | сгорел электродвигатель | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-03 | 7:00 | 2014-12-03 | 16:00 | 9:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП №1 | 0.4 | КТП | Эхаби | ТП №1 Фид.№1 | 2.1 |  | 2.1 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-03 | 8:00 | 2014-12-10 | 16:00 | 176:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Эхаби | ПС-35/6 "Эхаби" Фид.№4 ТП-34 - обрыв провода | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-03 | 7:00 | 2014-12-03 | 11:35 | 4:35 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Тунгор | Метео. АОЭЭ | 3.3 |  | 3.3 | [9 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-03 | 7:00 | 2014-12-05 | 17:00 | 58:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Западное Сабо | Отустствует эл.энергия на ТП 6/0,4кВ №402 | 7.3 |  | 7.3 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-03 | 7:00 | 2014-12-04 | 16:00 | 33:00 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Центральный Паромай | Неизвестная (отсутствует ЭЭ на ТП 6/0,4кВ №516, 503, 501) | 6.4 |  | 6.4 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП24
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-03 | 7:00 | 2014-12-16 | 16:00 | 223:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Центральный Сабо | Отустствует эл.энергия на ТП 6/0,4кВ №205. | 20 |  | 20 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-03 | 17:25 | 2014-12-03 | 18:30 | 1:05 | 48 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПАЭС №2 | 6(10) | ГПЭС | Набиль | АО ПАЭС №2 ( вышел из строя двигатель АИ-20),зап ГПА №2 | 6.8 |  | 6.8 | [9 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-03 | 7:00 | 2014-12-03 | 16:15 | 9:15 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Набиль | Устранение обрыва проводов | 8.8 |  | 8.8 | [9 empty] | КП24
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-03 | 10:00 | 2014-12-03 | 15:00 | 5:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП №305 | 0.4 | КТП | Катангли | т/п 6/0,4кВ №305 ф3 включение автомата | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП24
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-03 | 7:00 | 2014-12-03 | 17:00 | 10:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли | не запускается | 0.6 |  | 0.6 | [9 empty] | КП24
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-04 | 4:00 | 2014-12-04 | 15:45 | 11:45 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха | Сгорела катушка магнитного пускателя, требуется смена Б/У | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-04 | 7:00 | 2014-12-07 | 15:00 | 80:00 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Восточное Эхаби | ПС-35/6кВ Ф№4"2ая Плащадь" ТП№23а - обрыв провода | 6.7 |  | 6.7 | [9 empty] | КП24
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-04 | 10:30 | 2014-12-05 | 15:30 | 29:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП №305 | 0.4 | КТП | Катангли | ТП №305 ф3 - не включается, короткое замыкание на опоре | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП5
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-05 | 16:45 | 2014-12-06 | 6:59 | 14:15 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП №101 | 0.4 | КТП | Западное Сабо | предполож.КЗ на ТП-6/0,4кВ №101 | 3.6 |  | 3.6 |  |  |  | переходящие | [5 empty] | КП24
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-05 | 8:55 | 2014-12-05 | 9:50 | 0:55 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП №106 | 6(10) | КТП | Набиль | ТП-106 ф 1 врезка, подключение перемычек опоры №17 к ф 1 Л1Н | 0.6 |  | 0.6 | [9 empty] | КП24
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-06 | 11:00 | 2014-12-06 | 11:45 | 0:45 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Набиль | Л1Н - обрыв провода по фазе С по линии ВЛ 6 кВ опора №92 | 0.6 |  | 0.6 | [9 empty] | КП5
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-07 | [19 empty] | Нарушений нет
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-08 | [19 empty] | Нарушений нет
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-09 | [19 empty] | Нарушений нет
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-10 | [19 empty] | Нарушений нет
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-11 | [19 empty] | Нарушений нет
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-12 | [19 empty] | Нарушений нет
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-13 | [19 empty] | Нарушений нет
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-14 | 9:40 | 2014-12-14 | 11:00 | 1:20 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП №216 | 0.4 | КТП | Центральная Оха | ТП 216 гр. 1 -не запускается | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-15 | 18:35 | 2014-12-15 | 18:45 | 0:10 | 46 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 6(10) | ДЭС | Мухто, Центральный Паромай | Аварийная остановка ДЭС Мухто, причины выясняются. | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП24
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-16 | 15:25 | 2014-12-16 | 16:55 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Тунгор |  | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП25
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-17 | 41990.4792 | 2014-12-17 | 41990.6111 | 3:10 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП №235 | 0.4 | КТП | Центральная Оха | не запускается, ТП 235 гр. 2 | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП25
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-17 | 41990.5278 | 2014-12-17 | 41990.5486 | 0:30 | 59 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Т-523 | 35 | ВЛ | Мирзоева, Монги | НГЭС: Т-523 отключилась от АЧР, подача ЭЭ в 13-05ч. | 45.9 |  | 45.9 | [9 empty] | КП24
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-18 | 41991.2917 | 2014-12-18 | 41991.4583 | 4:00 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Центральная Оха | АОЭЭ ТП-216, гр.1 | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП25
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-18 | 41991.5833 | 2014-12-18 | 41991.625 | 1:00 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Центральная Оха | АОЭЭ ТП-216, гр.1 | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП25
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-19 | 41992.8965 | 2014-12-19 | 41992.9792 | 1:59 | 47 |  |  | Атм., прир. и техн. | ГПА №2 | 6(10) | ГПЭС | Набиль | Ав. остановка ГПА №2- низкая частота генератора | 12.9 |  | 12.9 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-20 | 41993.1993 | 2014-12-20 | 41993.3014 | 2:27 | 77 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 2я площадь | 35 | ПС | Восточное Эхаби | ПС-35/6кВ Фид№ 1, 2, 3, 4 - АОЭЭ причина неизвестна. | 4.6 |  | 4.6 | [9 empty] | КП25
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-21 | 41994.7625 | 2014-12-22 | 41995.2917 | 12:42 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | БУС | 0.4 | ПО | Колендо, скв. 200 | низкое питающее напряжение | 1.9 |  | 1.9 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-21 | 41994.4792 | 2014-12-22 | 41995.6876 | 29:00 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП № 216 | 6(10) | КТП | Центральная Оха | ТП № 216 - выбило автомат | 2.8 |  | 2.8 | [9 empty] | КП15 |  |  | переходящие
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-21 | 41994.625 | 2014-12-21 | 41994.7083 | 2:00 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП № 206 | 6(10) | КТП | Центральная Оха | ТП № 206 - выбило автомат | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-21 | 41994.7083 | 2014-12-22 | 41995.7329 | 24:35 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 200А | выбило ТЗ | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП2 |  |  | переходящие
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-21 | 41994.375 | 2014-12-22 | 41995.5 | 27:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Восточное Эхаби | АОЭЭ: ПС-25/6кВ "2-я Площадь" ТП №36 на опоре слетел провод с изолятора по 6кВ. ст.скв. 295, 406,755,157 | 1.6 |  | 1.6 | [9 empty] | КП12 |  |  | переходящие
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-21 | 41994.8333 | 2014-12-23 | 41996.5243 | 40:35 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Одопту | АОЭЭ | 32.2 |  | 32.2 | [9 empty] | КП12 |  |  | переходящие
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-21 | 41994.6354 | 2014-12-21 | 41994.6424 | 0:10 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 6(10) | ДЭС | Шхунное | Аварийная остановка ДЭС | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-21 | 41994.5833 | 2014-12-23 | 41996.75 | 52:00 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Кыдыланьи, Мухто | АОЭЭ, выяснение после улучшения погодных условий | 17.7 | 2.5 | 20.2 | [9 empty] | КП12 |  |  | переходящие
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-21 | 41994.7708 | 2014-12-22 | 41995.7743 | 24:05 | 43 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Центральный Паромай, Мухто | АО вакуумного выключ. ТП "ДЭС", отключ. ВНП-1, выяснение причины на 22.12.14г. | 71.5 | 70.4 | 141.9 | [9 empty] | КП12 |  |  | переходящие
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-21 | 41994.5938 | 2014-12-22 | 41995.6875 | 26:15 | 15 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Катангли | ТП № 310, 701, 504, 405 ф1 - перехлест проводов | 13.8 |  | 13.8 | [9 empty] | КП15 |  |  | переходящие
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-21 | 41994.8014 | 2014-12-22 | 41995.625 | 19:46 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Мирзоева, В.Даги, Н.Даги | Сработала защита ВМ на ТП Даги Л35кВ | 74.1 |  | 74.1 | [9 empty] | КП15 |  |  | переходящие
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-21 | 41994.7792 | 2014-12-21 | 41994.8542 | 1:48 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Каурунани | посадка ЭЭ | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-21 | 41994.7361 | 2014-12-22 | 41995.625 | 21:20 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Мирзоева | обрыв провода Л4МЗ | 75.7 |  | 75.7 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-21 | 41994.4062 | 2014-12-21 | 41994.4146 | 0:12 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Монги | Л-2М перехлёст проводов | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-21 | 41994.6354 | 2014-12-22 | 41995.5 | 20:45 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Монги | Л-2М перехлёст проводов | 77.5 |  | 77.5 | [9 empty] | КП12 |  |  | переходящие
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-21 | 41994.6667 | 2014-12-22 | 41995.625 | 23:00 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Монги | обрыв провода Л4М | 37.4 |  | 37.4 | [9 empty] | КП15 |  |  | переходящие
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-21 | 41994.7792 | 2014-12-22 | 41995.625 | 20:18 | 26 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Монги | посадка ЭЭ | 149.8 |  | 149.8 | [9 empty] | КП15 |  |  | переходящие
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-22 | 41995.0868 | 2014-12-22 | 41995.6875 | 14:25 | 89 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Катангли | отключение ввода 35кВ трансформатора №1 | 25.7 |  | 25.7 | [9 empty] | КП12 |  |  | переходящие
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-22 | 41995.1007 | 2014-12-22 | 41995.1632 | 1:30 | 92 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Набиль | сработала защита на ПАЭС №2, понижение частоты генератора | 2.4 |  | 2.4 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-22 | 41995.3333 | 2014-12-22 | 41995.6215 | 6:55 | 16 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха | выбило защиту, ТП 201, 203 | 2.4 |  | 2.4 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-22 | 41995.5417 | 2014-12-22 | 41995.6495 | 2:35 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха | выбило защиту, ТП 226 гр. 2 | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-22 | 41995.6458 | 2014-12-22 | 41996 | 8:30 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха | ТП 206, не запускается | 0.6 |  | 0.6 | [9 empty] | КП12
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-22 | 41995.2924 | 2014-12-23 | 41996.725 | 34:23 | 21 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Эхаби, В.Эхаби | ТП № 13 фид. 3 ''2-ая Площадь''; отсутствие ЭЭ; дороги нет, работы на 23.12.14г., ТП № 26 фид. 2 ''Вост.Эхаби'';отсутствует энергия, дороги нет, работы на 23.12.14г. ТП №15 фид. 2 ''Эхаби''; сильный провис провода, необх. перетяжка; раб при улучшении погодн. условий; ТП № 1Б фид. 1 ''Cахарная Сопка''; сгорел предохранитель на ТП | 22.9 | 4 | 26.9 | [9 empty] | КП12 |  |  | переходящие
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-22 | 41995.3333 | 2014-12-23 | 41996.625 | 31:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Западное Сабо, скв. 164 | Скв. не запускается по эл.части.Сгорел магнитный пускатель. | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП3 |  |  | переходящие
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-22 | 41995.2924 | 2014-12-22 | 41995.6875 | 9:29 | 100 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Катангли | ав. откл ТП №303, 304, 305, 306, 307, 308, 312, 403, 505, 601, 609, 707, 5013- перехлест проводов | 33.5 |  | 33.5 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-22 | 41995.3694 | 2014-12-22 | 41995.4736 | 2:30 | 46 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПАЭС №2 | 6(10) | ГПЭС | Набиль | Ав. откл ПАЭС №2- понижение частоты, Ргаза падение давления газа | 15.9 |  | 15.9 | [9 empty] | КП3
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-22 | 41995.7292 | 2014-12-22 | 41995.7917 | 1:30 | 46 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПАЭС №2 | 6(10) | ГПЭС | Набиль | ав. остановка ПАЭС №2- неисправность генератора | 9.6 |  | 9.6 | [9 empty] | КП24
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-22 | 41995.7924 | 2014-12-24 | 41997.2917 | 35:59 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП №304 ф 2 | 0.4 | ВЛ | Набиль | ТП №304 ф 2- сорвало изолятор с проводом на опоре | 7.8 |  | 7.8 | [9 empty] | КП12 |  |  | переходящие (пер. в тек.)
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-22 | 41995.2917 | 2014-12-23 | 41995.3958 | 2:30 | 13 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 35 | ВЛ | Монги | перехлест проводов ВЛ35 кВ Монги-Вал | 21.8 |  | 21.8 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-23 | 41996.6111 | 2014-12-23 | 41996.725 | 2:44 | 24 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Восточное Эхаби | АОЭЭ ПС- 35/6кВ фид№3 "2ая Площадь" - причина:сгорели предохранители на ТП№12б., запуск | 2.1 |  | 2.1 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-23 | 41996.4375 | 2014-12-23 | 41996.625 | 4:30 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха | АОЭЭ ТП-226 гр.2. | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-23 | 41996.4097 | 2014-12-23 | 41996.4792 | 1:40 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли | ремонт ВЛ 0,4кВ т/п 6/0,4 кв № 310 | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП24
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-23 | 41996.5 | 2014-12-23 | 41996.6458 | 3:30 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Мирзоева | перехлест проводов | 6.2 |  | 6.2 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-23 | 41996.5972 | 2014-12-23 | 41996.6458 | 1:10 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Монги | перехлест проводов Л2М | 2.7 |  | 2.7 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-23 | 41996.6875 | 2014-12-23 | 41996.8889 | 4:50 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Монги | перехлест проводов Л2М | 11.1 |  | 11.1 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-24 | 41997.1875 | 2014-12-24 | 41997.2292 | 1:00 | 45 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПА №2 | 6(10) | ГПЭС | Набиль | Аварийное отключение ГПА №2 | 6.1 |  | 6.1 | [9 empty] | КП24
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-24 | 41997.4062 | 2014-12-24 | 41997.4271 | 0:30 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли | ав. откл ТП №404 ф 2 (отгорели две фазы на опоре скв 663) | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП3
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-24 | 41997.5833 | 2014-12-24 | 41997.6458 | 1:30 | 46 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПА №2 | 6(10) | ГПЭС | Набиль | переход обратно с ДГУ на ГПА №2 | 9.3 |  | 9.3 | [9 empty] | КП24
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-25 | 41998.2292 | 2014-12-25 | 41998.5 | 6:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха | Сработала т/защита | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП3
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-26 | 41999.3958 | 2014-12-26 | 41999.5833 | 4:30 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП № 216 | 0.4 | КТП | Центральная Оха | ТП № 216 - выбило автомат | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП25
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-26 | 41999.5833 | 2014-12-26 | 41999.7153 | 3:10 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС Кыдыланьи | 35 | ПС | Кыдыланьи | Выбило масляный выключатель на ПС 35/6. | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП24
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-26 | 41999.4479 | 2014-12-26 | 41999.4653 | 0:25 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП №312 ф.3 | 0.4 | ВЛ | Катангли | ТП №312 ф.3 из за скв 484 - обрыв кабеля | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-27 | 42000.6042 | 2014-12-27 | 42000.6354 | 0:45 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Л1Н | 6(10) | ВЛ | Набиль | ав. откл Л1Н- слом опоры в районе скв 106 | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП23
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-28 | 42001.6285 | 2014-12-28 | 42001.6389 | 0:15 | 37 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 35 | ВЛ | Мухто | Пробная подача ЭЭ по фидеру № 5 Паромай - выбивает. | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП24
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-29 | 42002.1875 | 2014-12-29 | 42002.2083 | 0:30 | 47 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПА №2 | 6(10) | ГПЭС | Набиль | ав. остан. ГПА №2- низкое напряжение генератора | 3.1 |  | 3.1 | [9 empty] | КП24
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-30 | 42002.4375 | 2014-12-30 | 42002.625 | 4:30 | 2 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха | не запускается по эл. части- слабый контакт пит. каб на клемнике в БУ. | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП3
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-31 | 42004.4965 | 2014-12-31 | 42004.6111 | 2:45 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Л1Н | 6(10) | ВЛ | Кыдыланьи | ТП №102 - перетяжка ВЛ по фазе А и В. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП23
декабрь | Сахалинморнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-31 | 42004.3958 | 2014-12-31 | 42004.6042 | 5:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха | выбило ТЗ | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-01 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-02 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-03 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-04 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-05 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-06 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-07 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-08 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-09 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-10 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-11 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-12 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-13 | 9:20 | 2014-01-13 | 11:50 | 2:30 | 5 | МТЗ, Iст. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-513 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ | М/р "Черпаюское". Короткое замыкание из-за обрыва вязок провода на ВЛ-6кВ Ф-513 оп. 8, 10 в следствии вибрации ("пляски") проводов. Замена вязок, ввод ВЛ-6кВ Ф-513 в работу. | 25.4 | 0.3 | 25.7 | ТЧ | 2003 г. | вязка АС-95 | - | 26.08.2013г | 100 | 15.06.2014г | 0 | 20.12.2013г | КП23 | ПУ8 | ПУ8
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-14 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-15 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-16 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-17 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-18 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-19 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-20 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-21 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-22 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-23 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-24 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-25 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-26 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-27 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-28 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-29 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-30 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-01-31 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-02-01 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-02-02 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-02-03 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-02-04 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-02-05 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-02-06 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-02-07 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-02-08 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-02-08 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-02-09 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-02-10 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-02-11 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-02-12 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-02-13 | 10:25 | 2014-02-13 | 14:45 | 4:20 | 4 | МТЗ, Iст. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-421 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ | М/р "Сандивейское". Короткое замыкание из-за обрыва вязки провода на ВЛ-6кВ Ф-421 оп. 141 в следствии вибрации ("пляски") проводов. Замена вязок, ввод ВЛ-6кВ Ф-421 в работу. | 4.773 | 0.027 | 4.8 | ТЧ | 2003 г. | вязка АС-95 | - | 26.08.2013г | 100 | 15.06.2014г | 0 | 20.12.2013г | КП23 | ПУ8 | ПУ8
февраль | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-02-14 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-02-15 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-02-16 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-02-17 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-02-18 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-02-19 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-02-20
февраль | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-02-21 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-02-22 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-02-23
февраль | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-02-25 | 9:50 | 2014-02-25 | 11:50 | 2:00 | 1 | ВА 57-35 |  | Собств. сети без внешн. возд. | АВ | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | М/р "Черпаюское". Выход из строя АВ-0,4 кВ 250 А "СУ скв.№27". Замена АВ-0,4 кВ 250 А "СУ скв№27" . | 2.3 | 0.019 | 2.319 | ЗА | 2004г | ВА 57-35 | - | 21.10.2013г | 100 | 06.04.2014г | 0 | - | КП24 | ПУ5 | ПУ5
февраль | Северная нефть |  | 2014-02-26 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Северная нефть |  | 2014-02-27 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Северная нефть |  | 2014-02-28 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть |  | 2014-03-01 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть |  | 2014-03-02 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть |  | 2014-03-03 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть |  | 2014-03-04 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть |  | 2014-03-05 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть |  | 2014-03-06 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть |  | 2014-03-07 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть |  | 2014-03-08 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть |  | 2014-03-09 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть |  | 2014-03-10 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть |  | 2014-03-11 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть |  | 2014-03-12 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть |  | 2014-03-13 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть |  | 2014-03-14 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть |  | 2014-03-15 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть |  | 2014-03-16 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-03-17 | 17:23 | 2014-03-17 | 18:28 | 1:05 | 9 | МТЗ, Iст. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-512 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ | М/р "Хасырейское". Короткое замыкание из-за схлеста проводов на ВЛ-6кВ Ф-512 оп. 4 в следствии скола опорного изолятора . Замена изолятора, ввод ВЛ-6кВ Ф-512 в работу. | 18.497 | 0.303 | 18.8 | И | 2004г. | ШФ-10Г | - | 17.02.2014г. | 100 | 07.2014г. | 0 | 13.10.2013г. | КП23 | ПУ8 | ПУ8
март | Северная нефть |  | 2014-03-18 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть |  | 2014-03-19 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть |  | 2014-03-20 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть |  | 2014-03-21 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть |  | 2014-03-22 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть |  | 2014-03-23 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть |  | 2014-03-24 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть |  | 2014-03-25 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть |  | 2014-03-26 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть |  | 2014-03-27 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-03-28 | 18:23 | 2014-03-28 | 20:25 | 2:02 | 1 | ВА-СЭЩ |  | Собств. сети без внешн. возд. | АВ | 0.4 | ПО | СШ-0,4 кВ | М/р "Хасырейское". В следствии внутреннего замыкания вводного АВ-0,4 кВ ВА-СЭЩ КТП 6/0,4 кВ №529 (скв. 45) произошло срабатывание высоковольтных предохранителей 6 кВ в КТП 6/0,4 кВ Произведена замена вводного АВ-0,4 кВ, замена ПН-6 кВ. КТП 6/0,4 кВ №529 ведена в работу. | 9 |  | 9 | ЗА | 2011-09-18 | ВА-СЭЩ | - | 2013-10-19 | 100 | 09.2014г. | 0 | 2013-10-19 | КП24 | ПУ5 | ПУ5
март | Северная нефть |  | 2014-03-29 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть |  | 2014-03-30 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Северная нефть |  | 2014-03-31 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-01 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-02 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-03 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-04 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-05 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-06 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-07 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-08 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-09 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-10
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-11 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-04-12 | 14:00 | 2014-04-12 | 17:00 | 3:00 | 1 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | КТП-6/0,4кВ №233 | 0.4 | КЛ | СУ ЭЦН | М/р "Баганское". В результате нагрева каб.наканечника КЛ-0,4 кВ (Ф"В") трансформатора КТП-6/0,4кВ №233, произошло нарушение эл.снабжения СУ ЭЦН скв.№32. Замена КЛ-0,4 кВ и ввод скважины в работу. | 8.36 | 0.04 | 8.4 | КС | 1999 | Наконечник П70-10 | - | 2013-08-23 | 100% | 2014-06-15 | 0 | 2013-11-02 | КП23 | ПУ 5 | ПУ 5
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-13 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-14 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-15 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-16 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-17 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-18 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-19 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-20 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-21 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-22 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-23 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-24 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-25 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-26 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-27 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-28 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-04-29 | 17:21 | 2014-04-29 | 18:42 | 1:21 | 5 | МТЗ, Iст. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-513 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ | М/р "Черпаюское". Короткое замыкание из-за схлеста проводов на ВЛ-6кВ Ф-513 оп. 16 в следствии скола опорного изолятора, и обрыва вязки провода . Замена изолятора, ввод ВЛ-6кВ Ф-513 в работу. | 8.74 | 0.26 | 9 | И | 2004 | ШФ-10Г | - | 2014-03-15 | 100 | октябрь 2014г. | 0 | 2014-03-15 | КП23 | ПУ8 | ПУ5
апрель | Северная нефть |  | 2014-04-30 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-01 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-02 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-03 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-04 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-05 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-06 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-07 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-08 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-09 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-10 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-11 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-12 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-13 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-14 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-15 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-05-16 | 17:41 | 2014-05-16 | 21:40 | 3:59 | 1 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | АВ | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | М/р "Макарихинское". В следствии нагрева кабельного наконечника КЛ-0,4кВ в КТП - 6/0,4 кВ №605 , питающей СУ ЭЦН скв.703 (куст 1) ,произошло отключение АВ-0,4кВ QF-1 действием тепловой защиты. Замена КЛ-0,4кВ, ввод в работу скв. 703. | 14.94 | 0.06 | 15 | КС | 2011 | Наконечник П-70-10 | - | 20.08.2013. | 100% | 2014-05-28 | 0 | 2014-02-15 | КП23 | ПУ-5 | ПУ-5
май | Северная нефть |  | 2014-05-17 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-18 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-19 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-20 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-21 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-22 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-23 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-24 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-25 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-26 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-27 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-28 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-29 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-30 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Северная нефть |  | 2014-05-31 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-01 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-02 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-06-03 | 17:20 | 2014-06-03 | 22:00 | 4:00 | 1 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | КТП-6/0,4кВ №510 | 0.4 | КТП | СУ ЭЦН | М/р "Хасырейское". Отказ АВ-0,4кВ питания СУскв.№5008 в КТП - 6/0,4 кВ №510(куст 2) в следствии выхода из строя теплового расцепителя. Замена АВ-0,4кВ, ввод в работу скв. №5008. | 16.05 | 0.05 | 16.1 | ЗА | 2002 | ВА 57Ф35 | - | 2014-05-25 | 100% | 2015-05-25 | 0 | 2014-02-16 | КП23 | ПУ-5 | ПУ-5
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-04 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-04 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-05 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-05 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-06 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-06 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-07 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-07 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-08 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-08 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-09 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-09 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-10 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-10 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-11 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-11 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-12 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-12 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-13 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-13 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-14 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-14 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-15 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-15 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-16 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-17 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-18 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-19 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-20 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-21 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-22 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-23 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-24 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-25 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-26 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-06-27 | 18:20 | 2014-06-27 | 18:55 | 0:35 | 1 | ПКТ-10 | - | Собств. сети без внешн. возд. | КТП-6/0,4кВ №525 | 6(10) | КТП | СУ ЭЦН | М/р "Хасырейское" КТП-6/0,4кВ №525 скв43. В следствии срабатывания предохранителя ПКТ-10 Ф-С трансформатора, произошла остановка скв. 43. Замена предохранителя, ввод КТП №525 в работу. | 1.071 | 0.029 | 1.1 | ЗА | 2002 | ПКТ-10 | Курский электроаппаратный завод | 21.05.14г. | 100 | 05.2015г. | 0 | 21.05.2014г. | КП23 | ПУ8 | ПУ8
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-28 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-29 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Северная нефть |  | 2014-06-30 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть |  | 2014-07-01 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть |  | 2014-07-02 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть |  | 2014-07-03 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-07-04 | 17:15 | 2014-07-04 | 20:15 | 3:00 | 3 | МТЗ, Iст. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | КТП-6/0,4кВ №608 | 6(10) | КТП | ВЛ-6кВ | М/р Среднемакарихинское. В результате пробоя изоляции опорных изоляторов фазы "А", "В" в проходном шкафу ВН воздушного ввода (оголовник) КТП-608 произошло отключение Ф-617 по МТЗ 1ступ. Замена изоляторов , ввод КТП-608 в работу. | 27.24 | 0.16 | 27.4 | И | 2007 | ИПУ-10 | Курский электроаппаратный завод | 2014-03-12 | 100 | 2015-03-01 | 0 | 2014-03-12 | КП23 | ПУ8 | ПУ8
июль | Северная нефть |  | 2014-07-05 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть |  | 2014-07-06 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть |  | 2014-07-07 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть |  | 2014-07-08 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть |  | 2014-07-09 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть |  | 2014-07-10 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть |  | 2014-07-11 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть |  | 2014-07-12 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть |  | 2014-07-13 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть |  | 2014-07-14 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть |  | 2014-07-15 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть |  | 2014-07-16 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть |  | 2014-07-17 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть |  | 2014-07-18 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть |  | 2014-07-19 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть |  | 2014-07-20 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть |  | 2014-07-21 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть |  | 2014-07-22 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть |  | 2014-07-23 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть |  | 2014-07-24 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть |  | 2014-07-25 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть |  | 2014-07-26 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть |  | 2014-07-27 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть |  | 2014-07-28 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-07-29 | 17:10 | 2014-07-29 | 20:45 | 3:35 | 1 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | АВ | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | М/р "Хасырейское" КТП-6/0,4кВ №534 скв45. В следствии нарушения изоляции КЛ 0,4 кВ от АВ-0,4 кВ скв. 45 до СУ скв. №45 произошло отключение АВ-0,4 кВ скв. 45 в КТП-6/0,4 кВ №534. Произведена замена КЛ 0,4 кВ, ввод в работу СУ скв. №45. | 14.03 | 0.07 | 14.1 | КС | 2002 | Силовой кабель ВВГ 4×95-0,4 кВ | Саранский эл.кабельный завод | 2013-10-19 | 100% | сентябрь 2014 | 0 | 2013-10-19 | КП23 | ПУ-5 | ПУ-5
июль | Северная нефть |  | 2014-07-30 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Северная нефть |  | 2014-07-31 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть |  | 2014-08-01 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть |  | 2014-08-02 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть |  | 2014-08-03 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть |  | 2014-08-04 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть |  | 2014-08-05 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть |  | 2014-08-06 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть |  | 2014-08-07 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-08-08 | 17:10 | 2014-08-08 | 19:20 | 2:10 | 3 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | БКУ-1 | 0.4 | КТП | СУ ЭЦН | М/р "Хасырейское" КТП-6/0,4кВ №510(Куст №2). В следствии выхода из строя БКУ-0,4 кВ №1 произошло отключение СУ скв.№№5006, 5104, 5532 дествием защиты в СУ ЭЦН от пониженного напряжения. Произведен перевод нагрузки на Т-2, ввод в работу скважин. | 10.3 | 0.08 | 10.38 | КУ | 2005 | УКМ58-0,4-112.5-37.5 УЗ | "Электроинтер" г.Серпухов Московская обл. | 2014-02-23 | 100% | ноябрь 2014 | 0 | 2014-02-23 | КП23 | ПУ-8 | ПУ-8
август | Северная нефть |  | 2014-08-09 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть |  | 2014-08-10 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть |  | 2014-08-11 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть |  | 2014-08-12 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть |  | 2014-08-13 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть |  | 2014-08-14 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть |  | 2014-08-15 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть |  | 2014-08-16 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть |  | 2014-08-17 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть |  | 2014-08-18 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть |  | 2014-08-19 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть |  | 2014-08-20 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть |  | 2014-08-21 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-08-22 | 18:20 | 2014-08-22 | 20:25 | 2:05 | 2 | МТЗ, Iст. | - | Собств. сети без внешн. возд. | РВО-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2203 | М/р "Северо-Баганское" В следствии попадания грозового разряда в ВЛ-6 кВ Ф-2203 произошло отключение яч.№3 в РУ-6 кВ ПС 35/6 "Северный Баган" действием МТЗ 1-й ступени. При осмотре ВЛ-6 кВ обнаружен вышедший из строя разрядник РВО-6 на КТП №233(скв.32).Замена РВО-6, ввод в работу ВЛ-6 кВ Ф-2203. | 7.68 | 0.12 | 7.8 | ЗА | 2001 | РВО-6 У1 | Свердловский завод высоковольтного оборудования. | 2013-12-16 | 100 | 2014-12-01 | 0 | 2013-12-16 | КП11 | ПУ-9 | ПУ-5
август | Северная нефть |  | 2014-08-23 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть |  | 2014-08-24 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть |  | 2014-08-25 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть |  | 2014-08-26 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть |  | 2014-08-27 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть |  | 2014-08-28 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть |  | 2014-08-29 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть |  | 2014-08-30 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Северная нефть |  | 2014-08-31 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-01 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-02 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-03 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-04
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-05 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-06 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-07 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-09-08 | 17:32 | 2014-09-08 | 19:57 | 2:25 | 5 | МТЗ, Iст. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-522 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ | М/р Нядейюское В следствии КЗ в каб.муфте 6кВ на оп. 1 ВЛ-6кВ Ф-522 произошло отключение яч.22 РУ-6кВ "Промысловая" действием МТЗ 1-й ступени. Замена каб.муфты 6кВ ввод в работу ВЛ-6 кВ Ф-522. | 9.945 | 0.069 | 10.014 | КМ | 2005 | РОLT-12D/3X-H1 | Tyco Electronics Германия | 2014-07-14 | 100% | июль 2015г. | 0 | 2014-07-14 | КП23 | ПУ-8 | ПУ-5
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-09 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-10 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-11 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-12 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-13 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-14 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-15 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-16 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-17 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-18 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-19 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-20 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-21 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-22 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-23 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-24 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-25 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-26 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-27 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-28 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-29 | [28 empty] | Нарушений не было |  |  | в
сентябрь | Северная нефть |  | 2014-09-30 | [28 empty] | Нарушений не было |  |  | в
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-01 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-02 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-10-03 | 17:52 | 2014-10-03 | 19:58 | 2:06 | 3 | МТЗ, Iст. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф-613 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ | М/р "Средне-Макарихинское". Короткое замыкание из-за обрыва вязки провода ф "В"на ВЛ-6кВ Ф-613 оп. 41 в следствии усиления ветра. Замена вязок, ввод ВЛ-6кВ Ф-613 в работу. | 15.721 | 0.253 | 15.974 | ТЧ | 2012 г. | вязка АС-95 | Тульский арматурно - изоляторнй завод | 26.08.2013г | 100% | 22.07.2014г | 0 | 20.12.2013г | КП12 | ПУ-9 | ПУ-5
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-04 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-05 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-06 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-07 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-08 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-09 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-10 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-11 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-12 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-13 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-14 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-15 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-16 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-17 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-18 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-19 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-20 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-21 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-22 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-23 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-24 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-25 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-26 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-27 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-28 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-29 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-30 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Северная нефть |  | 2014-10-31 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Северная нефть |  | 2014-11-01 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Северная нефть |  | 2014-11-02 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Северная нефть |  | 2014-11-03 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Северная нефть |  | 2014-11-04 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Северная нефть |  | 2014-11-05 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Северная нефть |  | 2014-11-06 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Северная нефть |  | 2014-11-07 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Северная нефть |  | 2014-11-08 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Северная нефть |  | 2014-11-09 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Северная нефть |  | 2014-11-10 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Северная нефть |  | 2014-11-11 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Северная нефть |  | 2014-11-12 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Северная нефть |  | 2014-11-13 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Северная нефть |  | 2014-11-14 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Северная нефть |  | 2014-11-15 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Северная нефть |  | 2014-11-16 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Северная нефть |  | 2014-11-17 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Северная нефть |  | 2014-11-18 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Северная нефть |  | 2014-11-19 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Северная нефть |  | 2014-11-20 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Северная нефть |  | 2014-11-21 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Северная нефть |  | 2014-11-22 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Северная нефть |  | 2014-11-23 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Северная нефть |  | 2014-11-24 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Северная нефть |  | 2014-11-25 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Северная нефть |  | 2014-11-26 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Северная нефть | РН-ЭН | 2014-11-27 | 17:50 | 2014-11-27 | 20:20 | 2:30 | 3 | МТЗ, Iст. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-522 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ | М/р "Нядейюское". Короткое замыкание из-за обрыва вязки провода на ВЛ-6кВ Ф-522 оп. 12 в следствии вибрации ("пляски") проводов. Замена вязок, ввод ВЛ-6кВ Ф-522 в работу. | 8.265 | 0.111 | 8.376 | [9 empty] | КП23 | ПУ-8 | ПУ-5
декабрь | Северная нефть | Филиал ЗАО "РН-Энергонефть" в РК | 2014-12-10 | 19:05 | 2014-12-10 | 21:05 | 2:00 | 7 | МТЗ, Iст. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-408 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ | М/р "Сандивейское". Короткое замыкание из-за обрыва вязки провода на ВЛ-6кВ Ф-408 оп. 10 в следствии выдавливания опоры грунтом. Замена вязок, ревизия траверсы, ввод ВЛ-6кВ Ф-408 в работу. | 7.312 | 0.062 | 7.374 | [9 empty] | КП23 | ПУ8 | ПУ5
декабрь | Северная нефть | Филиал ЗАО "РН-Энергонефть" в РК | 2014-12-12 | 18:40 | 2014-12-12 | 20:38 | 1:58 | 1 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | АВ | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | М/р "Черпаюское". Вследствии нагрева кабельного наконечника КЛ-0,4кВ в КТП - 6/0,4 кВ №563 , питающей СУ ЭЦН скв.27 ,произошло отключение АВ-0,4кВ QF-1 действием тепловой защиты. Выполнена замена КЛ-0,4кВ. | 2.123 | 0.018 | 2.141 | [9 empty] | КП23 | ПУ8 | ПУ5
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-01 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-02 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-03 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-04 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-05 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-06 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-07 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-08 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-09 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-10 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-11 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-12 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-13 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-14 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-15 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-16 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-17 | 14:32 | 2014-01-17 | 17:15 | 2:43 | 1 |  |  | Сторонние | Ф-63 | 6(10) | ВЛ | Ф-63 | порыв трубопровода водоконала, в охранной зоны Ф-63 ВЛ-6кВ опора №81, отключили фидер для безопасного проведения робот водоканалом по устронению порыва | 0.275 | 0.017 | 0.292 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 10.2013 |  |  |  |  | КП17 |  |  | порыв трубопровода водоконала, в охранной зоне ВЛ-6кВ Ф-63 опора №81, отключили фидер для безопасного проведения робот водоканалом по устронению порыва |  | с
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-18 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-19 | 2:42 | 2014-01-19 | 2:43 | 0:01 | 18 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-15+27 | 6(10) | ВЛ | Ф-15+27 | АО,АПВУ. | 0.053 | 0.58 | 0.633 | В | 1989 | ВВТЭ-10-20-630 УХЛ2. | нет данных | 12.2013 |  |  |  | 2013-11-28 | КП25 |  |  | Произвели осмотр ВЛ-6 кВ, замечаний - нет. |  |  | неуч.вр.
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-20 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-21 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-21 | 21:45 | 2014-01-21 | 21:46 | 0:01 | 14 | МТЗ | АПВУ | Технология | Ф-155 | 6(10) | ВЛ | Ф-155 | А.О.Ф-155 МТЗ АПВУ, при остановке скв 164 "Ачикулакская"(R-0) по перегрузу | 0.068 | 0.344 | 0.412 | В | 2002 | АС-70 | нет данных | 10.2013 |  |  |  |  | КП24 |  |  | Произвели осмотр ВЛ-6 кВ, замечаний - нет. | т |  | неуч.вр.
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-21 | 22:04 | 2014-01-22 | 24:04 | 2:00 | 5 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | яч.№5 Ф-155 | 6(10) | ВЛ | яч.№5 Ф-155 | А.О.яч.№ 5 Ф-155 РПВУ, причина отключения не выяснена | 1.995 | 0.15 | 2.145 | В | 2002 | АС-70 | нет данных | 10.2013 |  |  |  |  | КП25 |  |  | Произвели осмотр ВЛ-6 кВ, замечаний - нет.
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-22 | 5:59 | 2014-01-22 | 10:10 | 4:11 | 6 | ТО | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-69 | 6(10) | ВЛ | Ф-69 | Произвели осмотр ВЛ-6 кВ, замечаний нет. | 11.562 | 1.606 | 13.168 | Т | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных, ТП не принято в эксплуатацию |  |  |  |  | КП23 |  |  | Ф-69 АО ТО "земля" на шинах (ТП-7/69 сгорели 2 ПК и пробиты опорные изоляторы фазы "А" и "В", тр-р 250 кВА-вышел из строя)
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-23 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-24 | [31 empty] | неуч.вр.
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-25 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-26 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-29 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-30 | 0:00 | 2014-01-30 | 16:40 | 16:40 | 1 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-162 п/с 110/35/6 "Прасковея-16" | 6(10) | ВЛ | Ф-162 | А.О. Ф-162 не поддавался включению, после осмотра ВЛ-6кВ - отключ.ЛР-1/162 ,Ф-162 в работе (метель,снег,гололед) затруднение -невозможность проезда . | 11.917 | 0.012 | 11.929 | ТЧ | 2007 | АС-70 | нет данных | 05.2013 |  |  |  |  | КП25 |  |  | А.О., Т.О. В-Ф162 не поддавался включению, после осмотра ВЛ-6кВ - отключ.ЛР-1/162 , РПВУ, Ф-162 в работе (метель,снег,гололед) затруднение -невозможность проезда .
январь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-31 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-01 | 9:55 | 2014-02-01 | 10:50 | 0:55 | 0 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ТП-11а ГУ-Подсолнечное | 6(10) | КТП | Ф-497 КРУ 10кВ ГУ-Подсолнечное | устранение деффектов ТП-11а ГУ-Подсолнечное с отключением Ф-497 КРУ-10кВ ГУ-Подсолнечное как следствие выход из строя технологического оборудования ГУ-Подсолнечное из-за низкой температуры окружающей среды |  |  |  | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 05.2013 |  |  |  |  | КП3 |  |  | устранение дефектов ТП-11А ГУ Подсолнечное с отключением Ф-497 10кВ КРУ-10кВ ГУ Подсолнечное, как следствие при выходе из строя технологического оборудования ГУ Подсолнечное из-за низкой темперетуры окружающей среды.
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-02 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-03 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-04 | 10:25 | 2014-02-04 | 10:26 | 0:01 | 1 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-162 | 6(10) | ВЛ | Ф-162 | отключали кратковременно для отыскания земли | 0.012 | 3.551 | 3.563 | ТЧ | 2007 | АС-70 | нет данных | 05.2013 |  |  |  |  | КП24 |  |  | отключали кратковременно для отыскания земли |  |  | неуч.вр.
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-05 | 14:11 | 2014-02-05 | 14:12 | 0:01 | 2 | земля на ВТ-61 |  | Собств. сети без внешн. возд. | п/с 35/6 Величаевская-11 Ф-113 | 6(10) | ВЛ | п/с 35/6 Величаевская-11 Ф-113 | отключали кратковременно для отыскания земли |  | 0.273 | 0.273 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 11.2013 |  |  |  |  | КП24 |  |  | отключали кратковременно для отыскания земли |  |  | неуч.вр.
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-05 | 14:22 | 2014-02-05 | 14:23 | 0:01 | 4 | земля на ВТ-61 |  | Собств. сети без внешн. возд. | Величаевская-11 Ф-114 | 6(10) | ВЛ | Величаевская-11 Ф-114 | отключали кратковременно для отыскания земли. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружен обрыв вязки Ф-"В" на опоре №78,за яч."ЯКНО №10" Ф-114 (дефект устранен) |  | 0.328 | 0.328 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 12.2013 |  |  |  |  | КП24 |  |  | отключали кратковременно для отыскания земли |  |  | неуч.вр.
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-06 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-07 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-08 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-09 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-10 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-11 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-12 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-13 | 18:43 | 2014-02-13 | 19:23 | 0:40 | 8 | II-III ступень МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | РУ-6кВ КБКС Ф-643 | 6(10) | ВЛ | РУ-6кВ КБКС Ф-643 | Ф-643 II-III ступень МТЗ РПВУ А.О. в одно время с Ф-638, на Ф-638 опора №37-38 обрыв вязки провода, в момент вкл. Ф-643 на п/ст 110/10/6кВ "Нефтекумская" II-СШ-6кВ появилась земля | 0.942 | 0.231 | 1.173 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 09.2013 |  |  |  |  | КП24 |  |  | Ф-643 II-III ступень МТЗ РПВУ А.О. в одно время с Ф-638, на Ф-638 опора №37-38 обрыв вязки провода, в момент вкл. Ф-643 на п/ст 110/10/6кВ "Нефтекумская" II-СШ-6кВ появилась земля
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-13 | 20:53 | 2014-02-13 | 23:28 | 2:35 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | РУ-6кВ КБКС Ф-643 | 6(10) | ВЛ | РУ-6кВ КБКС Ф-643 | откл. для отыскания земли Ф-643, опора №123 Ф-С, срыв изолятора, провод лежал на траверсе, устронили дефект, ввели в работу Ф-643 КИЗ в норме | 3.653 | 0.206 | 3.859 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 09.2013 |  |  |  |  | КП24 |  |  | откл. для отыскания земли Ф-643, опора №123 Ф-С, срыв изолятора, провод лежал на траверсе, устронили дефект, ввели в работу Ф-643 КИЗ в норме
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-14 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-15 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-16 | [28 empty] | нарушений не было
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-17 | 9:32 | 2014-02-17 | 10:45 | 1:13 | 1 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-63 | 6(10) | ВЛ | Ф-63 | Авар откл Ф-63 РПВУ КЗ фаза-БС опора №21 отпайка 9 следствие попадание птицы | 0.154 | 0.011 | 0.165 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 10.2013 |  |  |  |  | КП19 |  |  | АО Ф-63 РПВУ. Кз ф-"В"С" оп.21 отпайка-9 вследствии попадания птицы.
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-18 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-19 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-20 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-21 | 5:36 | 2014-02-21 | 14:14 | 8:38 | 1 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | п/с 110/35/6 "Затеречная-1" Ф-652 | 6(10) | ВЛ | п/с 110/35/6 "Затеречная-1" Ф-652 | АО Ф-652 от МТЗ отгорел шлейф Ф-"В" на вводе в ЗРУ-6кВ ПС 110/35/6 "Затеречная-1" | 0.835 | 0.01 | 0.845 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 11.2013 |  |  |  |  | КП24 |  |  | АО Ф-652 от МТЗ отгорел шлейф Ф-"В" на вводе в ЗРУ-6кВ ПС 110/35/6 "Затеречная-1"
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-21 | 5:37 | 2014-02-21 | 5:38 | 0:01 | 9 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | п/ст 35/6кВ "Зимняя Ставка-1" Ф-14 | 6(10) | ВЛ | п/ст 35/6кВ "Зимняя Ставка-1" Ф-14 | АО Ф-14 РПВУ скачек U в сети выше 110кВ (дождь,ветер) | 0.053 | 3.558 | 3.611 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 04.2013 |  |  |  |  | КП24 |  |  | АО Ф-14 РПВУ скачек U в сети выше 110 кВ (дождь,ветер) |  |  | неуч.вр.
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-21 | 14:28 | 2014-02-21 | 16:29 | 2:01 | 7 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | п/ст 35/6кВ "Лесная-14" Ф-148 | 6(10) | ВЛ | п/ст 35/6кВ "Лесная-14" Ф-148 | АО Ф-148 РПВУ( дождь,ветер) при осмотре дефектов не обнаружено | 2.33 | 0.165 | 2.495 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 05.2013 |  |  |  |  | КП24 |  |  | АО Ф-148 РПВУ( дождь,ветер) при осмотре дефектов не обнаружено
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-22 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-23 | 12:20 | 2014-02-23 | 13:52 | 1:32 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | п/ст Владимировская Ф-497 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-497 п/ст Владимировская | АО Ф-497 АПВН,РПВН (ветер) за ЛР-497/2 на опоре №24 обрыв вязки фаза "В" провод лежит на траверсе и фазе "С" (обрыв устранили) | 1.798 | 0.19 | 1.988 | ТЧ | 2002 | АС-70 | нет данных | 05.2013 |  |  |  |  | КП24 |  |  | АО Ф-497 АПВН,РПВН (ветер) за ЛР-497/2 на опоре №24 обрыв вязки фаза "В" провод лежит на траверсе и фазе "С" (обрвыв устранили)
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-23 | 17:32 | 2014-02-23 | 19:55 | 2:23 | 6 | АО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | п/ст 35/6 кВ Зимняя-Ставка-1 Ф-11 | 6(10) | ВЛ | п/ст 35/6 кВ Зимняя-Ставка-1 Ф-11 | АО Ф-11 17:34 РПВУ "земля"; 17:36 Ф-11 отключился ,опора №64 обрыв вязки фаза "В" (обрыв устранили) | 2.84 | 0.212 | 3.052 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 09.2013 |  |  |  |  | КП24 |  |  | АО Ф-11 17:34 РПВУ "земля"; 17:36 Ф-11 отключился ,опора №64 обрыв вязки фаза "В" (обрыв устранили)
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-25 | 9:26 | 2014-02-25 | 14:49 | 5:23 | 13 | АО | РПВУ (АПВ-нет) | Сторонние | п/с 35/6 "Величаевка-11" Ф-115 | 6(10) | ВЛ | п/с 35/6 "Величаевка-11" Ф-115 | АО Ф-115 наезд "Камазом"(СКРС) на опору №9 отпайка на скв №218 Величаевское, в результате срыв и разрушение изоляторов фаза-А,С. | 29.949 | 0.89 | 30.839 | ТЧ | 2009 | АС-70 | нет данных | нет данных |  |  |  |  | КП20 |  |  | АО В-Ф115.Наезд КАМАЗом,обслуживающим СтКРС на оп.9 отпайки на скв.218 Величаевская, в результате срыв и разрушение изоляторов Ф-"А",Ф-"С" , наклон оп.9. Изоляторы восстановлены. РПВУ В-Ф115 пс Величаевсая -11. |  | с
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-26 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-27 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
февраль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-28 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-01 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-02 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-03 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-04 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-05 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-06 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-07 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-08 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-09 | 5:00 | 2014-03-09 | 6:39 | 1:39 | 6 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | пс 35/6кВ "Ачикулак Нефть-15" яч.№5 Ф-155 | 6(10) | ВЛ | пс 35/6кВ "Ачикулак Нефть-15" яч.№5 Ф-155 | АО яч.№5 Ф-155 выпал блинкер ТО, РПВУ КИЗ в норме | 1.813 | 0.123 | 1.936 | В | 2002 | АС-70 | нет данных | 10.2013 |  |  |  |  | КП3 |  |  | АО яч.№5 Ф-155, при запуске скважины №46 м/р "Ачикулакское", выпал блинкер ТО, РПВУ КИЗ в норме
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-10 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-11 | 21:59 | 2014-03-12 | 1:05 | 3:06 | 12 | МТЗ,ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | п/ст 110/10 Урожайненское,Ф-423 | 6(10) | ВЛ | п/ст 110/10 Урожайненское,Ф-423 | Авар откл яч2 Ф-423 от МТЗ,причина не выяснена,ввели в работу после откл Ф-1П | 16.291 | 10.214 | 26.505 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 08.2013. |  |  |  |  | КП24 |  |  | А.О. яч.№2 Ф-423 МТЗ, ввели в работу после отключения Ф-1 "П"
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-11 | 21:59 | 2014-03-13 | 13:08 | 39:09 | 5 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | РУ-10кВ ГУ Подсолнечное | 6(10) | ВЛ | РУ-10кВ ГУ Подсолнечное | Авар откл Ф-1П от ТО опора №115,обрыв проводов | 30.485 | 1.233 | 31.718 | ТЧ | 2007 | АС-70 | нет данных | 07.2013. |  |  |  |  | КП24 |  |  | А.О. Ф-1 "П" Т.О. опора №-115 обрыв провода
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-14 | 22:21 | 2014-03-14 | 22:26 | 0:05 | 9 | отыскание "земли" | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | РУ-6кВ КБКС Ф-643 | 6(10) | ВЛ | Ф-643 | отыскание "земли" | 0.14 | 0.419 | 0.559 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 09.2013 |  |  |  |  | КП24 |  |  | отключали кратковременно для отыскания земли
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-15 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-16 | 14:59 | 2014-03-16 | 15:02 | 0:03 | 9 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ф-14 ПС 35/6 "Зимняя-Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-14 | А.О. Ф-14, скачек напряжения по Л-277(110кВ ПЭС), А.О Л-277 п/с 110/10/6 "Нефтекумская" АПВУ | 0.155 | 0.641 | 0.796 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 04.2013. |  |  |  |  | КП18 |  |  | А.О. Ф-14, скачек напряжения по Л-277(110кВ ПЭС), А.О Л-277 п/с 110/10/6 "Нефтекумская" АПВУ
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-17 | 15:47 | 2014-03-17 | 21:22 | 5:35 | 11 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-112 ПС 35/6кВ "Величаевка-11" | 6(10) | ВЛ | Ф-112 | А.О. Ф-112 схлест проводов при порывах ветра ( сильный порывистый ветер до 25 м.с, дождь с мокрым снегом) произвели перетяжку РПВУ | 18.88 |  | 18.88 | ТЧ | 2007 | АС-70 | нет данных | 11.2013. |  |  |  |  | КП12 |  |  | А.О. Ф-112 схлест проводов при порывах ветра ( сильный порывистый ветер до 25 м.с, дождь с мокрым снегом) произвели перетяжку РПВУ
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-17 | 15:59 | 2014-03-17 | 16:00 | 0:01 | 9 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ф-14 ПС 35/6 "Зимняя-Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-14 | А.О. Ф-14 ( сильный порывистый ветер до 25 м.с, дождь с мокрым снегом) РПВУ | 2.833 |  | 2.833 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 04.2013. |  |  |  |  | КП12 |  |  | А.О. Ф-14 ( сильный порывистый ветер до 25 м.с, дождь с мокрым снегом) РПВУ |  |  | неуч.вр.
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-17 | 16:01 | 2014-03-17 | 19:27 | 3:26 | 8 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ф-18 ПС 35/6 "Зимняя-Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-18 | А.О. Ф-18 срыв изолятора на опоре №3 отп. К скв 220 З/С Ф-"В" РПВУ ( сильный порывистый ветер до 25 м.с, дождь с мокрым снегом) | 0.866 |  | 0.866 | ТЧ | 2002 | АС-70 | нет данных | 05.2013 |  |  |  |  | КП12 |  |  | А.О. Ф-18 срыв изолятора на опоре №3 отп. К скв 220 З/С Ф-"В" РПВУ ( сильный порывистый ветер до 25 м.с, дождь с мокрым снегом)
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-17 | 16:07 | 2014-03-17 | 16:08 | 0:01 | 2 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-83 ПС 35/6кВ "Амур-Курган-8" | 6(10) | ВЛ | Ф-83 | А.О. МТЗ, Т.О. АПВУ ( сильный порывистый ветер до 20 м.с, дождь с мокрым снегом) | 0.023 |  | 0.023 | ТЧ | 2007 | АС-70 | нет данных | 10.2013. |  |  |  |  | КП12 |  |  | А.О. МТЗ, Т.О. АПВУ ( сильный порывистый ветер до 20 м.с, дождь с мокрым снегом) |  |  | неуч.вр.
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-17 | 16:30 | 2014-03-17 | 17:05 | 0:35 | 58 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | Л-123 ВЛ-110кВ | 110 | ВЛ | Л-123 | А.О. Л-123, Л-124 (110кВ) МТЗ из-за сильного порыва ветра (дождь,мокрый снег с дождем ,ветер до 25-26 м.с) остались без напряжения : Л-558,Л-549,Л-556 ПС 110/35/6 "Ачикулакская" РПВУ | 5.677 |  | 5.677 | ТЧ | нет данных | АС-95 | нет данных | нет данных |  |  |  |  | КП18 |  |  | А.О. Л-123, Л-124 (110кВ) МТЗ из-за сильного порыва ветра (дождь,мокрый снег с дождем ,ветер до 25-26 м.с) остались без напряжения : Л-558,Л-549,Л-556 ПС 110/35/6 "Ачикулакская" РПВУ
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-17 | 17:55 | 2014-03-17 | 22:30 | 4:35 | 6 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-151 ПС 35/6кВ "Ачикулак Нефть-15" | 6(10) | ВЛ | Ф-151 | А.о. Ф-151 срыв изолятора Ф- "В" опора № 86 ( сильный порывистый ветер до 25 м.с, дождь с мокрым снегом) РПВУ | 9.948 |  | 9.948 | ТЧ | 2002 | АС-70 | нет данных | 10.2013. |  |  |  |  | КП12 |  |  | А.о. Ф-151 срыв изолятора Ф- "В" опора № 86 ( сильный порывистый ветер до 25 м.с, дождь с мокрым снегом) РПВУ
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-17 | 19:59 | 2014-03-18 | 24:58 | 4:59 | 10 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-71 ПС 35/6кВ "Русский Хутор-7" | 6(10) | ВЛ | Ф-71 | обрыв провода на опоре №47 Ф-71 А.О. для устранения деффекта РПВУ ( сильный порывистый ветер до 25 м.с, дождь с мокрым снегом) | 10.298 |  | 10.298 | ТЧ | 2008 | АС-70 | нет данных | 2013-06-01 |  |  |  |  | КП12 |  |  | обрыв провода на опоре №47 Ф-71 А.О. для устранения деффекта РПВУ ( сильный порывистый ветер до 25 м.с, дождь с мокрым снегом)
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-17 | 17:45 | 2014-03-18 | 26:03 | 8:18 | 7 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-2П КРУН-10кВ | 6(10) | ВЛ | Ф-2П | А.О. Ф-2П отпайка на скв.44 Подсолн. Опора №8/10 обрыв вязки провода Ф-В, провод лежал на Ф-А, устронили дефект, РПВУ, КИЗ в норме ( сильный порывистый ветер до 25 м.с, дождь с мокрым снегом) | 18.444 |  | 18.444 | ТЧ | 2007 | АС-70 | нет данных | 05.2013 |  |  |  |  | КП12 |  |  | А.О. Ф-2П отпайка на скв.44 Подсолн. Опора №8/10 обрыв вязки провода Ф-В, провод лежал на Ф-А, устронили дефект, РПВУ, КИЗ в норме ( сильный порывистый ветер до 25 м.с, дождь с мокрым снегом)
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-18 | 13:24 | 2014-03-18 | 21:27 | 8:03 | 8 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | РУ-10 кВ ГУ-2 Подсолнечное | 6(10) | ВЛ | Ф-2П | А.О. Опора №9 сорван изолятор Ф-"В" РПВУ ( сильный порывистый ветер до 25 м.с. ) | 24.75 | 0.759 | 25.509 | ТЧ | 2007 | АС-70 | нет данных | 05.2013 |  |  |  |  | КП12 |  |  | А.О. .ВЛ-(10кВ) Опора №9 сорван изолятор Ф-"В" РПВУ ( сильный порывистый ветер до 25 м.с. )
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-18 | 13:24 | 2014-03-18 | 21:22 | 7:58 | 5 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | РУ-10 кВ ГУ-2 Подсолнечное | 6(10) | ВЛ | Ф-1П | А.О. РПВУпосле устранения дефекта сорван изолятор опора №70 ( сильный порывистый ветер до 25 м.с. ) | 6.484 | 0.294 | 6.778 | ТЧ | 2007 | АС-70 | нет данных | 07.2013 |  |  |  |  | КП12 |  |  | А.О. .ВЛ-(10кВ) РПВУпосле устранения дефекта сорван изолятор опора №70 ( сильный порывистый ветер до 25 м.с. )
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-18 | 15:00 | 2014-03-18 | 15:23 | 0:23 | 3 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Величаевская-12 35/6 кВ | 6(10) | ВЛ | Ф-691 | А.О. РПВУ ( сильный порывистый ветер до 25 м.с. ) | 0.282 | 0.157 | 0.439 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 08.2013 |  |  |  |  | КП12 |  |  | А.О. РПВУ ( сильный порывистый ветер до 25 м.с. )
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-18 | 16:52 | 2014-03-18 | 17:08 | 0:16 | 6 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Зимняя Ставка - 1 35/6 кВ | 6(10) | ВЛ | Ф-14 | А.О. РПВУ ( сильный порывистый ветер до 25 м.с. ) | 0.564 | 0.402 | 0.966 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 04.2013. |  |  |  |  | КП12 |  |  | А.О. РПВУ ( сильный порывистый ветер до 25 м.с. )
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-18 | 16:10 | 2014-03-18 | 17:21 | 1:11 | 2 | АО | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | Прасковея-16 110/6 кВ | 6(10) | ВЛ | Прасковея-16 | А.О. Л-71 (п/ст Прасковея запитали от Л-208) ( сильный порывистый ветер до 25 м.с. ) | 0.472 | 0.145 | 0.617 | ТЧ | нет данных | АС-95 | нет данных | нет данных |  |  |  |  | КП18 |  |  | А.О. Л-71 (110кВ) (п/ст Прасковея запитали от Л-208 110кВ) ( сильный порывистый ветер до 25 м.с. )
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-18 | 17:40 | 2014-03-18 | 23:46 | 6:06 | 5 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | РУ-10 кВ ГУ-2 Подсолнечное | 6(10) | ВЛ | Ф-3П | А.О. РПВУ после устранения схлеста проводов на скв №6/2 Подсолнечная. И срыва изолятора на опоре №2 отпайка на скв №55 "Подсолнечная."( сильный порывистый ветер до 25 м.с. ) | 10.883 | 0.837 | 11.72 | ТЧ | 2007 | АС-70 | нет данных | 05.2013 |  |  |  |  | КП12 |  |  | А.О.ВЛ-(10кВ) РПВУ после устранения схлеста проводов на скв №6/2 Подсолнечная. И срыва изолятора на опоре №2 отпайка на скв №55 "Подсолнечная."( сильный порывистый ветер до 25 м.с. )
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-18 | 16:56 | 2014-03-18 | 17:58 | 1:02 | 8 | АО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Величаевская-11 35/6 кВ | 6(10) | ВЛ | Ф-111 | А.О. РПВУ ( сильный порывистый ветер до 25 м.с. ) | 2.613 | 0.451 | 3.064 | ТЧ | 2007 | АС-70 | нет данных | 02.2013 |  |  |  |  | КП12 |  |  | А.О. РПВУ ( сильный порывистый ветер до 25 м.с. )
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-18 | 17:08 | 2014-03-18 | 18:09 | 1:01 | 62 | АО | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | Затеречная-1 110/35/6 кВ | 6(10) | ВЛ | Затеречная-1 110/35/6 кВ | откл Л-67 ,АПВ не успешно п/ст Восточная запитана от Л-526 ( сильный порывистый ветер до 25 м.с. ) | 15.78 | 1.738 | 17.518 | ТЧ | нет данных | АС-95 | нет данных | 07.2013 |  |  |  |  | КП18 |  |  | откл Л-67 ,АПВ не успешно п/ст Восточная запитана от Л-526 ( сильный порывистый ветер до 25 м.с. )
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-18 | 18:46 | 2014-03-18 | 21:51 | 3:05 | 3 | АО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Затеречная-1 110/35/6 кВ | 6(10) | ВЛ | Ф-659 | А.О. АПВ,РПВ не успешно ( сильный порывистый ветер до 25 м.с. ) опора №16 фаза "В"сорван изолятор, схлёст проводов, обрыв шлейфа между проходным изолятором КРУН-6кВ п/с 110/35/6 "Затеречная-1" и опорой №1 РПВУ | 14.595 | 0.64 | 15.235 | ТЧ | 2007 | АС-70 | нет данных | 05.2013 |  |  |  |  | КП12 |  |  | А.О. АПВ,РПВ не успешно ( сильный порывистый ветер до 25 м.с. ) опора №16 фаза "В"сорван изолятор, схлёст проводов, обрыв шлейфа между проходным изолятором КРУН-6кВ п/с 110/35/6 "Затеречная-1" и опорой №1 РПВУ
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-18 | 23:34 | 2014-03-18 | 23:54 | 0:20 | 2 | АО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Зимняя Ставка - 1 35/6 кВ | 6(10) | ВЛ | Ф-13 | А.О.для устранения обрыва провода ( сильный порывистый ветер до 25 м.с. ) на ЛР-6кВ "Кашара"опора №15 "Гаджиев" | 0.272 | 0.284 | 0.556 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 07.2013 |  |  |  |  | КП12 |  |  | А.О.для устранения обрыва провода ( сильный порывистый ветер до 25 м.с. ) на ЛР-6кВ "Кашара"опора №15 "Гаджиев"
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-19 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-20 | 11:38 | 2014-03-20 | 11:44 | 0:06 | 3 | АО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Величаевская-12 35/6 кВ | 6(10) | ВЛ | Ф-691 | АО-токовая отсечка, РПВУ, произвели осмотр Ф-691-деффектов не обнаружено | 0.077 | 0.148 | 0.225 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 08.2013 |  |  |  |  | КП12 |  |  | АО ТО РПВУ .Произвели осмотр Ф-691,дефектов не обнаружено.
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-21 | 10:32 | 2014-03-21 | 11:27 | 0:55 | 6 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | Ф-152 ПС 35/6кВ "Ачикулак Нефть-15" | 6(10) | ВЛ | Ф-152 | А.О.для устранения обрыва вязки оп.18 ф-В ( сильный порывистый ветер до 25 м.с. ) " | 1.242 | 0.711 | 1.953 | ТЧ | 2002 | АС-70 | нет данных | 06.2013 |  |  |  |  | КП12 |  |  | А.О.для устранения обрыва вязки оп.18 ф-В ( сильный порывистый ветер до 25 м.с. ) "
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-21 | 10:32 | 2014-03-21 | 10:33 | 0:01 | 6 | АО МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф-655 пс 110\35\6кВ Затеречная ПЭС | 6(10) | ВЛ | Ф-655 | А.О.МТЗ РПВУ ( сильный порывистый ветер до 25 м.с. ) | 0.071 | 1.089 | 1.16 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | [5 empty] | КП12 |  |  | АО МТЗ АПВУ. |  |  | неуч.вр.
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-21 | 11:49 | 2014-03-21 | 13:09 | 1:20 | 5 | АО МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ф-14 ПС 35/6 "Зимняя-Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-14 | А.О. МТЗ РПВУ ( сильный порывистый ветер до 25 м.с. ) | 1.912 | 1.052 | 2.964 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 04.2013. |  |  |  |  | КП12 |  |  | АО МТЗ РПВУ
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-21 | 11:49 | 2014-03-21 | 14:15 | 2:26 | 4 | АО МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | яч 2 ф-14 ПС 35/6 "Зимняя-Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-14 | А.О. МТЗ РПВУ ( сильный порывистый ветер до 25 м.с. ) | 2.626 | 0.097 | 2.723 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 04.2013. |  |  |  |  | КП12 |  |  | А.О. МТЗ РПВУ ( сильный порывистый ветер до 25 м.с. )
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-21 | 11:55 | 2014-03-21 | 15:02 | 3:07 | 4 | АО | РПВУ АПВН | Атм., прир. и техн. | пс 35\10 кВ Владимировская ПЭС | 6(10) | ВЛ | Ф-497 | АО АПВН РПВН для устранения обрыва вязки ф-В оп.46 РПВУ. | 2.65 | 0.292 | 2.942 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 05.2013 |  |  |  |  | КП12 |  |  | АО АПВН РПВН для устранения обрыва вязки ф-В оп.46 РПВУ.
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-21 | 13:12 | 2014-03-21 | 22:38 | 9:26 | 7 | АО | РПВУ АПВН | Атм., прир. и техн. | Ф-151 ПС 35/6кВ "Ачикулак Нефть-15" | 6(10) | ВЛ | Ф-151 | А.О.для устранения обрыва вязки оп.2 ф-В отпайка на скв.95 Ачикулак ( сильный порывистый ветер до 25 м.с. ) " | 14.691 | 0.401 | 15.092 | ТЧ | 2002 | АС-70 | нет данных | 10.2013 |  |  |  |  | КП12 |  |  | АО АПВН обрыв вязки ф-В опора №-2 отпайка на скв 95 Ачикулакское
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-21 | 14:30 | 2014-03-21 | 15:01 | 0:31 | 2 | АО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | пс 110\6 кВ Прасковея-16 | 6(10) | ВЛ | Ф-162 | А.О. РПВУ ( сильный порывистый ветер до 25 м.с. ) | 0.206 | 0.067 | 0.273 | ТЧ | 2007 | АС-70 | нет данных | 05.2013 |  |  |  |  | КП12 |  |  | А.О. РПВУ ( сильный порывистый ветер до 25 м.с. )
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-22 | [28 empty] | нарушений не было
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-23 | 11:20 | 2014-03-23 | 12:43 | 1:23 | 6 | АО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | пс. 35/6кВ Лесная-14 | 6(10) | ВЛ | Ф-148 | А.О. Т.О. РПУ контроль изоляции в норме | 1.475 | 0.425 | 1.9 | ТЧ | 1982 | АС-70 | нет данных | [5 empty] | КП25 |  |  | А.О. ТО РПВУ КИЗ в норме
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-23 | 19:40 | 2014-03-23 | 22:37 | 2:57 | 7 | АО | РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | пс.Камыш-Бурун 35/6кВ гор. Электросети | 6(10) | ВЛ | Ф-2 ГОР | А.О. для устранения обрыва провода фаза "Б" опора №135-137 | 7.011 | 0.247 | 7.258 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 06.2013 |  |  |  |  | КП24 |  |  | А.О.для устранения обрыва провода оп.135-137 ф-В .
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-24 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-25 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-26 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-27 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-28 | 17:57 | 2014-03-28 | 18:39 | 0:42 | 8 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-111 ПС 35/6кВ "Величаевка-11" | 6(10) | КТП | Ф-111 | отключили Ф-111 для устранения дефекта течи масла, нагрев контакта Ф-"С" по 0,4кВ на трансформаторе и ревизия РЛНД ТП скв.160Величаевка | 1.812 | 0.415 | 2.227 | ТЧ | [8 empty] | КП3 |  |  | отключили Ф-111 для устранения дефекта течи масла, нагрев контакта Ф-"С" по 0,4кВ на трансформаторе и ревизия РЛНД ТП скв.160Величаевка
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-29 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-30 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
март | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-31 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 5:03 | 2014-04-01 | 5:12 | 0:09 | 9 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВТ-61 ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-1" | 35 | ПС | ВТ-61 (Ф-11;12;13/17) | АО ВТ-61, РПВУ. При проведении ППР РУ-6 кВ, I-СШ-6 кВ, яч. №13/17, обнаружен труп животного (кот). | 0.387 | 0.536 | 0.923 | В | нет данных | ВВТЭ-10-20-1000 УХЛ2. | нет данных | 01.2014 |  | 04.2014 |  |  | КП19 |  |  | АО ВТ-61, РПВУ. При проведении ППР РУ-6 кВ, I-СШ-6 кВ, яч. №13/17, обнаружен труп животного (кот).
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-02 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-03 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-04 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-05 | 14:02 | 2014-04-05 | 15:38 | 1:36 | 13 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-71 ПС 35/6кВ "Русский Хутор-7" | 6(10) | ВЛ | Ф-71 | Авар отлк ТО,АПВН,РПВУ,обрыв вязки провода фаза-Б,опора №1 отпайка на скв № 60 Р/Хутор | 5.204 | 0.763 | 5.967 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 12.2013 |  | 06.2014 |  |  | КП23 |  |  | А.О. ТО АПВН РПВУ ( сильный порывистый ветер . ) Обрыв вязки провода Ф-"В",оп.1 отпайка на скв.60 РХ,провис провода.
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-05 | 17:09 | 2014-04-05 | 17:48 | 0:39 | 13 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-71 ПС 35/6кВ "Русский Хутор-7" | 6(10) | ВЛ | Ф-71 | Для устранения обрыва вязки провода фазы-б опоры №1 отпайка на скв №60 Р/Хутор,сильный порывистый ветер | 2.112 | 0.399 | 2.511 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 12.2013 |  | 06.2014 |  |  | КП24 |  |  | РПВУ ( сильный порывистый ветер . ) Для устранения обрыва вязки провода Ф-"В",оп.1 отпайки на скв.60 РХ,провис провода.
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-06 | [28 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-06 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-07 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-09 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-10 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-11 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-12 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-13 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-14 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-15 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-16 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-17 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-18 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-19 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-20 | [28 empty] | нарушений не было
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-22 | 17:28 | 2014-04-22 | 17:29 | 0:01 | 16 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-14,18 п/ст З/Ставка-1 | 6(10) | ВЛ | Ф-14,18 | отыскание земли | 0.058 | 0.928 | 0.986 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 04.2014 |  | 10.2014 |  |  | КП24 | ПУ8 |  | Поочередное отключение для отыскании "земли"
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-23 | 5:45 | 2014-04-23 | 5:47 | 0:02 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-14 ПС 35\6кВ "Зимняя Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-14 | АО от МТЗ РПВ успешно, при осмотре ВЛ-6 кВ обнаружена птица под ЛР-41/14 скважина №41 м/р "Поварковское" | 0.082 | 0.481 | 0.563 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 04.2014 |  | 10.2014 |  |  | КП19 |  |  | АО от МТЗ РПВ успешно, при осмотре ВЛ-6 кВ обнаружена птица под ЛР-41/14 скважина №41 м/р "Поварковское"
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-23 | 15:00 | 2014-04-23 | 15:15 | 0:15 | 15 | ТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | Л-556 | 35 | ВЛ | Л-556 | АО Л-560 35кВ питающая ПС 35/6кВ "Терская" ТО, АПВН, РПВУ, питание Л-556 от ПС 35/6кВ "Терская" | 0.764 | 0.457 | 1.221 | ТЧ | нет данных | нет данных | нет данных | [5 empty] | КП18 |  |  | АО Л-560 35кВ питающая ПС 35/6кВ "Терская" ТО, АПВН, РПВУ, питание Л-556 от ПС 35/6кВ "Терская"
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-24 | 5:19 | 2014-04-24 | 5:23 | 0:04 | 15 | ТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | Л-556, ПС 35/10 кВ "Прикумская" (ПЭС) | 35 | ВЛ | Л-556 | АО Л-560 35кВ питающая ПС 35/6кВ "Терская" ТО, АПВН, РПВУ, питание Л-556 от ПС 35/6кВ "Терская" | 0.204 | 0.504 | 0.708 | ТЧ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  | нет данных |  |  | КП18 |  |  | АО Л-560 35кВ питающая ПС 35/6кВ "Терская" ТО, АПВН, РПВУ, питание Л-556 от ПС 35/6кВ "Терская"
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-24 | 6:09 | 2014-04-24 | 6:10 | 0:01 |  | ТО | АПВУ | Внешние сети | Л-124 ПС 110/35/6 кВ "Затеречная-1" (ПЭС) | 110 | ВЛ | Л-124 | АО, Л-124 ПС 110/35/6 кВ "Затеречная-1", АПВУ. | 0.138 | 2.98 | 3.118 | ТЧ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  | нет данных |  |  | КП18 |  |  | АО, Л-124 ПС 110/35/6 кВ "Затеречная-1", АПВУ.
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-24 | 14:59 | 2014-04-24 | 15:12 | 0:13 |  | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | Л-309 ПС 35/6кВ "Величаевка-11" | 35 | ВЛ | Л-309 | АО Л-309 ТО РПВУ | 1.392 | 0.783 | 2.175 | ТЧ | 1966 | АС-90 | нет данных | 02.2014 |  | 08.2014 |  |  | КП11 |  |  | АО Л-309 ТО РПВУ (прохождение грозового фронта)
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-24 | 14:59 | 2014-04-24 | 15:00 | 0:01 |  | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | Ф-695 ПС-35/6кВ "Величаевка-12" | 6(10) | ВЛ | Ф-695 | АО Ф-695 ТО РПВУ | 0.257 | 3.034 | 3.291 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 04.2014 |  | 10.2014 |  |  | КП11 |  |  | АО Ф-695 ТО РПВУ (прохождение грозового фронта)
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-24 | 15:04 | 2014-04-24 | 15:08 | 0:04 |  | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | Ф-14 ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-14 | АО Ф-14 ТО РПВУ | 0.161 | 0.297 | 0.458 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 04.2014 |  | 10.2014 |  |  | КП11 |  |  | АО Ф-14 ТО РПВУ (прохождение грозового фронта)
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-24 | 15:04 | 2014-04-24 | 15:11 | 0:07 |  | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | Ф-113 ПС 35/6кВ "Величаевка-11" | 6(10) | ВЛ | Ф-11 | АО Ф-113 ТО РПВУ | 0.139 | 0.158 | 0.297 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 03.2014 |  | 09.2014 |  |  | КП11 |  |  | АО Ф-113 ТО РПВУ (прохождение грозового фронта)
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-24 | 15:10 | 2014-04-24 | 15:16 | 0:06 |  | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | Ф-42 ПС 35/6кВ "Восточная-4" | 6(10) | ВЛ | Ф-42 | АО Ф-42 ТО РПВУ | 0.216 | 0.362 | 0.578 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 03.2014 |  | 09.2014 |  |  | КП11 |  |  | АО Ф-42 ТО РПВУ (прохождение грозового фронта)
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-24 | 15:25 | 2014-04-24 | 15:35 | 0:10 |  | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | Ф-695 ПС-35/6кВ "Величаевка-12" | 6(10) | ВЛ | Ф-695 | АО Ф-695 ТО РПВУ | 0.219 | 0.122 | 0.341 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 04.2014 |  | 10.2014 |  |  | КП11 |  |  | АО Ф-695 ТО РПВУ (прохождение грозового фронта)
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-24 | 15:21 | 2014-04-24 | 15:35 | 0:14 |  | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | Ф-694 ПС-35/6кВ "Величаевка-12" | 6(10) | ВЛ | Ф-694 | АО Ф-694 ТО РПВУ | 0.333 | 0.143 | 0.476 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 05.2014 |  | 11.2014 |  |  | КП11 |  |  | АО Ф-694 ТО РПВУ (прохождение грозового фронта)
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-24 | 15:50 | 2014-04-24 | 15:51 | 0:01 |  | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф-15 ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-15 | АО Ф-15 АПВУ | 0.011 | 0.058 | 0.069 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 06.2014 |  | 12.2014 |  |  | КП11 |  |  | АО Ф-15 АПВУ (прохождение грозового фронта)
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-24 | 16:03 | 2014-04-24 | 16:19 | 0:16 |  | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | Яч.37 Ф-69 ПС 35/6кВ "Затеречная-6" | 6(10) | ВЛ | яч.37 Ф-69 | АО яч.37 Ф-69 РПВУ | 0.059 | 0.019 | 0.078 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 03.2014 |  | 09.2014 |  |  | КП11 |  |  | АО яч.37 Ф-69 РПВУ (прохождение грозового фронта)
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-24 | 16:31 | 2014-04-24 | 19:08 | 2:37 |  | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | Ф-657 ПС 110/35/6кВ "Затеречная-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-657 | АО Ф-657 АПВН, РПВН опора№66 обрыв вязки провода Ф-С провод лежит на траверсе, рассыпался изолятор. | 4.737 | 0.36 | 5.097 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 04.2014 |  | 10.2014 |  |  | КП11 |  |  | АО Ф-657 АПВН, РПВН опора№66 обрыв вязки провода Ф-С провод лежит на траверсе, рассыпался изолятор (прохождение грозового фронта).
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-24 | 15:54 | 2014-04-24 | 22:16 | 6:22 |  | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | Ф-2П КРУ-10кВ ГУ-2 Подсолнечное | 6(10) | ВЛ | Ф-2П | АО Ф-2П отпайка на скв. 71 Подсолнечная, опора №12 разрушен изолятор провод на траверсе | 23.024 | 0.644 | 23.668 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 05.2014 |  | 11.2014 |  |  | КП11 |  |  | АО Ф-2П отпайка на скв. 71 Подсолнечная, опора №12 разрушен изолятор провод на траверсе (прохождение грозового фронта).
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-25 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-26 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-27 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-28 | 15:46 | 2014-04-28 | 16:40 | 0:54 | 10 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-14 ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-14 | АО Ф-14 ТО РПВУ (ветер) | 2.851 | 0.632 | 3.483 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 04.2014 |  | 10.2014 |  |  | КП25 |  |  | АО Ф-14 ТО РПВУ
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-28 | 14:41 | 2014-04-28 | 19:25 | 4:44 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-148 ПС 35/6 "Лесная"-14 | 6(10) | ВЛ | Ф-148 | АО Ф-148 опора №-14 обрыв провода,устранили обрыв РПВУ | 2.055 | 0.37 | 2.425 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 12.2013 |  | 05.2014 |  |  | КП24 |  |  | АО Ф-148 опора №-14 обрыв провода,устранили обрыв РПВУ
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-28 | 18:37 | 2014-04-28 | 18:38 | 0:01 | 19 |  | отыскание "земли" | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-44,Ф-42 ПС 110/35/6 Восточная-4 | 6(10) | ВЛ | Ф-44,Ф-42 | отыскание земли | 0.071 | 0.738 | 0.809 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 03.2014 |  | 09.2014 |  |  | КП24 |  |  | Поочередное отключение для отыскании "земли"
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-28 | 18:55 | 2014-04-28 | 19:31 | 0:36 | 10 |  | РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-42 ПС 110/35/6 Восточная-4 | 6(10) | ВЛ | Ф-42 | Ф-42 опора № 23 разрушен изолятор фаза "В" провод на траверсе, заменили изолятор, РПВУ | 1.262 | 0.222 | 1.484 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 03.2014 |  | 09.2014 |  |  | КП24 |  |  | Ф-42 опора № 23 разрушен изолятор фаза "В" провод на траверсе, заменили изолятор, РПВУ
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-29 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
апрель | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-30 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
май | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-01 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
май | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-02 | 9:02 | 2014-05-02 | 10:06 | 1:04 | 10 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-14 ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-14 | АО Ф-14 ТО РПВУ, АО яч.№2 Ф-14 ТО РПВУ | 3.379 | 0.422 | 3.801 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 04.2014 |  | 10.2014 |  |  | КП24 |  |  | АО Ф-14 ТО РПВУ, АО яч.№2 Ф-14 ТО РПВУ
май | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-03 | 10:57 | 2014-05-03 | 12:00 | 1:04 | 3 |  | РПВУ | Технология | яч.№2 Ф-14 ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-14 | АО яч.№2 Ф-14 МТЗ РПВУ при запуске скв №41 "Поварковская" | 0.719 | 0.028 | 0.747 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 04.2014 |  | 10.2014 |  |  | КП24 |  |  | АО яч.№2 Ф-14 МТЗ РПВУ при запуске скв №41 "Поварковская" | т
май | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-04 |  |  |  | 0:00
май | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-05 |  |  |  | 0:00
май | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-06 |  |  |  | 0:00
май | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-07 |  |  |  | 0:00
май | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-08 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
май | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-09 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
май | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-10 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
май | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-11 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
май | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-12 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
май | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-13 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
май | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-14 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
май | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-15 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
май | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-19 | 18:50 | 2014-05-19 | 18:51 | 0:01 | 6 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-31 ПС 35/6 "Зимняя-Ставка-3" | 6(10) | ВЛ | Ф-31 | АО Ф-31 МТЗ АПВУ | 0.043 | 0.248 | 0.291 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 06.2014 |  | 12.2014 |  |  | КП25 |  |  | АО Ф-31 МТЗ АПВУ
май | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-25 | 17:54 | 2014-05-25 | 19:50 | 1:56 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВТ-62 пс.35/6кВ Ачикулак-Нефть-15 | 35 | ПС | ВТ-62 | АО ВТ-62, дождь, гроза | 2.067 | 0.151 | 2.218 | В | нет данных | ВВ/ТЕL-10 | нет данных | 04.2014 |  | 07.2014 |  |  | КП11 |  |  | АО ВТ-62(дождь,гроза)
май | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-25 | 17:28 | 2014-05-25 | 18:20 | 0:52 | 16 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ Л-560 пс. Терская(ПЭС) | 35 | ВЛ | Л-560 | АО Л-560от МТЗ, дождь, гроза | 2.839 | 0.428 | 3.267 | ТЧ | нет данных | АС-120 | нет данных | нет данных |  | нет данных |  |  | КП18 |  |  | АО, Л-124 ПС 110/35/6 кВ "Затеречная-1", АПВУ, I ступень НЗЗ. Птицы.
май | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-26 | 4:57 | 2014-05-26 | 4:58 | 0:01 | 42 | ТО | АПВУ | Внешние сети | Л-124 пс.110/35/6кВ Затеречная-1 ПЭС | 110 | ПС | Л-124 | АО Л-124 пс.110/35/6кВ Затеречная-1 АПВУ 1-ая ступень НЗЗ(птицы) | 0.146 | 4.518 | 4.664 | ТЧ | [8 empty] | КП18
май | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-27 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
май | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-28 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
май | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-29 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
май | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-30 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
май | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-31 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-01 | 14:40 | 2014-06-01 | 18:29 | 3:49 |  | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-15/27 ПС 35/6 "Зимняя-Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-15/27 | А.О Ф-15+27 Т.О. АПВН, РПВН сильный ветер ,опора №-18 фаза "В" отпайка а скв 103 П/Б срыв вязки | 2.644 | 0.064 | 2.708 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 06.2014 |  | 12.2014 |  |  | КП12 |  |  | А.О Ф-15+27 Т.О. АПВН, РПВН сильный ветер ,опора №-18 фаза "В" отпайка а скв 103 П/Б срыв вязки
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-01 | 14:40 | 2014-06-01 | 22:17 | 7:37 |  |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-27 ПС 35/6 "Зимняя-Ставка-2" | 6(10) | ВЛ | Ф-27 | А.О Ф-27 РПВУ запуск скв 109Пр.Берег с R-0 | 21.721 | 1.794 | 23.515 | В | нет данных | АС-70 | нет данных | 02.2014 |  | 08.2014 |  |  | КП3 |  |  | А.О Ф-27 РПВУ запуск скв 109Пр.Берег с R-0
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | 8:07 | 2014-06-02 | 8:09 | 0:02 | 10 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-14 ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | ф-14 | АО Ф-14 ТО РПВУ (сильный ветер) | 0.107 | 0.562 | 0.669 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 04.2014 |  | 10.2014 |  |  | КП12 |  |  | АО Ф-14 ТО РПВУ (сильный ветер)
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | 12:24 | 2014-06-02 | 12:25 | 0:01 | 10 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-14 ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | ф-14 | АО Ф-14 ТО РПВУ (сильный ветер) | 0.052 | 0.509 | 0.561 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 04.2014 |  | 10.2014 |  |  | КП12 |  |  | АО Ф-14 ТО РПВУ (сильный ветер)
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | 12:40 | 2014-06-02 | 12:41 | 0:01 | 6 |  | отыскание "земли" | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-151 ПС 35/6 кВ "Ачикулак Нефть-15" | 6(10) | ВЛ | Ф-151 | АО Ф-151 для отыскания "земли" | 0.02 | 0.128 | 0.148 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 06.2014 |  | 12.2014 |  |  | КП24 | ПУ8 |  | АО Ф-151 для отыскания "земли"
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | 14:14 | 2014-06-02 | 15:05 | 0:51 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-151 ПС 35/6 кВ "Ачикулак Нефть-15" | 6(10) | ВЛ | Ф-151 | Ф-151 отпайка на скв.94 Ачикулак оп.5Ф-"В" - устранение обрыва вязки провода.РПВУ | 0.971 | 0.139 | 1.11 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 06.2014 |  | 12.2014 |  |  | КП23 |  |  | Ф-151 отпайка на скв.94 Ачикулак оп.5Ф-"В" - устранение обрыва вязки провода.РПВУ
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | 14:14 | 2014-06-02 | 15:25 | 1:11 | 17 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Л-302 ПС 35/6кВ "Русский Хутор-7" | 35 | ВЛ | Л-302 | АО Л-302 ,РПВУ.КИ-норма.Сильный ветер. | 2.348 | 0.299 | 2.647 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 01.2014 |  | 07.2014 |  |  | КП12 |  |  | АО Л-302 ,РПВУ.КИ-норма.Сильный ветер.
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | 14:56 | 2014-06-02 | 18:20 | 3:24 | 14 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-27 ПС 35/6 "Зимняя-Ставка-2" | 6(10) | ВЛ | Ф-27 | АО Ф-27 ТО РПВУ КИ-норма.Сильный ветер. | 9.064 | 0.958 | 10.022 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 02.2014 |  | 08.2014 |  |  | КП12 |  |  | АО Ф-27 ТО РПВУ КИ-норма.Сильный ветер.
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | 15:47 | 2014-06-02 | 17:10 | 1:23 | 9 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-153 ПС 35/6 кВ "Ачикулак Нефть-15" | 6(10) | ВЛ | Ф-153 | АО Ф-153 ТО АПВН РПВН.Устранили дефект на отпайке скв.173 Ачикулак Ф-"В" оп.11.РПВУ КИ-нарма. | 2.44 | 0.264 | 2.704 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 03.2014 |  | 09.2014 |  |  | КП23 |  |  | АО Ф-153 ТО АПВН РПВН.Устранили дефект на отпайке скв.173 Ачикулак Ф-"В" оп.11.РПВУ КИ-нарма.
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | 17:59 | 2014-06-02 | 18:00 | 0:01 | 10 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-14 ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-14 | АО Ф-14 ТО РПВУ (сильный ветер) | 0.052 | 0.855 | 0.907 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 04.2014 |  | 10.2014 |  |  | КП12 |  |  | АО Ф-14 ТО РПВУ (сильный ветер)
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | 20:50 | 2014-06-02 | 21:15 | 0:25 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-148 ПС 35/6 "Лесная"-14 | 6(10) | ВЛ | Ф-148 | АО Ф-148. Устранили срыв подставного изолятора оп.67 Ф-"С".Сильный ветер. | 0.443 | 0.365 | 0.808 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 05.2014 |  | 11.2014 |  |  | КП12 |  |  | АО Ф-148. Устранили срыв подставного изолятора оп.67 Ф-"С".Сильный ветер.
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-03 | 7:30 | 2014-06-03 | 10:30 | 3:00 | 3 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-659 ПС 110/35/6кВ "Затеречная-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-659 | АО Ф-659 ТО РПВН опора №33 фаза "В" обрыв вязки провода, устранили дефект, ввели в работу Ф-659 КИЗ в норме | 13.64 | 0.867 | 14.507 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 02.2014 |  | 08.2014 |  |  | КП23 |  |  | АО Ф-659 ТО РПВН опора №33 фаза "В" обрыв вязки провода, устранили дефект, ввели в работу Ф-659 КИЗ в норме
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-03 | 7:25 | 2014-06-03 | 8:40 | 1:15 | 17 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Л-302 ПС 35/6кВ "Русский Хутор-7" | 6(10) | ВЛ | Л-302 | АО Л-302, ТО РПВУ | 2.48 | 0.248 | 2.728 | ТЧ | нет данных | АС-120 | нет данных | 01.2014 |  | 07.2014 |  |  | КП24 |  |  | АО Л-302, ТО РПВУ
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-03 | 9:26 | 2014-06-03 | 14:58 | 5:32 | 10 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-14 ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-14 | АО Ф-14 ТО скв.отпайка на скв.111 Поварк. Опора№59 схлест проводов, устранили дефект ввели в работу Ф-14 РПВУ КИЗ в норме | 17.832 | 0.508 | 18.34 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 04.2014 |  | 10.2014 |  |  | КП15 |  |  | АО Ф-14 ТО скв.отпайка на скв.111 Поварк. Опора№59 схлест проводов, устранили дефект ввели в работу Ф-14 РПВУ КИЗ в норме
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-03 | 10:13 | 2014-06-03 | 11:12 | 0:59 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-497 пс 35\10кВ "Владимировская"ПЭС | 6(10) | ВЛ | Ф-497 | АО Ф-497 от МТЗ (ветер) АПВН, РПВУ.Срыв вязки провода опора 32. | 0.599 | 0.721 | 1.32 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 05.2014 |  | 11.2014 |  |  | КП12 |  |  | АО Ф-497 от МТЗ (ветер) АПВН, РПВУ.Срыв вязки провода опора 32.
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-03 | 9:21 | 2014-06-03 | 9:22 | 0:01 | 13 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-115 ПС 35/6кВ "Величаевка-11" | 6(10) | ВЛ | Ф-115 | АО Ф-115 АПВУ, опора №5 лежит на земле , опора №6 разрушение у основании | 0.088 | 1.015 | 1.103 | СК | нет данных | АС-70 | нет данных | 05.2014 |  | 11.2014 |  |  | КП23 |  |  | АО Ф-115 АПВУ, опора №5 лежит на земле , опора №6 разрушение у основании
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-03 | 11:00 | 2014-06-03 | 16:57 | 5:57 | 15 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ПС 110/10кВ "Урожайненская" | 6(10) | ВЛ | Ф-423 | АО яч.Ф-423 РПВН, произвели осмотр ВЛ-423 повреждение за яч.Ф-423 в сторону ПС110/10кВ "Урожайненская", земля на ПС110/10кВ "Урожайненская" Ф-425, после устранения земли по Ф-425 ПЭС, ввели яч.Ф-423, земля на Ф-2П | 29.275 | 2.034 | 31.309 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 02.2014 |  | 08.2014 |  |  | КП18 |  |  | АО яч.Ф-423 РПВН, произвели осмотр ВЛ-423 повреждение за яч.Ф-423 в сторону ПС110/10кВ "Урожайненская", земля на ПС110/10кВ "Урожайненская" Ф-425, после устранения земли по Ф-425 ПЭС, ввели яч.Ф-423, земля на Ф-2П
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-03 | 11:00 | 2014-06-03 | 14:27 | 3:27 | 14 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-27 ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-2" | 6(10) | ВЛ | Ф-27 | АО Ф-27 РПВН произвели осмотр Ф-27 дефектов не обнаруженно, перевели скв. В ручной режим, опробовали вкл. Ф-27 РПВУ КИЗ в норме | 9.196 | 0.436 | 9.632 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 02.2014 |  | 08.2014 |  |  | КП12 |  |  | АО Ф-27 РПВН произвели осмотр Ф-27 дефектов не обнаруженно, перевели скв. В ручной режим, опробовали вкл. Ф-27 РПВУ КИЗ в норме
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-03 | 12:30 | 2014-06-03 | 17:17 | 4:47 | 17 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Л-302 ПС 35/6кВ "Русский Хутор-7" | 6(10) | ВЛ | Л-302 | АО Л-302, ТО произвели осмотр ВЛ-35кВ Л-312 замечаний серьезных дефектов не обнаруженно | 9.494 | 0.319 | 9.813 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 01.2014 |  | 07.2014 |  |  | КП25 |  |  | АО Л-302, ТО произвели осмотр ВЛ-35кВ Л-312 замечаний серьезных дефектов не обнаруженно
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-03 | 13:10 | 2014-06-03 | 17:10 | 4:00 | 2 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВТ-61 ПС 35/6кВ "Камышовая-5" | 6(10) | ВЛ | Ф-55 | АО ВТ-61 ПС 35/6кВ "Камышовая-5" РПВУ, Ф-56 АО ТО РПВН | 1.342 | 0.077 | 1.419 | В | нет данных | АС-70 | нет данных | 04.2014 |  | 10.2014 |  |  | КП25 |  |  | АО ВТ-61 ПС 35/6кВ "Камышовая-5" РПВУ, Ф-56 АО ТО РПВН
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-03 | 17:00 | 2014-06-03 | 21:54 | 4:54 | 8 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ГУ-Подсолнечное КРУ-10кВ | 6(10) | ВЛ | Ф-2П | АО Ф-2П КИЗ показывает землю,произвели осмотр Ф-2П отпайка на скважину 69 Подсолнечная опора №8 фаза"А" обрыв вязки провода | 16.321 | 3.049 | 19.37 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 05.2014 |  | 11.2014 |  |  | КП23 |  |  | АО Ф-2П КИЗ показывает землю,произвели осмотр Ф-2П отпайка на скважину 69 Подсолнечная опора №8 фаза"А" обрыв вязки провода
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-03 | 16:44 | 2014-06-03 | 17:30 | 0:46 | 13 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-115 ПС 35/6кВ "Величаевка-11" | 6(10) | ВЛ | Ф-115 | отключили Ф-115 отпайка на скважину 215 Величаевка опора №1 откинули шлейфа, РПВУ Ф-115 КИЗ в норме | 4.092 | 1.607 | 5.699 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 05.2014 |  | 11.2014 |  |  | КП12 |  |  | отключили Ф-115 отпайка на скважину 215 Величаевка опора №1 откинули шлейфа, РПВУ Ф-115 КИЗ в норме
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-03 | 23:04 | 2014-06-03 | 23:50 | 0:46 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-497 пс 35\10кВ "Владимировская"ПЭС | 6(10) | ВЛ | Ф-497 | АО Ф-497 от МТЗ (ветер) АПВН, РПВУ.Повреждение 8км от пс Владимировская ПЭС. | 0.467 | 0.076 | 0.543 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 05.2014 |  | 11.2014 |  |  | КП12 |  |  | АО Ф-497 от МТЗ (ветер) АПВН, РПВУ.Повреждение 8км от пс Владимировская ПЭС.
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-04 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-05 | 18:53 | 2014-06-05 | 20:06 | 1:13 |  | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Л-304 ПС110/ 35/6кВ "Восточная-4" | 35 | ВЛ | Л-304 | АО В-Л304 АПВН,МТЗ.Ветер, РПВУ КИЗ 35кВ в норме , ПС110/ 35/6кВ "Восточная-4" ТН-32 сгорело два предохранителя фаза "А" и "В" | 5.058 | 1.072 | 6.13 | ИЭ | нет данных | АС-70 | нет данных | 03.2014 |  | 10.2014 |  |  | КП12 |  |  | АО В-Л304 АПВН,МТЗ.Ветер,птицы. РПВУ.
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-05 | 18:53 | 2014-06-05 | 22:32 | 3:39 |  | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Л-304 ПС110/ 35/6кВ "Восточная-4" | 35 | ВЛ | Л-302 | АО В-Л304 АПВН,МТЗ.Ветер, РПВУ КИЗ 35кВ в норме, ТН-32 сгорело два предохранителя фаза "А" и "В", ПС 35/6кВ "Русский Хутор-7" В-Л302 РПВУ, КИЗ 35кВ в норме. | 3.98 | 0.117 | 4.097 | ИЭ | нет данных | АС-70 | нет данных | 03.2014 |  | 10.2014 |  |  | КП12 |  |  | АО В-Л304 АПВН,МТЗ.Ветер, РПВУ КИЗ 35кВ в норме, ТН-32 сгорело два предохранителя фаза "А" и "В", ПС 35/6кВ "Русский Хутор-7" В-Л302 РПВУ, КИЗ 35кВ в норме.
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-06 | 8:52 | 2014-06-06 | 9:17 | 0:25 | 12 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВТ-31 ПС35/6кВ "Зимняя-Ставка-3" | 35 | ПС | ВТ-31 | АО ВТ-31 ПС35/6кВ"Зимняя-Ставка-3" разрушен разрядник 35 кВ фаза "В"откл разрядник | 2.206 | 0.473 | 2.679 | ЗА | нет данных | С-35М-630-10 | нет данных | 06.2014 |  | 09.2014 |  |  | КП23 | ПУ6 |  | АО ВТ-31 ПС35/6кВ"Зимняя-Ставка-3" разрушен разрядник 35 кВ фаза "В"откл разрядник
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-06 | 8:52 | 2014-06-06 | 9:58 | 1:06 | 9 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | В-Л302 ПС35/6кВ Русский-Хутор-7" | 35 | ПС | В-Л302 | АО ТО В-Л302 РПВУ " ПС 35/6кВ "Русский Хутор-7". Л-302 "земля" Ф-"В". | 1.044 | 0.159 | 1.203 | ТЧ | нет данных | АС-120 | нет данных | 01.2014 |  | 07.2014 |  |  | КП12 |  |  | АО ТО В-Л302 РПВУ " ПС 35/6кВ "Русский Хутор-7". Л-302 "земля" Ф-"В".
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-06 | 11:48 | 2014-06-06 | 14:15 | 2:27 | 25 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | В-Л304 ПС35/6кВ Русский-Хутор-7" | 35 | ПС | В-Л304 | В-Л304 ПС35/6кВ Русский-Хутор-7",выброс масло В-Л304 ваза "В" | 13.405 | 1.595 | 15 | В | нет данных | ТФЗМ-35А-У1 | нет данных | 05.2014 |  | 08.2014 |  |  | КП23 |  |  | В-Л304 ПС35/6кВ Русский-Хутор-7",выброс масло В-Л304 ваза "В"
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-06 | 15:28 | 2014-06-06 | 15:43 | 0:15 | 34 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВТ-31 ПС35/6кВ "Ачикулак-Нефть-15" | 35 | ПС | ВТ-31 | АО ВТ-31 ПС35/6 Ачикулак-Нефть-15 выброс масло ВТ-31 фаза"В" | 1.879 | 4.536 | 6.415 | В | нет данных | С-35М-630-10 | нет данных | 05.2014 |  | 11.2014 |  |  | КП23 |  |  | АО ВТ-31 ПС35/6 Ачикулак-Нефть-15 выброс масло ВТ-31 фаза"В"
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-06 | 15:25 | 2014-06-06 | 21:44 | 6:19 | 12 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | В-Л304 ПС35/6кВ Русский-Хутор-7" | 35 | ПС | В-Л304 | В-Л304 ПС35/6кВ Русский-Хутор-7",ремонт В-Л304 . | 24.294 | 0.769 | 25.063 | В | нет данных | ТФЗМ-35А-У1 | нет данных | 05.2014 |  | 08.2014 |  |  | КП24 |  |  | В-Л304 ПС35/6кВ Русский-Хутор-7",ремонт В-Л304 .
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-06 | 15:28 | 2014-06-07 | 0:50 | 9:22 | 16 |  |  | Внешние сети | ТН-32 ПС110\ 35\10кВ"Ачикулакская"ПЭС | 35 | ПС | Л-557 | выброс масла ТН-32 пс 110\35\10кВ "Ачикулакская" ПЭС.Ремонт ТН-32. | 15.226 | 2.038 | 17.264 | ИЭ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  | нет данных |  |  | КП18 |  |  | выброс масла ТН-32 пс 110\35\10кВ "Ачикулакская" ПЭС.Ремонт ТН-32.
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-07 | 17:14 | 2014-06-07 | 17:15 | 0:01 | 7 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-45 ПС 110/35/6 "Восточная-4" | 6(10) | ВЛ | Ф-45 | АО Ф-45 ПС 110/35/6 Восточная-4 АПВУ (при запуске скв 100 Пушкарская сгорели ПК-6) | 0.033 | 0.527 | 0.56 | ТЧ | нет данных | АС-50 | нет данных | 05.2014 |  | 11.2014 |  |  | КП3 |  |  | АО Ф-45 ПС 110/35/6 Восточная-4 АПВУ (при запуске скв 100 Пушкарская сгорели ПК-6)
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-08 | 19:46 | 2014-06-08 | 19:47 | 0:01 | 8 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф-18 ПС 35/6 кВ "Зимняя-Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-18 | АО Ф-18 ПС 35/6 "Зимняя-Ставка-1" АПВУ (гроза) | 0.022 | 0.486 | 0.508 | ТЧ | нет данных | АС-50 | нет данных | 03.2014 |  | 09.2014 |  |  | КП11 |  |  | АО Ф-18 ПС 35/6 "Зимняя-Ставка-1" АПВУ (гроза)
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-08 | 19:46 | 2014-06-08 | 19:49 | 0:03 | 3 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | Ф-13 ПС 35/6 кВ "Зимняя Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-13 | АО Ф-13 ПС 35/6 "Зимняя-Ставка-1" РПВУ (гроза) | 1.303 | 0.779 | 2.082 | ТЧ | нет данных | АС-50 | нет данных | 06.2014 |  | 12.2014 |  |  | КП11 |  |  | АО Ф-13 ПС 35/6 "Зимняя-Ставка-1" РПВУ (гроза)
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-09 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-10 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-11 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-12 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-13 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-14 | 11:42 | 2014-06-14 | 13:21 | 1:39 | 16 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВТ-31 ПС 35/6 кВ "Лесная-14" | 35 | ПС | ВТ-31 | АО ВТ-31 ПС 35/6кВ "Лесная-14" (ПС 35/6 кВ "Лесная -14 запитали от Т-2) | 5.252 | 0.476 | 5.728 | В | нет данных | АС-50 | нет данных | 05.2014 |  | 08.2014 |  |  | КП24 |  |  | АО ВТ-31 ПС 35/6кВ "Лесная-14" (ПС 35/6 кВ "Лесная -14 запитали от Т-2)
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-15 | 18:49 | 2014-06-15 | 19:56 | 1:07 | 6 |  | РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-151 ПС 35/6 кВ "Ачикулак Нефть-15" | 6(10) | ВЛ | Ф-151 | АО Ф-151 ПС 35/6кВ "Ачикулак Нефть-15" РПВУ ( порывы ветра) | 1.842 | 0.199 | 2.041 | ТЧ | нет данных | АС-50 | нет данных | 06.2014 |  | 12.2014 |  |  | КП12 |  |  | АО Ф-151 ПС 35/6кВ "Ачикулак Нефть-15" РПВУ ( порывы ветра)
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-16 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-17 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-18 | 19:27 | 2014-06-18 | 19:28 | 0:01 | 4 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф-114 пс.35/6 кВ Величаевская-11 | 6(10) | ВЛ | Ф-114 | АО Ф-114 АПВУ прохождение грозового фонда | 0.033 | 0.278 | 0.311 | ТЧ | нет данных | АС-50 | нет данных | 03.2014 |  | 09.2014 |  |  | КП11 |  |  | АО Ф-114 АПВУ (прохождение грозового фронта)
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-18 | 19:31 | 2014-06-18 | 19:57 | 0:26 | 10 |  | РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф-112 ПС 35/6 кВ "Величаевка-11" | 6(10) | ВЛ | Ф-112 | АО Ф-112 РПВУ прохождение грозового фонда | 2.189 | 1.392 | 3.581 | ТЧ | нет данных | АС-50 | нет данных | 04.2014 |  | 10.2014 |  |  | КП11 |  |  | АО Ф-112 РПВУ (прохождение грозового фронта)
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-19 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-20 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-21 | 8:23 | 2014-06-21 | 10:05 | 1:42 | 6 |  | РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-695 ПС 35/6кВ "Величаевская-12" | 6(10) | ВЛ | Ф-695 | АО Ф-695 РПВУ (неисправность цепей управления) | 1.914 | 0.189 | 2.103 | РЗА | нет данных | АС-50 | нет данных | 04.2014 |  | 10.2014 |  |  | КП23 |  |  | АО Ф-695 РПВУ (неисправность цепей управления)
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-22 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-23 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-24 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-25 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-26 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-27 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-28 | [28 empty] | нарушений не было
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-29 | 4:50 | 2014-06-29 | 4:51 | 0:01 | 41 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | Л-124 | 110 | ВЛ | Л-124 | А.О. Л-124 110кВ II ступень Н.З.З. | 0.15 | 2.28 | 2.43 | ТЧ | нет данных |  | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | КП18 |  |  | А.О. Л-124 110кВ II ступень Н.З.З. в зоне ответственности "НУР-Энерго"
июнь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-30 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-01 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-02 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-03 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-04 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-05 | 11:41 | 2014-07-05 | 11:43 | 0:02 | 3 | МТЗ | РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-13 ПС 35/6 кВ "Зимняя Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-13 | А.О. Ф-13-МТЗ-РПВУ | 0.042 | 0.216 | 0.258 | ТЧ | 2006 | АС-70 | нет данных | 06.2014 | 100 | 12.2014 | нет | 06.2014 | КП3 |  |  | АО Ф-13 ПС 35/6 "Зимняя-Ставка-1" РПВУ (скв 209 Пушкарская работает с R-0)
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-05 | 14:15 | 2014-07-05 | 15:30 | 1:15 | 2 | МТЗ | РПВУ | Внешние сети | Ф-497 | 6(10) | ВЛ | Ф-497 | А.О. Ф-497-МТЗ-РПВУ | 0.761 | 0.193 | 0.954 | ТЧ | 2001 | АС-70 | нет данных | 05.2014 | 100 | 11.2014 | нет | 05.2014 | КП18 | ПУ9 |  | АО Ф-497 ПС 35/10 кВ "Владимировская" (ПЭС)
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-06 | 13:33 | 2014-07-06 | 17:43 | 4:10 | 14 |  | РПВУ | Внешние сети | В-Л556 пс 35\10кВ Новкус-Артезиан ПЭС. | 35 | ПС | Л-556 | АО В-Л556 ПС 35\10 Новкус-Артезиан (ПЭС).Устранили дефект В-Л556 пс Новкус-Артезиан.РПВУ. | 11.193 | 0.389 | 11.582 | ТЧ | 1974 | АС-95 | нет данных | 01.2014 | 100 | 07.2014 | нет | 01.2014 | КП18 | ПУ9 |  | АО В-Л556 ПС 35\10 Новкус-Артезиан (ПЭС).Устранили дефект В-Л556 пс Новкус-Артезиан.РПВУ.
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-07 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
июль | Ставропольнефтегаз | МРСК СК | 2014-07-08 | 0:01 | 2014-07-08 | 11:59 | 11:58 | 14 | ТО | отыскание "земли" | Внешние сети | В-Л559 пс 35/6кВ "Каратюбе" ПЭС | 35 | ВЛ | Л-559 | АО Л-559 ПС 35\10 "Каратюбе" (ПЭС). "земля" опора №38 обрыв провода. | 32.145 | 0.437 | 32.582 | ТЧ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  | нет данных |  |  | КП18 | ПУ8 |  | АО Л-559 ПС 35\10 "Каратюбе" (ПЭС). "земля" опора №38 обрыв провода, устранили ддефект, ввели в работу Л-559 (прохождение грозового фронта)
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-08 | 22:44 | 2014-07-08 | 22:45 | 0:01 | 6 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-33 ПС 35/6 "Зимняя-Ставка-3" | 6(10) | ВЛ | Ф-33 | АО ТО АПВУ В-Ф33 пс 35\6кВ"Зимняя Ставка-3", скважина №106 м/р "Пушкарское" сгорели 2 ПК-10, в КТП тр-р ТМГ-100 кВА - замыкание обмоток ВН, R ЭЦН = 0,5 МОм. | 0.04 | 0.407 | 0.447 | Т | нет данных | АС-70 | нет данных | 05.2014 |  | 08.2014 |  |  | КП23 |  |  | АО ТО АПВУ В-Ф33 пс 35\6кВ"Зимняя Ставка-3", скважина №106 м/р "Пушкарское" сгорели 2 ПК-10, в КТП тр-р ТМГ-100 кВА - замыкание обмоток ВН, R ЭЦН = 0,5 МОм.
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-09 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-10 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-11 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-13 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-14 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-15 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-16 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-17 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-18 | 16:27 | 2014-07-18 | 16:46 | 0:19 | 0 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Внешние сети | Ф-611 ПС 110/35/6 "Нефтекумская" (ПЭС) | 6(10) | ВЛ | Ф-611 | АО от ТО Ф-611 ПС 110/35/6 "Нефтекумская" (ПЭС) дождь,гроза |  |  |  | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | нет данных | 100 | нет данных | нет | нет данных | КП18 | ПУ9 |  | АО от ТО Ф-611 ПС 110/35/6 Нефтекумская (ПЭС) дождь,гроза
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-19 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-20 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-21 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-22 | 2:37 | 2014-07-22 | 3:01 | 0:24 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-14 ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-14 | АО от МТЗ Ф-14 ПС 35/6кВ"Зимняя-Ставка-1" РПВУ КИЗ в норме | 1.064 | 0.396 | 1.46 | ТЧ | 1964 | АС-70 | нет данных | 04.2014 |  | 10.2014 |  |  | КП25 |  |  | АО от МТЗ Ф-14 ПС 35/6кВ"Зимняя-Ставка-1" РПВУ КИЗ в норме
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-23 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-24 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-25 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-26 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-27 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-28 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-29 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-30 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
июль | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-31 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-01 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-02 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-03 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-05 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-06 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-07 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-08 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-09 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 11:05 | 2014-08-10 | 11:15 | 0:10 | 2 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-13 ПС 35/6 кВ "Зимняя Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-13 | АО от МТЗ Ф-13 ПС 35/6 кВ "Зимняя Ставка-1", при осмотре ВЛ обнаружено тело птицы со следамми действия эл дуги под ЛР-209/13 скв 209 З/С Пушкарское | 0.158 | 1.037 | 1.195 | ТЧ | 2006 | АС-70 | нет данных | 06.2014 |  | 12.2014 |  |  | КП19 |  |  | АО от МТЗ Ф-13 ПС 35/6 кВ "Зимняя Ставка-1", при осмотре ВЛ обнаружено тело птицы со следамми действия эл дуги под ЛР-209/13 скв 209 З/С Пушкарское
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 20:09 | 2014-08-10 | 22:32 | 2:23 | 9 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-14 ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-14 | АО Ф-14 от ТО ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-1" (порывы ветра, гроза, дождь, пыльная буря) | 1.682 | 0.169 | 1.851 | ТЧ | 2002 | АС-70 | нет данных | 06.2014 | 100 | 12.2014 | нет | 06.2014 | КП11 |  |  | АО от МТЗ Ф-151 ПС 35/6 кВ "Ачикулак Нефть-15" (порывы ветра, гроза, дождь, пыльная буря)
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 20:22 | 2014-08-10 | 21:26 | 1:04 | 6 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-151 ПС 35/6 кВ "Ачикулак Нефть-15" | 6(10) | ВЛ | Ф-151 | АО от МТЗ Ф-151 ПС 35/6 кВ "Ачикулак Нефть-15" (порывы ветра, гроза, дождь, пыльная буря) | 2.694 | 0.344 | 3.038 | ТЧ | 1964 | АС-70 | нет данных | 04.2014 | 100 | 10.2014 | нет | 04.2014 | КП11 |  |  | АО Ф-14 от ТО ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-1" (порывы ветра, гроза, дождь, пыльная буря)
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 20:34 | 2014-08-10 |  | -0.85694 | 1 | ТО | отыскание "земли" | Внешние сети | Ф-511 ПС 110/35/10кВ "Ачикулакская" ПЭС | 6(10) | ВЛ | Ф-511 | ПЭС отключили Ф-511 для отыскания в ВЛ-10кВ повреждения на землю, нашли - устронили повреждение, РПВУ, КИЗ в норме.(порывы ветра, гроза, дождь, пыльная буря) | 1.597 | 1.58 | 3.177 | ТЧ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 100 | нет данных | нет | нет данных | КП18 |  |  | ПЭС отключили Ф-511 для отыскания в ВЛ-10кВ повреждения на землю, нашли - устронили повреждение, РПВУ, КИЗ в норме.(порывы ветра, гроза, дождь, пыльная буря)
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-12 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-13 | 20:42 | 2014-08-13 | 20:43 | 0:01 | 7 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-18 п/ст 35/6 З/Ставка-1 | 6(10) | ВЛ | Ф-18 | А.О. Ф-18 МТЗ РПВУ ((прохождение грозового фронта с сильным дождем и порывистым ветром) | 0.021 | 0.72 | 0.741 | ТЧ | 2006 | АС-50 | нет данных | 03.2014 | 100 | 09.2014 | нет | 03.2014 | КП11 |  |  | прохождение грозового фронта (дождь порывы ветра гроза)
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-13 | 20:46 | 2014-08-13 | 20:47 | 0:01 | 9 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-18 п/ст 35/6 З/Ставка-1 | 6(10) | ВЛ | Ф-14 | А.О. Ф-14 МТЗ РПВУ (прохождение грозового фронта с сильным дождем и порывистым ветром) | 0.043 | 0.397 | 0.44 | ТЧ | 1964 | АС-70 | нет данных | 04.2014 | 100 | 10.2014 | нет | 04.2014 | КП11 |  |  | прохождение грозового фронта (дождь порывы ветра гроза)
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-13 | 21:14 | 2014-08-13 | 21:15 | 0:01 | 3 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-655 п/ст 110/35/6 Затеречное-1 ПЭС | 6(10) | ВЛ | Ф-655 | А.О. Ф-655 . РПВУ (прохождение грозового фронта с сильным дождем и порывистым ветром) | 0.045 | 0.301 | 0.346 | ТЧ | 1963 | АС-70 | нет данных | 12.2013 | 100 | 06.2014 | нет | 12.2013 | КП11 |  |  | прохождение грозового фронта (дождь порывы ветра гроза)
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-13 | 21:16 | 2014-08-13 | 22:52 | 1:36 | 2 |  | отыскание "земли" | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-18 п/ст 35/6 З/Ставка-1 | 6(10) | ВЛ | Ф-15 | А.О. Ф-15 Т.О. РПВУ (прохождение грозового фронта с сильным дождем и порывистым ветром) | 1.074 | 0.057 | 1.131 | ТЧ | 1999 | АС-70 | нет данных | 03.2014 | 100 | 09.2014 | нет | 03.2014 | КП11 |  |  | прохождение грозового фронта (дождь порывы ветра гроза)
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-13 | 21:16 | 2014-08-14 |  | -0.88611 | 16 |  | отыскание "земли" | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-18 п/ст 35/6 З/Ставка-1 | 6(10) | ВЛ | Ф-27 | А.О. Ф-27 Т.О. земля по Ф- "А" полная (прохождение грозового фронта с сильным дождем и порывистым ветром) ВЛ-6кВ Ф-27 опора №27 основной линии Ф-В разрушен изолятор, провод лежит на шпильке, отпайка от опоры №80 основной линии, на дозаторную установку, анкерная опора №12 срыв изолятора Ф-А, дефекты устранены, в саже проходные изоляторы ячейки Ф-27 "пробой" Ф-А и Ф-В, откинули шлейфа ячейки для дальнейшего ремонта. | 53.729 | 0.942 | 54.671 | ТЧ | 2005 | АС-70 | нет данных | 02.2014 | 100 | 08.2014 | нет | 02.2014 | КП11 |  |  | прохождение грозового фронта (дождь порывы ветра гроза)
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-15 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-16 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-17 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-18 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
август | Ставропольнефтегаз | МРСК СК | 2014-08-18 | 20:28 | 2014-08-18 | 20:36 | 0:08 | 15 | ТО | АПВУ | Внешние сети | Л-556 ПС "Лесная-14" | 35 | ВЛ | Л-556 | АО Л-556, отключение во внешних сетях ПЭС, произошло отключение ВЛ-110 кВ Л-70, Л-78, Л-81, Л517 по команде "САОН" (система аварийного ограничения нагрузки) РДУ | 0.403 | 0.506 | 0.909 | В | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  | нет данных |  |  | КП18 | ПУ7 |  | АО Л-556, отключение во внешних сетях ПЭС, произошло отключение ВЛ-110 кВ Л-70, Л-78, Л-81, Л517 по команде "САОН" (система аварийного ограничения нагрузки) РДУ
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-19 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-20 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-21 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-22 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-23 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-24 | 2:10 | 2014-08-24 | 3:18 | 1:08 | 15 | ТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | Л-556 ПС "Лесная-14" | 35 | ВЛ | Л-556 | АО Л-556, отключение во внешних сетях ПЭС, произошло отключение ПС 110/35/6 кВ "Терская" | 3.427 | 0.651 | 4.078 | В | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  | нет данных |  |  | КП18 | ПУ7 |  | АО Л-556, отключение во внешних сетях ПЭС, произошло отключение ПС 110/35/6 кВ "Терская"
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-25 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-26 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-27 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-28 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-29 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-30 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
август | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-31 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-01 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-02 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-03 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-04 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-04 | 20:02 | 2014-09-04 | 20:03 | 0:01 | 18 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВТ-62 ПС 35/6 кВ "Зимняя Ставка-1" | 35 | ПС | ВТ-62 | А.О. от МТЗ ВТ-62 ПС 35/6 кВ "Зимняя Ставка-1", РПВУ, КИЗ-норма (прохождение грозового фронта) | 0.075 | 1.206 | 1.281 | В | 1999 | ВВТЭ-10-20-1000 УХЛ2 | нет данных | 03.2014 |  | 09.2014 |  |  | КП11 |  |  | А.О. от МТЗ ВТ-62 ПС 35/6 кВ "Зимняя Ставка-1", РПВУ, КИЗ-норма (прохождение грозового фронта)
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-05 | 4:17 | 2014-09-05 | 5:47 | 1:30 | 13 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф-71 ПС 35/6 кВ "Русский Хутор-7" | 6(10) | ВЛ | Ф-71 | А.О. от МТЗ Ф-71 ПС 35/6 кВ "Русский Хутор-7" (прохождение грозового фронта) | 4.985 | 0.477 | 5.462 | ТЧ | 1968 | АС-70 | нет данных | 06.2014 |  | 12.2014 |  |  | КП11 |  |  | А.О. от МТЗ Ф-71 ПС 35/6 кВ "Русский Хутор-7" (прохождение грозового фронта)
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-06 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-07 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-08 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-09 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-10 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-11 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-12 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-13 | 15:49 | 2014-09-13 | 15:52 | 0:03 | 0 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Сторонние | Ф-622 ПС 110/10/6кВ "Нефтекумская" | 6(10) | ВЛ | Ф-622 | АО Ф-622 МТЗ РПВуспешно, КИЗ фаза С показывает землю, произвели осмотр ВЛ-6кВ Ф-622, Ф-643, по Ф-643 отпайка на скважину 9 Белозерская опора №2 обрыв вязки провода фаза-"С" провод лежит на траверсе, в пролете между опорами №2-3 следы повреждения провода ВЛ-6кВ (предположительно техникой) провод весит на стальке, отключили ЛР-13/1 Ф-643. |  |  |  | ТЧ | 1968 | АС-70 | нет данных | 09.2014 | 100 | 01.2015 | нет | 09.2014 | КП20 |  |  | АО Ф-622 МТЗ РПВуспешно, КИЗ фаза С показывает землю, произвели осмотр ВЛ-6кВ Ф-622, Ф-643, по Ф-643 отпайка на скважину 9 Белозерская опора №2 обрыв вязки провода фаза-"С" провод лежит на траверсе, в пролете между опорами №2-3 следы повреждения провода ВЛ-6кВ (предположительно техникой) провод висит на стальке, отключили ЛР-13/1 Ф-643.
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-14 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-15 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-16 | 6:40 | 2014-09-16 | 6:48 | 0:08 | 16 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | Л-70 ПЭС | 110 | ВЛ | Л-70 | АО Л-70 110кВ, 4 ступень НЗЗ, АПВН, РПВУ ( под отключение попала Л-556 ПС35/6кВ "Лесная-14") | 0.462 | 0.781 | 1.243 | ТЧ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  | нет данных |  |  | КП18 |  |  | АО Л-70 110кВ 4 ступень НЗЗ АПВН РПВУ ( под отключение попала Л-556 ПС35/6кВ "Лесная-14")
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-17 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-18 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-19 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-20 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-21 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-22 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
сентябрь | Ставропольнефтегаз | МРСК СК | 2014-09-23 | 6:26 | 2014-09-23 | 7:32 | 1:06 | 35 |  | АПВУ | Внешние сети | Л-69 | 110 | ВЛ | Л-69 | АО Л-69 110 кВ, АПВУ, при отключении ВЛ-110 кВ произошло отключение В-Л304 ПС 35/6 кВ "Русский Хутор-7" | 6.738 | 1.024 | 7.762 | ТЧ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |  | нет данных |  |  | КП18 |  |  | АО Л-69 110 кВ, АПВУ, при отключении ВЛ-110 кВ произошло отключение В-Л304 ПС 35/6 кВ "Русский Хутор-7"
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-24 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-25 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-26 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-27 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-28 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-29 | 4:40 | 2014-09-29 | 5:30 | 0:50 | 16 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | Л-70 ПЭС | 110 | ВЛ | Л-70 | АО Л-70 110кВ, 4 ступень НЗЗ, АПВН, РПВУ ( под отключение попала Л-556 ПС35/6кВ "Лесная-14") | 2.887 | 0.525 | 3.412 | ТЧ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 100 | нет данных | нет | нет данных | КП18 |  |  | АО Л-70 110кВ 4 ступень НЗЗ АПВН РПВУ ( под отключение попала Л-556 ПС35/6кВ "Лесная-14") |  |  | в
сентябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-30 | 5:02 | 2014-09-30 | 5:17 | 0:15 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф31 ПС 35/6 кВ "Зимняя Ставка-3" | 6(10) | ВЛ | Ф-31 | АО МТЗ Ф-31 ПС 35/6 кВ "Зимняя Ставка-3", причина не установленна | 1.054 | 1.03 | 2.084 | ТЧ | 2006 | АС-70 | нет данных | 06.2014 | 100 | 12.2014 | нет | 06.2014 | КП25 |  |  | АО МТЗ Ф-31 ПС 35/6 кВ "Зимняя Ставка-3", причина не установленна |  |  | в
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-01 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-02 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-03 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-04 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-05 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-06 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-07 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-08 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-09 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-10 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-11 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-12 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-13 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-14 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-15 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-16 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-17 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-18 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-19 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было |  |  | неуч.вр.
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-20 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-21 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-22 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-23 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-24 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-25 | 10:50 | 2014-10-25 | 14:55 | 4:05 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф-151 ПС 35/6 кВ "Ачикулак Нефть-15" | 6(10) | ВЛ | Ф-151 | АО Ф-151 ТО АПВН, отпайка от опоры №91 в пролете опор №25-30 растут деревья в охранной зоне ВЛ-6кВ ветки под мокрым снегом свисли на провода, отключили ЛР-1/151 | 6.294 | 0.738 | 7.032 | ТЧ | 2002 | АС-70 | нет данных | 06.2014 | 100 | 12.2014 | 0 | 06.2014 | КП24 |  |  | АО Ф-151 ТО АПВН, отпайка от опоры №91 в пролете опор №25-30 растут деревья в охранной зоне ВЛ-6кВ ветки под мокрым снегом свисли на провода, отключили ЛР-1/151
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-26 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-28 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-29 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-30 | [28 empty] | нарушений не было
октябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-31 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
ноябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-01 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
ноябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-02 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
ноябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-03 | 10:30 | 2014-11-03 | 15:53 | 5:23 | 0 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф-620 ПС 110/10/6 Нефтекумская (ПЭС) | 6(10) | ВЛ | Ф-620 | АО Ф-620 ТО АПВН, срыв двух изоляторов Ф- "В","С" на опоре № 19 сильные порывы ветра |  |  |  | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 05.2014 | 100 | 11.2014 | 0 | 05.2014 | КП15 | ПУ9 |  | АО Ф-620 ТО АПВН, срыв двух изоляторов Ф- "В","С" на опоре № 19 (порывы ветра 15,4 м/с)
ноябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-04 | 5:22 | 2014-11-04 | 5:43 | 0:21 |  |  | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | Ф-615, Ф-616 ячейки 6кВ "УПН" ЦППН-1,Ф-160 ВЛ-10кВ | 6(10) | РП | Ф-615,Ф-616 | АО Ф-615,Ф-616 ВЛ-6кВ (УПН) Ф-160 Вл-10кВ ПС 35/10кВ "Чкаловская" (сильный скачёк напряжения) |  |  |  | ЗА | нет данных | АС-70 | нет данных | 07.2014 | 100 | 01.2015 | 0 | 07.2014 | КП18 | ПУ9 |  | АО Ф-615,Ф-616 РУ-6 кВ "УПН" ЦППН-1 (перенапряжение во внешних сетях)
ноябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-04 | 5:22 | 2014-11-04 | 6:39 | 1:17 | 63 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | Л-556 ПС 35/6кВ "Лесная-14",Л-558 ПС 35/6кВ "Ачикулак-Нефть-15", Ф-423 ПС110/10кВ "Урожайненская"(ПЭС) | 35 | ВЛ | Л-556,Л-558,Ф-497 | При срабатывании защиты по АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Ачикулакская" АО Л-549, Л-556 , под отключение попала ПС 35/6кВ "Лесная-14", Л-558 ПС 35/6кВ "Ачикулак-Нефть-15", по Ф-423 ПС110/10 кВ "Урожайненская" (перенапряжение во внешних сетях) | 19.664 | 31.866 | 51.53 | ЗА | 1985 | АС-120 | нет данных | 09.2014 | 100 | 03.2015 | 0 | 09.2014 | КП18 | ПУ9 |  | При срабатывании защиты по АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Ачикулакская" АО Л-549, Л-556 , под отключение попала ПС 35/6кВ "Лесная-14", Л-558 ПС 35/6кВ "Ачикулак-Нефть-15", по Ф-423 ПС110/10 кВ "Урожайненская" (перенапряжение во внешних сетях)
ноябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-04 | 5:22 | 2014-11-04 | 17:50 | 12:28 | 33 |  |  | Внешние сети | Л-304 ПС110/ 35/6кВ "Восточная-4" | 35 | ПС | Л-304 | АО В-Л304 на ПС 110/35/6 кВ "Восточная-4", АПВН, под отключение попали ПС 35/6 кВ "Махмуд Мектеб-9"ПС 35/6 кВ "Русский Хутор-7", ПС 35/6 кВ "Амур Курган-8" (перенапряжение во внешних сетях) до 40,2 кВ | 80.329 | 1.849 | 82.178 | РЗА | 2008 | ВБЭТ-35II-25/630УХЛ1 | нет данных | 10.2014 | 100 | 01.2015 | 0 | 10.2014 | КП18 | ПУ9 |  | произвели подачу напряжжения по аварийной схеме на ПС 35/6 кВ "Русский Хутор-7", ПС 35/6 кВ "Амур Курган-8" и ПС 35/6 кВ "Махмуд Мектеб-9" ; ПС110/ 35/6кВ "Восточная-4"-отключена до восстановления кабелей РЗА
ноябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-04 | 7:16 | 2014-11-17 | 15:10 | 319:49 | 37 |  |  | Внешние сети | Л-67 110кВ ПС110/ 35/6кВ "Восточная-4" | 35 | ПС | Л-67 | Аварийно отключили Л-67 на ПС 110/35/6 кВ "Затеречная-1", питающая ПС 110/35/6 кВ "Восточная-4 под отключение попали Ф-41,Ф-42,Ф-43,Ф-44,Ф-45,ПС 35/6кВ "Камышовая-5".из-за выхода из строя (задымление) ОПУ-110 | 868.66 |  | 868.66 | РЗА | 2008 | АВВГ-14х1,5 | нет данных | 10.2014 | 100 | 01.2015 | 0 | 10.2014 | КП18 | ПУ9 | ПУ5 | ПС110/ 35/6кВ "Восточная-4"-отключена до восстановления кабелей управления и защит в ОПУ
ноябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-04 | 13:09 | 2014-11-04 | 18:10 | 5:01 | 15 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Л-556 ПС 35/6кВ "Лесная-14" | 35 | ПС | Л-556 | ВЛ-35 кВ Л-556 отключалась для безопасного производства работ на ПС 110/35/10 кВ "Ачикулакская" на ВЛ-35кВ , при подключении Л-557, на резервную ячейку. | 16.469 | 0.872 | 17.341 | ТЧ | 1974 | АС-120 | нет данных | 07.2014 | 100 | 01.2015 | 0 | 07.2014 | КП24 | ПУ5 |  | произвели подключение Л-557 питающую ПС 35/6 кВ "Махмуд Мектеб-9" от резервной ячейки на ПС 110/35/10 кВ "Ачикулакская"
ноябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-05 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
ноябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-06 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
ноябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-19 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
ноябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-20 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
ноябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-21 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
ноябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-22 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
ноябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-23 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
ноябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-24 | 0:30 | 2014-11-24 | 0:54 | 0:24 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Технология | Ф-114 ПС 35/6кВ "Величаевка-11" | 6(10) | ВЛ | Ф-114 | АО В-Ф-114 ПС 35/6 Величаевка-11, АПВН, РПВУ при включении ЛР-197/114 КТП скв. 197 Величаевское, сгорели 2 ПК-10 (Ф-"В","С") из-за отгорания наконечника шлейфа Ф-"С" на неподвижном ноже рубильника Р-400 | 0.525 | 0.066 | 0.591 | ТЧ | 1958 | АС-70 | нет данных | 05.2014 | 100 | 11.2014 | 0 | 05.2014 | КП23 |  |  | АО В-Ф-114 ПС 35/6 Величаевка-11, АПВН, РПВУ при включении ЛР-197/114 КТП скв. 197 Величаевское, сгорели 2 ПК-10 (Ф-"В","С") из-за отгорания наконечника шлейфа Ф-"С" на неподвижном ноже рубильника Р-400
ноябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-25 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
ноябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-26 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
ноябрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-27 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
декабрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-09 | 19:38 | 2014-12-09 | 19:51 | 0:13 | 78 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | В-Л526 ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-1" | 35 | ВЛ | В-Л526 | АО В-Л526 ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-1" от МТЗ, при АО отключении В-Л85 110кВ на ПС 110/35/6кВ "Затеречная-1"(АПВН,РПВН),на ПС110/35/6кВ "Компрессорная- Станция-2" В-Л85 АПВУ.При осмотре ПС 110/35/6 "Компрессорная- Станция-2"-обнаружен дефект, отгорел шлейф Ф-"В" на ВЧ заградителе, Л-85 110кВ. | 4.625 | 6.889 | 11.514 | ТЧ | 2004 | АС-95 | нет данных | 07.2014 | 100 | 01.2015 | 0 | 07.2014 | КП24 |  |  | При осмотре ПС 110/35/6 "Компрессорная- Станция-2"-обнаружен дефект, отгорел шлейф Ф-"В" на ВЧ заградителе, Л-85 110кВ.
декабрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-10 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
декабрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-11 |  |  |  | 0:00 | [24 empty] | нарушений не было
декабрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-22 | 7:25 | 2014-12-22 | 9:52 | 2:27 | 36 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Л557" от ПС 35/6кВ "Махмуд Мектеб-9" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Л557" от ПС 35/6кВ "Махмуд Мектеб-9" | АО В-Л557 ПС 35\6 кВ" Мектеб-9" от Т.О., РПВУ КИЗ в норме. | 13.95 | 1.078 | 15.028 | ТЧ | 1957 | АС-95 | нет данных | 07.2014 | 100 | 01.2015 | 0 | 07.2014 | КП25 |  |  | АО В-Л557 ПС 35\6 кВ" Мектеб-9" от Т.О., РПВУ КИЗ в норме.
декабрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-24 | 13:58 | 2014-12-24 | 21:58 | 8:00 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-71 ПС 35/6кВ "Русский-Хутор-7" | 6(10) | ВЛ | Ф-71 | АО Ф-71 ВЛ-6кВ ПС 35/6кВ "Русский-Хутор-7" (сильный порывистый ветер, порывы до 33 м/с) | 18.774 | 0.541 | 19.315 | ТЧ | 1968 | АС-50 | нет данных | 06.2014 | 100 | 12.2014 | 0 | 06.2014 | КП12 | ПУ9 |  | АО Ф-71 ВЛ-6кВ ПС 35/6кВ "Русский-Хутор-7". РПВУ Ф-71 КИ в норме , при отключённой яч.Ф-71 (сильный порывистый ветер, порывы до 33 м/с).
декабрь | Ставропольнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-24 | 13:58 | 2014-12-25 | 14:15 | 24:17 |  | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ яч.Ф-71 ПС 35/6кВ "Русский-Хутор-7" | 6(10) | ВЛ | яч.Ф-71 | АО яч.Ф-71 ВЛ-6кВ ПС 35/6кВ "Русский-Хутор-7" (сильный порывистый ветер, порывы до 33 м/с) | 20.913 | 0.173 | 21.086 | ТЧ | 1968 | АС-50 | нет данных | 06.2014 | 100 | 12.2014 | 0 | 06.2014 | КП12 | ПУ9 | ПУ8 | АО яч.Ф-71 ВЛ-6кВ ПС 35/6кВ "Русский-Хутор-7" (сильный порывистый ветер, порывы до 33 м/с).
апрель | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2014-04-12 | 15:52 | 2014-04-12 | 18:14 | 2:22 | 13 | БЗГ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ | 6(10) | ВЛ | временная ВЛ отпайка скв 76 | Порывистый ветер20-30м/с, наклон опоры ВЛ | 4 |  | 4 | СК | 1993 |  |  | 25.07.13. |  | 25.07.14. |  |  | КП12 | ПУ8 | ПУ2
май | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2014-05-10 | 17:10 | 2014-05-10 | 17:40 | 0:50 | 13 | БЗГ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ | 6(10) | ВЛ | КУ1/1, ГНПС | Порывистый ветер10-15м/с, падение сухого дерева на ВЛ | 20.4 |  | 20.4 | СК | 1993 |  |  | 13.04.14. |  | 12.05.14. |  |  | КП19 | ПУ8 | ПУ2
июнь | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2014-06-14 | 19:58 | 2014-06-14 | 20:35 | 0:37 | 46 | Защита по минимальному давлению газа | РПНУ (АПВ-нет) | Технология | Энергокомплекс | 6(10) | ГТЭС | СБНГКМ | Перерыв в подаче газа на ГТЭС | 95 |  | 95 | ГТУ | 2013 | ПАЭС-2500 | [6 empty] | КП24 | ПУ7
декабрь | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2014-12-16 | 18 - 15 | 2014-12-16 | 20 - 30 | 2015-02-01 | 6 | SEPAM, однофазное замыкание на землю | 18 - 17 | Собств. сети без внешн. возд. | " Фидер 6" | 6(10) | КЛ | ВЛ "Фидер-6" |  | 5.1 |  | 5.1
декабрь | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2014-12-30 | 12:50 | 2014-12-30 | 17:41 | 4:51 | 12 | МТЗ 2 (токовая отсечка 1000А) | РПВН | Атм., прир. и техн. | фидер №1 Бурэнерго | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.№ 1 Бурэнерго, куст №26, скв.№ 70, скв. №3392, скв.№ 3414, скв.№ 3299 | Падение дерева | 43 |  | 43 | опора №70 | 2011 | опора ВЛ | [6 empty] | КП19 | ПУ9, ПУ8 | ПУ2
январь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-01-01 | 19:26 | 2014-01-01 | 19:27 | 0:01 | 4 | - |  | Технология | ДЭС Карасевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС Карасевское нмр. по температуре двигателя ДЭС-3 | 0.2 |  | 0.2 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т |  | неуч.вр.
январь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-01-02 | 18:44 | 2014-01-02 | 19:27 | 1:13 | 2 | - |  | Технология | ДЭС К-5 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС Смена ДЭС-250 на ДЭС-350 - сбой контроллера | 1.24 | 1.47 | 2.71 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-03 | 9:43 | 2014-01-03 | 10:11 | 0:28 | 7 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | Ф.Гр-14 | 6(10) | ВЛ | Ф.Гр-14 | АО ВЛ-6кВ Ф.Гр-14 ПС-110/35/6 "Григорьевская" действием МТЗ 2ст., АПВН, РПВУ. Выполнен осмотр участка ВЛ, прнадлежащего "ЭНТ", замечаний нет. Повреждение опоры ВЛ-6кВ в зоне ответственности Ю-Охтеурского нмр. Отключен ЛР-6кВ оп.138/5 Ю-Охтеурского нмр. | 1.13 | 2.68 | 3.81 | СК | [8 empty] | КП18
январь | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-01-03 | 15:52 | 2014-01-03 | 16:33 | 0:41 | 14 | - |  | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. по низкому давлению газа. Питание К-1, 2, 2бис переведено на ПС-110/35/6кВ "Черемшанская" | 13.66 | 3.55 | 17.21 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
январь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-01-03 | 9:47 | 2014-01-03 | 10:02 | 0:15 | 1 | - | - | Технология | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС по засорению (запарафиниванию) топливных фильтров. Топливо не соответствует классу "арктика". |  | 1.02 | 1.02 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 |  |  |  | т
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-03 | 16:22 | 2014-01-03 | 19:51 | 3:29 | 1 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП од. Скв. 2281Р | 0.4 | КТП | СУ скв.2281Р | АО. Слабый контакт фазы "В" на вводном рубильнике 1Т в ТП №1/160кВА, зашунтировали. Сообщение об остановке скважины поступило в 17:10. | 6.72 | 1.3 | 8.02 | ТЧ | [8 empty] | КП6
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-04 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-01-05 | 16:20 | 2014-01-05 | 16:20 | 0:00 | 1 | - | - | Технология | К-184 | 0.4 | ПО | СУ скв.1807 | Дисбаланс токов СУ ЭЦН |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т |  | неуч.вр.
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-06 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-07 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-01-08 | 13:47 | 2014-01-08 | 14:40 | 0:53 | 1 | - |  | Технология | ТП К-12 | 0.4 | ПО | СУ скв.311 | АО АВ-0,4кВ №3 250А, включен I=64А. Подана заявка на снятие параметров работы ЭЦН. | 0.07 | 0.5 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
январь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-01-08 | 9:57 | 2014-01-08 | 11:21 | 1:24 | 1 | - |  | Технология | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС по низкому давлению масла ДВС |  | 6.2 | 6.2 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
январь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-01-09 | 17:00 | 2014-01-09 | 19:17 | 2:17 | 1 | - |  | Технология | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС по низкому давлению масла ДВС |  | 3.4 | 3.4 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
январь | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-01-09 | 10:59 | 2014-01-09 | 11:47 | 0:48 | 1 | - |  | Технология | ТП К-25 | 0.4 | ПО | СУ скв.476 | АО АВ-0,4кВ Iном=250А в ТП-6/0,4, включен Iраб=50А. (работает циклично по программе АПВ). Подана заявка на снятие параметров работы ЭЦН. | 0.2 | 0.3 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
январь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-01-10 | 21:47 | 2014-01-10 | 23:47 | 2:00 | 1 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП К-16 З.Полуденного нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.316 | АО АВ-0,4кВ Iн=250А в КТПН-6/0,4. Причина не установлена. Переключили на резервный АВ-0,4 Iн=400А. После запуска Iраб=190А. Запрошены распечатки со СУ ЭЦН. | 0.2 |  | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП4 | - | -
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-11 | [7 empty] | - | [20 empty] | нарушений не было
январь | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-01-12 | 5:08 | 2014-01-12 | 6:04 | 0:56 | 14 | - |  | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. по низкому давлению газа. | 10.95 | 3.24 | 14.19 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-12 | 4:00 | 2014-01-12 | 5:42 | 1:42 | 4 | - |  | Технология | ТП К-55 Вахского нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.1040, 1042, 1050, 2021 | АО вводного АВ в КТПН-6/0,4 кВ №1, вводного АВ в ПР-0,4 кВ, отходящего АВ скв.1040 в ПР-0,4 кВ. К.З. в СУ ЭЦН скв.1040. | 0.05 | 3.24 | 3.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-13 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-14 | 16:05 | 2014-01-14 | 19:30 | 3:25 | 23 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Сторонние | Ф.З-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.З-8 | АО ВЛ-6 Ф.3-8 действием ТО, АПВН. В пролете оп. №128-129 обрыв проводов (зацеп ВЛ экскаватором бригады СНПХ), выполнен ремонт. Ф.3-8 в работе. | 18.5 | 11.4 | 29.9 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | - | - |  |  | с
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-15 | 15:37 | 2014-01-15 | 17:25 | 1:48 | 1 | - |  | Технология | ТП К-19А Советского нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.197 | АО АВ в ТП, АВ-400А Раб. Ток 315А. Подана заявка на снятие параметров работы ЭЦН. | 0.07 | 1.57 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
январь | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-01-15 | 19:41 | 2014-01-15 | 24:01 | 4:20 | 1 | - |  | Технология | К-8 Советского нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.15 | Остановка ЭЦН выгорела фаза станции управления ЭЦН |  | 0.75 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
январь | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-01-16 | 17:37 | 2014-01-16 | 17:50 | 0:13 | 14 | - |  | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. по низкому давлению газа. | 4.6 | 0.7 | 5.3 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
январь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-01-17 | 22:13 | 2014-01-17 | 22:16 | 0:03 | 1 | - |  | Технология | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" сработал датчик Р | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-17 | 13:43 | 2014-01-17 | 17:42 | 3:59 | 2 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП К-44 Лугинецкого нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.593, 614 | АО вводного АВ в КТПН-6/0,4 кВ. Внутренний дефект вводного АВ-0,4кВ ВА-51-35М (400А), выполнена замена АВ-0,4кВ | 2.5 | 1.1 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | -
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-18 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-19 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-20 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-21 | 8:19 | 2014-01-21 | 11:30 | 3:11 | 1 | - |  | Технология | ТП К-12 Ломового нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.311 | АО АВ-0,4кВ Iном=250А в ТП-6/0,4, включен Iраб=25А. Подана заявка на снятие параметров работы ЭЦН. | 0.25 | 1.6 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-22 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-23 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
январь | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-01-24 | 8:18 | 2014-01-24 | 10:36 | 2:18 | 1 | - |  | Технология | ТП К-12 Ломового нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.311 | АО АВ-0,4кВ №3 250А, включен I=80А (заявка получена в 10:15). Подана заявка на снятие параметров работы ЭЦН. | 0.18 | 1.3 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
январь | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-01-24 | 2:06 | 2014-01-24 | 2:16 | 0:10 | 14 | - |  | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. | 1.72 | 1.81 | 3.53 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-25 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-26 | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
январь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-01-27 | 23:52 | 2014-01-27 | 23:55 | 0:03 | 9 | - |  | Технология | ДЭС К-1 Тагайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.1 | 0.06 | 0.16 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-28 | 12:23 | 2014-01-28 | 10:11 | 12:28 | 7 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.3-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-6 | ПС-35/6 №203 АО ВЛ-6кВ Ф.3-6 действием МТЗ АПВУ. Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №103-105 автотранспортом ООО "Нижневартовскдорсервис", сообщено в РН Охрана Томск. Выполнен ремонт ВЛ. | 0.68 | 11.31 | 11.99 | ТЧ | [8 empty] | КП20 | ПУ5 |  |  |  | с
январь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-01-30 | 21:31 | 2014-01-30 | 21:32 | 0:01 | 4 | - |  | Технология | ДЭС Карасевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС по засорению (запарафиниванию) топливных фильтров. Топливо не соответствует классу "арктика". | 0.54 | 1.33 | 1.87 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т |  | неуч.вр.
январь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-01-31 | 3:12 | 2014-01-31 | 3:13 | 0:01 | 4 | - |  | Технология | ДЭС Карасевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС по засорению (запарафиниванию) топливных фильтров. Топливо не соответствует классу "арктика". | 0.79 | 3.18 | 3.97 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т |  | неуч.вр.
январь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-01-31 | 13:05 | 2014-01-31 | 13:06 | 0:01 | 5 | - |  | Технология | ДЭС Карасевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС по засорению (запарафиниванию) топливных фильтров. Топливо не соответствует классу "арктика". | 1.04 | 7.07 | 8.11 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т |  | неуч.вр.
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-01-31 | 10:10 | 2014-01-31 | 17:00 | 6:50 | 1 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП К-6 Ломового нмр | 6(10) | КТП | СУ скв.401 | Остановка УЭЦН скв.401, разрушение проходного изолятора фазы "В" на оголовнике ТП-6/04-250кВ К-6, выполнена замена. | 0.04 | 7.06 | 7.1 | И | [8 empty] | КП23
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-01 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
февраль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-02-02 | 16:30 | 2014-02-02 | 16:31 | 0:01 | 2 | - |  | Технология | ДЭС Карасевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС Карасевское нмр. ( утечки масла с дв/ДЭС) | 0.23 | 0.29 | 0.52 | ДУ | [8 empty] | КП24 |  |  |  | т |  | неуч.вр.
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-03 | 7:17 | 2014-02-03 | 7:18 | 0:01 | 14 | - |  | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. по тяжелой детанации цилиндров. | 1.38 |  | 1.38 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - |  |  |  | неуч.вр.
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-03 | 17:50 | 2014-02-03 | 17:58 | 0:08 | 13 | - |  | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. по аварийному уровню конденсата. | 2.29 | 0.25 | 2.54 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-03 | 18:10 | 2014-02-03 | 18:14 | 0:04 | 13 | - |  | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. по перегрузу (в работе были три ГПУ). . | 1.31 |  | 1.31 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-04 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
февраль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-02-05 | 13:30 | 2014-02-05 | 14:25 | 0:55 | 1 | - |  | Технология | ДЭС Карайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1.53 | 1.89 | 3.42 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
февраль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-02-06 | 3:54 | 2014-02-06 | 3:56 | 0:02 | 8 | - |  | Технология | ДЭС Тагайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.09 | 0.14 | 0.23 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-06 | 15:15 | 2014-02-06 | 16:33 | 1:18 | 1 | - |  | Технология | К-176 Советского нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.1868 | АО АВ-0.4 кВ в СУ СКН, неисправность МП, выполнен ремонт. | 0.22 |  | 0.22 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-07 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-08 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-09 | 18:51 | 2014-02-09 | 18:51 | 0:00 | 3 | АО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.9-4 | 6(10) | ВЛ | Ф.9-4 | ПС-35/6 №409 АО ВЛ-6кВ Ф.9-4 АПВУ. Причина АО выясняется. | 0.11 |  | 0.1 | И | 1985 | ШФ-10 | не установлено | ТО 12.2013 | 0 | 2014-06-01 | 2 | не проводится | КП23 | [5 empty] | неуч.вр.
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-09 | 19:12 | 2014-02-09 | 21:00 | 1:48 | 3 | АО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.9-4 | 6(10) | ВЛ | Ф.9-4 | ПС-35/6 №409 АО ВЛ-6 ф.9-4 АПВ успешное. Выполнен перевод питания К-36 от ф.Б-319. Причина АО выясняется. 10.02.14г. осмотр ВЛ-6 ф.9-4, проверка УРЗА яч.4 ПС 35/6 кВ №409. | 1.15 | 0.25 | 1.4 | И | 1985 | ШФ-10 | не установлено | ТО 12.2013 | 0 | 2014-06-01 | 2 | не проводится | КП23
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-09 | 3:01 | 2014-02-10 | 27:00 | 23:59 | 1 | - |  | Технология | К-58 Советского нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.585 | АО АВ-0.4 кВ в СУ СКН, КЗ обмотки ЭД СКН. Техника ЦЭС-1 для замены ЭД на "Чкаловском" нмр. |  | 2 | 2 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-10 | 4:20 | 2014-02-10 | 4:21 | 0:01 | 13 | - |  | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. по низкому давлению газа от УПТГ-1. | 1.99 | 0.12 | 2.11 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - |  |  |  | неуч.вр.
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-10 | 0:26 | 2014-02-10 | 0:28 | 0:02 | 13 | - |  | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. по низкому давлению газа от УПТГ-1. | 1.26 |  | 1.26 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
февраль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-02-11 | 18:48 | 2014-02-11 | 20:10 | 1:22 | 2 | - |  | Технология | К-5 ДЭС Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.88 | 1.52 | 2.4 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-12 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | нарушений не было
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-13 | 16:25 | 2014-02-13 | 16:27 | 0:02 | 7 | - |  | Технология | ДЕС Колотушного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.24 | 0.88 | 1.12 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-14 | 21:43 | 2014-02-15 | 1:25 | 3:42 | 1 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-12 Советского нмр | 0.4 | КТП | К-12 скв.802 | АО, отгорела ф. "С" на АВ в КТПН-6/0,4 кВ. Выполнен ремонт. | 0.15 | 2.19 | 2.34 | [9 empty] | КП5
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-15 | 16:24 | 2014-02-15 | 20:00 | 3:36 | 1 | - |  | Технология | К-19Б скв.1624 Советского нмр | 0.4 | ПО | ЭД скв.1624 | АО КЗ обмотки статора ЭД СКН, выполнена замена. | 0.18 | 0.04 | 0.22 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-15 | 16:05 | 2014-02-15 | 16:35 | 0:30 | 2 | ТО | РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.Б4-10 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-10 | АО ВЛ-6 кВ действием ТО (АПВ выведено), РПВУ. Выполнен осмотр доступных мест ВЛ-6 кВ - замечаний нет. | 0.25 | 0.3 | 0.55 | [9 empty] | КП25
февраль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-02-15 | 23:08 | 2014-02-15 | 23:24 | 0:16 | 2 | - |  | Технология | ДЭС Озерного | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.16 | 0.34 | 0.5 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
февраль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-02-15 | 10:00 | 2014-02-15 | 10:10 | 0:10 | 4 | - |  | Технология | ДЭС Карасевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 2.14 | 9.6 | 11.74 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-16 | 13:37 | 2014-02-16 | 19:14 | 5:37 | 2 | "земля в сети 6 кВ" |  | Сторонние | Ф.О-5 | 6(10) | ВЛ | Ф.О-5 | ПС-110/35/6 кВ "Останинская" Ф.О-5 не отключался. Наезд автомашины камаз на опору №15 Ф.О-5, поврежденная опора восстановлена, выполнена замена поврежденного ЛР-6. Камаз гос № С128КС рег70 принадлежит ООО"ТМТ-Групп" | 3.98 | 11.15 | 15.12 | [9 empty] | КП20 |  |  |  |  | с
февраль | Томскнефть | "Ноябрьск Энергонефть" | 2014-02-16 | 14:29 | 2014-02-16 | 14:29 | 0:00 | 43 | 1ст. МТЗ | АПВН | Внешние сети | ВЛ-35 ЦЛ-1; ЦЛ-6 | 35 | ВЛ | СУ ЭЦН | Остановка скважин ЦДНГ-5, ЦДНГ-10. Посадка напряжения при АО 2-х цепной ВЛ-35 кВ ЦЛ-1; ЦЛ-6 на ПС 110/35/6 кВ "Останинская" (ОАО ТРК) действием 1ст. МТЗ, АПВ неуспешное, падение дерева на ВЛ в пролете опор №3-№4. ВЛ-35 ЦЛ-1; ЦЛ-6 на балансе "Ноябрьск Энергонефть". | 10.56 | 22.74 | 33.32 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | неуч.вр.
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-17 | 18:39 | 2014-02-17 | 18:39 | 0:00 | 17 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Внешние сети | Ф.Б10-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б10-17 | БРУ-6 кВ "БКНС-10" АО ВЛ-6 кВ Ф.Б10-17 действием МТЗ, АПВ успешное. Выполнен осмотр КТПН, ВЛ-6 замечаний не выявлено. Отпайка ВЛ-6кВ ЛПДС ОАО "Центрсибнефтепровод" оп№110/7- 11/7, 144/7-145/7, 212/7- 217/7 провис провода, разрушение изоляторов. Направлено письмо ОАО "Центрсибнефтепровод" о устранении замечаний. Неисправность устранена | 0.27 | 0.32 | 0.59 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | неуч.вр.
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-18 | 11:19 | 2014-02-18 | 16:34 | 5:15 | 1 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-7 Советского нмр | 0.4 | КТП | К-7 скв.618 | АО, Разрушение проходного изолятора 0,4кВ ф."С" в КТПН-6/0,4кВ. Выполнена замена изолятора. | 0.39 | 0.2 | 0.59 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | КП5 | - | -
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-19 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | нарушений не было
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-21 | 21:26 | 2014-02-21 | 24:40 | 3:14 | 3 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Сторонние | Ф.24-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.24-17 | АО ВЛ-6 Ф.24-17 действием МТЗ АПВ-неуспешное. При осмотре выявлено ВЛ-6 оп. №55 наезд автотранспортом, в результате чего повреждены вязки, изоляторы двух нижних проводов в пяти пролетах. Выполнены восстановительные работы, сообщено в СБ. | 2.73 | 1.5 | 4.23 | [9 empty] | КП20 |  |  |  |  | с
февраль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-02-22 | 22:19 | 2014-02-22 | 22:27 | 0:08 | 4 | - |  | Технология | ДЭС Карасевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1.23 | 8.81 | 10.04 | ДУ | [8 empty] | КП24 | КП3 |  |  | т
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-22 | 11:05 | 2014-02-22 | 12:56 | 1:51 | 1 | - |  | Технология | К-121 Советского нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.1667 | АО АВ-0.4 кВ в СУ СКН, неисправность МП, выполнен ремонт. |  | 0.29 | 0.29 | ПЭ | [8 empty] | КП24 |  |  |  | т
февраль | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-02-23 | 19:41 | 2014-02-23 | 19:43 | 0:02 | 14 | - |  | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. по тяжелой детонации цилиндров. | 2.43 | 1.19 | 3.62 | ГПУ | [8 empty] | КП18 | КП3
февраль | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-02-24 | 17:55 | 2014-02-24 | 17:57 | 0:02 | 14 | - |  | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. по низкому давлению газа. | 1.76 | 1.49 | 3.25 | ГПУ | [8 empty] | КП18 | КП3
февраль | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-02-24 | 18:20 | 2014-02-24 | 18:24 | 0:04 | 14 | - |  | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. по низкому давлению газа. | 1.03 | 0.55 | 1.58 | ГПУ | [8 empty] | КП18 | КП3
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-24 | 11:05 | 2014-02-24 | 11:05 | 0:00 | 2 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | СУ ЭЦН | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при перезапуске БКНС-25, запрошены распечатки СУ ЭЦН. | 0.07 | 0.69 | 0.76 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | неуч.вр.
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-24 | 11:13 | 2014-02-24 | 15:54 | 4:41 | 1 | - |  | Технология | ТП К-3 Катыльгинского нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.516 | АО АВ-0.4кВ №6 160А в ТП№1/630кВА, ПВ не успешно (при ПВ бросок тока ЭЦН), КЛ-0.4кВ СУ ЭЦН скв. №516 переподключен на АВ-0.4кВ №4 250А для срыва ЭЦН с "клина", запущена в работу I=80А. | 2.79 | 2.3 | 5.09 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-24 | 11:17 | 2014-02-24 | 11:33 | 0:16 | 15 | АО, АПВ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.14-16 | 6(10) | ВЛ | Ф.14-16 | АО Ф.14-16, АПВ неуспешное. Следы замыкания на проходных изоляторах яч №16 КРУН-6, нагрузка Ф.14-16 переведена на Ф.14-6, выполнен ремонт контактных соединений и очистка проходных изоляторов, восстановлена норм схема. | 6.77 | 3.09 | 9.86 | [9 empty] | КП23
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-24 | 11:38 | 2014-02-24 | 11:42 | 0:04 | 2 | АО, АПВ | АПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.12-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.12-8 | АО Ф.12-8, АПВ неуспешное. Вышел из строя блок управления ТМ "БИП", ключ управления В-6 переведен в режим местного управления, включен в работу. | 0.03 | 0.01 | 0.04 | [9 empty] | КП9
февраль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-02-24 | 7:58 | 2014-02-24 | 8:58 | 1:00 | 4 | - |  | Технология | ДЭС Карасевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС", выход диодного моста системы возбуждения генератора на ДГУ № 1 | 10.42 | 11.53 | 21.95 | ДУ | [8 empty] | КП24 | КП3 |  |  | т
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-25 | 10:05 | 2014-02-25 | 10:19 | 0:14 | 37 | МТЗ, | (АПВ-нет) | Внешние сети | ПС-220/110/35/6кВ "Советско-Соснинская" | 6(10) | КЛ | ф.СС-11 | ПС 220/110/35/6 кВ "Сов-Соснинская" АО КЛ-6 кВ Ф.СС-11 действием МТЗ, после перевода нагрузки в РУ-6 "Очистные сооружения". Ф.СС-11 выведен в ремонт для выяснения причин АО. | 3.85 | 5.2 | 9.1 | [9 empty] | КП18
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-02-27 | 17:18 | 2014-02-27 | 17:26 | 0:08 | 5 | АО, АПВ | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ф.26-5 | 6(10) | ВЛ | Ф.26-5 | ПС 35/6кВ №126 АО ВЛ-6 Ф.26-5 действием ТО, АПВ-неуспешное. РПВУ. При осмотре выявлено в пролете оп. № 93/5-94/5 зацеп провода эскаватором "Транс Сервис" (подрядчик ТН), сообщено в ООО "РН Охрана-Томск". | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП20 |  |  |  |  | с
февраль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-02-28 | 4:01 | 2014-02-28 | 4:04 | 0:03 | 7 | - |  | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.3 | 0.6 | 0.9 | ДУ | [8 empty] | КП24 |  |  |  | т
февраль | Томскнефть | ОАО "Сатурн Газовые турбины" | 2014-02-28 | 16:45 | 2014-02-28 | 17:06 | 0:21 | 3 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС Двуреченского нмр | 35 | ГТЭС | ГТЭС | АО В-35 на ОРУ-35 ГТЭС Двуреченская ЗАО "Энерго Сервис" | 1.38 | 0.01 | 1.39 | [9 empty] | КП3
февраль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-02-28 | 18:06 | 2014-02-28 | 3:00 | 7:54 | 8 | - |  | Технология | ДЭС Карасевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" |  | 21.07 | 21.07 | ДУ | [8 empty] | КП24 |  |  |  | т
март | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-03-01 | 3:01 | 2014-03-01 | 7:46 | 4:45 | 8 | - |  | Технология | ДЭС Карасевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 6.39 | 6.23 | 12.62 | ДУ | [8 empty] | КП24 |  |  |  | т
март | Томскнефть | ОАО "ФСК ЕЭС" Томское ПМЭС | 2014-03-03 | 11:08 | 2014-03-03 | 11:08 | 0:00 | 10 | - | - | Внешние сети | СУ ЭЦН Советского нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при выводе в ремонт 2Т на ПС-220/110/35/6 кВ "Сов.Соснинская". Запрошены распечатки СУ ЭЦН. | 0.19 | 2.03 | 2.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - |  |  |  | неуч.вр.
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-04 | 21:16 | 2014-03-04 | 23:49 | 2:33 | 1 | - |  | Технология | СУ СКН скв.585 | 0.4 | ПО | скв.585 К-58 | АО АВ 0,4 в СУ СКН, неисправноть МП-0,4. Выполнена замена МП (заявка от диспетчера ЦДНГ-1поступила в 22:33 04.03.2014 ) | 0.21 |  | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-05 | 8:39 | 2014-03-05 | 27:00 | 18:21 | 1 | - |  | Технология | К-41 Нижневартовское нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.1299 | КЗ ЭД СКН замена 06.03.2014 | 2.78 | 3 | 5.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-05 | 21:20 | 2014-03-05 | 21:20 | 0:00 | 2 | ТО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.ЗМ-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.ЗМ-8 | ПС-110/35/6 кВ "Западно-Моисеевская" АО ВЛ-6 Ф.ЗМ-8, произведен осмотр линии, причины не установлены. Продолжение осмотра в светлое время суток. | 0.79 | 1.3 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - |  |  |  | неуч.вр.
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-06 | 20:13 | 2014-03-06 | 3:00 | 6:47 | 1 | - |  | Технология | К-142 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.1907 | АО. КЗ обмотки статора ЭД СКН. Замена ЭД на 07.03.14. |  | 1.51 | 1.51 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-06 | 13:02 | 2014-03-06 | 18:59 | 5:57 | 1 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-257Б Советского нмр | 0.4 | ПО | К-257Б скв.2260 | АО. КЗ на АВ-0,4кВ в месте подключения КЛ-0,4кВ в КТПН-6/0.4кВ. Выполнена замена АВ-0,4кВ. | 2.58 | 3.7 | 6.28 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | -
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-07 | 19:10 | 2014-03-07 | 19:20 | 0:10 | 24 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.Гр-14 | 6(10) | ВЛ | Ф.Гр-14 | АО ВЛ-6кВ Ф.Гр-14 ПС-110/35/6 "Григорьевская" действием МТЗ 2ст., АПВН, РПВУ. Касание провода с недействующей ВЛ-6кВ с ВЛ-6кВ Ф.Гр-14. | 1.8 | 2.6 | 4.4 | ТЧ | [8 empty] | КП23
март | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-03-07 | 18:30 | 2014-03-07 | 18:43 | 0:13 | 19 | - |  | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. по тяжелой детонации цилиндров. | 5 | 0.8 | 5.8 | ГПУ | [8 empty] | КП18
март | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-03-08 | 17:34 | 2014-03-08 | 17:42 | 0:08 | 8 | - |  | Технология | ДЭС Карасевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.8 | 1.1 | 1.9 | ДУ | [8 empty] | КП24 |  |  |  | т
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-09 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
март | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-03-10 | 4:40 | 2014-03-10 | 4:55 | 0:15 | 19 | - |  | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО комплекса ГПЭС Южно-Черемшанского м-я по давлению газа на выходе УПТГ-40. | 5.86 | 2.96 | 8.82 | ГПУ | [8 empty] | КП18
март | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-03-10 | 5:26 | 2014-03-10 | 5:32 | 0:06 | 19 | - |  | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО комплекса ГПЭС Южно-Черемшанского м-я по причине остановки УПТГ-39 (наполнение емкости конденсатом). | 3.7 | 4.74 | 8.44 | ГПУ | [8 empty] | КП18
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-10 | 18:59 | 2014-03-10 | 20:20 | 1:21 | 6 | АО, АПВ | АПВН | Сторонние | Ф.3-2 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-2 | АО ВЛ-6 кВ Ф.3-2 (блинкер АО), АПВН. В пролете оп. №41-42 на ВЛ повалены деревья (при очистке а/дороги спец. техникой ООО "ДенКаРС"). Нагрузка К-19, 20 переведена на Ф.3-18. | 0.14 | 4.01 | 4.15 | ТЧ | [8 empty] | КП20 |  |  |  |  | с
март | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-03-10 | 22:01 | 2014-03-10 | 23:31 | 1:30 | 1 | - |  | Технология | К-2 Бис Крапивинского нмр | 0.4 | ПО | К-2 Бис скв.357 | АО АВ скв.357 в КТПН-6/0,4 кВ (Iн-630 А, Iр-560 А). В 01:29 повторное АО скв.357, выполнено снижение частоты в СУ ЭЦН, после запуска Iр-450 А. Запрошены распечатки СУ ЭЦН. | 1.85 |  | 1.85 | ПЭ | [8 empty] | КП24 |  |  |  | т
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-11 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-12 | 16:00 | 2014-03-12 | 18:30 | 2:30 | 17 | МТЗ 1ст, АПВ | АПВН | Сторонние | Ф.3-13 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-13 | ПС 35/6кВ №103. АО ВЛ-6 кВ Ф.3-13 действием МТЗ 1ст, АПВН. В пролете оп. №22/1-23/1 обрыв провода техникой ООО "Транслайм", работы в охранной зоне ВЛ проводились без разрешения ООО "ЭНТ". Выполнен ремонт ВЛ, Ф3-13 включен в работу. Сообщено в СБ. | 13.94 | 4.5 | 18.44 | ТЧ | [8 empty] | КП20 |  |  |  |  | с
март | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-03-13 | 14:15 | 2014-03-13 | 14:15 | 0:00 | 1 | - | - | Технология | ДЭС Карасевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.17 | 6.22 | 6.39 | ДУ | [8 empty] | КП24 |  |  |  | т |  | неуч.вр.
март | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-03-13 | 19:39 | 2014-03-13 | 19:43 | 0:04 | 1 | - |  | Технология | ДЭС Павловского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.31 | 0.89 | 1.2 | ДУ | [8 empty] | КП24 |  |  |  | т
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-14 | 19:15 | 2014-03-14 | 22:05 | 2:50 | 16 | ТО, МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ф.1-6 | 6(10) | ВЛ | ф.1-6 | ПС 35/6кВ №101. АО ВЛ-6кВ ф.1-6 действием ТО, МТЗ. АПВН. РПВН. В пролёте оп.43-44 упало дерево, убрали. | 11.05 | 4.8 | 15.9 | ТЧ | [8 empty] | КП19
март | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-03-14 | 10:17 | 2014-03-14 | 10:48 | 0:31 | 1 | - |  | Технология | ДЭС Павловского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.92 | 0.74 | 1.66 | ДУ | [8 empty] | КП24 |  |  |  | т
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-15 | 6:48 | 2014-03-15 | 6:48 | 0:00 | 7 | - | - | Внешние сети | СУ ЭЦН З-Полуденное нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при АО ВЛ-35 ЦЛ-5М на ПС-35/6кВ №129 действием МТЗ 1ст, АПВУ. ВЛ принадлежит ООО "Мохтикнефть" (шторм.предупреждение №73 от 14.03.14.) | 0.6 | 1.5 | 2.1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | неуч.вр.
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-15 | 5:12 | 2014-03-15 | 5:12 | 0:00 | 40 | - | - | Атм., прир. и техн. | СУ ЭЦН Крапивинского, Двуреченского нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при АО ВЛ-6 Ф.Дв-3 ПС-110/35/6кВ "Двуреченская" действием ТО, АПВН. Срыв изоляторов фазы «В» оп. 1, 2, схлёст проводов ВЛ-6 Ф.Дв-3 пролёт между порталом и оп.1, пролёт оп.2-3 | 15.87 | 19.3 | 35.17 | [9 empty] | КП15 | [5 empty] | неуч.вр.
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-15 | 4:16 | 2014-03-15 | 8:08 | 3:52 | 19 | МТЗ 1ст, АПВ | АПВН | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-8 | 35 | ВЛ | ЦЛ-8 | АО ВЛ-35 ЦЛ-8 ПС-110 «Катыльгинская» действием МТЗ 1ст., АПВН. Упало дерево на ВЛ-35кВ ЦЛ-8 в пролёте опор №8-9. ВЛ-35 ЦЛ-9 выведена в ремонт, замена опоры. (шторм.предупреждение №73 от 14.03.14.) | 54.45 | 53.58 | 108.03 | ТЧ | [8 empty] | КП19
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-15 | 4:16 | 2014-03-15 | 4:16 | 0:00 | 102 | - | - | Атм., прир. и техн. | СУ ЭЦН ЦДНГ-7,8 | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при АО ВЛ-35кВ ЦЛ-8 | 4.4 | 29.9 | 34.3 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | неуч.вр.
март | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-03-15 | 4:19 | 2014-03-15 | 4:22 | 0:03 | 13 | - |  | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | Отановка ГПЭС по пониженному давлению газа | 1.7 | 1 | 2.7 | ГПУ | [8 empty] | КП18
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-15 | 4:16 | 2014-03-15 | 10:30 | 6:14 | 1 | - |  | Технология | К-52 скв.859 Первомайское нмр | 0.4 | ПО | К-52 скв.859 | АО. Отключился АВ-0,4кВ в ТП при запуске после аварийного отключения | 0.1 | 2.2 | 2.3 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-15 | 7:26 | 2014-03-15 | 13:30 | 6:04 | 3 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | ф.5-8 | 6(10) | ВЛ | ф.5-8 | АО. Повреждение ЛР-6кВ Ф.5-8, питание переведено на Ф.5-3 (шторм.предупреждение №73 от 14.03.14.) | 8.9 | 1.8 | 10.7 | ТЧ | [8 empty] | КП12
март | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-03-15 | 20:48 | 2014-03-15 | 20:52 | 0:04 | 1 | - |  | Технология | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС |  | 0.1 | 0.1 | ДУ | [8 empty] | КП24 |  |  |  | т
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-16 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
март | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-03-17 | 10:10 | 2014-03-17 | 10:13 | 0:03 | 6 | - |  | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.17 | 0.48 | 0.65 | ДУ | [8 empty] | КП24 |  |  |  | т
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-17 | 18:32 | 2014-03-17 | 21:15 | 2:43 | 1 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-19А скв.197 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-19А скв.197 | АО. Отключился АВ-0,4кВ в ТП выполнена замена АВ-0,4кВ. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.06 | 2.13 | 2.19 | [9 empty] | КП3
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-18 | 2:45 | 2014-03-18 | 4:02 | 1:17 | 3 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-201 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-201 | АО. Отключился АВ-0,4кВ в ТП причины выясняются | 1.21 | 0.49 | 1.7 | [9 empty] | КП25
март | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-03-18 | 04:06 | 2014-03-18 | 04:24 | 0:18 | 1 | - |  | Технология | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.58 | 0.2 | 0.78 | ДУ | [8 empty] | КП24 |  |  |  | т
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-19 | 18:38 | 2014-03-19 | 18:38 | 0:00 | 3 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Кр-21 | 6(10) | ВЛ | Ф.Кр-21 | АО ВЛ-6 кВ действием МТЗ, АПВУ. Схлест проводов в пролете оп. №97 - оголовник ТП №2 "К-1Кр.". Нагрузка К-1 переведена на Ф.Кр-9, К-4 на Ф.Кр-5. Ф.Кр-21 выведен в ремонт. Ветер с порывами до 20-25 м/с (оперативное предупреждение №01-18-943 от 19.03.14г.). | 0.5 |  | 0.5 | ТЧ | [8 empty] | КП15 | [5 empty] | неуч.вр.
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-20 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-21 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-22 | 18:52 | 2014-03-22 | 18:52 | 0:00 | 13 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.3-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-6 | ПС-35/6кВ №203. АО ВЛ-6кВ ф.3-6 действием МТЗ, АПВУ. В пролёте оп.85-86 зацеп проводов ВЛ-6кВ стрелой экскаватора ООО СПК «СтройКомплектСервис». Повреждений ВЛ - нет. Сообщено ООО ЧОП «РН-Охрана-Томск». | 0.59 | 0.14 | 0.73 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | - | - |  |  | с | неуч.вр.
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-23 | 18:31 | 2014-03-23 | 22:40 | 4:09 | 12 | АО, АПВ | АПВН, РПВН | Сторонние | Ф.14-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.14-6 | ПС-35/6кВ №414. АО ВЛ-6кВ ф.14-6 блинкер АО, АПВН. РПВН. В пролёте оп.93-94 порваны провода ВЛ-6кВ, повреждена опора №94 неустановленным автотранспортом. Сообщено ООО ЧОП «РН-Охрана-Томск».В КУВ-6кВ К-17 работа АВР-6. Питание остальных кустов переведено на ф.14-16. | 21.6 | 6.8 | 28.4 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | - | - |  |  | с
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-25 | 16:51 | 2014-03-25 | 16:51 | 0:00 | 11 | АВР | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 1Т ПС №208 | 35 | ПС | 1Т | ПС-35/6кВ №208. АО 1Т. Замыкание цепей управления В-35 1Т. Из-за нарушения изоляции монтажным зажимом (передавливание изоляции) при монтаже шкафа защит трансформатора на заводе изготовителе. Работа АВР-6 успешная. Дефект устранен. 1Т введен в работу | 0.7 | 2.58 | 3.28 | РЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | КП19 | - | - |  |  |  | неуч.вр.
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-25 | 14:57 | 2014-03-25 | 15:10 | 0:13 | 7 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.3-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-6 | ПС-35/6кВ №203. АО ВЛ-6 Ф.3-6 действием МТЗ, АПВ-неуспешное, РПВ-успешное. Причиной отключения явилось касание трубоукладчиком провода ВЛ-6кВ оп. 103-104, Сообщено в ООО ЧОП «РН-Охрана-Томск» | 0.99 | 2.6 | 3.59 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | - | - |  |  | с
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-25 | 0:20 | 2014-03-25 | 27:00 | 26:40 | 1 | - |  | Технология | К-40 скв.2003 Игольское нмр | 0.4 | ПО | К-40 скв.2003 | АО. Отключился АВ-0,4кВ в ТП. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.04 | 4.27 | 4.31 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-26 | 7:55 | 2014-03-26 | 15:29 | 7:34 | 3 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-42А Советское нмр | 0.4 | КТП | К-42А Советское нмр | АО, отгорел шлейф на шпильке 0,4 кВ тр-ра в КТПН-6/0,4 кВ. Выполнена замена КТПН-6/0,4 кВ. | 0.06 | 13.65 | 13.71 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | КП5 | - | -
март | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-03-27 | 14:44 | 2014-03-27 | 21:38 | 6:54 | 1 | - |  | Технология | ДЭС К-5 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1.13 | 1.12 | 2.25 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-28 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-29 | 15:13 | 2014-03-29 | 15:13 | 0:00 | 8 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | Первомайское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН Первомайское нмр | Остановка скважин, Подана заявка на предоставление распечаток работы ЭЦН в ЦДНГ-8 и Новомет-Сервис. Причины выясняются. | 0.6 | 1.6 | 2.2 | [9 empty] | КП25 | [5 empty] | неуч.вр.
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-30 | 19:03 | 2014-03-30 | 20:55 | 1:52 | 1 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-10Р Двуреченское нмр | 6(10) | КТП | К-10Р Двуреченское нмр | АО ЭЦН перегорание предохранителя 6кВ Ф."А" в ТП, скв запущена | 1.33 | 0.1 | 1.43 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП5 | - | -
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-03-31 | 21:52 | 2014-03-31 | 0:47 | 2:55 | 4 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.3-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-6 | ПС-35/6кВ №206. АО ВЛ-6 Ф.6-18 действием МТЗ, ТО, АПВ, АПВ-неуспешное, РПВ-неуспешное. Питание потребителей переведено на резервные ВЛ-6. Осмотр Ф.6-18 результатов не дал. Поиск и устранение неисправности на 01.04.14 в светлое время суток. | 2.7 | 0.5 | 3.2 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-04-01 | 2:07 | 2014-04-01 | 2:12 | 0:05 | 25 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр. по низкому давлению газа. | 2.27 | 1.4 | 3.67 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - |  | т
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-01 | 8:47 | 2014-04-01 | 8:47 | 0:00 | 31 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.4-5 (+Ф.4-6) | 6(10) | ВЛ | Ф.4-5 (+Ф.4-6) | ПС-35/6кВ №104. АО ВЛ-6кВ Ф.4-5 (+Ф.4-6) действием ТО АПВ успешное (схема ВЛ-6кВ ремонтная, ф4-6 подключен к ф4-5). Выполняется осмотр. Порывистый ветер бюллетень погоды №90 от 31.03.14г. | 1.76 | 3.19 | 4.95 | СК | Ф.4-5 -1981г, Ф.4-6 - 1974г | - | - | Ф.4-5 -01.2006г, Ф.4-6 - 06.2010г | - | Ф.4-5 -01.2015г, Ф.4-6 - 06.2014г | Ф.4-5 - 7, Ф.4-6 - 4 | не предусмотрено | КП12 | - | - |  |  |  | неуч.вр.
апрель | Томскнефть | ОАО МПК "Аганнефтегазгеология" | 2014-04-01 | 9:09 | 2014-04-01 | 9:09 | 0:00 | 41 | - | - | Атм., прир. и техн. | СУ ЭЦН Зап-Полуденного нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при АО ВЛ-35 ЦЛ-5м на ПС 35/6 №129 АПВ успешное, в 09:53 АОАПВ не успешное работа 1ст. ДЗ. (ВЛ-35кВ на балансе ОАО МП «Аганнефтегазгеология»). Порывистый ветер бюллетень погоды №90 от 31.03.14г. | 7.08 | 8.41 | 15.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб |  |  | неуч.вр.
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-01 | 9:30 | 2014-04-01 | 10:46 | 1:16 | 23 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф3-8 | 6(10) | ВЛ | Ф3-8 | ПС-35/6кВ №103. АО ВЛ-6кВ Ф.3-8 действием МТЗ АПВ не успешное. Выполнен осмотр, выявлен крен 20 градусов анкерно-угловой опоры №95 от выдавливания свай, провис проводов в пролете опор 95-96, касание проводов при ветре. Порывистый ветер бюллетень погоды №90 от 31.03.14г. | 8.85 | 6.48 | 15.33 | СК | 1975 | - | - | ТО 05.03.14 ТР не проведен НПО 12.04.13 - | 0 | 04.2014г | 2 | не предусмотрено | КП17 | ПУ8 | ПУ5
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-01 | 9:45 | 2014-04-01 | 9:45 | 0:00 | 26 | 1ст ДЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-4 | 35 | ВЛ | ЦЛ-4 | 2-х кратное АО ВЛ-35 ЦЛ-4 от ПС-110 «Малореченская» действием 1ст. ДЗ, АПВ успешное. Причины выясняются, производится осмотр. Порывистый ветер бюллетень погоды №90 от 31.03.14г. | 1.95 | 5.52 | 7.47 | ЗА | 1984 | ПС-50 | - | ТО 05.03.14 ТР 12.04.13 - | 100 | 04.2014г | - | - | КП11 | - | - |  |  |  | неуч.вр.
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-01 | 10:02 | 2014-04-01 | 15:50 | 5:48 | 4 | АО | РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф15-12 | 6(10) | ВЛ | ПЛУ-6 | АО ПЛУ-6 ф15-12 ПЛУ-6 (на балансе ООО «Башнефть»). Порывистый ветер бюллетень погоды №90 от 31.03.14г. | 6.2 | 4.7 | 10.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-01 | 10:05 | 2014-04-01 | 12:56 | 2:51 | 8 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф5-5 | 6(10) | ВЛ | Ф5-5 | ПС-35/6кВ №105. АО ВЛ-6кВ Ф.5-5 действием ТО АПВ не успешное. (Сорван изолятор с крепления оп. №79, схлест проводов от оп. №79 до ПЛУ-6 (наклон оп№79 в сторону ПЛУ-6), произведен монтаж изолятора, фидер включен в работу. Порывистый ветер бюллетень погоды №90 от 31.03.14г. | 0.78 | 30.71 | 31.49 | СК | 1990 | - | - | ТО - 31.10.13 ТР - НПО 07.03.13 | 0 | 04.2015г | - | не предусмотрено | КП12 | ПУ8 | ПУ5
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-01 | 11:03 | 2014-04-01 | 13:11 | 2:08 | 8 | ТО, АПВ | АПВН | Атм., прир. и техн. | Ф1-5 | 6(10) | ВЛ | Ф1-5 | ПС-35/6кВ №101. АО ВЛ-6кВ Ф.1-5 действием ТО АПВ не успешное. Осмотром установлено, крен оп.43, в пролете опор 43-58/5, 67/1-78/4, 69/3-70/3 провис проводов, все указанные участки включены в КР на 2014г. Порывистый ветер бюллетень погоды №90 от 31.03.14г. | 0.21 | 16.38 | 16.59 | СК | 1991 | - | - | ТО -01.09.13 ТР - НПО 03.05.13 | - | 05.2015г | - | не предусмотрено | КП17 | ПУ5 | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-02 | 12:40 | 2014-04-02 | 12:40 | 0:00 | 23 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.4-5 (+Ф.4-6) | 6(10) | ВЛ | Ф.4-5 (+Ф.4-6) | ПС-35/6кВ №104. АО ВЛ-6кВ Ф.4-5 (+Ф.4-6) действием ТО АПВ успешное (схема ВЛ-6кВ ремонтная, ф4-6 подключен к ф4-5). Выполняется осмотр. | 0.88 | 1.11 | 1.99 | СК | Ф.4-5 -1981г, Ф.4-6 - 1974г | - | - | Ф.4-5 -01.2006г, Ф.4-6 - 06.2010г | - | Ф.4-5 -01.2015г, Ф.4-6 - 06.2014г | Ф.4-5 - 7, Ф.4-6 - 4 | не предусмотрено | КП12 | - | - |  |  |  | неуч.вр.
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-03 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
апрель | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-04-04 | 7:14 | 2014-04-04 | 7:14 | 0:00 | 5 | Теле откл, 1ст. ЗЗ | - | Внешние сети | С-92 | 110 | ВЛ | С-92 | Остановка скважин, Посадка напряжения при АО ВЛ-110 кВ С-92 действием Телелеотключения, ТЗНП 1ст. Касание провода крупногабаритной техникой в пролете опор №327-№328. ВЛ-110 кВ С-92 находится на балансе ОАО "ТРК". | 0.29 | 0.36 | 0.65 | ТЧ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - |  |  |  | неуч.вр.
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-04 | 20:58 | 2014-04-04 | 20:58 | 0:00 | 5 | ТО, АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.2-1 | 6(10) | ВЛ | Ф.2-1 | ПС-35/6кВ №502 АО ВЛ-6 кВ Ф.2-1 действием ТО, АПВ успешное. В пролете оп.№№.75/3-76/3 следы зацепа техникой на проводах, Сообщено ООО ЧОП «РН-Охрана-Томск». | 0.15 | 0.6 | 0.75 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб |  | с | неуч.вр.
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-05 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-06 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
апрель | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-04-07 | 6:41 | 2014-04-07 | 6:58 | 0:17 | 6 | - | - | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.24 | 0.99 | 1.23 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-07 | 12:02 | 2014-04-07 | 12:18 | 0:00 | 175 | 1 ст ТЗНП, 1 зона ДЗ | - | Внешние сети | С-92 | 110 | ВЛ | С-92 | Остановка скважин при АО ВЛ-110 С-92 при выведенной в ремонт ВЛ-110 С-91. РПВ успешное ВЛ-110 кВ С-91/92 находится на балансе ОАО "ТРК" | 41.67 | 34.93 | 76.61 | ТЧ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-07 | 16:46 | 2014-04-07 | 16:46 | 0:00 | 5 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Гр-5 | 6(10) | ВЛ | Ф.Гр-5 | ПС-110/35/6кВ "Григорьевская" АО ВЛ-6 кВ ФГр-5 действием МТЗ, АПВ успешное. Оперативное предупреждение от 07.04.14. 08.04.2014г. Выполнена замена поврежденных изоляторов на оп.158/6 Ф.Гр-5. | 0.59 | 0.32 | 0.91 | И | 2011 | ШС-10д | - | ТО-12.2013г, ТР-06.2013г | 70 | 06.2015г. | - | не предусмотрено | КП9 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-07 | 17:24 | 2014-04-07 | 18:24 | 1:00 | 6 | МТЗ, АПВ | АПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.3-2 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-2 | ПС-35/6кВ №203 АО ВЛ-6 кВ Ф.3-2 действием МТЗ, АПВ не успешное Нагрузка переведена на ВЛ-6 Ф.3-18. При осмотре обнаружен схлест провода в результате порывов ветра и налипании мокрого снега, Оперативное предупреждение от 70.04.14. 09.04.10. Выполнена перетяжка провода в пролете оп.№59-60. | 0.09 | 2.23 | 2.32 | ТЧ | 1983 | АС-95 | - | ТО - 09.2013г, ТР - 04.2013г | 100 | 04.2015г. | - | не предусмотрено | КП13 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-07 | 20:18 | 2014-04-07 | 20:18 | 0:00 | 12 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.16-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.16-12 | ПС-35/6кВ №416 АО ВЛ-6 кВ Ф.16-12 действием ТО, АПВ успешное, порывистый ветер, Оперативное предупреждение №1245 от 07.04.14. | 2.31 | 8.1 | 10.41 | ТЧ | 2010 | - | - | не предусмотрено | - | - | - | не предусмотрено | КП9 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-07 | 21:05 | 2014-04-07 | 21:05 | 0:00 | 8 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.4-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.4-17 | ПС-35/6кВ №304 АО ВЛ-6 кВ Ф.4-17 действием ТО, АПВ успешное, порывистый ветер, Оперативное предупреждение №1245 от 07.04.14. | 0.58 | 0.96 | 1.54 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП12 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-07 | 21:22 | 2014-04-07 | 21:22 | 0:00 | 3 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.58-18 | 6(10) | ВЛ | Ф.58-18 | ПС-35/6кВ №558 АО ВЛ-6 кВ Ф.58-18 действием ТО, АПВ успешное . Порывистый ветер, мокрый снег. В пролете опор №7-8 следы КЗ проводов ф "А", "С", провод поврежден ф "А" до 30%. Оперативное предупреждение от 07.04.14. | 0.31 | 0.18 | 0.49 | ТЧ | 1998 | АС-95 | - | ТО – 30.07.2013, ТР – 06.01.2006 | 0 | 05.2014г. | 7 | не предусмотрено | КП13 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-07 | 23:01 | 2014-04-07 | 28:50 | 3:59 | 6 | ТО, АПВ | АПВН РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.24-13 | 6(10) | ВЛ | Ф.24:13 | ПС-35/6кВ №524 АО ВЛ-6 кВ Ф.24-13 действием ТО, АПВ не успешное, РПВ не успешное.порывистый ветер. В пролёте оп.№11-12 падение проводов пересекающей ВЛ-10кВ ЗАО "ПМЗ" из-за падения опоры, устранено совмесно с персоналом ЗАО "ПМЗ". 08.04.14г. Удалены провода с ВЛ-6кВ. | 2.1 | 12.7 | 14.8 | ТЧ | 1989 | АС-95 | - | ТО – 20.10.2013, ТР – 01.04.2012 | 0 | 04.2014г. | 2 | не предусмотрено | КП25 | ПУ8 | ПУ5
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-07 | 23:47 | 2014-04-08 | 0:30 | 0:43 | 1 | МТЗ, АПВ | АПВН РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.5-13 | 6(10) | ВЛ | Ф.5-13 | ПС-35/6кВ №305 АО ВЛ-6 кВ Ф.5-13 действием МТЗ, АПВ не успешное, РПВ - успешное, порывистый ветер, налипание мокрого снега на провода в пролете оп. 29-30, №40-41, касание крон деревьев. Оперативное предупреждение от 07.04.14. 08.04.14г. Проведена вырубка. | 0.38 | 0.87 | 1.25 | ТЧ | 2000 | АС-120 | - | ТО-07.2013, ТР-01.2009г., НПО-2010-2013г. | 0 | 07.2014г. | 3 | не предусмотрено | КП13 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-07 | 23:57 | 2014-04-07 | 23:57 | 0:00 | 1 | ТО, АПВ | АПВН РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.11-19 | 6(10) | ВЛ | Ф.11-19 | ПС-35/6кВ №611 АО ВЛ-6 кВ Ф.11-19 АО, АПВ не успешное, АВР-6 в КУВ-6 успешно, нагрузка на ВЛ-6 Ф.11-20. Оперативное предупреждение от 07.04.14. В пролёте опор №200/2-№201/2.( место прохождения ВЛ-6кВ по просеке ) сломленную ветвь дерева порывом ветра с мокрым снегом набросило на провода ВЛ | 7.21 | 10.37 | 17.58 | ТЧ | 2011 | АС-120 | - | ТО-12.2013г. ТР- не подошел срок. | - | 07.2014г. | - | не предусмотрено | КП19 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-07 | 23:57 | 2014-04-07 | 1:03 | 1:06 | 1 | ТО, АПВ | АПВН РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.ЗМ-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.ЗМ-6 | ПС-110/35/6кВ"Западно-Моисеевская" АО ВЛ-6 кВ Ф.Зм-6 АО, АПВ не успешное, РПВ успешное. Порывистый ветер, мокрый снег. Оперативное предупреждение от 07.04.14. Касане поросли оп.№7-9 при налипание мокрого снега на провода. | 0.53 | 0.61 | 1.14 | ТЧ | 2002 | АС-120 | - | ТО-11.2013г. ТР-05.2013г | 80 | 05.2015г. | - | не предусмотрено | КП13 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-07 | 23:57 | 2014-04-07 | 23:57 | 0:00 | 2 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.ЗМ-7 | 6(10) | ВЛ | Ф.ЗМ-7 | ПС-110/35/6кВ"Западно-Моисеевская" АО ВЛ-6 кВ Ф.Зм-7 АО, АПВ успешное,.порывистый ветер, Оперативное предупреждение от 07.04.14. Касане поросли оп. №7-10 при налипание мокрого снега на провода . | 3.26 | 1.84 | 5.1 | ТЧ | 2002 | АС-120 | - | ТО-03.2014г. ТР-03.2013г | 80 | 03.2015г. | - | не предусмотрено | КП13 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-07 | 23:57 | 2014-04-07 | 23:57 | 0:00 | 3 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Кр-21 | 6(10) | ВЛ | Ф.Кр-21 | ПС-110/35/6кВ"Крапивинская" АО ВЛ-6 кВ Ф.Кр-21 АО, АПВ успешное. Порывы ветра и налипание мокрого снега на провода, касание крон поросли в пролёте опор №27/1-№28/1. Оперативное предупреждение от 07.04.14. | 2.33 | 1.4 | 3.73 | ТЧ | 2004 | АС-120 | - | ТО-05.2013г. ТР-11.2013г | 100 | 11.2015г. | - | не предусмотрено | КП13 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 6:50 | 2014-04-08 | 8:04 | 1:14 | 34 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | 2Т | 35 | ПС | ПС-35 №102 2Т | ПС-35 №102 АО 2Т по МТЗ. АВР - не работал. Выполнен проверка 2Т. Сгорел блок управления В-6 2Т (заменен), проведены В/В испытания 2С-6, замечаний нет. Собрана нормальная схема. | 6.85 | 23.4 | 30.25 | РЗА | [6 empty] | - |  | КП12
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 6:54 | 2014-04-08 | 9:32 | 2:38 | 1 | ДЗТ | - | Атм., прир. и техн. | 1Т | 35 | ПС | 1Т | ПС-35 №418 АО 1Т по ДЗТ. АВР-не работал. Ф.18-4 блинкера "АО", "МТЗ", "АПВ". Проведена послеаварийная проверка цепей ДЗТ, устранён плохой контакт в токовых цепях В-35 1Т. Оперативное предупреждение от 07.04.14. | 14.1 | 12.4 | 26.5 | РЗА | 1988г. | ДЗТ-11 | - | В объеме «В» -03.2012г | 100 | - | - | 03.2013г. | КП24 | ПУ6 | ПУ9
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 2:56 | 2014-04-08 | 2:56 | 0:00 | 207 | НВЧЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | С-140 | 110 | ВЛ | С-140 | Останов СУ ЭЦН по посадке напряжения во время АО ВЛ-110 С-140 действием НВЧЗ АПВ успешное. Оперативное предупреждение от 07.04.14. Выполнен полный осмотр ВЛ. Выявлено пролёт оп. 92-93 расплетение грозотроса. | 42.52 | 63.64 | 106.16 | ТЧ | 2004 | ПС-50 | - | ТО 01.08.2013 | 100 | - | - | УФО апрель 2013 | КП11 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 3:01 | 2014-04-08 | 3:51 | 0:50 | 6 |  | - | Атм., прир. и техн. | Ф.14-16 | 6(10) | ВЛ | Ф14-16 | Остановка скважин. ЛР№1 Ф.14-16 излом шлейфа при ветре. Ф."А". Переведена нагрузка на Ф.14-6. Выполнен ремонт шлейфа. Оперативное предупреждение от 07.04.14. | 3.45 | 2.09 | 5.54 | ТЧ | 2006г. | А2А-95, АС-95 | - | ТО-.06.2013г. ТР- 04.2011г. | 70 | н/д | - | 10.2013г. | КП12 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 3:01 | 2014-04-08 | 3:02 | 0:01 | 8 | АО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф17-4 | 6(10) | ВЛ | Ф17-4 | ПС-35 №417 Трезкратное АО Ф.17-4, АПВ успешно. Выполнен осмотр. Схест проводов в пролете опор №61-62 при ветре (горизонтальное расположение проводов). Выполнена установка изолирующих распорок между фазами «А» «В» и «С» в пролете опор №61-62. Оперативное предупреждение от 07.04.14. | 6.1 | 3.4 | 9.5 | ТЧ | 1988г. | - | - | ТО-05.2013, ТР-07.2013 | 40 | 07.2015г. | - | не предусмотрено | КП12 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 3:05 | 2014-04-08 | 6:30 | 3:25 | 5 . | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф1-18 | 6(10) | ВЛ | Ф.1-18 | ПС-35 №401 Трехкратное АО Ф.1-18, МТЗ, АПВ успешно. Крен промежуточной опоры, выдавливания сваи опоры №73 из земли, провис проводов в пролете опор №73-74 | 3.59 | 2.03 | 5.62 | СК | 1982 | - | - | ТО- 05.2013 ТР- 06.2010г | 0 | 06.2014г. | 4 | не предусмотрено | КП17 | ПУ8 | ПУ5
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 3:21 | 2014-04-08 | 3:22 | 0:01 | 2 | АО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.14-4 | 0.4 | ВЛ | Ф14-4 | ПС-35 №414 Ф.14-4, АО, АПВ успешное. Выполнен осмотр, сколы изоляторов на оп№67 фаза «А», оп№68 фаза «В», «С», оп№73 фаза «В». Заменены. Оперативное предупреждение от 07.04.14. | 2.5 | 12.2 | 14.7 | И | 1989г. | ШФ-10 | - | ТО- 08.2013г. ТР- 02.2014г. | 50 | - | - | не предусмотрено | КП12 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 3:26 | 2014-04-08 | 4:00 | 0:34 | 5 | МТЗ, АПВ | АПВН РПВУ | Атм., прир. и техн. | ФБ.8-17 | 6(10) | ВЛ | ФБ.8-17 | БРУ-6кВ №8 "БКНС-24" АО Ф.Б8-17 действием МТЗ, АПВ не успешно, РПВУ. Выполнен осмотр. Дерево убрано, в пролете опор №63-64/1. Крен анкерной опоры №115/3 из-за выдавливания сваи из грунта, увеличение стрелы провиса. Оперативное предупреждение от 07.04.14. | 1.72 | 2.89 | 4.61 | СК | 1989г. | - | - | ТО-07.2013, ТР-01.2011 | 10 | КР-04.2014г. | 4 | не предусмотрено | КП19 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 3:34 | 2014-04-08 | 9:10 | 5:36 | 21 | МТЗ, АПВ | АПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.3-7 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-7 | ПС-35/6кВ №203 АО ВЛ-6кВ Ф.3-7 действием МТЗ, АПВ-неуспешное. При осмотре обнаружено упавшее дерево в пролете оп.94-95. Порывистый ветер, Оперативное предупреждение от 07.04.14. 08.04.14г. Дерево убрано, проведена перетяжка. Ремонтная схема КР ВЛ-6 Ф.3-14 | 0.42 | 92.7 | 93.12 | ТЧ | 1984г. | АС-95 | - | ТО-2012г. ТР-08.2009г | - | 08. 2014г. | 7 | не предусмотрено | КП19 | ПУ8 | ПУ5
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 5:12 | 2014-04-08 | 5:13 | 0:01 | 2 | АО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф12-8 | 6(10) | ВЛ | Ф12-8 | ПС-35 №412 Ф.12-8, АО, АПВ успешно. При налипании мокрого снега на провода в пролете опор №№78-80 касание крон деревьев. | 1.07 | 0.93 | 2 | ТЧ | 1987г. | - | - | ТО- 04.2013 ТР- 10.2013 | 10 | 10. 2015г. | - | не предусмотрено | КП13 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 5:16 | 2014-04-08 | 6:48 | 1:32 | 2 | АО, АПВ | АПВН РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-16 | 6(10) | ВЛ | Ф10-16 | ПС-35 №410 Ф.10-16, АО, АПВ не успешно РПВУ. Выполнен осмотр замечаний не выявлено. Оперативное предупреждение от 07.04.14. | 3.68 | 3.28 | 6.96 | ТЧ | 1985г. | - | - | ТО- 12.2013г. ТР- 06.2013г. | 80 | 06.2014г. | - | не предусмотрено | КП25 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 6:27 | 2014-04-08 | 6:27 | 0:00 | 1 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б1-3 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б1-3 | БРУ-6 БКНС-1 АО ВЛ-6кВ Ф.Б1-3 действием МТЗ, АПВ-успешное. Оперативное предупреждение от 07.04.14. Срыв изолятора со штыря на оп.56 ф «А» при шквальном ветре, изолятор закреплен. | 0.45 | 1.51 | 1.96 | ТЧ | 1981г. | - | - | ТР-08.2013г, ТО-02.2013г. | 40 | 06. 2014г. | - | не предусмотрено | КП12 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 6:40 | 2014-04-08 | 14:29 | 7:49 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | К-10 | 6(10) | КТП | КТПН | Неполнофазный режим, излом шлейфа при ветре ЛР-6 ТП6/0,4кВ К-10. Оперативное предупреждение от 07.04.14. | 1.05 | 2.39 | 3.44 | ТЧ | 2010 | - | - | ТО- 06.2013г ТР- 12.2012г | 60 | 10.2014г. | - | 11.2013г. | КП12 | ПУ8 | ПУ5
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 06:41 | 2014-04-08 | 06:41 | 0:00 | 7 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.26-10 | 6(10) | ВЛ | Ф.26-10 | ПС-35/6кВ №126 АО ВЛ-6кВ Ф.26-10 действием МТЗ АПВ успешное. порывистый ветер, Оперативное предупреждение от 07.04.14. 08.04.14г. Провис проводов при налипании мокрого снега на провода, касание поросли, Поросль в пролете оп. №18-24 вырублена. | 2 | 2.28 | 4.28 | ТЧ | 1989г. | - | - | ТО 24.11.13 ТР не поведен НПО 04.02.13 | 0 | 06.2014г. | 2 | не предусмотрено | КП13
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 06:46 | 2014-04-08 | 06:46 | 0:00 | 14 | ТО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.5-5 | 6(10) | ВЛ | Ф.5-5 | ПС-35/6кВ №105 АО ВЛ-6кВ Ф.5-5 действием ТО АПВ успешное.Выдавливание свай и наклон опоры №43/3 на 20º опоры №44/3 до 15º град, увеличение стрелы провиса проводов в пролете опор №42/3-43/3, схлест при ветре. Оперативное предупреждение от 07.04.14 | 1.4 | 4.6 | 6 | СК | 1990г. | - | - | ТО 31.10.13 ТР не проведен НПО 07.03.13 | 0 | 05.2014г. | 2 | не предусмотрено | КП17 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 6:49 | 2014-04-08 | 6:49 | 0:00 | 9 | АО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.2-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.2-6 | ПС-35/6кВ №102 АО ВЛ-6кВ Ф.2-6 действием АО АПВ успешное, обрыв провода оп. №57-58. порывистый ветер, Оперативное предупреждение от 07.04.14. 08.04.14г. В пролете опор №57-58 провод восстановлен. | 0.9 | 8.9 | 9.8 | И | 1987г. | ШС-10 | - | ТО 22.03.13 ТР не проведен НПО 30.09.13. | 0 | 09.2014г. | 2 | не предусмотрено | КП12 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 06:55 | 2014-04-08 | 06:55 | 0:00 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | Ф.6-7 | 6(10) | ВЛ | Ф.6-7 | ПС-35 №106 АО Ф.6-7, ТО, АПВУ. В пролете Оп.№39-40 имеются следы межфазного «КЗ». Оп.№ 40 угловая. Выдавливание свайного основания с креном опоры в сторону оп.№39. Оперативное предупреждение от 07.04.14 | 0.45 | 11.55 | 12 | СК | 1988г. | - | - | ТО 06.06.13 ТР не проведен НПО 05.06.13 | 0 | 06.2014г. | 2 | не предусмотрено | КП17 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 6:59 | 2014-04-08 | 8:38 | 1:39 | 16 | МТЗ АПВ | АПВН РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.1-5 | 6(10) | ВЛ | Ф.1-5 | ПС-35/6кВ №101 АО ВЛ-6кВ Ф.1-5 действием МТЗ АПВ не успешное. РПВ успешное. Крен оп.№43, в пролете оп.№№43-58/5 провис проводов с их касанием при ветре. Оперативное предупреждение от 07.04.14 | 1.85 | 10.6 | 12.45 | СК | 1990г. | - | - | ТО 31.10.13 ТР не проведен НПО 07.03.13 | 0 | 04.2014г. | 2 | не предусмотрено | КП17 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 07:06 | 2014-04-08 | 9:06 | 2:00 | 12 | ТО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б2-2 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б2-2 | БРУ-6 БКНС-2 АО ВЛ-6кВ Ф.Б2-2действием ТО, АПВН, РПВУ. Схлест проводов двух фаз оп.35-36. Опоры Т-образные (переход под ВЛ-35. длина 40м). Провода в одной плоскости. Открытая болотисная местность. Оперативное предупреждение от 07.04.14 | 1.7 | 4.74 | 6.44 | ТЧ | 1979г. | - | - | ТО 11.2013 ТР 12.2012 | 50 | 12.2014г. | - | не предусмотрено | КП9
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 7:27 | 2014-04-08 | 9:16 | 1:49 | 8 | МТЗ, АПВ | АПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.Гр-14 | 6(10) | ВЛ | Ф.Гр-14 | ПС-110/35/6 "Григорьевская" АО ВЛ-6кВ Ф.Гр-14 действием МТЗ-2ст., АПВН. При осмотре обнаружены поврежденные изоляторы оп.139/5 ф.В, ф.С. 08.04.14. Выполнена замена поврежденных изоляторов на оп.139/5. Порывистый ветер, оперативное предупреждение от 07.04.14. | 1.16 | 9.83 | 10.99 | И | 2011 | ШС-10д | - | ТО-12.2013г, ТР 06.2013г | 65 | 06.2015г. | - | не предусмотрено | КП9 | ПУ8
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 7:56 | 2014-04-08 | 8:00 | 0:04 | 1 | АО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф10-4 | 6(10) | ВЛ | Ф10-4 | ПС-35 №410 Ф.10-4, АО, АПВ успешно. Запланирован осмотр | 0.1 | 0.35 | 0.25 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 08:02 | 2014-04-08 | 09:45 | 1:43 | 4 | ТО АПВ | АПВН РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.15-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.15-12 | ПС-35/6кВ АО ВЛ-6кВ Ф.15-12 действием ТО АПВ не успешное, в 09:45 РПВ успешное. Выполнен осмотр. порывистый ветер, Оперативное предупреждение от 07.04.14. Повреждение в зоне ответственности ООО "Башэнеронефть", падение деревьев на ВЛ, обрыв проводов. | 1.55 | 1.75 | 3.3 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП19 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 08:13 | 2014-04-08 | 08:13 | 0:00 | 7 | МТЗ АПВ | АПВН РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.13-16 | 6(10) | ВЛ | Ф.13-16 | ПС 35/6кВ №113 АО ВЛ-6кВ Ф.13-16 действием МТЗ, АПВ-не успешное. РПВ- успешное. Схлест проводов двух фаз оп.53-54 (переход через озеро). Опоры на берегах озера, длина пролета 70м. Оперативное предупреждение от 07.04.14 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | ТЧ | 1981г. | - | - | ТО 05.2013 ТР 12.2012 | 100 | 12.2014г. | - | не предусмотрено | КП9
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 8:59 | 2014-04-08 | 8:59 | 0:00 | 5 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б4-16 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-16 | БРУ-6 №4 "БКНС-18" АО ВЛ-6кВ Ф.Б4-16 действием МТЗ, АПВ-успешное .Проведен осмотр ВЛ-6кВ Ф.Б4-16. Оперативное предупреждение от 07.04.14. Налипание мокрого снега на провода, касание крон поросли в пролёте опор №27-№29, проведена частичная вырубка. | 0.3 | 1.51 | 1.81 | ТЧ | 1987г. | - | - | ТР-06.2013г, ТО-09.2013г. | 10 | 09.2015г. | - | не предусмотрено | КП13 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 9:10 | 2014-04-08 | 9:10 | 0:00 | 12 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б4-26 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-26 | БРУ-6 БКНС-4 АО ВЛ-6кВ Ф.Б4-26 действием МТЗ, АПВ-успешное. Провис проводов всех фаз в пролете оп.№49-50, деформация опоры №49, выдавливание свайного основания опор, Оперативное предупреждение от 07.04.14 | 0.38 | 4.58 | 4.96 | СК | 1987г. | - | - | ТР-06.2013г, ТО-09.2013г. | 50 | 09.2015г. | - | не предусмотрено | КП17 | ПУ8 | ПУ5
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 09:19 | 2014-04-08 | 09:19 | 0:00 | 5 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.30-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.30-8 | ПС-35/6кВ №130 АО ВЛ-6кВ Ф.30-8 действием МТЗ АПВ успешное. Ослабление вязок, разрегулировка стрелы провиса в пролете оп.63/1-64/1, подхлест проводов крайних фаз. Открытая пойменная местность, порывистый ветер. Оперативное предупреждение от 07.04.14 | 1.5 | 10.2 | 11.7 | ТЧ | 2003г. | - | - | ТО 02.2013 ТР 09.2013 | 100 | 09.2015г. | - | не предусмотрено | КП12 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 09:35 | 2014-04-08 | 11:17 | 1:42 | 30 | МТЗ АПВ | АПВН РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-8 | ПС-35/6кВ №103 АО ВЛ-6кВ Ф.3-8 действием МТЗ АПВ не успешное. РПВ успешное. порывистый ветер. Крен 20 градусов анкерно-угловой опоры №95 от выдавливания свай, провис проводов в пролете опор№№ 95-96, касание проводов при ветре. Оперативное предупреждение от 07.04.14 | 0.86 | 9.3 | 10.16 | СК | 1975г. | - | - | ТО 05.03.14 ТР не проведен НПО 12.04.13 | 0 | 04.2014г. | 4 | не предусмотрено | КП17 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 10:06 | 2014-04-08 | 11:16 | 1:10 | 1 | МТЗ АПВ | АПВН РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-14 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-14 | ПС-35/6кВ №103 АО ВЛ-6кВ Ф.3-14 действием МТЗ АПВ не успешное. РПВ успешное. порывистый ветер, Оперативное предупреждение от 07.04.14. выдавливание свайных оснований опор, провис проводов всех фаз оп.№50-51, №49/3-50/3. Участок оп. 50-51 включен в КР 2014г., при выполнении работ по переврезкам участков КР, выполнить перетяжку пролета 49/3-50/3. | 1.4 | 7.8 | 9.2 | СК | 1975г. | - | - | ТО 02.03.14 ТР 17.04.09, НПО 2010-2013 | 0 | 10.2014г. | 7 | не предусмотрено | КП17 | - | -
апрель | Томскнефть | "Тюменьэнерго" | 2014-04-08 | 15:43 | 2014-04-08 | 15:43 | 0:00 | 11 | - | - | Внешние сети | - | 220 | ВЛ | ВЛ-220 | Остановка СУ ЭЦН по посадке напряжения во время АО ВЛ-220 "Мирная-Кварц", ВЛ-220 "Кусовая-Топаз" на балансе ОАО "Тюменьэнерго". | 3.11 | 25.94 | 29.05 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-08 | 17:54 | 2014-04-08 | 20:00 | 2:06 | 3 | МТЗ | - | Атм., прир. и техн. | 1В-6 КУВ-6 К-13С | 6(10) | ВЛ | 1В-6 КУВ-6 К-13С | АО 1В-6 КУВ-6 К-13С по МТЗ. При осмотре обнаружены поврежденные изоляторы на оп.№158/6 ВЛ-6 Ф.Гр-5 порывистый ветер, Оперативное предупреждение от 07.04.14 | 0.8 | 8.1 | 8.9 | И | 2012г. | ШС-10д | - | ТО-12.2013г, ТР 06.2013г | 40 | 09.2014г. | - | не предусмотрено | КП13 | ПУ8
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-09 | 13:02 | 2014-04-09 | 13:55 | 0:53 | 6 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | КУВ-6 К-188 | 35 | ПС | КУВ-6 К-188 | АО СВ-6 КУВ-6 К-188, Излом фиксатора тяги, разрегулировка привода СВ-6. | 0.1 | 1.6 | 1.7 | В | 20012 | В-6 | ВВ/ТEL-10-20/1000 У2-048 | ТР не подошел срок | - |  | - | не предусмотрено | КП10 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-10 | 11:32 | 2014-04-10 | 15:57 | 4:25 | 9 | ТО АПВ | АПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.14-3 | 6(10) | ВЛ | Ф.14-3 | ПС-35/6кВ №114 АО ВЛ-6кВ Ф.14-3 действием ТО, АПВ неуспешное Выполнен осмотр ВЛ-6кВ, обнаружено перекрытие изоляторов на ЛР№6 КТПН 6/0,4кВ Од. скв 313 | 10.94 | 1.71 | 12.65 | И | 1974г. | РЛНД-10 | - | ТР 12.08.08 | 0 | 08.2014г. | 8 | ТВК-11.2013г. | КП24 | ПУ8 | ПУ5
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-10 | 13:17 | 2014-04-10 | 13:17 | 0:00 | 23 | - | - | Внешние сети | СУ ЭЦН | 6(10) | ПО | СУ ЭЦН Вахского нмр. | АО УЭЦН. Посадка нпряжения на ПС 110/35/6 кВ "Вахская". Направлен запрос в ОАО "ТРК" по данному факту. | 0.65 | 1.15 | 1.8 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-04-13 | 7:49 | 2014-04-13 | 7:50 | 0:01 | 13 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского м-я | 1.69 |  | 1.69 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-14 | 14:36 | 2014-04-14 | 15:17 | 0:41 | 8 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | ТП К-46А Советского нмр | 0.4 | КТП | СУ ЭЦН К-46А | АО вводного АВ-0,4кВ Iн=630А в КТПН-6/0,4. Причина не установлена. После запуска скважин Iраб=376А. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 2.9 | 1.6 | 4.5 | [9 empty] | КП25
апрель | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-04-14 | 15:29 | 2014-04-14 | 15:31 | 0:02 | 13 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр | 1.4 |  | 1.4 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-04-14 | 7:40 | 2014-04-14 | 7:48 | 0:08 | 2 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС К-5 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.25 | 0.1 | 0.35 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-15 | 15:00 | 2014-04-15 | 16:07 | 1:07 | 1 | - | - | Технология | СУ ЭЦН | 0.4 | КТП | СУ ЭЦН Од.скв.137 | АО АВ-0,4 Iном.-160А во время запуска ЭЦН, в КТПН-6/0,4. Причина не установлена. После запуска скважин Iраб.-50А. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.1 |  | 0.1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-17 | 8:10 | 2014-04-17 | 8:28 | 0:18 | 8 | ТО | РПНУ (АПВ-нет) | Сторонние | Ф.Б1-9 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б1-9 | БРУ-6 кВ №1. АО ВЛ-6кВ Ф.Б1-9 действием ТО. При осмотре ВЛ-6 ФБ1-9 обнаружены следы косания проводов автотранспортом на пересечении с автодорогой в пролете оп.№20-№21. Сообщено в СБ. | 0.3 | 1.6 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | - | - |  |  | с
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-17 | 15:55 | 2014-04-17 | 16:39 | 0:44 | 1 | - | - | Технология | СУ ЭЦН | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН Од.скв.137 | АО АВ-0,4кВ 160А Iр-70А. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 1.5 |  | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
апрель | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-04-18 | 21:14 | 2014-04-18 | 21:15 | 0:01 | 13 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр | 1.85 | 0.24 | 2.09 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-04-18 | 3:14 | 2014-04-18 | 3:57 | 0:43 | 2 | - | - | Технология | ДЭС К-5 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1.34 | 0.96 | 2.3 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
апрель | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-04-19 | 21:13 | 2014-04-19 | 21:13 | 0:00 | 13 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | В-18 | 6(10) | ВЛ | СУ ЭЦН Вахского нмр. | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при АО ВЛ-6 Ф.В-18 действием ТО (Ввод-1 на ГКС-Вах) с ПС-110кВ "Вахская", АО произошло в момент запуска компрессора К-1/4 на ГКС-Вах. В БРУ-6кВ ЦСДТиПГ-2 В-6 К-1/4 яч.28 сработала ТО. | 0.42 | 2.41 | 2.83 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП3 | - | -
апрель | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-04-20 | 22:35 | 2014-04-20 | 22:35 | 0:00 | 3 | - | - | Сторонние | Кр-24 | 6(10) | ВЛ | СУ ЭЦН Крапивинского нмр. | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при АО ВЛ-6 Ф.Кр-24 действием ТО, АПВ успешное. В пролете оп.№30-31 над автодорогой следы зацепа провода негабаритной техникой (проезд на базу ПРС). Сообщено в ООО ЧП "РН Охрана Томск" | 0.96 | 0.31 | 1.27 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб |  | с
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-21 | 6:34 | 2014-04-21 | 6:34 | 0:00 | 15 | ТО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.4-6 | 6(10) | ВЛ | ф.4-6 | ПС-35/6кВ №104 АО ВЛ-6кВ Ф.4-6 действием ТО, АПВУ. Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Оп.№ 72-73 провис провода ф.А.В.С. | 0.65 | 0.78 | 1.43 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-21 | 7:13 | 2014-04-21 | 8:54 | 1:41 | 15 | ТО АПВ | АПВН, РПВУ. | Атм., прир. и техн. | ф.1-5 | 6(10) | ВЛ | Ф.1-5 | ПС-35/6кВ №101 АО ВЛ-6кВ Ф.1-5 действием ТО, АПВН, РПВУ. Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Крен оп.№43, в пролете оп.№№43-58/5 провис проводов с их касанием при ветре. Провис оп.№№67/1-78/4, 69/3-70/3), оп № 76/1-68/1. Все указанные участки включены в КР 2014г. | 5.83 | 6.53 | 12.36 | СК | 1990г. | - | - | ТО 31.10.13 ТР не проведен НПО 07.03.13 | 0 | 04.2014г. | 2 | не предусмотрено | КП17
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-21 | 7:17 | 2014-04-21 | 8:30 | 1:13 | 10 | ТО АПВ | АПВН, РПВУ. | Атм., прир. и техн. | ф.6-7 | 6(10) | ВЛ | ф.6-7 | ПС-35/6кВ №106 АО ВЛ-6кВ Ф.6-7 действием ТО, АПВН, РПВУ. Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Оторван укос оп.19/1 наклон внутрь с провисом проводов, схлест при ветре. Оп.41/1-42/1 провис проводов от его тяжения ( провод АС-120), схлест при ветре, сваи ЛБТ. | 2.23 | 7.62 | 9.85 | СК | 1988г. | - | - | ТО 06.06.13 ТР не проведен НПО 05.06.13 | 0 | 06.2014г. | 2 | не предусмотрено | КП17
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-21 | 7:49 | 2014-04-21 | 12:14 | 4:25 | 7 | ТО АПВ | АПВН, РПВН. | Атм., прир. и техн. | ф.1-10 | 6(10) | ВЛ | ф.1-10 | ПС-35/6кВ №101 АО ВЛ-6кВ Ф.1-10 действием ТО, АПВН, РПВН. Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Осмотр ВЛ. На оп.№59/4 оторвало укосину, большой провис проводов, схлёст. На оп.№59/4 отрезали отпайку на скв.№312 (водянка), ввели в работу | 0.15 | 2.57 | 2.72 | СК | [8 empty] | КП12 | ПУ8 | ПУ-5
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-21 | 7:15 | 2014-04-21 | 9:00 | 1:45 | 10 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВУ. | Атм., прир. и техн. | ф.О-31 | 6(10) | ВЛ | ф.О-31 | РУ-6кВ "Новые очистные" АО ВЛ-6кВ Ф.О-31 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Осмотр ВЛ. | 4.33 | 4.86 | 9.19 | ТЧ | [8 empty] | КП12
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-21 | 6:30 | 2014-04-21 | 6:45 | 0:15 | 9 | ТО АПВ | АПВН, РПВУ. | Атм., прир. и техн. | Ф.Б2-2 | 6(10) | ВЛ | ф.Б2-2 | БРУ-6 БКНС-2 АО ВЛ-6кВ Ф.Б2-2 действием ТО, АПВН, РПВУ. Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Оп№39/1-40/1 провис провода, оторвало оттяжку оп.40/1 | 0.51 | 0.33 | 0.84 | СК | 1979г. | - | - | ТО 11.2013 ТР 12.2012 | 50 | 12.2014г. | - | не предусмотрено | КП12
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-21 | 7:30 | 2014-04-21 | 9:14 | 1:44 | 1 | ТО АПВ | АПВН, РПВН. | Атм., прир. и техн. | ф.12-6 | 6(10) | ВЛ | ф.12-6 | ПС-35/6кВ №112 АО ВЛ-6кВ Ф.12-6 действием ТО, АПВН, РПВН. Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Осмотр ВЛ. На оп.№30 срыв вязки провода по фазе «В» схлёст проводов. Выполнен ремонт. | 0.01 | 0.17 | 0.18 | ТЧ | [8 empty] | КП12 | ПУ8
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-21 | 9:22 | 2014-04-21 | 10:58 | 1:36 | 12 | ТО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.Б4-26 | 6(10) | ВЛ | ф.Б4-26 | БРУ-6 №4 БКНС-17. АО ВЛ-6кВ Ф.Б4-26 действием ТО, АПВУ (3раза). Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Наклон опоры №68/1 из-за выдавливания сваи, схлёст проводов в пролетах оп.№68/1 - 68/2, №68/1 - 69/2. Выполнена перетяжка провода. | 1 | 7.12 | 8.12 | СК | 1987г. | - | - | ТР-06.2013г, ТО-09.2013г. | 50 | 09.2015г. | - | не предусмотрено | КП17 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-21 | 8:25 | 2014-04-21 | 8:34 | 0:09 | 22 | АО АПВ | АПВН, РПВУ. | Атм., прир. и техн. | ф.7-4 | 6(10) | ВЛ | ф.7-4 | ПС-35/6кВ №207 АО ВЛ-6кВ Ф.7-4 блинкер АО, АПВН, РПВУ. Посадка напряжения. Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Осмотр замечаний не выявил. Направлена телефоногр на осмотр уч-ка ООО "Башэнергонефть" | 0.34 | 0.13 | 0.47 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 |  |  | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-21 | 8:35 | 2014-04-21 | 8:35 | 0:00 | 7 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.Гр-1 | 6(10) | ВЛ | ф.Гр-1 | АО ВЛ-6кВ Ф.Гр-1 ПС-110/35/6 "Григорьевская" действием МТЗ 2ст., АПВУ. Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Осмотр ВЛ. Осмотр замечаний не выявил. | 0.06 | 0.1 | 0.16 | ТЧ | [8 empty] | КП12
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-21 | 8:32 | 2014-04-21 | 8:32 | 0:00 | 33 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Гр-5 | 6(10) | ВЛ | Ф.Гр-5 | АО ВЛ-6кВ Ф.Гр-5 ПС-110/35/6 "Григорьевская" действием МТЗ 2ст., АПВУ. Порывистый ветер, Штормовое предупреждение Бюллетень погоды №111 от 21.04.14. Осмотр замечаний не выявил. Направлена телефонограмма на осмотр уч-ка ООО "Южно Охтеурское" | 1.21 | 0.5 | 1.71 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25
апрель | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-04-22 | 12:59 | 2014-04-22 | 13:18 | 0:19 | 25 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Ю. Черемшанского нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского м-я | 5.9 | 9.3 | 15.2 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
апрель | Томскнефть | МЭС Зап.Сибири | 2014-04-22 | 2:18 | 2014-04-22 | 2:18 | 0:00 | 640 | ДФЗ | АПВН | Внешние сети | Мегион-Сибирская-2 | 220 | ВЛ | СУ ЭЦН ЦДНГ-1,2,3,4,7,8 | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при АО ВЛ-220 кВ "Мегион-Сибирская-2" действием ДФЗ. АПВН. ВЛ находится на балансе МЭС Зап.Сибири. Разрушение КС на ПС-220 "Мегион" | 27.94 | 159.52 | 187.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-23 | 21:21 | 2014-04-23 | 21:21 | 0:00 | 2 | МТЗ АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.8-15 | 6(10) | ВЛ | Ф.8-15 | ПС-35/6кВ №208 АО ВЛ-6 Ф.8-15 действием МТЗ-2ст., АПВ успешное, оп. 172/1 разрушение изолятора. составлены мероприятия для ревизии данного участка на 24.04.14 |  | 2.4 | 2.4 | ТЧ | [8 empty] | КП9 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-23 | 14:22 | 2014-04-23 | 16:55 | 2:33 | 2 | ТО АПВ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.2-2 | 6(10) | ВЛ | Ф.2-2 | ПС-35/6кВ №502 АО ВЛ-6 Ф.2-2 действием ТО, АПВ - успешное. Падение дерева вне охранной зоны, срыв вязок с оп. №62 ф.«А» и ф.«В». Замечание устранено | 3.51 | 4.08 | 7.59 | ТЧ |  | - | - | [5 empty] | КП20 | ПУ8 | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-23 | 15:58 | 2014-04-23 | 22:50 | 6:52 | 1 | - | - | Технология | К-52 Северное нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.1907 | АО. КЗ обмотки статора ЭД СКН. Замена ЭД |  | 1.26 | 1.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. | т
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | нарушений не было
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-25 | 6:17 | 2014-04-25 | 6:17 | 0:00 | 15 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Внешние сети | Ф.Б10-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б10-17 | БРУ-6 кВ "БКНС-10" АО ВЛ-6 кВ Ф.Б10-17 действием МТЗ, АПВ успешное. Проведен осмотр доступных участков, замечаний не выявлено. Пойменная зона затоплена. Осмотр запланирован после снижения паводковых вод. Подана заявка для осмотра уч-ка и устранение дефектов в ОАО "ЦентрСибнефтепровод" | 0.1 | 1.2 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-26 | 19:50 | 2014-04-26 | 20:40 | 0:50 | 1 | - | - | Технология | К-186 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.1905 | Вышел из строя МП в СУ СКН (заменили) | 0.07 |  | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. | т
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-26 | 15:29 | 2014-04-28 | 27:00 | 11:31 | 1 | - | - | Технология | К-73 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.836 | КЗ статора ЭД-0,4кВ СКН, нет дороги, 27.04.14г. ЦДНГ-1 предоставляет "Фармост". 27.04.14г. ЦДНГ-1 "Фармост" не предоставлен, перенос работ на 28.04.14. |  | 1.6 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. | т
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-26 | 15:42 | 2014-04-26 | 17:30 | 1:48 | 4 | ТО, АПВ | АПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.О-16 | 6(10) | ВЛ | Ф.О-16 | РУ-6 кВ "Очистные" АО ВЛ-6кВ АПВН, РПВН. Наклон оп.№32/7 при оттаивании грунта, разрегулировка стрелы провиса проводов в пролет оп.№32/7-33/7 схлест проводов. (Ветер, бюллетень погоды №115 от 25.04.14.) | 1.58 | 0.61 | 2.19 | СК | [8 empty] | КП17 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-26 | 21:04 | 2014-04-26 | 25:04 | 4:00 | 4 | МТЗ, АПВ | АПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.Гр-1 | 6(10) | ВЛ | Ф.Гр-1 | ПС 110/35/6 кВ "Григорьевская" АО ВЛ-6кВ Ф.Гр-1 действием МТЗ 2ступени. АПВ, РПВ неуспешное. Нагрузка переведена на Ф.Гр-10. Падение дерева на провода в пролете оп. №252/2-253/2 из вне охранной зоны ВЛ, обрыв вязок разрушение изоляторов. (Ветер, бюллетень погоды №115 от 25.04.14.) | 0.81 | 6.29 | 7.1 | И | [8 empty] | КП20 | ПУ8
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-26 | 10:44 | 2014-04-26 | 10:44 | 0:00 | 6 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф4-17 | 6(10) | ВЛ | Ф4-17 | ПС 35/6 кВ №304 4х кратное АО ВЛ-6кВ АПВ успешное. Нагрузка переведена на Ф.4-4. ВЛ-6кВ Ф.4-17 отключен до выяснения причины АО. Наклон оп.№8, выполнена перетяжка провода. (Ветер, бюллетень погоды №115 от 25.04.14.) | 2.26 | 4.2 | 6.46 | СК | 2000 | - | - | ТР - 27.10.13 г. ТО - 23.04.13. | 50 | 04.2015г. | - | не предусмотрено | КП17 | - | - | Исключение и программ капитальных ремонтов в связи с низкой дебитностью присоединенного к ВЛ механизированного фонда нефтедобычи
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-26 | 17:16 | 2014-04-26 | 17:16 | 0:00 | 6 | МТЗ, АПВ | АПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф7-24 | 6(10) | ВЛ | Ф7-24 | ПС 35/6 кВ №307 АО ВЛ-6кВ АПВ АПВ неуспешное. Обрыв вязки ф. "В" на оп. №1, схлест проводов. КУВ-6 К-56, 66 АВР-6 успешное. Повреждение устранено. Ф.7-24 включен. (Ветер, бюллетень погоды №115 от 25.04.14.) | 0.25 | 0.23 | 0.48 | ТЧ | [8 empty] | КП12
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-26 | 13:42 | 2014-04-26 | 13:42 | 0:00 | 4 | ТО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ФКр-5 | 6(10) | ВЛ | ФКр-5 | ПС 110/35/6 кВ "Крапивинская" АО ВЛ-6кВ Кр-5АПВ успешное. Схлест проводов при ветре в пролете опор №27-28/2, оп.№28/2 проседание опоры при оттаивании грунта. Устранено 27.04.14. (Ветер, бюллетень погоды №115 от 25.04.14.) | 1.54 |  | 1.54 | СК | 2002 | АС-120 | [5 empty] | не предусмотрено | КП17 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-26 | 13:13 | 2014-04-26 | 13:13 | 0:00 | 11 | ТО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.3-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-17 | ПС 35/6 кВ №503 АО ВЛ-6кВ АПВ успешное. Выполнен частичный осмотр, повреждений не обнаружено,Продолжение осмотра 27.04.14. (Ветер, бюллетень погоды №115 от 25.04.14.) | 1.17 | 10.61 | 11.79 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | КП25 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-27 | 3:01 | 2014-04-27 | 11:05 | 8:04 | 1 | - | - | Технология | К-7 Северное нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.270 | КЗ статора ЭД-0,4кВ СКН, выполнена замена. |  | 1.48 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-28 | 8:30 | 2014-04-28 | 15:22 | 6:52 | 2 | - | - | Атм., прир. и техн. | Ф.2-2 | 6(10) | ВЛ | Ф.2-2 | Неполнофазный режим. Разрыв цепи 6 кВ при падения дерева (растущего вне охранной зоны) на ВЛ-6 кВ Ф.2-2 в пролете опор №118-119, обрыв вязок, срыв изоляторов. Устранено. | 0.47 | 10.64 | 11.11 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП19 | ПУ8 | ПУ5
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-28 | 14:07 | 2014-04-28 | 14:13 | 0:06 | 5 | - | - | Внешние сети | ДЭС Колотушное м.р. | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС ООО "СЭС" | 0.56 | 1.52 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-29 | 18:26 | 2014-04-29 | 19:32 | 1:06 | 15 | ТО АПВ | АПВН, РПВУ. | Сторонние | Ф.Б1-10 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б1-10 | БРУ-6 №1 БКНС-14 АО ВЛ-6кВ ф.Б1-10 действием ТО, АПВН, посадка напряжения. Падение дерева на ВЛ-6кВ в пролете оп. №23-24 при расчистке площадки трактором ООО "Катобьнефть". Дерево убрали, повреждения ВЛ нет. | 3.21 | 4.58 | 7.79 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | - | - |  |  | с
апрель | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-04-29 | 20:43 | 2014-04-29 | 20:43 | 0:00 | 6 | 1ст ТЗНП | - | Внешние сети | С-92 | 110 | ВЛ | С-92 | АО ВЛ-110 С-92 действием 1ст ТЗНП. АПВ не работало на ПС-220кВ "Чапаевка". Посадка напряжения. Причина АО выясняется. В 21:38ч РПВУ. Планируется осмотр. ВЛ-110 кВ С-92 находится на балансе ОАО "ТРК" | 0.15 | 0.07 | 0.22 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
апрель | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-04-29 | 11:41 | 2014-04-29 | 14:25 | 2:44 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-5 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.24 | 0.5 | 0.74 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-04-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
май | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-05-01 | 7:26 | 2014-05-01 | 7:33 | 0:07 | 6 | - | - | Внешние сети | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.4 | 1.2 | 1.6 | ДУ | [8 empty] | КП18 | - | -
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-02 | 8:10 | 2014-05-02 | 10:40 | 2:30 | 1 | - | - | Технология | К-51 скв.805 Лугинецкое нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН К-51 скв.805 | АО АВ-0,4кВ Iн=400А в КТПН-6/0,4кВ, Iр=70А. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. |  | 1.4 | 1.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
май | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-05-03 | 10:19 | 2014-05-03 | 10:22 | 0:03 | 6 | - | - | Внешние сети | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.1 | 0.3 | 0.4 | ДУ | [8 empty] | КП18 | - | -
май | Томскнефть | ТП МЭС. | 2014-05-04 | 8:52 | 2014-05-04 | 8:52 | 0:00 | 6 | ТЗНП, АПВ | АПВУ | Внешние сети | ВЧ-222 | 220 | ВЛ | ВЧ-222 | Останов СУ ЭЦН по посадке напряжения во время АО ВЛ-220 кВ ВЧ-222. ПС-220 "Володино" 1ст. ТЗНП, ПС-220 "Чажемто" 2ст. ТЗНП, АПВ успешное. ВЛ-220 кВ ВЧ-222 на балансе ТП МЭС. | 1.6 | 1.7 | 3.3 | [9 empty] | КП18
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-04 | 21:40 | 2014-05-04 | 21:40 | 0:00 | 11 | - | - | Атм., прир. и техн. | СУ ЭЦН "Западно - полуденное" нмр. | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН "Западно- полуденное" нмр. | Останов СУ ЭЦН "Западно - Полуденное" нмр по посадке напряжения во время прохождения грозового фронта. | 0.4 | 0.6 | 1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | КП25 | - | -
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-04 | 22:15 | 2014-05-04 | 22:15 | 0:00 | 7 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.30-16 | 6(10) | ВЛ | Ф.30-16 | ПС-35/6кВ №130 АО ВЛ-6 Ф.30-16 действием ТО, АПВ успешное, гроза. Выполнен осмотр ВЛ замечаний не выявлено. | 0.13 | 0.23 | 0.36 | ТЧ | [8 empty] | КП11
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-04 | 23:09 | 2014-05-04 | 23:09 | 0:00 | 3 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.1-10 | 6(10) | ВЛ | Ф.1-10 | ПС-35/6кВ №101 АО ВЛ-6 Ф.1-10 действием ТО, АПВ успешное, гроза. Выполнен осмотр ВЛ замечаний не выявлено. | 0.18 | 1.23 | 1.41 | ТЧ | [8 empty] | КП11
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-04 | 23:30 | 2014-05-04 | 23:30 | 0:00 | 3 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б7-10 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б7-10 | БРУ-6 кВ №7 АО ВЛ-6 Ф.Б7-10 действием ТО, АПВ успешное, гроза. Выполнен осмотр ВЛ замечаний не выявлено. | 0.15 | 0.45 | 0.6 | ТЧ | [8 empty] | КП11
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-04 | 23:22 | 2014-05-04 | 23:22 | 0:00 | 6 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.8-15 | 6(10) | ВЛ | Ф.8-15 | ПС-35/6кВ №208 АО ВЛ-6 Ф.8-15 действием МТЗ, АПВ успешное, гроза. Выполнен осмотр ВЛ замечаний не выявлено. | 0.24 | 0.1 | 0.34 | ТЧ | [8 empty] | КП11
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-04 | 23:29 | 2014-05-04 | 23:29 | 0:00 | 46 | АО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б4-16 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-16 | БРУ-6 кВ №4 "БКНС-17" АО ВЛ-6 Ф.Б4-16 действием МТЗ, АПВ успешное, гроза. | 1.49 | 1.63 | 3.12 | ТЧ | [8 empty] | КП11
май | Томскнефть | "РИМЕРА" | 2014-05-04 | 17:12 | 2014-05-05 | 23:32 | 6:20 | 1 | - | - | Технология | Од.279 | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН Од.279 | Двухкратное АО АВ-0,4 кВ. "РИМЕРА" на повышающем тр-ре производили перевод ПБВ, до регулировки раб. Iр= 231А, после регулировки Iр=195А Iн АВ=250А; Распечатки СУ ЭЦН запрошены | 5.9 | 0.5 | 6.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-05 | 1:43 | 2014-05-06 | 8:47 | 7:04 | 18 | АО, АПВ | АПВН, РПВН. | Внешние сети | Ф.Б10-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б10-17 | БРУ-6 кВ "БКНС-10" АО ВЛ-6 Ф.Б10-17 блинкера АО, АПВ, РПВ неуспешное, Гроза, порывистый ветер. Наклон опоры №7 на 60˚ (зона затопления), схлест проводов, опора исключена из схемы. После устранения схлеста РПВН. Отключен ЛР-6 №2 Ф.Б10-17 отпайка на од.скв 112Р, 119Р. Выполнена замена изолятора на оп.20 ф.«С», ремонт ЛР-6 оп.54, подано напряжение на од.скв 112Р, 119Р. Отключен ЛР-6 оп.100 на отпайку ОАО "ЦентрСибнефтепровод" - до выплнения полного осмотра и устранения неисправности ВЛ-6 | 0.18 | 5.01 | 5.19 | И | [8 empty] | КП18
май | Томскнефть | "БашНефть" | 2014-05-05 | 2:14 | 2014-05-05 | 27:00 | 24:46 | 3 | ТО АПВ | АПВН | Внешние сети | Ф.15-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.15-12 | АО ПЛУ-6кВ ООО "Башэнергонефть" Ф.15-12 от ПС 35/6 кВ №115. На баласе ООО "Башэнергонефть". Выполнена замена изолятора, ремонт провода на оп.№160 | 10.33 | 6.98 | 17.31 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-05 | 6:24 | 2014-05-05 | 7:24 | 1:00 | 6 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Внешние сети | Ф.8-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.8-6 | Посадка напряжения при АО ВЛ-6кВ Ф.8-6 действием МТЗ ПС-35/6кВ №208, ПВ успешно после отключения ЛР-6кВ на отпайку буровой ЗАО "ССК" К-7К. Схлёст проводов в зоне ответственности ЗАО "ССК", Устранено персоналом ЗАО "ССК". | 0.26 | 12.31 | 12.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-05 | 10:45 | 2014-05-05 | 22:35 | 11:50 | 12 | ТО АПВ | АПВН, РПВН. | Атм., прир. и техн. | Ф.4-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.4-12 | ПС-35/6кВ №104 АО ВЛ-6 Ф.4-12 ТО, АПВН. При осмотре обнаружено оп.№14 крен более 45 градусов, излом траверсы оп.№ 25 (зона затопления, ледоход), разобраны шлейфа в сторону оп № 24. На оп.№ 33 выполнена врезка временной КЛ-6кВ к оп.№ 31/1 Ф.Б4-18, произведена фазировка. | 0.47 | 102.76 | 103.23 | СК | [8 empty] | КП16 | ПУ9
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-05 | 14:44 | 2014-05-05 | 14:44 | 0:00 | 8 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.6-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.6-6 | ПС-35/6кВ №106 АО ВЛ-6 Ф.6-6 действием МТЗ, АПВУ. "Земля" на 1С-6кВ. Гроза. Выполнена замена изолятора оп.№ 15/1 ф.«С», замена проходного изолятора на КТП К-82. ВЛ-6кВ Ф.6-6 включен в работу | 0.2 | 0.38 | 0.58 | И | [8 empty] | КП11
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-05 | 5:56 | 2014-05-05 | 17:46 | 11:50 | 5 | - | - | Технология | К-126 | 0.4 | КТП | К-126 | АО вводного АВ-0,4 кВ в ТП. ПВ успешное. (Зона затопления выезд с осмотром на ГАЗ-71) | 17.07 | 7.94 | 25.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. | т
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-05 | 6:44 | 2014-05-05 | 6:44 | 0:00 | 6 | ТО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.7-2 | 6(10) | ВЛ | Ф.7-2 | ПС-35/6кВ №107 АО ВЛ-6 Ф.7-2 действием ТО, АПВУ. Гроза, порывистый ветер. Произведен осмотр повреждений не выявлено. | 0.11 | 0.05 | 0.16 | [9 empty] | КП11
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-05 | 18:38 | 2014-05-06 | 8:45 | 14:07 | 2 | - | - | Атм., прир. и техн. | К-247 | 0.4 | ПО | К-247 | Остановка УЭЦН, зона затопления. Не предоставлена техника ЦДНГ-2. 5.05.14. АО после отключения ВЛ-35 Ц-1, Ц-2 действием АОПО ПС-220 «С-Соснинская» |  | 33.09 | 33.09 | [9 empty] | КП16 |  |  | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-05 | 7:42 | 2014-05-05 | 8:18 | 0:36 | 26 | МТЗ, АВР | АВРН | Атм., прир. и техн. | 2С-6 ПС-102 | 6(10) | ВЛ | 2С-6 | ПС 35/6 кВ №102 АО В-6 2Т действием "МТЗ", АВР-6 не успешно. Не отключился от защит В-6 Ф.2-17 выполнен ремонт. Гроза, порывистый ветер. В-6(выпал фиксатор, разрегулировался привод). 8:18 включены Ф.2-12, Ф.2-13. ВЛ-6 Ф.2-17 выполнена замена 2-х поврежденных изоляторов, ремонт провода на оп.№70. | 8.77 | 15.2 | 23.97 | И | [8 empty] | КП11
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-05 | 17:54 | 2014-05-05 | 18:38 | 0:44 | 174 | ДЗШ, АОПО | - | Внешние сети | ПС 220/110/35/6 кВ «Советско-Соснинская» | 220 | ПС | 1СШ-220 кВ | ПС 220/110/35/6 кВ «Советско-Соснинская» АО 1СШ-220кВ, 3АТ, 5АТ действием ДЗШ-220. В 17:59 ПС 220/110/35/6 кВ «Советско-Соснинская», действием АОПО отключение В-35 Ц-1, Ц-2, Ц-10, Ц-11, ПС 110/35/6 кВ «Вахская» действием АОПО отключение В-35 ЦЛ-1, ЦЛ-2. Повреждение аппаратного зажима на шлейфе ШСВ-220 фазы «В» со стороны 1СШ-220. На балансе ТП МЭС. | 54.46 | 148.15 | 202.61 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | КП18
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-05 | 3:01 | 2014-05-06 | 27:00 | 23:59 | 2 | - | - | Внешние сети | Ф.Б10-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б10-17 | Оп.№ 54 отключен ЛР-6 №2 Ф.Б10-17 отпайка на од.скв 112Р,119Р. Повреждение на отпайке ВЛ. Зона затопления, высокий вал, нет дороги. Осмотр на 6.05.14г. Подана заявка на осмотр ВЛ и устранение неисправности в зоне ответственности ОАО "ЦентрСибнефтепровод". | 16.05 | 25.05 | 41.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | нарушений не было
май | Томскнефть | "БашНефть" | 2014-05-07 | 13:49 | 2014-05-07 | 20:10 | 6:21 | 3 | ТО | - | Внешние сети | Ф.15-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.15-12 | АО ПЛУ-6кВ ООО "Башэнергонефть" Ф.15-12 от ПС 35/6 кВ №115. ПЛУ-6кВ включен. На баласе ООО "Башэнергонефть" | 4.29 | 3.5 | 7.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
май | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-05-07 | 0:44 | 2014-05-07 | 1:09 | 0:25 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-7 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.41 | 0.5 | 0.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-08 | 8:39 | 2014-05-08 | 12:10 | 3:31 | 1 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | од. скв.279 Советское нмр | 0.4 | ПО | од. скв.279 | АО АВ-0,4кВ Iн=250А в КТПН-6/0,4кВ, Iр=185А. Выполнена замена АВ в ТП. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 3 | 0.3 | 3.3 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | -
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-08 | 4:11 | 2014-05-08 | 6:49 | 2:38 | 8 | ТО АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.24-13 | 6(10) | ВЛ | Ф.24-13 | ПС-35/6кВ №524 АО ВЛ-6 Ф.24-13 действием ТО, АПВН, РПВН. При осмотре обнаружено упавшее дерево на ВЛ в пролете оп.№54-55 (растущеее вне охранной зоны). Дерево убрали. | 6.1 | 5 | 11.1 | ТЧ | [8 empty] | КП20 | ПУ8 | ПУ5
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-08 | 18:34 | 2014-05-08 | 18:34 | 0:00 | 9 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф10-7 | 6(10) | ВЛ | Ф10-7 | ПС-35/6кВ №110 АО ВЛ-6 Ф.10-7 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, порывистый ветер, дождь с градом (бюллетень погоды №127 от 07.05.14). Выполнен осмотр ВЛ замечаний не выявлено. | 0.18 | 1.41 | 1.59 | ТЧ | [8 empty] | КП11
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-10 | 17:37 | 2014-05-10 | 17:37 | 0:00 | 10 | АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.24-1 | 6(10) | ВЛ | Ф.24-1 | ПС-35/6кВ №124 АО ВЛ-6 Ф.24-1 действием МТЗ, АПВУ. Ветер, дождь с градом оп.№66-67 падение дерева из вне охранной зоны ВЛ. | 1.7 |  | 1.7 | ТЧ |  | - | - | - | - | - | - | - | КП19 | - | -
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
май | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-05-12 | 13:05 | 2014-05-12 | 13:10 | 0:05 | 1 | - | - | Технология | ДЭС скв.242р. Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.03 | 0.15 | 0.18 | ДУ | [8 empty] | КП24 |  |  |  | т
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-13 | 6:14 | 2014-05-13 | 6:14 | 0:00 | 50 | 1ст. ДЗ, АПВ | АПВУ; АПВН, РПВУ. | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-6, ЦЛ-7 | 35 | ВЛ | ЦЛ-6, ЦЛ-7 | АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-6 (АПВУ), ЦЛ-7 (АПВН) ПС-110/35/6 кВ "Первомайская" действием 1ст. ДЗ. Гроза. ЦЛ-7 в 06:44 РПВУ. ПС №405, 407, 409, 415 работа АВР-6. Выполнен осмотр ЦЛ-6, ЦЛ-7 оп.№6 Разрушены изоляторы 2 из 6, следы КЗ (от молнии) на проводе. | 1.72 | 8.88 | 10.6 | И | [8 empty] | КП11
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-13 | 3:00 | 2014-05-13 | 3:25 | 0:25 | 2 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | К-95 Кошильского нмр | 0.4 | ПО | К-95 ПР-0,4 кВ | АО вводного АВ в ПР-0,4 кВ. Отрыта дверь в ПР посторонними лицами, попадание воды при дожде. Сообщено СБ | 0.04 | 0.38 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-13 | 15:13 | 2014-05-13 | 15:13 | 0:00 | 3 | - | - | Атм., прир. и техн. | СУ ЭЦН Западно-Полуденного нмр. | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | АО УЭЦН Западно-Полуденного нмр по посадке напряжения Гроза. | 0.45 | 0.08 | 0.53 | [9 empty] | КП25
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-15 | 23:47 | 2014-05-16 | 25:42 | 1:55 | 2 | - | - | Сторонние | К-95 Кошильского нмр | 0.4 | ПО | К-95 ПР-0,4 кВ | АО вводного АВ в ПР-0,4 кВ. Отрыта дверь в ПР посторонними лицами, попадание воды при дожде. Сообщено СБ | 0.04 | 2.12 | 2.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  | с
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-16 | 9:47 | 2014-05-16 | 10:40 | 0:53 | 25 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ф.3-7 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-7 | ПС 35/6 кВ №103. АО ВЛ-6 Ф.3-7 действием МТЗ, АПВН. РПВУ. Зацеп провода ВЛ-6кВ в пролёте оп.№13-14 трубоукладчиком ООО"Стройинвестпроект" Повреждение провода 50%, выполнен ремонт провода. Сообщено ЧОП "РН Охрана Томск". | 6.43 | 3.69 | 10.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП21 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб |  | с
май | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-05-16 | 11:36 | 2014-05-16 | 14:29 | 2:53 | 1 | - | - | Технология | К-125 Советское нмр | 0.4 | ПО | Скв.1774 К-125 | АО АВ-0,4кВ в ТП. Запрошены распечатки работы УЭЦН. Не предоставлены распечатки работы СУ ЭЦН. | 1.03 | 0.4 | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. | т
май | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-05-16 | 15:24 | 2014-05-16 | 16:32 | 1:08 | 4 | - | - | Технология | К-2 Н-Вартовского нмр | 0.4 | ПО | К-2 ПР-0,4 кВ | АО вводного АВ в ПР-0,4 кВ. Отгорел провод в СУ скв.1107. | 0.8 | 0.7 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. | т
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-17 | 6:40 | 2014-05-17 | 6:40 | 0:00 | 42 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б4-16 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-16 | БРУ-6 №4 "БКНС-18" АО ВЛ-6кВ Ф.Б4-16 действием МТЗ, АПВ-успешное. Падение дерева в пролете оп.№64-65. Повреждения ВЛ нет | 1.7 | 1.2 | 2.9 | [9 empty] | КП20
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-17 | 18:28 | 2014-05-17 | 18:28 | 0:00 | 22 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-8 | ПС 35/6 кВ №103 АО ВЛ-6кВ Ф.3-8 действием МТЗ, АПВ-успешное. Проводится осмотр электрооборудования. Крен 20 градусов анкерно-угловой опоры №95 от выдавливания свай, провис проводов в пролете опор№№ 95-96, касание проводов при ветре. Нет подъезда зона затоплена. | 0.9 | 1.5 | 2.4 | СК | 1975г. | - | - | ТО 05.03.14 ТР не проведен НПО 12.04.13 | 0 | 04.2015г. | 8 | не предусмотрено | КП4 |  |  | Отказ в предоставлении отключений
май | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-05-18 | 6:56 | 2014-05-18 | 6:59 | 0:03 | 1 | - | - | Внешние сети | ДЭС скв.235р. Крапивинское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.1 |  | 0.1 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-18 | 6:00 | 2014-05-18 | 8:36 | 2:36 | 1 | - | - | Технология | К-17 Катыльгинское нмр | 0.4 | ПО | Скв.61 К-17 | АО АВ-0,4кВ в ТП, неисправность АВ-0,4 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. | т
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-21 | 23:32 | 2014-05-21 | 0:47 | 1:15 | 4 | - | - | Технология | К-52 Первомайское нмр | 0.4 | ПО | К-52 | АО вводного АВ (Iн-1000 А, Iр-390 А) 1Т в ТП №2/2х630 кВА. Запрошены распечатки работы СУ ЭЦН. ВНР скв. 865 | 2.8 | 2 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. | т
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-24 | 6:36 | 2014-05-24 | 7:08 | 0:32 | 1 | - | - | Технология | К-2 Онтонигайское нмр | 0.4 | ПО | Скв.26 К-2 | АО АВ-0,4кВ Iн=400А в ТП №1/1000 кВА., Iраб=370А. Подана заявка на распечатку работы ЭЦН. Дисбаланс токов ЭЦН. | 0.75 | 0.1 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. | т
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-25 | 5:16 | 2014-05-25 | 5:16 | 0:00 | 6 | - | - | Технология | СУ ЭЦН Вахское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН Вахское нмр | Посадка напряжения при КЗ КМ-6 кВ Агр.№1 УПСВ-4. | 0.3 | 9.4 | 9.7 | КС | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-25 | 7:26 | 2014-05-25 | 10:14 | 2:48 | 2 | МТЗ | АПВ нет | Сторонние | 1ПЛУ-6 Ф.48-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 Ф.48-1 | ПС 35/6 кВ №548. АО В-6 в 1ПЛУ-6 Ф.48-1 действием МТЗ. Обрыв провода ВЛ-6 Ф.48-1 фаза "В" в пролете оп. № 107-108 при проезде трубоукладчика с поднятой стрелой, принадлежащий ЗАО "АМК-Вигас". Сообщено ЧОП "РН Охрана Томск". Выполнен ремонт ВЛ-6. | 1.1 | 1.3 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб |  | с
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-25 | 11:47 | 2014-05-25 | 13:50 | 2:03 | 3 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | К-207 Советского нмр | 6(10) | ВЛ | ЛР-6 К-207 | АО СУ ЭЦН. ЛР-6 К-207 разрушение колонки фаза «С». (пит. от ПС 35/6 кВ №107 Ф.7-8) Выполнен ремонт ЛР-6 К-207 | 2.5 | 1.1 | 3.6 | И |  | РЛНД-10 | - | [5 empty] | КП24
май | Томскнефть | ООО "Норд Сервис" | 2014-05-26 | 0:40 | 2014-05-26 | 0:44 | 0:04 | 20 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 1.9 | 2.4 | 4.3 | ДУ | [8 empty] | КП18
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-27 | 7:00 | 2014-05-27 | 11:07 | 4:07 | 1 | - | - | Технология | К-132 скв.1169 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН скв.1169 | АО АВ (Iн-400 А, Iр-55 А) в КТПН-6/0,4 кВ. Запрошены распечатки работы УЭЦН. |  | 1.1 | 1.1 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
май | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-05-28 | 22:20 | 2014-05-28 | 23:01 | 0:41 | 1 | - | - | Технология | К-132 скв.1169 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН скв.1169 | АО АВ (Iн-400 А, Iр-55 А) в КТПН-6/0,4 кВ. Скв. 1169 работает в режиме АПВ. Запрошены распечатки работы УЭЦН. |  | 0.2 | 0.2 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-28 | 15:41 | 2014-05-28 | 17:39 | 1:58 | 1 | - | - | Технология | скв.349 од. Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.349 од. | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН. КЗ МП, выполнена замена. |  | 0.2 | 0.2 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-29 | 20:43 | 2014-05-29 | 3:00 | 6:17 | 1 | - | - | Технология | К-127 скв.1607 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.1607 | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН. КЗ обмотки статора ЭД СКН, замена 30.05.14. |  | 0.6 | 0.6 | - | [8 empty] | КП24 |  |  |  | т
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-29 | 20:57 | 2014-05-29 | 21:06 | 0:09 | 2 | - | - | Технология | ДЭС К-5 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.1 |  | 0.1 | ДУ | [8 empty] | КП24 |  |  |  | т
май | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-05-30 | 7:30 | 2014-05-30 | 9:40 | 2:10 | 2 | - | - | Технология | К-5 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС ООО "СЭС" | 0.76 | 0.8 | 1.56 | ДУ | [8 empty] | КП24 |  |  | нарушений не было | т
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-05-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | -
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | -
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-02 | 1:41 | 2014-06-03 | 13:35 | 11:54 | 3 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | К-127 Советское нмр | 0.4 | ПО | РП | КЗ на шинах 0,4кВ ТП-160 №2. Выполнена замена ТП | 6.4 | 4.4 | 10.8 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | ПУ9 | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-03 | 21:20 | 2014-06-03 | 21:20 | 0:00 | 41 | - | - | Внешние сети | СУ ЭЦН | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН Вахского нмр. | Останов СУ ЭЦН по посадке напряжения во время переключений ОАО "ТРК" на ПС 110/35/6 кВ "Вахская" по вводу в работу 3С-35 | 2.8 | 8.2 | 11 | [9 empty] | КП18
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-03 | 10:30 | 2014-06-03 | 12:50 | 2:20 | 1 | - | - | Технология | К-135 скв.1098 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.1098 | АО АВ (Iн-400 А, Iр-55 А) в КТПН-6/0,4 кВ. Разрушение изоляции на КЛ-0,4кВ от ТП до ПР-0,4, Выполнена переразделка. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-04 | 16:10 | 2014-06-04 | 18:08 | 1:58 | 9 | ТО | АПВ нет | Сторонние | Ф.Б1-9 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б1-9 | БРУ-6 кВ №1. АО ВЛ-6 кВ Ф.Б1-9 действием ТО, схлест проводов, разрушение и срыв изолятора фазы "В" оп. №90. при наезде на оп. №91/4 неустановленным транспортом, сообщено сотрудникам ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". Выполнен ремонт. | 0.3 | 11.51 | 11.81 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб |  | с
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-06 | 9:54 | 2014-06-06 | 10:21 | 0:27 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВУ. | Сторонние | Ф.3-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-6 | ПС 35/6 кВ №203. АО ВЛ-6 кВ действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Выполнен осмотр. В пролете оп. №68-69 зацеп провода (повреждение) фазы "С" экскаватором ООО СПК «Стройкомплектсервис». Сообщено сотрудникам ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". | 0.74 | 7.13 | 7.88 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | - | - |  |  | с
июнь | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-06-06 | 4:25 | 2014-06-06 | 12:50 | 8:25 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ. | Сторонние | - | 0.4 | ПО | КЛ | Водитель самосвала «ХОВО», принадлежащего ООО «Спецстройпроект», при производстве работ по ремонту автомобиля приподнял кузов автомобиля и по окончании ремонтных работ, не опустив кузов автомобиля продолжил движение, в результате чего допустил повреждение кабельной эстакады и порыв силового кабеля питающего скважины № 104 «Р» и 105 «Р" от К-12 Катыльгинского нмр. |  |  |  | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | - | - |  |  | с
июнь | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-06-06 | 10:53 | 2014-06-06 | 14:50 | 3:57 | 1 | - | - | Технология | скв.503р. Оленьего нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН скв.503р. | АО АВ-0,4 кВ (Iн-160 А, включен Iр=80 А, U=393 В). Скв. 503р. работает в режиме АПВ. Рассмотрены параметры работы ЭЦН, при запуске повышение нагрузки. Скв. 503р. переведена в режим постоянной работы. | 1.43 | 0.92 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
июнь | Томскнефть | ООО "Норд Сервис" | 2014-06-08 | 1:12 | 2014-06-08 | 1:14 | 0:02 | 24 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис". По детонации. | 2.53 | 5.04 | 7.57 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18
июнь | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-06-09 | 16:01 | 2014-06-09 | 16:31 | 0:30 | 1 | - | - | Технология | К-9 скв.197 З.Полуденное нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.197 | АО АВ-0,4кВ Iн=1000А в КТПН-6/0,4кВ, Iр=630А. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.37 |  | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. | т
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-09 | 11:50 | 2014-06-09 | 19:20 | 7:30 | 1 | - | - | Технология | К-5С скв.40 Северное нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.40 | АО. КЗ обмотки статора ЭД СКН. Выполнена замена ЭД |  | 1.2 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. | т
июнь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-06-09 | 18:25 | 2014-06-09 | 18:32 | 0:07 | 9 | - | - | Технология | ДЭС К-1 Тагайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.3 | 0.3 | 0.6 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-10 | 10:50 | 2014-06-10 | 10:50 | 0:00 | 1 | - | АВР успешно | Собств. сети без внешн. возд. | 1Т | 35 | ПС | ПС-35 №403 1Т | ПС-35 №403 АО 1Т . АВР - успешно. Проводится проверка РЗА 1Т | 0.01 |  | 0.01 | РЗА | [6 empty] | - |  | КП24
июнь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-06-10 | 14:21 | 2014-06-10 | 14:23 | 0:02 | 1 | - | - | Технология | ДЭС 235р Крапивинского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.04 |  | 0.04 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-11 | 3:15 | 2014-06-11 | 12:53 | 9:38 | 2 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | ТП №1 К-56 Советское нмр | 6(10) | КТП | КТПН | Выход из строя КТПН6/0,4кВ №1 . Выполнена работа по переводу нагрузок на ТП"2 | 8.63 | 1.3 | 9.93 | [9 empty] | КП25
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-11 | 12:26 | 2014-06-11 | 14:23 | 1:57 | 1 | - | - | Технология | К-125 скв.1581 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.1581 | АО АВ-0,4кВ Iн=250А в КТПН-6/0,4кВ, Iр=126А. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 1.07 | 0.2 | 1.27 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-12 | 3:15 | 2014-06-12 | 4:15 | 1:00 | 21 | - | АПВН, РПВУ. | Сторонние | Ф.7-19 | 6(10) | ВЛ | Ф.7-19 | ПС 35/6 кВ №107. АО ВЛ-6 кВ Ф.7-19 АПВН, РПВУ. Откл. под нагрузкой ЛР-6 кВ ТП №2 К-206 неустановленными лицами. Сообщено сотрудникам ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". | 6.39 | 3.13 | 9.52 | [9 empty] | КП20 |  |  |  |  | с
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-12 | 12:47 | 2014-06-12 | 14:50 | 3:56 | 3 | - |  | Технология | К-1 Карайского нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | АО АВ-0,4 400А на гидравлическую установку "Нефтебурсервис". ТМ зафиксировала три броска тока по Ф.6-2 на 46А (на 690 А по 0,4кВ). ЦДНГ-9 распечатки предоставить отказывается. | 1.78 | 0.86 | 2.64 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-06-12 | 20:26 | 2014-06-12 | 21:00 | 0:34 | 1 | - | - | Технология | скв.208 Ломовое нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1.75 | 0.67 | 2.42 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
июнь | Томскнефть | ОАО "Тюменьэнерго" | 2014-06-14 | 14:11 | 2014-06-14 | 14:11 | 0:00 | 23 |  |  | Внешние сети | СУ ЭЦН ЦДНГ-1,2,3,4,7,8 | 220 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка СУ ЭЦН по посадке напряжения в сети 220 кВ ОАО "Тюменьэнерго". | 1.18 | 0.81 | 1.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
июнь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-06-14 | 12:52 | 2014-06-14 | 13:00 | 0:08 | 1 | - | - | Технология | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" |  | 0.4 | 0.4 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-14 | 12:25 | 2014-06-14 | 15:02 | 2:37 | 1 | - |  | Технология | К-70 скв.461 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ СКН К-70 скв.461 | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН, КЗ МП. Выполнена замена МП. | 0.15 |  | 0.15 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-06-15 | 13:50 | 2014-06-15 | 15:27 | 1:37 | 66 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Южно-Черемшанского нмр (тяжелая детонация цилиндров), перевод нагрузки К-1, 2, 2бис, 3, 8, 14 на питание от ПС-110/35/6кВ "Черемшанская". | 24.15 | 13.18 | 37.33 | ДУ | [8 empty] | КП18
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-15 | 8:36 | 2014-06-15 | 12:50 | 4:14 | 1 |  |  | Технология | К-73 скв.836 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ СКН К-73 скв.836 | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН. КЗ обмотки статора ЭД, выполнена замена. | 0.19 |  | 0.19 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-16 | 3:26 | 2014-06-16 | 12:25 | 8:59 | 1 |  |  | Технология | К-127 скв.1607 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ СКН К-127 скв.1607 | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН. КЗ обмотки статора ЭД, выполнена замена. |  | 0.86 | 0.86 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-16 | 19:19 | 2014-06-16 | 21:07 | 1:48 | 1 | ТО АПВ | АПВН, РПВН. | Атм., прир. и техн. | Ф.12-10 | 6(10) | ВЛ | Ф.12-10 | ПС-35/6кВ №412 АО ВЛ-6кВ Ф.12-10 действием ТО, АПВН, РПВН. При осмотре обнаружено упавшее дерево на ВЛ в пролете оп.№27/2-28/2 (растущеее вне охранной зоны). Дерево убрали, повреждения проводов нет | 0.52 | 0.5 | 1.02 | ТЧ | [8 empty] | КП19
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-17 | 18:24 | 2014-06-18 | 11:58 | 17:34 | 1 |  |  | Технология | К-46 скв.1032 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ СКН К-46 скв.1032 | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН. КЗ обмотки статора ЭД., выполнена замена. | 0.67 |  | 0.67 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-17 | 14:06 | 2014-06-17 | 14:54 | 0:48 | 2 | ТО АПВ | АПВН, РПВН. | Внешние сети | Ф.Б1-1 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б1-1 | БРУ-6 №1 БКНС-14 АО ВЛ-6кВ Ф.Б1-1 действием ТО, АПВН, РПВН. После отключения ЛР-6кВ на оп.№47/2 отпайка на "Башнефть", В-6 ФБ1-1 успешно включен | 0.02 | 1.19 | 1.21 | ТЧ | [8 empty] | КП18
июнь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-06-18 | 15:04 | 2014-06-18 | 19:36 | 4:32 | 2 | - | - | Технология | ДЭС К-7 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1.1 | 1.32 | 2.42 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
июнь | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-06-19 | 15:02 | 2014-06-19 | 15:38 | 0:36 | 1 | - | - | Технология | К-9 скв.196 З.Полуденное нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.196 | АО АВ-0,4кВ в КТПН-6/0,4кВ, Iн=630А, Iр=450А. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.95 | 0.15 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
июнь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-06-20 | 0.39722 | 41810 | 0.46458 | 1:37 | 72:00 | - | - | Внешние сети | ДЭС К-5 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 2.73 | 5.43 | 8.16 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
июнь | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-06-20 | 0.17708 | 41810 | 0.2625 | 2:03 | 24:00 | - | - | Технология | К-17 скв.103 Онтонигайское нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.103 | АО АВ-0,4кВ в КТПН-6/0,4кВ, Iн=400А, Iр=210А. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. Неисправность СУ ЭЦН. | 0.05 | 2.05 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. | т
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-21 | 0.29028 | 41811 | 0.29028 | 0:00 | 1224:00 | - | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 ЦЛ-4, ЦЛ-7 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ЦЛ-4, ЦЛ-7 | ПС-110/35/6кВ "Катыльгинская" АО ВЛ-35 ЦЛ-4, ЦЛ-7 действием МТЗ-2ст., АПВ успешно, Гроза. Выполнен полный осмотр ВЛ следы перекрытия на оп.№84, разрушение 1 изолятора в гирлянде ф.А, В. повреждения провода нет | 2.88 | 14.68 | 17.56 | ТЧ | [6 empty] | - |  | КП11
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-21 | 0.12569 | 41811 | 0.43056 | 7:19 | 48:00 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | В-6 Ввод-1, 2 КУВ-6кВ К-247 | 6(10) | ВЛ | В-6 Ввод-1, 2 КУВ-6кВ К-247 | АО В-6кВ Ввод-1, 2 КУВ-6кВ К-247, АО АВ ШУ "Ввода-1, 2", причина выясняется. Изменение заводской схемы цепей РЗА при ПНР. | 27.8 | 8.7 | 36.5 | РЗА | [8 empty] | КП10 | ПУ9
июнь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-06-21 | 0.33472 | 41811 | 0.62083 | 6:52 | 72:00 | - | - | Внешние сети | ДЭС К-5 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 11.62 | 15.41 | 27.03 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
июнь | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-06-21 | 0.86667 | 41811 | 0.88333 | 0:24 | 24:00 | - | - | Технология | К-9 скв.197 Западно-Полуденное нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.196 | АО АВ-0,4кВ Iн-630А I раб-450А запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН | 0.74 |  | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
июнь | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-06-22 | 0.67917 | 41812 | 0.70139 | 0:32 | 24:00 | - | - | Технология | К-9 скв.196 Западно-Полуденное нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.196 | АО АВ-0,4кВ в КТПН-6/0,4 кВ (Iн-630А Iраб-450А), запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.95 |  | 0.98 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-06-22 | 0.90486 | 41812 | 0.92014 | 0:22 | 24:00 | - | - | Технология | К-9 скв.197 Западно-Полуденное нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.197 | АО АВ-0,4кВ в КТПН-6/0,4 кВ (Iн-1000А Iраб-630А), запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.26 |  | 0.26 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-23 | 21:59 | 2014-06-23 | 21:59 | 0:00 | 20 | ДЗТ, МТЗ, АПВ | АПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 ЦЛ-7 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ЦЛ-7 | ПС 35/6 кВ №401 отключение 2Т действием "ДЗТ" АО ВЛ-35 ЦЛ-7 ПС-110/35/6 кВ "Катыльгинская" действием МТЗ, АПВН. ПС 35/6 кВ №401 повреждение В-35 2Т, выведен в ремонт (дефект завода-изготовителя). ВЛ-35 ЦЛ-7 в 00:15 РПВУ. ПС-35/6 кВ №420, 410, 401 работа АВР-6 успешно. | 0.93 | 2.3 | 3.23 | В | [8 empty] | КП9
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-24 | 16:00 | 2014-06-24 | 19:37 | 3:37 | 6 | ТО | АПВ нет | Собств. сети без внешн. возд. | КЛ-10 Р-14 | 6(10) | КЛ | КЛ-10 Ф.Р-14 | АО В-10кВ яч.14 на ПС-220/10 "Раскино" действием ТО. АПВ не введено. КЗ кабельной муфты КЛ-10кВ в яч.9 ПС-10/35 №127. | 0.14 | 25.04 | 25.18 | КМ | [8 empty] | КП24 | ПУ9 | - | Автономное нмр
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-24 | 14:46 | 2014-06-24 | 14:46 | 0:00 | 5 | - | - | Технология | З.Полуденное нмр СУ ЭЦН | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Посадка напряжения, остановка ЭЦН при перезапуске агрегата на БКНС-12 | 0.47 | 0.18 | 0.7 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-06-24 | 16:14 | 2014-06-24 | 17:25 | 1:11 | 1 | - | - | Технология | К-9 скв.196 Западно-Полуденное нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.196 | АО АВ-0,4кВ в КТПН-6/0,4 кВ (Iн-630А Iраб-450А), запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.95 | 1.33 | 2.3 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-24 | 19:12 | 2014-06-24 | 19:12 | 0:00 | 9 | - | - | Технология | Крапивинское нмр СУ ЭЦН | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка СУ ЭЦН по ТМ и "Черный ящик" ПС событий не зафиксировали. На графиках колебаний уровней напряжения не было. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 1.24 | 0.69 | 1.9 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-06-25 | 12:29 | 2014-06-25 | 12:31 | 0:02 | 26 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 4.06 | 2 | 6.06 | ДУ | [8 empty] | КП18
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-25 | 19:54 | 2014-06-25 | 19:54 | 0:00 | 6 | ТО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Катыльгинское, Оленье, Онтонигайское нмр. | 6(10) | ВЛ | Ф.12-10 | ПС-35/6кВ №412. АО ВЛ-6кВ Ф.12-10 действием ТО, АПВУ. Посадка напряжения. Гроза. Бюллетень погоды №176 от 25.06.14. Выполнен осмотр ВЛ замечаний не выявлено. | 0.76 | 0.42 | 1.18 | ТЧ | [8 empty] | КП11
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-25 | 20:35 | 2014-06-25 | 20:35 | 0:00 | 7 | АО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.13-16 | 6(10) | ВЛ | Ф.13-16 | ПС-35/6кВ №113. АО ВЛ-6кВ Ф.13-16 блинкер АО, АПВУ. Гроза. Бюллетень погоды №176 от 25.06.14. Выполнен частичный осмотр ВЛ замечаний не выявлено (зона затопления). | 0.11 | 0.18 | 0.29 | ТЧ | [8 empty] | КП11
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-25 | 20:41 | 2014-06-25 | 20:41 | 0:00 | 5 | ТО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б2-1 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б2-1 | БРУ-6 БКНС-2. АО ВЛ-6кВ Ф.Б2-1 действием ТО, АПВУ. Гроза. Бюллетень погоды №176 от 25.06.14. Выполнен частичный осмотр ВЛ замечаний не выявлено (зона затопления). |  | 0.54 | 0.54 | ТЧ | [8 empty] | КП11
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-25 | 16:52 | 2014-06-25 | 17:51 | 0:59 | 2 | - | - | Технология | К-27 З-Полуденное нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН К-27 | АО АВ-0,4кВ в КТПН-6/0,4, выполнена ревизия ПР-0,4кВ, Запрошены распечатки со СУ ЭЦН. | 0.02 | 0.2 | 0.22 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-25 | 14:27 | 2014-06-25 | 14:58 | 0:31 | 3 | - | - | Технология | К-17 З-Полуденное нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН К-17 | Остановка ЭЦН. Заявка от ЦДНГ-4 в 14-50, запуск скважин без ЭНТ в 14:58ч. Запрошены распечатки со СУ ЭЦН. | 0.18 | 0.09 | 0.27 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-25 | 14:23 | 2014-06-25 | 17:00 | 2:37 | 3 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | К-23 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН К-23 | РУ-6кВ "Очистные сооружения" Ф.О-16. Излом шлейфа от ЛР-6 к ТП К-23. Неполнофазный режим. Выполнен ремонт. | 0.08 | 2.9 | 2.98 | ТЧ | [8 empty] | КП24
июнь | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-06-26 | 0:20 | 2014-06-26 | 0:22 | 0:02 | 26 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 3.85 | 1.39 | 5.2 | [9 empty] | КП18
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-26 | 9:58 | 2014-06-26 | 9:58 | 0:00 | 63 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 ЦЛ-4 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ЦЛ-4 | ПС-110/35/6 кВ "Катыльгинская" АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-4 действием МТЗ, АПВУ, посадка напряжения. Гроза. Бюллетень погоды № 177 b от 26.06.14. Выполняется осмотр ВЛ. | 2.89 | 6 | 8.89 | [9 empty] | КП11
июнь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-06-26 | 11:26 | 2014-06-26 | 12:01 | 0:35 | 1 | - | - | Внешние сети | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1.33 | 0.4 | 1.73 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-26 | 16:40 | 2014-06-26 | 16:40 | 0:00 | 7 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.1-21 | 6(10) | ВЛ | Ф.1-21 | ПС 35/6 кВ №501 АО ВЛ-6 кВ Ф.1-21 действием МТЗ, АПВУ. Гроза. Бюллетень погоды № 177 b от 26.06.14. Выполняется осмотр ВЛ. | 0.37 | 1.29 | 1.66 | [9 empty] | КП11
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-27 | 0.5875 | 2014-06-27 | 0.69306 | 2:32 | 1 | - | - | Технология | К-5 скв.40 Северное нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.40 | АО. КЗ обмотки статора ЭД СКН. Выполнена замена ЭД |  | 0.4 | 0.4 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-28 | 22:39 | 2014-06-28 | 0.94375 | 0:00 | 1 | - | - | Технология | К-63 скв.1044 Первомайское нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.1044 | Остановка УЭЦН по пониженному напряжению. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-28 | 22:35 | 2014-06-29 | 0.74861 | 19:23 | 1 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | Ф.29-19 | 6(10) | ВЛ | Ф.29-19 | ПС 35/6 кВ №129 АО ВЛ-6 кВ Ф.29-19 действием МТЗ, АПВ нет, РПВН. вполнено разделение ВЛ-6кВ на оп.№66 (осмотр ВЛ-6кВ от по.№68 до ТП Од.скв.303р не возможен, нет дороги для автотранспорта, пешком ("много свежих следов медведя, темное время суток"). 29.06.14г. выполнен осмотр ВЛ на спец. технике, Ф.29-19 пролет оп № 80-81 убрали упавшее дерево, оп.№ 81 земенен изолятор. | 0.02 | 4.5 | 4.52 | ТЧ | [8 empty] | КП19 | ПУ8 | ПУ9
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-30 | 18:40 | 2014-06-30 | 0.79444 | 0:24 | 15 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ф.9-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.9-8 | ПС 35/6 кВ №109 АО ВЛ-6 кВ действием МТЗ, АПВН, РПВУ. КЗ КЛ-0.4 кВ 3-х скв. на К-202 (при попытке хищения КЛ-0,4 кВ). Сообщено сотрудникам ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". | 8.85 | 1.21 | 10.06 | [9 empty] | КП20 |  |  |  |  | с
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-06-30 | 23:49 | 2014-07-01 | 0.125 | 3:11 | 1 | - | - | Технология | К-94 скв.1442 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.1442 | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН. КЗ обмотки статора ЭД СКН. Замена 01.07.14г. |  | 0.27 | 0.27 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июль | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-07-02 | 13:13 | 2014-07-02 | 13:15 | 0:02 | 24 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 3.66 | 2.06 | 5.7 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-03 | 3:17 | 2014-07-03 | 3:17 | 0:00 | 13 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.Б10-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б10-17 | БРУ-6 БКНС-10. АО ВЛ-6кВ ФБ10-17 действием МТЗ, АПВУ. Причина выясняется. Выполнен частичный осмотр ВЛ | 1.54 | 0.2 | 1.74 | ТЧ | [8 empty] | КП25
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-03 | 20:54 | 2014-07-03 | 22:07 | 1:13 | 13 | МТЗ | РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.23-15 | 6(10) | ВЛ | Ф.23-15 | ПС 35/6 кВ №123. АО ВЛ-6кВ ф.23-15 действием МТЗ при вводе в работу после планового перевода нагрузок с ф.23-14, ф.23-16 на ф.23-15 для вывода в кап.ремонт 2С-6 ПС №123. РПВУ. | 4.76 | 2.66 | 7.42 | ТЧ | [8 empty] | КП4
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-03 | 6:22 | 2014-07-03 | 8:32 | 2:10 | 1 | - | - | Технология | К-86 скв.64 Лугинецкое нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.64 | АО АВ-0,4кВ в КТПН-6/0,4кВ. Заклинил ЭЦН Э-125, скважина выведена в ремонт. | 0.04 | 0.53 | 0.57 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 |  |  |  | т
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-04 | 15:45 | 2014-07-04 | 16:01 | 0:16 | 7 | ТО | АПВУ | Сторонние | Ф.24-13 | 6(10) | ВЛ | Ф.24-13 | ПС 35/6 кВ №524. АО ВЛ-6 Ф.24-13 действием ТО, АПВУ. Обрыв провода ф."С" а/м "ТАТРА" ООО "Стрежевское ДРСУ», заказчик ОАО «Томскнефть» ВНК, сообщено сотрудникам ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". Выполнен ремонт провода. | 0.19 | 0.03 | 0.22 | ТЧ | [8 empty] | КП20 |  |  |  |  | с
июль | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-07-04 | 16:13 | 2014-07-04 | 17:31 | 1:18 | 1 | - | - | Технология | К-2 Онтонигайское нмр | 0.4 | ПО | Скв.26 К-2 | АО АВ-0,4кВ Iн=400А в ТП №1/1000 кВА., Iраб=370А. Подана заявка на распечатку работы ЭЦН. | 0.29 |  | 0.29 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. | т
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-04 | 17:33 | 2014-07-04 | 17:33 | 0:00 | 4 | - | - | Технология | СУ ЭЦН | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН по пониженному напряжению. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.24 | 1.55 | 1.79 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП11 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. | т
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-04 | 12:20 | 2014-07-04 | 13:11 | 0:51 | 4 | МТЗ АПВ | АПВН | Сторонние | Ф.15-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.15-12 | ПС-35/6кВ №105 АО ВЛ-6 Ф.15-12 действием МТЗ, АПВ неуспешное, РПВ успешное. Работы в охранной зоне ВЛ оп. №156. Эскаватор, хозяин неустановлен. , сообщено сотрудникам ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". | 3.2 | 1.32 | 4.52 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | - | - |  |  | с
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-04 | 11:20 | 2014-07-04 | 13:45 | 2:25 | 1 | - | - | Технология | К-55 Советского нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.587 | Выбит АВ-0,4кВ 250А в ТП Iраб=120А Запрошены распечатки работы СУ ЭЦН | 3.18 | 0.4 | 3.58 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 |  | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. | т
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-05 | 23:39 | 2014-07-06 | 4:40 | 5:00 | 2 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.15-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.15-9 | ПС-35/6кВ №415 ВЛ-6 Ф.15-9, неисправность ЛР-2-1509 опора №22, старение изоляции, выполнен ремонт | 0.08 | 3.33 | 3.41 | Р | 1987 | РЛНД-10-400 УХЛ1 | Неизвестен | ТР- 25.05.11 | 2% | 11.2015г. | 4 | ТО-10.11.13 | КП23 | ПУ5
июль | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-07-06 | 11:52 | 2014-07-06 | 11:57 | 0:05 | 24 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 7.39 | 3.98 | 11.37 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 |  | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-06 | 18:53 | 2014-07-06 | 3:00 | 7:41 | 1 | - | - | Технология | К-12 скв.805 Советского нмр | 0.4 | ПО | К-12 скв.805 Советского нмр | КЗ КЛ-0,4кВ "ВВГ 4*16" от КТПН6/0,4кВ до СУ ЭЦН, выполнен ремонт КЛ-0,4кВ (вставка АВВГ 4*35), сильный нагрев КЛ-0,4кВ "ВВГ 4*16" Iн-75А , Iр (ЭЦН)-80А, ПЭД-32кВт, планируется замена КЛ-0,4кВ (отсутствие дорои, зона затопления) | 8.03 | 3.26 | 11.29 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП3 |  | - |  | т
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-07 | 15:41 | 2014-07-07 | 15:41 | 0:00 | 14 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б10-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б10-17 | БРУ-6 "БКНС-10". АО ВЛ-6кВ Ф.Б10-17 действием ТО, АПВУ. .Гроза. Запланирован осмотр. | 2.17 | 1.47 | 3.64 | - | 1977-02-01 | - | Н/Д | 2013-11-26 | 30 | 2015-11-26 | - | 2014-02-24 | КП25
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-07 | 17:04 | 2014-07-07 | 18:18 | 1:14 | 22 | АО, АПВ | РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б4-18 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-18 | БРУ-6 "БКНС-4". АО ВЛ-6кВ Ф.Б4-18, АПВН, РПВУ. .Гроза. Запланирован осмотр. | 8.82 | 8.41 | 17.23 | - | Н/Д | ШС-10 | Н/Д | 2012-05-19 | 0 | 2014-05-19 | 7 | 2014-07-11 | КП11
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-07 | 15:33 | 2014-07-07 | 15:33 | 0:00 | 10 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.24-1 | 6(10) | ВЛ | Ф.24-1 | ПС-35/6кВ №124 . АО ВЛ-6кВ Ф.24-1, действием ТО, АПВУ. Гроза Запланирован осмотр. | 1.27 | 0.62 | 1.89 | И | 1997 | ШС-10 | нет данных | 2014-04-06 | 0 | 2015-04-01 | 1 | 2014-07-09 | КП11
июль | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-07-07 | 17:26 | 2014-07-07 | 17:26 | 0:00 | 105 | ТЗНП, АПВ | АПВУ | Внешние сети | СВ-5 | 110 | ПО | СВ-5 | АО ВЛ-110 СВ-5 на ПС 220/110/35/6 кВ "С-Соснинская" 1ст. ТЗНП, АПВУ, ПС 110/35/6 кВ "Вахская" 1ст.ТЗНП, АПВУ. Посадка напряжения. Гроза. (Линии на балансе ОАО "ТРК") | 4.52 | 18.1 | 22.62 | [9 empty] | КП18
июль | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-07-07 | 17:29 | 2014-07-07 | 17:29 | 0:00 | 105 | МФО, ТЗНП, АПВ | АПВУ | Внешние сети | СС-3 | 110 | ПО | СС-3 | АО ВЛ-110 СС-3 на ПС 220/110/35/6 кВ "С-Соснинская" МФО, АПВУ, ПС 110/35/6 кВ "Вахская" 1ст.ТЗНП, АПВУ. Посадка напряжения. Гроза. (Линии на балансе ОАО "ТРК") | 3.77 | 3.66 | 7.43 | [9 empty] | КП18
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-07 | 20:00 | 2014-07-07 | 21:37 | 1:37 | 14 | МТЗ АПВ | АПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.8-13 | 6(10) | ВЛ | Ф.8-13 | ПС-35/6кВ №208. АО ВЛ-6кВ Ф.8-13 АПВ неуспешное. К.З. кабельного ввода на оп.№1. Нагрузка К-4К, 5К, 323р переведена на Ф.8-16. | 0.85 | 30.21 | 31.06 | КМ | 2011г. | 1ПКНТ-10-70/120 | нет данных | 2014-05-01 | 10 | 2014-11-01 | 0 | 2014-05-01 | КП11
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-07 | 17:43 | 2014-07-07 | 17:43 | 0:00 | 22 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.1-9, Ф.1-16 | 6(10) | ВЛ | Ф.1-9, Ф.1-16 | ПС-35/6кВ №401. АО В-6 Ф,1-16 действием защиты ТО АПВУ, В-6 Ф.1-9 МТЗ АПВУ, ПС-35/6кВ №401. Посадка напряжения. Гроза. Запланирован осмотр. | 0.82 | 3.27 | 4.09 |  | Ф.1-9 1980 Ф.1-16 1983 | нет | нет | Ф.1-9: ТР- 20.11.12 Ф.1-16: ТР- 14.11.10 | 2% | 11.2014г. | 4 | Ф.1-9: ТО-29.05.14 , Ф.1-16 ТО-23.05.14, | КП25
июль | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-07-07 | 20:10 | 2014-07-07 | 20:10 | 0:00 | 210 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | Внешние сети | С-91, С-92 | 110 | ВЛ | С-91, С-92 | АО ВЛ-110 С-91, С-92 на ПС 220/110/35/6 кВ "Чапаевка" НВЧЗ, АПВУ, ПС 110/35/6 кВ "Катыльгинская" НВЧЗ, АПВУ. Гроза. (Линии на балансе ОАО "ТРК") | 8.46 | 7.81 | 16.27 | [9 empty] | КП18
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-08 | 3:20 | 2014-07-08 | 3:20 | 0:00 | 3 | ТО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.О-16 | 6(10) | ВЛ | Ф.О-16 | РУ-6 кВ "Очистные сооружения" АО ВЛ-6 кВ Ф.О-16 действием ТО, АПВУ. Гроза (оперативное предупреждение от 08.07.14г.). Запланирован осмотр. | 0.11 |  | 0.11 | И | 1981 | ШС-10 | нет данных | НПО 24.08.2012 | 0 | 2014-06-02 | 3 | 2014-06-02 | КП11
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-08 | 3:17 | 2014-07-08 | 3:17 | 0:00 | 15 | ТО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-10 | 6(10) | ВЛ | Ф.10-10 | ПС-35/6 кВ №110 АО ВЛ-6 кВ Ф.10-10 действием ТО, АПВУ. Гроза (оперативное предупреждение от 08.07.14г.). Запланирован осмотр. | 1.41 | 0.38 | 1.79 | - | Н/Д | - | Н/Д | 2011-03-24 | 30 | 2013-03-24 | 2 | 2013-08-07 | КП25
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-08 | 3:23 | 2014-07-08 | 5:08 | 1:45 | 5 | - | АПВУ | Атм., прир. и техн. | В-6 ПЛУ Ф.15-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.15-12 | АО В-6 кВ в ПЛУ (ПЛУ на балансе ООО "Башэнергонефть"), РПВУ. Гроза (оперативное предупреждение от 08.07.14г.). Запланирован осмотр. | 3.26 | 1.63 | 4.89 | [9 empty] | КП24
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-08 | 3:37 | 2014-07-08 | 3:42 | 0:05 | 6 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.1-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.1-6 | ПС-35/6 кВ №101 АО ВЛ-6 кВ Ф.1-6 действием ТО, АПВН, РПВУ. Гроза (оперативное предупреждение от 08.07.14г.). Запланирован осмотр. | 1.7 | 0.6 | 2.3 |  | 1988 | ШС-10 | нет данных | 2012-08-24 | 30 | 2014-08-24 | - | 2014-07-09 | КП11
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-08 | 3:17 | 2014-07-08 | 12:44 | 9:27 | 1 | - | - | Технология | скв.63р. Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ СКН К-46 скв.1032 | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН. КЗ обмотки статора ЭД. Выполнена замена. | 0.3 |  | 0.3 | ПЭ | [8 empty] | КП23 |  |  |  | т
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-08 | 3:19 | 2014-07-08 | 14:50 | 11:31 | 1 | - | - | Технология | К-124 скв.1791 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ СКН К-46 скв.1032 | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН. КЗ обмотки статора ЭД. Выполнена замена. | 2.23 | 0.22 | 2.45 | ПЭ | [8 empty] | КП23 |  |  |  | т
июль | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-07-08 | 3:01 | 2014-07-08 | 3:25 | 0:24 | 2 | - | - | Технология | К-119 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-119 Советское нмр | Остановка УЭЦН во время грозы, запущены в работу без участия персонала ООО "ЭНТ". | 0.58 | 0.3 | 0.88 | ПЭ | [8 empty] | КП11 |  |  |  | т
июль | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-07-08 | 16:18 | 2014-07-08 | 16:28 | 0:10 | 2 | - | - | Технология | К-63 Первомайское нмр | 0.4 | ПО | К-63 Первомайское нмр | Остановка УЭЦН во время грозы, запущены в работу без участия персонала ООО "ЭНТ". | 0.12 |  | 0.12 | ПЭ | [8 empty] | КП11 |  |  |  | т
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-09 | [16 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | нарушений не было
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-10 | 7:38 | 2014-07-10 | 8:55 | 1:17 | 3 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | ЛР-6 К-93 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | К-93 | ПС-35/6 кВ №107 ВЛ-6 кВ Ф.7-12. АО СУ ЭЦН К-93 плохой контакт ЛР-6 К-93, выполнена ревизия ЛР-6 К-93, замечание устранено | 1.34 | 0.62 | 1.96 | Р | 1998 | РЛНД-10-400 | нет данных | 2011-03-14 | 20 | 2014-03-14 | 1 | 2014-05-27 | КП23
июль | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-07-11 | 2:54 | 2014-07-11 | 3:02 | 0:08 | 22 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 3.52 | 1.5 | 5.02 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-11 | 22:32 | 2014-07-11 | 22:32 | 0:00 | 96 | - | - | Внешние сети | СУ ЭЦН | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН Игольского, Талового, Крапивинского, Двуреченского н.м.р. | Посадка напряжения из внешней сети ОАО "ТРК". Остановка УЭЦН. АО нет. Гроза. Причину посадки в ОАО "ТРК", ТРДУ причины посадки не сообщают. | 7.02 | 22.67 | 29.69 | [9 empty] | КП18
июль | Томскнефть | ОАО "ФСК ЕЭС" Томское ПМЭС | 2014-07-11 | 18:38 | 2014-07-11 | 19:40 | 1:02 | 919 | ДЗШ, АОПО | - | Внешние сети | ПС 220 «Советско-Соснинская» | 220 | ПС | 2СШ-220 кВ | ПС 220/110/35/6 кВ «Советско-Соснинская» АО 2СШ-220 кВ, 4АТ действием ДЗШ-220, упала колонка озоляторов ШР-220 НСС-1 (На балансе ТП МЭС). ПС 220/110/35/6 кВ «Советско-Соснинская» действием АОПО отключение В-35 Ц-1, Ц-2, Ц-7, Ц-8, Ц-10, Ц-11, ПС 110/35/6 кВ «Вахская» действием АОПО отключение В-35 ЦЛ-1, ЦЛ-2, ЦЛ-6, ЦЛ-7. 2СШ-220. (На балансе ТП МЭС). | 125.9 | 404.09 | 529.99 | [9 empty] | КП18
июль | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-07-11 | 20:28 | 2014-07-11 | 20:28 | 0:00 | 480 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | Внешние сети | С-103, С-104 | 110 | ВЛ | С-103, С-104 | АО ВЛ-110 С-103, С-104 на ПС 110/35/6 кВ "Лугинецкая" НВЧЗ, АПВУ, ПС 220/110/35/10 кВ "Парабель" НВЧЗ, АПВУ. Гроза. (Линии на балансе ОАО "ТРК"). Следы перекрытия на оп.№368 от провода ф. "А" до траверсы на обоих ВЛ. | 60.11 | 178.43 | 238.54 | [9 empty] | КП18
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-12 | 21:05 | 2014-07-12 | 21:05 | 0:00 | 4 | - | - | Внешние сети | СУ ЭЦН | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН Чкаловское, Катыльгинское, Оленье н.м.р. | Посадка напряжения из внешней сети ОАО "ТРК". Остановка УЭЦН. АО нет. Причину посадки в ОАО "ТРК", ТРДУ причины посадки не сообщают. Гроза, дождь штормпредупреждение №192 от 11.07.14 | 0.25 | 1.28 | 1.53 | [9 empty] | КП18
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-12 | 22:51 | 2014-07-12 | 22:51 | 0:00 | 11 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.11-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.11-8 | ПС 35/6 кВ №111 АО ВЛ-6 Ф.11-8 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, дождь штормпредупреждение №192 от 11.07.14 | 0.3 | 1.55 | 1.85 | - | Н/Д |  | Н/Д | 2013-02-06 | 30 | 2015-02-06 | 0 | 2014-04-17 | КП25
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-12 | 22:51 | 2014-07-12 | 22:51 | 0:00 | 6 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.30-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.30-8 | ПС 35/6 кВ №130 АО ВЛ-6 Ф.30-8 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, дождь штормпредупреждение №192 от 11.07.14 | 1.13 | 0.86 | 1.99 | И | Н/Д | ШС-10 | Н/Д | 2014-04-06 | 100 | 2016-04-06 | 0 | 2014-04-10 | КП11
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-12 | 22:51 | 2014-07-12 | 22:51 | 0:00 | 19 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.7-19 | 6(10) | ВЛ | Ф.7-19 | ПС 35/6 кВ №107 АО ВЛ-6 Ф.7-19 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, дождь штормпредупреждение №192 от 11.07.14 | 5.83 | 2.65 | 8.48 | - | Н/Д |  | Н/Д | 2013-07-20 | 30 | 2015-07-20 | 0 | 2013-07-19 | КП25
июль | Томскнефть | ООО "Южно Охтеурское" | 2014-07-12 | 22:51 | 2014-07-12 | 22:51 | 0:00 | 8 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | Ф.Гр-14 | 6(10) | ВЛ | Ф.Гр-14 | ПС-110/35/6 "Григорьевская" АО ВЛ-6кВ Ф.Гр-14 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. КЗ КЛ-6кВ в зоне ответственности ООО «Южно-Охтеурское» | 0.32 | 0.63 | 0.95 | КМ | [8 empty] | КП18
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-12 | 17:26 | 2014-07-12 | 22:51 | 5:25 | 113 | ДЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-3, ЦЛ-4 | 35 | ВЛ | ЦЛ-3, ЦЛ-4 | АО ВЛ-35 ЦЛ-3 2ст. ДЗ, АПВУ, ЦЛ-4 1ст. ДЗ, АПВН. Гроза, дождь штормпредупреждение №192 от 11.07.14 | 6.27 | 24.57 | 30.84 |  | 1981г. |  | ССМУ тр.ТНС | ЦЛ-3 12.09.2010 ЦЛ-4 01.06.2007 | 100 | 2014-08-01 | 0 | 2013-10-12 | КП25
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-12 | 18:31 | 2014-07-12 | 18:31 | 0:00 | 29 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-1 | 35 | ВЛ | ЦЛ-1 | ПС 110/35/6 кВ "Вахская" АО ВЛ-35 ЦЛ-1 действием ТО, АПВУ. Гроза, дождь штормпредупреждение №192 от 11.07.14 | 1.01 | 1.68 | 2.69 | [9 empty] | КП25
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-13 | 1:01 | 2014-07-13 | 1:01 | 0:00 | 4 | - | - | Атм., прир. и техн. | СУ ЭЦН | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН Вахское | АО СУ ЭЦН по посадке напряжения. Гроза, дождь штормпредупреждение №192 от 11.07.14 Причина выясняется. | 0.48 | 0.61 | 1.09 | [9 empty] | КП24
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-07-13 | 14:33 | 2014-07-13 | 15:57 | 1:24 | 1 | - | - | Технология | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 3.1 | 1 | 4.1 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-14 | 18:16 | 2014-07-14 | 18:59 | 0:43 | 5 | АО, АПВ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.30-18 | 6(10) | ВЛ | Ф.30-18 | ПС 35/6 кВ №130 АО ВЛ-6 Ф.30-18 АПВН, РПВУ, выпонен частичный осмотр ВЛ, (зона затопления).15.07.14 запланирован дальнейший осмотр. | 1.09 | 0.81 | 1.9 |  | 2012-04-30 | ШС-10 | ООО "Электро" | 2014-03-06 | 30 | 2016-03-06 |  | 2014-04-17 | КП23
июль | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-07-15 | 1:28 | 2014-07-15 | 1:33 | 0:05 | 23 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 4.2 | 2.92 | 7.12 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-15 | 3:33 | 2014-07-15 | 4:24 | 0:51 | 1 | - | - | Технология | К-6 скв.406 Двуреченское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | АО АВ-0,4 в ТП. Запрошены распечатки работы СУ ЭЦН. | 1.16 | 4.75 | 5.91 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 |  |  |  | т
июль | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-07-15 | 5:01 | 2014-07-15 | 5:04 | 0:03 | 23 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 4.08 | 3.13 | 7.21 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18
июль | Томскнефть | ОАО "Тюменьэнерго" | 2014-07-15 | 7:02 | 2014-07-15 | 7:02 | 0:00 | 21 | - | - | Внешние сети | СУ ЭЦН ЦДНГ-4, 7, 8 | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Посадка напряжения из внешней сети ОАО "Тюменьэнерго", зафиксирована ПТК ЧЯ. Остановка УЭЦН. Томское РДУ, ТП МЭС причины посадки не сообщают. | 2.9 | 1.51 | 4.41 | [9 empty] | КП18
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-16 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-17 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-07-18 | 2:53 | 2014-07-18 | 3:01 | 0:08 | 22 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 2 | 0.2 | 2.2 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-07-18 | 18:15 | 2014-07-18 | 18:31 | 0:16 | 22 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 1.49 | 0.3 | 1.79 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-18 | 12:45 | 2014-07-18 | 18:28 | 5:43 | 2 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.ЗМ-5 | 6(10) | ВЛ | Ф.ЗМ-5 | ПС-110/35/6 кВ "Западно-Моисеевская" АО ВЛ-6 Ф.ЗМ-5 действием ТО, АПВН, наклон опоры №40 в сторону опоры 39, сближение проводов на не допустимое расстояние, пробой воздушного промежутка. Выполнено выравнивание опоры, установка укоса, перетяжка проводов, ВЛ введена в работу. | 7.65 | 0.2 | 7.9 | СК | 2002г. | Пт-10-1Р | Неизвестен | 2011-03-24 | - | 2015-03-24 | 3 | 2013-02-24 | КП17
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-19
июль | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-07-20 | 21:59 | 2014-07-20 | 21:59 | 0:00 | 25 | ТЗНП, АПВ | АПВУ | Внешние сети | СВ-5 | 110 | ВЛ | СВ-5 | АО ВЛ-110 СВ-5 на ПС 220/110/35/6 кВ "С-Соснинская" ТО, АПВУ, ПС 110/35/6 кВ "Вахская" 1ст.ТЗНП, 3ст.ДЗ, АПВУ. Посадка напряжения. (На балансе ОАО "ТРК") | 0.96 | 5.41 | 6.37 | [9 empty] | КП18
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-07-20 | 19:33 | 2014-07-20 | 19:35 | 0:02 | 6 | - | - | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1.18 | 2.22 | 3.4 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 |  |  |  | т
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-21 | 21:39 | 2014-07-21 | 21:39 | 0:00 | 22 | - | - | Атм., прир. и техн. | СУ ЭЦН ЦДНГ-9 | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | АО СУ ЭЦН по посадке напряжения. Гроза, дождь штормпредупреждение №202 b от 21.07.14 Причина выясняется. | 0.86 | 4.64 | 5.5 | [9 empty] | КП11
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-21 | 22:08 | 2014-07-21 | 22:08 | 0:00 | 20 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.9-16, 9-19 | 6(10) | ВЛ | Ф.9-19 | ПС-35/6кВ №609 АО ВЛ-6 кВ Ф.9-19 ТО, АПВ успешное. Гроза, дождь штормпредупреждение №202 b от 21.07.14 | 5.4 | 25.9 | 31.3 | ТЧ | 2010г. | ШС-10 | - | 2013-11-24 | 100 | 2015-11-15 | 0 | 2013-11-24 | КП11 | ПУ8
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-21 | 22:08 | 2014-07-22 | 4:30 | 6:26 | 29 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.9-16, 9-19 | 6(10) | ВЛ | Ф.9-16 | ПС-35/6кВ №609 АО ВЛ-6 кВ Ф.9-16 ТО, АПВ успешное. Выгорел контакт ЛР-6 Ф.9-16 оп.1 ф. "А", при попадании молнии. Нагрузка переведена на ВЛ-6 Ф.9-19. Гроза, дождь штормпредупреждение №202 b от 21.07.14 | 27.91 | 65 | 92.91 | ТЧ | 2010г. | РЛНД-10-400 УХЛ1 | - | 2013-11-24 | 100 | 2015-11-15 | 0 | 2013-11-24 | КП11 | ПУ8
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-21 | 22:08 | 2014-07-22 | 3:05 | 4:47 | 13 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.9-13 | 6(10) | ВЛ | Ф.9-13 | ПС-35/6кВ №609 АО ВЛ-6 Ф.9-13 действием ТО, АПВ-успешное. Повреждение провода ВЛ-6 Ф.9-13 оп. 45-47, при попадании молнии. Нагрузка переведена на ВЛ-6 Ф.9-19. Выполнен ремонт провода. Штормпредупреждение №202 b от 21.07.14 | 21.42 | 105.1 | 126.52 | ТЧ | 2010г. | АС-120 | - | 2013-11-24 | 100 | 2015-11-15 | 0 | 2013-11-24 | КП11
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-21 | 22:08 | 2014-07-21 | 22:08 | 0:00 | 73 | ТО, МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.11-6, 11-19, 11-20 | 6(10) | ВЛ | Ф.11-6, 11-19, 11-20 | ПС-35/6кВ №611 АО ВЛ-6 Ф.11-6 действием МТЗ, АПВ-успешное. АО ВЛ-6 Ф.11-19, Ф.11-20 действием ТО, АПВ-успешное. Гроза, дождь штормпредупреждение №202 b от 21.07.14 Причина выясняется. | 6.14 | 32.47 | 38.61 | ТЧ | 2010г. | ШС-10 | - | 2013-12-14 | 100 | 2014-12-15 | 0 | 2013-12-14 | КП11
июль | Томскнефть | ОАО "ФСК ЕЭС" Томское ПМЭС | 2014-07-22 | 17:07 | 2014-07-22 | 17:28 | 0:21 | 1274 | НВЧЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | НСС-1, НСС-2 | 220 | ВЛ | НСС-1, НСС-2 | АО ВЛ-220кВ НСС-1, НСС-2 Нижневартовская ГРЭС - ПС-220 "Советско-Соснинская" действием НВЧЗ, АПВ неуспешное, РПВ успешное. (гроза, штормовое предупреждение №202 от 21.07.14.) | 151.72 | 373 | 524.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-22 | 14:18 | 2014-07-22 | 14:45 | 0:25 | 9 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.Кр-3 | 6(10) | ВЛ | Ф.Кр-3 | ПС-110/35/6кВ "Крапивинская" АО ВЛ-6 Ф.Кр-3 действием ТО, АПВ-неуспешное. Падение дерева на провода в пролете между опор №65/1-66/1. Нагрузка переведена на ВЛ-6 Ф.Кр-15. Устранено 23.07.14. | 0.17 | 0.54 | 0.71 | ТЧ | 2002г. | АС-120 | - | 2013-09-30 | 100 | 2014-09-15 | 0 | 2013-09-30 | КП19
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-22 | 8:04 | 2014-07-22 | 8:04 | 0:00 | 12 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-8 | 35 | ВЛ | ЦЛ-8 | ПС-110 "Лугинецкая" АО ВЛ-35 ЦЛ-8 действием ТО, АПВ успешное. Произведен осмотр ЦЛ-8 видимых повреждения не выявлено. (гроза, штормовое предупреждение №202 от 21.07.14.) | 0.26 | 0.04 | 0.3 | ТЧ | 1988г. |  | нет данных | ТО .04.2012 | 100 | 2014-12-01 | 0 | 2014-04-16 | КП25
июль | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-07-22 | 12:20 | 2014-07-22 | 12:20 | 0:00 | 91 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | Внешние сети | С-91, С-92 | 110 | ВЛ | С-91, С-92 | АО ВЛ-110кВ С-91, С-92 ПС 220/110/10 кВ "Чапаевка" - ПС 110/35/6 кВ "Катыльгинская" действием НВЧЗ, АПВ успешное. (гроза, штормовое предупреждение №202 от 21.07.14.) | 13.55 | 32.22 | 45.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-22 | 10:20 | 2014-07-22 | 10:20 | 0:00 | 28 | - | - | Атм., прир. и техн. | СУ ЭЦН ЦДНГ-7,8 | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | АО СУ ЭЦН по посадке напряжения. Бросок тока по ВЛ-35 ЦЛ-8, 9 от ПС 110/35/6 кВ "Катыльгинская" во время грозы, время и величина воздействия была недостаточная для отключения ВЛ-35. Гроза, дождь штормпредупреждение №202 от 21.07.14. | 2.76 | 7.35 | 10.11 | ТЧ | 1987 | нет | нет | ТО-22.10.14 ТР- 10-27.03.13 | 1 | 10.2014г. | 0 | ТО-22.10.14 | КП25
июль | Томскнефть | ОАО МП "АНГГ" | 2014-07-22 | 16:36 | 2014-07-22 | 18:11 | 1:35 | 25 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 ЦЛ-5М ПС 35/6 кВ №129 - ПС 35/6 кВ "Мохтик" | 35 | ВЛ | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения, при АО ВЛ-35 ЦЛ-5М ПС 35/6 кВ №129 - ПС 35/6 кВ "Мохтик" МТЗ, АПВН, РПВУ. (гроза, штормовое предупреждение №202 от 21.07.14.). | 5.58 | 0.56 | 6.14 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-22 | 5:58 | 2014-07-22 | 5:58 | 0:00 | 27 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Б4-16, Б-417 | 6(10) | ВЛ | Б4-16, Б-417 | БРУ-6 кВ №4 АО Ф.Б4-16, Ф.Б4-17 действием ТО АПВ усп. (гроза, штормовое предупреждение №202 от 21.07.14.) | 1.08 | 2.57 | 3.65 | ТЧ | 1987г. |  | ССМУ тр.ТНС | 2008-04-02 | 20 | 01.08.2014 01.09.2014 | 4 | 2013-10-10 | КП25
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-23 | 20:59 | 2014-07-23 | 20:59 | 0:00 | 21 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.6-1, Ф6-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.6-1, Ф6-12 | ПС-35/6кВ №206 АО ВЛ-6 кВ Ф.6-1, Ф.6-12 ТО, АПВ успешное. (гроза, штормовое предупреждение №202 от 23.07.14.). | 0.64 | 0.18 | 0.82 |  | нет данных |  | нет данных | 12.06.2011 12.06.2010 | 30 | 2014-10-01 | 0 | 2013-10-10 | КП25
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-23 | 21:25 | 2014-07-23 | 23:00 | 1:35 | 5 | МТЗ | РПВУ АПВ-нет | Атм., прир. и техн. | Ф.8-13 | 6(10) | РП | КУВ-6 К-4 СВ-6 | К-4Кош. КУВ-6 АО СВ-6 действием МТЗ от КУВ-6 через СВ-6 запитана ВЛ-6кВ Ф.8-13. (гроза, штормовое предупреждение №202 от 23.07.14.). | 0.17 | 7.29 | 7.46 |  | 2011г. |  | нет данных | 2014-05-01 | 10 | 2014-08-01 | 0 | 2014-05-01 | КП11
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-24 | 16:20 | 2014-07-24 | 16:20 | 2:35 | 8 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.11-19 | 6(10) | ВЛ | Ф.11-19 | ПС-35/6 кВ №611 АО ВЛ-6 кВ Ф.11-19 действием ТО, АПВУ. Осмотрен, оп. №105 разрушение изолятора фазы "В". Выполнен ремонт. Гроза, штормпредупреждение №204 от 23.07.14г. | 1.02 | 1.1 | 2.12 |  | 2010г. | ШС-10 | - | 2013-12-14 | 100 | 2014-12-15 | 0 | 2013-12-14 | КП11 | ПУ8
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-07-24 | 16:26 | 2014-07-24 | 16:30 | 0:04 | 5 | - | - | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1.15 | 3.34 | 4.49 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-24 | 16:30 | 2014-07-24 | 16:30 | 0:00 | 33 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-7 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-7 | ПС-35/6 кВ №203 АО ВЛ-6 Ф.3-7 действием ТО, АПВУ. Осмотр 25.07.14г. Гроза, штормпредупреждение №204 от 23.07.14г. | 0.27 | 0.14 | 0.41 |  | 1984г. |  | ССМУ тр.ТНС | 2012-04-12 | 20 | 2014-08-01 | 0 | 2013-10-14 | КП23
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-24 | 16:36 | 2014-07-24 | 16:36 | 0:00 | 4 | АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-6 | ПС-35/6 кВ №203 АО ВЛ-6 Ф.3-6 действием ТО, АПВУ. Осмотр 25.07.14г. Гроза, штормпредупреждение №204 от 23.07.14г. | 0.19 |  | 0.19 |  | 1986г. |  | ССМУ тр.ТНС | 2012-04-12 | 20 | 2014-08-01 | 0 | 2013-10-14 | КП23
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-24 | 16:32 | 2014-07-24 | 16:32 | 0:00 | 9 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.2-16 | 6(10) | ВЛ | Ф.2-16 | ПС-35/6 кВ №206 АО ВЛ-6 Ф.2-16 (блинкер АО), АПВУ. Осмотр 25.07.14г. Гроза, штормпредупреждение №204 от 23.07.14г. | 0.48 | 0.06 | 0.54 |  | нет данных |  | нет данных | 2009-06-08 | 0 | 2014-09-01 | 4 | 2013-10-16 | КП25
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-25 | 11:19 | 2014-07-25 | 18:08 | 6:49 | 8 | - | - | Атм., прир. и техн. | Ф.6-1 | 6(10) | ВЛ | Ф.6-1 | ПС-35/6кВ №206 ВЛ-6 кВ Ф.6-1 Неполнофазный режим. Падение дерева на провода ВЛ в пролете оп.№24-№25 Ф6-1, обрыв провода ф"В". Выполнен ремонт. | 0.33 | 25.27 | 25.6 | ТЧ |  | АС-120 | [6 empty] | КП19 | ПУ8
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-25 | 4:15 | 2014-07-25 | 5:01 | 0:46 | 1 | - | - | Технология | К-11скв 289. Оленье нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Аварийное отключение АВ-0,4 в ТП№1/400кВА. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.46 | 0.8 | 1.26 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-26 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-27 | [28 empty] | нарушений не было
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-28 | 19:05 | 2014-07-28 | 20:53 | 0:46 | 1 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Сторонние | ф.1-37 | 6(10) | ВЛ | ф.1-37 | АО ВЛ-6 Ф.1-37 действием МТЗ, АПВ-нет, РПВН, Двухфазное КЗ между проводами ВЛ-6 Ф.1-37 оп. 61/2 при касании их деревом. Нарушение охранной зоны ВЛ-6 эксковатором К-703МА гос. номер 3626 ТК70, принадлежащего ООО «УТТ-2» под управлением тракториста Ложникова Н.П., о факте нарушения был составлен акт ООО ЧОП «РН-Охрана-Томск» . Дерево убрано ВЛ-6 Ф.1-37 включена в работу. | [12 empty] | КП20 |  |  |  |  | с
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-29 | 20:00 | 2014-07-29 | 23:30 | 3:30 | 5 | ТО, АПВ | АПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.24-14 | 6(10) | ВЛ | Ф.24-14 | ПС 35/6 кВ №124. АО ВЛ-6 Ф.24-13 действием ТО, АПВН. Неисправность трансформатора 6/0,4кВ 400 кВА ТП-1 К-24, нагрузка переведена на ТП-2, | 0.34 | 4.06 | 4.4 | ТЧ | 1998 | ТМ6/0,4/400 | Н/Д | 2011-10-10 | 50 | 2014-10-10 | 0 | 2014-07-30 | КП23 | ПУ9
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-30 | 10:38 | 2014-07-30 | 10:38 | 0:00 | 10 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | 1Т ПС-35/6 кВ №414 | 35 | ПС | 1Т ПС-35/6 кВ №414 | ПС-35/6 кВ №414 отключение 1Т (выпавших блинкеров нет), работа АВР-6 успешная. Выполнена послеаварийная проверка РЗА 1Т, замыкание в реле времени ТВМ, реле времени заменено. 1Т введен в работу. | 2.05 | 2.78 | 4.83 | РЗА | 2005 | РСВ13-18УХЛ4 | ОАО "ЧЗМЗ" | 2014-12-07 | 100% | 07.2014г | 0% | 07.12.2014г | КП23
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-07-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-01 | 9:50 | 2014-08-01 | 14:50 | 5:00 | 1 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | К-6 скв.401 Ломовое нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.401 | АО к.з. АВ-0,4 кВ (Iн-250 А) в РУ-0,4 кВ КТПН №1. Выполнена замена АВ-0,4 кВ. | 0.13 | 4.63 | 4.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | -
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-02 | 17:40 | 2014-08-02 | 19:05 | 1:25 | 3 | - | - | Технология | К-3Г Герасимовское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН К-3Г | АО вводного АВ-0,4 кВ (Iн-630 А) в КТПН-6/0,4 кВ. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН | 0.4 | 1.02 | 1.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-02 | 16:46 | 2014-08-02 | 19:01 | 2:15 | 1 | - | - | Технология | скв.368од. Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ СКН скв.368од. | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН, к.з. МП. Выполнена замена МП. |  | 0.21 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-04 | 9:50 | 2014-08-04 | 19:20 | 9:30 | 1 | - | - | Технология | К-150А скв.1811к. Советское нмр | 0.4 | ПО | СКН | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН. КЗ обмотки статора ЭД. Выполнена замена ЭД. |  | 0.3 | 0.3 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
август | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-08-05 | 18:19 | 2014-08-05 | 18:19 | 0:00 | 9 | ТЗНП 2 ст., АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | С-91Ч | 110 | ВЛ | С-91Ч | АО ВЛ-110кВ С-91Ч ПС 110/35/6 кВ "Катыльгинская" - ПС 110/35/6 кВ "Черемшанская" действием ТЗНП 2ст., АПВ успешное. | 0.51 | 0.29 | 0.8 |  | 1981г. | АС-120 | - | 09.2013. | 100% | 09.2016. | - | 02.14. | КП11
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-06 | 1:36 | 2014-08-06 | 3:00 | 1:24 | 1 | - | - | Технология | К-79 скв.552 Советскоое нмр | 0.4 | ПО | СУ скв.552 | АО АВ-0,4кВ в КТПН-6/0,4кВ, Iн=160А, Iр=60А. | 0.04 | 0.2 | 0.24 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
август | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-08-07 | 16:46 | 2014-08-07 | 17:12 | 0:26 | 14 | - | - | Внешние сети | В-110 С-95м | 110 | ПС | В-110 С-95м | Отключение В-110 С-95М ПС-110/35/6 "Малореченская", причина выясняется. | 3.74 | 1.61 | 5.35 | [9 empty] | КП18
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-10 | 5:31 | 2014-08-10 | 5:31 | 0:00 | 114 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-1 | 35 | ВЛ | ЦЛ-1 | АО ВЛ-35 ЦЛ-1 ПС "Вахская" действием ТО, АПВУ. Гроза, дождь, шторм.пред-е №222 от 10.08.14. Осмотр продолжается. | 4.4 | 18.33 | 22.73 | И | нет данных | ПС-70 | нет данных | 2007-08-01 | 100% | 2014-07-01 | 0 | 2013-10-12 | КП11
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-10 | 6:01 10:50 | 2014-08-10 | 6:01 10:50 | 0:00 | 21 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-7 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-7 | ПС 35/6 кВ №203 АО ВЛ-6кВ Ф.3-7 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм.пред-е №222 от 10.08.14. Разрушение изоляторов оп №32 ф."А", №108/3 ф."А" (Ф.3-12) схема ремонтная.часть Ф.3-12 запитана от Ф.3-7 для работы БУ | 1.31 | 14.7 | 16 | И | 1984г. | ШС-10 | нет данных | 2010-12-01 | 15 | 2014-09-01 | 1 | 2013-08-01 | КП11
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-10 | 5:38 | 2014-08-10 | 5:38 | 0:00 | 13 | ДЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-6, ЦЛ-7 | 35 | ВЛ | ЦЛ-6, ЦЛ-7 | АО ВЛ-35 ЦЛ-6, ЦЛ-7 ПС "Первомайская" действием 1ст. ДЗ, АПВУ. Гроза, шторм.пред-е №222 от 10.08.14. | 1.79 | 5.78 | 7.6 | И | 1984 | ПС-70 | - | 03.2013. | 100% | 08.20118 | 0 | 17.07.2014г. | КП11
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-10 | 20:51 | 2014-08-10 | 20:51 | 0:00 | 46 | ДЗТ | - | Атм., прир. и техн. | 1Т ПС-110/35/6 "Катыльгинская" | 110 | ПС | 1Т ПС-110/35/6 "Катыльгинская" | Гроза. АО 1Т ПС-110/35/6 "Катыльгинская" действием ДЗТ, Работа АВР-35, АВР-6 нет. Ожидание испытаний 1Т, ОПН-110, ОПН-35, ОПН-6... | 8.66 | 28.81 | 37.47 | Т | 2005 | ТДТН-25000/110У1 | УЭТМ | 16.08.2013г | 100% | 08.2015г | 0 | 06.08.2014г. | КП11
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-10 | 23:32 | 2014-08-10 | 23:32 | 0:00 | 34 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-8 | 35 | ВЛ | ЦЛ-8 | АО ВЛ-35кВ ЦЛ-8 ПС-110/35/6 "Катыльгинская" действием 2ст. МТЗ. АПВУ. Посадка напряжения. Гроза, шторм.пред-е №222 от 10.08.14. | 6.52 | 36.68 | 43.2 | - | 1986 | - | нет данных | 04.2014. | 100% | 04.2018. | 0 | 04.2014. | КП11
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-10 | 19:47 | 2014-08-10 | 19:47 | 0:00 | 6 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.2-1 | 6(10) | ВЛ | Ф.2-1 | ПС 35/6 кВ №502 АО ВЛ-6кВ Ф.2-1 от ТО, АПВУ. Гроза, шторм.пред-е №222 от 10.08.14. Произведен осмотр ВЛ, замечаний нет | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ТЧ | 1988г. | - | нет данных | ТО .09.2007 | 100 | 2014-10-01 | 6 | 2014-06-01 | КП25
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-11 | 3:26 | 2014-08-11 | 11:10 | 7:44 | 8 | ТО АПВ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.Б2-2 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б2-2 | БРУ-6 БКНС-2 Советского нмр АО ВЛ-6 Ф.Б2-2 действием ТО, АПВН, РПВН. Гроза, штормовое предупреждение № 222 от 10.08.14 Разрушен изолятор оп.№32 выполнена замена. | 10.31 | 5.18 | 15.49 | И | [8 empty] | КП23 | ПУ8
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-11 | 3:01 | 2014-08-11 | 9:45 | 6:44 | 1 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | ЛР-6 К-23 Оленьего нмр | 6(10) | ВЛ | К-23 скв..485 | ПС 35/6кВ №401 ВЛ-6 Ф.1-9 ЛР-6 К-23. Нарушение контакта ЛР-6 К-23 фаза "В" Выполнен ремонт ЛР-6 К-23 | 1.49 | 2.2 | 3.69 | Р |  | РЛНД-6 | нет данных | Ф.1-9: ТР- 20.11.12 | 2% | 11.2014г. | 4 | Ф.1-9: ТО-29.05.14 | КП4
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-11 | 5:03 | 2014-08-11 | 10:17 | 5:14 | 2 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.5-7 | 6(10) | ВЛ | Ф.5-7 | ПС 35/6кВ №305 ВЛ-6 Ф.5-7 ЛР-6 оп.36. Разрушение колонки ЛР-6 фаза "В" Выполнена замена ЛР-6 оп.36 | 1.9 | 1.4 | 3.3 | Р | 2002 | РЛНД-10Б/400 НУХЛ1 | нет данных | 04.04.14 г. | 60% | 04.16 г. | 0 | 02.04.14 г. | КП23 | ПУ9
август | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-08-12 | 11:06 | 2014-08-12 | 11:48 | 0:42 | 169 | ДЗТ | - | Внешние сети | 2Т | 110 | ПС | 1Т | АО 2Т действием ДЗТ ПС 110/35/6 кВ "Вахская" разрушение опорного изолятора на ШМ-6 кВ. Посадка напряжения (На балансе ОАО "ТРК") | 5.9 | 90.7 | 96.6 | И | [8 empty] | КП18
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-12 | 11:41 | 2014-08-12 | 15:25 | 3:44 | 29 | МТЗ | - | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №206 яч.6 кВ №12 | 35 | ПС | В-6 Ф.6-12 | ПС 35/6 кВ №206 АО 1С-6 КЗ В-6 яч.12 действием МТЗ при подаче напряжения после АО 2Т на ПС 110/35/6 кВ "Вахская". 1С-6 выведена в ремонт устраняются последствия КЗ, потребители запитаны по резервным ВЛ | 1.1 | 46.1 | 47.2 | В | 1987г. | ВБЧ-СЭ-10 | Самара электрощит | 2014-03-01 | 100 | 2016-03-01 | 0 | 2014-03-01 | КП23 | ПУ9
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-13 | 7:15 | 2014-08-13 | 7:49 | 0:34 | 1 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.20-10 | 6(10) | ВЛ | Ф.20-10 | ПС 35/6кВ №420 АО ВЛ-6 Ф.20-10 действием МТЗ, АПВ не успешно, РПВУ. штормовое предупреждение № 224 от 12.08.14. Производится осмотр | 0.01 | 0.12 | 0.13 | - | 2009 | - | - | 09.2012. | 60% | 09.2014. | 0 | 03.2014. | КП11 | -
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-13 | 15:38 | 2014-08-13 | 20:19 | 4:41 | 2 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 К-15 Оленьего нмр | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 К-15 Оленьего нмр | ПС-35/6кВ №401. ВЛ-6 Ф.1-9 Остановка ЭЦН по пониженному напряжению (отсутствие фазы). Нарушение контакта провода фазы А на оп. №115. Выполнен ремонт ВЛ-6 | 4.29 | 0.9 | 5.19 | ТЧ | 1980 | АС-95 | нет данных | 07.2007г. | 40% | 07.2014. | 7 | 01.14. | КП23 | ПУ9
август | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-08-14 | 11:24 | 2014-08-14 | 11:24 | 0:00 | 97 |  |  | Внешние сети | 1С-35 | 35 | ПС | 1Т | АО 1С-35 ПС 110/35/6 кВ "Вахская" причины выясняются. Составлен и направлен запрос в ОАО "ТРК" на предоставление причин отключения и принятых мер.. (На балансе ОАО "ТРК") | 5.48 | 10.34 | 15.82 | [9 empty] | КП18
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-14 | 13:57 | 2014-08-14 | 16:35 | 2:38 | 1 | - | - | Технология | Од.скв.310 Советское нмр | 0.4 | ПО | СКН | АО АВ-0,4 кВ в СУ ШГН, КЗ катушки МП-0,4 в СУ ШГН. Выполнена замена МП-0,4. |  | 0.35 | 0.35 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  | т
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-15 | 13:17 | 2014-08-15 | 15:23 | 2:06 | 1 | - | - | Технология | Од.скв.368 Советское нмр | 0.4 | ПО | СКН | АО АВ-0,4 кВ в СУ ШГН, КЗ катушки МП-0,4 в СУ ШГН. Выполнена замена МП-0,4. |  | 0.19 | 0.19 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 |  |  |  | т
август | Томскнефть | ООО "Башэнергонефть" | 2014-08-15 | 20:30 | 2014-07-15 | 22:51 | 2:21 | 4 | - | - | Внешние сети | В-6 ПЛУ Ф.15-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.15-12 | АО В-6 кВ в ПЛУ (ПЛУ на балансе ООО "Башэнергонефть"), РПВУ. Причины выясняются. | 3.03 | 1.62 | 4.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-15 | 22:59 | 2014-07-15 | 23:15 | 0:16 | 24 | - | РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | В-6 ПЛУ-1 Ф.Чр-9 | 6(10) | ВЛ | Ф.Чр-9 | Аварийное отключение В-6 ПЛУ-1 Ф.ЧР-9 (реклоузер), ручное включение успешное, Выяснение причины 16.08.14. | 10.07 | 0.91 | 10.98 | РЗА | 06.14г | Модуль управления MPM/TEL-03E | TEL Таврида Электрик | не проводился |  | 05.2015г. | 0 | 06.14г | КП9
август | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-08-15 | 14:42 | 2014-07-15 | 14:42 | 0:00 | 52 | - | - | Внешние сети | СУ ЭЦН | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения во внешних сетях, причина выясняется. | 2.65 | 1.27 | 3.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-15 | 10:42 | 2014-08-15 | 14:46 | 4:04 | - | ТО | АПВН РПВН | Сторонние | ФБ4-12 | 6(10) | ВЛ | ФБ4-12 | РУ-6 кВ №1 АО ВЛ-6 кВ Ф.1-30, 1-41. Обрыв проводов трубоукладчиком ООО Рафстэл,Выполнен ремонт ВЛ-6 кВ. | [12 empty] | КП20
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-16 | 4:45 | 2014-07-16 | 4:57 | 0:12 | 24 | - | РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | В-6 ПЛУ-1 Ф.Чр-9 | 6(10) | ВЛ | Ф.Чр-9 | Аварийное отключение В-6 ПЛУ-1 Ф.ЧР-9 (реклоузер), повторное включение успешное, вторичные цепи отключены. | 9.43 | 1.59 | 11 | РЗА | 06.14г | Модуль управления MPM/TEL-03E | TEL Таврида Электрик | не проводился |  | 05.2015г. | 0 | 06.14г | КП9
август | Томскнефть | ООО "Башэнергонефть" | 2014-08-16 | 11:35 | 2014-07-16 | 13:23 | 1:48 | 4 | МТЗ АПВ | АПВН РПВУ | Внешние сети | Ф.15-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.15-12 | ПС 35/6 кВ №115. АО ВЛ-6 кВ Ф.15-12, КЗ в зоне ответственности ООО "Башэнергонефть", отключена отпайка на узел задвижки №15, Ф.15-12 включен в работу. | 0.01 | 3.61 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-17 | 22:30 | 2014-07-18 | 27:00 | 4:30 | 22 | АО, АПВ | АПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.17-4 | 6(10) | ВЛ | Ф.17-4 | ПС-35/6 кВ №417 АО ВЛ-6кВ Ф.17-4, АПВН, РПВН. К-61 АВР-6 успешно. КУВ-6 К-63 АВР-6 не успешно, РПВ СВ-6. Выведен в ремонт участок ВЛ-6кВ от оп.12/3 до оп.146/3. (гроза, дождь, шторм. предупр-е №229 от 17.08.14.).Включен в 4:00ч. | 14.57 | 38.78 | 53.35 | И | 2008 г. | ШС-10 | - | 12.13г. | 50% | 12.15г. | 0 | 07.14г. | КП23 | ПУ8
август | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-08-17 | 22:58 | 2014-07-17 | 22:58 | 0:00 | 10 | - | - | Внешние сети | СУ ЭЦН ЦДНГ-8 | 110 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения, Бросок тока по ВЛ-110 С-91П при грозе. (гроза, дождь, шторм. предупр-е №229 от 17.08.14.). | 0.54 | 1.2 | 1.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-17 | 23:08 | 2014-07-17 | 23:08 | 0:00 | 99 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-8, ЦЛ-9 | 35 | ВЛ | ЦЛ-8, ЦЛ-9 | ПС-110 ""Катыльгинская" АО ВЛ-35 ЦЛ-8 от 2ст. МТЗ, АПВУ, ВЛ-35 ЦЛ-9 от 1ст. МТЗ, АПВУ.(гроза, дождь, шторм. предупр-е №229 от 17.08.14.). | 18.64 | 29.5 | 48.14 | ТЧ | 1986 г. | нет данных | нет данных | 02.2013г. | 100% | 03.2018г. | 0 | 02.2015г. | КП11
август | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-08-17 | 23:56 | 2014-07-17 | 23:56 | 0:00 | 190 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | Внешние сети | С-91, С-92 | 110 | ВЛ | С-91, С-92 | АО ВЛ-110кВ С-91, С-92 ПС 220/110/10 кВ "Чапаевка" - ПС 110/35/6 кВ "Катыльгинская" действием НВЧЗ, АПВУ. (гроза, дождь, шторм. предупр-е №229 от 17.08.14.). | 13.53 | 21.77 | 35.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18
август | Томскнефть | ОАО "Тюменьэнерго" | 2014-08-18 | 2:47 | 2014-07-18 | 2:47 | 0:00 | 53 | - | - | Внешние сети | СУ ЭЦН ЦДНГ-2 | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения на 1С-35 и 2С-35кВ ПС "Савкинская" при АО ВЛ-35 Ц-2, Ц-4 от ТО с АПВН. (гроза, дождь, шторм. предупр-е №229 от 17.08.14.). | 0.51 | 2.95 | 3.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18
август | Томскнефть | ОАО МП "АНГГ" | 2014-08-18 | 2:04 | 2014-07-18 | 3:00 | 0:56 | 14 | МТЗ, АПВ | АПВН РПВН | Внешние сети | Ф.23-13 | 6(10) | ВЛ | Ф.23-13 | ПС-35/6 кВ №123 АО ВЛ-6 Ф.23-13 действием МТЗ, АПВН. РПВН. Выполняется осмотр ВЛ, кустовых ТП. (гроза, дождь, шторм. предупр-е №229 от 17.08.14.). Включен в 5:40ч. Отключена отпайка ОАО МП "АНГГ". | 1.84 | 3.38 | 5.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-18 | 11:15 | 2014-08-18 | 16:11 | 4:56 | - | ТО | АПВН РПВН | Сторонние | Ф1-41, Ф1-30 | 6(10) | ВЛ | Ф1-41, Ф1-30 | РУ-6 кВ №1 АО ВЛ-6 кВ Ф.1-30, 1-41. Обрыв проводов самосвалом Камаз в пролете опор №18-20. Выполнена перетяжка проводов оп.16-19, замена изоляторов. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-20 | 16:50 | 2014-08-20 | 16:50 | 0:00 | 1 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.6-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.6-12 | ПС 35/6 кВ №206 АО ВЛ-6 Ф.6-12 действием МТЗ, АПВ успешное. Выполнен осмотр ВЛ-6 Ф.6-12, обнаружено упавшее дерево ВЛ-6 Ф.6-12 пролет оп.48-49 , дерево при падении зацепило ВЛ, лежит под ВЛ, повреждений ВЛ-6 Ф.6-12 нет. | 0.33 | 0.54 | 0.87 | [9 empty] | КП19
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-21 | 18:33 | 2014-08-21 | 18:33 | 0:00 | 187 | НВЧЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | С-141 | 110 | ВЛ | С-141 | Останов СУ ЭЦН по посадке напряжения во время АО ВЛ-110 С-141 действием НВЧЗ АПВ успешное. Производится осмотр ВЛ | 49.56 | 97.84 | 147.4 | [9 empty] | КП23
август | Томскнефть | ООО "Башэнергонефть" | 2014-08-21 | 21:41 | 2014-08-21 | 24:25 | 2:44 | 4 | МТЗ АПВ | АПВН РПВУ | Внешние сети | Ф.15-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.15-12 | АО ВЛ-6 кВ в ПЛУ-6 Ф.15-12, КЗ в зоне ответственности ООО "Башэнергонефть", отключены ЛР-6 оп.№ 169/2, 173/3 отпайки ООО "Башэнергонефть", до устранения замечаний, ПЛУ вкл. успешно. | 0.01 | 5.56 | 5.57 | [9 empty] | КП18
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-21 | 21:48 | 2014-08-21 | 21:48 | 0:00 | 15 | МТЗ АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.Чр-9 | 6(10) | ВЛ | Ф.Чр-9 | АО ВЛ-6 яч.№4 (Ф.ЧР-9) в РУ-6 ГПЭС Черемшанская, действием МТЗ, АПВ успешное. Выявлено выход из строя проходных изоляторов на оголовнике ТП №3 К-8. В 4:35 произведена замена проходных изоляторов | 2.22 | 3.55 | 5.77 | И | 2008 г. | ИПУ 10/630-7,5 ХЛ-1 | ВК-СЭЩ | 02.2011г. | 30% | 02.2015г. | 3 | 02.2014г. | КП23
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
август | Томскнефть | ОАО "Тюменьэнерго" | 2014-08-23 | 22:44 | 2014-08-23 | 22:44 | 0:00 | 7 | - | - | Внешние сети | СУ ЭЦН ЦДНГ-3, СУ ЭЦН ЦДНГ-8 | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН при посадке напряжения, АО ВЛ-110 в сетях Мегионского РЭС. | 0.65 | 5.88 | 6.53 | [9 empty] | КП18
август | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-08-23 | 13:59 | 2014-08-23 | 15:31 | 1:32 | 1 | - | - | Технология | К-17 скв.103 Онтонигайское нмр | 0.4 | ПО | К-17 скв.103 Онтонигайское нмр | АО АВ-0,4кВ 160А после поднятия частоты на СУ ЭЦН Iр=170А., скв. подключена на АВ-250А. | 0.89 | 0.3 | 1.19 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
август | Томскнефть | ООО "Башэнергонефть" | 2014-08-24 | 23:00 | 2014-08-24 | 23:30 | 0:30 | 1 | АО | АПВН РПВУ | Внешние сети | Ф.7-4 | 6(10) | ВЛ | Ф.7-4 | ПС 35/6кВ №207 АО ВЛ-6 кВ Ф7-4, АПВ, ПВ неуспешное. Повреждение ВЛ-6кВ в зоне ответственности Башнефть. Отключен ЛР-6кВ отпайки на мачту связи Башнефть. ПВ успешное. | 0.02 | 0.19 | 0.2 | И | [8 empty] | КП18
август | Томскнефть | ООО "Башэнергонефть" | 2014-08-24 | 23:00 | 2014-08-24 | 23:30 | 0:30 | 1 | АО | АПВН РПВУ | Внешние сети | Ф.7-4 | 6(10) | ВЛ | Ф.7-4 | ПС 35/6кВ №207 АО ВЛ-6 кВ Ф7-4, АПВ, ПВ неуспешное. Повреждение ВЛ-6кВ в зоне ответственности Башнефть. Отключен ЛР-6кВ отпайки на мачту связи Башнефть. ПВ успешное. | 0.02 | 0.19 | 0.2 | И | [8 empty] | КП18
август | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-08-25 | 0:50 | 2014-08-25 | 0:50 | 0:00 | 207 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | Внешние сети | С-91, С-92 | 110 | ВЛ | С-91, С-92 | АО ВЛ-110кВ С-91, С-92 ПС 220/110/10 кВ "Чапаевка" - ПС 110/35/6 кВ "Катыльгинская" действием НВЧЗ, АПВ успешное. (гроза, штормовое предупреждение №236 от 24.08.14.) | 14.08 | 31.8 | 45.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-25 | 5:54 | 2014-08-25 | 11:05 | 5:11 | 1 | - | - | Технология | К-52.скв.1657 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-52.скв.1657 Советское нмр | АО АВ-0,4 кВ в КТПН-6/0,4кВ, КЗ БУС. Выполнена замена БУСа. |  | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | КП24
август | Томскнефть | ОАО "ТП МЭС" | 2014-08-25 | 5:30 | 2014-08-25 | 5:30 | 0:00 | 14 | - | - | Внешние сети | СУ ЭЦН ЦДНГ-1 | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения на 2С-35кВ ПС "С.Соснинская" при грозе ( шторм. предупр-е №236 от 24.08.14.). | 0.86 | 2.05 | 2.91 | [9 empty] | КП18
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-25 | 5:27 | 2014-08-25 | 5:27 | 0:00 | 33 | ДЗТ | АВР-6 | Атм., прир. и техн. | 1Т | 35 | ПС | ПС-35 №114 1Т | АО 1Т ПС-35/6кВ №114 действием ДЗТ, работа АВР-6 усп.. (гроза, дождь, шторм. предупр-е №236 от 24.08.14.). | 6.73 | 2 | 8.73 | [9 empty] | КП11
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-25 | 3:31 | 2014-08-25 | 7:11 | 3:40 | 1 | - | - | Технология | К-9.скв.604 Катыльгинское нмр | 0.4 | ПО | К-9.скв.604 Катыльгинское нмр | АО АВ-0,4 кВ в КТПН-6/0,4кВ при пуске ЭЦН. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.57 | 0.7 | 1.27 | [9 empty] | КП24
август | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-08-25 | 7:33 | 2014-08-25 | 7:35 | 0:02 | 24 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 4.76 | 1.57 | 6.33 | [9 empty] | КП18
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-26 | 14:43 | 2014-08-26 | 16:56 | 2:13 | 1 | - | - | Технология | К-9.скв.604 Катыльгинское нмр | 0.4 | ПО | К-9.скв.604 Катыльгинское нмр | АО АВ-0,4 кВ в КТПН-6/0,4кВ при пуске ЭЦН. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. |  | 0.49 | 0.49 | [9 empty] | КП24
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-26 | 9:27 | 2014-08-26 | 14:30 | 5:03 | 8 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | В-6 1Т | 35 | ПС | ПС-35 №420 В-6 1Т | АО В-6 1Т ПС-35/6кВ №420, АВР-6 не работал, причины выясняются. Нагрузка переведена с ф.20-7 на ф.21-19, с ф.20-13 на ф.20-8. | 9.73 | 3.36 | 13.09 | И | 2003 | ШФ-10 | нет данных | 05.2014г. | 50% | 05.2014г. | 0 | 05.2014г. | КП11 | ПУ8 | ПУ9
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
август | Томскнефть | ООО "Башэнергонефть" | 2014-08-28 | 12:42 | 2014-08-28 | 13:47 | 1:05 | 5 | - | - | Внешние сети | В-6 ПЛУ Ф.15-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.15-12 | АО В-6 кВ в ПЛУ (ПЛУ на балансе ООО "Башэнергонефть"), РПВУ. Причины выясняются. | 2.4 | 1.02 | 3.42 | [9 empty] | КП18
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-28 | 14:46 | 2014-08-28 | 14:59 | 0:13 | 6 | ТО, АПВ | АПВН РПВУ | Сторонние | Ф.Б5-21 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б5-21 | БРУ-6 кВ №5 АО ВЛ-6 Ф.Б5-21 действием ТО, АПВ неуспешное. РПВ успешное. Зацеп, повреждение проводов фаз "А" и "С" пролет опор 17-18/1, автотранспортом ООО "Стойинвестпроект", сообщено в РН Охрана Томск. Повреждение провода фаз "А" и "С". Выполен ремонт ВЛ. | 0.23 | 0.1 | 0.3 | [9 empty] | КП20 |  |  |  |  | с
август | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-08-28 | 8:07 | 2014-08-28 | 8:07 | 0:00 | 3 | - | - | Внешние сети | СУ ЭЦН ЦДНГ-8 | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН Онтонигайское Первомайское нмр | Останов СУ ЭЦН. Посадка напряжения во внешних сетях. Подана заявка на предоставление распечаток режима работы ЭЦН в ЦДНГ-8 и ООО "РимераСервис". | 0.13 | 0.02 | 0.2 | [9 empty] | КП18
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-08-31 | 16:54 | 2014-08-31 | 16:54 | 0:00 | 6 | ТО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.16-18 | 6(10) | ВЛ | Ф.16-18 | ПС 35/6 кВ №416 АО В-6 Ф.16-18 действием ТО, АПВ успешно. При осмотре выявлено: сорваны провода Ф.16-11 с изоляторов приёмного портала КУВ-6 К-57, запитанного с Ф.16-18 через СВ-6 КУВ-6, так как с 1С-6 ПС-35/6 кВ №416 работает буровая К-66. Отключили В-6 "ТП3,4" в КУВ-6 К-57 до устранения. Нет дороги, зона затопления. | 0.39 | 0.47 | 0.86 | ТЧ | 2013 | АС-95, ШФ-10 | нет данных | 02.2014г. | 100% | 02.2016г. | 0 | 02.2014г. | КП17
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-03 | 17:40 | 2014-09-03 | 21:51 | 4:11 | 1 | ТО, АПВ | АПВН РПВН | Атм., прир. и техн. | ф.12-10 | 6(10) | ВЛ | ф.12-10 | ПС 35/6 кВ №412 АО ВЛ-6 ф.12-10 действием ТО, АПВН, РПВН. Посадка напряжения, Обрыв проводов в 2-х пролётах упавшим деревом в пролёте оп. №19-20, Исключен из схемы повреждённый участок. Включены В-6 ф.12-10, КР-1 ф.12-10 - ф.21-12. | 1.44 | 1.74 | 3.2 | ТЧ | 2003 | АС-95, ШФ-10 | нет данных | 06.2014г. | 100% | 06.2016г. | 0 | 05.2014г. | КП19 | ПУ9
сентябрь | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-09-03 | 20:55 | 2014-09-03 | 20:55 | 0:00 | 12 | ДЗТ | - | Внешние сети | 1Т | 110 | ПС | 1Т | АО 1Т действием ДЗТ ПС 110/35/6 кВ "Первомайская" Работа АВР-6, АВР-35. (На балансе ОАО "ТРК") | 0.09 |  | 0.1 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-09-03 | 23:51 | 2014-09-04 | 1:01 | 1:10 | 25 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 55.52 | 5.71 | 61.2 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-04 | 11:16 | 2014-09-04 | 11:16 | 0:00 | 4 | ТО, АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.8-16 | 6(10) | ВЛ | Ф.8-16 | ПС 35/6 кВ №608 АО ВЛ-6 кВ Ф.8-16 действием ТО, АПВУ. Зацеп проводов в пролете оп. №57/3-58/3 (пересечение а/дороги) неустановленным транспортом. Сообщено сотрудникам ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". | 0.71 |  | 0.71 | [9 empty] | КП20 |  |  |  |  | с
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-05 | 10:53 | 2014-09-05 | 10:53 | 0:00 | 8 | - | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.1-21 | 6(10) | ВЛ | Ф.1-21 | ПС 35/6 кВ №501 самопроизвольное отключение В-6 Ф.1-21 (АПВУ), при отключении В-6 Ф.1-20. | 0.25 | 0.58 | 0.83 | РЗА | 2013 | Контроллер | НПО "Мир" | ТО .04.2014 | 100 | 2014-04-01 | 0 | 2014-04-01 | КП2
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-05 | 3:46 | 2014-09-05 | 12:33 | 8:47 | 1 | - | - | Технология | К-164 скв.1116 Советскоое нмр | 0.4 | ПО | СКН | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН. КЗ обмотки статора ЭД. Выполнена замена ЭД. | 0.7 | 0.1 | 0.8 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
сентябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-09-08 | 9:56 | 2014-09-08 | 9:57 | 0:01 | 10 | - | - | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС". Выход из строя мембраны регулятора газа на ГПУ №2 | 0.27 | 3.84 | 4.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-14 | 15:21 | 2014-09-14 | 15:21 | 0:00 | 2 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.2-18 | 6(10) | ВЛ | ф.2-18 | ПС-35/6 кВ №502 АО ВЛ-6 кВ Ф.2-18 действием МТЗ, АПВУ. Гроза. Осмотрена, видимых повреждений не обнаружено. |  |  |  | ТЧ | 1990 | - | - | ТР 15.11.05. | 0 | .11.14. | 9 | 11.2013г | КП11
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-14 | 15:38 | 2014-09-14 | 15:38 | 0:00 | 3 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.3-17 | 6(10) | ВЛ | ф.3-17 | ПС-35/6 кВ №503 АО ВЛ-6 кВ Ф.3-17 действием МТЗ, АПВУ. Гроза. Осмотр 15.09.14г .Осмотрена, видимых повреждений не обнаружено. | 0.29 | 7.42 | 7.71 | ТЧ | 1989 | - | - | ТР 15.07.12. | 40 | 10.14. | 2 | 01.2014г | КП11
сентябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-09-14 | 21:42 | 2014-09-14 | 21:44 | 0:02 | 10 | - | - | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.42 | 4.84 | 5.26 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-16 | 17:57 | 2014-09-17 | 11:32 | 17:35 | 1 | - | - | Технология | К-206 скв.2018 Советскоое нмр | 0.4 | ПО | СКН | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН. КЗ обмотки статора ЭД.. Выполнена замена ЭД. 17.09.14. |  | 2.78 | 2.78 | [9 empty] | КП24
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-16 | 9:35 | 2014-09-16 | 10:53 | 1:18 | 1 | - | - | Технология | К-25 скв.476 Оленье нмр | 0.4 | ПО | К-25 скв.476 Оленье нмр | Аварийное отключение АВ-,04кВ в ТП №1/630кВА. Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН. | 0.28 | 0.3 | 0.58 | [9 empty] | КП24
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-17 | 6:45 | 2014-09-17 | 9:43 | 2:58 | 2 | - | - | Технология | К-5 скв.325, 336 Катыльгинское нмр | 0.4 | ПО | К-5 скв.325, 336 Катыльгинское нмр | Аварийное отключение АВ-,04кВ 1Т ТП №1/250кВА. Заявка получена в 9:00. Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН. | 1.38 | 2.15 | 3.53 | [9 empty] | КП24
сентябрь | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-09-17 | 21:27 | 2014-09-17 | 21:43 | 0:16 | 26 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 20.78 | 9.96 | 30.74 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-09-17 | 8:53 | 2014-09-17 | 16:37 | 7:44 | 6 | - | АПВН, РПВН | Сторонние | ф. 4-18 Катыльгинское нмр | 6(10) | ВЛ | ф.4-18 | Аварийное отключение ВЛ-6кВ ф.4-18 действием ТО, АПВН. Транспортом МБУ-140 ЗАО "СНПХ" обрыв проводов в пролёте опор №27-28. Выполнен ремонт ВЛ. | 19.23 | 21.37 | 40.6 | ТЧ | [8 empty] | КП20
сентябрь | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-09-18 | 20:03 | 2014-09-19 | 2:00 | 5:57 | 8 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 6(10) | ГПЭС | В-6 яч.№9 | АО В-6 яч.№9 ГРУ-6кВ ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" от МТЗ при подаче напряжения на скв.472 после замены CУ (скв.472 R=0). РПВН. Не корректная работа РЗА В-6 яч.№9 ГРУ-6кВ ГПЭС (отключается от МТЗ при включении трансф-ров 1Т, 2Т ТП №1/2х1000кВА на х.х.). Перевод питания К-2 на Ф.ЧР-14 ПС -110 "Черемшанская" | 71.66 | 7.17 | 78.83 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
сентябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-09-21 | 14:11 | 2014-09-21 | 14:27 | 0:16 | 3 | - | - | Технология | ДЭС К-5, 7 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС-1 СФ ООО "СЭС", переход с ДЭС-1 на ДЭС-2, | 0.08 | 1.18 | 1.26 | ДУ | [8 empty] | КП24
сентябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-09-22 | 00:29 | 2014-09-22 | 00:31 | 0:02 | 5 | - | - | Технология | ДЭС К-5, 7 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС". | 0.18 | 2.17 | 2.35 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-26 | 15:00 | 2014-09-26 | 16:30 | 1:30 | 1 | - | - | Технология | К-101.скв.1514 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-101.скв.1514 Советское нмр | АО АВ-0,4 кВ Iн-400А в КТПН-6/0,4кВ Iраб=180 А. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.03 | 0.43 | 0.46 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-26 | 3:01 | 2014-09-26 | 4:02 | 1:01 | 1 | - | - | Технология | К-5.скв.574 Вахское нмр | 0.4 | ПО | К-5.скв.574 Вахское нмр | АО АВ-0,4 кВ Iн-400А в КТПН-6/0,4кВ Iраб=55 А. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.04 | 0.72 | 0.76 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-26 | 12:01 | 2014-09-26 | 15:35 | 3:34 | 1 | - | - | Технология | К-7С.скв.720 Северное нмр | 0.4 | ПО | К-7С.скв.720 Северное нмр | АО АВ-0,4 кВ в КТПН-6/0,4кВ, КЗ катушки МП БУС. Выполнена замена МП БУС. |  | 0.65 | 0.65 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
сентябрь | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-09-26 | 19:11 | 2014-09-26 | 19:36 | 0:25 | 4 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 6(10) | ГПЭС | В-6 яч.№5 | АО В-6 яч.№5 ГРУ-6кВ ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" от МТЗ 2ст (при работе скв.3 К-1 без ПКИ). | 0.75 | 3.32 | 4.07 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-27 | 9:49 | 2014-09-27 | 12:10 | 2:21 | 6 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | К-19 Советское нмр | 6(10) | КТП | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Обрыв шлейфа фазы "С" в КТПН-6/0,4кВ, разрушение проходного изолятора 6кВ. Выполнена замена проходного изолятора 6кВ, восстановление шлейфа ф "С" в КТПН-6/0,4кВ | 0.15 | 5.32 | 5.47 | И | нет данных | ИПУ 10/400 | нет данных | - | - | - | - | - | КП23 | - | -
сентябрь | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-09-27 | 16:03 | 2014-09-27 | 19:13 | 3:10 | 1 | - | - | Технология | Од..скв.184 Советское нмр | 0.4 | ПО | Од..скв.184 Советское нмр | АО АВ-0,4кВ 160А в КТПН-6/0,4кВ Iраб=115 А. Выезжали на ГАЗ-71 совместно с представителями "Римера-сервис", замечаний нет. Проблемы с запуском скв.184 у "Римера -сервис". Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.03 | 2.23 | 2.26 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
сентябрь | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-09-28 | 0:22 | 2014-09-28 | 0:24 | 0:02 | 24 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 4.76 | 0.91 | 5.67 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-29 | 11:58 | 2014-09-29 | 14:18 | 2:20 | 6 | - | - | Технология | К-112 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-112 Советское нмр | АО АВ-0,4 кВ в КТПН-6/0,4 кВ, к.з. КЛ в ПР-0,4 кВ. | 2.31 | 1.54 | 3.85 | [9 empty] | КП24 | - | - |  |  |  | в
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-09-29 | 3:01 | 2014-09-29 | 3:01 | 0:00 | 18 | ТО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.9-14 | 6(10) | ВЛ | Ф.9-14 | ПС-35/6 кВ №114 АО ВЛ-6 кВ Ф.9-14 действием ТО, АПВУ. Излом неподвижного контакта ф."В" на ЛР-6 ТП-1 К-197. Выполнен ремонт. | 2.69 | 7.28 | 9.97 | Р | нет данных | РЛНД-10Б/400 | нет данных | [5 empty] | КП23 | - | - |  |  |  | в
сентябрь | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-09-30 | 9:05 | 2014-09-30 | 9:07 | 0:02 | 24 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС "Черемшанская" ООО "Норд Сервис" по низкому давлению газа. | 7.2 | 4.26 | 11.46 | [9 empty] | КП18 | - | - |  |  |  | в
сентябрь | Томскнефть | ОАО "ФСК ЕЭС" Томское ПМЭС | 2014-09-30 | 11:22 | 2014-09-30 | 11:22 | 0:00 | 7 | ЗЗ 1ст., ЗЗ 2ст. | РПВУ | Внешние сети | ЧС-236 | 220 | ВЛ | ЧС-236 | Остановка СУ ЭЦН по посадке напряжения во время АО ВЛ-220 ЧС-236 действием ЗЗ 1ст. на ПС "Сов.Соснинская", ЗЗ 2ст. на ПС "Чапаевка" (АПВ не работало, РПВУ). На балансе ОАО "ФСК ЕЭС" Томское ПМЭС. | 0.37 | 0.34 | 0.71 | [9 empty] | КП18 | - | - |  |  |  | в
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-01 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-02 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
октябрь | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-10-03 | 14:25 | 2014-09-28 | 1610 | 1609.3993 | 24 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 10.71 | 12.11 | 22.82 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-04 | 20:58 | 2014-10-04 | 23:55 | 2:57 | 1 | ТО | РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.П-15 | 6(10) | ВЛ | Ф.П-15 | ПС-110/35/6 "Первомайская" АО ВЛ-6кВ Ф.П-15 действием ТО, АПВ не введено. РПВН. Разобраны шлейфа на опоре №59. Напряжение на К-25 подано через КР Ф.П-15÷Ф.5-10. Осмотр поврежденного участка ВЛ в светлое время суток 05.10.14.Падение дерева в пролете опор 31-32 из вне охранной зоны. | 0.02 | 0.78 | 0.8 | [9 empty] | КП19
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-05 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-06 | 18:27 | 2014-10-06 | 19:05 | 0:38 | 2 | - | - | Технология | К-106 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-106 Советское нмр | АО вводного АВ-0,4 кВ в КТПН (Iн-1000 А, Iр- 125 А), запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.02 | 0.3 | 0.32 | ПЭ | [8 empty] | КП24
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-06 | 06:35 | 2014-10-06 | 17:30 | 10:55 | 1 | - | - | Технология | К-61 скв.107 Советского нмр | 0.4 | ПО | ЭД скв.107 | АО КЗ обмотки статора ЭД СКН, выполнена замена. |  | 1.09 | 1.09 | ПЭ | [8 empty] | КП24
октябрь | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-10-06 | 2:49 | 2014-10-07 | 3:01 | 0:12 | 12 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС "Черемшанская" ООО "Норд Сервис" (защита от тяжелой детонация цилиндров). | 1.34 |  | 1.34 | ГПУ | [8 empty] | КП18
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-07 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-08 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-09 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
октябрь | Томскнефть | ООО "Башэнергонефть" | 2014-10-10 | 12:41 | 2014-10-10 | 13:39 | 0:58 | 5 | МТЗ АПВ | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | В-6 ПЛУ Ф.15-12 | 6(10) | ВЛ | В-6 ПЛУ Ф.15-12 | АО В-6 кВ в ПЛУ-6 Ф.15-12, КЗ в зоне ответственности ООО "Башэнергонефть", отключены ЛР-6 оп.№ 169/2, 173/3 отпайки ООО "Башэнергонефть", до устранения замечаний, ПЛУ вкл. успешно. | 0.1 | 3.1 | 3.2 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-11 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-12 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-13 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-14 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-15 | 3:09 | 2014-10-15 | 6:22 | 3:13 | 3 | МТЗ, АВР | АВРН | Собств. сети без внешн. возд. | К-56 Первомайского м-я | 6(10) | КТП | К-56 Первомайского м-я (КТПН-6/0,4 кВ №1) | АО В-6 ввод-2 действием МТЗ, АВРН в КУВ-6 "К-56". В КТПН-6/0,4 кВ №1/1000 кВА перегорел ПН-6 фазы "В", следы к.з. на проходных изоляторах 6 кВ тр-ра (фазы "А", "В"). 1С-0,4 кВ запитали с КТПН №2/1000кВА. | 10 | 6.5 | 16.5 | [9 empty] | КП23
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-16 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-17 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-18 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-19 | 19:00 | 2014-10-19 | 21:37 | 2:37 | 1 | - | - | Технология | К-23 скв.639 Лугинецкое нмр | 0.4 | ПО | СКН | АО АВ-0,4 кВ в СУ ШГН. неисправность МП-0,4 в СУ ШГН, Выполнена замена МП. | 0.19 |  | 0.19 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
октябрь | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-10-19 | 14:24 | 2014-10-19 | 17:04 | 2:40 | 8 | МТЗ АПВ |  | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС "Черемшанская" ООО "Норд Сервис" (при запуске ЭЦН скв. 472). | 6.68 | 0.84 | 7.52 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-19 | 18:04 | 2014-10-19 | 20:45 | 2:41 | 8 | ТО АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.16-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.16-12 | ПС-35/6кВ №416 АО ВЛ-6 кВ Ф.16-12 действием ТО, АПВН, РПВН. Переведено питания К-52 на Ф.16-17 В КУВ-6 "К-56" АВРУ. Оперативное предупреждение от 18.10.14. Запланирован осмотр в светлое время суток. | 2.06 | 2.42 | 4.48 | ТЧ | [8 empty] | КП12
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-19 | 20:19 | 2014-10-19 | 3:00 | 6:41 | 22 | ТО АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.3-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-8 | ПС-35/6кВ №103 АО ВЛ-6кВ Ф.3-8 действием ТО АПВ не успешное. РПВ не успешное. Отключена часть линии ЛР-6 №2 Выполняется осмотр на ГАЗ-71, осмотр затруднен метелью, медведями. Оперативное предупреждение от 18.10.14 | 7.66 | 96 | 103.66 | ТЧ | [8 empty] | КП12
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-20 | 8:17 | 2014-10-20 | 17:00 | 8:43 | 1 | - | - | Технология | К-20Б скв.709 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-20Б скв.709 Советское нмр | АО АВ-0,4 кВ в КТПН-6/0,4кВ. КЗ КЛ-0,4кВ от ТП до СУ ЭЦН, выполнена замена КЛ-0,4кВ. | 0.05 | 2.45 | 2.5 | [9 empty] | КП3
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-20 | 3:01 | 2014-10-20 | 13:08 | 10:07 | 1 | - | - | Технология | Од. скв.669 Советское нмр | 0.4 | ПО | Од. скв.669 Советское нмр | Отгорел шлейф 0,4кВ от ТП-6/0,4кВ "Польша", вывод на ВЛ-0,4кВ. Выполнена замена шлейфа. | 0.04 | 3.74 | 3.78 | [9 empty] | КП3
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-20 | 4:10 | 2014-10-20 | 18:40 | 14:30 | 5 | ТО АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.15-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.15-12 | Штормовое предупреждение №292. ПС-35/6кВ №115 АО ф.15-12 действием ТО, АПВН, РПВН. При осмотре на ГАЗ-71 обнаружено на оп.№68 сломан штырь изолятора Ф."С", захлест проводов в пролете 67-69. Выполнена сварка штыря, перетяжка провода. Ф.15-12 включен в работу. | 31.78 | 8.4 | 40.18 | ПЭ | [8 empty] | КП12
октябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-10-20 | 4:45 | 2014-10-20 | 5:31 | 0:46 | 1 | - | - | Технология | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1.89 | 0.7 | 2.59 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-21 | 9:33 | 2014-10-21 | 10:37 | 1:04 | 6 | - | АВРН | Собств. сети без внешн. возд. | В-6 2Т | 35 | ПС | В-6 2Т | ПС-35/6 №101. АО В-6 2Т яч.14, АВР-6 неуспешно, Выход из строя блока управления выключателем ВВТЕЛ-10, выполнена замена блока. | 2.42 | 0.83 | 3.25 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП9 | - | -
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-23 | 14:24 | 2014-10-23 | 14:24 | 0:00 | 10 | ТО | - | Сторонние | Ф.Б5-9 | 6(10) | ВЛ | УЭЦН Вахского (6 скв.), Кошильского (4 скв.) нмр | Остановка УЭЦН, посадка напряжения. АО ВЛ-6 кВ Ф.Б5-9 действием ТО (АПВ нет, ТП-1 УПСВ-5), зацеп провода фазы "В" экскаватором ООО "Строй Инвест" гос. номер 4293УВ86. | 0.3 | 3.02 | 3.32 | ТЧ | [8 empty] | КП22
октябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-10-23 | 22:04 | 2014-10-23 | 22:07 | 0:03 | 10 | - | - | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1 | 1.81 | 2.81 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
октябрь | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-10-24 | 16:52 | 2014-10-24 | 16:54 | 0:02 | 23 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 4.75 | 0.15 | 4.9 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-10-29 | 10:55 | 2014-10-29 | 11:50 | 0:55 | 1 | - | - | Технология | К-17 скв.114 Онтонигайское нмр | 0.4 | ПО | К-17 скв.114 Онтонигайское нмр | АО АВ-0,4кВ Iн=250А в КТПН, Iр=108А, U=385В. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 2.77 | 1.2 | 3.97 | ПЭ | [8 empty] | КП24
октябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-10-30 | 10:05 | 2014-10-30 | 12:28 | 2:23 | 1 | - | - | Технология | ДЭС скв. 241Р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | Аварийноеое остановка ДЭС СФ ООО "СЭС" (неисправен генератор). | 0.15 | 9.31 | 9.46 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
октябрь | Томскнефть | ОАО "Тюменьэнерго" | 2014-10-31 | 16:09 | 2014-10-31 | 16:09 | 0:00 | 50 | ТО, АВР | РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ц-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Ц-2 | ПС-220/110/35/6 кВ "Советско-Соснинская" АО ВЛ-35 кВ Ц-2 действием ТО, АПВ выведено. Разрушение опорного изолятора ф"С" ЛР-35 Ц-2 при вводе в работу 2С-35 на ПС 35/6 №106. ПС 35/6 кВ №107, №111, №130 АВР-6 успешное. | 3.84 | 2.29 | 6.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | -
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-03 | 17:42 | 2014-11-03 | 18:40 | 0:58 | 4 | ТО | РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.16-14 | 6(10) | ВЛ | Ф.16-14 | ПС 36/6кВ №416 АО ВЛ-6 Ф.16-14 действием ТО, питание ТП-6/0,4 №1,2 К-66 переведено на Ф.16-13 через СВ-6 КУВ-6. Осмотр в светлое время суток. Перекрытие контактного соединения на ЛР-6 кВ (вновь смонтирован при строительстве) | 4.72 | 3.22 | 7.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП10 | - | -
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-04 | 16:29 | 2014-11-04 | 16:29 | 0:00 | 4 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | К-66 Первомайского нмр | 6(10) | ВЛ | К-66 Первомайского нмр | Остановка УЭЦН, по посадке напряжения, во время включения ВЛ-6 Ф.16-14. Перекрытие контактного соединения на ЛР-6 кВ (вновь смонтирован при строительстве) | 0.3 | 0.66 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП10 | - | -
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
ноябрь | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-11-07 | 1:25 | 2014-11-07 | 1:27 | 0:02 | 23 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 3.84 | 0.33 | 4.17 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-12 | 18:00 | 2014-11-13 | 0:05 | 5:05 | 3 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-6/0,4 кВ К-6 Катыльгинское нмр | 6(10) | КТП | К-6 Катыльгинское нмр | Останов СУ ЭЦН. Тр-ор 6/0,4 кВ отгорела шпилька 0,4кВ ф"С" , выполнена заменена ТП-6/0,4кВ 250 кВА. | 9.84 | 10.91 | 20.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-13 | 9:01 | 2014-11-13 | 9:45 | 0:44 | 4 | ТО, АПВ | АПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.21-19 | 6(10) | ВЛ | Ф.21-19 | ПС-35/6 кВ №421. АО ВЛ-6 ф.21-19 действием ТО, АПВН. На опоре №18 разрушение изолятора Ф."А", подхлест проводов Ф."А" и Ф."В". Нагрузка кустов переведена на ф.20-7. Выполнен ремонт ВЛ. Порывистый ветер, метель. Бюллетень погоды №316 от 12.11.14. | 2.35 | 1.41 | 3.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП15 | - | -
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-14 | 18:51 | 2014-11-14 | 19:49 | 0:58 | 19 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | В-6 ввод-2 яч.№7 БРУ-6кВ БКНС-10 | 6(10) | РП | В-6 ввод-2 яч.№7 БРУ-6кВ БКНС-10 | Отключение В-6 ввод-2 яч.№7 БРУ-6кВ БКНС-10 "Аварийной кнопкой" машинисткой БКНС-10 для остановки агрегата №1. Правомерность действий оператора выясняется. | 2.57 | 1.65 | 4.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-14 | 13:10 | 2014-11-14 | 14:49 | 1:39 | 2 | ДЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | 2Т | 35 | ПС | 2Т | ПС-35/6 кВ №129 АО 2Т действием ДЗТ. Выполнен осмотр 2Т, замечаний нет. Трансформатор 2Т включен в работу. Причины отключения выясняются. (1С-35, 1Т, СВ-35, 1С-6 выведены в КР) | 1.43 | 0.6 | 2.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | -
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-15 | 9:19 | 2014-11-15 | 16:21 | 7:02 | 1 | - | - | Технология | К-52 скв.518 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-52 скв.518 Советское нмр | АО АВ-0,4кВ Неисправность мех.части АВ в ТП. Выполнена замена АВ. |  | 1.28 | 1.28 | ПЭ | [8 empty] | КП23
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-17 | 19:45 | 2014-11-17 | 19:45 | 0:00 | 3 | - | - | Технология | К-72Б, 2А Советского нмр | 0.4 | ПО | К-72Б, 2А Советского нмр | Остановка УЭЦН, по посадке напряжения, причина выясняется. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.2 | 0.44 | 0.64 | ПЭ | [8 empty] | КП24
ноябрь | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис" | 2014-11-17 | 1:27 | 2014-11-17 | 1:42 | 0:15 | 23 | - | - | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 0.4 | ГПЭС | ГПЭС | АО ГПЭС Черемшанская ООО "Норд Сервис" | 13.44 | 2.74 | 16.18 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-18 | 17:00 | 2014-11-18 | 17:55 | 0:55 | 1 | - | - | Технология | К-13 скв.785 Крапивинского нмр | 0.4 | ПО | К-13 скв.785 Крапивинского нмр | АО АВ-0,4 кВ №6 (Iн-400 А, Iр-248 А), неисправность АВ (не включается), скв. переподключена на резервный АВ. | 1.2 | 0.2 | 1.4 | ПЭ | [8 empty] | КП23
ноябрь | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2014-11-19 | 14:35 | 2014-11-19 | 14:57 | 0:22 | 16 | 1, 2ст.ДЗ | АПВН РПВУ | Внешние сети | В-35 ЦЛ-1 ПС 110/35/6 кВ "Малореченская" | 35 | ПС | В-35 ЦЛ-1 | ПС-110/35/6 кВ "Малореченская" АО В-35 ЦЛ-1 действием ДЗ, АПВН, РПВУ. Направлен запрос в ОАО "ТРК". (Принадлежность ОАО "ТРК") | 2.6 | 0.94 | 3.5 | В | [8 empty] | КП18
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-20 | 0:12 | 2014-11-20 | 3:00 | 2:48 | 7 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф.20-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.20-7 | ПС 35/6 кВ №420 АО ВЛ-6 Ф.20-7 по МТЗ. АПВ успешно. Наезд экскаватора ООО "Каргосокдорстрой" в пролете опор №№38/4-39/4. После АО пропала ф.А 6кВ на ТП№1/630кВА. К-17 включена от ВЛ-6 Ф.21-19. Производится осмотр и поиск места повреждения . | 5.11 | 12.85 | 17.96 | СК | [8 empty] | КП20
ноябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-11-20 | 8:50 | 2014-11-20 | 8:50 | 0:00 | 5 | - | - | Технология | ДЭС К-5, 7 Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | Посадка напряжения, ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.13 | 3.16 | 3.29 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-21 | 18:31 | 2014-11-21 | 19:50 | 1:19 | 25 | МТЗ, АПВ | АПВН РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-10 | 6(10) | ВЛ | Ф.10-10 | ПС-35/6 кВ №110. АО ВЛ-6кВ Ф.10-10 действием МТЗ, АПВН, посадка "U", РПВУ. Снег, порывы ветра. Бюллетень погоды №325 от 21.11.14. | 0.2 | 12.41 | 12.61 | [9 empty] | КП12
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-21 | 18:22 | 2014-11-21 | 19:17 | 0:55 | 23 | ТО, АПВ | АПВН РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.1-5 | 6(10) | ВЛ | Ф.1-5 | ПС-35/6 кВ №101. АО ВЛ-6кВ Ф.1-5 действием ТО, АПВН, посадка "U", РПВУ. Снег, порывы ветра. Бюллетень погоды №325 от 21.11.14. | 0.98 | 3.92 | 4.9 | [9 empty] | КП12
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-21 | 18:22 | 2014-11-21 | 18:22 | 0:00 | 16 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-13 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-13 | ПС-35/6 кВ №103. АО ВЛ-6кВ Ф.3-13 действием ТО, АПВУ. Снег, порывы ветра. Бюллетень погоды №325 от 21.11.14. | 0.73 | 6.33 | 7.06 | [9 empty] | КП12
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-21 | 19:15 | 2014-11-21 | 19:15 | 0:00 | 25 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.О-29 | 6(10) | ВЛ | Ф.О-29 | РУ-6 кВ "Очистные сооружения". АО ВЛ-6кВ Ф.О-29 действием ТО, АПВУ. Снег, порывы ветра. Бюллетень погоды №325 от 21.11.14. | 9.21 | 3.64 | 12.85 | [9 empty] | КП12
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-21 | 18:31 | 2014-11-22 | 24:38 | 6:07 | 1 | ТО | АПВН | Атм., прир. и техн. | ТП-6/0,4кВ К-7 | 6(10) | ВЛ | Ф.5-10 | ПС-35/6 кВ №105. АО ВЛ-6кВ Ф.5-10 действием ТО. На К-7 падение ТП-6/0,4кВ. ТП установлена на место. РПВУ. Снег, порывы ветра. Бюллетень погоды №325 от 21.11.14. |  | 0.89 | 0.89 | [9 empty] | КП12
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-22 | 6:55 | 2014-11-22 | 7:37 | 0:42 | 1 | - | - | Технология | К-2 скв.204 Колотушного нмр | 0.4 | ПО | К-2 скв.204 Колотушного нмр | АО АВ-0,4кВ Iн-250А в КТПН-6/0,4, нагрев отходящих контактов. Выполнена протяжка, скважина в работе. | 0.77 | 0.8 | 1.57 | ПЭ | [8 empty] | КП24
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-22 | 4:34 | 2014-11-22 | 12:50 | 8:16 | 1 | ТО | АПВН РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.5-10 | 6(10) | ВЛ | Ф.5-10 | ПС-35/6 кВ №105. АО ВЛ-6кВ действием ТО, АПВН. На опоре №49 ф."В" разрушен изолятор, подхпест провода. Выполнена замена изолятора, перетяжка провода в пролете опор №49-50. Снег, порывы ветра. Бюллетень погоды №325 от 21.11.14. | 0.78 | 0.5 | 1.28 | И | [8 empty] | КП12
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | нарушений не было
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | нарушений не было
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | нарушений не было
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-26 | 10:10 | 2014-11-26 | 10:26 | 0:16 | 36 | МТЗ 3ст. | - | Собств. сети без внешн. возд. | 1Т ПС "Двуреченская" | 110 | ПС | 1Т ПС "Двуреченская" | АО 1Т на ПС-110/35/6 кВ "Двуреченская". Ложное срабатывание МТЗ 3-й ступени делительной защиты 1Т при запуске ЭД агр.5 БКНС-38. Ошибка монтажа цепей делительной защиты при СМР по запуску ГТЭС "Двуреченская". 2Т в плановом ремонте с 25.11.14. | 8.3 | 7.8 | 16.1 | РЗА | 2014 | [7 empty] | КП10
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-26 | 9:46 | 2014-11-26 | 9:55 | 0:09 | 3 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | К-70 Игольского нмр | 0.4 | ПО | К-70 Игольского нмр | АО вводного АВ-0,4 кВ (Iн-1600 А, Iр-200 А) в КТПН №2, ПВ успешное. Запрошены распечатки СУ ЭЦН. | 0.4 | 0.3 | 0.7 | ПЭ | [8 empty] | КП24
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-27 | 19:02 | 2014-11-27 | 19:39 | 0:37 | 7 | ТО, АПВ | АПВН РПВУ | Сторонние | Ф.Б4-17 | 6(10) | РП | Ф.Б4-17 | ПС 35/6 кВ №204 БРУ-6 кВ №4 АО ВЛ-6 Ф.Б4-17 действием ТО, АПВ не успешное, РПВ успешное. Зацеп неустановленным автотранспортом в пролете оп.№73-№74/2, на проводах следы замыкания. | 0.27 | 2.69 | 2.96 | ТЧ | [8 empty] | КП20
ноябрь | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-11-29 | 10:34 | 2014-11-29 | 10:34 | 0:00 | 11 | - | - | Технология | СУ ЭЦН ЦДНГ-7, ЦДНГ-8 | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН ЦДНГ-7, ЦДНГ-8 | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при АО на ПС 35/6 кВ №414 ВЛ-6 кВ Ф.14-15 Ввод №2 на БКНС-29, (К.З. кабельной муфты - 6 кВ, выполнен ремонт). | 0.88 | 0.58 | 1.46 | КМ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-11-30 | 23:00 | 2014-12-01 | 24:05 | 1:05 | 1 | - | - | Технология | К-41 скв.1001 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-41 скв.1001 Советское нмр | АО АВ-0,4кВ в ТП.100А, Iр-40А. Запрошены распечатки СУ ЭЦН. |  | 0.22 | 0.22 | ПЭ | [8 empty] | КП24
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-01 | 18:05 | 2014-12-01 | 18:05 | 0:00 | 38 | ТО, АПВ | АПВН | Сторонние | ВЛ-35 ЦЛ-9 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ЦЛ-9 | АО ВЛ-35кВ ЦЛ-9 от ПС-110/35/6кВ "Катыльгинская" действием ТО, АПВ неуспешное. На ПС-35/6кВ №412, 414 работа АВР-6 успешная. Посадка напряжения. Зацеп ВЛ деревом в пролете оп. №8-9 при производстве работ по вырубке просеки в охранной зоне ЛЭП подрядчиком ООО "КДС". | 1.51 | 1.58 | 3.09 | ТЧ | [8 empty] | КП20
декабрь | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-12-01 | 15:54 | 2014-12-01 | 15:54 | 0:00 | 3 | - | - | Технология | СУ ЭЦН Катыльгинское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН Катыльгинское нмр | Остановка УЭЦН, запрошены распечатки работы СУ ЭЦН. | 0.05 | 0.34 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
декабрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-12-04 | 3:05 | 2014-12-04 | 3:59 | 0:54 | 1 | - | - | Технология | К-9 скв.2 Стрежевское нмр | 0.4 | ДЭС | К-9 скв.2 Стрежевское нмр | АО ДЭС ООО "СЭС", обрыв генераторного ремня. | 0.14 |  | 0.15 | ДУ | [8 empty] | КП24
декабрь | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-12-04 | 6:55 | 2014-12-04 | 9:53 | 0:00 | 1 | - | - | Технология | К-27 скв.729 Оленье нмр | 0.4 | ПО | К-27 скв.729 Оленье нмр | АО АВ-0,4 кВ в ТП, РПВ-успешное. Iн= 320А , Iр=100А; заявка поступила в 8:35. Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН | 0.93 | 0.6 | 1.53 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-05 | 15:11 | 2014-12-05 | 15:11 | 0:00 | 12 | ТО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.3-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-6 | ПС 35/6 кВ №103 АО ВЛ-6кВ Ф.3-6.действием ТО, АПВ-успешное. Касание ВЛ деревом при падении оп.67-68 | 0.38 | 0.01 | 0.4 | ТЧ | [8 empty] | КП19 |  |  | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-06 | 11:30 | 2014-12-06 | 11:30 | 0:00 | 67 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | 2С-6 ПС-110 Катыльгинская | 35 | ПС | 2С-6 ПС-110 Катыльгинская | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при АО В-6 2Т на ПС 110/35/6 кВ "Катыльгинская" при разрушении опорной и проходной изоляции 2С-6, яч.2 ПС 110/35/6 кВ "Катыльгинская". | 4.88 | 5.96 | 10.84 | И | 2004 | ИОР-10-7,5 | н/д | 2013-12-01 | 100 | 2014 | 0 | 2014-10-07 | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
декабрь | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-12-06 | 12:09 | 2014-12-06 | 14:23 | 2:14 | 1 | - | - | Технология | К-23 скв.485 Оленье нмр | 0.4 | ПО | К-23 скв.485 Оленье нмр | АО АВ-0,4 кВ в ТП, РПВ-успешное. Iн= 125А , Iр=53А; Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН | 0.09 | 1.1 | 1.19 | ПЭ | [8 empty] | КП24 |  |  | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
декабрь | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-12-09 | 10:29 | 2014-12-09 | 10:29 | 0:00 | 1 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | СУ ЭЦН Катыльгинское нмр | 6(10) | ПО | СУ ЭЦН Катыльгинское нмр | Остановка УЭЦН, посадка напряжения при АО ВЛ-6 Ф.Б4-18, разрушение ОПН-6 на вводе ТП№1/630кВА ДНС-6. Выполнена замена ОПН-6. ВЛ-6 Ф.Б4-18 включен. | 0.13 | 0.28 | 0.41 | ЗА | [8 empty] | КП23
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-09 | 9:07 | 2014-12-09 | 10:50 | 1:43 | 5 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | К-6 Дв. КТПН 2/1000 кВА | 6(10) | КТП | К-6 Дв. КТПН 2/1000 кВА | АО выключателя нагрузки-6 кВ в ТП-2/1000 кВА К-6 Дв, КЗ катушки отключения ВН. Катушка исключена из схемы. | 4.35 | 3.8 | 8.15 | РЗА | [8 empty] | КП23
декабрь | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2014-12-10 | 3:27 | 2014-12-10 | 5:34 | 2:07 | 1 | - | - | Технология | К-37 скв.941 Оленье нмр | 0.4 | ПО | К-37 скв.941 Оленье нмр | АО АВ-0,4кВ Iн=250А в ТП№1/1000кВА, включен ЭЦН Iр=110А. | 0.9 | 1.2 | 2.1 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-11 | [17 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | нарушений не было
декабрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-12-15 | 20:05 | 2014-12-15 | 21:18 | 1:13 | 3 | - | - | Технология | К-6 Кошильское нмр | 0.4 | ДЭС | К-6 Кошильское нмр | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.18 | 8.62 | 8.8 | ДУ | [8 empty] | КП24
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-15 | 13:54 | 2014-12-15 | 13:54 | 0:00 | 30 | - | АВРУ | Собств. сети без внешн. возд. | В-6 2Т | 35 | ПС | В-6 2Т | ПС-35/6 №609. АО В-6 2Т при отключении АВ цепей напряжения 2ТН-6 Работа АВР-6 успешно. Недостаток заводской схемы. | 3.36 | 10.7 | 14.06 | ПЭ | [8 empty] | КП9
декабрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-12-16 | 1:22 | 2014-12-16 | 2:16 | 0:54 | 3 | - | - | Технология | К-6 Кошильское нмр | 0.4 | ДЭС | К-6 Кошильское нмр | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" |  | 6.41 | 6.41 | ДУ | [8 empty] | КП24
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-17 | 26:36 | 2014-12-17 | 27:04 | 0:28 | 4 |  | РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.Б4-19 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-19 | БРУ-6 БКНС-25. АО ВЛ-6кВ ф.Б4-19. Выпавших блинкеров нет. РПВУ. Ложное отключение В-6. Неисправность БИМ АСДТУ. БИМ исключен из схемы отключения В-6. | 2.31 | 1.23 | 3.54 | [9 empty] | КП9
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-18 | 12:34 | 2014-12-18 | 15:33 | 2:59 | 1 |  | АПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.12-10 | 6(10) | ВЛ | Ф.12-10 | ПС 35/6 №412. АО ВЛ-6 Ф.12-10 действием ТО, АПВ неуспешное, в пролете опор №22-№23 обнаружено спиленное дерево и следы снегохода, сообщено в РН Охрану Томск. Повреждений ВЛ-6 нет, Ф.12-10 включен в работу. | 1.11 | 1.1 | 2.21 | [9 empty] | КП19
декабрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2014-12-20 | 6:45 | 2014-12-20 | 6:52 | 0:07 | 11 | - | - | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1.5 | 4.1 | 5.6 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-21 | 19:45 | 2014-12-21 | 23:02 | 3:17 | 1 | - | - | Технология | К-168 скв.1837 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-168 скв.1837 Советское нмр | АО АВ-0,4кВ в СУ. Выполнена замена МП-0,4 в СУ. | 0.1 |  | 0.1 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-29 | 16:05 | 2014-12-29 | 16:05 | 0:00 | 48 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | яч. 26 БРУ-6 ЦСДТ и ПГ-2 | 6(10) | ПО | яч. 26 БРУ-6 ЦСДТ и ПГ-2 | Посадка напряжения при повреждении изоляции в яч.№26 БРУ-6 ЦСДТ и ПГ-2 (ГКС Вах) | 1.33 | 1.85 | 3.2 | РП | 1979 | К-26 с (ВЭ-10-20-1000 (2007г.) | УЭТМ | 01.11.14-ТО 27.12.14-ТР | 100% | 01.15-ТО 06.15-ТР | 0 | - | КП23
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-30 | 12:52 | 2014-12-30 | 13:04 | 0:12 | 25 | ЛЗШ | РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6 кВ "Черемшанская", 1Т | 35 | ПС | ПС 110/35/6 кВ "Черемшанская", 1Т | АО В-35 1Т ПС-110/35/6 кВ "Черемшанская" действием ЛЗШ при запуске агр.4 БКНС-27. | 11.68 | 8.12 | 19.8 | [9 empty] | КП24
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2014-12-30 | 17:38 | 2014-12-30 | 17:38 | 0:00 | 4 | - | - | Технология | УЭЦН Западно-Полуденного месторождения | 0.4 | ПО | УЭЦН Западно-Полуденного месторождения | Остановка УЭЦН по повышенному напряжению. | 0.1 | 0.96 | 1.06 | [9 empty] | КП24
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-01 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-01 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-02 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-02 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-03 | 13:20 | 2014-01-03 | 13:41 | 0:21 | 134 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ "Игра - Промбаза" (ОАО "Удмуртэнерго") | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Игра - Промбаза" (ОАО "Удмуртэнерго") | В пролете опор № 18 - 19 неустановленные лица уронили дерево на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ. Дерево под ВЛ-35кВ, ВЛ-35кВ без повреждений. | 11.9 | 3.7 | 15.6 | ТЧ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | КП18
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-03 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-04 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-04 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-05 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-05 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-06 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-06 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-07 | 9:09 | 2014-01-07 | 11:20 | 2:11 | 6 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/10кВ Зура Ф-21 | 6(10) | ВЛ | ПС-110/35/10кВ Зура Ф-21 | В пролете опор № 97/4 - 97/5 падение дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ. Дерево убрали. ВЛ без повреждений. Ремонт не требуется | 2.2 |  | 2.2 | ТЧ | 1995 | АС-70 | нет данных | 2013-06-28 | 100 | 2016-06-28 | 0 | 2013-06-28 | КП19
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-07 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-08 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-08 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-09 | 8:34 | 2014-01-09 | 8:54 | 0:20 | 27 | МФТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ Камбарка - Закамская" 2ц.(ОАО "Удмуртэнерго") | 35 | ВЛ | ПС35/6кВ "Закамская" Т-2, 2СШ-6кВ | В пролёте опор 21-22 схлёст проводов, из-за обледенения проводов, ремонт не требуется | 3.4 |  | 3.4 | ТЧ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | КП18
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-09 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-10 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-10 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-11 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-11 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-12 | 14:56 | 2014-01-12 | 16:16 | 1:20 | 6 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ БКНС-8 ф.1 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ БКНС-8 ф.1 | Налипание мокрого снега, падение дерева на провода в пролете опор № 8/31 - 8/32 из-за пределов охранной зоны. Дерево убрали. ВЛ без повреждений. | 11.7 |  | 11.7 | ТЧ | 1976 | АС-70 | нет данных | 2010-07-22 | 90 | 2014-07-22 | 1 | 2010-07-22 | КП19
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-12 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-13 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-13 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-14 | 7:19 | 2014-01-14 | 11:02 | 3:47 | 26 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ БКНС-6 ф.2 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ БКНС-6 ф.2 | В пролете опор № 38 - 39 падение дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ. Дерево убрали. ВЛ без повреждений. Ремонт не требуется | 15.4 |  | 15.4 | ТЧ | 1974 | АС-70 | нет данных | 406574 | 100 | 407669 | 0 | 406574 | КП19
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-14 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-15 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-15 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-16 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-16 | [28 empty] | нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-17 | 22:07 | 2014-01-17 | 22:07 | 0:00 | 14 | МФТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ "Карсовай-Сергино" (ОАО "Удмуртэнерго") | 35 | ВЛ | ПС 110/35/10кВ "Карсовай" 2CШ-35, 10кВ (ОАО "Удмуртэнерго") | В пролете опор 105 - 106 схлест проводов из-за падения наледи со снегом. |  | 11.2 | 11.2 | ТЧ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | КП18 | [5 empty] | неуч.вр.
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-18 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-19 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-20 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-21 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-22 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-23 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-24 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-25 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-26 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-28 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-29 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-30 | [28 empty] | Нарушений не было
январь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-01-31 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-02-01 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-02-02 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-02-03 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-02-04 | 10:45 | 2014-02-04 | 14:05 | 3:20 | 7 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Мишкино-4" ф-410 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Мишкино-4" ф-410 | В пролете опор № 14 - 15 падение дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ. Дерево убрали. ВЛ без повреждений. Ремонт не требуется | 4.4 |  | 4.4 |  | 1999 | АС-70 | нет данных | 2012-07-16 | 90 | 2012-07-16 | 0 | 2012-07-16 | КП19
февраль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-02-05 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-02-06 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-02-07 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-02-08 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-02-09 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-02-10 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-02-11 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-02-12 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-02-13 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-02-14 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-02-15 | 6:34 | 2014-02-15 | 7:55 | 1:21 | 9 | МФТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 35/6кВ "БКНС-4" ВЛ-6 кВ Ф-14, отпайка на ОАО "Белкамнефть" | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "БКНС-4" ВЛ-6 кВ Ф-14 | На отпайке ОАО "Белкамнефть" в пролете опор № 16 - 17 падение дерева на провода из-за налипания снега. Дерево убрали. ВЛ без повреждений. | 5.1 |  | 5.1 | ТЧ | 1977 | АС-70 | нет данных | 2012-08-22 | 100 | 2015-08-22 | 0 | 2015-08-22 | КП18
февраль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-02-16 | 14:45 | 2014-02-16 | 14:50 | 0:05 | 99 | МФТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ "Кыква - ГЗУ-12 - БКНС-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Кыква - ГЗУ-12 - БКНС-2" | В пролете опор №27-28 падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-35кВ "ГЗУ-12 - БКНС-2". ВЛ без повреждений | 1.8 | 8.3 | 10.1 | ТЧ | 1977 | АС-70 | нет данных | 2012-08-22 | 100 | 2015-08-22 | 0 | 2015-08-22 | КП19
февраль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-02-17 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-02-18 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-02-19 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-02-20 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-02-20 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-02-21 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-02-22 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-02-23 | [28 empty] | Нарушений не было
февраль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-02-26 | 4:08 | 2014-02-26 | 5:18 | 1:10 | 6 | МФТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "БКНС-8" ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "БКНС-8" ВЛ-6 кВ Ф-1 | В пролете опор №32-33 падение дерева из-за пределов охранной зоны. ВЛ без повреждений | 3.9 |  | 3.9 | ТЧ | 1976 | АС-70 | нет данных | 2010-07-22 | 80 | 2014-07-22 | 2 | 2010-07-22 | КП19
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-05 | 20:05 | 2014-03-06 | 3:15 | 7:10 | 16 | МФТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС 220/110/35/6кВ "Сива" ВЛ-6кВ Ф-18, Ф-26 | 6(10) | ВЛ | РУ-6кВ "Черепановка" 1 и 2 с.ш. 6 кВ (Ф-3, 9, 10) | В пролете опор №43-47 самосвал "Спецгазавтотранс"поднятым кузовом порвал провода ВЛ-6кВ, сорваны изоляторы, погнуты траверсы. Восстановлены провода в пролете опор №43-47, заменены изоляторы 12шт., выправлены траверсы 4 шт. На ВЛ-6 кВ Ф-18 сломана опора №47, сорваны изоляторы восстановительные работы перенесены на 06.03.14, РУ-6 кВ Черепановка запитали от ВЛ-6 кВ Ф-26 ПС Сива | 31.3 |  | 31.3 | ТЧ | 2001 | АС-95 | нет данных | 2013-09-26 | 100 | 2016-09-26 | 0 | 2013-09-26 | КП20 |  |  |  |  | с
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-06 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-07 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-08 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-09 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-10 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-11 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-12 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-13 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-14 | 5:53 | 2014-03-14 | 5:55 | 0:02 | 52 | МФТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ"Сива-Кивара" (ОАО "Удмуртэнерго") | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ"Сива-Кивара" (ОАО "Удмуртэнерго") | Причина выясняется. |  | 21.4 | 21.4 | ТЧ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | КП18
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-15 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-16 | 13:26 | 2014-03-16 | 21:17 | 7:51 | 19 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ "Сива" ВЛ-6кВ ф-20 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6кВ "Сива" ВЛ-6кВ ф-20 | В пролёте опор №30-31 падение дерева на провода из-за пределов охр. зоны ВЛ. Оп.№27, №30 загнуты, в прол. оп.№25-36 обрыв проводов, разбиты изол., загнуты траверсы. В пролете опор №39-40 падение дерева на провода ВЛ, пролеты опор №38-40 порваны провода. | 42 |  | 42 | ТЧ | 1979 | АС-50 | нет данных | 2011-08-03 | 90 | 2014-08-03 | 0 | 2011-08-03 | КП19
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-16 | 21:17 | [6 empty] | Внешние сети | ПС 110/35/6кВ "Сива" МВ-6кВ ф-20 | 110 | ПС | ПС 110/35/6кВ "Сива" МВ-6кВ ф-20 | Неисправность МВ-6кВ ф-20, требуется замена. Резерва на ПС "Сива" нет. | 60.7 |  | 60.7 | В | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | КП18 |  |  | потери переходящие на стороннюю организацию.
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-17 | 5:20 | 2014-03-17 | 10:03 | 4:43 | 17 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "БКНС-5" ВЛ-6кВ ф-25 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "БКНС-5" ВЛ-6кВ ф-25 | В пролете опор №114-115 падение дерева из-за пределов охранной зоны. ВЛ без повреждений | 17.1 |  | 17.1 | ТЧ | 1974 | АС-70 | нет данных | 2012-07-06 | 100 | 2015-07-06 | 0 | 2012-07-06 | КП19
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-18 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-19 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-20 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-21 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-22 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-23 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-24 | 11:39 | 2014-03-24 | 18:04 | 6:43 | 88 | 1ст. ЗЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Звездная-Карсовай" | 110 | ВЛ | ПС 110/10кВ "Пызеп", ПС 110/35/10кВ "Карсовай" (ОАО "Удмуртэнерго") | ПС 110/35/10 "Карсовай" запитали от ВЛ-35 кВ "Кестым - Бурино - Наговицино - Карсовай" в 12:16. На ВЛ-110 Звездная - Карсовай (ОАО "Удмуртэнерго") в пролёте опор №35-36 падение дерева на ВЛ. Дерево убрали, ВЛ без поврежднний, включили в работу в 18:04 (запитали ПС 110/10 "Пызеп"). | 91 |  | 91 | ТЧ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | КП18
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-25 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-26 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-27 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-28 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-29 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-30 | [28 empty] | Нарушений не было
март | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-03-31 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-01 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-02 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-03 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-04 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-05 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-06 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-07 | 10:08 | 2014-04-07 | 10:21 | 0:13 | 11 | ДЗШ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС 220/110/10 "Комсомольская" II С.Ш. 110кВ | 110 | ПС | ПС 220/110/10 "Комсомольская" II С.Ш. 110кВ | На ПС 220/110/10 "Комсомольская" - падение колонки изолятора ф.В на ШР-1-110кВ"Кыква-2"(ПС 110/35/10"Зура, "ПС 35/6"Лоза", ПС 35/10"Лоза-Люк", ПС 110/35/6 "Башмаково", ПС 35/6 "Менил" - работа АВР 35/6кВ успешно ) |  | 2.9 | 2.9 | И | [8 empty] | КП18
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-08 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-09 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-10 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-11 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-12 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-13 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-14 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-15 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-16 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-17 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-18 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-19 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-20 | 15:12 | 2014-04-20 | 16:18 | 1:06 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/10кВ Лоза-Люк ВЛ-10кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/10кВ Лоза-Люк ВЛ-10кВ Ф-7 | Причина выявляется | 1.8 |  | 1.8 | ТЧ | 1993 | АС-70 | нет данных | 41605 | 90 | 41970 | 1 | 41605 | КП19
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-21 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-22 | 11:50 | 2014-04-22 | 14:30 | 2:40 | 20 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ ПС Башмаково ВЛ-6кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6кВ ПС Башмаково ВЛ-6кВ Ф-18 | в пр. оп. 131/10-131/11 падение сухого дерева из-за пределов охр. зоны ВЛ. Ветер. Дерево убрали. ВЛ без повреждений | 15.3 |  | 15.3 | ТЧ | 1984 | АС-70 | нет данных | 2012-10-28 | 90 | 2014-10-28 | 1 | 2014-01-21 | КП19
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-23 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-24 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-25 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-26 | 12:20 | 2014-04-26 | 17:40 | 5:20 | 23 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/6кВ ПС Николаевская ВЛ-6кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/6кВ ПС Николаевская ВЛ-6кВ Ф-4 | Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ от оп №28 до ЛР-18015. Порван один провод, загнуты штыри на траверсе. На КТП 510383 сорвало изоляторы ВЛ-0,4кВ на скв. 383.Дерево убрали. Произвели аварийно-восстановительные работы на ВЛ-6 кВ. | 19.2 |  | 19.2 | ТЧ | 1989 | АС-95 |  | 2013-08-15 | 100 | 2014-08-15 | 1 | 2014-08-15 | КП19
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-27 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-28 | [28 empty] | Нарушений не было
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-29 | 9:59 | 2014-04-29 | 9:59 | 0:00 | 15 | ВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Сива - Газовая 2ц. | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Сива - Газовая 2ц. | Опора №4 отпайка на ПС 110/10кВ "Малиновка" (ОАО "Удмуртэнерго") следы прекрытия на нижнем изоляторе и проводе ф."С". Ремонт не требуется. |  | 9.48 | 9.48 | ТЧ | [8 empty] | КП18
апрель | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-04-30 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-05-01 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-05-02 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-05-03 | 13:02 | 2014-05-03 | 14:27 | 1:25 | 20 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС Башмаково | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС Башмаково | Падение дерева в пролете опор 131/26-131/27 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Порваны провода, сломана траверса, разбиты изоляторы. Отключили ЛР-11-074 отпайка на куст 40 и включили Ф-18 в работу. Выполнили аварийновосстановительные работы в пролетах опор 131/26 - 131/27 | 20.7 |  | 20.7 | ТЧ | 1984 | АС-70 | нет данных | 2012-10-28 | 90 | 2014-10-28 | 1 | 2014-01-21 | КП19
май | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-05-04 | 4:31 | 2014-05-04 | 4:31 | 0:00 | 8 | 1ст. ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Звездная-Карсовай" | 110 | ВЛ | ПС 110/10кВ "Пызеп", ПС 110/35/10кВ "Карсовай" (ОАО "Удмуртэнерго") | На ВЛ-110 Звездная - Карсовай (ОАО "Удмуртэнерго") в пролёте опор №21-22 падение дерева на ВЛ. ВЛ без поврежднний. |  | 13.8 | 13.8 | ТЧ | [8 empty] | КП18
май | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-05-05 | 14:20 | 2014-05-05 | 17:48 | 3:28 | 4 | МФТО | АПВН | Сторонние | ПС 35/6кВ "Мишкино-4" Ф-401 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Мишкино-4" Ф-401 | При планировке дороги на базу отдыха "Денежый ключ" сбита опора №32 (ООО "Техновек"). Произведены ремонтно-восстановительные работы ВЛ-6кВ. | 3.3 |  | 3.3 | СК | 2013г. | АС-70 | нет данных | 2013г. | 80 | 2015г. | 2 | нет данных | КП20 |  |  |  |  | с
май | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-05-06 | 12:23 | 2014-05-06 | 14:02 | 1:39 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "БКНС-5" ВЛ-6кВ ф-24 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "БКНС-5" ВЛ-6кВ ф-24 | Падение дерева в пролете опор 115-116 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Порван провод ф "С". Выполнили аварийно-восстановительные работы. | 9.1 |  | 9.1 | ТЧ | 1979 | АС-70 | нет данных | 2012-07-06 | 100 | 2014-07-06 | 0 | 2013-10-22 | КП19
май | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-05-07 | 16:47 | 2014-05-07 | 17:55 | 1:08 | 52 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ "БКНС-3 - БКНС-2" | 35 | ВЛ | ПС 35/6кВ "БКНС-2" | Падение дерева в пролете опор 32-33 из-за пределов охранной зоны ВЛ (порывы ветра до 15-18 м/с). Дерево убрали. ВЛ без повреждений. | 40.4 | 5.4 | 45.8 | ТЧ | 1976 | АС-95 | нет данных | 2012-09-09 | 90 | 2014-09-09 | 1 | 2014-03-15 | КП19
май | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-05-08 | 13:20 | 2014-05-08 | 16:50 | 3:30 | 7 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ ПС Нефть ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6кВ ПС Нефть ВЛ-6кВ Ф-6 | В пролете опор №109-110 бобры уронили дерево на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ. Дерево убрали, ВЛ-6кВ без повреждений. | 2.5 |  | 2.5 | ТЧ | 1976 | АС-70 | нет данных | 2013-04-18 | 90 | 2015-04-18 | 1 | 2014-03-12 | КП19
май | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-05-09 | 11:45 | 2014-05-09 | 14:11 | 2:26 | 16 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ ПС "ГЗУ-12"ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ ПС "ГЗУ-12"ВЛ-6кВ Ф-8 | Падение дерева в пролете опор 9-10 отп на КТП 347 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Дерево убрали. ВЛ без повреждений. | 5.8 |  | 5.8 | ТЧ | 1977 | АС-70 | нет данных | 2013-06-20 | 100 | 2015-06-20 | 0 | 2013-06-20 | КП19
май | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-05-10 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-05-11 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-05-12 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-05-13 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-05-14 | 14:00 | 2014-05-14 | 15:18 | 1:18 | 5 | МТЗ-1 (отсечка) | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Нефть ВЛ-6кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6кВ Нефть ВЛ-6кВ Ф-2 | Падение дерева в пролете опор №63-64 из-за пределов охр.зоны ВЛ. В 14:58 отключили ЛР-05-015 на опоре №56, в 15:18 Ф-2 включили вработу до опоры №56 (скв. 1038, 1037, 935). Дерево убрали. ВЛ без повреждений. Полностью ВЛ-6кВ Ф-2 включили в 16:12. | 3.9 |  | 3.9 | ТЧ | 1975 | АС-70 | нет данных | 2012-07-19 | 90 | 2014-07-19 | 1 | 2013-11-27 | КП19
май | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-05-15 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-05-16 | 22:20 | 2014-05-17 | 24:43 | 2:23 | 21 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ "Башмаково" ВЛ-6кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ "Башмаково" ВЛ-6кВ Ф-18 | Падение сухого дерева в пролете опор 131/11-131/12 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Дерево убрали. ВЛ без повреждений. | 16 |  | 16 | ТЧ | 1984 | АС-70 | нет данных | 2012-10-28 | 90 | 2014-10-28 | 1 | 2014-01-21 | КП19
май | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-05-19 | 10:12 | 2014-05-19 | 10:12 | 0:00 | 18 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ Позимь - Донцовская 1ц. | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Позимь - Донцовская 1ц. | Падение гнилого дерева в пролете опор 40-41 из-за пределов охранной зоны ВЛ. ВЛ без повреждений. |  | 4 | 4 | ТЧ | 1986г. | АС-150 | нет данных | 14.02.2013г. | 100% | 14.02.2015г. | 0 | 14.02.2013г. | КП19
май | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-05-20 | 12:25 | 2014-05-20 | 13:25 | 1:00 | 23 | ДЗШ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 220/110/10 "Кама" I СШ-110кВ | 110 | ПС | ПС 220/110/10 "Кама" I СШ-110кВ (ОАО "ФСК ЕЭС "Пермское ПМЭС) | Разрушение В-110кВ "Уральская", с возгоранием; причина - падение дерева на ВЛ-110кВ, ВЛ-110кВ без повреждений. Повреждённый В-110кВ "Уральская" вывели в ремонт, 1СШ-110кВ включена в работу |  | 23 | 22.6 | ТЧ | [8 empty] | КП18
май | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-05-23 | 10:02 | 2014-05-23 | 15:50 | 5:48 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ БКНС-4 ВЛ-6кВ Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ БКНС-4 ВЛ-6кВ Ф-17 | Гроза, порывистый ветер. В пролете опор №124-125 упало дерево из-за пределов охр.зоны ВЛ. Порвало 2 провода. Выполнили аварийно-восстановительные работы. | 7 |  | 7 | ТЧ | 1976 | АС-70 | нет данных | 2012-07-08 | 100 | 2014-07-08 | 0 | 2013-12-03 | КП19
май | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-05-23 | 11:46 | 23.05.14. | 12:40 | 1:06 | 41 | блинкера не выпали |  | Внешние сети | ПС 110/10кВ Сегедур (ОАО "Удмуртэнерго") 2СШ-10кВ (Ф-14, Ф-15, Ф-16 ОАО "Удмуртнефть") | 110 | ПС | ПС 110/10кВ Сегедур (ОАО "Удмуртэнерго") МВ-10кВ Т-2, 2СШ-10кВ (Ф-14, Ф-15, Ф-16 ОАО "Удмуртнефть") | Причина выясняется | 14 | 0.8 | 14.8 | В | [8 empty] | КП18
май | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-05-24
май | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-05-24 | 2:23 | 2014-05-25 | 4:05 | 1:42 | 16 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС БКНС-6 Ф-4 ВЛ-6кВ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС БКНС-6 | На опору №19 упало дерево из-за пределов охр.зоны ВЛ. Дерево убрали. ВЛ без повреждений | 6 |  | 6 | ТЧ | 1976 | АС-70 | нет данных | 10.03.2013г. | 90 | 10.05.2013г. | 1 | 10.03.2013г. | КП19
май | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-05-26 | 10:06 | 2014-05-26 | 12:40 | 2:34 | 482 | МТЗ | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-110кВ "Позимь-Донцовская" 1,2 ц | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6кВ "Донцовская", ПС 35/6кВ "Гремиха-1", ПС 35/6кВ "Гремиха-2", ПС 35/6кВ "Гремиха-3" | Падение дерева на ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролетах опор 156-157 при несанкционированной вырубке неустановленными лицами. ВЛ без повреждений. | 268.8 | 15.3 | 284.1 | ТЧ | 1986г. | АС-150 | нет данных | 01.03.2013г. | 100% | 01.03.2015г. | 0 | 01.03.2013г. | КП22 |  |  |  |  | с
май | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-05-28 | 11:54 | 2014-05-28 | 12:23 | 0:29 | 121 | авар. откл. | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 110/10кВ Арзамасцево (ОАО Удмуртэнерго) МВ-10кВ Ф-2 | 110 | ПС | РУ-10кВ КНС-6 1СШ-10кВ (ф.2, 4, 6) | ПС 110/10кВ Арзамасцево (ОАО Удмуртэнерго) неисправность в цепях управления МВ-10кВ ф.2, нагрузка РУ-10кВ КНС-6 переведена на ф. 12 ПС 110/10кВ Арзамасцево в 12:23 | 16.3 | 6.1 | 22.4 | В | [8 empty] | КП18
май | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-05-29 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-05-30 | [28 empty] | Нарушений не было
май | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-05-31 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-06-01 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-06-02 | 21:20 | 2014-06-03 | 0:26 | 3:06 | 20 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ БКНС-5 ВЛ-6кВ Ф-25 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ БКНС-5 ВЛ-6кВ Ф-25 | Падение дерева в пролете опор 138-139 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Дерево убрали. ВЛ без повреждений. | 18.7 |  | 18.7 | ТЧ | 1974 | АС-70 | нет данных | 2012-07-06 | 100 | 2015-07-06 | 0 | 2012-07-06 | КП19 |  |  | Нарушений не было
июнь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-06-03 | 16:40 | 2014-06-03 | 16:42 | 0:02 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Кама-РП Мостовое" 2ц. | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6кВ "Соколовка", ПС 35/6кВ "Ельниково", ПС 35/6кВ "Апалиха", ПС 35/6кВ "Кама", ПС 35/6кВ "Ломовская" | Падение дерева в пролете опор 18-19 из-за пределов охранной зоны ВЛ. ВЛ без повреждений. |  | 0.2 | 0.2 | ТЧ | [8 empty] | КП18
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-06-04 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-06-05 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-06-06 | 18:10 | 2014-06-06 | 20:33 | 2:23 | 20 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС Лиственка Ф-15 ВЛ-6кВ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-15 ПС Лиственка | Падение дерева в пролете опор 55-56 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Дерево убрали. Замена изоляторов на оп №56. | 14.5 |  | 14.5 | ТЧ | 1987 | АС-70 | нет данных | 2012-10-16 | 90 | 2014-10-16 | 1 | 2014-03-16 | КП19
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-06-07 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-06-08 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-06-09 | 9:23 | 2014-06-09 | 9:23 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ Карсовай-Сергино" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Карсовай-Сергино" | гроза, ветер до 18м/с |  | 2.7 | 2.7 | ТЧ | [8 empty] | КП18
июнь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-06-09 | 9:47 | 2014-06-09 | 14:22 | 4:35 | 63 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/10кВ "Пызеп" ф.5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10кВ "Пызеп" | гроза, ветер до 18м/с; Падение дерева в пролете опор 32/5-32/6 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Обрыв проводов двух фаз, сорваны изоляторы, погнута траверса на оп 32/6. Дерево убрали. Произвели ремонтно-восстановительные работы. | 59.4 |  | 59.4 | ТЧ | 2013 | АС-95 | нет данных | не подошел срок | 100 | 2015-06-06 | 0 | 2013-10-02 | КП19
июнь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-06-10 | 7:41 | 2014-06-10 | 11:20 | 3:39 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ Нязь Ф-22 ВЛ-6кВ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-22 ПС Нязь | гроза; падение дерева в пролете опор 33-34 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Обрыв проводов одной фазы, сорваны изоляторы и погнута траверса на оп 33. Дерево убрали. Выполнены ремонтно-восстановительные работы. | 16.1 |  | 16.1 | ТЧ | 1988 | АС-70 | нет данных | 2012-09-02 | 90 | 2014-09-02 | 1 | 2014-03-12 | КП19
июнь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-06-10 | 11:20 | 2014-06-10 | 12:08 | 0:48 | 38 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-35кВ Нылга-Булай (ОАО Удмуртэнерго) | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Нылга-Булай (ОАО Удмуртэнерго) | гроза, ветер до 18м/с. Опора №61 следы перекрытия по трём фазам. |  | 31.6 | 31.6 | ТЧ | [8 empty] | КП18
июнь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-06-11 | 5:30 | 2014-06-11 | 7:17 | 1:47 | 23 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 35/6кВ ПС БКНС-4 ф.14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.14 ПС 35/6кВ ПС БКНС-4 | включили в работу в 7:17 после отключения отпайки на ОАО "Белкамнефть", в пролете опор 33/105 - 33/106 упало дерево на ВЛ. | 8.1 |  | 8.1 | ТЧ | [8 empty] | КП18
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-06-12 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-06-13 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-06-14 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-06-15 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-06-16 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-06-17 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-06-18 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-06-19 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-06-20 | 12:56 | 2014-06-20 | 14:09 | 1:13 | 27 | МФТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/10кВ "Лынга" ВЛ-10кВ ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/10кВ "Лынга" ВЛ-10кВ ф-8 | В пролете опор 20-21 под ВЛ обнаружено дерево, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ. Линия без повреждений. | 5.5 | 0.8 | 6.3 | ТЧ | 1997 | АС-70 | нет данных | 2014-04-25 | 100 | 2016-04-25 | 0 | 2014-04-25 | КП19
июнь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-06-21 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-06-22 | 14:00 | 2014-06-22 | 18:10 | 4:10 | 14 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Лиственка" ВЛ-6кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Лиственка" ВЛ-6кВ Ф-2 | Падение дерева в пролете опор 25-26 из-за пределов охранной зоны ВЛ.. Дерево убрали. ВЛ без повреждений. | 43.6 |  | 43.6 | ТЧ | 1985 | АС-95 | нет данных | 2012-08-08 | 90 | 2014-08-08 | 1 | 2012-08-08 | КП19
июнь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-06-23 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-06-24 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-06-25 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-06-26 | 3:18 | 2014-06-26 | 3:18 | 0:00 | 2 | ЗЗ 1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ "Комсомольская-Кыква" 1 ц | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Комсомольская-Кыква" 1 ц | В пролете опор 20-21 под ВЛ обнаружено дерево, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ. Линия без повреждений. |  | 3.2 | 3.2 | ТЧ | 1996 | АС-150 | нет данных | 2012-09-04 | 100 | 2014-09-04 | 0 | 2012-09-04 | КП19
июнь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-06-26 | 7:45 | 2014-06-26 | 12:15 | 4:30 | 12 | МФТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС 35/6кВ "Кама" ВЛ-6кВ Ф-10 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Кама" ВЛ-6кВ Ф-10 | В пролете опор №2-3 отп. на куст 33 грузовая техника "Мостстрой" порвала провода ВЛ-6кВ, сорваны изоляторы, погнуты траверсы. Произвели ремонтно-восстановительные работы. | 48.4 |  | 48.4 | ТЧ | 1978 | АС-95 | нет данных | 12.12.2012г. | 90 | 12.12.2014г. | 1 | 12.12.2012г. | КП20 |  |  |  |  | с
июнь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-06-26 | 12:04 | 2014-06-26 | 12:04 | 0:00 | 12 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ "Нылга-Урал"(ОАО Удмуртэнерго) | 35 | ВЛ | Посадка напряжения на ПС 35/6кВ "Красное" | гроза, ветер до 15-18м/с |  | 4.5 | 4.5 | ТЧ | [8 empty] | КП18
июнь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-06-26 | 16:30 | 2014-06-26 | 16:30 | 0:00 | 19 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "ТЭЦ-2-Позимь" 1ц | 110 | ВЛ | Посадка напряжения на ПС 110/35/6кВ "Донцовская", ПС 35/6кВ "Гремиха-1,2,3" | гроза, ветер до 15-18м/с |  | 11.5 | 11.5 | ТЧ | [8 empty] | КП18
июнь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-06-27 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-06-28 | 20:50 | 28.06.14. | 4:29 | 7:39 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 110/35/10кВ "Карсовай" (ОАО "Удмуртэнерго") ВЛ-10кВ ф-5 (ОАО "Удмуртнефть" отп. на скв. 401) | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/10кВ "Карсовай" (ОАО "Удмуртэнерго") ВЛ-10кВ ф-5 (ОАО "Удмуртнефть" отп. на скв. 401) | На опоре №10П порывом ветра сорвало крюк с изолятором, произошел схлест проводов, ОАО "Удмуртэнерго" произвели ремонт, после чего ВЛ включили в работу без замечаний | 2.3 |  | 2.3 | И | [8 empty] | КП18
июнь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-06-29 | [28 empty] | Нарушений не было
июнь | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-06-30 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-07-01 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-07-02 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-07-03 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-07-04 | 16:36 | 2014-07-04 | 16:36 | 0:00 | 3 | ВЧЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ "Комсомольская-Кыква" 2ц. | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Комсомольская-Кыква" 2ц. | гроза, ветер до 18м/с |  | 2.8 | 2.8 | ТЧ | 1993 | АС-120 | нет данных | 2012-07-29 | 100 | 2014-08-29 | 0 | 2010-07-29 | КП19
июль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-07-04 | 17:17 | 2014-07-04 | 18:00 | 0:43 | 168 | дуговая защита |  | Внешние сети | ПС 110/35/6кВ "Сива" 2СШ-6кВ (ППМЭС) | 110 | ПС | ВЛ-6кВ ф.20, 22, 24, 26, 28 ПС 110/35/6кВ "Сива" | гроза, ветер до 18м/с | 54.2 |  | 54.2 | РЗА | [8 empty] | КП18
июль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-07-05 | 15:55 | 2014-07-05 | 15:55 | 0:00 | 65 | ВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Сива - Газовая 2ц. (ОАО "Удмуртэнергонефть") | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Сива - Газовая 2ц. (ОАО "Удмуртэнергонефть") | гроза, ветер до 18м/с |  | 39.3 | 39.3 | И | [8 empty] | КП18
июль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-07-05 | 16:59 | 2014-07-05 | 18:55 | 1:56 | 31 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "ГЗУ-12" ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "ГЗУ-12" ВЛ-6кВ Ф-6 | Падение дерева в пролете опор 154-155 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Дерево убрали. Обрыв проводов одной фазы. Произвели ремонтно-восстановительные работы. | 10.4 |  | 10.4 | ТЧ | 1978 | АС-70 | нет данных | 2013-09-13 | 80 | 2015-09-13 | 1 | Осмотр 12.09.2013 | КП19
июль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-07-06 | 14:55 | 2014-07-06 | 17:29 | 2:34 | 33 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ "Мишкино-3" ВЛ-6кВ Ф-313 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-313 ПС 110/35/6кВ "Мишкино-3" | Падение дерева в пролете опор 10А-11А отп. на 12 ряд "Север" из-за пределов охранной зоны ВЛ упало дерево, на опоре №9А сорваны 2 изолятора на ф.В. Дерево убрали. Произвели ремонтно-восстановительные работы. | 14.9 |  | 14.9 | ТЧ | 1976 | АС-95 | нет данных | 2013-07-13 | 100 | 2015-07-13 | 0 | 2014-05-15 | КП19
июль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-07-07 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-07-08 | 3:30 | 2014-07-08 | 6:34 | 3:04 | 18 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 35/10кВ "Промбаза" ВЛ-10кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-14 ПС 35/10кВ "Промбаза" | Падение дерева в пролете опор 260/67-260/68 отп. на базу отдыха. (Обслуживает ООО "ИЭК") | 5.9 |  | 5.9 | ТЧ | 1997 | АС-95 | нет данных | 2013-04-16 | 100 | 2015-04-16 | 0 | Осмотр 16.08.2013 | КП18
июль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-07-08 | 9:25 | 2014-07-08 | 11:22 | 1:57 | 19 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | РУ-6кВ "8-ряд" ф.1А | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1А РУ-6кВ "8-ряд" | Падение дерева на ВЛ-6кВ, отключен ВЛБ №224 (отп. ВЛ-6кВ обслуживает МУП "Воткинские Городские ЭС") | 11.1 |  | 11.1 | ТЧ | 1974 | АС-70 | нет данных | 2013-02-20 | 100 | 2015 | 0 | Осмотр 09.07.2013 | КП18
июль | Удмуртнефть | РН-ЭН | 2014-07-09 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-07-10 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-07-11 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-07-12 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-07-13 | 16:56 | 2014-07-13 | 18:57 | 2:03 | 21 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 110/35/6кВ Башмаково | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 110/35/6кВ Башмаково | В 17:59 отключили ЛР-11-074 на опоре №131 отпайка на К-40, 42, 42а и в 18:03 включили ф-18 в работу. Выполнили обход ВЛ. В пролете опор 131/14-131/15 упало дерево на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ. Дерево убрали, ВЛ-6кВ без повреждений. | 8 |  | 8 | ТЧ | 1984 | АС-70 | нет данных | 2012-10-28 | 90 | 2014-10-28 | 1 | осмотр 21.01.2014 | КП19
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-07-14 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-07-15 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-07-16 | 22:20 | 2014-07-17 | 12:00 | 13:20 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/10кВ Зура ВЛ-10кВ Ф-23 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-23 ПС 110/35/10кВ Зура | Гроза, ветер 17-22м/с. Падение дерева в пр.опор 28/10 -28/11 из-за пределов охранной зоны ВЛ, сломаная ель лежит под ВЛ, провода целые; на опоре №28/8 слетел верхний изолятор, в пр.опор 28/7-28/8, 28/8-28/9 схлест проводов. На опоре 28/10 погнута траверса, слетели три провода, тебуется замена траверсы. На опоре 28/11 слетели 2 провода, лежат на траверсе. Для безопасности работ требуется отключение ВЛ-10 Ф-15,16 ПС 35/10кВ "Зура-Сельская" (Глазовских Электрических Сетей ОАО "Удмуртэнерго"). В 9:33 Глазовские сети ВЛ-10 Ф-15,16 ПС 35/10кВ "Зура-Сельская" вывели в ремонт, после чего произвели аварийно-восстановительные работы. | 9.1 |  | 9.1 | ТЧ | 1990 | АС-70 | нет данных | 2013-07-06 | 90 | 2015-07-06 | 0 | осмотр 13.11.2013 | КП19
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-07-17 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-07-18 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-07-19 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-07-20 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-07-21 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-07-22 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-07-23 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-07-24 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-07-25 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-07-26 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-07-27 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-07-28 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-07-29 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-07-30 | [28 empty] | Нарушений не было
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-07-31 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-01 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-02 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-03 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-04 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-05 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-06 | 2:29 | 2014-08-06 | 5:16 | 2:45 | 14 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Совместная подвеска проводов на опорах ВЛ-6кВ ф-105, 106 ПС 35/6кВ "Мишкино-1" | 6(10) | ВЛ | Совместная подвеска проводов на опорах ВЛ-6кВ ф-105, 106 ПС 35/6кВ "Мишкино-1" | В пролёте опор 14-15 ВЛ-6кВ ф-105, ф-106 ПС 35кВ "Мишкино-1" на ВЛ бобрами свалено дерево, из-за пределов охранной зоны ВЛ. Дерево сняли ВЛ без повреждений. | 7.6 |  | 7.6 | ТЧ | 1978 | АС-95 | Нет данных | 2014-08-12 | 100 | 2015 | 0 | 2014-08-12 | КП19
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-07 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-08 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-09 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-10 | 22:21 | 2014-08-10 | 22:46 | 0:25 | 15 | МТЗ | АПВН, РПВу | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ ГЗУ-12 ВЛ-6кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6кВ ГЗУ-12 | Гроза, ветер 15-20м/с, причина выясняется | 9.2 |  | 9.2 | ТЧ | 1996 | АС-150 | Нет данных | 2014-05-08 | 100 | 2016-05-08 | 0 | 2014-05-08 | КП19
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-10 | 23:03 | 2014-08-10 | 23:03 | 0:00 | 12 | ВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Сива - Газовая 2ц. (ОАО "Удмуртэнерго") | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Сива - Газовая 2ц. (ОАО "Удмуртэнерго") | Гроза, ветер 15-20м/с, причина выясняется |  | 7.5 | 7.5 | И | [8 empty] | КП18
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-11 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-12 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-13 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-14 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-15 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-16 | 2:50 | 2014-08-16 | 11:01 | 8:11 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 35/10кВ "Промбаза" ВЛ-10кВ Ф-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-15 ПС 35/10кВ "Промбаза" | Гроза. Падение дерева в пролете опор 260/67-260/68 отп. на базу отдыха. (Обслуживает ООО "ИЭК") | 11.6 |  | 11.6 | ТЧ | 1997 | АС-95 | Нет данных | 2012-08-23 | 80 | 2015 | 0 | 2013-08-16 | КП18
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-16 | 22:47 | 2014-08-16 | 22:47 | 0:00 | 18 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ "Урал - Красное" (ОАО "Удмуртэнерго") | 35 | ВЛ | ПС 35/6кВ Красное 1, 2СШ-35кВ | Гроза. Причина выясняется |  | 7.8 | 7.8 | [9 empty] | КП18
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-17 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-18 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-19 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-20 | 11:37 | 2014-08-20 | 12:16 | 0:39 | 60 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | Авар отключение ВЛ-110кВ "Никольская-Нылга" (ОАО "Удмуртэнерго"). Полное погашение ПС 110/35/10кВ "Никольская" и "Нылга" (ОАО "Удмуртэнерго") | 110 | ПС | ПС 35/6кВ Красное 1,2СШ-6кВ; ПС 35/10кВ Бураново 1,2СШ-10кВ | ПС 110/35/10кВ "Никольская" авар откл СВ-110кВ при выведенном в ремонт Т-1 (ОАО "Удмуртэнерго"), авар откл ВЛ-110кВ "Никольская-Нылга" (ОАО "Удмуртэнерго") - на опоре №72 следы перекрытия по изоляторам фаза "С" | 6 | 1.8 | 7.8 | И | [8 empty] | КП18
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-21 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-22 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-23 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-24 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-25 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-26 | 23:18 | 2014-08-27 | 0:18 | 1:00 | 53 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Комсомольская- Мирноя"1ц.(ОАО "Удмуртэнерго") | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Комсомольская- Мирноя"1ц.(ОАО "Удмуртэнерго") | Причина выясняется |  | 6.2 | 6.2 | И | [8 empty] | КП18
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-27 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-28 | [28 empty] | Нарушений не было
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-29 | 1:09 | 2014-08-29 | 2:16 | 1:07 | 3 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС "Мишкино-1" ВЛ-6кВ Ф-126 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-126 ПС "Мишкино-1" | В пролете опор №10-11 падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. Дерево убрали, ВЛ без повреждений | 1.5 |  | 1.5 | ТЧ | 1981 | АС-95 | Нет данных | 2014-08-27 | 100 | 2015 | 0 | 2014-08-27 | КП19
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-30 | 3:15 | 2014-08-30 | 4:14 | 0:59 | 56 | МТЗ |  | Внешние сети | ПС 110/10кВ "Сегедур" МВ-10кВ Т-1, 1СШ-10кВ (Глазовские ЭС ОАО "Удмуртэнерго") | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-5, 9, 10, 11 ПС"Сегедур" | Гроза. Причина выясняется. | 10.7 |  | 10.7 | РЗА | [8 empty] | КП18
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-08-31 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-01 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-02 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-03 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-04 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-05 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-06 | 4:22 | 2014-09-06 | 5:50 | 1:28 | 1 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС "БКНС-6" ВЛ-6кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ПС "БКНС-6" ВЛ-6кВ Ф-5 | В пролете опор №9-10 бобры свалили дерево на ВЛ. Дерево убрали, ВЛ без повреждений | 0.8 |  | 0.8 | ТЧ | 1976 | АС-70 | нет данных | 10.03.2013г. | 90 | 10.05.2013г. | 1 | 10.03.2013г. | КП19
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-07 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-08 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-09 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-10 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-11 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-12 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-13 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-14 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-15 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-16 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-17 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-18 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-19 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-20 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-21 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-22 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-23 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-24 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-25 | 15:20 | 2014-09-25 | 18:06 | 2:46 | 35 | МТЗ | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС 110/35/6кВ "Мишкино-3" ВЛ-6кВ ф.313 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.313 ПС "Мишкино-3" | при расчистке трассы трубопровода бульдозером ООО "СТТ" свалено дерево на ВЛ-6кВ в пролёте оп.24Б и КТП№521 из-за пределов охранной зоны. | 4.6 |  | 4.6 | ТЧ | 1976 | АС-95 | нет данных | 2013-07-13 | 100 | 2015-07-13 | 0 | 2014-05-15 | КП22
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-26 | 15:30 | 2014-09-26 | 16:24 | 0:54 | 17 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "ГЗУ-12" ВЛ-6кВ ф.6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.6 ПС "ГЗУ-12" | в пр.опор 14-15 отп. скв.49З упало сухое дерево на ВЛ-6кВ из-за пределов охранной зоны, вскользь; повреждений ВЛ-6кВ нет. | 3.9 | 0.8 | 4.7 | ТЧ | 1978 | АС-70 | нет данных | 2013-09-13 | 80 | 2015-09-13 | 0 | Осмотр 05.07.2014 | КП19
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-27 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-28 | [28 empty] | Нарушений не было
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-29 | [28 empty] | Нарушений не было |  |  | в
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-09-30 | [28 empty] | Нарушений не было |  |  | в
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-01 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-02 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-03 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-04 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-05 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-06 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-07 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-08 | 2:55 | 2014-10-08 | 5:59 | 3:04 | 43 | МТЗ-1 | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ "Башмаково" ВЛ-10кВ ф-1 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6кВ "Башмаково" ВЛ-10кВ ф-1 | в пр.опор 67-68 бобрами свалено дерево на ВЛ-6кВ, дерево убрали, повреждений ВЛ-6кВ нет | 24 |  | 24 | ТЧ | 1984 | АС-70 | нет данных | 2012-10-28 | 90 | 2014-10-28 | 0 | осмотр 21.01.2014 | КП19
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-09 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-10 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-11 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-12 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-13 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-14 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-15 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-16 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-17 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-18 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-19 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-20 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-21 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-22 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-23 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-24 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-25 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-26 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-26 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-27 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-28 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-29 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-30 | [28 empty] | Нарушений не было
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-10-31 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-11-01 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-11-02 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-11-03 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-11-04 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-11-05 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-11-06 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-11-07 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-11-08 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-11-09 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-11-10 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-11-11 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-11-12 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-11-13 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-11-14 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-11-15 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-11-16 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-11-17 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-11-18 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-11-19 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-11-20 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-11-21 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-11-22 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-11-23 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-11-24 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-11-25 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-11-26 | [28 empty] | Нарушений не было
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-11-27 | [28 empty] | Нарушений не было
декабрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-12-01 | [28 empty] | Нарушений не было
декабрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-12-02 | [28 empty] | Нарушений не было
декабрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-12-03 | [28 empty] | Нарушений не было
декабрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-12-04 | [28 empty] | Нарушений не было
декабрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-12-05 | [28 empty] | Нарушений не было
декабрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-12-06 | [28 empty] | Нарушений не было
декабрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-12-07 | [28 empty] | Нарушений не было
декабрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-12-08 | 3:35 | 2014-12-08 | 7:34 | 3:59 | 13 | МФТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС 35/6кВ "Кама" ВЛ-6кВ Ф-10 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Кама" ВЛ-6кВ Ф-10 | в пр.опор 2-3 отп. на К-33 сторонней организацией порван провод Ф"С", погнута траверса на ВЛ-6кВ, провели аварийно-восстановительные работы | 25.2 |  | 25.2 | ТЧ | 1978 | АС-70 | нет данных | 2012-12-12 | 100 | 2014-10-28 | 0 | осмотр 21.05.2014 | КП20
декабрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-12-09 | [28 empty] | Нарушений не было
декабрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-12-10 | [28 empty] | Нарушений не было
декабрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-12-11 | [28 empty] | Нарушений не было
декабрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2014-12-24 | 9:20 | 2014-12-24 | 10:47 | 1:27 | 13 | МФТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6кВ "Апалиха" ВЛ-6кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ПС35/6кВ "Апалиха" ВЛ-6кВ Ф-7 | В пр. опор 20-21 падение сухого дерева, из-за пределов охранной зоны, ВЛ-6кВ без повреждений | 5 |  | 5 | ТЧ | 1983 | АС-70 | нет данных | 2012-07-10 | 100 | 2014-10-28 | 0 | осмотр 19.06.2014 | КП19
январь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-02 | 21:18 | 2014-01-03 | 2::00 | 4:42 | 4 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 223 ВЛ-6 ф.223-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.223-08 | В результате резкого перепада температуры произошло «тяжение» провода, что привело к разрушению изолятора фазы «С» на опоре №18 и межфазному короткому замыканию проводов фаз «В» и «С». Повреждение устранено, фидер включен в работу. Tнв= -37°С. | 20.3 |  | 20.3 | И | 1985 | ШС-10 |  | 09.03.2007г-ТР 08.12.2013г-ТО | 90 | март 2014г. | Отказ в ТР С марта 2008г. по март 2013г.. |  | КП23
январь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-02 | 23:30 | 2014-01-02 | 23:30 | 0:00 | 9 | ГЗ | - | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ 5011 1Т | 35 | ПС | ВВ-35 1Т, ВВ-6 1Т | АВР-6 успешно. Неисправность МПУ «MUPASZ» В-35 1Т. Произвели замену. Tнв= -37°С. |  | 3.2 | 3.2 | РЗА | 2002 | VD-4012 | Польша | 03.05.2002г-ТР 09.11.2013г-ТО | 90 | август 2014г. | 0 |  | КП24 | [5 empty] | неуч.вр.
январь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-04 | 13:18 | 2014-01-04 | 16:00 | 2:46 | 9 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС 35/6№115, ВЛ-6 Ф.115-14 | 6(10) | ВЛ | ф.115-14 | Автомобиль( Тоёта-Камри) ударил оп.48 ф.115-14, сорвано с изоляторов 2 провода. | 8 |  | 8 | СК | 1987 | промежуточная опора | СУЭР-4 | 29.01.2013 - ТР; 23.08.2013 - ТО | 100 | 5.2014 | 0 |  | КП20 |  |  |  |  | с
январь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-05 | 16:15 | 2014-01-04 | 19:26 | 3:11 |  | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Сторонние | ВЛ-6 кВ ф.5051-03 ф.5051-12 | 6(10) | ВЛ | ВВ-6 кВ ф.5051-03 ф.5051-12 | Экскаватор ООО "Промэнерго" порвал провод в пролете опор №43-44 |  |  |  | ТЧ | 2002-07-01 | А-95 |  | 2013-12-04 | 100 | 2015-12-01 | 0 |  | КП20 |  |  |  |  | с
январь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-10 | 11:20 | 2014-01-10 | 12:10 | 0:50 | 8 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ №313, ф.313-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.313-08 | В результате работы ЗАО "ЭКОС" в охранной зоне ВЛ-6кВ ф.313-08 по валке деревьев, произошло падение дерева и схлест проводов ф.А и С в пролете оп.2-3, что привело к аварийному отключению ВЛ и посадке напряжения на 2С-6кВ ПС 313. |  | 6 | 6 | ТЧ | 1983 | А-95 | Россия | 11.09.13 ТР 23.12.13 ТО | 70 | Сентябрь 2014 г | 0 |  | КП20 |  |  |  |  | с
январь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-11 | 14:52 | 2014-01-11 | 14:52 | 0:00 | 11 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ №241, ф.241-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.241-18 | Задевание проводов техникой ООО «МКРС» в пролете опор №4б-5б. |  | 2.3 | 2.3 | ТЧ | 1985 |  |  | 14.11.2013 ТО |  |  |  |  | КП20 |  |  |  |  | с | неуч.вр.
январь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-13 | 0:59 | 2014-01-13 | 0:59 | 0:00 | 219 | ДЗЛ, 3ст. Дист.защ | АПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-110 ПриобскаяГТЭС-Монастырская-отп.Новая-1 | 110 | ВЛ | ПС Монастырская: ЭВ-110 ПриобскаяГТЭС-1; ПС Новая: ВВ-35 Т-1 | При послеаварийном обход-осмотре ВЛ-110 ПриобскаяГТЭС-1 обнаружено: обрыв шлейфа ф.А опора №3 и задевание проводом за тело опоры. При верховом осмотре: отгорание шлейфа в плашечном зажиме. Необходима замена шлейфа и плашечного зажима |  | 380.6 | 380.6 | ТЧ | 2009 | провод АС 240/32 |  | ТО 16.09.2013 | 100 | ТО 12.09.2014 ТР 17.03.2014 |  | ТО 16.09.2013 | КП10 |  |  | некачественная сварка шлейфа |  |  | неуч.вр.
январь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-17 | 19:38 | 2014-01-17 | 19:38 | 0:00 | 7 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6 №180 ВЛ-6 ф.180-16 | 6(10) | ВЛ | ф.180-16 | Автомобиль-автокран на базе УРАЛ гос. № В 948 НА 86 регион при демонтаже оборудования бур. ООО "Башнефтьбурение" на к.3А Омбинского м/р задел стрелой крана провода фаз "А"; "С" в пролете опор №86/1-86/2 |  | 2.2 | 2.2 | ТЧ | 1905-06-10 | Провод А-95 |  | 20.10.2010-ТР 06.01.2014-ТО |  | 41821 |  |  | КП20 |  |  |  |  | с | неуч.вр.
январь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-17 | 23:12 | 2014-01-18 | 1:55 | 2:43 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Технология | ПС 35/6 №222 ВЛ-6 ф.222-05 | 6(10) | ВЛ | ф.222-05 | Порыв водовода в районе к. 756 Мамонтовского м/р. Попадание воды на КТПН-6/0,4 кВ № 1 к.756, ЛР-6 кВ; опора № 88 разорвали шлейфа |  | 8.1 | 8.1 | ПЭ | 1985г. | А-95 | Россия | ТО 10.10.2013г. ТР 03.07.13г. | 100 | 03.07.2014г. | нет |  | КП24 |  |  |  | т
январь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-21 | 11:05 | 2014-01-21 | 12:07 | 1:02 | 23 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №051 | 35 | ПС | В-35кВ 2Т, В-6кВ 2Т, В-6кВ 1Т | Повреждение контрольного кабеля в цепях управления В-35кВ 2Т; неисправность блока управления В-6кВ 1Т. | 13.3 | 3.3 | 16.6 | ПЭ | 1905-06-03 | КВВГ |  | 41508 | 100 | 2014 |  |  | КП23
январь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-21 | 15:53 | 2014-01-21 | 19:09 | 3:16 | 9 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ЗРУ-6кВ КНС-16 ВЛ-6кВ ф.16К-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.16К-11 | При строительстве трубопровода трубоукладчик ООО "НГСК" оборвал провода ф.А,В,С в пролете опор № 16-17. |  | 4.7 | 4.7 | ТЧ | 1981 | А-120 |  | ТР 25.12.2012 | 1 | 20.12.2014 | ТР 11.12.2013 |  | КП20 |  |  |  |  | с
январь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-23 | 22:11 | 2014-01-23 | 22:11 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №102 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.102-18 | Произвели в ночное время осмотр КТПН к.76-1,2,3п; ВЛ-6-выход с ПС, в пределах видимости вдоль дороги, переход через дорогу-дефектов не обнаружено. Запланирован осмотр в светлое время суток. При осмотре в светлое время суток обнаружено; Перекрытие двух фаз ЛР-6 кВ на опоре № 45/2 птицей, птицу откинуло на заземляющие ножи ЛР-6 кВ. |  | 5.6 | 5.6 | ТЧ | 2011 | Провод А-95 |  | нет |  | 2014-04-01 |  |  | КП19 | [5 empty] | неуч.вр.
январь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-24 | 2:50 | 2014-01-24 | 3:48 | 0:58 | 19 | ГЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №055 | 35 | ПС | 2Т | Течь масла. Повреждение резиновой прокладки проходного изолятора 6 кВ фазы «А» в следствии понижения температуры окружающего воздуха. | 14.9 | 0.6 | 15.5 | Т | 2006 | ТМН-6300кВА 35/6кВ | г. Чирчик | 41610 | 100 | 41944 |  |  | КП23
январь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-25 | 9:55 | 2014-01-25 | 11:06 | 1:11 | 7 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ф.351-14 | 6(10) | ВЛ | ф.351-14 | При низкой температуре произошло натяжение провода выше предельного значения между оп.51-52, что привело к разрыву провода ф.В и к схлесту проводов ф.А и В | 4 |  | 4 | ТЧ | 1989 | А-95 | Россия | ТО 19.01.13 ТР 10.05.11 | 100% 10% | 41730 | 2 |  | КП24
январь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-26 | 9:40 | 2014-01-26 | 13:54 | 4:14 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 244, ВЛ-6кВ ф.244-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.244-18 | Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №38, схлест проводов фаз "А" и "В" (-41ºС) | 5.5 |  | 5.5 | И | 1991 | Изолятор ШС-10 |  | 08.07.2013г. |  |  |  |  | КП23
январь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-26 | 14:18 | 2014-01-26 | 16:05 | 1:47 | 3 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ 5058, КЛ-6кВ ф.5058-16 | 6(10) | КЛ | КЛ-6кВ ф.5058-16 L=0,2км | А.О. ф.5058-16 действием МТЗ. Повреждение оборудования в зоне эксплуатации "ЮНГ-ЭН" не выявлено. 16:05 подано U | 8.6 |  | 8.6 |  | 2012 | КТПН | Самара | 25.01.2012. |  |  | 14.05.13.-отказ ЦИТУ; 08.11.13.- отказ ЦИТУ |  | КП24
январь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-27 | 14:52 | 2014-01-27 | 14:52 | 0:00 | 11 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | К.299 работа от ДГУ | 0.4 | ДЭС | ДГУ | К.299 работа от ДГУ (ООО "ЮНГ-Энергонефть" не занимается эксплуацией ДГУ, и не связана с нашей сетью) |  | 19.2 | 19.2 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | неуч.вр.
январь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-27 | 17:04 | 2014-01-28 | 1:22 | 8:18 | 2 | ПК-6 |  | Собств. сети без внешн. возд. | к.98 ТП 4пол. | 6(10) | КТП | к.98 ТП 4пол. | Замена разрушенного опорного изолятора ф.А и его крепления, замена сгоревшего ПК-6 ф.А, измерение сопротивления тр-ра. Температура -40*. Персонал, согласно "инструкции по охране труда при работах на открытом воздухе в холодное время года" отогревалисьв а/машине, во иэбежания обморожения. | 9.5 |  | 9.5 | ТЧ | 2003г | КТПН 6/0.4 | Барнаул | 25.03.2012 - ТР; 21.06.2013 - ТО |  | апрель-2014г | 1 |  | КП9
январь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-28 | 23:57 | 2014-01-28 | 23:57 | 0:00 | 14 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Широковская, ВЛ-35кВ Полой-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Полой-1 | В связи с понижением температуры окружающей среды и проседания грунта произшло тяжение прововодов и обрыв провода ф. "А" в пролете опор №46-47. |  | 16.2 | 16.2 | ТЧ | декабрь 2011г | АС-120/19 |  | октябрь 2013г - ТО |  | декабрь 2015г |  |  | КП17 | [5 empty] | неуч.вр.
январь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-01-29 | 5:34 | 2014-01-29 | 5:34 | 0:00 | 23 | ТО | РПНУ (АПВ-нет) | Технология | КНС-1А МБ ЭД-6 кВ №4 | 6(10) | ПО | ЗРУ-6 кВ КНС-1 МБ яч.18 | Порыв водовода на выкиде насоса №4, попадание сеномана на обмотку статора ЭД-6 кВ №4. Посадка "U" по 2Т ПС Малобалыкская. |  | 19.5 | 19.5 | ПЭ | 2000 | СТД-1600 | Россия | ТО: 20.01.2014 ТР: 05.12.2013 | 70 | 2014-03-01 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | МсЭС | т |  | неуч.вр.
январь | Юганскнефтегаз | СОК "Таежный" | 2014-01-31 | 16:37 | 2014-01-31 | 17:06 | 0:29 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС 35/6 268 ф.268-14 | 6(10) | ВЛ | ф.268-14 | КЗ в КТПН-6/0,4 кВ СОК "Таежный" |  | 1.4 | 1.4 | [9 empty] | КП18
февраль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-02 | 9:46 | 2014-02-02 | 12:03 | 2:17 | 13 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ №248 ВЛ-6кВ ф.248-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.248-14 | В пролете оп.40-41 обрыв проводов ф."В,С" поднятой стрелой трубоукладчика ООО "Нефтегазконтрольсервис" |  | 23.7 | 23.7 | ТЧ | 1981 | А-95 |  | ТО-06.12.13 ТР-24.06.13. | 100 | ТО-март 2014 ТР-июнь 2014 | нет |  | КП20 |  |  |  |  | с
февраль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-04 | 9:21 | 2014-02-04 | 14:38 | 5:17 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №176, ВЛ-6 ф.176-05 КТПН-6/0.4 №1 к.51А | 0.4 | КТП | АВ-0.4 Ввод | КЗ АВ-0.4 скв.3318, разрушение трех опорных изоляторов по 0.4. Заменили АВ-0.4 скв.3318, опорные изоляторы, произвели чистку изоляции оборудованияя. | 14.7 |  | 14.7 | ТЧ | 14.01.2011г | ВАСЭЩ-630 | Самара | ТО - 15.01.2014; ТР - 14.01.2011 |  | январь 2015г | 3 | 14.01.2011г | КП23
февраль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-05 | 10:20 | 2014-02-05 | 10:20 | 0:00 | 12 | .ТО | - | Технология | ПС 35/6кВ 054 ВЛ-6кВ ф.054-09 РУ-6кВ КНС -17 яч.19 агр.2 | 6(10) | РП | СТД-1600 №2 | Порыв водопровода,попадание влаги на агр.2 и к.з.ЭД,пробой изоляции статора, остановка скважин по посадке напряжения 2с-6кВ ПС35/6кВ 054 |  | 1.3 | 1.3 | ПЭ | 2003-06-10 | СТДМ-16002РУХЛ4 | г.Лысьва ОАО"Привод" | 2014-01-22 | 100 | 2014-02-28 |  | 2011-06-14 | КП24 |  |  |  | т |  | неуч.вр.
февраль | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-02-07 | 22:30 | 2014-02-07 | 22:30 | 0:00 | 69 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6кВ Приразломная.МВ-35 Т2 | 35 | ПС | МВ-35 Т2 | Отключение НЮЭС. Остановка скважин от ПС 110/35/6кВ Приразломная. Излом стопорного шплинта оси включающего рычага привода МВ-35 Т2. (при включении в работу 2Т). |  | 76.4 | 76.4 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | неуч.вр.
февраль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-08 | 1:46 | 2014-02-08 | 1:46 | 0:00 | 17 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ 248 ВЛ-6кВ ф.248-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.248-16 | Обрыв провода ф. А в пролете опор №7-8 неустановленным транспортом. Отключали в ремонт с 1:56 до 5:22 для перетяжки провода. |  | 18.5 | 18.5 | ТЧ | 1905-06-08 | А-120 | Россия | Т.Р 27.09.14 | 100 | Т.Р .09.14 Т.О 03.14. | нет | 06.12.13. | КП20 |  |  |  |  | с | неуч.вр.
февраль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-09 | 13:03 | 2014-02-09 | 13:43 | 0:40 | 14 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС35/6кВ 126 ВЛ-6кВ ф. 126-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.126-08 | При заезде бр..№9 ЮКРС на К.72 3-е положение бригадным оборудованием (Вагон-дом) задели провода ф."А" и "С", КЗ. |  | 4.2 | 4.2 | ТЧ | 1905-06-03 | Провод А-95 |  |  |  | 2014-11-11 |  |  | КП20 |  |  |  |  | с
февраль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-13 | 15:31 | 2014-02-13 | 15:31 | 0:00 | 3 | ТО | - | Сторонние | ПС 35/6кВ 8051 ВЛ-6кВ ф.8051-22 | 6(10) | ВЛ | ф.8051-22 | В пролете оп.24-25 повреждение провода ф.А,С сваебоем ООО "Бонус+" гос. номер 6225 МА/86. АВР-6 успешно в БКРУ к362. . |  | 8.2 | 8.2 | ТЧ | 2013-05-30 | [7 empty] | КП20 |  |  |  |  | с | неуч.вр.
февраль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-13 | 19:50 | 2014-02-13 | 23:01 | 3:11 | 7 | ВВ-6кВ не отключался |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ № 269, ф.269-06 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ № 269, ф.269-06 | ВЛ-6кВ опора №61 сложная, переход с верхней траверсы на нижнюю, разрушился подставной изолятор ф"В", провод касался штыря, перегорел. | 11.4 |  | 11.4 | И |  | ШС-10 | Россия | 09.08.13 ТР | 100 | ТО-январь, - - май, - - ноябрь 2014. ТР-август 2014 | нет | 2013-11-28 | КП23
февраль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-14 | 10:14 | 2014-02-14 | 11:17 | 1:03 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС №027 ВЛ-6 ф.027-01 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.027-01 | Задевание проводов в пролете опор №33-34 неустановленным транспортом. Обнаружены подгары проводов ф.А,В. |  | 3.7 | 3.7 | ТЧ | 1990 | провод А-95 | РФ | 21.04.12г. | 100 | 2014-08-01 | август 2012 г., август 2013 г. - отказ РИТУ , ЦИТУ в ППР | 21.04.12г. | КП20 |  |  |  |  | с
февраль | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-02-14 | 12:40 | 2014-02-14 | 12:40 | 0:00 | 74 | ДФЗ, ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Правдинская-Петелинская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Правдинская-Петелинская | Оп.122 ф.А перекрытие изоляции из-за загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц |  | 30.3 | 30.3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | неуч.вр.
февраль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-14 | 17:15 | 2014-02-14 | 19:35 | 2:20 | 14 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС №154 ВЛ-6 ф.154-03 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.154-03 | На опоре №3 разрушение изолятора ф.А, перегорел провод в месте касания траверсы. Остановка скв. по дисбалансу, Фидер по аварийной заявке выводили в ремонт. |  | 36 | 36 | ТЧ | 1983 | проводА-95 |  | ТР: 07.04.2010 ТО: 07.04.2010 |  | март 2014г | Отказы- 25.04.2011; 3,9,11,17,20,27.04.2012; 15.05.2012; 5.05.2012; 5.09.2013. |  | КП23
февраль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-14 | 21:31 | 2014-02-14 | 23:23 | 1:52 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС №248 ВЛ-6 ф.248-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.248-16 | На опоре №1 разрушение изолятора ф.С, провод касался траверсы. Остановка скв. по дисбалансу, Фидер по аварийной заявке выводили в ремонт. | 10.7 |  | 10.7 | И | 1986 | А-120 |  | Т.Р 27.09.14 Т.О 06.12.13. | 100 | Т.Р .09.14 Т.О 03.14. |  |  | КП23
февраль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-15 | 15:11 | 2014-02-15 | 16:07 | 0:56 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС №027 ВЛ-6 ф.027-01 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.027-01 | В пролете опор №40А-41А обрыв провода ф.А и повреждение проводов ф.В,С неустановленным автотранспортом. |  | 3.2 | 3.2 | ТЧ | 1990 | провод А-95 | РФ | 21.04.12г. | 100 | 2014-08-01 | август 2012 г., август 2013 г. - отказ РИТУ , ЦИТУ в ППР | 21.04.12г. | КП20 |  |  |  |  | с
февраль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-16 | 8:50 | 2014-02-16 | 8:50 | 0:00 | 17 | МТЗ | АПВН | Сторонние | ПС 1013 ВЛ-6 ф.1013-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.1013-08 | При передвижении экскаватора марки «Hyundai» 220 HC гос. № 4907 УЕ, принадлежащего ООО «ЮНС» (ЮганскНефтеСтрой), произошло касание стрелой проводов ф. «А»,»С» ВЛ-6 ф.1013-08 ,что привело к короткому замыканию с отключением линии. |  | 3.9 | 3.9 | ТЧ | 1993 г. | провод А-95 |  | ТО 30.09.2013 | 100 | 2014-09-01 |  | ТО 30.09.2013 | КП20 |  |  |  |  | с | неуч.вр.
февраль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-18 | 19:11 | 2014-02-18 | 19:11 | 0:00 | 10 | ТО | - | Технология | ПС-35/6 кВ №378, ф.378-02; ЗРУ-6 кВ КНС-5 МБ яч.14 В-6кВ ЭД №4 | 6(10) | ПО | ЗРУ-6 кВ КНС-5 МБ, яч.14 В-6кВ ЭД №4 | К.З. в БРНО ЭД №4 КНС-5 МБ, повреждение обмотки статора фазы "В", остановка скважин по посадке напряжения |  | 15.8 | 15.8 | ПЭ | 2009 | СТД-1600 |  | ТР-25.09.2013г. | 100 |  |  |  | КП24 |  |  |  | т |  | неуч.вр.
февраль | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-02-19 | 11:40 | 2014-02-19 | 11:40 | 0:00 | 42 | ЗЗ-1,2 ст. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Пыть-Ях-ПП Восточный | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Пыть-Ях-ПП Восточный | Отключение НЮЭС. Производится осмотр ВЛ L=100км |  | 34.1 | 34.1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | неуч.вр.
февраль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-19 | 14:31 | 2014-02-19 | 14:40 | 0:09 | 10 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ 351 ф.351-05 | 6(10) | ВЛ | ф.351-05 | В следствие проезда эксковатора ООО «Югра-Монолит» с поднятой стрелой под ВЛ-6кВ ф.351-05 в пролете опор №46-№47, были задеты провода фазы «А», «С», |  | 1.6 | 1.6 | ТЧ | 1905-06-11 | А-95 | Россия | ТО 29.01.2014 ТР 30.10.13 | 100 | 2014-10-30 | нет | 2014-01-29 | КП20 |  |  | Экскаватор "DOOSAN" 4196 УЕ 86 Гимамов Ш.М. |  | с
февраль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-24 | 7:21 | 2014-02-24 | 7:21 | 0:00 | 7 | МТЗ | АПВУ | Технология | ПС 35/6кВ № 274, ф.274-14 | 6(10) | ПО | ф.274-14 | К.271, скв.30053-вышел из строя ПЭД |  | 4.3 | 4.3 | В | 2001 | КТПН 6/04кВ | Беларусь | 2013-09-23 | 100 | 2014-11-01 |  |  | КП24 |  |  |  | т |  | неуч.вр.
февраль | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-02-24 | 16:13 | 2014-02-24 | 16:13 | 0:00 | 51 | НВЧЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 Ср. Балык-ПП Угутский-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Ср. Балык-ПП Угутский-2 | АВР-35 на ПС КНС-20 успешно. Повреждение провода ф.С в пролете опор №49-50. |  | 21.4 | 21.4 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | неуч.вр.
февраль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-25 | 9:48 | 2014-02-25 | 9:48 | 0:00 | 38 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Мамонтовская, ВЛ-35 Скриповская-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Скриповская-1 | В результате попадания птицы на ошиновку проходных изоляторов секущей ячейки «Скриповская-Паклиновская» со стороны ВЛ-35 кВ «Скриповская» 1 ц. , разрушение проходного изолятора фазы «В», следы межфазного короткого замыкания на шинопроводе, контактах ЗН, нарушение изоляции ОПН-35 кВ фаз «А», «В». |  | 12.6 | 12.6 | И | 1985 | АС-120 |  | 25.12.13 ТО 13.07.11 ТР | 15 | ТО-, - февраль, -апрель, - июнь,-август,-октябрь,-декабрь - 2014. ТР-март 2014 | 2 | 2013-12-25 | КП19 | [5 empty] | неуч.вр.
февраль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-02-28 | 10:35 | 28.02.14. | 11:55 | 1:20 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС35/6 №180. ф.180-16. | 6(10) | ВЛ | ф.180-16. | Остановка скважин по дисбалансу напряжения. Оп. №27 разушение изолятора ф."В", обрыв провода. Потребителей перевели на ф. 180-14. Произвели ремонт фидера 180-16. | 12.2 |  | 12.2 | ТЧ | 1898г | ШС-10 | 2014-07-01 | ТР - 20.10.2010; ТО - 25.04.2013 |  | 2014-07-01 | 7 | 25.04.2013 | КП23
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-01 | 17:47 | 2014-03-01 | 17:47 | 0:00 | 7 |  | - | Атм., прир. и техн. | ПС35/6 262 ТР-35 1Т | 35 | ПС | ТР-35 | Остановка скважин по дисбалансу напряжения. Разрушение опорного изолятора ф."С". |  | 3.9 | 3.9 | И | 1976 | ИОС-35кВ | Россия | ТР 03.09.2013 ТО 10.12.2013 | 100 | ТР сентябрь 2015г. ТО март 2014, июнь2014, сентябрь 2014 |  | 2013-05-13 | КП23 | [5 empty] | неуч.вр.
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-01 | 11:25 | 2014-03-01 | 11:25 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС35/6 030 ф.030-06 | 6(10) | ВЛ | ф.030-06 | На к.175 в КТПН 6/0,4 разрушение разрядника ф.В. |  | 3.5 | 3.5 | ПЭ | 1986 |  |  | 02.09.10 ТР |  |  | сентябрь 2011,2012,2013 ТР отказ | 2013-06-20 | КП23 | [5 empty] | неуч.вр.
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-01 | 16:30 | 2014-03-01 | 16:30 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС35/6 030 ф.030-06 | 6(10) | ВЛ | ф.030-06 | На к.175 в КТПН 6/0,4 разрушение разрядника ф.В. |  | 1.8 | 1.8 | ПЭ | 1986 |  |  | 02.09.10 ТР |  |  | сентябрь 2011,2012,2013 ТР отказ | 2013-06-20 | КП23 | [5 empty] | неуч.вр.
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-02 | 11:23 | 2014-03-02 | 11:23 | 0:00 | 61 | МТЗ-1 | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 220/110/35 Ленинская ВЛ-35 Лесная-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Лесная-1 | Производится осмотр оборудования |  | 33 | 33 | ТЧ | 1985 | АС-185/24 |  | ТР - 1.09.2010; |  | ТР - февраль 2015; ТО - май 2014 | 2 | 2014-02-20 | КП12 | [5 empty] | неуч.вр.
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-05 | 10:30 | 2014-03-05 | 0:00 | 10:30 | 15 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ №1001 ВЛ-6кВ ф.1001-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1001-06 | Неустановленный автотранспорт задел провода ф.В,С в пролете опор №4-5 ( отпайка на к.129). |  | 4.1 | 4.1 | ТЧ | 1992-05-01 | Провод А-95 |  | ТО 17.02.2014 | 100 | 2014-05-01 | 0 | 17.02.2014 | КП20 |  |  |  |  | с
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-05 | 19:44 | 2014-03-06 | 4:10 | 8:26 | 13 | МТЗ | АПВН, РПВН | Технология | ПС 35/6кВ №241 ВЛ-6кВ ф.241-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.241-18 | Порыв водовода в пролете опор №3-5 ф.241-18 и ф.241-08 ( расположенны параллельно, отпайка в сторону С.Я-6кВ №7), на ф.241-08 оп.№4 сорваны изоляторы, в пролете опор.№3-5 обрыв проводов ф."А,В,С". ф.241-08 отключали для безопасносного выполнения работ по устранению порыва и очистке проводов в пролете опор №3-5 от обледенения |  | 51.7 | 51.7 | ТЧ | 1987 | опоры:П-10-1Б, изоляторы:ШС-10, провод-А-95 |  | Т-13.05.13г | 100 | ТО-08.14г. Т-05.14г. |  | 28.02.14г | КП24 |  |  |  | т
март | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-03-06 | 18:24 | 2014-03-06 | 21:49 | 3:25 | 337 | ТО, ЗЗ 1,2ст. | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 Пыть-Ях-Парус-1 | 110 | ВЛ | ПС Юганская, Парус. | Обрыв провода 144-145 ф.А | 784 |  | 784 | [9 empty] | КП18
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-08 | 14:13 | 2014-03-08 | 14:43 | 0:30 | 14 | ДЭМ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-110/35/6 Корниловская РУ-6 ВЛ-6 ф.553-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.553-08 | Устранение замыкания на "землю", оп.№41 замена изолятора ф.С | 16.6 |  | 16.6 | ТЧ | 1986/2008 |  |  | 2012-07-01 |  | 2013-07-01 | 1 | 2014-02-01 | КП24
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-08 | 9:15 | 2014-03-08 | 10:39 | 1:24 | 57 | МТЗ 1 ст. |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-110/35/6 Корниловская РУ-6 Ввод №2 | 110 | ПС | ПС-110/35/6 Корниловская РУ-6 Ввод №2 | Разрушение проходных изоляторов ф.В, С в яч.№14 ТН-2. Вывод в ремонт 2С, замена изоляторов, чистка ячейки от копоти | 67.9 |  | 67.9 | ТЧ | 2008 | Ячейка 6кВ типа К-63-24 з.н.1968 | Самара Электрощит |  |  |  | 2 -после ввода в эксплуатацию | 2014-01-04 | КП23
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-09 | 14:04 | 2014-02-09 | 14:04 | 0:00 | 21 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС35/6кВ 376 ВЛ-6кВ ф. 376-22 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.376-22 | Кран-трубоукладчик ООО СМУ-14 задел провода ф.А, В в пролете оп.№59-60 (КЗ, повреждение проводов) Перетяжка провода ф."А" и "В" в пролете оп.59-60 после аварийного отключения |  | 33.8 | 33.8 | ТЧ | 12.1992г. | АС-120 |  | ТО 10.10.10, 25.03.12, 19.01.13, отказ 27.10.13; отказ ТР 12.04.11, 19.07.13, последний кап.ремонт 05.2007 |  | ТО- 04.2014. ТР- 07.2014 | 7 |  | КП20 |  |  |  |  | с | неуч.вр.
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-11 | 11:54 | 2014-03-11 | 16:12 | 4:18 | 14 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС 35/6кВ 170 ф.170-16 | 6(10) | ВЛ | ф.17016 | В пролёте опор 63А-63Б следы тяжелой техники, оборван провод-лежит на земле, на опоре №63В сорвана вязка ф «А». Восстановили провод и вязки провода на изоляторах | 38.6 |  | 38.6 | ТЧ | 1986 | АС-95 |  | ТР - 9.07.2012; |  | ТР - апрель 2014; ТО - апрель 2014 | 2 | 2014-01-30 | КП20 |  |  |  |  | с
март | Юганскнефтегаз | СеверГидроМехСтрой | 2014-03-11 | 18:10 | 0.75694 | 0:00 | 0:00 | 27 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Внешние сети | ПС 110/35/6кВ Лабытвор ВЛ-6 ф.99-09 | 6(10) | КЛ | ВЛ-6 ф.99-09 | Посадка U. КЗ в кабельной муфте на оп.№1 (оборудование "СеверГидроМехСтрой") |  | 14.6 | 14.6 | КС | 2013 | [7 empty] | КП18 |  |  | ВЛ-6 ф.99-09 принадлежит ООО "СЕВЕРГИДРОМЕХСТРОЙ" |  |  | неуч.вр.
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-12 | 10:28 | 2014-03-12 | 10:28 | 0:00 | 10 |  | - | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ № 149 ВВ-6 Ввод 6-2 | 35 | ПС | ПС№ 149 1С-6, 2С-6 | Самопроизвольное откл, вкл, ВВ-6.По показаниям «SEPAM» установили, что ВВ-6 Ввод 6-2 в 10:28 самопроизвольно отключился и включился. Неисправность МПУ, замена «SEPAM» . |  | 11.6 | 11.6 | РЗА | 2006-04-07 | Sepam | Франция | ТР-12.03.2010 ТО-13.10.2013 |  | 2015-03-01 | нет |  | КП24 | [5 empty] | неуч.вр.
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-12 | 20:00 | 2014-03-12 | 21:25 | 1:25 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №345 ф.345-07 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.345-07 | На оп.7 ф.А и на оп.9 ф.В разрушение изоляторов. Замена. | 4.6 |  | 4.6 | И | 1994-05-01 | А-95 | Россия | ТР-16.11.2006 ТО-06.02.2014 | 80 | 2014-11-01 | 5 |  | КП23
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-14 | 17:04 | 2014-03-14 | 17:04 | 0:00 | 9 | МТЗ | - | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №269 БСК-1 | 35 | ПС | КЛ-6кВ ф.269-04 | БСК-1 внутреннее повреждение. Посадка напряженя по 1с-6кВ ПС №269. |  | 9.8 | 9.8 | КУ | 2010 | тип CPEFS 23-6,3/450/WF/3х36,1mF УХЛ-1 2008 г. | ЧССР | Т.Р.- 17.02.2014 | 100 | ТО-май 2014 | нет | 17.02.2014 | КП23 | [5 empty] | неуч.вр.
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-14 | 22:07 | 2014-03-14 | 22:07 | 0:00 | 24 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №1013 ВЛ-6 ф.1013-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.1013-04 | Схлест проводов ф.А,С в пролете опор №49-50. Погодные условия: Ветер порывами до 18 м/с. |  | 9.3 | 9.3 | ТЧ | 1993 | А-95 |  | ТО - 03.02.2014 ТР - 12.10.2013 | 100 | 17.04.2014 21.10.2014 | 0 |  | КП12 | [5 empty] | неуч.вр.
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-15 | 12:23 | 2014-03-15 | 12:23 | 0:00 | 6 | ТО | - | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №041 яч.19 | 35 | ПС | БСК-6-2 | Внутреннее повреждение БСК. Посадка напряжения на 2С-6кВ. |  | 1.8 | 1.8 | КУ | 2010 | УКП 57-6,3-1350-У-3 | Италия | 2013-09-17 | 100 |  |  |  | КП23 | [5 empty] | неуч.вр.
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-17 | 13:43 | 2014-03-17 | 13:43 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ 151 ВЛ-6кВ ф.151-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.151-20 | Воздействие на провода сильного порывестого ветра привело к междуфазному замыканию фаз А и С в пролете опор 45-46. |  | 3.4 | 3.4 | ТЧ | май 1986г | А-95 |  | ТР - 10.08.2012; ТО - 10.12.2013 | 70 | август 2014г | 3 | ТВК - май 2013 | КП12 | [5 empty] | неуч.вр.
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-19 | 15:34 | 19.03.14. | 16:58 | 1:24 | 3 | ЛЗШ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №8047 ТН-6-2 | 35 | ПС | ПС №8047 2С-6 | Повреждение ТН-6-2. А.О. ВВ-6 Т-2 действием ЛЗШ( с блокировкой АВР-6). | 2.5 |  | 2.5 | ИЭ | 2012 | НАМИТ-10 | Самара | 03.2012г-ТР 07.12.2013г-ТО | 90 | март 2014г. | 0 | 03.2012г. | КП24
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-19 | 19:25 | 2014-03-19 | 21:31 | 2:06 | 7 | МТЗ,АПВН | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №281, ф.281-20 | 6(10) | КТП | ВЛ-6кВ ф.281-20 | На к. 68 А КТПН-6/0,4 кВ на проходных изоляторах ф."А", "В" - птица , убрали . |  | 12.5 | 12.5 | И | 1984 | ИП | Венгрия | ТО - 31.01.2014г. ТР - 16.04.2009г. | 0.8 | 04.2014г. | 6 | 09.2013г. | КП19
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-20 | 4:47 | 2014-03-20 | 7:43 | 2:56 | 7 | МТЗ,АПВН | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №281, ф.281-20 | 6(10) | КТП | ВЛ-6кВ ф.281-20 | На к. 68 А КТПН-6/0,4 кВ №2 разрушение проходного изолятора ф."С" и разрушение изолятора ф. "В" ф.281-13. Изоляторы заменили. | 17.9 |  | 17.9 | И | 1984 | ИП | Венгрия | ТО - 31.01.2014г. ТР - 16.04.2009г. | 0.8 | 04.2014г. | 6 | 09.2013г. | КП23
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-22 | 22:31 | 2014-03-22 | 23:40 | 1:09 | 8 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №076 БКРУ-6 к.233 | 6(10) | РП | ВВ-6 ввод №1 | Предположительно неисправность блока управления выключателя. (По нормальной схеме БКРУ включено от ввода №1 (ф.076-03), ввод №2 отключен т.к. с ф.076-16 запитана БУ). Включили БКРУ от ввода №2. | 30.4 |  | 30.4 | РЗА | 2013 | [7 empty] | КП24
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-23 | 0:35 | 2014-03-23 | 0:35 | 0:00 | 8 |  | - | Технология | ПС 35/6 кВ №076 БКРУ-6 к.233 | 6(10) | РП |  | Остановка скважин по посадке напряжения из-за работы БУ. (БКРУ запитано от ввода №2 (ф.076-16). |  | 21.2 | 21.2 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т |  | неуч.вр.
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-24 | 10:46 | 2014-03-24 | 12:05 | 1:19 | 77 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ Мамонтовская В-35кВ Т-1 | 35 | ПС | В-35 Т-1 | Отключение ЭВ-110кВ Т-1 произошло из-за оставшихся замкнутыми контактов клемм №1, №2 при переключении ключа 01.SA11 "Блокировка отключения выключателя по стороне СН" вследствие механического излома шестеренки поворотного механизма КУ. | 12.5 | 25.9 | 38.4 | РЗА | 2012 | ключ 01.SA11 панель 5Р | АВВ | 17.01.2013 г. | 1 | сентябрь 2014 г. |  |  | КП24
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-24 | 19:26 | 2014-03-24 | 21:00 | 1:34 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ 061 МВ-6 Т-1 | 35 | ПС | ПС 35/6кВ 061 МВ-6 Т-1 | Отключение ВВ-6 Т-1 произошло вследствие неисправности подвижной части блок контактов концевого выключателя, ключа фиксации рабочего положения ВВ-6кВ, в следствии ослабления пружины из-за длительной эксплуатации элемента (1988 г. выпуска). | 5.2 |  | 5.2 | В | 1988 |  |  | 02.07. 2012 (ТО) 19.07.2013 (Т) |  |  |  |  | КП23
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-25 | 4:06 | 2014-03-25 | 4:28 | 0:22 | 15 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 066 ВЛ-6кВ ф.066-02 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.066-02 | Отключение ВЛ-6кВ ф. 066-02 произошло при сильном порывистом ветре, в следствии излома проволоки вязки провода ф. «В» на оп. №14, что привело к подхлесту провода ф. «С» . | 3.6 |  | 3.6 | тч | 1989 |  |  | 24.01.2014 (ТО) , 12.11. 2013 (Р) | 100 |  |  |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-26 | 18:13 | 2014-03-26 | 18:13 | 0:00 | 68 |  | - | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ Мамонтовская В-35кВ Т-1 | 35 | ПС | В-35 Т-1 | При производстве плановых переключений, вследствие оперирования ключом управления ЭВ-110 Т-1 (включение) прошел сигнал на отключение ВВ-35 Т-1 по причине двойной «Земли» в цепях РЗА. Контроль изоляции цепей управления в данном случае не работал, так как « земля» появилась при оперировании ключом управления с одной стороны и за катушкой отключения ВВ-35кВ Т-1 с другой стороны. |  | 50.2 | 50.2 | РЗА | 2012 | провод 217, 337 |  | 17.01.2013 г. | 1 | сентябрь 2014 г. | нет |  | КП23 | [5 empty] | неуч.вр.
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-27 | 4:21 | 2014-03-27 | 5:00 | 0:39 | 10 | ДЭМ ОВБ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ 242 ВЛ-6кВ ф.242-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.242-11 | оп.2 отпайка на к.38е разрушен изолятор фазы "С". Отключали для замены изолятора. | 5 |  | 5 | И | 01.12.1995. | ШС-10 |  | ТО- 25.11.2013. ТР-16.02.2012 | 1 | 10.11.2014. | 2 |  | КП23
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-27 | 20:33 | 2014-03-27 | 20:33 | 0:00 | 19 |  | - | Собств. сети без внешн. возд. | ПС Усть-Балык ВЛ-35 Остров-1,2 | 35 | ВЛ | ПС 35/6кВ 161, 152 | Причина выясняется |  | 11.7 | 11.7 | [9 empty] | КП25 | [5 empty] | неуч.вр.
март | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-03-30 | 11:40 | 2014-03-30 | 12:32 | 0:52 | 1 | ДЭМ |  | Сторонние | ПС 35/6кВ № 161 ВЛ-6кВ ф.161-08 | 6(10) | ВЛ | ф.161-08 | Трубоукладчик ООО "Юганскнефтестрой" в пролете оп.№13-14 оборвал провод ф.А при прокладке трубопровода на к.65. Отключали в ремонт для устранения обрыва провода |  | 4.1 | 4.1 | [9 empty] | КП20 |  |  |  |  | с
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 8:22 | 2014-04-01 | 8:40 | 0:18 | 11 | ДЗТ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №054 Т-1 (ВВ-35 З. Салым-1, ВВ-6 Т-1) | 35 | ПС | Т-1 (ВВ-35 З. Салым-1, ВВ-6 Т-1) | Сильный порывистый ветер, на ошиновку 35 кВ блока ВВ-35 кВ «З.Салым-1» был занесён посторонний металлический предмет (обрезок кровельного материала), что привело к межфазному короткому замыкаю в зоне действия ДЗТ |  | 9.1 | 9.1 | ТЧ | 1990 |  |  | 41446 | 100 |  |  |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 2:11 | 2014-04-01 | 6:45 | 4:34 | 5 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС35/6 172 ф.172-16 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.172-16 | Опора №1 повреждение кабельной вставки ф.С, перевод нагрузки на ф. 173-26 |  | 9.7 | 9.7 | ТЧ | 1985 | А-95 |  | ТР - 25.05.2010; ТО - 13.02.2014; |  | ТР - май 2014; ТО - август 2014 | 3 |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 4:50 | 2014-04-01 | 6:04 | 1:14 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №016 ф.016-08 | 6(10) | ВЛ | ф.016-08 | Падение оп.44. В результате воздействия сильного порывистого ветра (до28м/сек) | 0.5 |  | 0.5 | СК | 1988 |  |  | 2013-09-13 | 100 |  |  |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 5:42 | 2014-04-01 | 5:42 | 0:00 | 258 | ЗД, 1,2ст.ЗЗ, МФТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-220/110/35/6 кВ "Средний Балык" ВЛ-110 Средний Балык-Солнечная -2ц | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Средний Балык-Солнечная -2ц | Произошел схлест провода фазы «А» с телом опоры № 1-21. Воздействие сильного порывистого ветра (до28м/сек) |  | 536.5 | 536.5 | ТЧ | 2010 | провод АС-150 | Россия | 12. 07.2010 ТР 11.10.2013 ТО | ТО 100% ТР 10% | апрель 2014 ТО октябрь 2015 ТР | 0 |  | КП12 | [5 empty] | неуч.вр.
апрель | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-04-01 | 6:21 | 2014-04-01 | 18:30 | 12:09 | 164 | ДФЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Ленинская-Лосинка-1ц. | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Ленинская-Лосинка-1ц. | Сильный порывистый ветер |  | 292.8 | 292.8 | [9 empty] | КП18
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 6:27 | 2014-04-01 | 6:27 | 0:00 | 151 | ДФЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 кВ Ленинская-Лосинка-2ц. | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Ленинская-Лосинка-2ц. | В результате оздействия сильного порывистого ветра (до28м/сек) Произошло приближение «корзины» ВЧЗ-110 ф.«А» к приемному порталу ПС-110/35/6кВ "Бекмеметьевская" на недопустимо близкое расстояние, в результате чего произошел пробой воздушного промежутка. |  | 277.6 | 277.6 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | неуч.вр.
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 7:00 | 2014-04-01 | 12:05 | 5:05 | 10 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ №351, ф351-04 Уг | 6(10) | ВЛ | ф.351-04 Уг | Сильный порывистый ветер, разрушение изолятора ф. А на опоре № 1 |  | 1.6 | 1.6 | ТЧ | 1988г. | А-95 на Ж/Б опорах | Россия | ТО 29.01.14 ТР 10.10.11 | 0.2 | ТО апрель 2014г ТР октябрь 2014г. | 2 |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 7:26 | 2014-04-01 | 10:26 | 3:00 | 21 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №065 ф.065-12 | 6(10) | ВЛ | ф.065-12 | Сильный порывистый ветер, разрушение вязки провода ф. «В» на пониженной подставной траверзе оп. №1д из-за воздействия силной ветровой нагрузки, что привело к неоднократным схлёстам проводов при сильных порывах ветра в пролете опор 1д-167е | 63.7 |  | 63.7 | ТЧ | 1986 |  |  | 23.03.2014 (ТО) 28.05.2013 (ТР) | 100 |  |  |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 7:27 | 2014-04-01 | 7:27 | 0:00 | 164 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ Куделинская ВЛ-35кВ Пойма-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Пойма-1 | На ПС 35/6 кВ №2054 в результате разрушения пайки в месте соединения обмотки и шпильки ввода фазы «А» привело к возникновению дуги внутри бака трансформатора, и короткому замыканию. Разрушение предохранителя привело к возникновению межфазного замыкания и отключению питающей ВЛ-35кВ Пойма-1. Произвели ремонт ТСН-35/0,4 №1. |  | 397.5 | 397.5 | ТСН | 39749 | ТСН 35/0,4кВ | Белоруссия | ТО-06.10.13 ТР-28.10.13 | ТО-100% ТР-90% | ТР-28.10.13 | ТР 10.09г., 10.10г., 11.12г. | 28.07.13г. | КП24 | [5 empty] | неуч.вр.
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 7:58 | 2014-04-01 | 8:03 | 0:05 | 76 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ "Приразломная", ВЛ-35кВ Белый-Яр-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Белый-Яр-1 | Произошло сближение шлейфов проводов фаз «А» и «В» на оп. 30а. В данном пролёте ВЛ-35 кВ «Б.Яр» пересекает ВЛ-110 кВ «Правдинская-Меркурий», в связи с этим провода фаз А и В подвешены совместно на одной траверсе. Воздействие сильного порывистого ветра (до28м/сек) |  | 91.9 | 91.9 | ТЧ | 1991 |  |  | 23.01.2014 (ТО) , 24.04. 2013 (ТР) | 100 |  |  |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 8:11 | 2014-04-01 | 13:20 | 4:09 | 15 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №069 ф.069-04 | 6(10) | ВЛ | ф.069-04 | Сильный порывистый ветер. Разрушение опорного изолятора ф-В на приемном портале КТП-3 к-20,к.з. проводов ф-В-С. | 43.5 |  | 43.5 | И | 1996 |  |  | 15.03.2014 (ТО) 14.06.2013 (Т) | 100 |  |  |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 8:22 | 2014-04-01 | 8:22 | 0:00 | 20 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №040 ф.040-06 | 6(10) | ВЛ | ф.040-06 | Сильный порывистый ветер. схлёст проводов в пролёте опор 20 – 21. На опоре 20 произошло ослабление вязки провода и его проскальзывание, в связи с этим увеличился провис провода в пролёт 20 – 21. |  | 16.6 | 16.6 | ТЧ | 1984 |  |  | 24.06.2013- отказ 08.11.2013-отказ |  |  |  |  | КП12 | [5 empty] | неуч.вр.
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 8:38 | 2014-04-01 | 8:38 | 0:00 | 17 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 кВ "Промысловая" ЗРУ-6 кВ КНС-1ЮБ, ф. 127 ЮБ | 6(10) | ВЛ | ф.127 ЮБ | В пролете оп. №1-9 и №1-10 ( отпайка на к.415 ЮБ) схлест проводов ф.А, В. Воздействие сильного порывистого ветра (до28м/сек) |  | 5.2 | 5.2 | ТЧ | 1988г. | А-95 на Ж/Б опорах | Россия | ТО 29.01.14 ТР 10.10.11 | 0.2 | ТО апрель 2014г ТР октябрь 2014г. | 2 |  | КП12 | [5 empty] | неуч.вр.
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 9:16 | 2014-04-01 | 9:16 | 0:00 | 84 | 1,2ст.ЗЗ, МФТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-220/110/35/6 кВ "Средний Балык" ВЛ-110 Средний Балык-Солнечная -2ц | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Средний Балык-Солнечная -2ц | Произошел схлест провода фазы «А» с телом опоры № 1-21. Воздействие сильного порывистого ветра (до28м/сек) |  | 37.6 | 37.6 | ТЧ | 2010 | провод АС-150 | Россия | 12. 07.2010 ТР 11.10.2013 ТО | ТО 100% ТР 10% | апрель 2014 ТО октябрь 2015 ТР | 0 |  | КП12 | [5 empty] | неуч.вр.
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 9:29 | 2014-04-01 | 9:37 | 0:08 | 250 | 1 ст ЗЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Монастырская, ВЛ-110 Монастырская-Муратовская-1,2. | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Монастырская-Муратовская-1,2 | Произошло недопустимое сближение токоведущих частей ВЛ-110 кВ (шлейфов провода) Монастырская-Муратовская-1,2 до заземлённых частей опоры № 10. Воздействие сильного порывистого ветра (до28м/сек) |  | 759 | 759 | ТЧ | 2006 | Провод АС 150/24 |  | ТР-03.10.09 ТО-05.10.13 | ТО-100% ТР-100% | ТР-01.10.14 ТО-25.04.13 | 0 | 2013-10-01 | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 9:42 | 2014-04-01 | 13:01 | 3:19 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ №333, ф.333-14 ф.333-16 | 6(10) | ВЛ | ф.333-14, ф.333-16 | Срыв вязки провода фазы «С» на опоре №10 ф.333-16 и его падение на провода фаз «А», «В» и «С» ф.333-14 вследствие резких порывов ветра до 28 м/сек. |  | 16.6 | 16.6 | ТЧ | ТЧ | ф.333-14-июнь 1987г, ф333-16 -июнь 1989г | Провод А-95 | Россия | ф.333-14 ТР -11.07.06. 2006г, ТО- 12.01.14 ; ф.333-16 ТР-11.01.14, ТО-12.01.14 | ф333-14 ТР-20%,ТО-100%; ф333-16 ТР-40%, ТО-100% | ф333-14 ТР- 01.06.2014 ТО -12.04.14. ф 333-16 ТР-12.06.14, ТО-12.04.14. | ф333-14 ТР- 7, ф333-16ТР- 0 | КП12 | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 9:47 | 2014-04-01 | 11:06 | 1:19 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №060 ф.060-06 | 6(10) | ВЛ | ф.060-06 | Произошло разрушение изолятора фазы В на опоре 122е. Провод фазы В лёг на провод фазы А, что привело к межфазному короткому замыканию. | 2.7 |  | 2.7 | ТЧ | 1988 |  |  | 2013-10-18 | 100 |  |  |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 9:47 | 2014-04-01 | 9:47 | 0:00 | 103 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС110/35кВ Речная, ВЛ-35 кВ Горная-2ц. | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Горная-2ц. | ПС35/6кВ №273 на шлейфе ВЛ-35кВ "Горная 2ц" от приемного портала до ЛР-35кВ "Горная 2ц" на фазе «В» произошел излом провода АС-120 в месте опрессовки аппаратного зажима. Воздействие сильного порывистого ветра (до28м/сек) |  | 97.7 | 97.7 | ТЧ | 1989 | АС-120/19 | Россия | 15.04.11-ТР 22.01.14-ТО | 100 | 04.2014-ТО 10.2014 -ТР | нет | 2013-12-11 | КП12 | [5 empty] | неуч.вр.
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 10:07 | 2014-04-01 | 13:55 | 4:02 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 104. ф.104-01. | 6(10) | ВЛ | ф.104-01. | Падение опоры № 76 произошёл излом в месте сварного соединения у основания тела опоры. Воздействие сильного порывистого ветра (до28м/сек) | 5.7 |  | 5.7 | ТЧ | ноябрь 1980г | металическая опора, провод А-95 |  | ТР - 13.10.2010; ТО - 21.01.2014 |  | ТР - 2.10.2014; ТО - апрель 2014г | 3 |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-04-01 | 10:08 | 2014-04-01 | 10:08 | 0:00 | 63 | 3ст ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Ленинская-Восточно-Сургутская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Ленинская-Восточно-Сургутская | Сильный порывистый ветер |  | 78.2 | 78.2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | неуч.вр.
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 10:44 | 2014-04-01 | 12:14 | 1:30 | 8 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №030ф.030-18 | 6(10) | ВЛ | ф.030-18 | Схлёст проводов в пролёте опор 90 – 91. Стрела провиса провода в указанном пролёте более проектной в связи с наклоном опор (заболоченный участок). Воздействие сильного порывистого ветра (до28м/сек) | 6 |  | 6 | ТЧ | 1995 |  |  | 14.09.2012 сентябрь 2013 - отказ РИТУ. ЦИТУ в ППР |  |  |  |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 13:40 | 2014-04-01 | 14:20 | 0:40 | 8 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС35/6кВ №236 ф.236-18 | 6(10) | ВЛ | ПС35/6кВ №236 ф.236-18 | Произошло разрушение изолятора и касание провода фазы «А» траверсы анкерно-угловой опоры №34. Воздействие сильного порывистого ветра (до28м/сек) | 2.7 |  | 2.7 | ТЧ | 1990 | ШС-10 | Россия | 27.11.08-ТР 27.02.14-ТО | 90 | 2014-05-27 | Отказ в ТР 2009г, 2010г, 2011г, 2012г, ноябрь 2013 |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 14:47 | 2014-04-01 | 14:47 | 0:00 | 10 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ №351, ф.351-05 Уг | 6(10) | ВЛ | ф.351-05 Уг | Произошло кратковременное схлестывание двух проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 4-1 и №5-13 отпайки на куст 7. Воздействие сильного порывистого ветра (до28м/сек) |  | 1.4 | 1.4 | ТЧ | 1988г. | А-95 на Ж/Б и метал. опорах | Россия | ТО 29.01.14 ТР 30.10.13 | 0.2 | ТО апрель 2014г ТР октябрь 2014г. |  |  | КП12 | [5 empty] | неуч.вр.
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-01 | 8:23 | 2014-04-01 | 8:23 | 0:00 | 71 | НВЧЗ, 1ст ДЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35/6кВ Шубинская, ЭВ-220 АТ-4, ЭВ-220 АТ-3 МСЭВ-220 | 220 | ПС | ЭВ-220 АТ-4, ЭВ-220 АТ-3 МСЭВ-220 | ЭВ-220 АТ-3 АПВУ. КС-220 Пересвет ф В, С разрушение оголовников в результате сильного порывистого ветра |  | 105.1 | 105.1 | ТЧ | 2006 | СМАПВ-110/√3-6,4ХЛ1 | Казахстан | 2013-10-01 |  |  |  |  | КП12 | [5 empty] | неуч.вр.
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-02 | 0:22 | 2014-04-02 | 0:22 | 0:00 | 18 | АВР |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6 кВ Лабытвор, ВВ-35 Т-2 | 35 | ПС | ВВ-35 Т-2 | Перегорание предохранителя ф."С" ТН-35-2, ложное действие АВР-35. |  | 5 | 5 | ИЭ | 2012 | НАМИ-35 |  | январь 2014 |  |  |  |  | КП24 | [5 empty] | неуч.вр.
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-02 | 16:47 | 2014-04-02 | 22:27 | 5:40 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 110/35/6кВ "Иглинская" ЗРУ-6кВ КНС-2ЮБ | 6(10) | ВЛ | ф.213ЮБ | оп.11-12 к.з. проводов ф. А и ф.В при проезде негабаритного автотранспорта под ВЛ, в результате чего вышла из строя кабельная муфта на оп.№1 ,нагрузку перевели на ф.223 ЮБ ( оп.60 соединили шлейфа) |  | 26.2 | 26.2 | КС | [8 empty] | КП20 |  |  |  |  | с
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-03 | 7:47 | 2014-04-03 | 8:47 | 1:00 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ 345 | 6(10) | ВЛ | ф.345-06 | В пролете оп.№3 и оп.№4 следы КЗ и повреждение провода ф.А и ф.С при проезде негабаритного автотранспорта под ВЛ-6кВ |  | 6.5 | 6.5 | ТЧ | 1994-10-07 | Провод А-95 | Россия | ТО-06.02.14 ТР-22.11.05 | ТО-100% ТР-90% | ТР-01.11.14 | ТР-11.06г., 11.07г., 11.08г., 11.09г., 11.10г., 11.12г., 11.13г. |  | КП20 |  |  |  |  | с
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-03 | 9:45 | 2014-04-03 | 9:45 | 0:00 | 5 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ №5751, ф.5751-04; ЗРУ-6 кВ КНС-4 яч.14 В-6кВ ЭД №5 | 6(10) | ПО | ЗРУ-6кВ КНС-4, яч.14 В-6кВ ЭД №5 | К.З. в БРНО ЭД №5 КНС-4, остановка скважин по посадке напряжения. |  | 6.1 | 6.1 | ТЧ | 1905-07-02 | СДТМ-1600 | Лысьва | 2013-04-01 |  |  |  |  | КП24 | [5 empty] | неуч.вр.
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-03 | 15:07 | 2014-04-03 | 17:50 | 2:43 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №5013, ф.5013-09, ЗРУ-6 К-213бис В-6-1 | 6(10) | РП | ВВ-6-1С | Излишнее отключение ВВ-6-1 | 8.1 |  | 8.1 | РЗА | 2005 | BU/TEL 100/220-12-03 | Таврида Электрик | 1905-07-05 |  |  |  |  | КП9
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-05 | 13:00 | 2014-04-05 | 13:34 | 0:34 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6кВ №252 ф.252-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.252-13 | Оп.88-изоляторы ф."А"., "С"-сорваны со штыря, висят на проводах. | 1.9 |  | 1.9 | И | 1990 | КП-22 | Россия | ТО-13.02.2014 Т -22.05.13. | 100 | ТО-08.14. Т-05.14. | нет |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | ООО "Обьстрой" | 2014-04-05 | 16:00 | 2014-04-05 | 16:30 | 0:30 | 9 | ТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС 35/6 №173 ф.173-21 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.173-21 | При осмотре отпаечных линий сторонних потребителей выявлены следы подгара на проводе ф. «А» и следы разворота неизвестной техники на отпайке стороннего потребителя ООО «Обьстрой» СОК «Экология», целостность проводов не нарушена. |  | 3.1 | 3.1 | ТЧ | 1977 | [7 empty] | КП18
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-06 | 16:30 | 2014-04-06 | 17:29 | 0:59 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Технология | ПС35/6 189 ф.189-15 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.189-15 | КЗ на СУ (ЭПУ "Борец"),скв.№ 1527 привело к откл.ВВ-6-1 В БКРУ-6 к.6-1 и ВВ-6 ф.189-15. |  | 12.6 | 12.6 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | т
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-07 | 16:30 | 2014-04-07 | 18:00 | 1:30 | 31 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ "Сев.Салым" РУ-6 яч.5 ввод №1 | 6(10) | РП | Ввод-6-1 | Разрушение опорных изоляторов на С-6-1 в яч.13 агр.8 ДНС Сев.Салым из-за попадания воды (дождь). (01,07 04.14 частично повреждена крыша из-за сильного ветра) | 4.4 | 7.6 | 12 | [9 empty] | КП23
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-07 | 8:00 | 2014-04-07 | 9:10 | 1:10 | 13 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС35/6 334 ф.334-16 | 6(10) | ВЛ | ф.334-16 | оп.58 упала в следствии строительных работ водовода | 7.1 |  | 7.1 | СК | ф.334-16-1990г. | Провод А-95 | Россия | Тр.21.12.11. ТО-19.03.14 . | ТР-10,ТО-100%. | ТР- 01.12.14 .ТО -17.04.14. | 12.2012, 12.2013 |  | КП20 |  |  |  |  | с
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-07 | 17:00 | 2014-04-07 | 17:00 | 0:00 | 24 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 376 ф.376-21 | 6(10) | ВЛ | ф.376-21 | кратковременное схлестывание двух проводов ф.А и С в пролете оп.№57 и №58 (следы короткого замыкания, подгары) |  | 4.4 | 4.4 | ТЧ | ф.376-21-1992г. | Провод А-95 | Россия | Тр.-18.09.13., ТО- 17.01.14; | ТР-10,ТО-100%. | ТР- 01.07.2014 ТО -17.04.14. | нет |  | КП15
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 2:30 | 2014-04-08 | 2:30 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 347 ф.347-01 | 6(10) | ВЛ | ф.347-01 | Сильный порывистый ветер оп.140 схлест проводов на спусках КРУН-6-СВЛ к.615 МБ |  | 4 | 4 | ТЧ | 2005-08-19 | провод А-95 | Россия | 02. 10.2013 ТР 28.01.2014 ТО | ТО 100% ТР 100% | апрель 2014 ТО октябрь 2014 ТР | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | ЦМсЭС
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 2:58 | 2014-04-08 | 2:58 | 0:00 | 23 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 343ф.343-14 | 6(10) | ВЛ | ф.343-14 | Сильный порывистый ветер схлест проводов ф.А и С на спусках с оп.№1 к приемному порталу РУ-6кВ |  | 17 | 17 | ТЧ | 1991г. | Провод А-95 | Россия | Тр.14.11.07. ТО-08.02.14 . | ТР-20,ТО-100%. | ТР- 27.11.08 .ТО -05.14г.. | ТР-27.11.08; 04.12.09; 24.12.10; 10.12.11; |  | КП12 | ПУ9 |  | ЦМсЭС
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 5:00 | 2014-04-08 | 5:00 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 061ф.061-17 | 6(10) | ВЛ | ф.061-17 | Сильный порывистый ветер Осмотрено 70% ВЛ,оставшийся участок с применением спецтехники. |  | 2.8 | 2.8 | ТЧ | 1988 |  |  | 06.03.14(Т.О.) | 100 |  |  |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 5:00 | 2014-04-08 | 9:45 | 4:45 | 11 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 180 ВЛ-6 ф.180-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.180-06 | Порывистый ветер до 18-20м/с. Отключили ЛР-6 на земснаряд УСГС. Схлест проводов оп.64-65 | 41.3 |  | 41.3 | ТЧ | 1905-06-10 | А-95 |  | ТО - 5.11.2014; ТР - 24.04.2013 |  | ТО - апрель 2014; ТР - июль 2014 |  |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 5:01 | 2014-04-08 | 5:01 | 0:00 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Среднеугутская РУ -6 КНС-1 СУ, ф.119 СУ, БКРУ-6 к.13 СУ | 6(10) | ВЛ | ф.119 СУ БКРУ-6 к.13 СУ | Произошло тяжение и деформация конструкции линейного разъединителя на оп. №2-1 ВЛ-6кВ и вследствие этого ухудшение контактного соединения на ножах ЛР-6кВ. Воздействие сильного порывистого ветра и мокрого снега (до26м/сек) |  | 33.4 | 33.4 | ТЧ | 2010-02-01 | провод А-95 на метал. опорах | Россия | ТО 02.02.14 ТР 04.05.11 | ТО 100% ТР 25% | май 2014 ТР август 2014 ТО | ТР 05.12; 23.05.13 |  | КП12 | ПУ9 |  | ЦМсЭС
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 5:20 | 2014-04-08 | 5:20 | 0:00 | 2 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 016ф.016-08 | 6(10) | ВЛ | ф.016-08 | Сильный порывистый ветер . Схлест проводов отпайки на з/сн ЭКО-СТРОЙ |  | 0.1 | 0.1 | ТЧ | 1988 |  |  | 2013-09-13 | 100 |  |  |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 5:30 | 2014-04-08 | 11:32 | 6:02 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 121 ВЛ-6 ф.121-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.121-06 | Произошло касание провода ф. «А» с проводом ф. «В» в пролете опор №26-27 в результате наклона опоры №26. Воздействие сильного порывистого ветра и мокрого снега (до 26м/сек) | 30.8 |  | 30.8 | ТЧ | 1989 | А-95 |  | ТО - 23.03.2014; ТР - 25.05.2012 |  | ТО - сентябрь 2014; ТР - июнь 2014 | 3 |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 5:35 | 2014-04-08 | 6:00 | 0:25 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 124 ВЛ-6 ф.124-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.124-04 | Произошло касание провода фазы «В» с проводом фазы «А» в пролете опор №24-25. Воздействие сильного порывистого ветра и мокрого снега (до 26 м/сек) | 16.4 |  | 16.4 | ТЧ | 34912 | А-95 |  | ТО - март 2014; ТР - 04.12.2008 |  | ТО - июнь 2014; ТР - декабрь.2014 | 4 |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 6:29 | 2014-04-08 | 10:29 | 4:00 | 11 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 133 ВЛ-6 ф.133-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.133-17 | Произошло касание провода фазы «А» с проводом фазы «В» в увеличенном пролете опор №24/23-24/24. Воздействие сильного порывистого ветра и мокрого снега (до 26 м/сек) | 12.1 |  | 12.1 | ТЧ | 1989 | А-95 |  | ТО - 18.03.2014; ТР - 11.07.2007 |  | ТО - 18.06.2014; ТР - июнь 2014 | 9 |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 6:35 | 2014-04-08 | 8:21 | 1:46 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 113 ВЛ-6 ф.113-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.113-18 | Произошел схлест проводов ф. «В», «С» в пролете опор №67/1-67/2. Воздействие сильного порывистого ветра и мокрого снега (до 26 м/сек) | 36 |  | 36 | ТЧ | 1987 | А-95 |  | ТО - 9.01.2014; ТР - 28.03.2012 |  | ТО - апрель 2014; ТР -сентябрь 2014 | 3 |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 6:40 | 2014-04-08 | 16:22 | 9:42 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 124 ВЛ-6 ф.124-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.124-04 | Сильный порывистый ветер В пролете оп.24-25 ф.А и В провис провода, схлест. Произвели перетяжку провода ф.А и В. | 44.5 |  | 44.5 | ТЧ | 1995-08-01 | А-95 |  | ТО - март 2014; ТР - 4.12.2008 |  | ТО - июнь 2014; ТР - декабрь 2014 | 4 |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 4:11 | 2014-04-08 | 4:50 | 0:39 | 15 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 352 ф.352-14 | 6(10) | ВЛ | ф.352-14 | Произошло кратковременное схлестывание проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №1-11 и №3-1. Воздействие сильного порывистого ветра и мокрого снега (до 26 м/сек) перетянули провод |  | 39.8 | 39.8 | ТЧ | 1988г. | провод А-95 на Ж/Б и метал. опорах | Россия | ТО 01.09.13 ТР 31.10.13 | ТО 100% ТР 25% | май 2014 ТО август 2014 ТР |  |  | КП12 | ПУ9 |  | ЦМсЭС
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 7:01 | 2014-04-08 | 8:34 | 1:33 | 15 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 162 ВЛ-6 ф.162-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.162-05 | Порывистый ветер до 18-20м/с. Схлест проводов оп.25-26- ч/з протоку | 17 |  | 17 | ТЧ | 1982 | А-95 |  | ТО - 24.01.2014; ТР - 27.05.2010 |  | ТО - 24.04.2014; ТР - октябрь 2014 | 4 |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 7:11 | 2014-04-08 | 7:11 | 0:00 | 12 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 316 ф.316-04 | 6(10) | ВЛ | ф.316-04 | Сильный порывистый ветер схлест проводов ф.А и В на спусках с ЛР-6кВ оп.№10 к КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 к.13ЮБ |  | 7.3 | 7.3 | ТЧ | 1979 | Опоры метал. Провод А-120. Изоляторы ШС-10 | Россия | ТО 27.02.14. ТР 16.11.07. | ТО 100% ТР 25% | Ноябрь 2014. | ТР 05.11.08; 03.11.09; 12.11.10; 08.11.11; 27.11.12; 11.11.13. |  | КП12 | ПУ9 |  | ЦМсЭС
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 9:08 | 2014-04-08 | 9:08 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 143 ВЛ-6 ф.143-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.143-12 | Схлест проводов оп.59-60. Воздействие сильного порывистого ветра и мокрого снега (до 26 м/сек) |  | 17.2 | 17.2 | ТЧ | 1991-11-01 | АС-95 |  | ТО - февраль 2014; ТР - 21.06.2011 |  | ТО - май 2014; ТР - июнь 2014 | 2 |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 9:08 | 2014-04-08 | 9:08 | 0:00 | 3 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 143 ВЛ-6 ф.143-01 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.143-01 | Схлест проводов оп.41/21-41-22. При порывистом ветре из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 произошел наброс на провода веток сухостоя. |  | 9 | 9 | ТЧ | 1991 | АС-95 |  | ТО - февраль 2014; ТР - 10.02.2014 |  | ТО - май 2014; ТР - февраль 2015 |  |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 11:30 | 2014-04-08 | 16:37 | 5:07 | 10 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 150 ВЛ-6 ф.150-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.150-14 | Сильный порывистый ветер На ПС Асомкинская 2С-6 ф.С полная земля. При отключении ф.150-14 "земля" в РУ-150 и на ПС Асомкинская исчезла. На оп.10 ф.С изолятор сорван, провод на траверсе, оп.26 ф.С расколот изолятор-заменили. | 37.7 |  | 37.7 | ТЧ | 1991-04-01 | ШС-10 |  | ТО - 2.04.2014; ТР - 04.04.2011 |  | ТО - июль 2014; ТР - апрель 2014 | 5 |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-08 | 9:37 | 2014-04-08 | 9:37 | 0:00 | 92 | МФТО, ЗЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 ПП Восточный-Широковская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 ПП Восточный-Широковская | Произошло расплетение грозозащитного троса, с последующим замыканием проволоки грозозащитного троса на провод ф. «А» в пролете опор №122-123. Воздействие сильного порывистого ветра и мокрого снега (до 26 м/сек) |  | 151.2 | 151.2 | ТЧ | 2006-07-01 | АС-120/19 |  | ТО - март 2014 |  | ТР -май 2014 |  |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-09 | 5:52 | 2014-04-08 | 5:52 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6кВ №263 ф.263-05 | 6(10) | ВЛ | ПС35/6кВ №263 ф.263-05 | Схлест проводов в пролете оп. 21-22. Установлен подставной изолятор. Произвели перетяжку провода. |  | 6 | 6 | ТЧ | 1980 | А-90 | Россия | ТО-14.01.14 ТР-14.11.12 | 50 | ТР-12.2014 ТО-04.2014 | 1 | 2013-10-01 | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-04-09 | 6:24 | 2014-04-08 | 6:24 | 0:00 | 58 | ЗЗ-4ст | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Средний Балык - ПП Угутская | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Средний Балык - ПП Угутская | Сильный порывистый ветер ПС 110/35/6 КНС 20 АВР-35 успешно. Опора №42 обрыв шлейфа ф.А |  | 114.8 | 114.8 | ТЧ | [8 empty] | КП18
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-09 | 11:48 | 2014-04-09 | 11:48 | 0:00 | 8 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН 6/0,4 №2 куста 2Е | 6(10) | КТП | ф.241-08 | В результате длительной эксплуатации произошла потеря диэлектрических свойств РВО-6кВ на КТПН-6/0,4КВ №2 куста 2Е, что привело к пробою изоляции, возникновению «земли» на фазе «А» ВЛ-6кВ ф.241-08. В тоже время вследствие разрушения изолятора фазы «С» на опоре №32 ВЛ-6кВ ф.241-04 появилась вторая «земля» на С-6-2 ПС-35/6кВ №241, что привело к отключению МВ-6кВ ф.241-08 от действия МТЗ с успешным «АПВ». |  | 0.7 | 0.7 | ЗА | 1987 | РВО-6 | Россия | ТО-28.02.2014 ТР-27.02.2013 | 100% | ТО-05.2014 ТР-02.2015 | 1 |  | КП23
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-11 | 10:00 | 2014-04-11 | 13:57 | 3:57 | 8 | ТО, АПВН | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6кВ Ф.12Б-23 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф.12Б-23 | На к.607 сбита оп.№36 автотранспортом "НефтеХимСервис" |  | 20.1 | 20.1 | СК | 1990 | МА-10-1 | Россия | 21.11.05-ТР 27.02.14-ТО | 90% | 2014-05-27 | Отказ в ТР 2006г, 2007г, 2008г, 2009г, 2010г, 2011г, 2012г, ноябрь 2013 |  | КП20 |  |  |  |  | с
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-11 | 15:40 | 2014-04-11 | 18:30 | 2:50 | 4 | ТО, АПВН | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6кВ Ф.268-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф.268-08 | ВЛ-6кВ ф.268-08 отпайка на узлы задвижек №10,11,12 трактор ООО"Подряд" оп.№6-8 сорвал провод ф".А" с изоляторов |  | 3.5 | 3.5 |  | 2007 | АС-35 | Россия | 06.05.2013-ТР 03.02.2013-ТО | 90% | 2014-05-20 | Отказ в ТР , 2009г, 2010г, 20.05.2011г, 15.06. 2012 |  | КП20 |  |  |  |  | с
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-11 | 17:17 | 2014-04-12 | 0:47 | 7:30 | 2 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ №5044, ф.5044-08; К-244 КТПН №1 | 6(10) | ПО | К-244 КТПН №1 | КЗ на вводном рубильнике 0,4кВ ф.А и ф.В | 13.6 |  | 13.6 | ТЧ | 2002-08-01 |  | Самара | 2013-07-31 | 100% | 2014-12-01 | 1 | 23.04.2013 (ТВК) | КП23
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-11 | 19:05 | 2014-04-11 | 19:05 | 0:00 | 22 | ДЗЛ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110Гагаринская-Приобская ГТЭС2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110Гагаринская-Приобская ГТЭС2 | На оп.№79 птица замкнула провод ф.А на тело опоры. |  | 30.5 | 30.5 | ТЧ | 1998 (реконстркуция 2012) |  |  | 2014-02-17 | 75 | 2014-07-01 |  |  | КП19
апрель | Юганскнефтегаз | Нефтьмонтаж | 2014-04-12 | 22:58 | 2014-04-12 | 0:36 | 1:38 | 7 | ТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 026, ф.026-02 | 6(10) | ВЛ | ф.026-02 | КЗ на ЛР-6 оп.31з находящемся в зоне обслуживания ООО НефтьМонтаж | 4.7 |  | 4.7 | [9 empty] | КП18
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-13 | 14:33 | 2014-04-14 | 3:20 | 12:47 | 9 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 030, ф.030-02 | 6(10) | ВЛ | ф.030-02 | Неустановленный а/транспорт порвал провод ф."С" в пролете оп.79-80 (в сторону к-201,204) к-201(2),204 включили от ф.030-18. К-201 КТПН 6/0,4 №1 замена трансформатора | 43.9 | 13.1 | 57 | ТЧ | 1989 |  |  | 07-13.12.2010 (сентябрь 2011, сентябрь 2012, сентябрь 2013г отказы в проведении ППР) | 100 | 2014-09-12 |  |  | КП20 |  |  |  |  | с
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-13 | 18:36 | 2014-04-13 | 19:00 | 0:24 | 8 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 030, ф.030-18 | 6(10) | ВЛ | ф.030-18 | КЗ в трансформаторе КТПН 6/0,4 №1 К-201 | 1.2 |  | 1.2 | Т | 1989 | ТМГ-10/630 |  | 06.09 2012 (Сентябрь 2013г отказ в проведении ППР) | 100 | 2014-09-12 |  |  | КП23
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-14 | 17:16 | 2014-04-14 | 19:23 | 2:07 | 12 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ № 082 | 35 | ПС | УКРМ-6-2 | Перегорание ПК-6кВ ф.С. В УКРМ-6-2 |  | 38.7 | 38.7 | КУ | [8 empty] | КП23
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-16 | 14:27 | 2014-03-16 | 14:27 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6 №161, ВЛ-6 ф.161-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.161-06 | в пролете опор №56 и №57 обнаружено ф. «А» и ф. «С» следы термического воздействия при коротком замыкании в следствия кратковременного механического воздействия неустановленным транспортным средством. |  | 3.8 | 3.8 | ТЧ | [8 empty] | КП20 |  |  |  |  | с
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-16 | 14:52 | 2014-03-16 | 14:52 | 0:00 | 64 | ДЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6 Евсеенковская 1Т | 110 | ПС | 1Т | АВР-35 успешно. Внутреннее повреждение 1ТСН-6. |  | 43 | 43 | ТСН | [8 empty] | КП23
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-17 | 12:45 | 2014-04-17 | 16:30 | 3:45 | 2 | Т.О. | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС 35/6 № 002 ф.002-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.002-04 | Следы КЗ на проводах ф.А и С в пролете м/у оп.16-17, разрушен изолятор ф.А на оп.16. Под ВЛ-6кВ следы работы машины для измельчения древесины ООО"Север-Лес" (марка а/м LAMTRAC гос.№ 2571 ТА 86). Акт СБ составлен. Предпологаемый виновник акт не подписал | 4.4 |  | 4.4 | И | [8 empty] | КП20 |  |  |  |  | с
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-17 | 12:58 | 2014-04-17 | 19:00 | 6:02 | 7 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС35/6 №252 ВЛ-6 ф.252-22 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.252-22 | В охранной зоне ф.252-22 "Юганск НИПИ" производили топографическую съемку, рубку дерева. Во время рубки, в результате порыва ветра произошло падение дерева на провода ВЛ-6кВ в пролете оп.№27-28, оп.№28 сорвана вязка с изолятора, провод на траверсе. Схлест проводов ф."В,С". Устранили | 7.1 |  | 7.1 | ТЧ | 1985 | АС-120 |  | ТР-05.04.2013 ТО-15.01.2014 | 1 | ТР-01.04.2015 | Отказ ТР-08.04.2014 |  | КП20 |  |  |  |  | с
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-17 | 14:29 | 2014-04-17 | 16:58 | 2:29 | 28 | ДЭМ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №176 ВЛ-6 ф.176-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.176-15 | Остановка скважин. На ВЛ-6 ф.176-15 наклонилась опора № 101, на опоре №100 разрушение изолятора ф.С. Устранили. | 30.3 |  | 30.3 | И | [8 empty] | КП23
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-17 | 21:04 | 2014-04-17 | 21:19 | 0:15 | 10 | ДЭМ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 № 066 ф.066-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.066-13 | ф.066-13 оп.4 разрушен изолятор ф.А. Отключили ф.066-13 в ремонт для замены изолятора. Нагрузка переведена на ф.066-02. |  | 3.8 | 3.8 | И | [8 empty] | КП23
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-18 | 15:59 | 2014-04-18 | 15:59 | 0:00 | 31 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | КНС-1П, ЭД№3 | 6(10) | КЛ | В-6кВ ЭД №3 | К.З. в концевой муфте КЛ-6 электродвигателя №3 КНС-1П (ухудшение изоляционных свойств концевой муфты в связи с большим сроком эксплуатации). Посадка напряжения по 2С-35 ПС 110/35/6 Петелинская. |  | 20.6 | 20.6 | КМ | 2000 | ААБлУ (3*180) | Россия | Т.Р. 05.02.14г. Т.О. 19.03.14г. | 0.6 | ТР. 07.2014г. Т.О. 04.2014г. | нет |  | КП23 | ПУ5
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-21 | 12:40 | 2014-04-21 | 13:10 | 0:30 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №061 ВЛ-6кВ ф.061-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.061-17 | Сильный порывистый ветер, для проведения осмотра требуется спец. техника, длина около 30 км | 3.4 | 4.5 | 7.9 | ТЧ | 1997 |  |  | 2013-08-13 |  |  |  |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-22 | 2:05 | 2014-04-22 | 2:05 | 0:00 | 15 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №073, ВЛ-6кВ ф.073-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.073-14 | Сильный порывистый ветер, падение дерева изза пределов охранной зоны в пролете опор 34-35, обрыв провода ф.А, отключили в ремонт |  | 11.3 | 11.3 | ТЧ | [8 empty] | КП19
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-22 | 2:37 | 22:04.14 | 2:37 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ № 109, ВЛ-6кВ ф.109-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.109-18 | Сильный порывистый ветер. Наклон опоры №12, провис проводов в пролете опор №12-13, схлест проводов. |  | 0.6 | 0.6 | ТЧ | 1981 | А-95 |  | ТО-21.01.14 ТР-14.01.10 | ТО-100% ТР-25% | ТО-07.2014 ТР-01.2015 | ТР- 18.01.11,26.01.12,11.01.13, 21.01.14, |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | ФСК ЕЭС | 2014-04-23 | 1:19 | 2014-04-23 | 1:19 | 0:00 | 21 | ДФЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-220кВ Мегион-Сибирская-2 | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ Мегион-Сибирская-2 | Остановка скважин по посадке напряжения по Юганскому региону (АО ВЛ-220кВ Мегион-Сибирская-2 (МЭС ЗС)) |  | 28.7 | 53.2 | [9 empty] | КП18
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-24 | 13:25 | 2014-04-24 | 14:09 | 0:44 | 12 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6кВ ф.374-09 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ №374 ВЛ-6кВ ф.374-09 | Следы межфазного КЗ проводов фаз "А" и "С" в пролете оп.№63-64 - касание проводов кузовом самосвала при отгрузке песка (виновник устанавливается) |  | 6.5 | 6.5 | ТЧ | Участками 1986;1991;2012;2013. | Провод А-95 | Россия | Т.О-28.01.14. Т.Р-22.07.07 | Т.О-100% Т.Р-25% | 07.2014г. | ТР-07.06г., 07.07г., 08.08г., 07.09г., 07.10г. | - | КП20 | ПУ8 |  |  |  | с
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-26 | 7:20 | 2014-04-26 | 7:20 | 0:00 | 10 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПС35/6кВ №5045 ВЛ-6кВ ф.5045-03 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.5045-03 | АВР-6кВ в РУ-6кВ к.349 и РУ-6кВ к.346 успешно. Опора №25 разрушение опорного изолятора ф.С, схлест проводов ф. В,С, повреждение ЛР-6 ф.5045-03. Устранили |  | 19.7 | 19.7 | ТЧ | 2012-02-25 | ВЛ-6 | Самара | 2014-02-01 | 100 | 2014-05-01 |  |  | КП23
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-27 | 7:23 | 2014-04-27 | 11:17 | 3:54 | 0 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Сторонние | ПС110/35/6 "ПИРС" ф. "Меркур"-1 | 6(10) | ВЛ | ВВ-6 | Наезд автомобилем марки «КАМАЗ» госномер 0557АВ принадлежащем ООО «Калина – Траст», на опору №60 ф. «Меркур-1» , разрушение изоляторов и повреждение провода (устранено). |  |  |  | В | 2004 | ВЛ-6 | Самара | 2014-03-01 | 100 | 2014-06-01 |  |  | КП20 |  |  |  |  | с
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-28 | 15:50 | 2014-04-28 | 16:32 | 0:42 | 12 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ-6 КНС-545 Ввод-6-2 | 6(10) | РП | ПС 35/6кВ №211, ф.211-03, ЗРУ-6 КНС-545 Ввод-6-2 | При вкатываниии тел-ки СР-6 после ППР оторвалась тяга верхней шторки и перекрыла контакты ф.А и В , что привело к отключению ввода 6-2 | 6.4 |  | 6.4 | ПЭ | 1985 | Шплинт | не определен | ТО- 14.01.2014. ТР-5.04.2012 | 100% | 2016-04-10 | 1 |  | КП23
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-29 | 9:47 | 2014-04-29 | 9:47 | 0:00 | 66 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Надежная, ВЛ-35кВ Тура-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Тура-2 | Производится осмотр ВЛ |  | 100.1 | 100.1 | ТЧ | 2007 |  |  | 2013-07-01 |  | 2014-07-01 |  |  | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-29 | 9:55 | 2014-04-29 | 9:55 | 0:00 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ № 081 ВЛ-6кВ ф.081-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.081-14 | АВР-6кВ в РУ-6кВ к. 282 успешно. К.З. в результате разрушения изоляторов оп.№11а ф.В и оп.№20а ф.А. Устранили, ф.081-14 включен на Х.Х. |  | 22.1 | 22.1 | ТЧ | 2012 | АС-95 |  |  | 100 | 06.2014 ТО |  |  | КП23
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-30 | 11:12 | 2014-04-30 | 11:12 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ № 083 ВЛ-6кВ ф.083-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.083-12 | Межфазное короткое замыкание, возникшее при разрушении изолятора фазы В на опоре №16в. При падении провод ф.В коснулся ф.С, после чего лег на траверсу. Устранили. |  | 13 | 13 | И | 2013 | ШС-10 | [6 empty] | КП23
апрель | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-04-30 | 20:33 | 2014-04-30 | 0:10 | 3:37 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ № 227 ВЛ-6кВ ф.227-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.227-05 | Фидер не отключался. На опоре №19 (анкерная) разрушение изолятора ф.В, перегорел шлейф в месте касания штыря. Фидер выводили в ремонт для устранения. | 15.6 |  | 15.6 | И | 1990 | ШС-10 |  | ТО 15.04.2014 ТР 01.07.2013 | 100% | ТО 15.10.2014 ТР 01.07.2014 | 0 |  | КП23
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-02 | 12:20 | 2014-05-02 | 12:40 | 0:20 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ ф.354-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ №354 ВЛ-6 кВ ф.354-14 | В пролете оп.№3-4 и оп.№3-5 отпайки на к.4 обрыв провода ф.А и следы КЗ на проводе ф.С в результате проезда негабаритного автотранспорта под ВЛ-6кВ. Отключили ЛР-6 оп.№3-1 отп.на к.4, фидер ввели в работу. Восстановили провод ф.А в пролете оп.№3-4 и оп.№3-5 отпайки на к.4 и включили ЛР-6 оп.№3-1 отп.на к.4 Зап.Уг. |  | 4.2 | 4.2 | ТЧ | ВЛ-6 кВ ф.354-14 -1989 г. Отпайка на к.4 Зап.Уг- 1990г. | А-95 на Ж/Б опорах | Россия | ТО 16.01.14 КР 09.04.12 | ТО-100% КР-75% | ТО май 2014г ТР ноябрь 2014г. | отказ ТР-02.2013 г |  | КП20 |  |  |  |  | с
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-04 | 12:46 | 2014-05-04 | 16:24 | 3:38 | 4 | МТЗ 1ст. | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС35/6кВ №276 ВЛ-6 ф.276-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.276-08 | Обрыв проводов ф.А,С в пролете опор №21-22 неустановленным автотранспортом. |  | 5.9 | 5.9 | ТЧ | 1987 | А-95 | Россия | ТО 26.03.14 ТР 11.09.13 | 1 | ТР 09.2014 ТО 06.2014 |  | 2013-10-01 | КП20 |  |  |  |  | с
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-04 | 17:33 | 2014-05-04 | 17:33 | 0:00 | 36 | МТЗ 1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Куделинская, ВЛ-35 Пойма-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Пойма-2 | Гроза |  | 40.4 | 40.4 | ТЧ | 2005 | АС-120/19 |  | ТО 04.2014г. ТР 03.2013г. | 100 | ТО 07.2014г. ТР 03.2017г. |  |  | КП11
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-04 | 18:12 | 2014-05-04 | 18:12 | 0:00 | 66 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Летняя-1, 2ц | 35 | ВЛ | ПС-220/110/35 Средний Балык ВЛ-35 кВ Летняя-1,2ц. | гроза |  | 34.1 | 34.1 | ТЧ | 1984 | АС-120/19 | Россия | 9/13.02.2012г. |  | май. 2016г. |  | 05.05.13. | КП11
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-04 | 18:19 | 2014-05-04 | 18:19 | 0:00 | 120 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Майская-1, 2ц | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6 Иглинская ВЛ-35 кА Майская-1,2ц | гроза |  | 113.6 | 113.6 | ТЧ | 1987 | АС-120/19 | Россия | 3/8.08.2011г. |  | сентябрь. 2015г. |  | 05.05.13. | КП11
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-04 | 18:47 | 2014-05-04 | 18:48 | 0:01 | 196 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС110/35/6кВ Очимкинская ВЛ-35кВ Пламя -1,2ц. | 35 | ВЛ | ПС110/35/6кВ Очимкинская ВЛ-35кВ Пламя -1,2ц. | Гроза. ВЛ-35кВ Пламя -2ц. Опора №1 отгорел шлейф ф"В". Линию вывели в ремонт с ограничением. Устранили 05.05.14 в 11:40. |  | 722.8 | 722.8 | ТЧ | 1992 | А-120 | Россия | ТО 18.04.14 ТР 22.06.12 | 100 | ТР 06.2016 ТО 05.2014 |  |  | КП11
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-04 | 18:58 | 2014-05-04 | 18:59 | 0:01 | 49 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС110/35/6кВ Очимкинская ВЛ-35кВ Паклиновская-2ц. | 35 | ВЛ | ПС110/35/6кВ Очимкинская ВЛ-35кВ Паклиновская-2ц. | Гроза |  | 34.1 | 34.1 | ТЧ | 1983 | А-120 | Россия | ТО 13.03.14 ТР 29.06.12 | 100 | ТР 05.2016 ТО 08.2014 |  |  | КП11
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-04 | 22:52 | 2014-05-04 | 22:52 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №061 ф.061-17 | 6(10) | ВЛ | ф.061-17 | Сильный порывистый ветер(производится осмотр ВЛ-6) |  | 3.8 | 3.8 | ТЧ | 1988 |  |  | 06.03.14(Т.О.) | 100 |  |  |  | КП11
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-04 | 21:07 | 2014-05-04 | 21:07 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.602-03 | 6(10) | ВЛ | РУ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ Солнечная ф.602-03 | Гроза |  | 5.6 | 5.6 | ТЧ | 2006 | АС-95 | Россия | ТО-12.04.14г. ТР-01.10.12г. | 100 | ТО-12.07.14г. ТР-01.10.15г. | 2 |  | КП11
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-04 | 22:44 | 2014-05-04 | 22:44 | 0:00 | 25 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 Уран-1 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 Гранит, ВЛ-35 Уран-1 | Гроза |  | 44.1 | 44.1 | ТЧ | [8 empty] | КП11
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-04 | 18:43 | 2014-05-04 | 18:43 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Сторонние | ф.173-18 | 6(10) | ВЛ | ПС 173, ф.173-18 | Проезд неизвестной техники с завышенным габаритом под ВЛ-6кВ |  | 1.3 | 1.3 | ТЧ | 1985 | А-95 |  | ТО - 2014; ТР - 23.03.2004 |  | ТО - 2014; ТР - 2014 | 16 |  | КП20 |  |  |  |  | с
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-04 | 19:07 | 2014-05-04 | 19:07 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.189-15 | 6(10) | ВЛ | ПС 189, ф.189-15 | Гроза |  | 7.9 | 7.9 | ТЧ | 2013 | АС-120 | Россия | ТО - 27.02.2014; ТР-введен в работу в ноябре 2013г | 0 | ТО - май 2014 ТР - февраль 2015 | 1 |  | КП11
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-05 | 3:54 | 2014-05-05 | 12:22 | 8:28 | 13 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №062 ф.062-17 | 6(10) | ВЛ | ф.062-17 | Повреждение проходного изолятора фазы "В" КТПН 6/0,4кВ №1 и опорного изолятора фазы "С" КТПН 6/0,4кВ №2 . Изоляторы заменены, оборудование введено в работу. | 35.9 |  | 35.9 | И | 1992 | ИП-10 , ИОР-10/400 | Россия | 25.10.2013-ТР 13.02.2014-ТО | 1 |  |  |  | КП23
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-05 | 7:07 | 2014-05-05 | 8:46 | 1:39 | 5 | ДЭМ ОВБ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №173 ф.173-16 | 6(10) | ВЛ | ф.173-16 | Отключали ЛР-6 на к.54, для устранения замыкания на "землю" - замены разрушенного изолятора ф.В на приемном портале КТПН 6/0,4кВ №1 к.54, после грозы | 4.1 |  | 4.1 | И | 1986 | ШС-10 |  | ТО - 17.04.2014; ТР - 27.03.2007 |  | ТО - июль 2014г; ТР - ноябрь 2014г | 11 |  | КП11
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-05 | 16:00 | 2014-05-05 | 18:00 | 2:00 | 12 | ДЭМ ОВБ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №173 ф.173-16 | 6(10) | ВЛ | ф.173-16 | Отключали в ремонт для устранения замыкания на "землю" - замены разрушенного изолятора ф.В на оп.№20, после грозы | 11.2 |  | 11.2 | И | 1986 | ШС-10 |  | ТО - 17.04.2014; ТР - 27.03.2007 |  | ТО - июль 2014г; ТР - ноябрь 2014г | 11 |  | КП11
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-05 | 16:10 | 2014-05-06 | 5:05 | 12:55 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №248 ф.248-16 | 6(10) | ВЛ | ф.248-16 | Из-за подвижки грунта и сильного порывистого ветра произошло разрушения с последующем падением опоры №18, что привело к разрушению и падению соседних опор №17,19. Включили в 5:05 6.05.14 по временной схеме. | 60.2 |  | 60.2 | СК | 1986 | А-120 |  | Т.Р 27.09.14 Т.О 06.12.13. | 100 | Т.Р .09.14 Т.О 03.14. |  |  | КП17
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-05 | 20:58 | 2014-05-05 | 21:59 | 1:01 | 7 | ДЭМ ОВБ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ № 105 ф.105-13 | 6(10) | ВЛ | ф.105-13 | Отключали в ремонт для устранения замыкания на "землю" - замены разрушенного изолятора ф.С на оп.№72, после грозы | 3.8 |  | 3.8 | И | 1978 | ШФ-35 | Россия | ТО - 12.02.2014; ТР - 12.08.2010 | ТО-100% КР-50% | ТО - май 2014г; ТР - август 2014г. | 3 |  | КП11
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-06 | 11:35 | 2014-05-06 | 19:07 | 7:32 | 3 | ПК-6 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №233 ф233-10, к.57а КТПН-6/0,4кВ 630кВА №3 | 6(10) | КТП | КТПН-6/0,4кВ 630кВА | Внутреннее повреждение трансформатора, скважины включили от соседних КТПН 6/0.4кВ |  | 11.2 | 11.2 | Т | 1972 |  | ГДР | ТР 2004г | 100 |  | 10 | 2013-09-01 | КП23
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-06 | 13:09 | 2014-05-06 | 13:09 | 0:00 | 6 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ №247 ф.247-05 | 6(10) | ВЛ | ф.247-05 | В пролете оп.96-97 на проводах ф.А,В,С следы КЗ в результате порезда неустановленного негабаритного автотранспорта. |  | 1.5 | 1.5 | ТЧ | 1979 | А-95 |  | ТР 02.07.13 | 100 |  |  |  | КП20 |  |  |  |  | с
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-06 | 15:19 | 2014-05-06 | 17:03 | 1:44 | 6 | ТО | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Малобалыкская ЗРУ-6 кВ КНС-1 МБ ф.135 | 6(10) | ВЛ | ф.135 | АПВ выведено (потребитель жилой городок ЦДНГ) Обрыв провода ф"В" вместе с изолятором на оп.№5 и схлест проводов ф. "В","С" , посадка U по 1С ЗРУ-6 кВ КНС-1 МБ. Устранили. |  | 8.2 | 8.2 | ТЧ | 1986-03-15 | Изолятор ШС-10,провод А-95. | СССР | Т.О- 22.12.13 Т.Р-22.06.13. | 50 | 2014-06-01 |  |  | КП12
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-06 | 15:16 | 2014-05-06 | 15:16 | 0:00 | 10 | ТО | РПНУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ПС-35/6 кВ №372 ф.372-21, РУ - 6 кВ к.621 ф.621-05 | 6(10) | ВЛ | ф.621-05 | АПВ выведено (потребитель буровая установка) Посадка U по 1C РУ -6 кВ, вследствии КЗ в ЯКНО б/у Башнефть-Бурение. |  | 4.5 | 4.5 | ТЧ | 2009-08-04 |  | Россия | Т.О- 21.01.14 Т.Р-20.04.14. | 30 | 2015-04-20 |  |  | КП18
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-06 | 17:33 | 2014-05-06 | 18:07 | 0:34 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №211 ф.211-08 | 6(10) | ВЛ | ф.211-08 | Уменьшение допустимых расстояний между проводами фаз «А» и «С» вследствие наклона опоры №16, что при ветровой нагрузке привело к их касанию и возникновению КЗ.Наклон опоры №16 в линию вызван выдавливанием свайного основания, вследствие воздействия сил морозного пучения грунта. |  | 5.8 | 5.8 | СК | 1988 | А-95 | Россия | Т.Р 28.11.04 Т.О 14.02.14 | 100 | Т.Р 11.14 Т.О 05.14 | 9 |  | КП17
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-07 | 7:46 | 2014-05-07 | 9:40 | 1:54 | 32 | АЧР-1 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №203 ф.203-05,07,10,13,18,19,21,22 | 35 | ПС | ф.203-05,07,10,13,18,19,21,22 | Выход из строя ТН-6-2, плата РЧ-1, работа АЧР | 29 |  | 29 | ИЭ | 1978 | НТМИ-6-66 | Россия | Т.Р 25.01.12 Т.О 20.01.14 | 100 | Т.Р 07.14 Т.О 10.14 |  |  | КП23
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-07 | 10:33 | 2014-05-07 | 12:10 | 1:37 | 10 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №127 вв-6№2 | 35 | ПС | ВЛ-6 ф.127-16 | При сильном ветре разрушение изоляторов на ф.12716, ф.12714. Межфазное кз на секции шин. | 3.7 |  | 3.7 | ТЧ | 1985 | А-95 | СССР | ТО-20.03.2014 ТР-24.12.2013 |  | ТО-06.2014 ТР-12.2014 | 0 |  | КП12
май | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-05-07 | 15:39 | 2014-05-07 | 15:56 | 0:17 | 127 | ЗЗ 2ст | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 ПП Восточный-Восточно-Сургутская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 | Оп.143 в результате ветровой нагрузки произошел пробой воздушного промежутка между проводом ф. «А» и телом опоры. |  | 100.2 | 100.2 | ТЧ | [8 empty] | КП18
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-07 | 18:13 | 2014-05-07 | 20:31 | 2:18 | 11 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 Очимкинская ЗРУ-6кВ-7р ф.7р-28 | 6(10) | ВЛ | ф.7р-28 | В результате ветровой нагрузки произошло касание между проводом ф. «А» и проводом ф. «С» в пролете опор №43-44, в результате наклона опоры №43 | 16.2 |  | 16.2 | ТЧ | 1982 | А-95 | Россия | Т.Р 27.09.07 Т.О 27.03.14 | 100 | Т.Р 09.14 Т.О 06.14 | 5 |  | КП12
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-08 | 14:39 | 2014-05-08 | 14:39 | 0:00 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №351 | 35 | ПС | 2С-6 кВ | Гроза, порывы ветра до 23 м/с (согласно сводке погоды) |  | 0.8 | 0.8 | ПЭ | [8 empty] | КП11
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-08 | 1:50 | 2014-05-08 | 1:50 | 0:00 | 8 | ТО | АПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №203 ф.203-10 | 6(10) | ВЛ | ф.203-10 | Оп. 60 ж/б сломана у основания сваи, лежит на земле, по посадке напр. по 2С-6 ПС 203 остановилось 8скв. | 1.8 |  | 1.8 | СК | 1985 | А-95 | Россия | Т.Р 16.08.13 Т.О 03.03.14 | 100 | Т.Р 08.14 Т.О 05.14 |  |  | КП12
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-08 | 2:14 | 2014-05-08 | 4:10 | 1:56 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №011 ф.011-18 | 6(10) | ВЛ | Ф.011-18 | Произведен осмотр ВЛ(кроме отпайки на к-80 -болотистая местность), КТП. Видимых повреждений не обнаружено. Отключен ЛР-6 оп.8б -отпайка на к-80(нет рабочих скв)Ф.011-18 включен в работу. После осмотра ВЛ-6кВ обнаружили, что на оп.100 ф.А, оп.101 ф.В, оп.106 ф.В разрушены изоляторы. Заменили. | 2.5 |  | 2.5 | И | 1984 | ШС-10 | Россия | 11.03.11 ТР 04.12,04.13,04.14 отказ | 100 | 2015-04-01 | 3 | 2014-04-01 | КП23
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-08 | 15:52 | 2014-05-08 | 15:52 | 0:00 | 8 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №230 ф.230-13 | 6(10) | ВЛ | ф.230-13 | Сильный ветер-17-23м/с |  | 0.4 | 0.4 | ТЧ | 1985 | А-95 | Россия | 21.01.2008г-ТР 21.01.2014г-ТО | 100 | январь 2015г | 6 |  | КП12
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-08 | 16:01 | 2014-05-08 | 18:06 | 2:05 | 8 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №242 ф.К2Е-15 | 6(10) | ВЛ | ф.К2Е-15 | Сильный ветер-17-23м/с | 8.8 |  | 8.8 | ТЧ | 1983 | ВЛ |  | ТР-30.01.2013 ТО-11.04.2014 | 0 | ТР-01.2015 ТО-07.2014 | 1 |  | КП12
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-08 | 16:31 | 2014-05-08 | 16:31 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Очимкинская, РУ-6кВ 7Р, ф.7Р-01 | 6(10) | ВЛ | ф.7Р-01 | Сильный ветер-17-23м/с |  | 2.3 | 2.3 | ТЧ | 1980 | А-120 | Россия | Т.Р 22.05.13 Т.О 24.02.14 | 100 | Т.Р 05.14 Т.О 08.14 |  |  | КП12
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-08 | 16:45 | 2014-05-08 | 17:12 | 0:27 | 23 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ № 066 ф.066-02 | 6(10) | ВЛ | ф.066-02 | Сильный порывистый ветер 17-23 м/с. Произошло межфазное короткое замыкание возникшее при сближениях проводов ф. «С» с ф «В» в месте спуска провода ф. «С» на подставную траверсу оп. №7; в пролёте опор №№ 42 – 41 из-за провиса провода, возникшего в следствии разрушения изолятора на пониженной траверсе опоры №42. | 9.8 |  | 9.8 | ТЧ | [8 empty] | КП12
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-08 | 19:06 | 2014-05-08 | 19:06 | 0:00 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ № 082 | 6(10) | ВЛ |  | Отключений не было. Сильный ветер 17-23м/с |  | 30.3 | 30.3 | [9 empty] | КП12
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-10 | 18:00 | 2014-05-10 | 20:05 | 2:05 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС-35/6кВ №201 ф.201-03 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ №201 ф.201-03 | Отпайка на к. 513-оп.42-43-транспортом скручены провода ф."А" и "С". | 13.3 |  | 13.3 | ТЧ | 1979 | А-95 | Россия | Т.Р 25.06.13 Т.О 15.04.14 | 100 | Т.Р 06.14 Т.О 12.14 | 1 |  | КП20 |  |  |  |  | с
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-12 | 23:16 | 2014-05-12 | 23:16 | 0:00 | 5 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №064 ф.064-07 | 6(10) | ВЛ | ф.064-07 | Гроза. Сильный порывистый ветер. |  | 1.2 | 1.2 | ТЧ |  |  | Россия | [5 empty] | КП11
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-12 | 23:20 | 2014-05-12 | 23:58 | 0:38 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №062 ф.062-17 | 6(10) | ВЛ | ф.062-17 | Гроза. Сильный порывистый ветер. | 3.4 |  | 3.4 | ТЧ | 1992 |  | Россия | 25.10.2013-ТР 13.02.2014-ТО | 1 |  |  |  | КП11
май | Юганскнефтегаз | ФСК ЕЭС | 2014-05-13 | 14:14 | 2014-05-13 | 14:14 | 0:00 | 653 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | СГРЭС-2 | 500 | ВЛ | ВЛ-500 СГРЭС-2 - Сомкинская | Обрыв шлейфа ф."А" от ВЧЗ в сторону линейной сборки на СГРЭС-2. |  | 597.5 | 597.5 | [9 empty] | КП18
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-15 | 3:40 | 2014-05-15 | 4:27 | 0:47 | 2 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС35/6 016 Ф.016-08 | 6(10) | РП | Ф.016-08 | оп.36 разрушение изол. Ф "С" схлест проводов | 0.4 |  | 0.4 | И | 1987 | ШС-10 | РФ | 2013-09-11 | 100 | 2014-09-11 | 0 | 2013-12-05 | КП23
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-15 | 17:09 | 2014-05-15 | 17:09 | 0:00 | 75 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС110 "Водозабор" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Зап.Салым-2 | Гроза |  | 25.6 | 25.6 | ТЧ | [8 empty] | КП11
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-15 | 18:15 | 2014-05-15 | 18:15 | 0:00 | 5 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №252 ф.252-25 | 6(10) | ВЛ | ф.252-25 | Гроза |  | 1 | 1 | ТЧ | [8 empty] | КП11
май | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-05-15 | 20:11 | 2014-05-15 | 20:11 | 0:00 | 227 | НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 "Восточный - Угутский"-1,2ц | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Восточный - Угутский"-1,2ц | Гроза |  | 274.7 | 274.7 | ТЧ | [8 empty] | КП18
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-16 | 4:58 | 2014-05-16 | 4:58 | 0:00 | 9 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №211 ф.211-08 | 6(10) | ВЛ | ф.211-08 | Схлест проводов в пролете оп. 16- 17 из-за наклона оп. 16. Вспучивание грунта. |  | 8.9 | 8.9 | ТЧ | 1988 | А-95 | Россия | Т.Р 28.11.04 Т.О 14.02.14 | 100 | Т.Р 11.14 Т.О 05.14 | 9 |  | КП17
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-18 | 17:55 | 2014-05-18 | 17:55 | 0:00 | 11 | min U |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №332 УКРМ-1 | 6(10) | ПО | ПС-35/6кВ №332 УКРМ-1 | Разрушение трансформатора тока ф.А |  | 5.4 | 5.4 | КУ | 1992 | АВК-10 | Россия | ТО-10.03.14.; ТР-07.01.14 | ТО-100%,ТР-50% | ТО-10.06.14; ТР-07.01.15. |  | 2014-01-07 | КП23
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-20 | 18:24 | 2014-05-20 | 19:07 | 0:43 | 88 | МТЗ-1 В-35 Связная-2, МТЗ-2 В-35 Т-2, Т-4 | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-220/110/35кВ Усть-Балык 2С-35 | 35 | ВЛ | В-35 Т-2, Т-4 ПС Усть-Балык | ПС35/6 №192 РВС-35-2 разрушен разрядник ф.В, КЗ между ф.А, В, С. | 76 | 18.8 | 94.8 | ТЧ | 1977г | РВС III – 5 – 35/40,5/I/У1 | СССР | ТР - май 2013; ТО - май 2014 | 100 | ТР - май 2015; ТО - август 2014 | 0 |  | КП23
май | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-05-21 | 11:40 | 2014-05-21 | 11:40 | 0:00 | 42 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6кВ "Северный Салым" (НЮЭС), СВ-35 | 35 | ПС | 2С-35 | Отключение СВ-35. 2Т находился в ремонте. Повреждение изоляции кабеля управления СВ-35кВ. |  | 12.8 | 12.8 | [9 empty] | КП18
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-21 | 12:24 | 2014-05-21 | 13:23 | 0:59 | 47 | ДЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 №348, 1Т | 35 | ПС | 1Т | Разрушение проходных изоляторов в ячейке ввода 6кВ №1. Устранено. | 52.9 |  | 52.9 | Т | 2008 | ТМН-6,3/35-УХЛ1 | Узбекистан | 19.01.14 - ТО, 19.07.12 - ТР | 20%-ТР, 100%-ТО | 07.2014-ТР, 05.2014-ТО | Отказов в проведении ТО, ТР - нет (по паспорту) | 2013-01-24 | КП23
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-21 | 16:15 | 2014-05-21 | 20:06 | 3:51 | 21 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №344, ф.344-04 | 6(10) | ВЛ | ф.344-04 | Раскол опорного изолятора фазы «А» на опоре № 34 с отгоранием провода и его падением на землю, в результате натяжения провода из-за наклона опоры №35 установленной на болотистой местности. Отключали в ремонт. | 52.3 |  | 52.3 | ТЧ | 2002 | ВЛ-6 кВ ф.344-04, провод А-95 | нет данных | 28.04.2013-ТО, 26.07.2005-ТР | 25%-ТР, 100%-ТО | 08.2015-ТР, 02.2015-ТО | ТО отказы - 24.02.14г., ТР отказы - 08.08.13г. , 08.10г., 08.08г., 15.05.07г., 23.05.04г. | нет данных | КП17
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-23 | 14:21 | 2014-05-23 | 14:21 | 0:00 | 10 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС-35/6 №325 яч.№6 | 6(10) | ВЛ | ф.325-06 | схлест проводов ф.А и С в результате падения дерева при валке деревьев на территории ЦТОРТ-3 |  | 2.1 | 2.1 | ТЧ | ВЛ-1978г., отпайка на ЦТОРТ-1989г. | провод А-95 | РФ | ТР-16.03.11г. | ТО-100% ТР-20% | ТО-08.14г. ТР-02.15г. | ТР-15.02.12г.,11.02.13г.,20.02.14г. |  | КП20 |  |  |  |  | с
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-25 | 16:01 | 2014-05-25 | 16:01 | 0:00 | 15 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №375 УКРМ-1 | 35 | ПС | Ф.375-01 | УКРМ-1 900квар внутреннее повреждение ф.А и С, посадка U на ПС-375,344. |  | 3.5 | 3.5 | КУ | 2010 | УКРМ-6,3-1350-К УХЛ1 | Самара-Электрощит | ТО - 05.03.2014 ТР - 11.03.2013 | 0.5 | ТО - 10.06.2014 ТР - 11.03.2015 | ТО - 0 ТР - 1 |  | КП23
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-28 | 20:50 | 2014-05-28 | 22:25 | 1:35 | 15 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №203 ВЛ-6кВ ф.203-22 | 6(10) | ВЛ | ф.203-22 | оп.34 разрушение изолятора ф."В"-провод упал на траверсу | 0.3 | 7.3 | 7.6 | И | 1984 | ШС-10Д | Россия | Т.Р 12 .03.08 Т.О 13.03.14 | 12 | Т.Р 03.15 Т.О 06.14 | 6 |  | КП23
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-29 | 9:52 | 2014-05-29 | 9:52 | 0:00 | 5 | min U |  | Внешние сети | ПС-35/6кВ №351 яч.№16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ №351 яч.№16 | КЗ кабеля в БРНО ЭД-6 кВ на з/сн №22 "Сибгидрострой", посадка U по 2С-6 кВ ПС-351 |  | 0.7 | 0.7 | ТЧ | [8 empty] | КП18
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-29 | 10:31 | 2014-05-29 | 16:50 | 6:19 | 1 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №203 ВЛ-6кВ ф.203-22 | 6(10) | ВЛ | ф.203-22 | оп.34 разрушение изолятора ф."В"-провод упал на траверсу |  | 1.1 | 1.1 | [9 empty] | КП23
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-29 | 10:31 | 2014-05-29 | 16:50 | 6:19 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №203 ВЛ-6кВ ф.203-12 | 6(10) | ВЛ | ф.203-12 | оп.15-16 ( в пойме) разрушение изолятора ф.А, провод в воде |  | 8.9 | 8.9 | И | 1984 | А-95 | Россия | Т.Р 05 .07.13 Т.О 17.04.14 | 12 | Т.Р 07 .14 Т.О 10.14 | 0 |  | КП23
май | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-05-29 | 10:07 | 2014-05-29 | 10:41 | 0:34 | 125 | УРОВ В-110 1Т ДЗ В-35 2Т |  | Внешние сети | ПС-110/35/6 СИБИРЬ 1Т, 2Т | 110 | ПС | ПС-110/35/6 СИБИРЬ 1Т, 2Т | Т-2: Перекрытие контактов колодки выходного реле ЗДЗ 2С-6. |  | 398.1 | 398.1 | [9 empty] | КП18
май | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-05-31 | 17:12 | 2014-05-31 | 17:12 | 0:00 | 7 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ Монастырская ВВ-35 кВ Волна-2 | 35 | ПС | ВЛ-35 кВ Волна-2 | ВВ-35кВ Волна-2 – термическое повреждение силовых контактов пускателя электромагнита включения ВВ-35кВ Волна-2, что привело к недовключение подвижных контактов ВВ-35кВ Волна-2. |  | 12.3 | 12.3 | В | 2009 | НКАИ.65635.004-14 | АВВ LISTED Франция | ТО 05.2014г. ТР 07.2013г. | 100 | ТО 11.2014г. ТР 07.2014г. |  |  | КП9
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | 9:36 | 2014-06-02 | 9:36 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №180, ВЛ-6 ф.180-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.180-08 | В результате сильного порывистого ветра около 17 м/с , ветровой нагрузки произошел схлест проводов ф. «А» и ф. «В» в пролете опор № 20/8/1-20/8/2, в результате наклона опоры №20/8/2. Наклон опоры №20/8/2 вызван выдавливанием свайного основания, вследствие воздействия сил пучения грунта |  | 4.2 | 4.2 | ТЧ | 1987 | А-95 | СССР | ТР - октябрь 2010; ТО - 22.04.2014 |  | ТР - октябрь 2014; ТО - июль 2014 | 3 |  | КП17
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | 16:50 | 2014-06-02 | 18:00 | 1:10 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №123, ВЛ-6 ф.123-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.123-08 | Причиной аварийного отключения МВ-6 ф. 12308 на ПС 35/6кВ №123 явилось межфазное короткое замыкание на шинном мосту 6кВ КТПН 6/0,4кВ 630кВА куста добычи №24А-3, крыльями птицы. | 1.5 |  | 1.5 | ТЧ | 1984 | А-120 | СССР | ТО-16.05.14 ТР-18.08.2010 |  | ТО-август.2014 ТР-август.2014 | 3 | 27.08.2004 измерение сопративления заземляющих устройств | КП19
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | 17:21 | 2014-06-02 | 17:21 | 0:00 | 13 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №173, ВЛ-6 ф.173-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.173-05 | межфазное короткое замыкание проводов ф. «В» и «С» на спусках к ТП-6/0,4кВ к.28А , в результате наклона опоры №38/2 при сильном ветре до 17м/сек. Наклон опоры №38/2 вызван выдавливанием свайного основания, вследствие воздействия сил пучения грунта |  | 4.1 | 4.1 | ТЧ | 1984 | А-95 | СССР | ТО-15.05.14 ТР-13.01.2005 |  | ТО - август 2014 ТР- ноябрь 2014 | 8 |  | КП17
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | 20:55 | 2014-06-02 | 20:55 | 0:00 | 7 |  |  | Технология | ПС 35/6 №124; 129 | 6(10) | ПО |  | Выборочная остановка 7скв. на к.86(ф.124-14); к.176;179 (ф.129-18); к.175 (ф.129-04); к.181(ф.129-16) Отключений на оборудовании ООО ЮНГ-Энергонефть нет. |  | 8.1 | 8.1 | ПЭ | [8 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | 21:53 | 2014-06-02 | 21:53 | 0:00 | 4 |  |  | Технология | ПС 35/6 № 104 ф.104-01; 104-05 | 6(10) | ПО |  | Выборочная остановка 4скв. на к.90; к.125 (ф.104-01); к.124 (ф104-05). Отключений на оборудовании ООО ЮНГ-Энергонефть нет. |  | 3.7 | 3.7 | ПЭ | [8 empty] | КП24 |  |  |  | т
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-02 | 22:09 | 2014-06-02 | 22:39 | 0:30 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №206, ВЛ-6 ф.206-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.206-10 | Гроза |  | 3.9 | 3.9 | ТЧ | 1978 | А-95 | Россия | Т.Р 08.10.13 Т.О 15.04.14 | 20 | Т.Р 10.14 Т.О 07.14 | 0 |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-03 | 6:56 | 2014-06-03 | 6:56 | 0:00 | 9 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №211 ф.211-08 | 6(10) | ВЛ | ф.211-08 | Уменьшение допустимых расстояний между проводами фаз «А» и «С» вследствие наклона опоры №16, что при ветровой нагрузке привело к их касанию и возникновению КЗ.Наклон опоры №16 в линию вызван выдавливанием свайного основания, вследствие воздействия сил морозного пучения грунта. |  | 8.9 | 8.9 | ТЧ | 1988 | А-95 | Россия | Т.Р 28.11.04 Т.О 14.02.14 | 100 | Т.Р 11.14 Т.О 05.14 | 9 |  | КП17
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-06 | 12:01 | 2014-06-06 | 12:01 | 0:00 | 8 | ГЗ 2 ст |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 №312 1Т | 35 | ПС | ПС-35/6 №312 1Т | АВР-6кВ успешно. К.З.кабеля, приходящего на блок-контакты газового реле |  | 3.8 | 3.8 | Т | 1986 | ВВБвГ-10х1,5 |  | ТО 17.04.2014 ТР-07.12 | 0.25 | ТО 10.2014 ТР-07.14 |  |  | КП23
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-06 | 12:26 | 2014-06-06 | 12:26 | 0:00 | 12 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №062 ф.062-17 | 6(10) | ВЛ | ф.062-17 | Оп.2д разрушение изолятора подвижной колонки ф.В на ЛР-6кВ; провис провода и подхлест провода ф.А при порывистом ветре. |  | 3 | 3 | ТЧ | 1992 |  | Россия | 25.10.2013-ТР 13.02.2014-ТО | 100 | 11.2014(ТР) |  |  | КП23
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-07 | 2:30 | 2014-06-07 | 5:20 | 2:50 | 9 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №336 ф.336-14 | 6(10) | ВЛ | ф.336-14 | Оп. №47 (в болоте, наклонена) обрыв провода ф.А, к.з. проводов ф.А,В | 20.9 |  | 20.9 | ТЧ | 1988 | А-95 | Россия | ТО-12.04.14, ТР-22.10.10. | ТО-100%,ТР-20% | 20.10.2014. | ТР-4 |  | КП17
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-07 | 13:35 | 2014-06-07 | 19:00 | 5:25 | 7 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №252 ф.252-13 | 6(10) | ВЛ | ф.252-13 | Обрыв провода ф.А ф.252-13 в пролете опор №55-56, ф.252-25 оп..№52 выдавило сваю,оп.№52 наклонилась в сторону ф.252-13 и касается проводов в пролете оп.№55-56 ф.252-13 | 12.3 | 3.4 | 15.7 | ТЧ | 1989 | А-95 | Россия | ТО-13.02.14,. ТР-13.05.14. | 100% | ТО-08.2014. ТР-05.2015 | 0 |  | КП17
июнь | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-06-08 | 10:02 | 2014-06-08 | 10:02 | 0:00 | 95 | ТЗНП 1ст | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 Ленинская-Широковская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Ленинская-Широковская | Разрушение полимерного изолятора ф."А" на оп.145. |  | 69.9 | 69.9 | [9 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-09 | 20:41 | 2014-06-09 | 21:47 | 1:06 | 8 | ДЭМ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6№248 ф.248-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.248-14 | Фидер не отключался. На опоре №1 разрушение изолятора ф."С" и перегорание провода ф."С" в месте касания с опорой. Фидер выводили в ремонт для устранения. | 11.2 |  | 11.2 | [9 empty] | КП23
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-10 | 2:10 | 2014-06-10 | 2:10 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6№211 ф.211-08 | 35 | ПС | ВЛ-6кВ ф.211-08 | Неисправность блока управления В-6кВ |  | 2.3 | 2.3 | В | 39912 | БУ/ТЭL |  | 2014-06-04 | 100 | 2014-11-01 |  |  | КП24
июнь | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-06-12 | 11:43 | 2014-06-12 | 11:43 | 0:00 | 85 | ТЗНП-1 | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Ленинская-Широковская, пролёт оп.72-73 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Ленинская-Широковская. | Рыбак задел удочкой провод ф."С" |  | 66.8 | 66.8 | [9 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-13 | 17:39 | 2014-06-13 | 18:06 | 0:27 | 9 | ДЭМ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ№243 ф.243-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ- 6 кВ ф.243-05 | На опоре №72 (анкерная) разрушение изолятора ф.А, повреждение шлейфа в месте касания штыря. | 15.1 | 1 | 16.1 | И | 1990г. | ШС-10 | Россия | ТО 07.05.2014 ТР 22.08.2013 | 1 | август 2014 г. |  |  | КП23
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-14 | 11:05 | 2014-06-14 | 11:45 | 0:40 | 17 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ф.345-18 | 6(10) | ВЛ | ф.345-18 | Трубоукладчик ООО"СМУ-14" задел провода ф. "В" , "С" в пролете оп.№2-3 |  | 4.9 | 4.9 | ТЧ | 20.06.1995г. | провод А-95 |  | ТО-25.05.13; ТР-20.06.95 (перед вводом в работу) | ТО-100%; ТР-100%(20.06.95г.) | ТО-05.2015г.; ТР-11.2014г. | ТО-0 отказов; ТР-7отказов |  | КП20 |  |  |  |  | с
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-14 | 13:25 | 2014-06-14 | 16:17 | 2:52 | 22 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.323-16 | 6(10) | ВЛ | ф.323-16 | возгарание сухой травы и поросли в пролете опор №6-7 |  | 27.7 | 27.7 | ТЧ | 06.1984г | провод А-95, изолятор ШС-10Г |  | ТО 19.12.13. ТР 13.03.14. |  | МТЗ |  |  | КП21
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-14 | 19:21 | 2014-06-14 | 20:04 | 0:43 | 22 | ДЭМ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ф.344-04 | 6(10) | ВЛ | ф.344-04 | Разрушение изолятора ф.А оп.№60, повреждение провода |  | 31.1 | 31.1 | ТЧ | 2002 | провод А-95 |  | 28.04.2013-ТО, 26.07.2005-ТР | 25%-ТР, 100%-ТО | 08.2015-ТР, 02.2015-ТО | ТО отказы - 24.02.14г., ТР отказы - 08.08.13г. , 08.10г., 08.08г., 15.05.07г., 23.05.04г. |  | КП23
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-15 | 13:45 | 2014-06-15 | 13:45 | 0:00 | 12 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6№203 ф.203-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.203-20 | Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.203-20 явилось разрушение изолятора фазы «А» на опоре №31, что привело к уменьшению допустимых расстояний между проводами фаз «А» и «В» вызвавший КЗ. ВЛ находится в затапливаемой пойменной части р. Большой Балык. Разрушение изолятора вызвано тяжением провода вследствие выдавливания сваи опоры. |  | 3 | 3 | ТЧ | 1985 | А-95 | Россия | ТО-07.05.14, ТР-12.02.14. | 100 | ТО-08.2014. ТР-02.2015 | 0 |  | КП17
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-15 | 15:39 | 2014-06-15 | 21:07 | 5:28 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6№203 ф.203-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.203-20 | Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.203-20 явилось разрушение изолятора фазы «А» на опоре №31, что привело к уменьшению допустимых расстояний между проводами фаз «А» и «В» вызвавший КЗ. ВЛ находится в затапливаемой пойменной части р. Большой Балык. Разрушение изолятора вызвано тяжением провода вследствие выдавливания сваи опоры. | 40.5 |  | 40.5 | ТЧ | 1985 | А-95 | Россия | ТО-07.05.14, ТР-12.02.14. | 100 | ТО-08.2014. ТР-02.2015 | 0 |  | КП17
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-16 | 14:42 | 2014-06-16 | 14:42 | 0:00 | 30 | Диф.защ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №105 Т-1 | 35 | ПС | Т-1 | Межвитковое повреждение обмоток ТСН-1 по стороне ВН ф."С" . АВР-6 успешно. |  | 16.3 | 16.3 | ТСН | 1980 | ТМ-100кВА | Самара | ТО - 23.03.2014 ТР - 26.04.2009 |  | ТО - июнь.2014 ТР - март 2016 | 3 |  | КП23
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-16 | 5:53 | 2014-06-16 | 11:36 | 5:17 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 276 ф.276-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ- 6 кВ ф.276-16 | Прохождение грозового фронта, порывы ветра до 20 м/с | 9.6 | 1.3 | 10.9 | И | 1978 | ШС-10 | Россия | 24.03.14 - ТО 26.09.12- ТР | 0.5 | июнь -ТО сентябрь-ТР | 2013-09-17 | октябрь 2013 | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-16 | 16:15 | 2014-06-16 | 19:24 | 3:09 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ 274 ф.274-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ- 6 кВ ф.274-08 | Оп.146 разрушение изолятора ф."В" и падение провода ф."В" на провод ф."А" | 7.6 |  | 7.6 | И | 1986 | ШС-10 | Россия | 12.03.14- ТО 12.05.14- ТР | 100 | август-ТО май 2015-ТР |  | октябрь 2013 | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-16 | 16:20 | 2014-06-16 | 16:20 | 0:00 | 8 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ 269 ф.269-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ- 6 кВ ф.269-11 | гроза,порывы ветра до 20м/с |  | 4 | 4 | СК | 1985 | А-95 | Россия | 05.05.14-ТО 04.10.13- Р | 0.9 | август-ТО февраль 2015 -ТР | 2014-05-06 | октябрь 2013 | КП17
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-16 | 18:15 | 2014-06-16 | 18:45 | 0:30 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 229 ф.229-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ- 6 кВ ф.229-06 | гроза,порывы ветра до 20м/с Оп.17 разрушение изолятора ф."А" | 0.6 |  | 0.6 | И | 1989 | ШС-10 | Россия | 21.04.14 - ТО 25.07.12- ТР | 0.7 | октябрь -ТО июль-ТР | 2013-07-11 |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-16 | 21:34 | 2014-06-17 | 1:00 | 3:26 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 229 ф.229-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ- 6 кВ ф.229-06 | гроза, порыви ветра до 20м/с, оп17-1а схлёстпровода. | 7.4 | 6.1 | 13.5 | И | 1989 | ШС-10 | Россия | 21.04.14 - ТО 25.07.12- ТР | 0.7 | октябрь -ТО июль-ТР | 2013-07-11 |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-16 | 15:40 | 2014-06-16 | 15:40 | 0:00 | 26 |  |  | Атм., прир. и техн. | скважины Петелинского месторождения |  | ПО | СУ | Прохождение грозового фронта, порывы ветра до 20 м/с |  | 25.2 | 25.2 | ПЭ | [8 empty] | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-16 | 17:01 | 2014-06-16 | 17:01 | 0:00 | 21 |  |  | Атм., прир. и техн. | скважины Угутского месторождения |  | ПО | СУ | Прохождение грозового фронта, порывы ветра до 20 м/с |  | 6.6 | 6.6 | ПЭ | [8 empty] | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-16 | 17:44 | 2014-06-16 | 23:58 | 6:14 | 8 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.332-12 | 6(10) | ВЛ | ф.332-12 | Порывы верта до 20 м/с, падение оп.№25 |  | 26.4 | 26.4 | СК | 1995 г. | Ж/б |  | ТО-09.04.14 ТР-17.09.2007 г. | ТО-100% ТР-50% | ТО-09.2014 ТР-09.2014 | ТО-0 ТР-7 отказов |  | КП12
июнь | Юганскнефтегаз | Севергидромехстрой | 2014-06-16 | 17:08 | 2014-06-16 | 17:08 | 0:00 | 3 |  |  | Внешние сети | ПС №106 ф.10606 | 6(10) | ПО |  | Сильный ветер. Межфазное короткое замыкание на отпайке ВЛ-6 находящейся в эксплуатационной ответственности ООО “Севергидромехстрой”. Подмыв опор при наступлении паводка (затоплении) послужил причиной наклона опор и уменьшению расстояния между проводами, что привело к схлёсту проводов при усилении ветра. |  | 0.7 | 0.7 | ПЭ |  |  |  | ТО - 8.04.2014; ТР - 12.04.2007 |  | ТО - июль 2014; ТР - апрель 2015 | 6 |  | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-16 | 15:33 | 2014-06-16 | 16:06 | 0:33 | 9 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №069 ф.069-14 | 6(10) | ВЛ | ф.069-14 | гроза,ветер до 20 м/с. Неуспешная работа АПВ по причине выхода из строя электромагнита включения выключателя. |  | 7.6 | 7.6 | ТЧ | 1996 |  |  | 29.04.14 ТО 01.07.13 ТР | 100 |  |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-16 | 15:39 | 2014-06-16 | 15:39 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №067 ф.067-17 | 6(10) | ВЛ | ф.067-17 | гроза,ветер до 20 м/с |  | 3.7 | 3.7 | ТЧ | 1992 |  |  | 02.05.14 ТО 26.03.14 ТР | 100 |  |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-16 | 15:37 | 2014-06-16 | 15:37 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №066 ф.066-17 | 6(10) | ВЛ | ф066-17 | гроза,ветер до 20 м/с |  | 4.8 | 4.8 | ТЧ | 1991 |  |  | 19.04.14 ТО 25.11.13 ТР | 100 |  |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-16 | 15:33 | 2014-06-16 | 15:33 | 0:00 | 16 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №064 ф.064-07 | 6(10) | ВЛ | ф.064-07 | гроза,ветер до 20 м/с |  | 10.6 | 10.6 | ТЧ | 1989 |  |  | 15.03.14 ТО 04.09.13 ТР | 100 |  |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-16 | 15:30 | 2014-06-16 | 16:45 | 1:15 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №073 ф.073-13 | 6(10) | ВЛ | ф-073-13 | Гроза, порывистый ветер. Падение дерева из-за пределов охранной зоны между оп.71-73, обрыв проводов 3-х фаз. Кусты перевели на ф-073-14 |  | 24.5 | 24.5 | ТЧ | 2011 | ШС-10 | Россия | 23.02.14 ТО 10.02.14 ТР | 100 |  |  |  | КП19
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-16 | 15:36 | 2014-06-16 | 17:20 | 1:44 | 7 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №073 ф.073-09 | 6(10) | ВЛ | ф-073-09 | Гроза,порывистый ветер. Падение дерева из-за охранной зоны между оп.6-7, обрыв проводов 3-х фаз. Кусты перевели на ф-073-09 |  | 6.2 | 6.2 | ТЧ | 2010 | ШС-10 | Россия | 18.05.14 ТО 22.08.13 ТР | 100 |  |  |  | КП19
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-16 | 15:36 | 2014-06-16 | 17:45 | 2:09 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №078 ф.078-12 | 6(10) | ВЛ | ф-078-12 | Гроза, обнаружено опора № 24 разрушение изолятора фазы «В» обрыв провода фазы «В» в пролёте опор 24 – 25, провод фазы «В» лежит на проводе фазы « А».кусты перевели на ф-078-11 |  | 1.8 | 1.8 | ТЧ | 2010 | ШС-10 | Россия | 26.02.14 ТР 26.04.14 ТО | 100 |  |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-16 | 15:28 | 2014-06-16 | 16:01 | 0:33 | 4 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №075 ф.075-16 | 6(10) | ВЛ | ф-075-16 | Гроза, При осмотре ВЛ-6 кВ фидера 075-16 обнаружено разрушение изоляторов фаз А и В на опоре 2б. кусты перевели на ф-075-11 |  | 5.5 | 5.5 | ТЧ | 2011 | ШС-10 | Россия | 28.08.13 ТР 02.05.14 ТО | 100 |  |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-17 | 0:17 | 2014-06-17 | 0:17 | 0:00 | 14 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №1001, ВВ-6кВ ф.1001-06 | 35 | ПС | ф.1001-06 | При осмотре отпайки ВЛ-6 кВ ф.1001-06 на кустовую площадку №109 под ЛР-6кВ оп.№29 обнаружена мертвая птица с подгоревшим оперением. |  | 5.1 | 5.1 | ТЧ | 2006 | РЛНД-10 |  | 2013 |  |  |  |  | КП19
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-17 | 13:47 | 2014-06-17 | 13:47 | 0:00 | 36 | ТО,ЗМН |  | Технология | ПС 110/35/6кВ Приразломная ЗРУ-6кВ ГТЭС яч.11, ЗРУ-6кВ № 1 ЦПС Прир яч.45 вв-2, яч.17 вв-1 НСВП , яч.33 вв-2 НСВП | 6(10) | ПО | ЗРУ-6кВ ГТЭС яч.11, ЗРУ-6кВ № 1 ЦПС Прир яч.45 вв-2, яч.17 вв-1 НСВП , яч.33 вв-2 НСВП | При проведении СКО на трубопроводе Ду300 от ЦПС ЦППН-6 на КНС-15(один из двух трубопроводов), произошла разгерметизация трубопровода и тех. жидкость попала на эл.оборудование НСВП, что привело к короткому замыканию. Снижение напряжения на шинах питающей ПС привело к частичной остановке скважин. |  | 16.4 | 16.4 | И | 1987 | ШС-10 | Россия | 27.03.2014 - отказ 04.06.2014 - отказ | 0 |  |  |  | КП24 |  |  |  | т
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-17 | 10:25 | 2014-06-17 | 10:25 | 0:00 | 17 | "Дисбаланс I " на СУ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Речная | 35 | ВЛ | ВЛ- 35 кВ Горная-1,2 ц. | Гроза,порывистый ветер. Падение дерева из-за пределов охранной зоны. Оп. 36,38-разрушены изоляторы, провод на земле. |  | 7.8 | 7.8 | И | 1982 |  | Россия | 15.04.2014-ТО 01.04.2011- ТР | 100 | июль-ТО апрель 2016-ТР |  |  | КП19
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-18 | 10:42 | 2014-06-18 | 10:42 | 0:00 | 40 | 1,2 ст.ЗЗ, ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 кВ "Магистральная-Спутник" - 1 цепь. | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Магистральная-Спутник" - 1 цепь. | Повреждение ОПН-110 на опоре № 28. |  | 31.1 | 31.1 | ЗА | 2013-09-17 | МОПН-110кВ |  | ТО-29.04.2014; ТР-17.09.2013 (перед вводом в работу) | ТО-100%; ТР-25% | 09.2015-ТР, 04.2015-ТО | ТО-1 отказов; ТР-1 отказов | 2014-03-06 | КП23
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-18 | 15:34 | 2014-06-18 | 15:34 | 0:00 | 6 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС35/6кВ №030 ф.030-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.030-18 | Причина выясняется. L=9.4 км |  | 0.4 | 0.4 | И | 1905-06-09 | ШС-10 | Россия | 23.09.2013 ТР | 100 |  |  |  | КП23
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-19 | 0:15 | 2014-06-19 | 1:30 | 1:15 | 10 | Дуг.защ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС35/6кВ №079 ВВ-6 Т-1 | 35 | ПС | ВВ-6 Т-1 | К.З.кабельной муфты в яч.№11( ф.079-11) | 33.2 |  | 33.2 | КС | 1905-07-04 | 10ПКВТпО-1 | Россия | [5 empty] | КП23
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-19 | 2:04 | 2014-06-19 | 2:04 | 0:00 | 65 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 кВ "Магистральная-Спутник" - 1 цепь. | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Магистральная-Спутник" - 1 цепь. | Повреждение ОПН-110 ф."С" на опоре № 11. |  | 47.6 | 47.6 | ЗА | 2013-09-17 | МОПН-110кВ |  | ТО-29.04.2014; ТР-17.09.2013 (перед вводом в работу) | ТО-100%; ТР-25% | 09.2015-ТР, 04.2015-ТО | ТО-1 отказов; ТР-1 отказов | 2014-03-06 | КП23 |  |  | нет
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-20 | 11:07 | 2014-06-20 | 11:07 | 0:00 | 66 | 2ст ТНЗНП | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ Шубинская-ЦПС-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Шубинская-ЦПС-2 | Обрыв шлейфа ф.С в месте сварки на оп.№5. (Ветер порывами 17-22 м/с.) |  | 81.6 | 81.6 | ТЧ | 2002 | АС 150/24 | Екатеринбургский завод металлоизделий (провод) | [5 empty] | КП12
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-20 | 18:14 | 2014-06-20 | 18:14 | 0:00 | 74 |  |  | Атм., прир. и техн. |  | 35 | РП |  | Отключений не было. Остановка скважин из-за посадки напряжения на шинах РП-35 Ефремовский. Причина выясняется. (Ветер порывами 17-22 м/с). |  | 43 | 43 | ЗА | 2012 | ОПНп-35/550/37-10-111-УХЛ1 | н/д | ТО-07.04.14, ТР-нет | 100 | ТО-07.2014, ТР-11.2018 | 0 |  | КП23
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-24 | 13:04 | 2014-06-24 | 13:04 | 0:00 | 3 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №272 ф.272-16 | 6(10) | ВЛ | ф.272-16 | Пролет опор №39-40, падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, задевание проводов ф.А,В |  | 0.3 | 0.3 | ТЧ | 1977 | А-95 | Россия | 05.02.14-ТО 30.05.14-Т Р | 100 | август -ТО февраль 2015 -ТР |  |  | КП19
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-24 | 13:34 | 2014-06-24 | 14:11 | 0:37 | 3 |  |  | Технология | КТПН-6/0,4 400кВА К-27 2пол. ТП №2 | 0.4 | КТП | КТПН-6/0,4 кВ 400кВА К-27 2пол ТП №2 | Причиной аварийного отключения явилось увеличение тока нагрузки на АВ-0,4 Ввод-0,4 до тока срабатывания защит при изменении частоты на скважине. Неконтролируемое изменение частоты частотным преобразователем со-трудниками ЦДНГ-2 | 2.8 |  | 2.8 | ПЭ | 2001 | А-37 / 630 А |  | Т.Р - 28.04.2009 Т.О -22.04.14 ( Т.Р - отказ) | Т.О- 100% Т.Р - 0% | Т.О- 07.14 Т.Р- 04.15 | Т.Р- 5 отказов | 2001-04-10 | КП24 |  |  |  | т
июнь | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-06-24 | 19:51 | 2014-06-24 | 21:18 | 1:27 | 65 | ДФЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | В-110 ВЛ Ленинская-Лосинка-1 | 110 | ВЛ | В-110 ВЛ Ленинская-Лосинка-1 | Гроза, АВР-35 успешно |  | 64.9 | 64.9 | [9 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-24 | 20:48 | 2014-06-24 | 20:48 | 0:00 | 30 | МТЗ-1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 Дожимная-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Дожимная-2 | Гроза опора 16 ф."А" разрушение изолятора, повреждение провода. |  | 6.8 | 6.8 | ТЧ | 1989 | АС-120 | РФ | ТР-29.07.11 ТО-14.04.14. | ТО-50% ТР-50% | ТР- 2015г. ТО-07.14. |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-06-24 | 21:19 | 2014-06-24 | 21:19 | 0:00 | 44 | НВЧЗ,1ст ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Пыть-Ях - ПП Восточный, Пыть-Ях- ПП Угутский | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Пыть-Ях - ПП Восточный, Пыть-Ях- ПП Угутский | Гроза |  | 27.6 | 27.6 | [9 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-24 | 23:15 | 2014-06-24 | 23:15 | 0:00 | 50 |  |  | Атм., прир. и техн. |  | 0.4 | ПО |  | Гроза, выборочная остановка скв. по посадке U (откл не было) на МБ и СБ |  | 26.1 | 26.1 | ПЭ | [8 empty] | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-24 | 21:11 | 2014-06-24 | 0:17 | 4:06 | 6 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №206 ф.206-04 | 6(10) | ВЛ | ф.206-04 | Гроза. Обрыв провода ф.В в пролете оп.5-6, в результате прямого попадания молнии в провод | 30 |  | 30 | ТЧ | 1987 | А-95 | Россия | 18.04.14-ТО 4.10.07-Т Р | 100 | июль -ТО октябрь 2015 -ТР |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-24 | 22:11 | 2014-06-24 | 0:06 | 1:55 | 7 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №105 ф.103-05 | 6(10) | ВЛ | ф.103-05 | Гроза разрушение двух изоляторов ф. «А» на оп.51. Разрушение изоляторов произошло при прямом попадании молнии | 6.3 |  | 6.3 | ТЧ | 1983 | ШФ-10 | Россия | ТО - 18.04.2014; ТР - 6.07.2011 |  |  | ТО - август 2014; ТР - май 2015 |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-24 | 22:07 | 2014-06-25 | 4:37 | 6:30 | 11 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 316 ф.316-04 | 6(10) | ВЛ | ф.316-04 | Гроза,остановка скв. по дисбалансу,оп. 5 разрушение шлейфа ф."А" |  | 47.2 | 47.2 | ТЧ | 1979 | АС-95 | РФ | ТР-16.11.07 ТО-27.02.14. | ТО-50% ТР-50% | ТР- 11.14г. ТО-08.14. | ТР-11.08г, 11.09г,11.10г,11.13г. |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-25 | 3:30 | 2014-06-25 | 11:04 | 7:34 | 8 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №274 ф.274-08 | 6(10) | ВЛ | ф.274-08 | Гроза Оп. 141-разрушен изолятор ф."В", провод упал на траверсу, отгорел и упал на землю. | 18.8 | 2 | 20.8 | И | 1986 | ШС-10 | Россия | 12.03.14- ТО 12.05.14- ТР | 100 | август-ТО май 2015-ТР |  | октябрь 2013 | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-25 | 3:34 | 2014-06-25 | 3:34 | 0:00 | 54 | МТЗ 1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 Лосинка ВЛ-35 Искра-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Искра-1 | Гроза |  | 21.5 | 21.5 | ТЧ | 1984 | АС-120 | Россия | 16.05.14.-ТО 27.08.13-ТР | 100 | август 2014-ТО август 2018-ТР |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-25 | 3:45 | 2014-06-25 | 3:45 | 0:00 | 34 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС Парус ВЛ-35 Суперблок-2 | 35 | ВЛ | ПС Парус ВЛ-35 Суперблок-2 | Гроза |  | 119.7 | 119.7 | ТЧ | 1983 | АС-120/19 | Россия | ТО - 13.05.2014; ТР - 19.03.2014 |  |  | ТО - июль 2014; ТР - июль 2014 |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-25 | 4:16 | 2014-06-25 | 4:16 | 0:00 | 126 | 1ст МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС Ленинская ВЛ-35 Самарская-1,2 | 35 | ВЛ | ПС Ленинская ВЛ-35 Самарская-1,2 | Гроза |  | 256.6 | 256.6 | ТЧ | 1980 | АС-120/19 | Россия | ТО - 17.04.2014; ТР - март 2012 |  |  | ТО - июль 2014; ТР - март 2016 |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-25 | 4:16 | 2014-06-25 | 4:16 | 0:00 | 32 | 1ст МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС Ленинская ВЛ-35 Сибирская-2 | 35 | ВЛ | ПС Ленинская ВЛ-35 Сибирская-2 | Гроза |  | 72.8 | 72.8 | ТЧ | 1983 | АС-120/19 | Россия | ТО - 19.06.2014; ТР - июнь 2011 |  |  | ТО - август 2014; ТР - июнь 2015 |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-06-25 | 4:28 | 2014-06-25 | 4:42 | 0:14 | 247 | 1,2ст ЗЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Пыть-Ях-Парус-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Пыть-ях-Парус-1 | Гроза |  | 376.1 | 376.1 | [9 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-25 | 9:02 | 2014-06-25 | 9:02 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6 №103 ф.103-05 | 6(10) | ВЛ | ф.103-05 | Гроза |  | 7.9 | 7.9 | ТЧ | 1983 | ШФ-10 | Россия | ТО - 18.04.2014; ТР - 6.07.2011 |  |  | ТО - июль 2014; ТР - июль 2014 |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-06-25 | 9:27 | 2014-06-25 | 9:27 | 0:00 | 18 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "ПП-Восточный-Чистинная"-1ц | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "ПП-Восточный-Чистинная"-1ц | Гроза |  | 7.4 | 7.4 | [9 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-25 | 11:28 | 2014-06-25 | 11:28 | 0:00 | 12 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6 №325 ф.325-06 | 6(10) | ВЛ | ф.325-06 | Пролет опор №28-29: экскаватор ООО "НГСК" задел провода ф.А,С |  | 2.2 | 2.2 | ТЧ | 2003 | А-95 | РФ | КР-18.11.13г. ТО-02.14г. | ТР-70% ТО-80% | ТР-02.15г. ТО-07.14г. | ТР-02.12г. 02.13г.,02.14г. |  | КП20 |  |  |  |  | с
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-25 | 14:46 | 2014-06-25 | 14:46 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №241 ф.241-16 | 6(10) | ВЛ | ф.241-16 | Гроза |  | 1.1 | 1.1 | И | 1993 | ШС-10 | Россия | 24.06.2014-ТО 21.03.2014-ТР | 100 | сантябрь 2014-ТО март 2015-ТР |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-25 | 18:09 | 2014-06-25 | 18:09 | 0:00 | 169 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Приразломная ВЛ-35 Б.ЯР-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Белый Яр-2 | гроза(ВЛ-35 Б.Яр-1 выведена в ремонт по заявке НЮЭС) |  | 123.4 | 123.4 | ТЧ | 1991 |  |  | 13.01.2014 ТО 22.04.2014 ТР | 100 |  |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-25 | 18:12 | 2014-06-25 | 18:12 | 0:00 | 78 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Евсеенковская ВЛ-35 Гром-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Гром-1,2 | Гроза |  | 75.9 | 75.9 | ТЧ | 1995 |  |  | 02.05.2014 ТО 17.03.2013 ТР | 100 |  |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-25 | 19:21 | 2014-06-25 | 19:21 | 0:00 | 70 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Водозабор ВЛ-35 Западный Салым-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Западный Салым-1 | Гроза |  | 75.9 | 75.9 | ТЧ | 1983 |  |  | 17.09.2013 ТР | 100 |  |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-26 | 10:46 | 2014-06-26 | 10:46 | 0:00 | 20 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ № 126 2С-6кВ | 35 | ПС | ПС 35/6кВ № 126 2С-6кВ | Заводской дефект ВВ-6 Ввод-6-2 явился причиной обрыва контакта внутри дугогасительной камеры по ф. «С» вакуумного выключателя Ввод-6-2. |  | 16 | 16 | В | 2009-04-13 | ВВ/TEL-10-20/1000У2 | ЗАО “НПО ТЭЛ” Йошкар-Ола | ТО - 16.04.2014 ТР - 29.07.2013 |  | ТО - июль 2014; ТР - октябрь 2014 |  |  | КП9
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-26 | 4:40 | 2014-06-26 | 7:10 | 2:30 | 5 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ № 106 ф.106-11 | 6(10) | ВЛ | ф.106-11 | При прохождении грозового фронта произошел удар молнии в провод ф."В" в пролете оп. 44-45. В результате прямого попадания молнии произошел обрыв провода ф."В" в пролете оп. 44-45 . | 16.2 |  | 16.2 | ТЧ | 2002 | А-95 | Россия | ТО - 8.04.2014; ТР - 17.04.2007 |  | ТО - июль 2014; ТР - апрель 2015 | 6 |  | КП11 |  |  | АЗС Лукойл-Югра, ф/х Сенченко
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-26 | 6:34 | 2014-06-26 | 11:32 | 4:58 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ № 062 ф.062-17 | 6(10) | ВЛ | ф.062-17 | Оп. 3В ЛР-6кВ К-73 опорный изолятор ф. А поврежден, оп.11А опорный изолятор ф.В разрушен. Изоляторы заменили. Гроза. | 32.5 |  | 32.5 | ТЧ | 1992 | ШФ-10 | Россия | 25.10.2013-ТР 13.02.2014-ТО | 100 | 11.2014(ТР) |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-26 | 15:59 | 2014-06-26 | 17:22 | 1:23 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 35/6 кВ № 266 ф.266-16 | 6(10) | ВЛ | ф.266-16 | Экскаватор ООО "ЛЭП Энергострой" задел провода ВЛ в пролете оп.62-63. | 6.6 | 1.2 | 7.8 | ТЧ | 1993 |  | Россия | ТО-04.06.2014 ТР-28.03.2012 | 0 | ТО-сентябрь 2014 ТР-март 2015 | 28.03.2013 19.03.2014 | 2014-06-01 | КП20 |  |  |  |  | с
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-27 | 8:58 | 2014-06-27 | 11:43 | 2:45 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ № 020 ф.020-16 | 6(10) | ВЛ | ф.020-16 | Повреждение разрядников ф.А,В на ТП-4 к.4ВП. | 6.5 |  | 6.5 | И | 1993 | РВО-6 | Россия | 26.06.13 ТР 22.04.14 ТО | 100 | 30.06.14 ТР |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-27 | 12:33 | 2014-06-27 | 12:33 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ № 066 ф.066-17 | 6(10) | ВЛ | ф.066-17 | Причиной отключения ВЛ-6кВ фидера 066-17 явилось перекрытие линейной изоляции при ударе молнии. |  | 1.5 | 1.5 | ТЧ | 1991 |  | Россия | 15.11.13 ТР 21.03.14 ТО | 100 | 11.2014 (ТР) |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | БЛПХ | 2014-06-27 | 12:53 | 2014-06-27 | 12:53 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Внешние сети | КНС-12Б РУ-6кВ №1 ф.12б-22 | 6(10) | ВЛ | ф.12б-22 | Падение дерева на ВЛ на отпайке принадлежащей БЛПХ. Отключена СЯ-6 кВ №9. |  | 1.6 | 1.6 | ТЧ | 1985г. |  |  | 26.03.14 - ТО 21.06.13- ТР | 70% | сентябрь -ТО июнь-ТР | 2014-06-10 |  | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-27 | 12:50 | 2014-06-27 | 12:50 | 0:00 | 7 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ № 103 ф.103-05 | 6(10) | ВЛ | ф.103-05 | Гроза. |  | 2 | 2 | ТЧ |  |  |  | ТО - 18.04.2014; ТР - 6.07.2011 |  |  | ТО - июль 2014; ТР - июль 2014 |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-27 | 14:50 | 2014-06-27 | 15:50 | 1:00 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 35/6 кВ № 152 ф.152-15 | 6(10) | ВЛ | ф.152-15 | Сбит укос на опоре №26 неустановленной техникой , целостность проводов не нарушена | 7.5 |  | 7.5 | ТЧ |  |  |  | ТО - 05.06.2014; ТР - 12.12.2011 |  | ТО - сентябрь 2014; ТР - июнь 2015 | 2 |  | КП20 |  |  |  |  | с
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-27 | 15:05 | 2014-06-27 | 15:05 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ № 238 ф.238-08 | 6(10) | ВЛ | ф.238-08 | воздействие порывистого ветра приведшего к схлёсту проводов фаз «А и С» в пролёте опор №57-58, что привело к межфазному короткому замыканию. Выдавливание свайного основания и наклон опоры №57 в линию вызванное подвижкой грунта. |  | 0.5 | 0.5 | ТЧ | 1989 г. |  |  | 31.03.14 - ТО 19.12.07- ТР | 70% | июнь 2014 -ТО декабрь 2014-ТР | декабрь 2008, декабрь 2009, декабрь 2010, декабрь 2011, декабрь 2012, декабрь 2013 |  | КП17
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-27 | 23:09 | 2014-06-27 | 23:09 | 0:00 | 132 | 1з ДЗ, 1,2ст. ЗЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 кВ "Магистральная-Спутник" - 1 цепь. | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Магистральная-Спутник" - 1 цепь. | Разрушение ОПН-110 ф."С" на оп.13 |  | 84.9 | 84.9 | ЗА | 2013-09-17 | МОПН-110кВ |  | ТО-29.04.2014; ТР-17.09.2013 (перед вводом в работу) | ТО-100%; ТР-25% | 09.2015-ТР, 04.2015-ТО | ТО-1 отказов; ТР-1 отказов | 2014-03-06 | КП23
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-28 | 12:40 | 2014-06-28 | 12:40 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №208 Ф. 208-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. 208-06 | Оп.№ 10 ( в районе к.479А) выдавило сваю ,наклон в сторону ВЛ ,провис проводов ,ветер западный 8-13 м/с. |  | 5.4 | 5.4 | ТЧ | 1984 | АС-95 | Россия | 21.02.14- ТО 12.05.12- ТР | 100% | август-ТО май 2015-ТР |  |  | КП17
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-28 | 14:55 | 2014-06-28 | 18:11 | 3:16 | 7 | МТЗ,ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС-35/6кВ №277 Ф. 277-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. 277-17 | Обрыв проводов ф."А" и "С" автотранспортом ООО "Ламор-Югра" в пролёте опор № 22-23 (в районе к.52К производят отсыпку). РПВУ после устраниния. |  | 11.2 | 11.2 | ТЧ | 1989 | А-95 | Россия | ТО-24.04.2014 ТР-21.02.2012 | 0% | ТО-июль 2014 ТР-октябрь 2015 | 2013-10-02 | 2014-06-01 | КП20 |  |  |  |  | с
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-29 | 20:35 | 2014-06-29 | 20:35 | 0:00 | 187 | ТО, ДЗ-1, ТЗНП-1,2 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 Шубинская-Пирс-2 | 110 | ВЛ | ПС Шубинская, ВЛ-110 Пирс-2 | Перекрытие изоляции гирлянды подвесных изоляторов ф. «С» оп. №37 ВЛ-110 кВ Шубинская-Пирс-2 с отпайкой на ПС Надёжная инородным веществом (помёт большой птицы) |  | 361.9 | 361.9 | И | 2009 | ПС70Е | [6 empty] | КП19
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-30 | 6:03 | 2014-06-30 | 8:10 | 2:07 | 15 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №189, ф.189-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.189-15 | Последствия прохождения грозового фронта. В результате частичного перегорания шлейфа ф."В" (более 50%) 25.06.2014г, под действием ветровых и токовых нагрузок 30.06.2014г произошел обрыв шлейфа ф."В" на портале П- 10Г в пролете оп. 10-11 . | 62.5 |  | 62.5 | ТЧ | 2013 | АС-120 | Россия | ТО - 02.05.2014; ТР - введен в 2013г |  | ТО - август 2014; ТР - февраль 2015 | 1 |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-30 | 16:17 | 2014-06-30 | 16:17 | 0:00 | 28 | МТЗ | АПВУ | Технология | ПС Средний Балык ВЛ-35 Южный Балык-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Южный Балык-1 | Межфазное КЗ вследствии попадания жидкости на изоляцию ВЛ в пролете оп.№77-78 |  | 10.1 | 10.1 | ТЧ | 1983 | АС-120 |  | ТО-24.0314 ТР-21.06.11 | ТО-100% ТР-50% | ТО- 12.2014 ТР-06.2015 | нет |  | КП24 |  |  |  | т
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-30 | 16:20 | 2014-06-30 | 16:20 | 0:00 | 41 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6кВ №069 ВЛ-6 ф. 069-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф. 069-14 | При осмотре ВЛ-6 кВ фидер 069-14 на опоре 24 обнаружено разрушение штыревого изолятора фазы В от воздействия грозовых перенапряжений, пережёг провода в месте соприкосновения с заземлённым элементом конструкции опоры. В пролёте опор 23 – 25 провод на земле. На проводах фаз А и С следы короткого замыкания. Выполнена замена изолятора и восстановление провода. |  | 42.7 | 42.7 | ТЧ | 1991 | ШС-10 | Россия | 29.04.14ТО 01.07.13ТР | 100 |  |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-06-30 | 5:46 | 2014-06-30 | 5:46 | 0:00 | 53 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ ЦПС ВЛ-35 Тополь-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Тополь-1 | Гроза |  | 31.9 | 31.9 | ТЧ | [8 empty] | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-03 | 14:46 | 2014-07-03 | 15:27 | 0:43 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ№245 ф.245-09 | 6(10) | ВЛ | ВЛ- 6 кВ ф.245-09 | Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.245-09 явилось падение дерева из-за территории охранной зоны ВЛ в пролете опор № 18-19 , что привело к схлёсту проводов между фазами «А» «В», возникновению КЗ и отключению ВЛ-6кВ. | 5.6 |  | 5.6 | ТЧ | 1976 | А-95 | Россия | ТО - 01.04.2014 ТР - 21.06.2013 | 100% | ТО -07.2014 ТР - 06.2015 | ТО - 0 ТР - 1 |  | КП19
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-03 | 14:46 | 2014-07-03 | 15:27 | 0:43 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ№245 ф.245-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ- 6 кВ ф.245-11 | Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.245-11 явилось падение дерева из-за территории охранной зоны ВЛ в пролете опор № 17-18 , что привело к схлёсту проводов между фазами «А» «В», возникновению КЗ и отключению ВЛ-6кВ. | 2.3 |  | 2.3 | ТЧ | 1976 | А-95 | Россия | ТО - 01.04.2014 ТР - 22.10.2013 | 100% | ТО -07.2014 ТР - 10.2014 | ТО - 0 ТР - 0 |  | КП19
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-03 | 17:42 | 2014-07-03 | 17:42 | 0:00 | 36 | МТЗ 2ст | АПВУ | Технология | ПС 220/110/35/6кВ "СБ" ВЛ-35кВ "ЮБ"-1ц | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "ЮБ"-1ц | Тяжелый пуск ЭД-6кВ КНС-4ЮБ, КНС-1АЮБ после технологической остановки |  | 7.5 | 7.5 | ТЧ | 1983 | провод АС-120 изолятор ПС70Е | СССР | Т.Р.-21.06,11. ТО-24.03.14. | 40% | 06.2015. | нет |  | КП24 |  |  |  | т
июль | Юганскнефтегаз | ООО"Уралсибгидрострой" | 2014-07-05 | 8:01 | 2014-07-05 | 8:01 | 0:00 | 8 | ТО |  | Внешние сети | ВЛ-6 ф.351-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.351-16 | К.З. на ЛР-6 карьер 1СГ ООО"Уралсибгидрострой".(ВЛ-6 принадлежит ООО"Сибгидрострой"). Остановка скважин по посадке напряжения. |  | 1.5 | 1.5 | [9 empty] | КП18 |  |  |  |  | с
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-05 | 20:50 | 2014-07-05 | 20:50 | 0:00 | 46 | 1з ДЗ, 2ст ЗЗ, ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-110 кВ "Магистральная-Спутник" - 2 цепь. | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Магистральная-Спутник" - 2 цепь. | Опора №14 разрушение ОПН ф."С". |  | 32.2 | 32.2 | ЗА | 41534 | МОПН-110кВ |  | ТО-29.04.2014; ТР-17.09.2013 (перед вводом в работу) | ТО-100%; ТР-25% | 09.2015-ТР, 04.2015-ТО | ТО-1 отказ; ТР-1 отказ | 41704 | КП23
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-06 | 17:19 | 2014-07-06 | 17:19 | 0:00 | 117 | 1з ДЗ, 2ст ЗЗ, ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-110 кВ "Магистральная-Спутник" - 2 цепь. | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Магистральная-Спутник" - 2 цепь. | Опора №11 разрушение ОПН ф."А". |  | 63.4 | 63.4 | ЗА | 41534 | МОПН-110кВ |  | ТО-29.04.2014; ТР-17.09.2013 (перед вводом в работу) | ТО-100%; ТР-25% | 09.2015-ТР, 04.2015-ТО | ТО-1 отказ; ТР-1 отказ | 41704 | КП23
июль | Юганскнефтегаз | Запсибтранс | 2014-07-07 | 13:47 | 2014-07-07 | 13:47 | 0:00 | 4 | МТЗ |  | Внешние сети | ПС 35/6кВ №360 ф.360-13 | 6(10) | ВЛ | ф.360-13 | К.З. на оборудовании ООО "Запсибтрансгаз", (ВЛ-6 принадлежит ООО "Запсибтрансгаз"). Остановка скважин по посадке напряжения. |  | 4.1 | 4.1 | ТЧ | [8 empty] | КП18
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-07 | 23:32 | 2014-07-07 | 23:32 | 0:00 | 134 | 1,2ст ЗЗ, ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-110 кВ "Магистральная-Спутник" - 2 цепь. | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Магистральная-Спутник" - 2 цепь. | Опора №14 разрушение ОПН ф."В" |  | 76.4 | 76.4 | ЗА | 2013-09-17 | МОПН-110кВ |  | ТО-29.04.2014; ТР-17.09.2013 (перед вводом в работу) | ТО-100%; ТР-25% | 09.2015-ТР, 04.2015-ТО | ТО-1 отказ; ТР-1 отказ | 2014-03-06 | КП23 |  |  | ЦМЭС
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-08 | 0:05 | 2014-07-08 | 0:57 | 0:52 | 14 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.352-16 | 6(10) | ВЛ | ф.352-16 | При прохождениигрозового фронта и удара молнии в приемный портал ф.352-16 произошло разрушение опорных изоляторов ф.А и ф.В, что привело к межфазному короткому замыканию |  | 3.5 | 3.5 |  | 1990 | А-95 |  | ТО-09.05.14, ТР-18.04.14 | ТО-100%, ТР-10%, | ТР-08.2014г, ТО 11.2014г |  | 2014-05-09 | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-08 | 10:32 | 2014-07-08 | 10:32 | 0:00 |  | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №332, ВЛ-6кВ ф.332-01 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.332-01 | Схлёст проводов в пролёте опор № 61-62. Ветер порывами до 18 м/с. Оп. №61 находится в болотистой местности, произошло механическое воздействие почвы на опору (выдавливание). |  | 3.6 | 3.6 |  | 1995 | А-95 |  | Т.О. 09.04.2014 Т.Р. 10.06.13. | Т.О. 100% Т.Р. 60% | Т.О. 12.07.2014 Т.Р.10.06.15 | Т.Р.-1 |  | КП12
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-08 | 21:50 | 2014-07-08 | 22:53 | 1:03 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №214, ВЛ-6кВ ф.214-06, КТПН 6/0,4кВ №3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.214-06 | Из-за разрушения ТТ скв. №3007 в КТПН №3 к.394 произошло перекрытие шин 0,4кВ. (Скважина №3007 работает с R=0 без УКИ). Скважины перевели на другие КТПН. | 14.5 |  | 14.5 | ИЭ | 2005-11-15 | КТПН6/0,4 1000кВА | Тула | ТР 06.09.13 ТО 6.06.14 | 100 | ТР 09.14 |  |  | КП23
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-09 | 8:30 | 2014-07-09 | 8:30 | 0:00 | 9 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6№276 УКРМ-1 | 35 | ПС | ПС 35/6№276 УКРМ-1 | К.З. в УКРМ-1, посадка "U" |  | 2.6 | 2.6 | КУ | 2011 | СРЕFS23-6,3/450/WF/3х36,1mF УХЛ-1 | ЧССР | ТО-27.03.14 ТР-17.12.13 | 100% | ТО -06.2014 ТР - 12.2014 | ТО - 0 ТР - 0 | 2011-12-01 | КП23
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-09 | 16:38 | 2014-07-09 | 16:38 | 0:00 | 15 | ТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 ф.376-22 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.376-22 | Трубоукладчик "Юганскнефтестрой" задел провода в пролёте оп.1/1-1/2, отп. на ДНС-4. |  | 0.7 | 0.7 | ТЧ | [8 empty] | КП20 |  |  |  |  | с
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-11 | 21:45 | 2014-07-11 | 21:45 | 0:00 | 7 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6 №233, ВЛ-6кВ ф.12б-23 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.12б-23 | При переезде на к.607 бр№1КРС зацепили провода в пролете оп.34-1г |  | 1 | 1 | ТЧ | 1990г. | А-95 |  | ТО-26.05.2014г. ТР-22.11.2005г. | 100% | ТО-август 2014г. ТР-ноябрь 2014г. | 07.11.2006г.-ТР отказ 27.11.2007г.-ТР отказ 17.11.2008г.-ТР отказ 30.11.2009г.-ТР отказ 15.11.2010г.-ТР отказ 15.11.2011г.-ТР отказ 23.11.2012г.-ТР отказ 22.11.2013г.-ТР отказ |  | КП20 |  |  |  |  | с
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 18:21 | 2014-07-12 | 18:21 | 0:00 | 34 | ЛЗШ-35 |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Монастырская ВВ-35 2Т | 110 | ПС | ВВ-35 2Т | АВР-6 на ПС 35/6кВ успешно. Отрыв шлейфа ОПН-35 кВ ф.А ВЛ-35 кВ Алтай-2 на концевой оп.№14 в месте присоединения к ОПН из-за шквалистых порывов ветра с дальнейшим попаданием оторванного конца шлейфа на тело опоры и шлейф нижней траверсы (ф.В). Что привело к однофазному замыканию на землю ф.А переходящему в двухфазное КЗ (ф. А,В). ПС 110/35/6 кВ «Монастырская» излишнее отключение ВВ-35 кВ Т-2 действием ЛЗШ, из-за дефекта в схеме ЛЗШ. СВВ-35 кВ запрет АВР-35 от ЛЗШ и остановка скважин на к-282, 282бис, 285, 296. |  | 107.1 | 107.1 | В | 2009 | ВР35НС-35-20/1600 УХЛ1 | ООО "РЗВА-Электрик" | 2014-05-30 | 100% | 2015-05-30 | 0 | 2014-05-30 | КП12
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 18:53 | 2014-07-12 | 18:53 | 0:00 | 17 | МТЗ |  | Внешние сети | ПС 35/6 №5041 Т-2 | 35 | ПС | Т-2 | Причина выясняется. АВР-6 успешно. |  | 26.9 | 26.9 | [9 empty] | КП18
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 13:38 | 2014-07-12 | 17:34 | 3:56 | 14 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №344 ф.344-06 МБ | 6(10) | ВЛ | ф.344-06 МБ | КЗ проводов ф.А и ф.В в пролете опор №23 – 2-1 из-за срыва изолятора фазы В на опоре №2-1 в результате резкого порыва ветра . |  | 38.8 | 38.8 | ТЧ | 1994 | ШС-10 |  | 08.08.05. | 30 | 2014-08-01 | 7 | 29.06.13. | КП12
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 14:40 | 2014-07-12 | 16:55 | 2:15 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №030 ф.030-18 | 6(10) | ВЛ | ф.030-18 | Гроза. Оп.№28 разрушение изолятора ф. «А», в результате провис проводов между оп. 27-29, касание ф.А и С. Сильный порывистый ветер 20м/с. | 4 |  | 4 | И | 1995 | ШС-10 | РФ | то - 07.07.2014 тр - 14.01.2014 | 100% | то- 07.10.2014 тр - 14.01.2015 |  |  | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 14:59 | 2014-07-12 | 18:02 | 3:03 | 5 | ПК-6 |  | Атм., прир. и техн. | КТПН 6/0,4кВ №2 куста 14Уг | 6(10) | КТП | КТПН 6/0,4кВ №2 куста 14Уг | Вышел из строя трансформатор 6/0,4кВ -Замена |  | 9.3 | 9.3 | ТЧ | 2005 | ТМ 630/6 | Россия | ТР 21.04.14. ТО 18.06.14. | 30 | 2015-04-01 | 0 | 2014-04-21 | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 15:03 | 2014-07-12 | 15:30 | 0:27 | 7 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №152 ВЛ-6 ф.152-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.152-15 | Причиной аварийного отключения ВЛ 6кВ ф.152-15 явилось межфазное к.з., в результате ветровой нагрузки произошло касание между проводами ф. «В» и ф. «С» на спусках к КТПН-6/0,4 скв.328, в результате наклона опоры №24/9 |  | 3.3 | 3.3 | ТЧ | 1986г | А-95 | Прочие отеч. Заводы | ТО - 10.06.2014; ТР - 27.07.2010 |  | ТО - 10.09.2014; ТР - июнь 2015 | 10.062014, 21.11.2013, 26.11.2013, 3.12.2013, 27.06.2012, 29.06.2012 |  | КП12
июль | Юганскнефтегаз | ФСК | 2014-07-12 | 15:08 | 2014-07-12 | 15:08 | 0:00 | 118 | НДЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-500кВ "Магистральная-Сомкинская" | 500 | ВЛ | ВЛ-500кВ "Магистральная-Сомкинская" | Падение опоры 131. |  | 164.2 | 164.2 | [9 empty] | КП18
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 15:08 | 2014-07-12 | 15:08 | 0:00 | 258 | ТО, ДЗ 1ст, 1,2 ст.ЗЗ, | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35/6кВ "Средний Балык" ВЛ-110кВ "СБ-Солнечная"-2ц | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "СБ-Солнечная"-2ц | Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ и задевание провода ф.В в пролете оп.1-20 и 1-21 |  | 356.6 | 356.6 | ТЧ | 2010-07-22 | Провод АС-150/24 |  | 2014-04-02 | 40 | 2015-04-01 | 0 | 2014-04-02 | КП19
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 15:39 | 2014-07-12 | 17:55 | 1:45 | 25 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 ф.1013-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.1013-14 | В результате вспучивания и подвижки грунта произошло выдавливание опоры № 37/15 с последующим падением, вследствие штормовых порывов ветра 20-24 м/с, что привело к межфазному КЗ, обрыв проводов, потребителей перевели на ф. 1013-06 |  | 51.7 | 51.7 | СК | 2003 | провод А-95 |  | ТР 24.06.2014 | 100% | июнь 2015 |  | ТО 15.03.2014 | КП17
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 16:48 | 2014-07-12 | 17:36 | 0:48 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 011 Ф.011-07 | 6(10) | ВЛ | Ф.011-07 | Сильный порывистый ветер, гроза | 2.4 |  | 2.4 | ТЧ | 1988 | ШС-10 | РФ | то - 18.06.2014 тр - 14.09.2012 отказ 09.2013 | 100% | то- 18.09.2014 тр - 14.09.2014 |  |  | КП12
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 16:58 | 2014-07-12 | 20:20 | 1:45 | 20 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Новая ВЛ-35 Зенит-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Зенит-2 | При штормовом порывистом ветре до 24 м/с, произошло скручивание провода, что привело к электродуговому повреждению и обрыву шлейфа ф.В ВЛ-35 кВ Зенит-2 на приемном портале ПС 2039. Остановка скважин по неполнофазному режиму. |  | 47.9 | 47.9 | ТЧ | 2009 | провод АС-150 |  | ТР 27.03.2014 | 100% | март 2015 |  | ТО 19.06.2014 | КП12
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 16:59 | 2014-07-12 | 16:59 | 0:00 | 37 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Пирс ВЛ-35 Берег-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Берег-1 | Из-за сильных порывов ветра и ливневого дождя произошло отклонение проходных шлейфов ф.«А» и ф.«В» ВЛ-35 «Берег-1» на приёмном портале ПС 35/6 кВ №5051, что привело к уменьшению габарита провода от металлических конструкции приёмного портала, пробою воздушного промежутка, к возникновению межфазного замыкания, электродуговое повреждение двух жил. |  | 24.1 | 24.1 | ТЧ | 2002 | АС-120/19 | ЗАО"ВПМК" | 2014-05-01 | 100% | 2014-08-01 | Отключения предоставлены в соответствии срокам ППР. | 2014-05-01 | КП12
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 17:18 | 2014-07-12 | 18:07 | 1:11 | 19 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Мушкино ВЛ-35 КНС-4-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 КНС-4-1 | Перекрытие линейной изоляции при ударе молнии. |  | 24.7 | 24.7 | ТЧ | 1987 |  | РФ | то - 22.04.2014 тр - 23.10.2010 | 100 | то - 22.07.2014 тр - 23.10.2014 |  |  | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 17:18 | 2014-07-12 | 17:18 | 0:00 | 16 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 040 Ф.040-16 | 6(10) | ВЛ | Ф.040-16 | Сильный порывистый ветер, гроза |  | 5.9 | 5.9 | ТЧ | 1986 |  |  | 21.11.2012г-ТР 13.11.2013г-ТР-отказ | 0 |  |  |  | КП12
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 17:25 | 2014-07-12 | 23:45 | 6:20 | 5 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ№252 ф.252-16 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ№252 ф.252-16 | Сильный порывистый ветер, гроза. Оп.76-разрушены изоляторы ф. А и В, провода скручены и лежат на земле. Повреждение устранено. | 45.3 |  | 45.3 | И | 1985 | А-120 |  | Т.Р. - 09.02.2011 Т.О. - 26.05.2014 | 100 | Т.Р. - 02.2015 Т.О. - 08.2014 | Т.Р. - 3 |  | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 17:27 | 2014-07-12 | 17:27 | 0:00 | 8 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ№274 ф.274-08 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ№274 ф.274-08 | Гроза. Разрушение изолятора фазы «В» на опоре №78 привело к кратковременному схлесту проводов фаз «В», «А» |  | 0.4 | 0.4 | И | 1986 | ШС-10 | Россия | 16.06.14- ТО 12.05.14- ТР | 100% | август-ТО май 2015-ТР |  | октябрь 2013 | КП12
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 18:13 | 2014-07-12 | 18:13 | 0:00 | 0 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35/10 Усть-Балык ВЛ-35 Связная-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Связная-1 | Сильный порывистый ветер,гроза
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 18:17 | 2014-07-12 | 18:17 | 0:00 | 101 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Пойковская ВЛ-35 КНС-6-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 КНС-6-1,2 | Сильный порывистый ветер,гроза |  | 83.3 | 83.3 | ЗА | 1990 |  | РФ | то -23.04.2014 тр - 14.04.2011 | 100 | то- 23.07.2014 тр - 14.04.2015 |  |  | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 18:17 | 2014-07-12 | 18:17 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ С.Салым, РУ-6кВ ф.1-28 | 6(10) | ВЛ | ф.1-28 | Сильный порывистый ветер,гроза |  | 1.4 | 1.4 | ТЧ | 1986 |  |  | 25.04.2014г-ТР | 100 |  |  |  | КП12
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 18:21 | 2014-07-12 | 23:33 | 5:12 | 4 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС № 175 ВЛ-6 ф.175-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.175-16 к.32А-1 КТПН 6/0.4 1000 кВА производства "Самара" | Вышел из строя трансформатор в КТПН 6/0.4 куста 32А-1. Скважины переведены на ТП №2. | 16.9 |  | 16.9 | ТЧ | 40284 | КТПН-6/0,4, зав.№1625, дата выпуска 2009г, инв.№ 14191601 | Самара | ТО - 16.06.2014; ТР - 3.09.2013 КТПН к.32А-1 |  | ТО - сентябрь 2014; ТР - сентябрь 2014 КТПН к.32А-1 |  |  | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 18:27 | 2014-07-12 | 18:27 | 0:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. |  | 0.4 | ПО | СУ | Остановка одной скважины на к.96 во время грозы. Отключений электооборудования ЦЮЭС не было. |  | 0.3 | 0.3 | [9 empty] | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 18:48 | 2014-07-12 | 19:20 | 0:32 | 18 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС № 125 ВЛ-6 ф.125-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.125-18 | Перекрытие линейной изоляции вследствие грозового перенапряжения, вызванного ударом молнии вблизи линии. |  | 14.9 | 14.9 | ТЧ | 1979 | А-95 |  | ТО - 11.04.2014 ТР - 19.07.2011 |  | ТО - июль 2014; ТР - 16.07.2014 | 6.06.2013, 25.07.2013, 27.07.2012, | измерение сопротивления заземляющих устр-в 17.09.2012 | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 19:37 | 2014-07-12 | 19:37 | 0:00 | 64 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ "Тайга" ВЛ-35кВ "Промысловая"-2ц | 35 | ПС | ВЛ-35 кВ "Промысловая"-2ц | КЗ при попадании птицы в отсек ОПН-35кВ-2 на ПС-35/6кВ №353 |  | 38.3 | 38.3 | ТЧ | 1997 | Блок ОПН-35 | Польша | ТР 21.08.2013 ТО 27.02.2014 | 80 | 2015-08-01 | 0 | 21.08.2013 | КП19
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 20:31 | 2014-07-12 | 23:35 | 3:04 | 4 |  |  | Технология | ПС 35/6кВ 081 Ф.081-15 КТП 6/0.4 №3 к-287 | 0.4 | КТП | КТП 6/0.4 №3 к-287 АВ-0,4 вводной | Отключение АВ-0.4 кВ вводной в КТП-3 К-287 при запуске скв 7492 (клин скважины) | 5.6 |  | 5.6 | ЗА | 2013 | ВА-СЭЩ LBA-A-N-10D3 630A | Самара | 04.2014 (ТО) 01.2014 (ТР) | 100 | 07.2014 (ТО) 01.2015 (ТР) |  |  | КП24 |  |  |  | т
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 20:31 | 2014-07-12 | 22:44 | 2:13 | 24 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 066 Ф.066-13 | 6(10) | ВЛ | Ф.066-13 | Сильный порывистый ветер,гроза Потребителей перевели на ф.066-02. | 23.7 |  | 23.7 | ТЧ | 1991 | провод А-95 |  | ТО - 11.05.2014 ТР - 23.07.2014 | 100 |  |  |  | КП12
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 20:55 | 2014-07-12 | 20:55 | 0:00 | 15 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 323 ф.323-16 | 6(10) | ВЛ | ф.323-16 | Сильный порывистый ветер, гроза. КЗ проводов ф.А и ф.В в пролете опор №10 – 11 из-за срыва изолятора фазы В на опоре №10 в результате прямого попадания молнии в опору №10. |  | 9.2 | 9.2 | ТЧ | 1984 | Опора метал. Провод А-95. Изолятор ШС-10. | Россия | ТО 19.12.13. ТР 13.03.14. | 50 | 2015-03-01 | нет |  | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 21:12 | 2014-07-12 | 21:12 | 0:00 | 15 |  |  | Атм., прир. и техн. | скв. Киняминского, Ср.Угутского и Угутского м.рождений | 0.4 | ПО | СУ | Посадка напряжения по ПС 110/35/6кВ "Киняминская", "Среднеугутская", "Тайга" |  | 8 | 8 | [9 empty] | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 21:25 | 2014-07-12 | 22:40 | 0:00 | 15 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 1013 ВЛ-6 ф.1013-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.1013-16 | Падение опоры №15, в результате сильного порыва ветра, обрыв проводов, потребителей перевели на ф. 1013-06 |  | 18.7 | 18.7 | КС | 2003 | провод А-95 |  | ТР 24.06.2014 | 100% | июнь 2015 |  | 15.03.2014 | КП17
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-12 | 21:56 | 2014-07-12 | 21:56 | 0:00 | 12 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 066 Ф.066-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.066-17 | Сильный порывистый ветер,гроза |  | 5.3 | 5.3 | ТЧ | 1991 |  |  | ТО - 17.05.2014 ТР - 03.07.2014 | 100 |  |  |  | КП12
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-13 | 1:10 | 2014-07-13 | 1:10 | 0:00 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №109 Т-2 | 35 | ПС | ПС 35/6 №109 Т-2 | КЗ в цепях управления В-35 2Т(попадание влаги).АВР-6 успешно. |  | 1.3 | 1.3 | ПЭ | 2004 |  |  | ТО - 07.06.2014 ТР - 14.03.2014 | 100 |  |  | ТВО 04.07.2014 | КП24
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-13 | 0:17 | 2014-07-13 | 0:17 | 0:00 | 4 |  |  | Технология | Прирозломное месторождений | 0.4 | ПО | СУ | Остановка 4-х скв на К-18 Прир м-я. Отключения эл.оборудования не было. Клин скв. №5571. |  | 4.8 | 4.8 | ЗА | 1985 |  | Куйбышев | ТО - июнь 2014 ТР - 19.04.2013 |  | ТО - сентябрь 2014; ТР - июнь 2015 |  |  | КП24 |  |  |  | т
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-13 | 14:49 | 2014-07-13 | 14:49 | 0:00 | 4 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 5049 ф.5049-08 | 6(10) | ВЛ | ф.5049-08 | АО ф.5049-08( потребитель БУ К-265) Посадка U по 2С-6кВ на ПС 5049. |  | 3,5 | 3,5 | ПЭ | [8 empty] | КП24
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-15 | 9:27 | 2014-07-15 | 9:55 | 0:28 | 6 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС 35/6кВ №1001 ВЛ-6кВ ф.1001-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1001-15 | Экскаватор ООО "Ортек" задел провода ф.В, С в пролете оп.4-5. Потребители переведены на ф.1001-06. | 0.5 |  | 0.5 | ТЧ | 2006 | провод А-95 |  | ТР 24.06.2014 | 100% | июнь 2015 |  | 15.03.2014 | КП20 |  |  |  |  | с
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-18 | 5:08 | 2014-07-18 | 7:49 | 2:41 | 19 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №174 ВЛ-6 Ф.174-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.174-13 | При прохождении грозового фронта произошло разрушение изолятора на ВЛ-6 ф.174-13 ф"С" оп.№ 37 и обрыв провода. Дефекты устранили. | 25.5 |  | 25.5 | ТЧ | 1985 | А-95 | Отечественные производители | ТО - 14.05.2014 ТР - 12.05.2006 |  | ТО - август 2014; ТР - февраль 2015 | 11.02.2014; 19.02.2013; 15.02.2013; 17.02.2012; 24.08.2011; 9.02.2011; 8.02.2010; 24.08.2009; 6.02.2009; 15.02.2008. |  | КП23
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-18 | 22:32 | 2014-07-18 | 2:00 | 3:28 | 12 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 203, ф.203-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.203-20 | Выдавливание свайного основания опоры №46, что вызвало тяжение провода и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №47. Привело к перегоранию провода в месте касания с траверсой и падению его в воду. | 111.8 |  | 111.8 | ТЧ | 1985 | А-95 | Россия | ТО-07.05.14, ТР-12.02.14. | 100% | ТО-08.2014. ТР-02.2015 | 0 |  | КП17
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-19 | 15:08 | 2014-07-19 | 15:08 | 0:00 | 8 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ №311, ЗРУ-6 кВ ЦПС яч.№19 УКРМ-2 | 6(10) | ПО | ПС-35/6 кВ №311, ЗРУ-6 кВ ЦПС яч.№19 УКРМ-2 | Повреждение УКРМ |  | 4 | 4 | КУ | 08.2010г. | УКП-57-6,3-1350У3(У1) |  | Т.Р. 13.05.2014г. | 50 | Т.О. 08.2014г. |  | 16.06.2014г. | КП23
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-21 | 0:17 | 2014-07-21 | 2:00 | 1:43 | 10 | ДЭМ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 277, ф.277-01 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.277-01 | Разрушение изолятора ф."А" на оп.1, провод отгорел в месте касания траверсы. Разрушение изолятора фазы «А» на опоре № 1 вызвано тяжением провода вследствие выдавливания сваи опоры №2. | 16.1 |  | 16.1 | И | 1988 | ШФ-10 | Россия | 04.07.14-ТО 13.01.14-ТР | 100 | октябрь 2014 -ТО июль 2015 -ТР |  | 2014-03-13 | КП17
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-21 | 2:05 | 2014-07-21 | 6:04 | 3:59 | 12 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 314, ф314-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф 314-14 | На оп. №1 ф.А отгорел шлейф, схлест с ф.С -устранили. | 20.3 |  | 20.3 | ТЧ | 1985 | А 120 А 95 |  | ТР 07.11.2012 ТО 23.05.2014 | 30% | 11.2014 Т.Р 08.2014 Т.О | 1 |  | КП23
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-22 | 0:44 | 2014-07-22 | 1:38 | 0:54 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6кВ 208 ф.208-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.208-06 | Воздействие порывистого ветра приведшего к схлёсту проводов фаз «А и С» в пролёте опор №31-32, что привело к межфазному короткому замыканию. Выдавливание свайного основания и наклон опоры №31 в линию вызванное подвижкой грунта. |  | 10 | 10 | ТЧ | 1984 | АС-95 | Россия | 21.02.14- ТО 12.05.12- ТР | 100% | август-ТО май 2015-ТР |  |  | КП17
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-22 | 0:52 | 2014-07-22 | 0:52 | 0:00 | 15 |  |  | Атм., прир. и техн. |  | 0.4 | ПО |  | Юганский регион. Сильный порывистый ветер, гроза. Отключений основного электрооборудования не было, производится осмотр. |  | 6.9 | 6.9 | ПЭ | [8 empty] | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-22 | 1:02 | 2014-07-22 | 1:02 | 0:00 | 51 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Евсеенковская ВЛ-35 Гром-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Гром-1,2 | Гроза. Сильный порывистый ветер. При осмотре обнаружено: по 1ц- разрушение изоляторов на опорах №57 ф. "А", №23а ф. "С", по 2 ц.- разрушение изоляторов на опоре 23а ф. "В, С" |  | 116.5 | 116.5 | ТЧ |  |  |  | то 24.06.2014. тр 03.09.2012 |  |  |  |  | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-22 | 3:33 | 2014-07-22 | 3:33 | 0:00 | 13 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.051-10 | 6(10) | ВЛ | Ф.051-10 | Сильный порывистый ветер, гроза. Разрушение изолятора ф.А, обрыв провода на оп. 99А, схлест с ф.С. |  | 24.1 | 24.1 | И | 1978 | А-95 |  | ТО - 06.2014 ТР - 14.09.2013 | 100 | ТО - 09.2014 ТР -09.2014 |  |  | КП12
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-22 | 8:57 | 2014-07-22 | 8:57 | 0:00 | 0 | НВЧЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС Шубинская, ВЛ-220 Пересвет | 220 | ВЛ | ПС Шубинская, ВЛ-220 Пересвет | Гроза | [12 empty] | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-22 | 8:58 | 2014-07-22 |  | 0:00 | 31 | МТЗ-1 | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС Усть-Балык, ВЛ-35 Сваязная-2 | 35 | ВЛ | ПС Усть-Балык, ВЛ -35 Сваязная-2 | Гроза, посадка "U" по ПС Усть-Балык |  | 19.7 | 19.7 | ТЧ | 1977 | АС-185 |  | ТО - 4.06.2014 ТР - 30.05.2013 |  | ТО - сентябрь 2014; ТР - март 2015 |  | измерение сопротивления заземляющих устр-в апрель 2014 | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-22 | 9:00 | 2014-07-22 | 8:58 | 0:00 | 6 | ТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 5047, ВЛ-35 Байкал-1 | 35 | ВЛ | ПС 5047, ВЛ-35 Байкал-1 | Гроза, АВР-6 успешно. |  | 6.7 | 6.7 | ТЧ | 2014-04-07 | ВВУ | Карченский завод "Электромашстрой" | 2012-06-01 | 100% | 2014-06-01 | Отключения предоставлены в соответствии срокам ППР. | 2014-06-01 | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-22 | 14:02 |  |  | 0:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. |  | 0.4 | ПО | СУ | Остановка 3скв. на к.100 (ф.051-05); к.102 (ф.057-15). Отключений на оборудовании ООО ЮНГ-Энергонефть нет. |  | 1.2 | 1.2 | ПЭ | [8 empty] | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-22 | 14:36 |  |  | 0:00 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. |  | 0.4 | ПО | СУ | Остановка 6скв. на к.241 (ф.072-06); к.242 (ф.072-15);к.238 (ф.072-17);к.247 (ф.072-10). Отключений на оборудовании ООО ЮНГ-Энергонефть нет.(заявки не было) |  | 4.1 | 4.1 | ПЭ | [8 empty] | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-22 | 15:23 |  |  | 0:00 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. |  | 0.4 | ПО | СУ | Остановка 10 скв. на к.248 (ф.074-13); к.253 (ф.074-13);к.238 (ф.072-17);к.259 (ф.080-05). Отключений на оборудовании ООО ЮНГ-Энергонефть нет.(заявки не было) |  | 19.9 | 19.9 | ПЭ | [8 empty] | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-22 | 18:06 | 2014-07-22 | 18:52 | 0:46 | 3 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ПС 35/6 Город ВЛ-6 ф.Г-06 (ЮТЭК-Пыть-Ях) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.Г-06 | Гроза | 1.3 |  | 1.3 | ТЧ | [8 empty] | КП18
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-22 | 18:07 | 2014-07-22 | 18:07 | 0:00 | 6 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 ф.242-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.242-10 | Гроза. Опора 84 разрушение изолятора фазы "C", схлест с фазой "В". |  | 2.2 | 2.2 | И | 1989 | ШС-10 |  | Т.О. - 15.07.2014 Т.Р. - 13.08.2013 | 100% | Т.О. - 10.2014 Т.Р. - 04.2015 | Т.Р. - 1 |  | КП11
июль | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-07-22 | 18:15 | 2014-07-22 | 18:15 | 0:00 | 73 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Ленинская-Лосинка-1,2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Ленинская-Лосинка-1,2 | Гроза |  | 56.7 | 56.7 | ТЧ | [8 empty] | КП18
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-23 | 5:18 | 2014-07-23 | 7:18 | 2:00 | 4 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №142 ВЛ-6 ф.142-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.142-06 | Гроза. В КТПН куста №14 вышел из строя трансформатор 6/0,4кВ (400кВА) | 4.8 |  | 4.8 | Т | 2001-01-01 |  |  | ТО - 19.07.2014 ТР - 2.10.2013 |  | ТО - сентябрь.2014 ТР - октябрь 2014 |  |  | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-23 | 6:22 | 2014-07-23 | 6:22 | 0:00 | 60 | ЗЗ -1ст, - ЗЗ - 2ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 Восточный - Широковская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Восточный - Широковская | Перекрытие линейной изоляции вследствие грозового перенапряжения, вызванного ударом молнии вблизи линии. |  | 52 | 52 | ТЧ | 2007 | АС-120/19 | Россия | ТО - 22.03.2014 ТР - 2011 |  | ТО -сентябрь 2014 ТР - сентябрь 2015 |  |  | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-24 | 8:30 | 2014-07-24 | 10:36 | 2:36 | 3 | ТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 35/6кВ №106 ф.106-06 | 6(10) | ВЛ | ф.106-06 | Замыкание на ЛР-6 оп.63/1 крыльями птицы, на отпайке на земснаряд ООО СеверГидроМехСтрой. | 3.9 |  | 3.9 | ТЧ | 1982 | А-95 | Россия | ТО - 24.07.2014 ТР - 12.04.2007 | 100% | ТО -10.2014 ТР - 04.2015 | ТО - 0 ТР - 7 | 14.04.-17.04.2014 тех. осведетельствование | КП18
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-24 | 10:57 | 2014-07-24 | 10:57 | 0:00 | 12 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №304 ф.304-16 | 6(10) | ВЛ | ф.304-16 | Гроза. Попадание грозового разряда в траверсу опоры № 51 ВЛ-6кВ ф. 304-16. В результате чего произошло оплавление полиэтиленовых колпачков и ча-стичное оплавление штыревых опорных изоляторов ШС-10 ф. «А», «С» и трехфазное КЗ. |  | 17.1 | 17.1 | ТЧ | 2012-10-31 |  |  | ТО 08.07.2014 ТР 31.10.2014 | ТО 100% ТР 0% | ТО 10.2014 ТР 2015 | 0 |  | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-24 | 13:16 | 2014-07-24 | 13:16 | 0:00 | 0 | ДЗТ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Бекмеметьевская | 110 | ПС | 1Т | В результате внутреннего к.з. шунтирующих резисторов произошел пробой изоляции в баке РПН Нарушение контакта в обмотках РПН Т-1 |  |  |  | Т | 2013 | ТДТН-40000 РПН - CVIII-350Y/72.5-10191W | ЧТЗ Узбекистан | ТО - 09.05.2014 ТР -вновь введеный |  | ТО -август 2014 ТР - август 2014 |  | 9.04.2014 - ТВК | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-24 | 13:45 | 2014-07-24 | 14:32 | 0:47 | 2 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №153 ф.153-14 | 6(10) | ВЛ | ф.153-14 | Гроза. На оп.№40 обнаружено повреждение изоляторов ф.А, ф.С, предположительно вследствие попадания молнии в ВЛ. | 1.4 |  | 1.4 | И | 1981 | А-95 |  | ТО - 08.05.2014 ТР - 08.02.2013 | 1 | ТО -08.2014 ТР - 02.2015 | ТО - 0 ТР - 1 | 2014-05-08 | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-24 | 14:25 | 2014-07-24 | 14:25 | 0:00 | 4 |  |  | Технология |  |  | ПО |  | Гроза. Выборочная остановка 4 скв на к. 31(ф.14306); к.69(ф.14809); к.19,к.20(ф.14418). Отключений основного электрооборудования не было. |  | 1.9 | 1.9 | ПЭ | [8 empty] | КП24 |  |  |  | т
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-24 | 16:21 | 2014-07-24 | 16:21 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №353 ф.353-04 | 6(10) | ВЛ | ф.353-04 | Гроза. Попадание грозового разряда в оп. №4-11 фаза «В» разрушение изолятора ШС-10 и на оп. №4-17 фаза «А» подгорание изолятора, оплавление провода. |  | 2.5 | 2.5 | ТЧ | 1991 | Изолятор ШС-10 | Россия | ТО 19.02.2014 ТР 27.02.2012 | ТО 100% ТР 50% | ТО 08.2014 ТР 02.2015 | ТО-0 ТР-2 |  | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-24 | 16:52 | 2014-07-24 | 16:52 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №360 ф.360-10 | 6(10) | ВЛ | ф.360-10 | Гроза. КЗ проводов ф.С и ф.В в пролете опор №58 – 59 в результате попадания молнии в провод . |  | 1.1 | 1.1 | ТЧ | 2006 |  |  | ТО 04.06.14 ТР 03.09.13 | ТО 100% ТР 50% | ТО 07.13. ТР 10.14 | 0 |  | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-25 | 6:22 | 2014-07-25 | 8:29 | 2:07 | 12 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ ЦПС ВЛ-35 Светлая-1,2 | 110 | ПС | ВЛ-35 Светлая-1,2 | На ПС 35/6 № 5010 в ячейке 35кВ ТСН-1 (в эксплуатации с 2001 года), из-за снижения изоляции обмотки сухого трансформатора собственных нужд, вследствие перепада температур, образования микротрещин, произошло межвитковое замыкание вторичной обмотки ф. «А». Выделявшиеся из обмотки ТСН-1 продукты горения от электрической дуги, постепенно заполнявшие ЗРУ-35кВ ПС 35/6кВ №5010, в последствии привели к снижению изоляции ошиновки 35кВ и, как следствие, короткому замыканию в ячейках 35кВ и аварийному отключению на ПС 110/35/6кВ ЦПС ВВ-35кВ Светлая 2 и ВВ-35кВ Светлая 1. | 99.8 |  | 99.8 | ТСН | 2001 | TZE-100/35 | Польша | 2012-07-06 |  | 2014-10-01 | 0 |  | КП23
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-27 | 6:34 | 2014-07-27 | 6:34 | 0:00 | 10 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ№276 УКРМ-2 | 6(10) | ПО | ПС 35/6 кВ№276 УКРМ-2 | Пробой изоляции между обкладок конденсатора привело к внутреннему повреждению, межфазному короткому замыканию и посадке напряжения на С-6-1 ПС-35/6кВ №276 |  | 7 | 7 | КУ | 2011 | СРЕFS23-6,3/450/WF/3х36,1mF УХЛ-1 | ЧССР | ТО-27.03.14 ТР-17.12.13 | 1 | ТО -06.2014 ТР - 12.2014 | ТО - 0 ТР - 0 | 2011-12-01 | КП23
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-27 | 16:17 | 2014-07-27 | 16:17 | 0:00 | 7 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС Лабытвор, ф.6кВ 39/33-01 | 6(10) | ВЛ | ПС Лабытвор, ф.6кВ 39/33-01 | Гроза. Пробой воздушного промежутка опоры № 12 |  | 7 | 7 | ТЧ | 2012 | Провод АС 120/19 | Южноуральск | 2014-05-01 | 100 | 2014-08-01 | 0 |  | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-28 | 16:40 | 2014-07-28 | 17:30 | 0:50 | 4 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №222 ф.222-02 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ №222 ф.222-02 | Гроза. Разрушение изоляторов фаз «А и В» на опоре №45 | 1.7 |  | 1.7 | И | 1981 | ШС-10Д |  | 11.03.2014г.-ТО 09.06.2006г.-ТР | 100 | сентябрь 2014г.-ТО июнь 2015г.-ТР | 07.06.2007-отказ 06.06.2008-отказ 17.06.2009-отказ 01.06.2010-отказ 02.06.2011-отказ 13.06.2012-отказ 03.06.2013-отказ 03.06.2014-отказ |  | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-28 | 16:45 | 2014-07-28 | 16:45 | 0:00 | 49 | МТЗ-1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Промысловая ВЛ-35кВ "Таёжная"-1ц | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Таёжная"-1ц | Гроза. Перекрытие линейной изоляции между ф.А и ф.В опоры №2-6 отпайка на ПС-35/6кВ №317 |  | 27.3 | 27.3 | И | [8 empty] | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-28 | 17:48 | 2014-07-28 | 17:48 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №311 ф.311-06 | 6(10) | ВЛ | ф.311-06 | Гроза. Перекрытие линейной изоляции между ф.В и ф.С на опоре №73 в результате прямого попадания молнии в опору №73. |  | 1.8 | 1.8 | И | [8 empty] | КП11
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-29 | 7:35 | 2014-06-29 | 9:10 | 1:35 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф. 2060-20 ТП-2 к.160, 1 пол.ВВ АВ-0.4-1600А | 0.4 | КТП | ТП-2 к.160, 1 пол.ВВ АВ-0.4-1600А | Замыкание контактов в указательном реле однофазного короткого замыкания на «землю», которая собрала цепь на отключение вводного АВ 0,4 кВ, что привело к ложному отключению вводного АВ 0,4 кВ. |  | 7.2 | 7.2 | РЗА | 2014-07-22 | ВА-СЭЩ-В АN-16D3-16H-1600A | Самара « Электрощит» | 2014-07-22 | 100% | июль 2015 | - | 2014-07-22 | КП24
июль | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-07-29 | 9:59 | 2014-07-29 | 9:59 | 0:00 | 12 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 222, ф.222-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.222-04 | Схлест проводов ф. А,С в пролете опор 31-32. Опора 32 выдавило основание, наклон опоры. |  | 2.3 | 2.3 | ТЧ | 1985 | А-95 |  | 04.06.14 - ТО 09.09.13- ТР | 100 | декабрь 2014г -ТО сентябрь 2014г.-ТР |  |  | КП17
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-03 | 12:39 | 2014-08-03 | 12:39 | 0:00 | 15 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 203, 2С-6кВ; ф.203-18 | 6(10) | КЛ | ПС 203,2С-6кВ; ф.203-18 | Посадка U,остановка скв. Оп.№1 - к.з. кабельной воронки. |  | 17.9 | 17.9 | КС | 1985 | КС | Россия | ТО 18.07.14 ТР 18.04.14 | 100 | ТО 10.14 ТР 04.15 | 0 |  | КП23
август | Юганскнефтегаз | ООО Сибгидромехстрой | 2014-08-04 | 14:05 | 2014-08-04 | 14:05 | 0:00 | 12 | ТО |  | Внешние сети | ПС 6051 КЛ-6кВ ф.6051-22 | 6(10) | КЛ | КЛ-6кВ ф.6051-22 | Гроза, к.з. К.Л.-6 ф.6051-22 ( Принадлежит ООО Сибгидромехстрой) |  | 2.5 | 2.5 | КС | 2014-05-24 | [7 empty] | КП18
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-04 | 15:24 | 2014-08-04 | 15:24 | 0:00 | 30 | МТЗ-1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 220/35/10 Усть-Балык ВЛ-35 Остров-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Остров-2 | В результате прямого попадании молнии в провод ф.А в пролёте опор №40-41 ВЛ-35 Остров-2 произошло перекрытие линейной арматуры, что вызвало КЗ. |  | 9.6 | 9.6 | ТЧ | 1969 | АС-120/19 | Отечественный производитель | ТР - 7.04.2011 |  | ТО - август.2014; ТР - ноябрь 2014 |  | 15.05.2014; | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-04 | 15:43 | 2014-08-04 | 15:43 | 0:00 | 22 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 1013 ВЛ-6кВ ф 1013-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф 1013-14 | Гроза. Разрушение изолятора ф С на опоре № 35 |  | 87.4 | 87.4 | И | 2003 | Изолятор ШС 10Д |  | ТР 24.06.2014 | 100% | июнь 2015 |  |  | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-04 | 15:48 | 2014-08-04 | 15:48 | 0:00 | 82 | МТЗ-1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 220/35/10 Усть-Балык ВЛ-35 Остров-1; Остров-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Остров-1; ВЛ-35 Остров-2 | Причиной аварийного отключения явилось прямое попадание молнии в оп. №43 ВЛ-35 Остров-1 и оп. №10 ВЛ-35 Остров-2 |  | 46.8 | 46.8 | ТЧ | 1969 | АС-120/19 | Отечественный производитель | ТР - 7.04.2011 |  | ТО - август.2014; ТР - ноябрь 2014 |  | 15.05.2014; | КП11
август | Юганскнефтегаз | МЭС | 2014-08-04 | 15:59 | 2014-08-04 | 16:28 | 0:29 | 0 | ТНЗНП 1ст |  | Внешние сети | ВЛ-220кВ Росляковская-Югра 1ц. | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ Росляковская-Югра 1ц. | Гроза. |  |  |  | ТЧ | [8 empty] | КП18
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-04 | 16:13 | 2014-08-04 | 16:13 | 0:00 | 93 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Водозабор ВЛ-35кВ З.Салым-1, ВЛ-35 З.Салым-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ З.Салым-1, ВЛ-35 З.Салым-2 | Гроза.сильный порывистый ветер. |  | 44.4 | 44.4 | И | 1989 | А-95, ШС-10 |  | 30.04.2014-ТР | 100 |  |  | 2014-04-01 | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-04 | 16:18 | 2014-08-04 | 16:18 | 0:00 | 152 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Парус ВЛ-35 Суперблок-1, ВЛ-35 Суперблок-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Суперблок-1, ВЛ-35 Суперблок-2 | Гроза. В результате прямого попадания молнии в опору №37 ВЛ-35 Суперблок-1,2 произошло перекрытие линейной арматуры , что вызвало к.з. |  | 87.5 | 87.5 | ТЧ | 1983 | АС-120/19 | Отечественные производители | ТР - 24.08-6.09.2012 |  | ТО - август.2014; ТР - 2015г |  | 13.05.2014; | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-04 | 19:00 | 2014-08-04 | 21:15 | 2:15 | 58 | ДЭМ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 1013 ВЛ-6кВ ф 1013-14,1013-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф 1013-14, 1013-04 | Отключение по согласованной заявке. Разрушение изоляторов на опорах №35 ф.1013-14 (ф"С") , №33 ф.1013-04 (ф"С") |  | 95.6 | 95.6 | [9 empty] | КП23
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-04 | 14:07 | 2014-08-04 | 14:07 | 0:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ к.207 ЦПрЭС | 0.4 | ПО | СУ | Гроза, остановка станции управления. Отключений на оборудовании ООО ЮНГ-Энергонефть не было |  | 1.6 | 1.6 | [9 empty] | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-04 | 14:10 | 2014-08-04 | 14:10 | 0:00 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ к.249б,250 ЦПрЭС | 0.4 | ПО | СУ | Гроза, остановка станции управления Отключений на оборудовании ООО ЮНГ-Энергонефть не было |  | 11.4 | 11.4 | [9 empty] | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-04 | 14:47 | 2014-08-04 | 14:47 | 0:00 | 41 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ к.251, 248,242,241 ЦПрЭС | 0.4 | ПО | СУ | Гроза, остановка станции управления. Отключений на оборудовании ООО ЮНГ-Энергонефть не было |  | 27.5 | 27.54 | [9 empty] | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-04 | 14:47 | 2014-08-04 | 14:47 | 0:00 | 17 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ к.249а,249б, 265 ЦПрЭС | 0.4 | ПО | СУ | Гроза, остановка станции управления. Отключений на оборудовании ООО ЮНГ-Энергонефть не было |  | 28.2 | 28.2 | [9 empty] | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-04 | 15:22 | 2014-08-04 | 15:22 | 0:00 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ к.175,177,178,149 ЦЛЭС | 0.4 | ПО | СУ | Гроза, остановка станции управления . Отключений на оборудовании ООО ЮНГ-Энергонефть не было |  | 8.7 | 8.7 | [9 empty] | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-05 | 14:14 | 2014-08-05 | 14:14 | 0:00 | 99 | МТЗ 2ст. | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35 Парус ВЛ-35 Суперблок-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Суперблок-2 | Произведен осмотр ВЛ-35 Суперблок-2, ПС 35/6кВ №171, №174, №176, №181, дефектов способствующих аварийному отключению не выявлено. |  | 48.5 | 48.5 | ТЧ | 1983 | АС-120/19 | Отечественные производители | ТР - 24.08-6.09.2012 |  | ТО - август.2014; ТР - 2015г |  | 13.05.2014; | КП25
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-07 | 4:20 | 2014-08-07 | 6:01 | 1:41 | 8 | ДЭМ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 069 ф.069-04 | 6(10) | ВЛ | ПС 069 ф.069-04 | Остановка скв.по дисбалансу U. Опора 80к разрушение изолятора ф. С, провод на земле в пролете опор 79к-80к. Устранили | 13.8 |  | 13.9 | И | 1991 | А-95, ШС-10 |  | 03.11.2013 ТР | 100 | 10.2014 ТО 07.2014 ТР |  | 2014-05-12 | КП23
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-07 | 9:35 | 2014-08-07 | 13:38 | 4:03 | 6 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Сторонние | ВЛ 6 кВ ф.5009-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.5009-12 | Эскаватор ООО"Югра-Неон" задел провода ф. "А" , "С" в пролете оп.№67-68 | 11.5 |  | 11.5 | ТЧ | 2011-05-19 | А-95 | Россия | ТР-11.03.14. | 100% | ТО 09.2014 ТР-03.15 | 0 | 19.06.14, | КП20 |  |  |  |  | с
август | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2014-08-09 | 5:44 | 2014-08-09 | 5:44 | 0:00 | 50 | НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | Ср.Балык-ПП Угутский-1 | 110 | ВЛ | Ср.Балык-ПП Угутский-1 | Оп. 208 ф.С Перекрытие изоляторов при попадании птицы |  | 45.6 | 45.6 | [9 empty] | КП18
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-09 | 0:01 | 2014-08-09 | 0:01 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №333 фид.333-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.333-18 | Гроза, сильные порывы ветра.Оп №.9 ф."С" и оп.№28 ф."А"-раскол изолятора, ПС-333 приемный портал яч.18- ф."В"-следы К.З. Устранили |  | 2.5 | 2.5 | И | 1989-06-01 | ШС-10Г, ПС-70Д | Россия | ТР-18.01.2011 | Т0-100% ТР-30% | ТР-01.2015 | 3 | 2014-07-25 | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-09 | 0:14 | 2014-08-09 | 1:27 | 1:13 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №113 ф.113-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.113-18 | Гроза. Межфазное короткое замыкание между проводами ф. «А» и ф. «В», в пролете опор № 33-34, вызвано падением ветки дерева из-за предела границ охранной зоны при ветровых нагрузках | 2.2 |  | 2.2 | ТЧ | 1987 | А-95 | Отечественные производители | ТР - 28.02.2012 |  | ТО - октябрь 2014; ТР - апрель 2015г | Отказы: 25.09.2013, 17.04.2014, 21.04.2014, 28.04.2014 | июль 2014; | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-09 | 0:37 | 2014-08-10 | 10:40 | 10:03 | 19 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ ф.321-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.321-05 | Гроза. ВЛ-6, отпайка на скв.4041. Разрушение изолятора на оп.1-131 ф "А" и разрушение изолятора и обрыв провода оп.1-107 ф "С" .Устранили |  | 33.7 | 33.7 | И | 1987 и отпайка на скв. 4041 2013г. | ШС-10 | Россия | ТР 27.01.09 | ТО-100% ТР-50% | ТР-03.15. | 5 | 24.06.14. | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-09 | 0:45 | 2014-08-09 | 0:45 | 0:00 | 41 | МТЗ-1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 220/35/10 Усть-Балык ВЛ-35 Пим-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Пим-1,2 | В результате прямого попадании молнии в опоры №28, 43/15 ВЛ-35 Пим-1-2 произошло перекрытие линейной арматуры, что вызвало КЗ |  | 80.4 | 80.4 | ТЧ | 1971 | АС-120/19 | Отечественные производители | ТР - 15.08-17.08.2011 |  | ТО - октябрь 2014; ТР - 2015г |  | 29.07.2014; | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-09 | 0:50 | 2014-08-09 | 1:36 | 0:46 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Иглинская ЗРУ-6кВ КНС-2 ЮБ ф.212 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.212 | Гроза, сильные порывы ветра. ВЛ-6 кВ, разрушение изоляторов оп.№18 ф. "С", оп №86 ф."В". Устранили |  | 2.7 | 2.7 | И | 1981 | ШС-10 | Россия | ТР 01.13г | ТО-100% ТР-50% | ТР-01.15г. | 1 | 10.04.14 | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-09 | 0:59 | 2014-08-09 | 0:59 | 0:00 | 86 | МТЗ-1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 220/35/10 Усть-Балык ВЛ-35 Север-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Север-1,2 | В результате прямого попадании молнии в опоры №53, 59, 4/10 ВЛ-35 Север-1-2 произошло перекрытие линейной арматуры, что вызвало КЗ |  | 61.8 | 61.8 | ТЧ | 1983 | АС-120/19 | Отечественные производители | ТР - 18.08-20.08.2011 |  | ТО - август 2014; ТР - 2015г |  | 16.05.2014; | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-09 | 0:59 | 2014-08-09 | 0:59 | 0:00 | 10 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Восточно Сургутская ВЛ-35 Уфимская-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Уфимская-2 | Гроза. В результате прямого попадании молнии в опору №34 ВЛ-35 Уфимская-2, произошло перекрытие линейной арматуры, что вызвало к.з. |  | 13.5 | 13.5 | ТЧ | 1985 | АС-120/19 | Отечественные производители | ТР - 14.02.2012 |  | ТО - август 2014; ТР - фквраль 2016г |  | 16.05.2014; | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-09 | 0:59 | 2014-08-10 | 3:21 | 2:22 | 16 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Восточно Сургутская ВЛ-35 Уфимская-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Уфимская-1 | Гроза. В результате прямого попадании молнии в опору №34 ВЛ-35 Уфимская-1, произошло перекрытие линейной арматуры, что вызвало к.з. | 11.3 |  | 11.3 | ТЧ | 1985 | АС-120/19 | Отечественные производители | ТР - 14.02.2012 |  | ТО - август 2014; ТР - фквраль 2016г |  | 16.05.2014; | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 2:25 | 2014-08-10 | 2:25 | 0:00 | 14 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ к.47,48,27 Асомкинское м/р | 0.4 | ПО | СУ | Гроза, остановка станций управления . Отключений на оборудовании ООО ЮНГ-Энергонефть не было |  | 7.8 | 7.8 | ПЭ | [8 empty] | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-10 | 18:29 | 2014-08-10 | 19:05 | 0:36 | 19 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС35/6 333 ф.333-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.333-04 | ВЛ-6кВ пролет опор №10-11 следы КЗ , повреждение провода марка А-95 на 50% при проезде трубоукладчика №3216УВ ООО"Юганск Нефтестрой". |  | 8.5 | 8.5 | ТЧ | 1989 | А-95 | Россия | ТР 20.10.08. | ТО-100% ТР-30% | ТР-06.15. | 6 | 25.07.14. | КП20 |  |  |  |  | с
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-12 | 9:31 | 2014-08-12 | 10:21 | 0:50 | 15 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №125 ВВ-6 Т-1 | 35 | ПС | ПС № 125 ВВ-6 Т-1 | Неисправность блока управления "БУ/TEL" ВВ-6 Т-1 прошла ложная команда на отключение. Блок управления заменили. | 6.4 |  | 6.4 | В | 2006 | Блок управления БУ/ТЕL -12-03(03А) | ООО «Нижегородские ЭТЗ» | ТР - 22.01.2013 |  | ТО - октябрь 2014; ТР - январь 2015 | 0 | 28.07.2014; | КП24
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-12 | 6:03 | 2014-08-12 | 6:03 | 0:00 | 4 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 5017 ф.5017-08 РУ-6 к.217бис. В-6 УКРМ-6-1 | 6(10) | РП | В-6 УКРМ-6-1 | Повреждение УКРМ-6-1 |  | 1.5 | 1.5 | ЗА | 2005-06-10 | ПТ 12-6-50-31,5Y3 | ООО ЭЛЗ | 2014-08-11 | 100 | 2015-08-01 | 0 |  | КП25
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-15 | 19:12 | 2014-08-15 | 19:12 | 0:00 | 12 | ТО | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ №1001, ф.1001-16; 2 КТПН общежитие ГТЭС | 6(10) | КТП | ПС-35/6 кВ №1001, ф.1001-16 | Остановка скважин по посадке напряжения . На 2КТПН Общежитие ГТЭС произошло перекрыпие ТСН ОЛСП-1,25/6,3У2 что привело к межфазному К.З. |  | 6.8 | 6.8 | ТСН | 19.07.2009 г. | ТСН ОЛСП-0,63/6-У2 | г.Тула | ТР-октябрь 2013 г., ТО- июль 2014 г. | 100% | ТР-октябрь 2014 г., ТО- январь 2015 г. | Нет | июль 2014 г. | КП23
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-17 | 18:00 | 2014-08-17 | 19:08 | 1:08 | 4 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 № 3085 ф.3085-16, КЛ-6кВ | 6(10) | КЛ | ПС-35/6 № 3085 ф.3085-16 | Пробой изоляции, к.з. в концевой муфте КЛ-6 ф.3085-16 в КТПН 6/0,4 кВ №2 к.285 | 11.1 |  | 11.1 | КС | 2008 | АПвВнг 1х70мм | нет | ТО-04.03.2014 ТР-17.07.2010 18.01.2014 отказ |  | ТО-11.2014 ТР-01.2015 | 4 | Тепловизионный осмотр 28.06.2014 | КП23
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-17 | 21:43 | 2014-08-17 | 21:43 | 0:00 | 16 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 № 333 ф.333-08 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 № 333 ф.333-08 | двух фазное К.З. -вследствие удара молнии в оп. №1-26 и перекрытие линейной изоляции фаз «А» и «В» в пролете оп.№1-25 и №1-26. |  | 10.3 | 10.3 | ТЧ | 1988г |  |  | Т.Р.28.07.2007г | Т.О.-100% Т.Р.-50% | Т.О-10.2014г Т.Р.-04.2015г | Т.Р.-7 | 25.07.2014г | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-17 | 22:42 | 2014-08-17 | 22:42 | 0:00 | 222 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 Ср.Балык, ВЛ-35 КНС-2 МБ-1 | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6 Ср.Балык ВЛ-35 КНС-2 МБ-1 | В результате воздействия грозового разряда произошло двухфазное К.З. фаз «А» и «В» на опоре №1 отпайка на ПС-35/6 кВ №376. |  | 151 | 151 | ТЧ | 2012 | АС-120/19 | Россия |  | Т.О.-100% | Т.О-09.2014г |  | 18.04.2014г | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-17 | 22:58 | 2014-08-17 | 22:58 | 0:00 | 150 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Ср.Балык, ВЛ-35 Летняя-1 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 Ср.Балык, ВЛ-35 Летняя-1 | 2х фазное К.З. произошло из-за перекрытия линейной изоляции ВЛ вследствие прорыва молнии мимо грозотроса на фазные провода фаз «А» и «В» лпора №3 (сопровождение появления на проводе грозового перенапряжения и далее его приход в распределительное устройство). |  | 61.8 | 61.8 | ТЧ | 1981г |  |  | Т.Р.13.02.2012г | Т.О.-100% Т.Р.-70% | Т.О-11.2014г Т.Р.-02.2016г |  | 20.08.2014г | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-17 | 22:58 | 2014-08-17 | 22:58 | 0:00 | 62 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Иглинская, ВЛ-35 Майская-2 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 Иглинская, ВЛ-35 Майская-2 | 2хфазное К.З. произошло из-за перекрытия линейной изоляции ВЛ вследствие прорыва молнии мимо грозотроса на фазные провода фаз «А» и «В» опора №2 (сопровождение появления на проводе грозового перенапряжения и далее его приход в распределительное устройство). |  | 40.4 | 40.4 | ТЧ | 1981г |  |  | Т.Р.05.08.2011г | Т.О.-100% Т.Р.-70% | Т.О-11.2014г Т.Р.-08.2015г |  | 20.08.2014г | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-17 | 23:02 | 2014-08-17 | 23:02 | 0:00 | 125 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Солнечная, ВЛ-35 Волга-2 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 Солнечная, ВЛ-35 Волга-2 | В результате воздействия грозового разряда произошло двухфазное К.З на фазе «А» и фазе «В» оп.№3. |  | 227.6 | 227.6 | ТЧ | 2009 | АС-150/24 | Россия | Т.Р.22.11.2013г | Т.О.-100% Т.Р.-00% | Т.О. 11.2014г. Т.Р. 05.2016г. |  | 30.05.2014г | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-17 | 23:53 | 2014-08-17 | 23:53 | 0:00 | 158 | НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Ср.Балык-Угутский-1,2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Ср.Балык-Угутский-1,2 | Гроза |  | 191.2 | 191.2 | [9 empty] | КП18
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-17 | 23:18 | 2014-08-17 | 23:18 | 0:00 | 65 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 КНС-18, ВЛ-35 ДНС-19-2 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 КНС-18, ВЛ-35 ДНС-19-2 | Гроза. Произвели осмотр оборудования ПС 35/6 кВ № 232, 238, 236, КНС-18р - замечаний нет. |  | 80.4 | 80.4 | ТЧ | 1987 | АС-120/19 | Россия | 31.08.11- ТР | 100 | 08.14 -ТО 08.15-ТР | 0 | 2014-05-27 | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-17 | 23:50 | 2014-08-17 | 23:50 | 0:00 | 42 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Иглинская, ВЛ-35 Юговосток-1.2 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 Иглинская, ВЛ-35 Юговосток-1.2 | Гроза |  | 55.4 | 55.4 | ТЧ | 1980 |  |  | Т.Р. - 03.09.2013 | 100 | Т.Р.- 09.2017 Т.О. - 09.2014 |  | 30.12.2013 | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-18 | 14:10 | 2014-08-18 | 14:10 | 0:00 | 6 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 043 Ф.043-14 | 6(10) | ВЛ | Ф.043-14 | Гроза, град. |  | 0.5 | 0.5 |  | 1985 |  |  | ТР-25.02.2013. | 100 | ТО-10.2014 ТР- 01.2015 | ТР-21.01.14 - отказано | 2014-04-17 | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-19 | 13:53 | 2014-08-19 | 13:53 | 0:00 | 4 | ЗП |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 278 | 0.4 | ПО | СУ | Гроза, остановка станции управления. Отключений на оборудовании ООО ЮНГ-Энергонефть не было |  | 1.1 | 1.1 | ПЭ | [8 empty] | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-19 | 15:48 | 2014-08-19 | 16:53 | 1:05 | 4 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 263 ф.263-08 | 6(10) | ВЛ | ф.263-08 | Гроза. На опоре №20 разрушение 2-х изоляторов фаз «В» и «С». |  | 3.5 | 3.5 | ТЧ | 1986 | А-95 | россия | ТР-12.04.12 | 50 | ТО-Октябрь 2014 ТР-Апрель 2015 | 1 | 03.07.14. | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-19 | 16:58 | 2014-08-19 | 18:13 | 1:15 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 225 ф.225-04 | 6(10) | ВЛ | ф.225-04 | Гроза. опора №37 разрушение изолятора фазы «В», провод лежит на траверсе, опора №61 разрушение изолятора фазы «А», провод на траверсе. |  | 1.8 | 1.8 | ТЧ | 1976 | А-95 | Россия | 03.04.13- ТР | 100 | 06.14 -ТО 04.15-ТР | 1-ТР (04.04.2014) | 2014-01-22 | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-19 | 13:53 | 2014-08-19 | 13:53 | 0:00 | 2 | ЗП |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 209 | 0.4 | ПО | СУ | Гроза, остановка станции управления. Отключений на оборудовании ООО ЮНГ-Энергонефть не было |  | 0.2 | 0.2 | ПЭ | [8 empty] | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-19 | 13:30 | 2014-08-19 | 14:48 | 1:18 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ №374 ф.374-09 | 6(10) | ВЛ | ф.374-09 | выдавливанием сваи опоры №71 и её наклоном, из за вспучивания грунта у основания опоры в связи, с чем произошло увеличение провиса и схлёстывания проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №71 и №72.. (болотистая почва, песчаная отсыпка). | 4.5 |  | 4.5 | ТЧ | От опоры №1 до оп. №4 2012г. От оп. №5 до оп. №7 1991г. От оп. №8 до оп. №9 2014г. От оп. №10 до оп. №52 2013г. От оп. №53 до оп. №78 1986г. | А-95 | Россия | ТР 26.07.2014 отказ | 20% | ТР 26.07.2015 ТО 28.10.2014 |  | 28.01.2014 | КП17 |  |  | ЦМсЭС
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-19 | 15:18 | 2014-08-19 | 15:18 | 0:00 | 37 | ДЗТ |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 №367 Т-1 (запитана д.Кин) | 35 | ПС | Т-1 | 3-х К.З. в пролете оп .№49 и оп.№51 фаз «А» и «С». Отгоранием шлейфа ф.«А» на оп. №50 с разрушением гирлянды натяжного изолятора со стороны оп.№49; отгоранием шлейфа ф.«С» оп. №50 с разрушением гирлянды натяжных изоляторов со стороны оп. 49 и №51. Вследствие воздействия грозового перенапряжения при ударе молнии в оп.№50. Посадка U по ВЛ-35 кВ Муравская-2 |  | 40.7 | 40.7 | ТЧ | 2002 | SPN-8-10-630 | ПНР | ТР 21.02.14 | 50% | ТР 21.02.15 ТО 23.08.14 |  | 2014-08-08 | КП11 |  |  | ЦМсЭС
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-19 | 15:45 | 2014-08-19 | 15:45 | 0:00 | 43 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 Киняминская ВЛ-35 Урал-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Урал-1 | Произведен частичный осмотр ВЛ-35 кВ Урал – 1 цепь (от опоры №1 до опоры №33) |  | 27.8 | 27.8 | ТЧ | От опоры №1 до оп.№73 2006г. Отпайка на ПС №363 2007. отпайка на ПС №361 2009г. Отпайка на ПС №362 2010г. | АС-120/19 | Россия | ТР 21.05.14 | 100% | ТР октябрь 2014 ТО январь 2015 |  | 2014-07-28 | КП11 |  |  | ЦМсЭС
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-21 | 12:46 | 2014-08-21 | 12:46 | 0:00 | 4 |  |  | Внешние сети | ПС 360, ф. 360-13 | 6(10) | ВЛ | СУ к.547, 547А, 586 Киняминского м/р. ЦМсЭС | Повреждение на оборудовании ООО "Запсибтрансгаз" (ВЛ-6 принадлежит ООО "Запсибтрансгаз"). Остановка скважин по посадке U на ПС-360 |  | 6.4 | 6.4 | ПЭ | [8 empty] | КП18 |  |  |  |  | с
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-21 | 16:28 | 2014-08-21 | 16:28 | 0:00 | 11 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ №345 ф.345-06 | 6(10) | ВЛ | ф.345-06 | касание ВЛ фаз «А», «В» и «С» при проезде неуст. транспорта в пролёте оп.№20-оп.№21 |  | 3.1 | 3.1 | ТЧ | Опоры с оп. №1 по оп. №47 1994г. С оп №2-1 по оп.№2-97 2007г. С оп №3-1 по оп. №3-65 2014г. | А-95 | Россия | ТР 22.11.2005г. ТР 13.11.2013г. Отказ | 20% | ТР 13.11.2014 ТО 26.08.2014г. | 9 | 20.05.2014г. | КП20
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-22 | 2:35 | 2014-08-22 | 4:45 | 2:10 | 13 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №109 ВЛ-6 ф.10906 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.109-06 | ТП "эл.задв.№9" межфазное к.з. ф.А и ф.В в контактах РВО-6 (крыльями птицы) | 11.1 | 2.3 | 13.4 | ТЧ | 1987 | АС-95 | СССР | ТР-11.05.2011 | 70 | ТО-27.08.14 ТР-май 2015 | Отказы ТР 17.05.12, 27.05.13, 26.05.14 | 2014-05-26 | КП19
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН ЦПЭС | 2014-08-22 | 11:37 | 2014-08-22 | 11:37 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.030-18 | 6(10) | ВЛ | ф.030-18 | Оп.107 отп. на К-203 произошла просадка грунта (болото) и натяжение провода ф.А, вседствии чего разрушился один из изоляторов (двойная вязка) и срыв провода с изоляторов. При срыве провода произошел подхлест м/у ф.А и С. |  | 0.6 | 0.6 | СК | 1995 |  |  | 2012-09-14 | 0 | 2014-09-01 | сентябрь 2013 отказ РИТУ,ЦИТУ в ППР |  | КП17
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-23 | 9:57 | 2014-08-23 | 9:57 | 0:00 | 12 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ 1802, ф.1802-23 | 6(10) | ВЛ | ф.1802-23 | Касание ф."А", "С" на оп.№12(отпайка на куст 104) ВЛ-6 ф.1802-23 экскаватором (принадлежность устанавливается) |  | 11.1 | 11.1 | ТЧ | 2004 |  |  | 2014-03-17 |  |  |  |  | КП20
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-23 | 21:42 | 2014-08-23 | 21:42 | 0:00 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | СУ к.8,12,21 Угутского м/р, к.6,7 Средне-Угутского м/р ЦМсЭС | 0.4 | ПО | СУ | Остановка станции управления . Отключений на оборудовании ООО ЮНГ-Энергонефть не было |  | 2.5 | 2.5 | [9 empty] | КП24
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-24 | 14:28 | 2014-08-24 | 14:28 | 0:00 | 12 |  |  | Сторонние | ПС-35/6кВ №325 фид.325-06 | 6(10) | ВЛ | фид.325-06 | касание ВЛ фазы «А» и фазы «С» при раскатке провода при подготовительных работ к монтажу ВЛ-10кВ КС-ЮБ организацией ООО «НГСК» в пролете между опорами №19 и №20 (работа в Охр. зоне, без согласования) |  | 1 | 1 | ТЧ | 1978 |  |  | К.Р.18.11.2013г | Т.О.-100% К.Р.-100% | Т.О-11.2014г Т.Р.-02.2015г | Т.Р.-3 | 06.08.2014г | КП20
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-24 | 16:56 | 2014-08-24 | 16:56 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №351 фид.351-04 | 6(10) | ВЛ | фид.351-04 | 2х фазное К.З. произошло вследствие удара молнии в оп. №4-1 ВЛ-6 кВ ф.351-04 и перекрытие линейной изоляции фаз «В» и «С» в пролете оп. №4-1 ф.351-04 и оп. №1-16 ф.351-14 |  | 0.5 | 0.5 | ТЧ | 1905-06-11 | Опора Ж/б |  | 2012-05-25 | 60 | 10.2014г | 10.2013г-отказ | 2014-01-30 | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-24 | 14:54 | 2014-08-24 | 14:54 | 0:00 | 129 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 кВ Корниловская ВЛ-35кВ Энергия -2ц | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Энергия - 2ц | Гроза |  | 61.4 | 61.4 | ТЧ | 1985 | АС 150/24 | Россия |  |  | Т.О. 09.14 | 100% | 2014-04-18 | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-24 | 15:36 | 2014-08-24 | 15:36 | 0:00 | 66 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС Гранит, ВЛ-35 Янтарь-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Янтарь-1,2 | Гроза |  | 32.1 | 32.1 | ТЧ | [8 empty] | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-25 | 0:43 | 2014-08-25 | 16:55 | 16:12 | 4 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 238 ф.238-03 | 6(10) | ВЛ | ф.238-03 | Гроза, ф. 238-03 оп.36 разрушение изолятора ф.А, С-6-2 ПС-238 пробой проходного изолятора ф.В на СШМ-6 со стороны С-6-2, ф.238-05 оп.1 пробой КМ ф.В. Устранили. Переходящие с 24.08.2014 | 25.5 | 3.1 | 28.6 | И | 1986 | ШС, ИП-10 | Россия | ТР-ф.238-03-23.05.06, 2С-6-1986г | 100 | ноябрь 2014г-ТО май 2015г-ТР | 29.05.2007г-отказ 16.05.2008г-отказ 15.05.2009г-отказ 25.05.2010г-отказ 30.05.2011г-отказ 29.05.2012г-отказ 31.05.2013г-отказ 29.05.2014г-отказ | ф.238-03-28.02.14 | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-25 | 8:05 | 2014-08-25 | 8:05 | 0:00 | 15 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС-35/6кВ №066 ф.066-13 | 6(10) | ВЛ | ф.066-13 | ВЛ-6кВ ф.066-13 оп.40 наезд автотранспорта, Схлест проводов трех фаз; остановка скв. по посадке напряжения |  | 6.5 | 6.5 | СК | 1989 | А-95, ШС-10 |  | 18.04.2014 19.04.2014 | 100 |  | 0 |  | КП20
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-25 | 14:08 | 2014-08-25 | 14:08 | 0:00 | 64 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ-6кВ КНС-3бис, 2С-6кВ, РВМГ-10 | 6(10) | РП | ПС-110/35/6кВ Юганская, ф.6кВ КНС-3бис-2 | Разрушение разрядников 6кВ ф.А,В,С, остановка скважин по посадке напряжения |  | 57.2 | 57.2 | ЗА | 1987 | РВРД-6 | Отечественные производители | ТР-21.04.2014 |  | ТР-январь 2015 ТО-октябрь 2014 |  | 2014-07-14 | КП23
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-26 | 6:43 | 2014-08-26 | 6:43 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 182, ф.182-01 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 182, ф.182-01 | Межфазное короткое замыкание на ЛР-6кВ ТП к.44А |  | 5.2 | 5.2 | Р | 1979 | А-95 | Отечественные производители | ТР-11.06.2008 |  | ТР-апрель 2015 ТО-октябрь 2014 | Отказы ТР - 15.04.2014, 2.04.2013, 6.04.2012, 6.04.2011, 8.06.2010, 1.04.2010, 6.04.2009 | 2014-07-03 | КП19
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-26 | 19:22 | 2014-08-26 | 19:22 | 0:00 | 6 | НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ ПП Угутский - ПП Восточный - 4 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ ПП Угутский - ПП Восточный-4 | Выборочная остановка СУ на Угутском м/р. При осмотре -отключенного оборудования ЦМсЭС не обнаружено |  | 2.9 | 2.9 | [9 empty] | КП18
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-27 | 0:29 | 2014-08-27 | 1:45 | 1:16 | 12 | ЛЗШ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ 5049, ввод 6кВ №2 | 35 | ПС | ПС-35/6кВ 5049, ввод 6кВ №2 | неисправность Sepam. Заменили | 18.9 |  | 18.9 | [9 empty] | КП9
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-28 | 13:20 | 2014-08-28 | 14:07 | 0:47 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №225, РУ-6 КНС-20А, ВЛ-6 ф.20К-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.20К-11 | Производится осмотр ВЛ. | 13.9 |  | 13.9 | Р | 1985 | РЛНД-10/400 | Россия | 08.10.2012г.-ТР | 100 | январь 2015г.-ТО октябрь 2014г.-ТР | 30.10.2013г.-Отказ | 28.07.2014г | КП19
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-28 | 13:52 | 2014-08-28 | 13:52 | 0:00 | 2 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | РУ-6 к.213бис, ф.213бис-07 | 6(10) | ВЛ | РУ-6 к.213бис, ф.213бис-07 | К.з. на ТТ-0,4 ввода ТП-3 к.213бис. |  | 2.4 | 2.4 | [9 empty] | КП23
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-29 | 14:23 | 2014-08-29 | 14:23 | 0:00 | 9 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 231 Ф.057-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.057-12 | КТП-6/0.4кВ №2 куста 120 вышел из строя ТН-6кВ |  | 2.8 | 2.8 | ИЭ | 2014 | ОЛС-СЭЩ-1.25/6 У2 | ОАО "Электрощит" Самара | [5 empty] | КП23
август | Юганскнефтегаз | Компания СА | 2014-08-29 | 11:44 | 2014-08-29 | 13:00 | 1:16 | 7 | ТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 35/6 231 ф.231-14 | 6(10) | ВЛ | ф.231-14 | Причина выясняется. Отключили ЛР-6кВ отпайка на ТП6/0,4кВ "Компания СА" |  | 7.3 | 7.3 | ТЧ | 1990 |  |  | 04.06.2014г.-ТР | 100 | июнь 2015г.-ТР сентябрь 2014г.-ТО |  | 19.03.2014г | КП18
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-30 | 14:54 | 2014-08-30 | 14:55 | 0:01 | 9 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 222 ф.222-21 | 6(10) | ВЛ | ф.222-21 | Гроза. Порывистый ветер. |  | 3 | 3 | И | 1985 | ШС-10 |  | 14.01.2013г.-ТР | 100 | октябрь 2014г.-ТО январь 2015г.-ТР | 15.01 2014г.-отказ | 08.07.2014г. | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-30 | 15:02 | 2014-08-30 | 15:52 | 0:50 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 232 ф.232-03 | 6(10) | ВЛ | ф.232-03 | Гроза. Порывистый ветер. | 4.7 |  | 4.7 | И | 1986 | ШС-10 |  | 08.02.2006г.-ТР | 100 | ноябрь 2014г.-ТО февраль 2015г.-ТР | 14.02 2007г.-отказ 18.02 2008г.-отказ 17.02 2009г.-отказ 12.02 2010г.-отказ 16.02 2011г.-отказ 06.02 2012г.-отказ 25.02 2013г.-отказ 14.02 2014г.-отказ | 08.08.2014г. | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-30 | 17:57 | 2014-08-30 | 17:57 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 023, ф.023-14 | 6(10) | ВЛ | ф.023-14 | Гроза. Порывистый ветер. |  | 2.1 | 2.1 | И | 1986 | ШС-10 | РФ | 21.03.2013 текущий ремонт по графику ППР. (03.2014 отказ) 27.06.2014 текущий осмотр по графику ППР. | 100 | 2015-03-01 | 1 отказ РИТУ, ЦИТУ 03.20104 г |  | КП11
август | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-08-30 | 20:16 | 2014-08-30 | 20:16 | 0:00 | 23 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 1001, ф.1001-06 | 6(10) | ВЛ | ф.1001-06 | касание ВЛ-6 Ф.1001-06 ф.А, С неустановленным транспортом |  | 16.3 | 16.3 | ТЧ | [8 empty] | КП20
август | Юганскнефтегаз | МЭС ЗС | 2014-08-31 | 16:45 | 2014-08-31 | 16:45 | 0:00 | 545 | ДЗШ | АПВУ | Внешние сети | ПС 500/220/110/35 Пыть-Ях, 2СШ-110 | 500 | ПС | 2СШ-110 | Подхлест шлейфа ф.А спуск с портала к 2ШР-110 ШСВ. |  | 500.8 | 500.8 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-01 | 13:06 | 2014-09-01 | 13:06 | 0:00 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №369 1Т | 35 | ПС | 1Т | Излишняя работа газовой защиты обусловлена повреждением изоляции и замыканием жил контрольного кабеля газового реле о кромку кабельного лотка, произошедшего в следствии проседания стоек кабельной эстакады |  | 8.4 | 8.4 | ТЧ | 2003 | КВВГ5х2.5 | Россия | 2013-06-01 | 50% | ТР 01.07.2015 ТО 5.09.14 | 0 | 10.06.2014г | КП9
сентябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-02 | 7:08 | 2014-09-02 | 7:08 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС35/6 № 214 ф.214-02 | 6(10) | ВЛ | ф.214-02 | Несанкционированный проезд экскаватора с поднятой стрелой под проводами в пролёте опор 60-61, что привело к межфазному КЗ, обрыву провода фазы "В" и частичному разрушению проводов фазы "А","С". Произведена замена проводов фазы "А","В","С" в пролете опор 60-61. |  | 13.6 | 13.6 | ТЧ | 1990 | А-95 |  | ТР-14.08.2006 | 100 | ТО - ноябрь 2014 ТР-август 2015 | 8 | 2014-05-27 | КП20
сентябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-03 | 14:17 | 2014-09-03 | 15:36 | 1:19 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС103, ф.103-06 | 6(10) | ВЛ | ПС 103, ф.103-06 | Схлёст в пролёте оп.18-19, отпайка на земснаряд. |  | 1.9 | 1.9 | ТЧ | 1982 | А-95 | СССР | ТР - 12.04.2007; |  | ТР - апрель 2015; ТО - сентябрь 2014 | 08.04.2008, 10.04.2009, 12.04.2010, 12.04.2011, 26.04.2012, 03.04.2013, 08.04.2014. | 2014-07-08 | КП18
сентябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-03 | 15:13 | 2014-09-03 | 15:43 | 0:30 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 35/6 №334 ф.334-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.334-14 | Обрыв провода ф.А в пролете оп.№1-3 и 1-4 отп. на к.41 трубоукладчиком "УМГА" г.Омск, захлест проводов |  | 3.9 | 3.9 | ТЧ | 1990 | А-95 | Россия | ТР 11.03.2014 | 100% 50% | ТО 31.09.2014 ТР 01.03.2015 | 0 | ТО 24.06.2014 | КП20
сентябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-04 | 0:16 | 2014-09-04 | 1:59 | 1:43 | 68 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС Шубинская, ВЛ-35 Новосёловская-2 | 35 | ВЛ | ПС Шубинская, ВЛ-35 Новосёловская-2 | При проезде неустановленного негабаритного транспорта в месте пересечения с автодорогой (габарит ВЛ над дорогой 8м) был поврежден и оборван провод фазы «С» в пролете опор №№13-15. В результате внешнего механического воздействия, при разрыве провода, произошел динамический удар с отбросом поврежденного провода (ф. «С») на недопустимое расстояние до среднего провода ф. "В" и, как следствие, межфазное КЗ и аварийное отключение данной ВЛ-35. | 212.8 |  | 212.8 | ТЧ | 2000 |  |  | 2014-07-11 |  | 2015 |  |  | КП20
сентябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-06 | 11:15 | 2014-09-06 | 12:12 | 0:57 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ №262 ф.262-04 | 6(10) | ВЛ | ф.262-04 | Несанкционированный проезд экскаватора с поднятой стрелой под проводами в пролёте опор №29-30, что привело к межфазному КЗ, отключению ф.262-04, частичному разрушению проводов фазы "А","С". Экскаватор "Хундай" без гос. №. ЗАО "ЭКОС" РН ЮНГ. Тракторист Павлов И.А. Засыпают песком разлив нефти в охранной зоне ВЛ-6кВ. |  | 4.7 | 4.7 | ТЧ | 1981 | Провод А-95 | Россия | ТР 05.12.13.г |  | декабрь 2014г. | 16.07.14г. | 05.06.14.г | КП20 |  |  |  |  | с
сентябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-08 | 2:33 | 2014-09-08 | 2:33 | 0:00 | 19 | ДЗЛ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 Приоб.ГТЭС-Гагаринская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Приоб.ГТЭС-Гагаринская-1 | При приближении птицы на недопустимое расстояние к токоведущей части (провод) ВЛ-110кВ (Приобская ГТЭС-Гагаринская I цепь, опора №46) произошло перекрытие изоляции между проводом фазы «С» и нижней траверсой, что привело к отключению данной ВЛ. |  | 22.7 | 22.7 | [9 empty] | КП19
сентябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-08 | 14:12 | 2014-09-08 | 15:22 | 1:10 | 23 |  | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 1001 ВЛ-6 ф.1001-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.1001-06 | неисправность блока управления BB TEL ВВ-6 ф.1001-06 | 24.6 |  | 24.6 | В | 2011 | BB TEL | Таврида Электрик | ТР 14.04.14; ТО 13.07.14 | 100 | ТР 14.04.15; ТО 13.10.14 | 0 | ТР 14.04.14; ТО 13.07.14 | КП24
сентябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-12 | 4:44 | 2014-09-12 | 7:18 | 2:34 | 21 | ДЭМ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 344 ф.344-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.344-04 | Причиной остановки СУ по дисбалансу напряжения явилось разрушение одного из двух изоляторов (двойная вязка – переход через автодорогу) отгорание провода на изоляторе фазы «В» на опоре №61 (провод остался висеть на вязке второго изолятора). Изолятор и провода были частично повреждены от грозы ранее (видны следы от прохождения разряда- нарушение изоляционного слоя изолятора) | 30.6 |  | 30.6 | И | 2002 | А-95 | Россия | Т.Р 26.07.05 | Т.О 100% Т.Р 20% | Т.О 10.11.14 Т.Р 10.08.15 | отказ Т.Р 04.08.14; 08.08.13; 09.08.10; 04.08.08. | Т.О 24.02.14 | КП23
сентябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-12 | 5:42 | 2014-09-12 | 8:37 | 2:55 | 5 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №5053, ВЛ-6 ф.5053-15, К-253 КТПН №6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.5053-15 | К-253 КТПН №6 КЗ в кабельной вставке на приемном портале. Произвели замену кабельной перемычки. 8:37 подано U | 25.7 |  | 25.7 | КМ | 2007 | XRUHAKXS | Польша | 1905-06-29 | 0 | 1905-07-07 | 7 |  | КП23
сентябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-12 | 7:28 | 2014-09-12 | 11:26 | 3:58 | 12 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 203 ВЛ-6 ф.203-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.203-20 | В результате воздействия сил пучения грунта произошло выдавливание свайного основания опоры № 3 и её наклон в створ линии, что привело к натяжению провода по фазе «В» и разрушению изолятора 6 кВ фазы «В». При разрушении изолятора произошло падение провода на траверсу опоры № 3 и его перегорание, вследствии однофазного короткого замыкания на «землю». | 33.9 |  | 33.9 | тч | 1985 | изолятор ШС-10 провод А-95 | Россия | 12.02.14.тр |  | 2015-02-01 | - | 07.08.14 то | КП17
сентябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-12 | 14:16 | 2014-09-12 | 15:14 | 0:58 | 6 | ТО;МТЗ; | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 051 ф.051-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.051-10 | Произошло падение дерева из-за границ охранной зоны на провода ВЛ-6кВ ф. 051-10 в пролете опор №2д-3д. | 3.6 |  | 3.6 | ТЧ | 1987год |  |  | 11.09.2014 отказ в ППР (планировалась вырубка опасных деревьев в том числе) | 0% | 2014 |  |  | КП19
сентябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-13 | 3:21 | 2014-09-13 | 3:21 | 0:00 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №3086 1Т | 35 | ПС | В-35 1Т | АВР-6 успешно.Сгорела плата управления привода. Устранено. |  | 8.8 | 8.8 | В | 2006 | ВР35НС-35 | Украина | ТР 19.07.14; | 100 | ТР 19.07.16; ТО 18.08.14 | 0 | ТО 18.05.14 | КП24
сентябрь | Юганскнефтегаз | ООО Борец - Сервис | 2014-09-16 | 12:15 | 2014-09-16 | 12:15 | 0:00 | 8 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ПС 35/6 №212 ф.212-01 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.212-01 | Повреждение на эл.оборудовании, находящемся в эксплуатации "ООО Борец - Сервис" ( скв.6235 ). |  | 9.2 | 9.2 | ПЭ | 1989 |  |  | 12.07.12- тр |  | 2015-03-07 |  | 17.06.14- то | КП18
сентябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-18 | 16:27 | 2014-09-18 | 17:40 | 1:13 | 15 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-303 БКРУ-6кВ (Правдинское месторождение) ввод-6кВ №1 | 6(10) | РП | к-303 БКРУ-6кВ ввод-6кВ №1 | ввод-6кВ №1- неисправен блок управления БМРЗ | 47.4 |  | 47.4 | РЗА | 2011 |  |  | 25.01.2013 отказ | 0 | 2015 |  |  | КП24
сентябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-19 | 15:19 | 2014-09-19 | 15:47 | 0:28 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ 201, ф.201-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.201-18 | На отпаечной опоре № 20 на куст № 572 произошел срыв провода с изоля-тором ШС-10 ф. «С» с места крепления и касание его с проводом ф. «А». При касании проводов фаз «А» и «С» произошло межфазное короткое за-мыкание, что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ. Длительная эксплуатация крепежного элемента, штыревого изолятора 6 кВ, привела к его разрушению и ослаблению механической прочности в месте крепления. | 1.5 |  | 1.5 | И | 1905-06-16 | ШС-10Д | Россия | ТР - 25.04.14. | 100 | ТО - ноябрь.14 ТР - апрель15. | 0 | ТО - 01.08.14 | КП23
сентябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-20 | 7:37 | 2014-09-20 | 16:39 | 9:02 | 1 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №161 ф.161-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.161-16 | Порывистый ветер 12-17 м/с. Разрушение изолятора оп.№ 45 и обрыв провода в пролетах оп.№ 44-45-46. Разрушение изоляторов на оп.№ 27; 40 по ф.161-16 ф."В". Провод восстановили, дефектные изоляторы заменили. | 22.7 |  | 22.7 | ТЧ | 1987 | А-95; ШС-10 | СССР | ТР - 17.01.2012; |  | ТР - январь 2015; ТО - октябрь 2014 | 15.01.2014, 28.01.2013, 26.12.2012 | ТО - июнь 2014 | КП12
сентябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-20 | 19:35 | 2014-09-20 | 20:57 | 1:35 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №153 ф.153-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.153-15 | Порывистый ветер 12-17 м/с. Произведен осмотр КТПН, ВЛ-6 переходы через дорогу. Для выявления причины отключения необходим вывод в ремонт ф.153-15. | 7.6 |  | 7.6 | ТЧ | 1970 | А-95 | СССР | ТР - 18.08.2011; |  | ТР - август 2015; ТО - ноябрь 2014 | 15.01.2014, 28.01.2013, 26.12.2012 | ТО - август 2014 | КП12
сентябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-23 | 2:58 | 2014-09-23 | 4:48 | 1:50 | 16 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ 027 1Т | 35 | ПС | МВ-35кВ Т-1 | Механический износ удерживающей защелки ПП-67. | 16.1 |  | 16.1 | В | 1988 | С-35М-630 | Чирчик | 2014-08-20 | 100 | 2015-08-20 | 0 |  | КП23
сентябрь | Юганскнефтегаз | ООО НДРСУ | 2014-09-23 | 23:38 | 2014-09-23 | 23:38 | 0:00 | 8 | ТО |  | Внешние сети | ПС-35/6кВ №367 ф.367-04. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.367-04. | Посадка "U" по ВЛ-35кВ Муравская-2ц, остановка скв. Срыв изолятора ф.В на опоре №8 с касанием провода ф.А. ф.367-04. ВЛ-6кВ принадлежит ООО НДРСУ |  | 5.6 | 5.6 | ТЧ | 2002 | [7 empty] | КП18
сентябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-24 | 2:02 | 2014-09-24 | 5:42 | 3:40 | 13 | ДЭМ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ 336 ф.336-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.336-18 | Опора 1-13 повреждение изолятора, обрыв провода ф"А". Замена изолятора, восстановление провода на оп.1-13; перетяжка провода в пролете оп.1-13 и 1-14 ф."В" и "С" | 23 |  | 23 | ТЧ | 1986 | А95 | СССР | Т.Р.27.10.2010г | Т.О.100% Т.Р.30% | Т.О.12.10.2014г Т.Р.27.10.2015г | Т.О-0 Т.Р.-3 | Т.О.12.07.2014г | КП23
сентябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-28 | 8:27 | 2014-09-28 | 8:27 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ Приобская ГТЭС-Елыково-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Приобская ГТЭС-Елыково-1 | Замыкание на землю фаза "А". Обнаружена птица оп. №17. |  | 37.5 | 37.5 | [9 empty] | КП19
сентябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-28 | 10:57 | 2014-09-28 | 10:57 | 0:00 | 32 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №344 ф.344-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.344-06 | Произошло падение дерева из-за границ охранной зоны на провода ВЛ в пролете оп.1-23 и 1-24, отпайка на к.575 МБ. |  | 4.1 | 4.1 | ТЧ | 1991 | провод А-95 | СССР | ТО - май 2014 ТР- август 2005 | ТО - 100% ТР - 50% | ТР- август 2015 ТО - ноябрь 2014 | 12 раз | не проводилось | КП19
сентябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-28 | 13:57 | 2014-09-28 | 13:57 | 0:00 | 12 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6 №128 ф.128-03 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.128-03 | В пролёте опор 13-14 трактор ТБТ-20.01 ООО "Синергия" при погрузочных работах приблизился на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-6 ф.12803, коснулся проводов, произошло межфазное короткое замыкание |  | 1.8 | 1.8 | ТЧ | декабрь 1982г | А-95 | СССР | ТР - 12.04.2007; |  | ТР - апрель 2015; ТО - октябрь 2014 | 08.04.2008, 10.04.2009, 12.04.2010, 12.04.2011, 26.04.2012, 03.04.2013, 08.04.2014. | ТО - июль 2014 | КП20
сентябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-09-29 | 18:42 | 2014-09-29 | 18:42 | 0:00 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6№ 134 ф.134-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.134-08 | Остановка по посадке напряжения 7скважин на ЮС м/р. Причина выясняется. |  | 1.4 | 1.4 | ТЧ | 1979 | А-95 | СССР | ТР - 1.11.2010; ТО - 25.07.2014 |  | ТР - октябрь 2014; ТО - октябрь 2014 | 26.10.2012, 24.10.2013 |  | КП24 | [5 empty] | в
октябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-03 | 16:07 | 2014-10-03 | 16:07 | 0:00 | 16 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС35/6 №238 ЗРУ-6 кВ №2 КНС-18Р | 6(10) | ПО | ПС35/6 №238 ЗРУ-6 кВ №2 КНС-18Р ВВ-6 кВ ЭД.№7 | КЗ в ЭД.№7 на КНС-18Р, остановка скважин по посадке напряжения. |  | 6.7 | 6.7 | КМ | 1982 | 3ПКВТО-10 | Россия | ТР-11.02.14 | 100 | ТО-21.11.2014 ТР-11.02.15 | ТР-14.08.2014 | 2014-05-21 | КП23 | [5 empty] | неуч.вр.
октябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-10 | 11:35 | 2014-10-10 | 11:35 | 0:00 | 16 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ № 277 ВВ-6 кВ УКРМ-1 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ № 277 ВВ-6 кВ УКРМ-1 | посадка напряжения по ПС 277 из-за выхода из строя банки УКРМ-1 450 кВАр. |  | 2.4 | 2.4 | КУ | 07.2010. | СРЕFS 23-6,3/450 450 kvar | ЧЕХИЯ | 15.04.2014.(ТО) 04.07.2014.(ТР) | 100 | 29.05.2014.(ТО) 04.07.2015(ТР) | - | 2013-03-01 | КП23 | [5 empty] | неуч.вр.
октябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-10 | 18:20 | 2014-10-10 | 18:20 | 0:00 | 22 | ТО |  | Технология | ПС220/110/35/6кВ СБ ЗРУ-6кВ КНС-2СБ яч.20 | 6(10) | КЛ | КНС-2СБ ЭД-6кВ агр.№4 | К.З. КЛ-6кВ ЭД-6кВ №4, посадка напряжения по ПС 110/35/6кВ СБ |  | 10.1 | 10.1 | КС | 2006-11-30 | ААБлу(3х180) | СССР | Т.Р. 06.09.2014 г. Т.О. 06.06.2014 г. | 90% | 09.2015 г. | нет | нет | КП23 | [5 empty] | неуч.вр.
октябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-11 | 2:32 | 2014-10-11 | 4:32 | 2:00 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №061 ф.061-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.061-18 | Из-за попадания влаги в микротрещины и перепада температур(с переходом через ноль) произошло разрушение изоляторов на ф.061-18 оп.40 ф.А и на ф.061-17 оп. 38 ф. С. Это привело к возникновению двух фазного замыкания на "землю" на 2С-6кВ и аварийному отключению ф.061-18. Изоляторы заменены. | 9.5 |  | 9.5 | И | ф.061-17 1988 ф.061-18 1989 | ШФ-10 | Россия | ф.061-17 20.06.14 ТО ф.061-17 18.07.13 ТР ф.061-18 14.06.14 ТО ф.061-18 11.09.14 ТР | 100 | 2014-12-01 |  |  | КП23
октябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-12 | 13:33 | 2014-10-12 | 13:33 | 0:00 | 10 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 110/35/6 Промысловая, ЗРУ-6 КНС-1ЮБ, ВЛ-6 ф.111ЮБ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.111ЮБ | Задевание проводов ф.А, С в полете опор №37-38 неустановленным автотранспортом. |  | 2.6 | 2.6 | ТЧ | 1978 | А-120 | СССР | Т.Р. 16.09.2010 г. Т.О. 23.07.2014 г. | 95% | 04.2015 г. | Т.Р.2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014. | нет | КП20 | [5 empty] | неуч.вр.
октябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-14 | 20:40 | 2014-10-14 | 20:40 | 0:00 | 234 | ТО | АПВН, РПВН | Технология | ЦМсЭС ПС 110/35/6 кВ Корниловская ВЛ-35 кВ Энергия-1, 2 ц | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Энергия-1, 2 ц | Порыв водовода в районе к.555 Малобалыкского м/р, АО ВЛ-35 Энергия-1,2 ( от нее вкл. ПС 342 -питает КНС-2МБ, ДНС-2МБ) в результате попадание воды на оп.8, посадка напряжения на 1с и 2с-35 ПС 110/35/6 Корниловская |  | 400.5 | 400.5 | ТЧ | 1985г | АС-150/24 | СССР | ТО-09.2014г. ТР-05.2011г. | 95% | ТО-12.2014г. ТР-09.2017г. | нет | нет | КП24 | [5 empty] | неуч.вр.
октябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-16 | 12:36 | 2014-10-16 | 12:36 | 0:00 | 6 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС 110/35/6кВ Петелинская ЗРУ-6кВ КНС-1П ф.112Пет | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.112Пет | Касание ВЛ фаз «А» и сближение её с фазой «С» при проезде неустановленного транспорта в пролёте оп.№3-14-оп.№3-16 (поиском нарушителя занимается СБ). К.З. и термическое повреждение проводов фаз «А» в пролёте оп.№3-14-оп.№3-16. |  | 2.4 | 2.4 | ТЧ | февраль 1989г. | А-95 | СССР | ТО-13.08.2014г. ТР-09.08.2007г. | 95% | ТО-11.2014г. ТР-08.2015г. | ТР-14.08.2014, 09.08.2013, 08.2012, 08.2011, 08.2010 | нет | КП20 | [5 empty] | неуч.вр.
октябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-19 | 18:05 | 2014-10-19 | 19:26 | 1:21 | 22 | газовая защита |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 № 073, ВВ-35 Т-1, ВВ-6 Т-1 | 35 | ПС | Т-1 | Горючий газ в газовом реле. обрыв обмотки ВН между ф.В и ф.С | 33.9 |  | 33.9 | Т | 1989 | TONb-4000 | Польша | ТР - 13.03.2014 | 100 |  |  | 10.06.2014 | КП23 | [5 empty] | неуч.вр.
октябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-19 | 18:50 | 2014-10-19 | 19:27 | 0:37 | 4 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №069 ф.069-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.069-06 | При осмотре ВЛ-6кВ фидера 069-06 в пролете от оп.82-83 обнаружены следы схлеста проводов ф.А и ф.С. При строительстве ВЛ для крепления проводов на анкерных опорах применены штыревые изоляторы. Данные элементы конструкции ВЛ не обеспечивают сохранение проектных значений стрел провеса при длительной эксплуатации. Увеличенная длина анкерного пролёта – 2 км. | 2.4 |  | 2.4 | ТЧ | 1996 |  |  | ТР - 03.07.2014 | 100 |  |  | 2014-04-29 | КП23 | [5 empty] | неуч.вр.
октябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-19 | 18:22 | 2014-10-19 | 18:22 | 0:00 | 4 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №011 ф.011-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.011-18 | Оперативным персоналом РЭС-1 произведен осмотр ВЛ-6кВ фидера 011-18. При осмотре обнаружено: на угловой анкерной оп.10д со штыря сорван штыревой изолятор двойной вязки ф. «С» типа ШС-10, вследствие чего увеличился провис провода в пролете оп. 10д-11д, на проводах ф. «А» и «С» след схлеста. Применение при строительстве ВЛ для подмотки крепления изоляторов на штырях шнура и штырей без проточки. Данные материалы и узлы не обеспечивают надёжности крепления при длительной эксплуатации. |  | 0.6 | 0.6 | ТЧ | 1988 | А-95 | РФ | 11.03.2011- ТР 04.2012, 04.2013, 04.2014 отказ в проведении ППР. | 100 | 4.2015 | 3 | 2014-10-03 | КП23
октябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-19 | 18:41 | 2014-10-19 | 18:41 | 0:00 | 37 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 Пим-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Пим-1 | В период прохождения гроз провод ф..А был поврежден молнией и начал расплетаться. Расплетенная проволока ф.А приблизилась на недопустимое расстояние к ф. С и при возникшем коротком замыкании проволока отгорела. При этом отключился В- 35кВ «Пим-1» |  | 40.5 | 40.5 | ТЧ | 1971 | АС-120/19 | Отечественный производитель | ТО - 29.07.2014 ТР - 15.08.2011 |  | ТО - октябрь 2014 ТР - 2015 |  |  | КП12
октябрь | Юганскнефтегаз | МРСК | 2014-10-20 | 13:37 | 2014-10-20 | 13:37 | 0:00 | 234 | 1ст. ДЗ | АПВУ | Внешние сети | ПП 110 кВ Восточный В-110 Покамасовская-2 | 110 | ВЛ | В-110 Покамасовская-2 | АО ВЛ-110 Восточный- Покамасовская-2 ( Принадлежит НЭС, обслуживает КЭС), посадка напряжения на ПП Восточный, остановка скважин по ЦЮЭС и ЦМсЭС |  | 193.6 | 193.6 | [9 empty] | КП18
октябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-21 | 11:44 | 2014-10-21 | 17:14 | 5:30 | 8 | ТО | АПВН, РПВН | Технология | ПС 35/6 №242 ЗРУ-6кВ КНС-2Е ВЛ-6 ф.2ЕК-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.2ЕК-11 | Попадание воды на провода, из-за порыва водовода, привело к аварийному откл. ВЛ и обледенению проводов в пролете м/д оп.6-7. Наледь убрали. |  | 25.9 | 25.9 | ТЧ | 1988 | А-95 | Россия | Т.Р. - 19.08.2013 | 100% | Т.О. - 11.2014 Т.Р. - 08.2015 | Т.Р. - 21.08.2014 | Т.О. - 28.05.2014 | КП24
октябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-22 | 0:42 | 2014-10-22 | 5:21 | 4:39 | 54 | ТО | АПВН, РПВН | Технология | ПС 110/35/6кВ ЦПС ВЛ-35кВ Светлая-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Светлая-2 | Порыв нефтепровода в районе куста 210. На ПС 5810 залило 1Т, 1С-35, 6кВ (1Т отключился от ДЗТ) | 7.7 | 51 | 58.7 | ТЧ | 2003 | ПС70Е | Россия | 2014-07-01 | 100% | 2019-07-01 |  |  | КП24
октябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-22 | 9:16 | 2014-10-22 | 12:41 | 3:25 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВН | Технология | ЦПЭС ПС 35/6 кВ №011 ВЛ-6кВ ф.011-07 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.011-07 | Порыв водовода в районе К-111Б Правдинского м/р, обледенение оп.32г и проводов м/у оп.32г-33г Устранили. |  | 8 | 8 | ТЧ | 1988 | А-95 | РФ | 09.03.2011-ТР 04.2012, 04.2013, 04.2014 отказ в ППР 0310.2014 ТО | 100 | 2015-04-01 | 3 |  | КП24
октябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-22 | 10:51 | 2014-10-22 | 14:40 | 3:49 | 8 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ЦМЭС ПС 35/6кВ №203 ВЛ-6кВ ф.203-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.203-20 | Обрыв проводов ф.А,С в пролете опор №76-77 транспортом ООО "Ремстроймастер" |  | 35.6 | 35.6 | ТЧ | 1985 | изолятор ШС-10 провод А-95 | Россия | 12.02.14.ТР |  | 2015-02-01 | - | 2014-08-07 | КП20
октябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-22 | 15:10 | 2014-10-22 | 15:10 | 0:00 | 18 | ДЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЦПрЭС ПС 35/6кВ № 5044 ВВ-35 Т-1, ВВ-6 Т-1 | 35 | ПС | Т-1 | АВР-6 успешно, АО Т-1, посадка напряжения по ВЛ-35 Тобол-1. В результате старения изоляции произошло межвитковое короткое замыкание ф.А. |  | 45.7 | 45.7 | Т | 2003 | TZE-6300/35 | Польша | 2014-08-01 | 100 | 2014-11-01 |  |  | КП23
октябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-23 | 10:50 | 2014-10-23 | 15:25 | 4:35 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВН | Технология | ПС 35/6 кВ 241 ф.241-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.241-08 | Порыв водовода, водой залита оп.47 и ТП-1 к.4Е |  | 11.6 | 11.6 | СК | 1987 | А-95 |  | Т.О. - 12.08.2014 Т.Р. - 27.02.2013 | 100 | Т.О. - 11.2014 Т.Р. - 02.2015 | Т.Р. - 28.02.2014 |  | КП24
октябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-23 | 12:18 | 2014-10-23 | 12:18 | 0:00 | 53 | ТО, АВР-6 | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Мамонтовская ВЛ-35 кВ Егоровская-1ц | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Егоровская-1ц | ПС 234-ЛР-35 кВ Егоровская-1ц-сломался опорный изолятор ф."В" и упал на опорный изолятор ф."С" со стороны ВЛ |  | 30.4 | 30.4 | И | 1990 | ИОС-35-1000-1 | Россия | ТО – 08.08.2014 ТР – 11.05.2012 | 100 | ТО – 11.2014 ТР – 05.2015 | ТР – 28.05.2014 |  | КП23
октябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-24 | 9:20 | 2014-10-24 | 16:08 | 6:48 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВН | Технология | ПС35/6 №242 ф.242-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.242-06 | Порыв водовода, водой залило оп. 10-14 и ТП №1,2 куста 6Е. |  | 24.3 | 24.3 | ТЧ | 1988 | А-95 |  | ТР – 04.10.13. | 100 | ТО – 10.01.15. ТР – 04.10.15. | Т.Р. - 04.10.2014 | 10.10.14. | КП24
октябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-24 | 15:16 | 2014-10-24 | 15:16 | 0:00 | 20 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35/6 Усть-Балык ВЛ-35 Пим-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Пим-1 | На проводах спуска с оп.50 на приёмный портал ПС-35/6кВ № 153 следы от термического воздействия при схлёсте проводов ф «А» и ф «В». В следствие бокового порывистого ветра произошло сближение проводов на не допустимое расстояние |  | 12 | 12 | ТЧ | 1971 | АС-120/19 | Отечественный производитель | ТО - 29.07.2014 ТР - 15.08.2011 |  | ТО - октябрь 2014 ТР - 2015 |  |  | КП12
октябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-24 | 16:40 | 2014-10-24 | 16:40 | 0:00 | 36 | ДЗТ, ГЗ-1,2 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС35/6 №071 2Т | 35 | ПС | 2Т | АВР-6 успешно. Вышел из строя 2Т. На крышке трансформатора следы внутреннего К.З.(обугливание краски). |  | 46.5 | 46.5 | Т | 2004-04-10 | ТМН 4000/35У1 | Куйбышев | 2014-09-13 | 100% | ТО – 10.01.15. ТР – 04.07.15. |  |  | КП23
октябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-26 | 21:51 | 2014-10-26 | 23:07 | 1:08 | 13 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Технология | ПС 35/6 кВ 236 ф.236-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.236-17 | Порыв водовода, водой залиты к.308А ТП 400кВА -1 пол., оп.3, ЛР-6кВ, ВЛ-6кВ. |  | 13.4 | 13.4 | ТЧ | 1988 | А-95 | Россия | 20.08.2013-ТР 28.05.2014-ТО | 100 | август 2015г.-ТР ноябрь 2014г.-ТО | 01.08.2014г.-отказ ТР |  | КП24
октябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-27 | 10:31 | 2014-10-27 | 10:55 | 0:24 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ №351 ф.351-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.351-14 | Машинист Гутов С.П. управляя а/м марки «MAN» гос. №0363 УР 86 без разрешительных документов работы в Охранной зоне, произвел зацеп кузовом а/м проводов ф.«А» и «С», что к схлесту проводов в пролете оп. №1-13 и оп. №1-14 и двухфазному К.З. на ВЛ. |  | 1.9 | 1.9 | ТЧ | 1993 | А-95 | СССР | ТО -30.07.14г; ТР -24.05.12 | ТО 100%, ТР-60% | ТО11.2014, ТР-04.2015 | ТР 04.2011, 10.2013, 04.2014 | нет | КП20
октябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-29 | 11:03 | 2014-10-29 | 15:10 | 4:07 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС35/6 №106 ф.106-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.106-06 | В результате касания крыльями птицы контактов ЛР- 6кВ ф. «А» и ф. «В»на оп.64/1, произошло перекрытие линейной арматуры, что вызвало к.з. | 5.6 |  | 5.6 | ТЧ | 1982 |  |  | ТО - 7.10.2014; ТР-12.04.2007 |  | ТО – январь 2015. ТР – апрель 2015. | 8.04.2008; 10.04.2009; 12.04.2010; 12.04.2011; 26.04.2012; 3.04.2013; 8.04.2014 | 10.10.14. | КП19
октябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-10-31 | 18:29 | 2014-10-31 | 18:29 | 0:00 | 9 | ДЗШ |  | Собств. сети без внешн. возд. | Приобская ГТЭС, 3СШ-110 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Елыково-1 | При включении новой ВЛ-110 Меркурий-1 на ГТЭС Приобская отключилась 3СШ-110, ВЛ-110 Елыково-1. Ложная работа ДЗШ. |  | 34 | 34 | В | 2014 | [7 empty] | КП2
ноябрь | Юганскнефтегаз |  | 2014-11-12
ноябрь | Юганскнефтегаз |  | 2014-11-17
ноябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-17 | 15:30 | 2014-11-17 | 22:23 | 6:53 | 8 | ДЭМ |  | Собств. сети без внешн. возд. | РУ-6кВ Приобское ВЛ-6кВ ф.110 к. 108. КТПН 6/0.4кВ №4 | 6(10) | КТП | ф. 110 к. 108. КТПН 6/0,4кВ №4 | При осмотре КТПН 6/0,4 №4 обнаружили термическое разрушение изолятора НН 0,4кВ ф.В. При обработке трансформатора обнаружили межвитковое замыкание обмотки. | 44.5 |  | 44.5 | ТЧ | 1992 | TOHb-250/10 | Польша | ТР 06.04.2011 ТО 11.09.2014 | 100 | 2014-12-01 |  | 2011-04-06 | КП23
ноябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-17 | 17:02 | 2014-11-17 | 17:02 | 0:00 | 45 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ Приобская Т-2 | 110 | ПС | Ввод 6 №2 в ЗРУ-6кВ Приобскское. | Повреждение Ввод 6 №2 в ЗРУ-6кВ Приобскское. АВР-35 кВ. |  | 25.1 | 25.1 | ТЧ | 1997 | ВБКЭ-10-20/1500 | Самара | ТР 05.10.2014 ТО 03.07.2014 | 100 | 2015-01-01 |  | 2014-10-05 | КП23
ноябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-18
ноябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-21 | 15:07 | 2014-11-21 | 15:07 | 0:00 | 50 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Гранит, ВЛ-35кВ Уран -1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Уран -1. | Штормовой ветер со снегом 21-26 м/с. ПС 35/6 5038, 5138, 5139 работа АВР-6. В месте переустройства ВЛ-35 кВ на пересечении с ВЛ-6 кВ ф.5139-13 и ф.5139-20 на куст 269 в районе куста 239 бис произошёл схлёст двух проводов фазы «В» и «С» в середине пролёта опор №73-74, и в следствие межфазное короткое замыкание с последующим отключением ВВ-35кВ Уран-1. |  | 33.7 | 33.7 | ТЧ | 2008 | АС120/19 | ЗАО "Арматурно-изоляторный завод" г. Лыткарино | 2014-08-25 | 100 | 2015 год | 0 | октябрь 2014г. | КП12
ноябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-21 | 14:50 | 2014-11-21 | 18:01 | 3:11 | 24 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ ЦПС ВЛ-35кВ Луговая-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Луговая-2 | Штормовой ветер со снегом 21-26 м/с. Работа АВР-6 на ПС 5712, 5012. Микротрещины на фарфоровой изоляции под воздействием очень сильных ветровых нагрузок привели к разрушению предохранителя ф. «В» 1ТСН 35/0,4 кВ на ПС-35/6кВ №5712, при этом произошло приближению части корпуса с плавкой вставкой на недопустимое расстояние к предохранителю ф. «С» вследствие короткое межфазное замыкание с последующим аварийным отключением ВВ-35 «Луговая-2». |  | 24.5 | 24.5 | И | Предохранитель ПТ 1.1-35—3,2-8У1 1ТСН 3/0,4 кВ | 2012 | Самара | ТР-июль 2012, ТО-октябрь 2014. | 100 | 2015 год | 0 |  | КП12
ноябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-21 | 15:10 | 2014-11-21 | 15:10 | 0:00 | 67 | ДФЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ Ленинская-Лосинка-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Ленинская-Лосинка-2 | Порывистый ветер 21-26м/с, При осмотре ВЛ-110 Ленинская-Лосинка-2 бригадой ОВБ обнаружены следы от термического воздействия на шлейфе ф. «В» опора 67/27. Однофазное замыкание произошло вследствие касания шлейфа ф. «В» тела опоры при сильном боковом порыве ветра |  | 97.6 | 97.6 | ТЧ | 2013 | АС-150/24 | Россия | ТО -8.11.2014; ТР - вновь введёная |  | ТО - ноябрь 2015; ТР - декабрь 2023 | 5.11.2011, 7.11.2014 , 8.11.14 |  | КП12
ноябрь | Юганскнефтегаз | ФСК | 2014-11-21 | 15:15 | 2014-11-21 | 17:09 | 1:54 | 104 | ДЗШ |  | Внешние сети | ПС 220/35/10кВ Усть-Балык 2СШ-35 | 35 | ПС | 2СШ-35 | Порывистый ветер 21-26 м/с, метель, повреждение на оборудовании Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной. |  | 260.6 | 260.6 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-21 | 15:50 | 2014-11-21 | 16:25 | 0:35 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ № 076 ВЛ-6кВ ф.076-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.076-16 | Сильный порывистый ветер 21-26 м/с. | 18.5 |  | 18.5 | ТЧ | 2013 | А-120 |  | 2014-08-10 | 100 | 2015-01-01 |  |  | КП12
ноябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-21 | 15:07 | 2014-11-21 | 18:26 | 3:19 | 11 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ № 023 ВЛ-6кВ ф.023-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.023-18 | Сильный порывистый ветер 21-26 м/с. Нагрузка переведена на ф.023-04 | 20.1 |  | 20.1 | ТЧ | 1988 | А-95 |  | 20.10.12-ТР 01.09.14-ТО | 100 |  |  |  | КП12
ноябрь | Юганскнефтегаз | ФСК | 2014-11-21 | 15:50 |  |  |  |  | АРЛ |  | Внешние сети | ВЛ-500кВ Пыть-Ях-СГРЭС-1 | 500 | ВЛ | ВЛ-500кВ Пыть-Ях-СГРЭС-1 | Сильный порывистый ветер 21-26 м/с. Оп. 110 (переходящяя через р. Юганская Обь) ф.С следы перекрытия со шлейфа на тело опоры. |  |  |  | ТЧ | [8 empty] | КП18
ноябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-21 | 16:22 | 2014-11-21 | 16:36 | 0:15 | 156 | НВЧЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ Восточный-Угутский-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Восточный-Угутский-1 | Порывистый ветер 21-26 м/с, метель. Причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ Восточный –Угутский – 1 цепь явилось одно фазное К.З. фазы «А» на приёмном портале со стороны ЛР-110 кВ на ПС-110/35/6 кВ Киняминская. 1.К.З. произошло вследствие касания шлейфа фазы «А» ВЛ-110 кВ Восточный –Угутский – 1 цепь конструкции приёмного портала ПС-110/35/6 кВ Киняминская. 2.Касание шлейфа произошло вследствие ослабления узла крепления типа НБ-2-6а (натяжной болтовой зажим) фазы «А» ВЛ-110 кВ Восточный –Угутский – 1 цепь на приёмном портале со стороны ЛР-110 кВ ПС-110/35/6 кВ Киняминская |  | 90.8 | 90.8 | ТЧ | 2004 | НБ-2-6а |  | 18.07.2014-ТО 15.07.2010-ТР | 100 | 12.12.14-ТО июль 2016-ТР |  |  | КП12
ноябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-21 | 15:50 | 2014-11-21 | 16:37 | 0:47 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №072 ВЛ-6кВ ф.072-19 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.072-19 | Сильный порывистый ветер 21-26 м/с. | 3.9 |  | 3.9 | ТЧ | 2013 | А-120 |  | 2014-08-10 | 100 | 2015-01-01 |  |  | КП12
ноябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-21 | 15:32 | 2014-11-21 | 16:22 | 0:50 | 2 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ № 016 ВЛ-6кВ ф.016-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.016-08 | Сильный порывистый ветер 21-26 м/с. | 0.4 |  | 0.4 | ТЧ | 1987 | А-95 |  | 16.08.14-ТР 16.06.14-ТО | 100 |  | март 2013 и 2014 |  | КП12
ноябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-21 | 15:07 | 2014-11-21 | 15:07 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ № 025 ВЛ-6кВ ф.025-09 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.025-09 | Сильный порывистый ветер 21-26 м/с. |  | 0.7 | 0.7 | ТЧ | 2013 | А-95 |  | 01.08.14-ТО | 100 |  |  |  | КП12
ноябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-21 | 15:29 | 2014-11-21 | 15:29 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ № 025 ВЛ-6кВ ф.025-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.025-13 | Сильный порывистый ветер 21-26 м/с. |  | 2 | 2 | ТЧ | 2013 | А-95 |  | 01.08.14-ТО | 100 |  |  |  | КП12
ноябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-21 | 16:21 | 2014-11-21 | 21:40 | 5:19 | 22 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ 203 ф.203-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.203-20 | Оп.№46 разрушен изолятор ф."В" и провод ф."В" упал на ф."А". Устранили |  | 74 | 74 | И | 1985 | А-95 |  | ТО – 14.11.14. ТР – 12.02.14. | 100 | ТО – 01.2015 ТР – 02.2016. | 0 |  | КП12
ноябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-21 | 15:30 | 2014-11-21 | 22:20 | 6:50 | 22 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ 274 ф.274-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.274-08 | Оп.№20-21 обрыв провода ф."С" ( упало дерево из-за пределов охранной зоны) Устранили. |  | 34.5 | 34.5 | ТЧ | 1986 | А-95 | Россия | ТО 05.08.14 ТР 12.05.14 | 100 | ТО ноябрь 2014 ТР сентябрь 2016 |  | 2014-10-01 | КП19
ноябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-21 | 18:00 | 2014-11-21 | 18:47 | 0:47 | 17 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ 233 ф.233-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.233-10 | Отпайка на к.57А оп.№1 разрушен изолятор ф."А", обрыв провода, устранили. |  | 39.7 | 39.7 | И | 1985 | Изолятор ШС-10, провод А-95 | Н/д | ТО - 23.08.14. ТР - 07.08.13. | 100 | ТО - 11.2014. ТР - 08.2015. | 28.08.2014. |  | КП12
ноябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-21 | 18:35 | 2014-11-21 | 18:35 | 0:00 | 17 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 1013, ф.1013-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1013-08 | Штормовой ветер, метель. В пролете опор № 18-19 (отп. на УЗ №9) на провода ф.В,С попала ветка. |  | 16.2 | 16.2 | ТЧ | 1992 | провод А 95 | Не установлен | 18.09.2014г | 100 | 2015-07-01 |  | 2014-07-12 | КП12
ноябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-24 | 3:41 | 2014-11-24 | 3:41 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ ф.103-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.103-05 | Межфазное короткое замыкание проводов ф. «А» и ф. «В», в пролете опор №32-33, вызвано сближением проводов веткой дерева, сорванной порывом сильного ветра из- за пределов охранной зоны |  | 2.9 | 2.9 | ТЧ | март 1979г | А-95 | Отечественный производитель | ТО - 7.10.2014; ТР-6.07.2011 |  | ТО - январь 2015; ТР-июль 2015 | 4.07.2012, 4.07.2013, 7.07.2014 |  | КП12
ноябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-26 | 19:04 | 2014-11-26 | 19:04 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 351, ф.351-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.351-14 | Неустановленный транспорт задел провода в пролёте оп. 4-13 - 4-14, отп. на к.20 |  | 0.9 | 0.9 | ТЧ | 1993 | А-95 | СССР | ТО -30.07.14г; ТР -24.05.12 | ТО 100%, ТР-60% | ТО11.2014, ТР-04.2015 | ТР 04.2011, 10.2013, 04.2014 | нет | КП20
ноябрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-11-27 | 9:45 | 2014-11-27 | 10:20 | 0:35 | 1 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Сторонние | ПС-168 ф.168-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.168-10 | Проезд неизвестной техники с завышенным габаритом под ВЛ-6кВ в пролёте опор 4-5 | 0.6 |  | 0.6 | ТЧ | 1989г | А-95 | Отечественный прогизводитель | ТО - 22.08.2014; ТР-26.04.2013 |  | ТО - февраль 2015; ТР- август 2015 | 22.04.2014; 12.09.2014 |  | КП20
декабрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 22:01 | 2014-12-02 | 23:00 | 0:59 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 №180 ф.180-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.180-16 | На оп.83 на ЛР-6кВ отгорел нож ф.В. Остановка скважин по неполнофазному режиму | 4.1 |  | 4.1 | Р | 2009 | РЛК-10СЭЩ | Россия | ТО - 10.10.2014; ТР - 20.10.2010 |  | ТО - февраль 2015; ТР - март 2015 | 29.10.2011, 3.10.2012, 26.04.2013, 30.10.2013, 22.07.2014, 27.07.2014 |  | КП23
декабрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-02 | 23:20 | 2014-12-02 | 1:55 | 2:35 | 12 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 № 323 ф.323-14 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 № 323 ф.323-14 | На оп.№1 отгорел шлейф ф.С. Остановка скважин по неполнофазному режиму |  | 16.9 | 16.9 | ТЧ | 1987 | Провод А-95. Изоляторы ШС-10. | Россия | ТР 22.12.11. ТО 24.10.14. | 70% | ТР 04.15. | 3-04.12; 04.13; 04.14; | нет | КП23
декабрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-03 | 16:22 | 2014-12-03 | 16:58 | 0:36 | 17 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ №322 ф.322-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.322-16 | Следы КЗ в пролете оп.№21-22 (въезд на раст.узел), в результате проезда неустановленного а/тр-та. Занимается СБ | 14.6 |  | 14.6 | ТЧ | 1987 | Опоры металлические. Провод А-95. Изоляторы ШС-10. | Россия | ТР 15.08.13. ТО 15.10.14. | 70% | ТР 08.15. | 1- 08.14. | нет | КП20
декабрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-05 | 6:15 | 2014-12-05 | 7:20 | 1:05 | 10 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 № 325 ф.325-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.325-06 | 3-х фазное к.з. на проходных изоляторах КТП-6/0,4кВ 400кВА пос.БПО | 3 |  | 3 | ТЧ | 1905-06-09 | КТП-6/0,4 кВ 400 кВА. Проходной изолятор SPN-10-400 | Польша | ТР 05.05.14. ТО 07.11.14. | 100 | ТР 05.15. | нет | нет | КП23
декабрь | Юганскнефтегаз | ООО "Газпромпереработка" | 2014-12-05 | 16:45 | 2014-12-05 | 16:45 | 0:00 | 5 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ПС 35/6 № 209 ф. 209-02 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф. 209-02 | оп.175 сорван изолятор ф.А следы КЗ на проводах ф.А и ф.В (отпаечная ВЛ-6, находящаяся в эксплуатационной ответственности УТЖУ ООО "Газпромпереработка") |  | 3.1 | 3.1 | ТЧ | 1986 | А-95 |  | то 14.10.2014 тек.рем 6.09.2008 | 100 | 09.2015 г. | 6 |  | КП18
декабрь | Юганскнефтегаз | ООО "Газпромпереработка" | 2014-12-06 | 15:49 | 2014-12-06 | 16:20 | 0:31 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС-35/6 №209 ВЛ-6 ф.209-02 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф. 209-02 | Отпаечная ВЛ-6 с оп.63, находящаяся в эксплуатационной ответственности УТЖУ ООО "Газпромпереработка", разрушение проходных изоляторов в секущей ячейке 6кВ. На оп.1 С.Я.- 6кВ отключили ЛР-6, ввели ф.209-02 в работу. |  | 5.1 | 5.1 | ТЧ | 1986 | А-95 |  | то 14.10.2014 тек.рем 6.09.2008 | 100 | 09.2015 г. | 6 |  | КП18
декабрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-08 | 22:35 | 2014-12-08 | 22:35 | 0:00 | 16 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 №076 ВЛ-6 ф.076-03 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.076-03 | На оп. 34 был разрушен изолятор ф.В, м/у оп.34-35 видны следы схлеста. Изолятор заменили. |  | 40.9 | 40.9 | ТЧ | 2012 | А-120 |  | 08.07.2014 ТО 27.10.2014 ТР |  | 01.04.2015 ТО |  |  | КП23
декабрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-11 | 13:58 | 2014-12-11 | 19:40 | 5:42 | 6 | ТО | АПВН, РПВН | Технология | ПС-35/6 №233 ВЛ-6 ф.12б-24 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф. 12б-24 | Порыв водовода в пролете оп.58-59, обледенение проводов и изоляции. |  | 17.2 | 17.2 | ТЧ | 1983 | Шзоляторы ШС-10, Провод А-95 | Россия | ТО - 06.10.14. ТР - 05.04.12. | 100 | ТО - 10.2015. ТР - 04.2016. | 2 |  | КП24
декабрь | Юганскнефтегаз | МРСК | 2014-12-12 | 10:25 | 2014-12-12 | 10:25 | 0:00 | 25 | ДФЗ, ТО ф.А, ЗЗ-1ст. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Ленинская-Лосинка-2ц. | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Ленинская-Лосинка-2ц. | ВЛ-110 принадлежит НЮЭС. Нашу отпайку (11.85км) на ПС-110/35/6кВ Бекмеметьевская осмотрели, замечаний нет. |  | 68.7 | 68.7 | [9 empty] | КП18
декабрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-17 | 8:53 | 2014-12-17 | 16:33 | 7:40 | 9 | ТО | АПВН, РПВН | Технология | ПС-35/6 №225 ВЛ-6 ф.20к-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф. 20к-11 | Порыв водовода в пролете оп.8-9, обледенение проводов и изоляции. |  | 55.9 | 55.9 | ТЧ | 1985 | Изолятор ШС-10 Провод А-95 | н/д | ТО-03.10.2014 ТР-08.10.2012 | 100% | ТО-01.04.2014 ТР-01.10.2016 | ТР-30.10.2013 ТР-03.10.2014 |  | КП24
декабрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-23 | 15:28 | 2014-12-23 | 16:55 | 1:27 | 8 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6 кВ ф.114Уг | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.114Уг | 2-х фазное к.з. ф.А и С в пролете оп.№1-2 и №1-3 отпайки на к.8Уг в результате зацепа стрелой экскаватора ( принадлежит ООО "Строймастер") |  | 3.5 | 3.5 | ТЧ | 1989 | А-95 | РСФСР | ТО-06.11.14 ТР-18.10.12 | 50% | ТО-02.2015 ТР-08.2015 | ТР- 02.2014, 05.2013 | ТО-06.11.2014 | КП20
декабрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-24 | 1:02 | 2014-12-24 | 1:02 | 0:00 | 19 | МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №344 фид.344-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.344-16 | 2-х фазное к.з. ф.С оп.25 и ф.В оп.45 вследствие разрушения 2-х штыревых изоляторов |  | 7 | 7 | И | 1994 | А-95 | РСФСР | ТО-25.05.12 ТР-02.08.06 | 60% | ТО-02.2015 ТР-08.2015 | ТР- 08.2013, 08.2010, 08.2007. | ТО-25.05.2012 | КП23
декабрь | Юганскнефтегаз | РН-ЭН | 2014-12-26 | 13:30 | 2014-12-26 | 13:30 | 0:00 | 11 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №5754 КНС-254 ЭД-6№1 | 6(10) | ПО | КНС-254 ЭД-6 №1 | КЗ в ЭД-6, посадка напряжения по 1Т ПС Надёжная. |  | 6 | 6 | ПЭ | 2011 | СТДМ-1600 | г.Лысьва | 2014-11-17 | 100 | 2015-07-01 | 0 | 2015-07-01 | КП23
Note on T1929: Antimonov, Yury V.: в акте 15тн.
Note on L5761: Дроганов О.А.: Поменял было (Собственные сети)
Note on L5765: Дроганов О.А.: Было "технология"
Note on L5790: Дроганов О.А.: Была технология
Note on L5791: Дроганов О.А.: Была технология
Note on L5806: Дроганов О.А.: было сторонние
Note on T5977: Дроганов О.А.: Потери уточняются