## Форма отчета
№ п.п. | Общество Группы | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин | Время простоя, час:мин | Кол-во отключенных скважин, шт | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Первопричина нарушения | Диспетчерское наименование оборудования | Класс напряжения оборудования, кВ | Вид оборудования | Основное отключенное оборудование (диспетчерские наименования оборудования) | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Прямые | Косв. | Всего | Элемент (узел) оборудования | Год ввода в эксплуатацию элемента (узла) оборудования (21) | Тип (марка) элемента (узла) оборудования (21) | Производитель элемента (узла) оборудования (21) | Дата проведения последнего ТОиР на оборудовании (21) | Доля предоставленного времени (от заявки) при проведении последнего ТОиР (25), % | Дата следующего после (24) запланированного ремонта после ТОиР - следующая заявка а ТОиР | Количество непредоставленных отключений для ТОиР после (25) | Дата проведения последней диагностики элемента (узла) оборудования (21) | Коренная причина нарушения | Причины увеличения масштабов нарушения №1 | Причины увеличения масштабов нарушения №2 | Примечание | Резерв 1 | Резерв2
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-01 | 15:21 | 2015-01-01 | 15:37 | 0:16 | 5 | МТЗ 1ст | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 110/6кВ "Гаршинская УПСВ" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера № 1015. | Аварийное отключение, МТЗ. АПВ и сигнализация не работали. По графикам "МИР" на вводе и фидере скачков токов нет. Произведен осмотр ВЛ-6 и ТП-6/0,4, замечаний нет. Осмотр от опоры № 2 до опоры № 72 проводился пешком. | 8 |  | 8 | ТЧ | 2008 | АС-95 | 0 | 41030 | 100 | 0 | 0 | 41813 | КП25
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-17 | 15:00 | 2015-04-17 | 15:39 | 0:39 | 79 | МТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Тарханы, Березовка, Аксютино | Аварийное отключение В-35 "Тарханы" на ПС 35/10 "Чкаловская" СЭС и В-35 "Аксютино" на ПС "Тарханы" (ОН), отработала МТО. Гроза в районе ПС "Аксютино". Отключение В-35-«Аксютино» на ПС 35/6кВ «Тарханы» и отключение В-35-«Тарханы» на ПС 35/10кВ «Чкаловская» вследствие грозового перенапряжения на ВЛ-35кВ «Тарханы-Аксютино». | 51 | 5 | 56 | ТЧ | 1978 | АС-95 | 0 | 42115 | 100 |  | 0 | 42061 | КП11
январь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-01-01 | 1:40 | 2015-01-01 | 9:49 | 8:09 | 3 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-24 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-24 ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | Выпал блинкер "Авар. откл". АПВ - не успешно. РПВ - не успешно. Причина -обрыв грозотроса ВЛ-35 кВ "Тимашево-Западная"в пролете опор № 4-5. | 22.05 |  | 22.05 | ТЧ | 1970 | А-95 |  | 09.2014 | 100 | 03.2015 | 0 |  | КП23 | ПУ8 | ПУ9 | Физический износ и длительный срок эксплуатации грозозащитного троса ВЛ-35 кВ "Тимашево-Западная" (58 лет). Объект включен в программу повышения надежности электроснабжения объектов ОАО "Самаранефтегаз" на 2015 г. - капитальный ремонт грозотроса (2,38 км). Отсутствие подъездных путей из-за сложных погодных условий (снег,метель). Большой объем аварийно-восстановительных работ.
февраль | ВЧНГ | АБС-ЭН | 2015-02-07 | 4:20 | 2015-02-07 | 7:10 | 2:50 | 227 |  |  | Технология | ЭСН-2 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-1 ГТУ-3 ГТУ-4 ГТУ-5 | Кратковременное падение давления в газовой линии БИР - ВЭЦ БКНС (повышенная концентрация конденсата (останов ВЭЦ)), наброс нагрузки на ЭСН-2. Останов ГТУ- 1,3,4,5, сигналы «GT_SALL-650– Очень низкая скорость, газовая турбина», «GT_EAX094 - Отказ системы, общее выключение», GT_EAXX-652 «Отказ устройства модуль управления турбиной» (перегруз). | 2450 |  | 2450 | РЗА | ГТУ-1 2010г.; ГТУ-3 2011г.; ГТУ-4 2010г.; ГТУ-5 2011г. | RoLLs-Royce СХ 501КВ7 | Centrax | ГТУ-1 14.01.15г. ГТУ-3 11.01.15г. ГТУ-4 12.01.15г. ГТУ-5 13.01.15г. | 100 | ГТУ-1 08.04.15г. ГТУ-3 05.04.15г. ГТУ-4 06.04.15г. ГТУ-5 07.04.15г. | нет | ГТУ-1 08.04.15г. ГТУ-3 05.04.15г. ГТУ-4 06.04.15г. ГТУ-5 07.04.15г. | КП24
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-01-01 | 17:38 | 2015-01-01 | 27:00 | 9:22 | 1 |  |  | Технология | К-114 скв.1086 Советскоое нмр | 0.4 | ПО | СКН | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН. КЗ обмотки статора ЭД. |  | 3.03 | 3.03 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
январь | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-01-01 | 20:16 | 2015-01-01 | 20:16 | 0:00 | 123 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Правдинская-Петелинская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Правдинская-Петелинская | Разрушение конденсатора связи 110кВ ф.С на ПС 110/35/6кВ Мушкино. |  | 63 | 63 | КС | [8 empty] | КП18
июль | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-07-15 | 20:48 | 2015-07-15 | 23:19 | 2:31 | 180 | Sepam |  | Сторонние | ЗРУ-6кВ БКНС яч.№21 | 6(10) | ГТЭС | ВВ-6кВ яч.№1.15 ЗРУ-6кВ ПС 6/35/110кВ Усть-Тегусская. ГТУ-1, ГТУ-2, ГТУ-3, ГТУ-4, ГТУ-5, ГТУ-10 ГТЭС-83. | В следствии короткого замыкания на КЛ-6кВ ЗРУ-6кВ №4 БКНС яч.№21 Ввод №1, произошло отключение ВВ-6кВ от действия МТЗ яч.№1.15 на ПС 6/35/110кВ Усть-Тегусская и остановка ГТУ-1,2,3,4 по причине "токовая перегрузка генераторов", ГТУ-5, 10 по причине "Аварийно высокое напряжение генератора". В 21:08 после выяснения причин АО ГТЭС-83 ГТУ-1,2,3,4, 5, 10 был согласован набор нагрузки без ограничения. | 1183 |  | 1183 | КС | 2009 | Кабель ВВбШВ 3х240 | ЗАО "Кабельный завод Кавказкабель" Россия | 2014 | 100 | 2016 | 0 | 2014 | КП24 |  |  |  | Энергосистема
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-01-02 | 14:47 | 2015-01-02 | 17:58 | 3:11 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-2 Нижневартовское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | Неисправность мех.части АВ в ТП, выполнена замена АВ-0,4кВ. |  | 3.1 | 3.1 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 20:10 | 2015-06-24 | 9:00 | 12:50 | 18 | Газ.защ. |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС35/6кВ №250 Т-1, Т-2 | 35 | ПС | Т-1, Т-2 | Силовой трансформатор Т-1 - Сработала газовая защита на отключение, призвели отбор газа - газ горючий. Произвели замеры оммического сопротивления, межвитковое замыкание, тр-р не годен к эксплуатации. Силовой трансформатор Т-2 - отключился по диф.защите. Разрушение проходного изолятора 6 кВ "Ввод-6-2" по причине внутренних повреждений возникших под воздействием высоких температур при аварии 06.06.2015г. |  | 721 | 721 | Т | 2012 | ТМН | СССР | ТР-26.07.2013г , ТО - 14.10.2014 | 100 | ТР-.2015г , ТО - 07.2015 | 0 |  | КП24
январь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-01-02 | 6:25 | 2015-01-02 | 6:55 | 0:30 | 15 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 1000, ф.1000-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.1000-16 | Срыв подставного изолятора на опоре № 43 из-за резкого снижения температуры | 20.5 | 1 | 21.5 | И | 1991 | изолятор ШС-10 | Россия | ТР 26.04.2014 | 100 | 42278 |  | ТР 14.10.2014 | КП14
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-01-03 | 8:20 | 2015-01-03 | 10:40 | 2:20 | 26 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС КНС-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.2-12 | ВЛ-6 ф.2-12 оп.27 ЛР-6кВ излом изолятора, натяжение провода при низкой температуре | 23.96 | 0.09 | 24.05 | И | 2009 | ВЛ |  | 2013-02-20 |  |  |  |  | КП23
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-22 | 16:47 | 2015-04-22 | 16:47 | 0:00 | 18 | МТЗ 1-й ступени | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Родинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-307 | С успешным АПВ, работа МТЗ 1-й ступени,ф-В-С=0, 9,4 км. Гроза. | 12 | 3 | 15 | ТЧ | 0 | АС-70, 95 | 0 | 41906 | 100 |  | 0 |  | КП11
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-03 | 16:04 | 2015-01-03 | 16:04 | 0:00 |  |  |  | Технология | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 0.4 | ПО | ф-516 скв.341,345,306 | Остановка скв.341,345,306 - перегруз по току. Скв.306 не запускается СУ ЭЦН. | 2 |  | 2 | ПЭ | 1978 | АС-95, АС-70 | 0 | 41656 | 100 | 0 | 0 | 41656 | КП3
январь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-01-03 | 1:33 | 2015-01-03 | 1:58 | 0:25 | 2 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет РПВ-успешно. Причина: в пролете оп.№7Д-8Д на ВЛ лежит дерево.Убрали. |  |  |  | ТЧ | 1955 | АС-95 |  | 16.10.2013; 08.05.2013 | 100 | 04.2014; 10.2014; 04.2015 | 2 |  | КП19 | ПУ4 |  | Произведено однократное РПВ - успешно, земли нет. Отсутствие АПВ на присоединении.
январь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-01-03 | 8:20 | 2015-01-03 | 16:55 | 8:35 | 2 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ.АПВ-нет.РПВ-успешно. В 13:55 вкл.уч.ВЛ-6 кВ до ПП-1. Причина: в пролете оп.№7Д-8Д на ВЛ лежит дерево.Убрали. В 16:55 вкл.уч.ВЛ после ПП-1. | 0.37 |  | 0.37 | ТЧ | 1955 | АС-95 |  | 16.10.2013; 08.05.2013 | 100 | 04.2014; 10.2014; 04.2015 | 2 |  | КП19 | ПУ8 |  | Повторное аварийное отключение. В 8-20 - АПВ успешно. В 9-17 - третье аварийное отключение, РПВ неуспешно. В 11-20 нагрузка УПН "Карлово-Сытовская" переведена на ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка". В 13-55 введен в работу участок ВЛ-6 кВ Ф-2 до ПП-1. В 16-26 обнаружено упавшее дерево на проводах ВЛ-6 кВ в пролетах опор №№7Д-8Д. В 16-55 дерево убрано, ВЛ-6 Ф-2 введена в работу полностью.
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-03 | 42007.4583 | 2015-01-03 | 42007.5417 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби | АОЭЭ: не запускается - замена отгоревшего провода на автомате, запуск | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
январь | Северная нефть | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-03 | 20:35 | 2015-01-03 | 22:04 | 1:29 | 5 | МТЗ, Iст. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-512 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ | М/р "Хасырейское". Короткое замыкание из-за обрыва вязок провода на ВЛ-6кВ Ф-512 оп. 200. Замена вязок, ввод ВЛ-6кВ Ф-512 в работу. | 19.817 | 0.225 | 20.042 | ТЧ | [8 empty] | КП23 | ПУ8 | ПУ5
январь | ОАО "СН-МНГ" | ФСК | 2015-01-04 | 9:13 | 2015-01-04 | 9:13 | 0:00 | 14 |  |  | Внешние сети | ГРЭС - 2 Сургутская В 500 кВ | 110 | ВЛ | ГРЭС - 2 Сургутская В 500 кВ | Возгорание на питательном турбонасосе в блоке №4 Сургуткой ГРЭС-2 , обрушение части кровли. Блок находится в ремонте. Отключение блока №2 по низкой температуре. Кратковременное снижение напряжения до 10% в сети 6кВ, выход из параллельной работы ТГ-1,2 ГТЭС Ново-Покурская, сброс экспортной мощности 8МВт, ТГ-1,2 ГТЭС Покамасовская, сброс экспортной мощности 7,4МВт, остановка 14-и скважин действием технологических защит на СУ ЭЦН. Контроль за запуском скважин, уровнем напряжения, запуском в параллельную работу ТГ1,2 ГТЭС Ново-Покурская, Покамасовская. В 10:14 экспотрная мощность ГТЭС Ново-Покурская составляет 8МВт, В 10:47 на ГТЭС Покамасовская 7,4МВт. |  | 10 | 10 | [9 empty] | КП18
декабрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-12-21 | 5:14 | 2015-12-21 | 8:46 | 3:32 | 296 | ТО | АПВН, РПВУ | Технология | ВЛ 35 кВ Пурпейская-1,2 ВЛ 35 кВ Западная-2 | 35 | ВЛ | ВЛ 35 кВ Пурпейская-1,2 ВЛ 35 кВ Западная-2 | Отключение ВЛ 35 кВ Пурпейская-1,2,ВЛ 35 кВ Западная-2 по защите ТО, АПВ не успешное. Порыв высоконапорного водовода ЦППД-1 в районе ПС35/6 кВ "107". | 440.1 |  | 440.1 | ТЧ | [8 empty] | КП24
январь | Пурнефтегаз | СГРЭС-2 | 2015-01-04 | 9:12 | 2015-01-04 | 9:12 | 0:00 | 3 | ДЗО |  | Внешние сети | СГРЭС-2 | 500 | ПО | СГРЭС-2 | Посадка напряжения в результате отключения 4Т (1000 МВА, 24/500 кВ) действием ДЗО при возгорании на Сургутской ГРЭС-2 |  | 0.5 | 0.5 | [9 empty] | КП18
январь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-01-04 | 11:57 | 2015-01-04 | 11:57 | 0:00 | 23 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 5КТППНКС-650 № 1 | 6(10) | КТП | ВЛ-6 кВ 142-14 | Отключение ВЛ-6 кВ 142-14 по защите ТО, АПВ успешное. В 5КТППНКС-650 № 1 куста 41А произошло замыкание в КЛ-6 кВ от ШР-4 до ТМ-250 кВА, отработали предохранители 6 кВ фазы "А" и "В". |  | 7.9 | 7.9 | [9 empty] | КП23
январь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-01-04 | 20:10 | 2015-01-04 | 20:10 | 0:00 | 5 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Запрудная" | Работала МТЗ.АПВ-успешно. При осмотре ВЛ-6 кВ Ф-6 обнаружено откл.ПП-6.В 21:05 вкл.ПП-6 в работу. Произвели осмотр ВЛ повреждений не обнаруженно. | 2.51 |  | 2.51 | ТЧ | 1978 | А-70 |  | 21.07.2013; 09.2014 | 100 | 03.2015 | 0 |  | КП25 | ПУ9 |  | Коренная причина нарушения не выявлена - метеоусловия нормальные, повреждения не обнаружены. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-04 | 42008.4549 | 2015-01-04 | 42008.5208 | 1:35 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП №20 | 0.4 | КТП | Эхаби | ТП №20 фидер 2 ''Эхаби'' - выбит автомат | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП25
январь | Юганскнефтегаз | ФСК | 2015-01-04 | 9:13 | 2015-01-04 | 9:13 | 0:00 | 7 |  |  | Внешние сети | Сургутская ГРЭС-2 | 500 | ПО | В-500 №31,32 | Снижение "U" в сети 500 кВ. |  | 2.6 | 2.6 | [9 empty] | КП18
январь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-01-04 | 10:50 | 2015-01-04 | 10:50 | 0:00 | 10 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 104 В-6 ф.104-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.104-05 | Схлест проводов в проводов в пролете оп. 73-74 при порывистом ветре. Выдавливание свайного основания, вследствие воздействия сил пучения грунта явилось причиной наклона опор и уменьшению расстояния между проводами, что привело к схлёсту проводов в пролете опор 73-74 при усилении ветра. |  | 3.4 | 3.4 | ТЧ | 1981 | А-95 | Россия | ТО - 4.12.2014 ТР - 8.09.2004 | 1 | ТО - март 2015 ТР - сентябрь 2015 | 10.06.2005, 6.02.2006, 20,21, 24,28.12.2007, 04.09.2008, 06.09.2010, 06.09.2011, 06.09.2012, 10.09.2013, 04.09.2014г. | 41886 | КП17
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-04-24 | 13:56 | 2015-04-24 | 14:25 | 0:29 | 32 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Сидоровка-3" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Сидоровка-3" ПС 110/35/6 кВ "Козловская" | Работала МТО АВП-не успешно РПВ-успешно. Дождь, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ-35 кВ "Сидоровка-3"-причины аварийного отключения не обнаружены. | 8.33 |  | 8.33 | ТЧ | 1966 | АС-150 |  | 41884 | 100 | 09.2015 | 0 |  | КП11 | ПУ8 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром.
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-04-25 | 16:17 | 2015-04-25 | 16:17 | 0:00 | 33 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | КРУН 6 кВ ДНС-2, ВЛ-6 кВ ф.9 | 6(10) | ВЛ | КРУН 6 кВ ДНС-2, ВЛ-6 кВ ф.9 | Аварийное отключение ВЛ при прохождении грозового фронта. В результате осмотра выявлено: оп. 24 ф.А,В и оп. 44 ф.С потемнение, ожоги изоляторов, оп. 43 ф. В - скол юбки изолятора. | 6 | 1 | 7 | [9 empty] | КП11
февраль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-02-25 | 11:05 | 2015-02-25 | 11:35 | 0:30 | 143 | МТЗ-35 2 ст. |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ Корниловская ВЛ-35кВ Энергия-2ц. | 35 | ПС | ВЛ-35кВ Энергия-2ц. | Превышение уставки по току, при включении Т-2 на ПС-35/6 кВ №379 (воздействием токов намагничивания) |  | 182.4 | 182.4 | В | 1992 | С-35М-630 | Россия | ТО-08.02.15 КР-2013г | 0.8 | 04.2015 ТР | нет | 05.02.14г | КП24
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-15 | 21:50 | 2015-03-15 | 21:50 | 0:00 | 114 | МТЗ-1, АВР-6 усп. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Парфеновская, ВЛ-35 Ива-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Ива-1 | Из за короткого замыкания обмоток ВН ТСН-35/0,4 кВ -1 ПС-35/6 кВ № 080, по воздействием токов короткого замыкания, произошло разрушение корпуса предохранителя 35кВ фазы «В» и возникновение электрической дуги между контактами разрушившегося предохранителя. Возникшая дуга вызвала междуфазное короткое (дуговое) замыкание токоведущих частей на блоке предохранителей ТСН-35 -1 |  | 147.1 | 147.1 | Т | 2012 | Тр-р ТМГ-100/35-УХЛ-1 | Беларусь 2011г. | 07.2014 -ТО, 10.2014-ТР | 100 | 4.2015 |  |  | КП24
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-19 | 18:18 | 2015-01-19 | 18:24 | 0:06 | 47 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-1 "Вахитовская" | 6(10) | ВЛ | ф-1,2,3,4,5,6,7 | Перевод питания с ГТЭС на ПС 110/35/6 Вахитовская. В связи с устранением аварийной ситуации на ВЛ-110кВ «Донецко-Сыртовская-Вахитовская», возникла необходимость сборки нормальной схемы электроснабжения по ПС 110/35/6кВ Вахитовская (перевод фидеров от ГТЭС на ПС 110/35/6кВ Вахитовская). Данные потери нефти небыли запланированы. | 134 |  | 134 | ТЧ | 2004-11 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП24
январь | Краснодарнефтегаз | ООО "РН-Бурение" | 2015-01-06 | 16:15 | 2015-01-06 | 17:35 | 1:20 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Бг-115 от ПС И-11 "Бугундырь" Абинский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | РП-36 Бг Абинский ЭСУ | На отпайке от ВЛ-6 кВ № Бг-115 к КТП 6/0,4 кВ № Бг-115-2п принадлежащей ООО «РН-Бурение» ветки касались проводов. Повреждение изолятора. После отключения Р-325п ВЛ включена в работу. | 0.106 | 0.052 | 0.158 | ТЧ | 1952 | Опоры - ж/б и металлические, провод АС-95, изоляторы ШФ-10 | н/д | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП18 | ПУ8
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-04-25 | 16:17 | 2015-04-25 | 16:17 | 0:00 | 18 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | КРУН 6 кВ ДНС-2, ВЛ-6 кВ ф.14 | 6(10) | ВЛ | КРУН 6 кВ ДНС-2, ВЛ-6 кВ ф.14 | Аварийное отключение ВЛ при прохождении грозового фронта. В результате осмотра выявлено: на оп. 43 ф.В поврежденный изолятор, на оп. 44 ф. С - потемнение, ожоги на изоляторе. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП11
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-04-25 | 16:23 | 2015-04-25 | 16:23 | 0:00 | 14 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | КРУН 6 кВ ДНС-2, ВЛ-6 кВ ф.12 | 6(10) | ВЛ | КРУН 6 кВ ДНС-2, ВЛ-6 кВ ф.12 | Аварийное отключение ВЛ при прохождении грозового фронта. П ри осмотре обнаружены ожоги изоляторов без разрушения на опоре №54 фаза "В", опора №56 фаза "А". | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП11
апрель | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-04-25 | 17:15 | 2015-04-25 | 19:41 | 2:26 | 81 | SEPAM |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-К5-К7-К9-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-К5-К7-К9-1 | Аварийное отключение ВЛ-35 кВ Ф-К5-К7-К9-1 при прохождении грозового фронта. | 439 |  | 439 | ТЧ | 2011, 2015 | Провод АС-240/32 | Россия ООО "Камкабель" | 42010 | 100 | 42195 | 0 | 42010 | КП11
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-04-25 | 18:21 | 2015-04-25 | 18:21 | 0:00 | 23 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС110/35/6 кВ "Первомайская", ВЛ-35 кВ ЦЛ-9 | 35 | ВЛ | ПС110/35/6 кВ "Первомайская", ВЛ-35 кВ ЦЛ-9 | АО ВЛ-35 ЦЛ-9 от ПС110/35/6 кВ "Первомайская" действием ТО, АПВ успешное, выполнен осмотр ПС 35/6 кВ и пересечений ЦЛ-9 с автодорогами замечаний не выявлено. Разрушены изоляторы оп. №7, №33. (продолжение осмотра ВЛ-35 ЦЛ-9 26.04.15 в светлое время). Гроза | 2.35 | 4.45 | 6.8 | ТЧ | 1984г. | АС-120 | - | ТО - 08.13г. ТР - 2003г. | 1 | ТР - 06.15г. | - | - | КП11 | - | -
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-28 | 21:30 | 2015-04-28 | 23:27 | 1:57 | 34 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 17"Л" (ПС "Варшава-3"). | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, РПВ неуспешно. Гроза. Осмотром установлено: на ПС "Варшава-3" от прямого попадания молнии разрушился В-35 13"Л" (Варшава-2). В-35 выведен в ремонт, эл.снабжение ПС по нормальной схеме по ВЛ-35 17"Л". 30.04.15 в 13:35 ВЛ-35 кВ "13Л" включена на х.х. через ОВ-35-"13Л". | 72 | 6 | 78 | В | 2011 | ВБПС-35 III 25/630 У1 | НПП Контакт г. Саратов | 42064 | 100 | 42217 | 0 |  | КП11
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-28 | 21:30 | 2015-04-28 | 22:20 | 0:50 | 44 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 17"Л" (ПС "Проскуринская"). | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, РПВ неуспешно. Гроза. Эл.снабжение ПС "Проскуринская" переведено от ПС "Савельевская" по ВЛ-35 15"Л". Осмотром установлено: на ПС "Варшава-3" от прямого попадания молнии разрушился В-35 13"Л" (Варшава-2). В-35 выведен в ремонт. Непосредственное воздействие молнии на выключатель. Разрушение изоляции вследствие воздействия грозового перенапряжения. | 19 | 1 | 20 | В | 2011 | ВБПС-35 III 25/630 У1 | НПП Контакт г. Саратов | 42064 | 0 | 42217 | 0 |  | КП11
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-30 | 17:03 | 2015-04-30 | 17:03 | 0:00 | 4 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Гаршинская УПСВ" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-1019 | С успешным АПВ, работа МТЗ-1 ф-АВС=0, L=1,5 км. Гроза. В результате прохождения грозового фронта произошел пробой изоляторов фаз «В,С» разрядом молнии на опоре №21 отпайки на скв№727. | 4 |  | 4 | ТЧ | 2010 | АС-50,70,90 | 0АОЗТ «ПНГЭМ» | 41456 | 100 | 42186 | 0 | 42292 | КП11
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-01 | 9:57 | 2015-05-01 | 9:57 | 0:00 | 39 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 065.ф.065-02; 065-07 ПС 064 ф.064-01; ф.064-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.065-02; 065-07; 064-01; 064-18 | Гроза. Перекрытие линейной изоляции при ударе молнии. Переход пробоя в силовую дугу и разрушение линейной изоляции. ф. 065-02 на опоре 68е обнаружено разрушение изолятора фазы «В», провод фазы «В» в пролёте оп.67е - 68е на земле |  | 24.5 | 24.5 | И | 1989 | ШС-10, АС-95 | Россия | ТР - 11.06.2014 ТО - 26.03.2015 | 1 | ТР - 11.06.2015 ТО - 26.09.2015 | 0 | 41888 | КП11
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-01 | 10:08 | 2015-05-01 | 14:55 | 5:03 | 22 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 065 ф.065-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.065-12 | Гроза. Перекрытие линейной изоляции при ударе молнии. Переход пробоя в силовую дугу и разрушение линейной изоляции. ф. 065-12 на оп. 68е обнаружен разрушенный изолятор ф «В», провод ф «В» в пролете оп.67е - 69е касается провода ф «С». | 121.6 |  | 121.6 | И | 1991 | ШС-10, АС-95 | Россия | ТР - 23.05.2014 ТО - 11.04.2015 | 100 | ТР - 23.05.2015 ТО - 11.08.2015 | 0 | 41900 | КП11
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-01 | 16:16 | 2015-05-01 | 16:16 | 0:00 | 289 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Парфеновская ВЛ-35кВ Ольха-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ольха-1,2 | Гроза. Перекрытие линейной изоляции при ударе молнии в опору №6 явилось причиной возникновения двухфазного К.З. |  | 554.1 | 554.1 | ТЧ | 2011 | провод АС-120 | Россия | ТО 19.11.2014 | 100 | 43788 |  |  | КП11
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-01 | 16:34 | 2015-05-01 | 16:34 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №051 ф.051-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.051-10 | Гроза. Перекрытие линейной изоляции при ударе молнии явилось причиной возникновения двухфазного К.З. При осмотре ВЛ-6 кВ ф. 051-10 видимых повреждений не выявлено. |  | 2.4 | 2.4 | ТЧ | 1981 | провод А-95 | СССР | ТО 02.04.2015 ТР 10.04.2013 | 100 | 42461 |  |  | КП11
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-01 | 17:26 | 2015-05-01 | 17:26 | 0:00 | 135 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Солнечная ВЛ-35кВ Волга-1,2ц. | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Волга-1,2ц. | Гроза. При осмотре ВЛ-35 кВ обнаружили разрушение изолятора фазы «С» на ВЛ-35 кВ Волга-1 цепь и изолятора фазы «С» на ВЛ-35 кВ Волга-2 цепь на опоре №38. Перекрытие линейной изоляции при ударе молнии в опору №38 явилось причиной возникновения двухфазного К.З. |  | 136.4 | 136.4 | ТЧ | 2009 | Провод АС-120 и АС-150 | - | ТО 18.08.2014 ТР 22.11.2013 | 1 | ТО 18.08.2015 | нет | 41869 | КП11
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-01 | 17:36 | 2015-05-01 | 17:36 | 0:00 | 21 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 317 ВЛ-6кВ ф.317-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.317-18 | Разряд молнии в провода на оп.№65 ВЛ-6кВ привел к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции |  | 5.4 | 5.4 | ТЧ | 1991 | Провод А-95. Изоляторы ШС-10 | Россия | ТО-02.04.15. ТР-11.10.12. | 0.3 | 42278 | 15.10.13. 24.10.14. | нет | КП11
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-01 | 18:08 | 2015-05-01 | 18:08 | 0:00 | 61 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ КНС-20 ВЛ-35 Зимняя- 1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Зимняя- 1,2 | В результате грозового перенапряжения произошло перекрытие линейной изоляции, которое привело к возникновению двухфазного короткое замыкания на ВЛ-35кВ «Зимняя-1, 2ц». При осмотре ВЛ-35кВ повреждений не обнаружено. |  | 190.6 | 190.6 | ТЧ | 1989 | АС-120 | СССР | ТО 20.08.2014,17.11.2014 ТР 12.11.2009,02.10.2014 | 1 | 42233 | 0 |  | КП11
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-01 | 18:35 | 2015-05-01 | 18:35 | 0:00 | 77 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Тайга ВЛ-35кВ Промысловая-1,2ц. | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Промысловая-1,2ц. | Гроза. При осмотре ВЛ-35 кВ обнаружили разрушение изолятора фазы «С» на ВЛ-35 кВ Промысловая-1 цепь на анкерной опоре №6 и разрушение изолятора фазы «А» на ВЛ-35 кВ Промысловая-2 цепь на опоре №20. КЗ возникло вследствие разряда молнии, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим отключением ВЛ-35кВ Промысловая 1,2 действием токовых защит. |  | 72.5 | 72.5 | ТЧ | 1991 | АС-120/19; АС-95/16 | Россия | ТР 04.09.13, ТО 02.06.14 | 1 | ТО 02.06.15 | нет | 41792 | КП11
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-05 | 18:24 | 2015-05-05 | 18:24 | 0:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Березовка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Петровский | Кратковременное понижение U при грозе. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1978 | АС-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП11
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-05 | 16:20 | 2015-05-05 | 16:20 | 0:00 | 3 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-30 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-30 ПС 35/6 кВ "Восточная-Черновка" | Работала Т.О. АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 0.69 | 0.69 | ТЧ | 1967 | А-95 |  | 41683 | 100 | 09.2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-05 | 17:45 | 2015-05-05 | 17:45 | 0:00 | 13 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ № 050 ВЛ-6кВ ф.050-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.050-08 | Гроза. Портал №9 токопровода ф.В, разрушение изолятора, схлест м/у ф.В и С. Остановка скважин по посадке U на ВЛ-35 Западный Салым-2 |  | 4.9 | 4.9 | И | 1990 | изолятор ИОР-10 | Россия | ТО 26.02.2015 ТР 24.06.2014 | 100 | 42156 |  |  | КП11
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-07 | 2:00 | 2015-05-07 | 7:20 | 5:20 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-4. | Остановка скважин по неполнофазному режиму. На ВЛБ-10 разрушен проходной изолятор (фаза "В"). | 66 | 14 | 80 | ПЭ | 2014 | ВЛБ-10 У1 | 0 | 42017 | 90 | 42125 | 0 | 0 | КП11
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-05-14 | 18:42 | 2015-05-14 | 18:47 | 0:05 | 2 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-691 ПС 35/6кВ "Величаевка-12" | 6(10) | ВЛ | Ф=691 | АО Ф-691 РПВУ.Сильный дождь,гроза. | 0.545 |  | 0.545 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 02.2014 | 100 | 08.2014 | 0 | 02.2014 | КП11 |  |  | АО Ф-691 РПВУ.Сильный дождь,гроза.
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-15 | 10:55 | 2015-05-15 | 10:55 | 0:00 | 252 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ "Савельевская", ВЛ-110 кВ "Савельевская-Герасимовская" | 110 | ВЛ | ПС Савельевская, Курманаевская, Герасимовская, Тананыкская, Ишуевская | Аварийное отключение ВЛ-110 Савельевская-Герасимовская. АПВ успешное. Воздействие грозовых разрядов. Перекрытие по воздуху ВЛ-110-«Савельевская-Герасимовская» грозовым разрядом – работа МТЗ. | 78 | 71 | 149 | ТЧ | 1985 | АС-120 | 0 | 41899 | 100 | 42217 | 0 | 41796 | КП11
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-15 | 11:52 | 2015-05-15 | 11:54 | 0:02 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/6кВ "Вахитовская", ВЛ-6 кВ ф-7 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/6кВ "Вахитовская", ВЛ-6 кВ ф-7 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ ф-7. Гроза. | 17 | 15 | 32 | ТЧ | 2004-11 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП11
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-06 | 9:52 | 2015-01-06 | 10:44 | 0:52 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера № 907. | Восстановление поврежденного шлейфа ВЛ-6кВ от ЛР-6кВ до КТП скв.№ 32. | 3 |  | 3 | ТЧ | 2006 | АС-95 | 0 | 41156 | 50 | 0 | 0 | 41905 | КП23
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-15 | 12:45 | 2015-05-15 | 13:37 | 0:52 | 7 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС), ВЛ-10 кВ ф.Км-3 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС), ВЛ-10 кВ ф.Км-3 | Аварийное отключение ВЛ-10 кВ. Гроза. | 8 | 10 | 18 | ТЧ | 2012 | АС-95 | 0 | 41944 | 100 | 42309 | 0 | 42119 | КП11
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-15 | 13:27 | 2015-05-15 | 14:11 | 0:44 | 13 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Тананыкская", ВЛ-6 кВ ф.814 | 35 | ПС | ПС 35/6кВ "Тананыкская", ВЛ-6 кВ ф.814 | Устранение разрушенного изолятора ф-В на приемном портале ф-814. Воздействие грозового перенапряжения на изоляцию ПС 35/6кВ «Тананыкская» со стороны её присоединений. Разрушение изолятора в результате прохождения грозового перена-пряжения через тело изолятора | 9 |  | 9 | И | 1998 | ШФ-20 | 0 | 42095 | 100 | 42156 | 0 | 0 | КП11
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-15 | 15:45 | 2015-05-15 | 16:15 | 0:30 | 18 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Моргуновская", ВЛ-6 кВ ф.2211, 2212. | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Моргуновская", ВЛ-6 кВ ф.2211, 2212. | Остановка отдельных скважин при прохождении грозового фронта. При осмотре ПС отключений ВЛ-6 кВ не зафиксировано. | 18 | 12 | 30 |  | 2013 | АС-70,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП11
январь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-01-06 | 15:27 | 2015-01-06 | 16:21 | 0:54 | 21 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ 142-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.142-04 | При работе в охранной зоне ВЛ 6 кВ без оформления разрешения, автокран принадлежащий "ТК-Ямал", допустил касание проводов ВЛ-6 кВ. | 15.4 |  | 15.4 | [9 empty] | КП20
январь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-01-16 | 8:56 | 2015-01-16 | 14:55 | 5:59 | 75 | МТЗ- 1ст | АПВН, РПВН | Технология | ПС 110/35/6 Очимкинская ВЛ-35 Пламя-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Пламя-1ц | Порыв водовода. Обледенение оп.№ 19 |  | 133.4 | 133.4 | ТЧ | 1974 | АС-120 | Россия | 19.11.14-ТО 06.2012 -ТР 2.04.01 кап.рем | 100 | ноябрь 2015 -ТО 2022 -ТР | 03.0610, 10.06.11, 08.07.14 | не проводилось | КП24
январь | Краснодарнефтегаз | НГТ-Энергия | 2015-01-07 | 18:10 | 2015-01-07 | 19:40 | 1:30 | 40 | Газовая защита. |  | Атм., прир. и техн. | Трансформатор Т-1 на ПС Н-5 "Ключевая" Афипского ЭСУ. | 35 | ПС | Трансформатор Т-1 на ПС Н-5 "Ключевая" Афипского ЭСУ. | Нарушение герметичности маслопровода от расширительного бака до трансформатора, течь масла | 9.831 | 4.915 | 14.746 | Т | 1981 | ТМН - 6300/35 - 86У1 | Украина, г. Хмельницкий | 2014 | - | 2015 |  | 2014 | КП23 | ПУ9
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-07 | 16:08 | 2015-01-07 | 16:57 | 0:49 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Родниковская" | 6(10) | ВЛ | ф-ДНС | Отключение для устранения замыкания на землю. Замена разрушенного проходного изолятора (фаза-В) на РВНО-64.Устранено.Земли нет. | 11 |  | 11 | ТЧ | 1984 | АС-70 | 0 | 41820 | 100 | 42011 | 0 | 41820 | КП23
январь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-01-07 | 18:17 | 2015-01-07 | 23:38 | 5:21 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ фидера №4. | Отключен для отыскания замыкание на землю. Производится осмотр персоналом ЗЭС, ОН.Выявлено обрыв вязки на опоре №22 участок РАО.Устранено в 22:00.Земля не пропала.Продолжили осмотр на участке ОАО.В 23:38 подано напряжение после отключения ЛР-20.(в простое 2 скв № 5011,5012)отключенный участок осматривается.Выявлено на КТП скв 5012 сгорел ОПН устранено.Напряжение подано в 2:30.Земли нет. | 118 |  | 118 | [9 empty] | КП18
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-15 | 16:18 | 2015-05-15 | 16:45 | 0:27 | 13 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Ольховская", ВЛ-6 кВ ф.1018 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Ольховская", ВЛ-6 кВ ф.1018 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ. Гроза. | 20 | 9 | 29 | ТЧ | 1982 | АС-70 | 0 | 42039 | 100 | 42275 | 0 | 42145 | КП11
январь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-01-07 | 15:35 | 2015-01-07 | 15:35 | 0:00 | 28 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Краяный Яр-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ"Красный Яр1"ПС 110/35/10 кВ "Красноярская"(СПО). Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Ветлянка", "Киндяково" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина разрушение опорных изоляторов на приёмном портале ТН-35 кВ ПС 35/6 кВ "Ветлянка" В 17:16 откл.ШР-35 ТН-35 на ПС 35/6 кВ "Ветлянка". |  | 6.74 | 6.74 | И | 1982 | ИОС-35-500 |  | 41915 | 100 | 01.2015 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Пробой изоляции опорного изолятора фазы "В" на приемном портале ТН-35 кВ ПС 35/6 кВ "Ветлянка" с его последующим разрушением вследствие снижения электрической прочности изоляции ввиду наличия многочисленных трещин в теле фарфора, образовавшихся в процессе длительной непрерывной эксплуатации (33 года). Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
январь | Ставропольнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-07 | 3:05 | 2015-01-07 | 11:54 | 8:49 | 0 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-497 ПС 35/6кВ "Владимировская" | 6(10) | ВЛ | Ф-497 | А.О. Ф-497 МТЗ, АПВН, РПВН. На опоре №184 фаза-"В" Ф-497 заменили 4 изолятора. Ф-497 ввели в работу. КИЗ-норма. Гололёд,ветер порывами,снег. |  |  |  | ТЧ | 2001 | ШФ-10 | нет данных | 11.2014 | 100 | 05.2015 | 0 | 05.2015 | КП23 | ПУ8 |  | А.О. Ф-497 МТЗ, АПВН, РПВН. На опоре №184 фаза-"В" Ф-497 заменили 4 изолятора. Ф-497 ввели в работу. КИЗ-норма. Гололёд,ветер порывами,снег.
январь | Ставропольнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-07 | 16:17 | 2015-01-08 | 0:13 | 7:56 | 19 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-33 ПС 35/6кВ "Зимняя Ставка-3" | 6(10) | ВЛ | Ф-33/45/42 | АО Ф-33/45/42 МТЗ, земля на шинах ВТ-61, по Ф-45 отпайка на скважину 249 Пушкарская опора №3 обрав вязки провода, опора №63,62,70 обрыв вязки провода, отключили ЛР-2 Ф-45, на отпайке скв.249 Пушкарской опора №3 дефекты устранены Ф-33/45/42 РПВ успешно, КИЗ в норме. Гололёд, ветер порывами, снег. | 35.039 | 0.383 | 35.422 | ТЧ | 2006 | АС-50 | нет данных | 11.2014 | 100 | 05.2015 | 0 | 05.2015 | КП14 | ПУ9 |  | АО Ф-33/45/42 МТЗ, земля на шинах ВТ-61, по Ф-45 отпайка на скважину 249 Пушкарская опора №3 обрав вязки провода, опора №63,62,70 обрыв вязки провода, отключили ЛР-2 Ф-45, на отпайке скв.249 Пушкарской опора №3 дефекты устранены Ф-33/45/42 РПВ успешно, КИЗ в норме. Гололёд, ветер порывами, снег.
январь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-01-07 | 20:03 | 2015-01-07 | 20:37 | 0:34 | 7 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-31 ПС 35/6кВ "Зимняя Ставка-3" | 6(10) | ВЛ | Ф-31 | ПС 35/6кВ "З/С-3" I-СШ-6кВ КИЗ показал землю, произвели осмотр ВЛ-6кВ Ф-31, обнаружели дефект,отпайка от оп.42 на опора№3 фаза-"В" срыв вязки и опора№1 фаза-"С" срыв изолятора, устранили дефекты. Ввели в работу Ф-31, КИЗ в норме. Гололёд, ветер порывами, снег. | 2.518 | 1.904 | 4.422 | ТЧ | 2006 | ШФ-10 | нет данных | 12.2014 | 100 | 06.2015 | 0 | 06.2015 | КП14 | ПУ9 |  | ПС 35/6кВ "З/С-3" I-СШ-6кВ КИЗ показал землю, произвели осмотр ВЛ-6кВ Ф-31, обнаружели дефект,отпайка от оп.42 на опора№3 фаза-"В" срыв вязки и опора№1 фаза-"С" срыв изолятора, устранили дефекты. Ввели в работу Ф-31, КИЗ в норме. Гололёд, ветер порывами, снег.
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-01-08 | 23:26 | 2015-01-09 | 2:39 | 3:13 | 20 | АО, МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС К-459 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.459-14 | ВЛ-6 ф.459-14 оп.19 отп.К-245 разрушение изолятора ф.В, натяжение провода при низкой температуре, схлест проводов. | 9.47 | 2.8 | 12.27 | И | 1988 | ВЛ |  | 2013-03-16 |  |  |  |  | КП23
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-08 | 4:58 | 2015-01-08 | 5:15 | 0:17 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 6/20кВ "Сырт-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-1320 | С неуспешным АПВ, работа МТЗ, откл яч 6кВ.Ветер порывы до 15 м/сек. Появилась "земля". | 32 |  | 32 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | 0 | 41982 | 90 | 42199 | 0 | 41982 | КП8
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-08 | 6:00 | 2015-01-08 | 6:09 | 0:09 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 6/20кВ "Сырт-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-1320 | С неуспешным АПВ, работа МТЗ, откл яч 6кВ.Ветер порывы до 15 м/сек. Появилась "земля". | 14 |  | 14 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | 0 | 41982 | 90 | 42199 | 0 | 41982 | КП8
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-08 | 6:51 | 2015-01-08 | 6:59 | 0:08 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 6/20кВ "Сырт-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-1320 пс Сырт-1 | С неуспешным АПВ, работа МТЗ, откл яч 6 кВ. Ветер порывы до 15 м/сек. Появилась "земля". | 14 |  | 14 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | 0 | 41982 | 90 | 42199 | 0 | 41982 | КП8
январь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-01-08 | 6:58 | 2015-01-08 | 6:59 | 0:01 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ фидера №4. | Аварийное отключениена ПС "Ново-Сергеевская", причина не выявлена. | 15 |  | 15 | [9 empty] | КП18
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-08 | 7:23 | 2015-01-08 | 7:30 | 0:07 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 6/20кВ "Сырт-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-1320 | С неуспешным АПВ, работа МТЗ, откл яч 6кВ.Ветер порывы до 15 м/сек. Появилась "земля". | 16 |  | 16 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | 0 | 41982 | 90 | 42199 | 0 | 41982 | КП8
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-08 | 8:26 | 2015-01-08 | 10:10 | 1:44 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 6/20кВ "Сырт-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-1320 | С неуспешным АПВ, работа МТЗ, ф-А-С, откл В-6 кВ. Ветер порывы до 15 м/сек. | 70 |  | 70 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | 0 | 41982 | 90 | 42199 | 0 | 41982 | КП8
январь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-01-08 | 8:35 | 2015-01-08 | 11:55 | 3:20 | 6 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ фидера №4. | Отключен персоналом ЗЭС (многократное отключение от ТО), Персонал УЭ "ОН" осмотрел уч-к ВЛ, замечаний нет. Персонал ЗЭС устранил неисправности на своем уч-ке. | 72 |  | 72 | [9 empty] | КП18
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-15 | 17:12 | 2015-05-15 | 17:12 | 0:00 | 160 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ "Никольская", ВЛ-110 кВ "Никольская-Родинская" | 110 | ВЛ | ПС "Родинская", "Львовская", "Новольвовская" | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Никольская-Родинская" с успешным АПВ. Гроза. | 68 | 80 | 148 | ТЧ | 2007 | АС-120 | 0 | 42095 | 90 | 42461 | 0 | 41753 | КП11
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-08 | 10:34 | 2015-01-09 | 2:00 | 15:26 | 9 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 6/20кВ "Сырт-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-20 кВ ф-1320 | С неуспешным АПВ отключился В-6 кВ, работа МТЗ, ф-А-С. Ветер порывы до 15 м/сек. Осмотром выявлены обрывы вязок на оп. 402, ф-С, на оп. 1175, ф-С, осмотр продолжается. В 4:40 подано напряжение на ДНС от ДЭС-635, в 5:20 на скв.1,7,8,14. | 345 | 5 | 350 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | 0 | 41982 | 90 | 42199 | 0 | 41982 | КП8
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-08 | 13:35 | 2015-01-09 | 2:00 | 12:25 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 6(10) | ДЭС | Таращанское м-е | Ограничение жидкости на ДНС Капитоновская | 61 |  | 61 | ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП3
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-15 | 17:19 | 2015-05-15 | 17:19 | 0:00 | 33 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/6кВ "Толкаевская", ВЛ-6 кВ ф.620,621,618,606 | 6(10) | ВЛ | ф-620,621,618,606 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ. Гроза. | 5 | 5 | 10 | ТЧ | 1972 | АС-70 | 0 | 41609 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП11
январь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-01-08 | 11:30 | 2015-01-08 | 18:08 | 6:38 | 4 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (ЖПО) | Работала МТО.АПВ-не успешно. РПВ-не успешно.Причина: на оп.№23 упало дерево,при падении повреждена траверса и изоляторы,требуется замена. В 18:08 перевели нагрузку (вкл.П/П-5) на ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ"Зольное" (ЖПО) | 3.58 |  | 3.58 | И | 1949 | ШФ-10 |  | 29.08.2014; 07.09.2014 | 100 | 01.2015 | 0 |  | КП19 | ПУ8 |  | Замена элементов опоры №23 (траверса, изоляторы) произведена 09.01.2015 г.
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-15 | 13:10 | 2015-05-15 | 13:10 | 0:00 | 8 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 35/10 кВ "Петрухновская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. |  | 0.58 | 0.58 | ТЧ | 2011 | АС-70 |  | 01.12.2013.; 25.02.2014 | 100 | 09.2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Вероятная причина аварийного отключения во время грозы, дождя и порывистого ветра – касание проводов ветками деревьев в пролёте опор №701/34 - №701/35; №700/112 - №700/113 Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-02 | 10:25 | 2015-06-02 | 10:25 | 0:00 | 114 | ЗМН |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ "Евсеенковская" ВВ-35кВ Т-1 | 35 | ПС | ВВ-35кВ Т-1 | При отключении в шкафу ТН-35-1 АВ-100В «SF1», блок-контакт которого задействован в формировании сигнала блокировки цепей отключения по минимальному напряжению, сигнал не сформировался. Выше указанный блок-контакт не сработал из-за деформации толкателя контактной группы АВ, тем самым не был сформирован сигнал блокировки отключения ввода В-35 Т-1 по минимальному напряжению, вследствие чего произошло отключение В-35 Т-1 при выведенной в ремонт С-35-2. |  | 127.6 | 127.6 | ЗА | 2005 | АП-50Б | Россия | ТР – 15.08.2014 ТО – 30.03.2015 | 100 |  |  |  | КП24
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-08 | 42012.3333 | 2015-01-08 | 42012.7083 | 9:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха | выбивает ТЗ. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-09-27 | 18:56 | 2015-09-27 | 20:24 | 1:28 | 84 | Неисправность цепей управления |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС 6х6 МВт (Тайлаковское м/р), ТГ (газ)-3 | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 6х6 МВт (Тайлаковское м/р), ТГ (газ)-3 | В результате отключения АВ-0,23кВ "Ввод-220В" действием электрических защит в шкафу постоянного тока привело к аварийному останову ГТА№3 и к мгновенному недопустимому увеличению нагрузки на ГТА№2 с 3,76 МВт до 7 МВт и аварийному останову по защите "Максимальная частота вращения турбины". Сброс нагрузки составил 7 МВт. Косвенные потери составили 14 т. / 33,1 м3. Прямые потери составили 89,6 т. / 205,5 м3. Осмотр оборудования, в 19:01 запуск АДТГУ№1(1600кВт), 19:12 запуск КМ№4,19:17 ГТА№4 на тех.прокрутке,19:24 включение яч№8, 19:28 синхронизация ГТА№4 с сетью,19:31 включение яч№14, 19:32 включение яч№15, 19:44 включение яч№13,16, 19:52 включение яч№12, 20:24 ГТА№3 синхронизация с сетью, 20:28 включение яч.№9. Направлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". | 90 | 14 | 104 | [9 empty] | КП24
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-16 | 14:39 | 2015-05-16 | 14:40 | 0:01 | 8 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Ибряевка-1", ВЛ-6 кВ ф.ДНС | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Ибряевка-1", ВЛ-6 кВ ф.ДНС | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ. Гроза. | 1 | 1 | 2 | ТЧ | 1985 | АС-70 | 0 | 41992 | 100 | 42156 | 0 | 41986 | КП11
январь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-01-08 | 1:05 | 2015-01-08 | 4:27 | 3:22 | 7 | МФТО | АПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Красное" ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Красное" ВЛ-6 кВ Ф-5 | Падение дерева под тяжестью налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор 51-52 | 8.6 | 2.3 | 10.9 | ТЧ | 1982 | АС-70 |  | 41716 | 100 | 42444 | 0 | 42078 | КП19
январь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-01-08 | 11:47 | 2015-01-08 | 13:07 | 1:20 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №203 ф.203-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.203-13 | оп.№32 разрушение изолятора ф."В" с падением провода на траверсу ( при падении касание ф."А"). С последующим устранением. |  | 4.2 | 4.2 | И | 1980 | ШС-10 | Россия | 10.09.14-ТО 13.03.2006 -ТР 5.04.07 кап.рем | 100 | сентябрь 2015 -ТО 2015 -ТР | 7.03.08; 3.03.09; 16.03.10; 13.03.12; 11.03.13; 13.03.14; | не проводилось | КП23
январь | Краснодарнефтегаз | НГТ-Энергия | 2015-01-09 | 0:00 | 2015-01-09 | 13:35 | 13:35 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Кл-515 | 6(10) | ВЛ | ТП Кл-515-2п | Сухое дерево высотой около 15 м. под проводами, обрыв провода на опоре № 7 в сторону опоры № 8. | 5.033 | 2.157 | 7.19 | ТЧ | 1955 | провод АС-70, опоры металлические и ж/б, изоляторы – ШФ-10 | н/д | 2014 | - | 2015 | - | 2005 | КП19 | ПУ8
январь | Краснодарнефтегаз | НГТ-Энергия | 2015-01-09 | 15:46 | 2015-01-09 | 16:28 | 0:42 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Ключевая-Абузы" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Ключевая-Абузы" | в пролётах опор №№ 41 - 42 упавшее дерево под проводами. Схлёст проводов упавшим деревом | 0.078 | 0.034 | 0.112 | ТЧ | 1962 | опоры металлические и ж/б, изоляторы ЛФ-6А, провод АС-95 | н/д | 2014 | - | 2015 | - | 2007 | КП19 | ПУ8
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-09 | 2:00 | 2015-01-09 | 14:52 | 12:52 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | 6/20кВ "Сырт-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-20 кВ ф-1320 | С неуспешным АПВ отключился В-6 кВ, работа МТЗ, ф-А-С. Ветер порывы до 15 м/сек. Осмотром выявлены обрывы вязок на оп. 402, ф-С, на оп. 1175, ф-С. В 4:40 подано напряжение на ДНС от ДЭС-635, в 5:20 на скв.1,7,8,14. 09.01.2014 Произведен полный осмотр фидера, устранено 12 повреждений (обрыв вязок, слет изоляторов), 14:52 вкл. В-20 фидера № 1320, замечаний нет. | 389 |  | 389 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | 0 | 41982 | 90 | 42199 | 0 | 41982 | КП8
январь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-01-09 | 10:18 | 2015-01-09 | 10:45 | 0:27 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ фидера Пл-10 | Отключение для устранения обрыва вязки на опоре № 46 персоналом СЭС. После включения "земли" нет. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-17 | 2:02 | 2015-05-17 | 2:03 | 0:01 | 7 | МТЗ-2 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 6/20кВ "Сырт-1", ВЛ-20 кВ ф.1320 | 20 | ВЛ | ПС 6/20кВ "Сырт-1", ВЛ-20 кВ ф.1320 | Аварийное отключение ВЛ-20 кВ с успешным АПВ. Гроза, сильный порывистый ветер. | 8 | 19 | 27 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | 0 | 41982 | 90 | 42199 | 0 | 41982 | КП11
апрель | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2015-04-16 | 7:33 | 2015-04-16 | 8:30 | 0:57 | 47 | Защита по минимальному давлению газа | РПВУ (АПВ-нет) | Технология | ГТЭС "Энергокомплекс" | 6(10) | ГТЭС | Скважины Среднеботуобинского НГКМ | Перерыв в подаче газа на ГТЭС | 103.5 |  | 103.5 | ЦПС | 2013 | ЦПС | ООО "ТЭРМ" | январь 2014г |  |  |  |  | КП24 | ПУ7
январь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-01-09 | 9:50 | 2015-01-09 | 10:17 | 0:27 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работало МТЗ.АПВ-нет РПВ-успешно. Причина- ветка дерева под проводами в пролете опор № 6А-7А. | 1.04 |  | 1.04 | ТЧ | 1954 | А-95 |  | 41883 | 100 | 04.2015 | 0 |  | КП19 | ПУ4 |  | Заброс ветки дерева при порывах ветра на провода, вызвавший перекрытие разичных фаз с последующим возникновением междуфазного КЗ, которое было отключено действием РЗ. Объект был включен в предложения к программе дополнительной вырубки 2014 г. ( отказано в финансировании) и в план вырубки на 2015 г. Отсутствие АПВ на присоединении.
январь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-01-09 | 12:55 | 2015-01-09 | 12:55 | 0:00 | 1 |  |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Майская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Майская" ПС 110/35/10 кВ "Б. Глушица"(ЧПО) Под посадку попала: 2 С.Ш. 10 кВ ПС 35/10 кВ "Пиненковская" | В 12:55 прошла посадка напряжения. Причина -Аварийное отключение Ф-2 на ПС 110/35/10 кВ "Б. Глушица"(ЧПО) |  | 0.16 | 0.16 | ТЧ | 2008 | АС-95 |  | 07.2014 | 100 | 01.2015 | 0 |  | КП18 | ПУ9
ноябрь | Варьеганнефтегаз | НПО Эталон | 2015-11-16 | 7:43 | 2015-11-16 | 15:25 | 7:42 | 217 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС | Перепад дифференциального давления по фильтрам предварительной отчистки, снегопад - закидывание снегом фильтров. Акт АО №34 (согласован с ДЭ). | 98.8 |  | 98.8 | ГТУ | [8 empty] | КП24 |  |  | Отключение на Ван-Ёганском м/р.
январь | Варьеганнефтегаз | ОАО "Тюменьэнерго" | 2015-01-10 | 20:58 | 2015-01-10 | 21:56 | 0:58 | 96 |  | АПВН, РПВН | Внешние сети | 2 цепь ПС 110-35-6кВ "Узловая-Пермяк | 110 | ВЛ | 2 цепь ПС 110-35-6кВ Узловая-Пермяк | Причины не утановлены. | 12.75 | 34.65 | 47.4 | ПЭ | [8 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Хохряковском, Пермяковском м/р. Составлен АКТ аварийного отключеня.
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-05-19 | 15:08 | 2015-05-19 | 15:08 | 0:00 | 78 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 КНС-5 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ДНС-23-1,2 | Отключение МВ-35 по грозе | 0.4 | 2.3 | 2.7 | ТЧ | 1989 | ВЛ |  | 2014-07-19 | 100 | 2016 | 0 | 2014-04-01 | КП11
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-08-23 | 23:18 | 2015-08-23 | 23:48 | 0:30 | 79 | Минимальное давление масла в маслосистеме |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС 6х6 ТГ (газ)-2 | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 6х6 ТГ (газ)-2 | В 23:18 останов ГТА-2 защитой "низкое давление масла" и последующий останов ГТА-3 по защите "понижение частоты вращения ротора силовой турбины" 2686 об/мин.(уставка 2700 об/мин). Потери нефти косвенные 2т/77м3., прямые 96т/307 м3., Отнесены в АИЭ аварии. Осмотр оборудования, В 23:29 от ДГУ-1600 подано напряжение на СШ-6 кВ ГРУ-6 кВ и СШ-6 кВ КРУН-6 кВ ДНС-2, в 23:39 запуск КМ-4, в 23:44 запуск ТГ-4, в 23:48 включена ячейка № 8 в КРУН ДНС-2. В 23:55 с ДГУ-1600 переведена нагрузка на ТГ-4, в 23:59 в КРУН ДНС-2 включены ячейки № 14, 15. В 00:12 включены ячейки № 13, 16, в 00:22 включение яч.№12 Три неуспешных запуска ТГ-3 - "высокая температура на выхлопе". В 02:07 включение яч.№9 после перевода СУ УЭЦН в ручное положение набор нагрузки на ТГ-4 до 6МВт. В 03:47 ТГ-2 на холостом ходу, в 03:51 синхронизация ТГ-2 с СШ-6 кВ. Распределение нагрузки. Ревизия маслосистемы ТГ-2. Контроль за запуском мех.фонда и набором нагрузки. Отправлена телефонограмма в "АЭС". | 96 | 2 | 98 | [9 empty] | КП24
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "Энергопотенциал М" | 2015-05-19 | 17:59 | 2015-05-19 | 18:06 | 0:07 | 49 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ДЭС КП-39 4х1,25 ДГУ -2* | 0.4 | ДЭС | ГПЭС ДНС-2 1х1,25; 7х1,375 | При прохождении грозового фронта произошло отключение яч.9 в ЗРУ-6кВ ГПЭС ДНС-2 действием защиты МТО с успешным АПВ и отключение АВГ-0,4кВ на ГПГУ-1,2,3,4,5,6,7 действием токовой защиты. На МПУ БМРЗ яч.9 зафиксированы токи А-1066А, С-2874А, уставка МТО-1200А, 0с. При осмотре Ф-9 обнаружены ожоги изоляции Ф-А,В,С на оп.37. Потери нефти прямые 22,8м3/71м3, косвенные 17,7т/41м3. Отнесение потерь:АИЭ (аварии). 18:06 запуск ДГУ-8, ГПГУ-7, в ЗРУ-6кВ ГПЭС ДНС-2 вкл. яч.№10, 18:15 вкл. яч.№5, 18:17 вкл. яч№6, 18:22 вкл. яч№8, 18:25 вкл. яч№9, прием нагрузки. 18:40 в работе ГПГУ-1,4,5,6,7,ДГУ-8 нагрузка на ЭК 3МВт. 18:46 нагрузка на ЭЦ 4,05МВт. 19:21 нагрузка на ЭК 4,5МВт. | 23 | 18 | 41 | [9 empty] | КП11
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-26 | 11:15 | 2015-05-26 | 14:40 | 3:25 | 11 |  |  | Технология | к.45 Уг | 6(10) | КТП | КТП | Остановка скважин, запитанных от ДГУ ("Альянс-Энерджи") по ожиданию завоза топлива | 97.9 |  | 97.9 | ДУ | [8 empty] | КП24
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-05-19 | 17:59 | 2015-05-19 | 17:59 | 0:00 | 2 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | РУ 6 кВ ДНС-2 ВЛ 6 кВ Ф-3 от РУ 6 кВ ДНС-2 | 6(10) | ВЛ | РУ 6 кВ ДНС-2 яч.3 | Отключение при прохождении грозового фронта. На МПУ Сепам зафиксирован ток: А-1970А, В-48А, С-1990А, уставка МТЗ 200А/0,5с; МТО 1000А/0с. Длина ВЛ-6кВ L-14км, ОПН-6кВ 27шт установлены на КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1,2 КП-19, пункт АВР-6кВ КП-19, на опоре №1. Потери нефти 1,2т/3,2м3. Осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ, пункта АВР-6 КП-19 контроль за напряжением и запуском запуском мех.фонда. В результате осмотра обнаружены ожоги изоляции Ф-В,С на опоре №44. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-19 | 19:58 | 2015-05-19 | 22:07 | 2:09 | 19 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б10-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б10-17 | БРУ-6 БКНС-10 АО ВЛ-6 Ф.Б10-17 дейсвием МТЗ, АПВ-неуспешное, РПВ-успешное. Гроза, осмотр со спец. техникой на 20.05.15. Бюллеень погоды № 139b от 19.05.15 | 0.29 | 15.54 | 15.83 | ТЧ | 1977 | АС-120 | н/д | ТО - 16.03.15. ТР - 26.11.13. | 1 | 26.11.15. | 1 | - | КП11 | ПУ8 | -
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-19 | 20:30 | 2015-05-19 | 21:44 | 1:14 | 21 | ТО | РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-15 | 6(10) | ВЛ | Ф.10-15 | ПС-35/6 кВ №110 АО КЛ-6 Ф.10-15 (ввод №2 БРУ-6 БКНС-10) дейсвием ТО, РПВ-успешное. Гроза, осмотр на 20.05.15. Бюллеень погоды № 139b от 19.05.15 | 0.59 | 11.16 | 11.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП11 | - | -
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-10 | 16:52 | 2015-01-10 | 17:50 | 0:58 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "КНС-2" (БузПЭС) | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 после КРУН-215 | Перетяжка провода (отпайка ВЛ-6 на скв.№ 403), замена изоляторов (отпайка на скв.№ 755). Устранение причин аварийного отключения. | 12 |  | 12 | ТЧ | 1969 | АС-70 | 0 | 41446 | 50 | 0 | 2 | 41862 | КП23
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-20 | 17:37 | 2015-05-20 | 17:37 | 0:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №247 Ф.6 кВ 247-05 | 6(10) | ПО | к.124-3 скв. | Гроза. Посадка напряжения. Остановка 3-х скв к.124.. |  | 1 | 1 | ТЧ | 1990 | А-95 | СССР | Т.О. - 05.03.2015г. Т.Р. - 14.10.2014г. | 100 | Т.О. - 2016г. Т.Р. - 09.2015г. | 0 |  | КП11
январь | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2015-01-10 | 3:05 | 2015-01-10 | 11:34 | 8:29 | 2 | PCCP |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДГУ-400/4 | 0.4 | ДЭС | скв. 2691, 70Р | Причина нарушения: Разрушение ступичного подшипника и обрыв ремня привода вентилятора 03:05 АО ДГУ-400/4 "Высокая температура ОЖ" 03:30 При осмотре выявлено смещение ступицы вентилятора относительно оси вращения и обрыв ремня привода вентилятора. 03:50 Организован выезд инженеров-механиков для устранения неисправности ДГУ-400/4 05:00 Отключена скв. 2691 от ДГУ-400/3 для подключения скв.70Р к ДГУ-400/3 11:34 Неисправность ДГУ-400/4 устранена. Произведен запуск ДГУ на ХХ. 12:25 Повышение нагрузки на ДГУ-400/4. Р=136 кВт | 70 |  | 70 | ДУ | 2012 | QSX15G8 | Cummins | 42013 | 100 | 42023 | 0 | 42013 | КП6
январь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-01-10 | 10:50 | 2015-01-10 | 15:10 | 4:20 | 11 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет В 13:10 РПВ- не успешно Причина: деревья на проводах в пролетах оп.№ 5А-6А, 27-28, 52-53. Деревья убрали. Сильный порывистый ветер. | 10.59 | 2.59 | 13.18 | ТЧ | 1954 | А-95 |  | 41883 | 100 | 04.2015 | 0 |  | КП19 | ПУ8 |  | Объект был включен в предложения к программе дополнительной вырубки 2014 г. ( отказано в финансировании) и в план вырубки на 2015 г.
январь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-01-11 | 21:39 | 2015-01-12 | 15:15 | 17:36 | 2 | МТЗ. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Кл-532п Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | КТП-6/0.4 кВ-4 шт. | упавшее дерево на проводах в пролётах опор №№ 83 – 84, обрыв провода крайней фазы. | 3.566 | 1.78 | 5.346 | ТЧ | 1992 | провод АС-95, опоры ж/б, изоляторы – ШФ-10 | н/д | 2014 | - | 2015 | - | 2005 | КП19 | ПУ8
январь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-01-11 | 23:39 | 2015-01-12 | 7:35 | 7:56 | 17 | МТЗ. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Дш-22 Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | КТП-6/0.4 кВ-8 шт. | схлёст проводов ВЛ-6 кВ №№ Дш-22п ветвями упавшего дерева, превышающего размерами охранную зону ВЛ. | 34.621 | 17.307 | 51.928 | ТЧ | 2003 | провод АС-95, опоры металлические, изоляторы – ШФ-10 | н/д | 2014 | - | 2015 | - | 2003 | КП19 | ПУ8
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-01-11 | 20:54 | 2015-01-11 | 23:05 | 2:11 | 14 | АО, ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС К-141 | 6(10) | ВЛ | ф.141-08 | ВЛ-6 ф.141-08 оп.19 сорван изолятор ф.В, натяжение провода при низкой температуре. | 4.22 | 0.09 | 4.31 | И | 1990 | ВЛ |  | 2014-03-24 |  |  |  |  | КП23
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-20 | 17:50 | 2015-05-20 | 17:50 | 0:00 | 68 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Бекмеметьевская ВЛ-35 Салют-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Салют-1,2 | Гроза. Попадание молнии в опору 93 |  | 142.1 | 142.1 | ТЧ | 2014г | АС-120/19 | Россия | ТО - 11.04.2015; ТР - 12.01.2014 |  | ТО - июнь 2015; ТР - 2024г |  |  | КП11
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-11 | 15:07 | 2015-01-11 | 17:43 | 2:36 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Майский купол" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидер №03; "Савельевский купол" ВЛ-6кВ фидер №614 | Устранение искрения контактов на ЛР-2 ф-614. Неисправность на ЛР-2 устранена в 15:30. При включении яч-ка Ф-03 включению не поддалась. В 16:20 прибыл специалист ЭТЛ. Произведен демонтаж и замена блока контактов в ЦУ привода В-6кВ яч.№3. | 5 |  | 5 | Р | 1988 | АС-70 | 0 | 39951 | 25 | 42217 | 0 | 41894 | КП23
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-02-17 | 9:33 | 2015-02-17 | 10:02 | 0:29 | 86 | Низкое давление газа |  | Технология | ГТЭС 6х6 | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 6х6 | Останов ГТА-2,4 произошел по причине низкого давления газа. Сброс нагрузки составил 6,7МВт. Причина снижения давления газа устанавливается. Прямые потери нефти составили 69,4т., жидкости 152 м3, отнесены в категорию автономные источники эл.снабжения (аварии). Откл. яч.15,9,8,14,12, запуск ДЭС-1600, набор нагрузки на ДЭС, запуск КМ-5, технологическая прокрутка ГТА-2,4 синхронизация ГТА-4 с ДЭС-1600, набор нагрузки, по мере роста нагрузки до 3300кВт на ГТА-4, синхронизация ГТА-2 с ГТА-4. Отправлена телефонограмма в ООО "АЭС". | 69 | 28 | 97 | [9 empty] | КП24
январь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-01-11 | 8:50 | 2015-01-11 | 8:50 | 0:00 | 16 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | С.Ш-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Красноярская"(СПО). | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Красный Яр1","Красный Яр 2" ПС 110/35/10 кВ "Красноярская"(СПО). Под посадку напряжения попали: ПС 35/6 кВ "Ветлянка","Чубовка"Т-1-Т "Киндяково". | В 8:50 прошла посадка напряжения по ВЛ -35 кВ "Красный Яр1","Красный Яр 2" Причина: аварийное отключение в С.Ш-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Красноярская"(СПО) . |  | 3.74 | 3.74 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9
январь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-01-11 | 15:28 | 2015-01-11 | 15:28 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-5, Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5, Ф-8 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | Работала ТО. АПВ-успешно Причина: низкая изоляция агрегата №1 БКНС "Дзержинская" |  | 1.21 | 1.21 | ТЧ | 1981; 1987 | А-95 |  | 24.04.2014; 14.08.2012 | 100 | 04.2015; 02.2015 | 0 |  | КП1 | ПУ9 |  | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ Ф-5 произошло вследствие ошибочных действий оперативного персонала, которые выразились в непроведении проверки отсутствия замыкания на землю на 2-ой секции шин ПС 35/6 кВ "Дзержинская", на которую осуществлялся перевод нагрузок (С ВЛ-6 кВ Ф-5 на ВЛ-6 кВ Ф-6), что вызвало бросок тока и последующее срабатывание ТО ВЛ-6 Ф-5, ВЛ-6 кВ Ф-8. Увлажнение обмотки статора электродвигателя агрегата №1, приведшее к снижению сопротивления изоляции обмотки статора (0,7 МОм) - нарушение режима эксплуатации со стороны технологического персонала БКНС "Дзержинская". Коренная причина отключения ВЛ-6 кВ Ф-8 не выявлена. Предположительно причиной отключения могло явиться касание ветками деревьев проводов в одном из пролетов опор №№ 800/78-800/89. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
январь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-01-11 | 17:00 | 2015-01-11 | 17:00 | 0:00 | 14 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | С.Ш-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Красноярская"(СПО). | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Красный Яр1","Красный Яр 2" ПС 110/35/10 кВ "Красноярская"(СПО). Под посадку напряжения попали: ПС 35/6 кВ "Ветлянка", "Чубовка" Т-1-Т "Киндяково". | В 8:50 прошла посадка напряжения по ВЛ -35 кВ "Красный Яр1","Красный Яр 2" Причина: аварийное отключение в С.Ш-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Красноярская"(СПО) . |  | 2.57 | 2.57 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-20 | 18:05 | 2015-05-20 | 18:05 | 0:00 | 67 | МТЗ-1 ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Очимкинская ВЛ-35 кВ Пламя-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Пламя-1 | Гроза. Осмотрены ПС 203, 204, 206, замечаний нет. |  | 83.5 | 83.5 | ТЧ | 1974 | АС-120 | Россия | 19.11.14-ТО 06.2012 -ТР 2.04.01 кап.рем | 100 | ноябрь 2015 -ТО 2022 -ТР | 03.06.10; 10.06.11; 08.07.14 |  | КП11
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-13 | 42137.2917 | 2015-05-19 | 42143.7917 | 156:00 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Шхунное | Ав.ост. ДЭС "Cummins". Пробило прокладку блока цилиндров. | 91 |  | 91 | [9 empty] | КП24
январь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-01-11 | 13:40 | 2015-01-11 | 15:50 | 2:10 |  | МТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-6/0,4кВ №2 630кВА к-144АБ | 6(10) | КТП | ПС-35/6 к-89 ВЛ-6кВ Ф-2 | внутреннее поврежденние тр-ра КТПН 6/0,4кВ 630кВА№2 К-144АБ. Включено КПУ-6кВ 1349-1 подано напряжение на к-140б. ПЛУ-6кВ №1-7 включно подано напряжение на к-140А, к-144АБ. скв. 12677 переподключили на ТП-3 к-144АБ.Замена ТМГ-630кВА ТП-2 к-144АБ включение на х.х., запуск 2 скв. По ВЛ-6кВ ф№6- земля ф "В" | 40 | 26 | 66 | Т | 2008 | ТМГ-630 | г. Самара | 17.07.2014г. | 100 | 42202 | 0 | 41939 | КП23
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-01-11 | 13:09 | 2015-01-11 | 13:09 | 0:00 | 16 | ТО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.7-8 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.7-8 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №107 АО ВЛ-6 ф.7-8 действием ТО, АПВУ. В районе К-241 производились работы техникой ООО "НЗРТ". Предположительно машинист экскаватора, при производстве работ по ремонту трубопровода в охранной зоне допустил касание к проводам. В ходе проверки следов касания проводов ВЛ-6 кВ ф.7-8 телом экскаватора не обнаружено. Вину машиниста экскаватора доказать не удалось. В ходе осмотра ВЛ-6 кВ следов повреждения не обнаружено. | 0.16 | 0.47 | 0.63 | ТЧ | [8 empty] | КП25
январь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-01-12 | 6:25 | 2015-01-12 | 7:05 | 0:40 | 2 |  |  | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ку-9 СЭС Кубаньэнерго. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ку-9 СЭС Кубаньэнерго. | М-е Чумаковское. Скв. работали от ДЭС до 16:22. | 0.512 | 0.257 | 0.769 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5
январь | Краснодарнефтегаз | НГТ-Энергия | 2015-01-12 | 12:25 | 2015-01-12 | 13:40 | 1:15 | 25 | МТЗ. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Ключевая - ПП-35 Дыш" Афипский ЭСУ. | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ Н-2 "Дыш". | в пролётах опор №№ 23 - 24 упавшее сухое дерево под проводами. Схлест проводов ветками. | 8.351 | 4.176 | 12.527 | ТЧ | 1954 | провод АС-95, опоры ж/б и металлические, изоляторы – ПФ-6А и ПС-70 | н/д | 2014 | - | 2015 | - | 2011 | КП19 | ПУ5
январь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-01-12 | 12:40 | 2015-01-12 | 13:40 | 1:00 | 6 | МТЗ. |  | Собств. сети без внешн. возд. | РП-54 Приазовский ЭСУ. | 6(10) | РП | ВЛ-6 квВ №541, участок ВЛ-6 кВ №54 до Р-22. | Осмотр РП-54 и отходящих ВЛ-6 кВ не выявил неисправностей электрооборудования. Предположительно : срыв электромагнитного привода с магнитной защелки. | 1.56 | 0.78 | 2.34 | В | 2014 | ВВ/TEL-10/20/1000-У2-046 | ООО «РК Таврида Электрик» | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП25 | ПУ8
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-21 | 14:21 | 2015-05-21 | 18:44 | 4:23 | 17 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б10-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б10-17 | БРУ-6 БКНС-10 АО ВЛ-6 Ф.Б10-17 дейсвием МТЗ, АПВ-неуспешное, РПВ-успешное. Разрушение изолятора фаза А оп 16 выполнена замена продолжение осмотра на 21.05.15 . Гроза, Бюллеень погоды № б/н от 20.05.15 | 7.85 | 16.12 | 23.97 | И | 1977 | ШС-10 | н/д | ТО - 16.03.15. ТР - 26.11.13. | 1 | 26.11.15. | 1 | - | КП11 | ПУ8 | -
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-22 | 11:40 | 2015-12-22 | 11:40 | 0:00 | 78 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6 кВ Куделинская, ВЛ-35 Пойма-1 | 35 | ВЛ | В-35 Пойма-1 | В следствии обрыва грозотроса на ВЛ 35 кВ Исток – 1,2 в пролете опор 15-16, произошло касание оборванным грозотросом фазного провода линии ф. С. Возникшее при этом перенапряжение привело к неисправности ТСН, срабатыванию и разрушению ПК ф. «В» ТСН-1-35 на ПС 2054 и перекрытию изоляции на верхних губках ПК, возникшее межфазное замыкание явилось причиной отключения ВЛ-35кВ Пойма-1. |  | 88.4 | 88.4 | ТСН | 39722 | ТМГ-100/35 | Укрэлектроаппарат | 41732 | 100 | 42461 | нет | 18.12.2015 г. Обход осмотр. | КП24
январь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-01-12 | 3:34 | 2015-01-12 | 3:34 | 0:00 | 7 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-8 | Посадка напряжения в сети 10 кВ при авар. Откл. с успешным АПВ ф-5 (ЗЭС). Метель, сильный ветер. | 14 |  | 14 | [9 empty] | КП18
январь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-01-12 | 4:36 | 2015-01-12 | 4:36 | 0:00 | 106 | З.З.-2 ст МТО | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС КНС-3 ; Вост Покровка; Пронькинская | С успешным АПВ отключалась ВЛ-110 кВ "Промысловая-2", работа МТО, ЗЗ-2 ступени. Метель, сильный ветер. | 24 | 92 | 116 | [9 empty] | КП18
январь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-01-12 | 6:36 | 2015-01-12 | 6:55 | 0:19 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ фидера Пл-8 | С неуспешным АПВ, работа МТЗ. Метель, сильный ветер. | [12 empty] | КП18
январь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-01-12 | 7:20 | 2015-01-12 | 7:33 | 0:13 |  | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ фидера Пл-8 | С неуспешным АПВ, работа МТЗ. Метель, сильный ветер. | [12 empty] | КП18
февраль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-02-16 | 13:27 | 2015-02-16 | 16:35 | 3:08 | 10 |  |  | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС". ДГУ-1 выход из строя диодного моста силового генератора. | 36.74 | 48.04 | 84.78 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
сентябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-09-26 | 5:45 | 2015-09-26 | 7:41 | 1:56 | 32 | "Яхонт" ARC-BACK-UHS-Pro-1500 |  | Технология | ГТУ-3 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-3 | 26.09.2015в 05:45 на ГТЭС-42 произошел отказ блока бесперебойного питания,установленого в концевом модуле УПТГ,что привело в неисправное состояние прибор "Яхонт", подавший сигнал на аварийное закрытие клапанов подачи газа на ГТУ. В результате чего аварийно остановилась ГТУ-3 по низкому давлению топливного газа, как следствие отключение мех. фонда Тямкинского м/р | 84 |  | 84 | [9 empty] | КП24
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-01-12 | 20:18 | 2015-01-12 | 20:18 | 0:00 | 28 | ORION IPR-А |  | Сторонние | ВЛ-6кВ Ф-7А | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-7А | Примыкание зимней автодороги Тямка – Ю-Петьег, при транспортировке а/м Татра на пене экскаватора ( техника ООО "Транссервис" ) произошло касание стрелой экскаватора с последующим натяжением и обрывом ВОЛС закрепленной на опорах ВЛ-6 кВ фидер 7 А, пролет опор № 17/1-№18/1. В результате произошло межфазное замыкание проводов ВЛ- 6 кВ опто-волоконым кабелем, отключение яч №7А ЗРУ-6 кВ ДЭС-5 (Токовая отсечка 1,79 кА), как следствие глубокая посадка напряжения в сети 6кВ и отключение скважин Тямкинского м/р Куст-1,Куст-2 от ЗМН. |  | 28 | 28 | ТЧ | 2012 | АС-120 | Россия | 41742 | 100 | 42287 | 0 | 41742 | КП20
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-21 | 14:21 | 2015-05-21 | 18:02 | 3:41 | 20 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-10 | 6(10) | ВЛ | Ф.10-10 | ПС 35/6кВ №110 АО ВЛ-6 Ф.10-10 дейсвием МТЗ, АПВ-неуспешное, РПВ-успешное. Разрушение изолятора фаза С оп 65. выполнена замена продолжение осмотра на 21.05.15. Гроза, Бюллеень погоды № б/н от 20.05.15 | 7.22 | 14.53 | 21.75 | И | 1991 | ШС-10 | н/д | ТО - 22.11.14. ТР - 24.03.11. | 1 | 24.03.16. | 4 | - | КП11 | ПУ8 | -
январь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-01-12 | 5:25 | 2015-01-12 | 5:42 | 0:17 | 21 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "3ЦЛ" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "3ЦЛ" ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская". Под отключение попала: ПС 35/6 кВ "Тверская" | Работала Т.О., АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Снег,метель,сильный порывистый ветер. | 1.86 |  | 1.86 | ТЧ | 1987 | АС-95 |  | 09.2014 | 100 | 06.2015 | 0 |  | КП25 | ПУ8 |  | Коренная причина возникновения нарушения не выявлена. Предположительно причиной отключения мог стать один из следующих факторов: 1) Неблагоприятное воздействие сильного порывистого ветра, вызвавшее касание ветками деревьев проводов в одном из пролетов опор №№ 21-22, 26-27, 32-33, 51-53, 66-69, 74-75. Объект был включен в программу выоубки ДКР на 2015 г. 2) Неблагоприятное воздействие сильного порывистого ветра, вызвавшее обрыв грозотроса в пролетах опор №№ 105-106, 109-110. 3) Разрушение одного изолятора гирлянды фазы В на опоре№18, разрушение одного изолятора гирлянды фазы А на опоре№67. Внеплановая проверка АПВ МВ-35 кВ " 3 ЦЛ" назначена на 03.02.2015 г. По результатам проверки от ПРЦЭ и Э №6 будет подана заявка на приобретение необходимых для ремонта АПВ МВ-35 кВ "3 ЦЛ" материалов. Замена грозозащитного троса на ВЛ-35 кВ "3 ЦЛ" заложена в программу повышения надежности электроснабжения объектов ОАО "Самаранефтегаз" на 2015 г.
январь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-01-12 | 6:44 | 2015-01-12 | 8:10 | 1:26 | 15 |  |  | Внешние сети | С.Ш.-10 кВ | 35 | ПС | С.Ш.-10 кВ ПС 35/10 кВ "Черновка"(СПО) Под отключение попали: ВЛ-10 кВ Ф-9 (УЭ ОАО "СНГ") | Неисправность на С.Ш.-10 кВ ПС 35/10 кВ "Черновка".(СПО) | 45.28 |  | 45.28 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9
январь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-01-12 | 10:45 | 2015-01-12 | 11:19 | 0:34 | 13 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ К-88 ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ К-88 ВЛ-6 кВ Ф-4 | Разрушение опорного изолятора Ф-С ПР-6 кВ №1 КПУ-6 кВ №1 К-1430. Неполнофазный режим. Отключен ПР-6 кВ №2 КПУ-6 кВ №1 К-1430, включен МВ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ К-89. Дефект устранен. Схема восстановлена. | 8 | 16 | 24 | Р | [8 empty] | КП23
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-10-13 | 3:15 | 2015-10-13 | 6:08 | 2:53 | 88 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-357 и ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-369 включены в паралельную работу, ремонтная схема | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-357 и ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-369 включены в паралельную работу, ремонтная схема | Разрушение шлейфа по фазе А на оп.№4 ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-369 | 52 | 26 | 78 | [9 empty] | КП24 |  |  | Перезапуск мех. фонда
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-09 | 0:10 | 2015-12-10 | 12:17 | 12:07 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВН | Технология | ПС-35/6кВ №241 ВЛ-6кВ ф.241-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.241-18 | В результате порыва трубопровода находящийся в обслуживании ЦТОРТ №1 ООО «РН-Юганскнефтегаз» и попадания подтоварной воды на провода ВЛ-6кВ ф.241-18 в пролете опор № 36-40 произошло междуфазное короткое замыкание вызвавшее отключение МВ-6 кВ ф.241-18 действием защит с неуспешным АПВ. |  | 74 | 74 | ТЧ | 12.1987. | А-95 | Россия | ТО-09.11.15 ТР-13.05.13 | 100 | ТО-.02.16 ТР-.05.16 | Отказ ТР 26.05.15. |  | КП24
январь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-01-12 | 15:37 | 2015-01-12 | 17:25 | 2:12 | 39 | МТЗ, АВР-35 успешно | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-110/35/6кВ Тайга 1Т | 35 | ПС | яч.№2 В-6кВ КТП №1 КНС-1 Уг | К.З. на нижних втычных контактах тел. В-6 кВ яч.№2 (приближения металлических шторок на недопустимое расстояние до токоведущих частей В-6 кВ), в следствие конструктивной недоработки выкатной тележки с ВВУ-СЭЩ-10-20/1000 -Термическое повреждение вакуумного выключателя, проходных изоляторов, металлических конструкций яч.№2 | 7.1 | 6.9 | 14 | ТЧ | 1989 | выкатной элемент 104 М | ЗАО (групп Электрощит) ТМ Самара | ТР 15.01.14 ТО 04.07.14 | 1 | ТР 13.01.15 ТО 04.2015 | нет | ТО 04.07.14 | КП8
январь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-01-13 | 13:10 | 2015-01-13 | 17:14 | 4:04 | 2 | МТЗ-1 | РПВН (АПВ-нет) | Сторонние | В-6 ф 108-36 | 6(10) | КЛ | 2 скважины на 108 кусту; БУ К-211 | Отключение В-6 ф 108-36 из-за повреждения КЛ-6кВ на БУ К-211 транспортом ООО "Запсибгазмонтаж" 3-21 включён ф 108-36 вместе с БУ К-211 | 52.8 | 8.123 | 60.923 | КС | 2013 | ВБШвнг(А)-ХЛ 3*120 | Россия | 2014-09-01 | 100 | 2015-03-01 | 0 | 2014-09-01 | КП22 | нет | нет
январь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-01-13 | 0:00 | 2015-01-13 | 14:30 | 17:36 | 3 | МТЗ. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Кл-532п Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | КТП-6/0.4 кВ-4 шт. | упавшее дерево под ВЛ и на проводах в пролётах опор №№ 19 – 20 застрявшая ветка. | 2.9 | 1.248 | 4.148 | ТЧ | 1992 | провод АС-95, опоры ж/б, изоляторы – ШФ-10 | н/д | 2014 | - | 2015 | - | 2005 | КП19 | ПУ8
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-10-18 | 11:54 | 2015-10-18 | 13:46 | 1:52 | 133 | МТО | АПВН | Технология | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС-110/35/6кВ КНС-14 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС-110/35/6кВ КНС-14 | порыв водовода на К-607, залило изоляторы на оп. №61 | 47 | 26 | 73 | [9 empty] | КП24 |  |  | Перевод нагрузки одноблочной ПС35/6кВ по 6кВ. Перезапуск мех. фонда
январь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-01-13 | 13:42 | 2015-01-13 | 13:47 | 0:05 | 48 | 2 ступень З.З. | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Колдыбань" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Колдыбань" ПС 220/110 кВ "Головная" (МЭС). Под откл.попали:Т-2-Т ПС 35/10 кВ "Маланинская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Дзержинская", ПС 35/10 кВ "Петрухновская", ПС 35/6 кВ "Колыванская". | Работала 2 ступень З.З. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. |  | 6.93 | 6.93 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Производство РПВ персоналом МЭС Волги.
январь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-01-13 | 16:30 | 2015-01-12 | 17:40 | 1:10 |  |  |  | Сторонние | ПС 35/6 кВ К-100 ВЛ-6 кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ К-100 ВЛ-6 кВ Ф-18 | Обрыв проводов фаза "А,В,С" в пролете опор №23-24 над автодорогой неустановленной техникой, излом опор № 24,25,26,27. Демонтированы шлейфа на опоре №22 в сторону опоры №23 ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС-35/6 К-100. Мех.фонд запущен в работу. | 9 |  | 9 | ТЧ | [8 empty] | КП20 |  |  | Составлен аварийный акт.
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-20 | 12:16 | 2015-10-20 | 16:00 | 3:44 | 28 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 6(10) | ВЛ |  | Повреждение и отключение основного источника питания по ВЛ-6, вызванного неблагоприятными природными явлениями привело к прекращению электроснабжения потребителей". С последующим послеаварийный перевод эл.снабжения к.105,108 от КРУН-6 Приобская | 72.8 |  | 72.8 | [9 empty] | КП24
январь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-01-13 | 4:52 | 2015-01-13 | 11:43 | 6:51 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №161, к.725 КТПН 6/0.4 1000кВА | 6(10) | КТП | к.725 КТПН 6/0.4 1000кВА | Обрыв ф.А по ВН, произвели замену тр-ра. | 12.3 |  | 12.3 | Т | 2009г | ТМГ 1000/10-11-У1 | ООО «Русский трансформатор» | ТО - 26.11.2014 ТР - 17.09.2010 | 1 | Т.О. февраль 2015 Т.Р.август 2016 | 27.04.2011, 15.04.2011, 13.04.2011, 9.04.2012, 14.08.2013, 20.01.2013, 16.01.2014, 20.08.2014 | нет | КП23
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-25 | 2:05 | 2015-06-25 | 3:04 | 0:59 | 38 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №8051 | 35 | ПС |  | Возникновение внутренней неисправности блока питания управления РПН 1Т привела к излишней работе РПН 1Т, повышению напряжения на 1С-6кВ и остановке скважин. |  | 72.6 | 72.6 | РЗА | 2011 | НМК-35D | Китай | 41518 | 100 | 2015 | 0 | нет | КП24
январь | Оренбургнефть | ООО "Комплексные решения" | 2015-01-14 | 12:00 | 2015-01-14 | 14:20 | 2:20 | 3 |  |  | Внешние сети | ДЭС | 0.4 | ДЭС | КТП скв.№№ 426, 4255, 4246 Моргуновского месторождения | Выход из строя основной и резервной ДЭС (ООО "Комплексные решения"). Принимаются меры к доставке резервной ДЭС. Одну ДЭС отремонтировали (замена форсунок) ввели в работу. | 22 | 10 | 32 | ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП18
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-21 | 14:21 | 2015-05-21 | 14:41 | 0:20 | 40 | МТЗ | РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-15 | 6(10) | ВЛ | Ф.10-15 | ПС 35/6кВ №110 АО ВЛ-6 Ф.10-15 дейсвием МТЗ, РПВ-успешное. . Гроза, Бюллеень погоды № б/н от 20.05.15 | 3.62 | 7.45 | 11.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП11 | - | -
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-01-14 | 12:00 | 2015-01-14 | 13:37 | 1:37 | 1 |  |  | Технология | Од. скв.669 Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | Выбит АВ-0,4 в ТП, Iн=250А, Iр-100А. Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН. |  | 0.47 | 0.5 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | -
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-01-14 | 15:48 | 2015-01-14 | 15:53 | 0:05 | 7 | АПВ | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ф.Б4-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-17 | АО ВЛ-6 Ф.Б4-17 АПВ-неуспешное, РПВ-успешное, выполнен осмотр. Зацеп проводов ВЛ неустановленной техникой в пролете оп №73-74/2 | 0.1 |  | 0.1 | ТЧ | [8 empty] | КП20
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-01-14 | 21:05 | 2015-01-14 | 21:05 | 0:00 | 20 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.23-13 | 6(10) | ВЛ | Ф.23-13 | ПС 35/6 кВ №123 АО ВЛ-6 Ф.23-13 действием МТЗ, АПВ успешное, выполнен частичный осмотр: переходы ВЛ-6кВ над дорогой, КТПН 6/0,4кВ, повреждений не выявлено. Продолжение осмотра в светлое время суток | 2.03 | 0.64 | 2.7 | [9 empty] | КП25
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-25 | 14:33 | 2015-06-25 | 14:33 | 0:00 | 97 | На ПС-35/6 работа АВР и возврат схемы |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ Спутник В-35 1Т | 35 | ПС | ПС 110/35/6 Спутник В-35 1Т | Сбой конфигурации терминала код-50 SPAC (неисправность памяти программы). Последствия прохождения грозового фронта. Устранено. |  | 68.8 | 68.8 | В | 41534 | SPAC-810В-223202 | АВВ Чебоксары | 41534 | 1 | не обслуживается |  | 41534 | КП24
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-23 | 17:21 | 2015-05-23 | 17:22 | 0:01 | 11 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "КНС-2", ВЛ-6 кВ ф.Поселковый | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "КНС-2", ВЛ-6 кВ ф.Поселковый | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным АПВ при прохождении грозы. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1999 | АС-50 | 0 | 42178 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП11
ноябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-11-08 | 19:15 | 2015-11-08 | 22:10 | 2:55 | 7 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №350, ВЛ-6 кВ ф.350-19 БКРУ-6кВ к.14 | 6(10) | ПО | БКРУ-6кВ к.14 | Причиной аварийного отключения БКРУ-6кВ куста №14 Зап.Угут явилось само-произвольное отключение вакуумного выключателя СВ-6кВ. Самопроизвольное отключение вакуумного выключателя СВ-6кВ произошло в связи с неисправностью БМРЗ. | 66 |  | 66 | ТЧ | 42109 | БМРЗ-102 | ООО"НТД Механотроника" |  |  | 2016 |  | 42109 | КП24 | ПУ5
январь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-01-15 | 3:20 | 2015-01-15 | 4:20 | 1:00 | 6 | ЗЗ |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ фидера №4. | Отключен персоналом ЗЭС, "земля" в сети 10 кВ. Перед выездом аварийной бригады включен для проверки, "земли" нет. При осмотре обнаружен обрыв провода на участке ЗЭС. | 23 | 6 | 29 | [9 empty] | КП18
январь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-01-15 | 12:07 | 2015-01-15 | 12:08 | 0:01 | 6 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ фидера №4. | Отключение ЛР-10 кВ для вывода участка ВЛ в ремонт персоналом ЗЭС. | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП18
январь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-01-15 | 14:13 | 2015-01-15 | 14:14 | 0:01 | 6 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ фидера №4. | Отключение для ввода участка ВЛ из ремонта персоналом ЗЭС. | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП18
январь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-01-15 | 17:28 | 2015-01-15 | 17:29 | 0:01 | 2 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ фидера Пл-10 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Отработала МТЗ. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-15 | 42019.5417 | 2015-01-15 | 42019.6458 | 2:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли | ремонт теплового реле | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП3
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-15 | 42019.8542 | 2015-01-15 | 42019.9931 | 3:20 | 1 |  |  | Технология | КТП | 0.4 | КТП | Мирзоева | перегруз+ выбило автомат в ТП. Долив т/в V-5м3 | 0.9 |  | 0.9 | [9 empty] | КП3
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-15 | 42019.9931 | 2015-01-15 | 42020.0556 | 1:30 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Л-6МЗ | 6(10) | ВЛ | Мирзоева | Автоматическое отключение Л-6МЗ (причина неизвестна). | 4.6 | 1.4 | 6 | [9 empty] | КП25
август | Варьеганнефтегаз | НПО Эталон | 2015-08-22 | 15:00 | 2015-08-22 | 15:01 | 0:01 | 214 |  |  | Технология | ГТЭС | 6(10) | ГТЭС |  | Нарушение технологического режимы ГТЭС. | 62.7 |  | 62.7 | ГТУ | [8 empty] | КП24 |  |  | Отключение на Ван-Ёганском м/р. Составлен акт расследования аварии.
октябрь | Варьеганнефтегаз | НПО Эталон | 2015-10-09 | 21:25 | 2015-10-09 | 22:00 | 0:35 | 213 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС | Колебание нагрузки. Акт АО №33 (согласован с ДЭ). | 60.6 |  | 60.6 | ГТУ | [8 empty] | КП24 |  |  | Отключение на Ван-Ёганском м/р.
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-16 | 42020.2917 | 2015-01-16 | 42020.5417 | 6:00 | 1 |  |  | Технология | КТП № 605 | 0.4 | КТП | Мирзоева, скв. № 13 | перегруз+ выбило автомат в КТП 6/0,4 № 605 | 1.6 |  | 1.6 | [9 empty] | КП3
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-16 | 42020.4771 | 2015-01-16 | 42020.6875 | 5:03 | 25 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Восточное Эхаби | АОЭЭ - схлест проводов напротив ТП№5А | 5.6 |  | 5.6 | [9 empty] | КП15
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-16 | 42020.5833 | 2015-01-16 | 42020.625 | 1:00 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Эхаби | АОЭЭ ТП№15 | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП15
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-16 | 42020.75 | 2015-01-16 | 42020.9167 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1756 | Выбило, не запускается. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-01-16 | 7:22 | 2015-01-16 | 8:35 | 1:13 | 1 |  |  | Технология | К-22 скв.603 Ломовое нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | Выбит АВ-0,4кВ ( Iн=250А; Iр=70А) в ТП№1, выгорел отходящий контакт ф."А" на АВ. КЛ переключена на резервный АВ-0,4кВ Iн=250А. | 0.63 | 1.9 | 2.53 | ПЭ | 2006 | ВА57-35-341810 | нет данных | ТО-30.01.15 ТР-29.01.14 | 0.03 | 42005 | отказ 15.01.15 | нет данных | КП23 | - | -
апрель | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-04-22 | 2:01 | 2015-04-22 | 9:59 | 7:58 | 17 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №336 ВЛ-6 кВ ф.336-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.336-18 | Обрыв шлейфа провода ф.В привело к 2-х фазному К.З. при касании шлейфа провода ф.В и провода ф.А. Проседание сваи оп.1-15 (трудно проходимое болото). Неполнофазный режим сети. | 60.5 |  | 60.5 | ТЧ | 1986 | А95 | СССР | ТО 10.02.15. ТР 27.10.10. | ТО 100%,ТР 55% | ТР 20.10.15. | ТР-5 | нет | КП24
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "Энергопотенциал М" | 2015-02-18 | 18:26 | 2015-02-18 | 19:02 | 0:36 | 48 | Детонация |  | Технология | ГПЭС ДНС-2 1х1,25; 7х1,375 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС ДНС-2 1х1,25; 7х1,375 | Аварийный останов ГПГУ-1,2,4,6,7 по тяжелой детонации цилиндров, ГПГУ-3,5 по общей системной ошибке. Прямые потери нефти составили 56,7т., жидкости 145м3, отнесены в категорию автономные источники эл.снабжения (аварии). Отключение отходящих ячеек №5,6,8,9,10 ЗРУ-6кВ, запуск ДГУ-8, чистка РВД, запуск ГПГУ-5 на х.х., ВКЛ. яч.10, запуск ГПГУ-4,6,3,2, ВКЛ. яч.6, ввод ГПГУ-5 под нагрузку, вкл. яч. 9,8,5, ввод под нагрузку ГПГУ-4,3,2,1,6. ГПГУ-7 выведена в ремонт для замены головки цилиндра В1. Отправлена телефонограмма в ОДС "ЭП-М". | 57 | 1 | 58 | [9 empty] | КП24
январь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-01-16 | 9:38 | 2015-01-16 | 9:38 | 0:00 | 19 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ №1000, ф.1000-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1000-06 | Отпайка на к.103. Задевание ВЛ-6 м/д оп. 2-3 ф.А, С неустановленным а/тр. Видны следы подгара. |  | 8.9 | 8.9 | ТЧ | 1991 | АС-95/16 | Россия | ТР 27.04.2014 | 100 | 42095 |  | ТО 12.10.2014 | КП20
январь | Краснодарнефтегаз | НГТ-Энергия | 2015-01-17 | 10:45 | 2015-01-17 | 10:54 | 0:09 | 51 | МТЗ. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Ключевая - Горячий Ключ-220 2-я цепь". | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ Н-5 "Ключевая" Афипский ЭСУ. | М-е Ключевое, Южно-Ключевое, Дыш, Узун. На ВЛ упало дерево (Н=30м). | 4.081 | 1.749 | 5.83 | ТЧ | 1993 | провод АС-95, опоры ж/б и металлические, изоляторы – ПФ-6А и ПС-70 | н/д | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП19 | ПУ8
январь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-01-17 | 10:00 | 2015-01-17 | 10:01 | 0:01 | 6 | ЗЗ |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | Фонд скважин по ВЛ-10 фидера № 4. | Отключен персоналом ЗЭС для определения замыкания на "землю" на СШ-10 кВ. | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП18
январь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-01-17 | 10:59 | 2015-01-17 | 11:04 | 0:05 | 6 | ЗЗ |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | Фонд скважин по ВЛ-10 фидера № 4. | Отключение ЛР-10 № 402 (отпайка ОН) персоналом ЗЭС для определения замыкания на "землю". | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП18
январь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-01-17 | 11:35 | 2015-01-17 | 11:44 | 0:09 | 6 | ЗЗ |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | Фонд скважин по ВЛ-10 фидера № 4. | Для отключения отпаечного ЛР-10, определение замыкания на "землю". Повреждение на участке ЗЭС. | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП18
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-17 | 13:35 | 2015-01-17 | 14:10 | 0:35 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Подольская" | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 фидера № 415 после ЯКНО-41 (Скв.№ 90). | 10:00 остановка скважины по дисбалансу. Осмотром установлено: отгорел шлейф на ВЛ-6. 13:35-14:10 Восстановление отгоревшего шлейфа на опоре № 129 фаза "С". 14:35 скважина в работе. | 12 |  | 12 | ТЧ | 1980 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42177 | 0 | 0 | КП3
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-26 | 14:27 | 2015-05-26 | 14:27 | 0:00 | 34 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Утевка-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Утевка-1" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Утевская", ПС 35/6 кВ "Покровская", ПС 35/6 кВ "Гагаринская". | Работала МТЗ АПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. |  | 5.78 | 5.78 | ТЧ | 1962 | АС-150 |  | 26.02.2015; 01.10.2014 | 100 | 08.2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-03-21 | 12:58 | 2015-03-21 | 13:03 | 0:05 | 88 | Высокая вибрация |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС 6х6 ТГ (газ)-4 | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 6х6 ТГ (газ)-4 | После включения яч.23 СВ-6кВ ГРУ-6кВ ГТЭС произошло резкое повышение токов на ГТА-3,4 ГТЭС связанное с намагничиванием трансформаторов установленных в нагрузочных модулях Agrekko и кратковременное отключение аппаратуры виброконтроля СВКА-1-2-06 ГТА-3,4. В результате чего произошел аварийный останов ГТА-4 действием защиты "высокая вибрация опоры ТГ со стороны ГТД в вертикальном положении" с последующим сбросом нагрузки на ГТА-3 и аварийным остановом ГТА-3 действием защиты " частота вращения ротора силовой турбины ниже 2820 об/мин". | 50 | 7 | 57 | [9 empty] | КП24
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-17 | 42021.3542 | 2015-01-17 | 42021.4792 | 3:00 | 26 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Л-3М | 6(10) | ВЛ | Монги | Перекос U фидер Л-3М, восстановление шлейфа по фазе "В" на анкерной опоре №24 | 21.6 |  | 21.6 | [9 empty] | КП23
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-17 | 42021.3958 | 2015-01-17 | 42021.4792 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2301 | выбило ТЗ, замена мотор. кабеля | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-17 | 42021.3958 | 2015-01-17 | 42021.4792 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2599 | не срабатывает магн. пускатель, восстановление жилы вводного кабеля в БУ | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ДЭС" | 2015-04-21 | 8:02 | 2015-04-21 | 8:52 | 0:50 | 16 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС КП-49 6х1,25 ДГУ-2 | 6(10) | ДЭС | ДЭС КП-49 6х1,25 ДГУ-2 | Аварийный останов ДГУ-2,3,5,6 по причине отключения АВГ-0,4 кВ защитой "селективная токовая отсечка". Аварийное отключение ячейки 4 в ЗРУ-6 кВ. На МПУ "Сириус" зафиксирован сигнал "МТЗ", токи ф.А 622А, ф.В 556А, уставка МТЗ 500А, 0,5сек. Рабочий ток яч.3 - 88А, яч.4 - 98А, яч.11 - 58А, яч.12 - 18А. Косвенные потери нефти составили 11,5т 39,9 м3 отнесенны в категорию ЭПУ, прямые потери 37,5т 72,1м3 Осмотр эл.оборудования ДГУ, КТП, ЗРУ-6, ВЛ-6кВ ф.3,4,11,12, пунктов АВР-6кВ, КТПН 6/0,4кВ на КП-49,49б,57. Запуск ДГУ-1 в 08:34, 08:41 в параллельной работе ДГУ 1,3,5, 08:52 подано напряжение на отходящие яч.3,4,11,12 в ЗРУ-6кВ. Направлена телефонограмма в ЦИТС ОАО СН-МНГ о предоставлении информации, в ОДС ООО ДЭС. 22.04.2015г.проведен повторный осмотр эл.оборудования ДГУ, КТП, ЗРУ-6, ВЛ-6кВ ф.3,4,11,12, пунктов АВР-6кВ, КТПН 6/0,4кВ на КП-49,49б,57. | 38 | 12 | 50 | [9 empty] | КП24
январь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-01-18 | 9:05 | 2015-01-18 | 9:07 | 0:02 | 7 | МТЗ |  | Сторонние | ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Куст-114 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-114 яч.18 | Отключение ВЛ-6кВ произошло в результате наезда а/крана Камаз м667ас принадлежащий ЗАО "СНПХ" на КЛ от клеммной коробки до устья скв.1858 КП-113, при производстве погрузочно-разгрузочных работ бригадой СНПХ № 144, что привело к КЗ в клеммной коробке КЛ скважины 1858 ПЭД 180кВт и повреждению обмоток тр-ра ТМПН скв.1858. В момент отключения яч.18 по системе ТМ зафиксирован бросок тока до 404А, уставка МТЗ 300А-0,5сек., МТО 1500А-0сек. Потери нефти составили 1,3т/47,8 м3 Вкл. ТУ яч.18. Осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ, контроль за уровнем напряжения. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО, АНГДУ о предоставлении информации с СУ УЭЦН. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП22
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-05-27 | 16:01 | 2015-05-27 | 16:01 | 0:00 | 15 | МТО Ф-С |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ КНС-3А | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ КНС-3А яч.3 | Отключение при прохождении грозового фронта. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП11
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-05-27 | 16:29 | 2015-05-27 | 16:31 | 0:02 | 7 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-25 яч.14 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-25 яч.14 | Отключение при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ L-9,9 км, ОПН-6кВ установлены на КТПН 6/0,4кВ 24шт, ПЛУ-6кВ 3шт, ВЛ-6кВ 6шт. Прямые потери 0,1т/2,1м3, косвенные потери 0,5т/4,2м3. Осмотр ПС 35/6кВ, приемный портал 6кВ, оп.№1, ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ. Выявленные замечания: оп. 19 Ф-В, оп.20 Ф-А ожоги опорной изоляции. 28.05.15г. по н/д 298/999 произвели устранение замечаний, проверка защит РЗА. | 2 | 1 | 3 | [9 empty] | КП11
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-05-27 | 16:55 | 2015-05-27 | 16:55 | 0:00 | 76 | МТЗ 1 |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская ВЛ 35 кВ Ф-1 от ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская ВЛ 35 кВ Ф-1 от ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская | Отключение при прохождении грозового фронта. Персонал ОАО ГЭС произвел осмотр ВЛ-35 кВ Ф-1, отпайка до ПС 35/6 кВ ЛПХ и ПС 35/6 кВ ЛПХ - без замечаний; порсонал сургут. дистанции произвел осмотр ВЛ-35 кВ Ф-1, отпайка до ПС 35/6 кВ Мегион и ПС 35/6 кВ Мегион - без замечаний. Персоналом с/р № 4 в ходе осмотра выявлены замечания: разрушение подвесной изоляции (1 шт. из 4 шт. двойной гирлянды) ПС-70 ф. В оп.32, на ПС 35/6 кВ Куст-28 зафиксировано срабатывание ОПН 1С-35 ф.А -1 раз, ф.С - 2 раза. | 2 | 15 | 17 | [9 empty] | КП11
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-05-27 | 17:14 | 2015-05-27 | 17:14 | 0:00 | 2 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, ВЛ 6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ ДНС-2М, ВЛ 6 кВ Ф-4 | Отключение при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ L-2,9км, ОПН-6кВ ВЛ-6кВ 3шт, КТПН 6/0,4кВ 3шт. Потери нефти 0,1т/1м3, косвенные потери 0,3т/7,2м3. Осмотр ПС 35/6кВ, приемный портал 6кВ, оп.№1. 28.05.15г. произведен осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ, обнаружено ожоги изоляции оп.17 ф.А, оп.18 ф.В. Планируется заявка на замену изоляции на 03.06.15г. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11
январь | Томскнефть | ЗАО "Томская нефть" | 2015-01-18 | 1:54 | 2015-01-18 | 3:08 | 1:14 | 2 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | Ф.14-4 | 6(10) | ВЛ | Ф.14-4 | ПС 35/6 кВ №414. АО ВЛ-6 Ф.14-4 блинкер АО, АПВН. Отключен ЛР-1/5 Ф.14-4 отпайки на Дуклинское нмр ЗАО "Томская нефть" (повреждение на участке ВЛ ЗАО "Томская нефть"), РПВ успешно. | 0.52 | 0.1 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-01-18 | 11:48 | 2015-01-18 | 11:48 | 0:00 | 7 | МТЗ, АВР | АВРУ | Собств. сети без внешн. возд. | 1С-6 ПС35/6 кВ №130 | 35 | ПС | 1С-6 | ПС №130 АО В-6 1Т действием МТЗ, АВР-6 успешно. "Земля" на 1С-6, по Ф.30-6 в КУВ-6 К-245 обнаружено: КЗ ТН-6. В КУВ-6 К-245 вкл. СВ-6, отключен 1В-6, ЛР-1/1. ф 30-6. КТПН 6/0,4кВ К.245 переведена с ф 30-6 на ф 30-18. "Земли" нет. Ф.30-8 выполнен осмотр не в полном объёме, продолжение осмотра 19.01.15г. | 0.05 | 1.74 | 1.79 | ИЭ | [8 empty] | КП23
январь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-01-28 | 18:55 | 2015-01-29 | 1:07 | 6:12 | 5 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-1000 кВА №1 | 0.4 | КТП | КТПН-1000 кВА №1 | Отключение от защиты вводного АВ 0,4 кВ 1600А КТПН 1000 кВА №1 куста 37 Губкинского м/р, из-за внутреннего повреждения АВ-250А №7 | 48.2 |  | 48.2 | [9 empty] | КП24
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-05-27 | 18:18 | 2015-05-27 | 18:18 | 0:00 | 44 | МТЗ 2 ступени |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Чистинная 1В-35 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Чистинная 1В-35 | Отключение при прохождении грозового фронта. Сброс нагрузки м/ф 4,7мВт, технологическое оборудование 2,7мВт. Набор нагрузки 50%-40мин, 80%-140мин. Прямые потери 2,9т/16,1м3, косвенные потери 45,5т/488,9м3. Осмотр ПС 35/6кВ, контроль за уровнем напряжения, запуском м/ф. 28.05.15г. произведен осмотр ВЛ-35кВ, обнаружено ожоги изоляции оп.45,46 ф.В, оп.86 ф.С. Подана заявка на замену изоляции на .05.15г. | 3 | 46 | 49 | [9 empty] | КП11
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-05-27 | 18:18 | 2015-05-27 | 18:18 | 0:00 | 39 | МТЗ 2 ступени |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Чистинная 2В-35 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Чистинная 2В-35 | Отключение при прохождении грозового фронта. Сброс нагрузки м/ф 2,9мВт, технологическое оборудование 5,7мВт. Набор нагрузки 50%-30мин., 80%-40мин. Прямые потери 2,4т/18,9м3, косвенные 18,7т/33,8м3. Осмотр ПС 35/6кВ, контроль за уровнем напряжения, запуском м/ф. 28.05.15г. произведен осмотр ВЛ-35кВ, обнаружено ожоги изоляции оп.45,46 ф.В, оп.86 ф.С. Подана заявка на замену изоляции на .05.15г. | 2 | 19 | 21 | [9 empty] | КП11
февраль | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2015-02-28 | 21:05 | 2015-02-28 | 21:55 | 0:50 | 48 | Защита по минимальному давлению газа | РПВУ (АПВ-нет) | Технология | Энергокомплекс | 6(10) | ГТЭС | СБНГКМ | Перерыв в подаче газа на ГТЭС |  |  | 48.2 | ГТУ | 2013 | ПАЭС-2500 | [6 empty] | КП24 | ПУ7
май | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-05-27 | 17:15 | 2015-05-27 | 17:15 | 0:00 | 25 | МТО Ф-А,С | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-115 ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-115 ВЛ-6кВ Ф-8 | Грозовые перенапряжения | 5 | 2 | 7 | [9 empty] | КП11
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-27 | 15:19 | 2015-05-27 | 18:59 | 3:40 | 11 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №230 Ф.230-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф.230-13 | Гроза. Оп.18,116 - попадание молнии, обрыв проводов на оп.18-в ст.оп.19, на оп.116-в ст. оп.115, 117 ф."А". | 13.1 |  | 13.1 | ТЧ | 1985г. | Провод А-95 Изолятор ШФ-10 | Россия | 21.01.2008г.-ТР 19-20.01.2015г.-ТО | 1 | январь 2017г.-ТР июль 2015г.-ТО | 21.01.2009г., 19.01.2010г., 19.01.2011г., 16.01.2012г., 10.01.2013г., 20.01.2014г., 19.01.2015г. -отказ в ТР |  | КП11
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-19 | 42023.2917 | 2015-01-20 | 42024.7083 | 34:00 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КЛ | 0.4 | КЛ | Восточное Эхаби, скв. 480, 488, 649, 654 | нет эл. энергии, сгорел БУ на скв. 480, сгорел вводной кабель от столба до БУ. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП3 |  |  | переходящие
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-01-19 | 3:01 | 2015-01-14 | 3:35 | 0:34 | 1 |  |  | Технология | К.146 скв.400Б Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ в ТП. АВ-250А. Раб. Ток 130А скв.в работе. . Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН. | 0.15 | 0.2 | 0.35 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | -
январь | Юганскнефтегаз | ЮТЭК | 2015-01-19 | 0:16 | 2015-01-19 | 0:16 | 0:00 | 4 | ТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС-35/6кВ №270 ф.270-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.270-04 | При отключении ф.270-04 ( питает водозабор, ВЛ- УГХ Пыть-Ях в обслуживании ЮТЭК-Пыть-Ях)) по посадке остановились 4 скв. Порывы ветра до 18 м/сек. Опора №46 разрушен изолятор ф."В", провод на траверсе. |  | 2 | 2 | И |  | ШС-10 | Россия | [5 empty] | КП18
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-27 | 23:10 | 2015-05-27 | 23:10 | 0:00 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №114 ВЛ-35 Пакомас-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Пакомас-2 | Прямое попадание молнии в провода ф. «А» и «В» в пролете опор №8-9 |  | 11.7 | 11.7 | ТЧ | 2004г | АС-120/19 | Россия | ТО - 8.04.2015; ТР - 11.03.2014 |  | ТО -июль2016 ; ТР - 2016г |  |  | КП11
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-28 | 16:45 | 2015-05-28 | 17:30 | 0:45 | 2 | МТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Краснояровская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-К-7, РВНО-25 | Падение нагрузки во время грозы. Осмотром выявлено отключенное РВНО-25, включили, работа МТО. В 19:30 произвели осмотр ВЛ, замечаний нет | 3 | 1 | 4 | ТЧ | 1968 | АС-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП11
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-28 | 15:07 | 2015-05-28 | 15:07 | 0:00 | 11 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС 35/6 кВ "Ключи" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 4.39 | 4.39 | И | 1980 | хомут |  | 41908 | 100 | 09.2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Усталостный износ хомута для крепления траверсы к телу опоры в процессе длительной эксплуатации (35 лет) в условиях систематического неблагоприятного воздействия сильного порывистого ветра с периодическими колебаниями проводов под действием ветровых нагрузок, приведшее к повышению механической нагрузки на провода, траверсу и хомут опоры № 9 ВЛ-6 Ф-20 ПС "Ключи", разрушению хомута и наклону траверсы под действием повышенных тяжений и последующему соприкосновению проводов с междуфазным КЗ.
январь | Ванкорнефть | Бейкер Хьюз | 2015-01-20 | 3:50 | 2015-01-20 | 6:02 | 2:12 | 1 |  |  | Сторонние |  | 0.4 | ПО | 1 скв. на 17 кусту | КЗ при производстве работ на станции управления |  | 14.4 | 14.4 | ИЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | нет | нет | Акт рассдедования не составлялся. Отключение технологического оборудования при КЗ на станции управления 1 скважины кустовой площадки №17 с посадкой напряжения, перерыва электроснабжения не происходило.
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-05-05 | 6:38 | 2015-05-05 | 7:25 | 0:47 | 88 | Вибрация опоры ТГ со стороны ГТД в вертикальном направлении |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС 6х6 (Тайлаковское м-е) | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 6х6 ТГ (газ)-2 | При производстве работ в охранной зоне ВЛ-6кВ Ф-12 КРУН-6кВ ДНС-2 в пр.оп.84-85 без разрешения, водитель автокрана Камаз гос№ Н618НМ пренадлежащий ООО Мегруснефть Ижиков С.К. допустил касание стрелой проводов Ф-А,С, что привело к аварийному отключению ВЛ-6кВ. Заказчик на выполнение работ ООО МСК, в результате чего произошел аварийный останов ТГ-4 по защите "высокая вибрация ГТД", останов ТГ-2 по защите "высокая частота вращения турбины". Сброс нагрузки составил 6,9 МВт. Прямые потери 40,7т/217,9м3, косвенные 6,5т/12,4м3 В 06:44 запуск ДЭС-1600. Запуск ТГ-3 на х/ход. Запуск КМ-4 в 07:13. | 41 | 7 | 48 | [9 empty] | КП24
январь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-01-20 | 12:30 | 2015-01-20 | 12:51 | 0:21 | 6 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-КМ-3 | Перевод на резервную схему. Плавка гололеда на ВЛ-35 кВ "Первомвайский-Мирошкино-Кызыл-Мечеть" персоналом ЗЭС. (неотложная заявка) | 20 |  | 20 | [9 empty] | КП18
январь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-01-20 | 14:49 | 2015-01-20 | 15:01 | 0:12 | 6 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-КМ-3 | Перевод на нормальную схему после плавки гололеда на ВЛ-35 кВ "Первомвайский-Мирошкино-Кызыл-Мечеть" персоналом ЗЭС. | 16 |  | 16 | [9 empty] | КП18
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-20 | 42024.4167 | 2015-01-20 | 42024.5 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 307 | не запускается - сгорел БУ (не правильно подобрана по току), подключено напрямую. БУ в наличии нет. | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП3
январь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-01-26 | 10:05 | 2015-01-26 | 14:50 | 4:45 | 24 | ТО | АПВН, РПВУ | Технология | ВЛ-6 кВ 154-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 154-08 ВЛ-6 кВ 154-18 | В 10:05 отключение ВЛ-6 кВ 154-08 по защите ТО, АПВ неуспешное. В 10:33 отключение ВЛ-6 кВ 154-18 по защите ТО, АПВ неуспешное. При осмотре ВЛ-6 кВ 154-08, ВЛ-6 кВ 154-18 обнаружено: в районе куста № 54, из-за порыва высоконапорного водовода ППД, залило тех.водой провода в пролете опор № 6-8 ВЛ-6кВ "154-08", ВЛ-6кВ "154-18. | 38.9 | 7.9 | 46.8 | [9 empty] | КП24
январь | Томскнефть | ООО "Норд Сервис" | 2015-01-20 | 15:25 | 2015-01-20 | 15:25 | 0:00 | 4 | ТО, АПВ | АПВУ | Внешние сети | Ф.ЧР-7 | 6(10) | ВЛ | Ф.ЧР-7 | АО ВЛ-6кВ Ф.ЧР-7 действием ТО, АПВУ на ПС-110/35/6 кВ "Черемшанская" и ГПЭС "Черемшанская". Выполнен осмотр ВЛ, замечаний нет. Персонал ООО "Норд-Сервис" выясняет причину АО. | 0.6 | 0.24 | 0.84 | [9 empty] | КП18
февраль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-02-28 | 5:00 | 2015-02-28 | 5:00 | 0:00 | 89 | МТЗ-1 | АПВУ | Технология | ПС 220/11035/10кВ Ленинская ВЛ-35 Самарская-2 | 35 | ВЛ | ПС Ленинская ВЛ-35 Самарская-2 | Порыв водовода на ПС №103 залило МВ-35-2. Причиной аварийного отключения ВЛ-35 Самарская-2 и 2С-35 ПС№103 явилось короткое замыкание на проходных изоляторах МВ-35-2 ПС№103 вызванное попаданием воды с примесью нефти при порыве водовода высокого давления КНС-3 Южно-Сургутского месторождения |  | 46.7 | 46.7 | ТЧ | ноябрь 1979г | С-35М-630-10А, проходной изолятор ТМН-6300/35-УХЛ1 | Отечественный производитель | ТР - 14,15.10.2014; ТО - январь 2015 |  | ТР - октябрь 2016; ТО - апрель 2015 | - |  | КП24
февраль | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-02-12 | 10:23 | 2015-02-12 | 11:08 | 0:45 | 327 | технологическая защита от превышения радиальной вибрации высокоскоростного вала редуктора, САОН |  | Собств. сети без внешн. возд. | Ванкорская ГТЭС, ГТУ-1,3,4,5,6,8 | 6(10) | ГТЭС | Нагрузка ВПУ | Выход из строя МУЗ Сириус в РУ №46С «БКНС-3», отключение ОНД-6 на БКНС-3, сброс нагрузки . Возникновение субсинхронных крутильных колебаний на валах редукторов ГТУ. | 3279 | 2127 | 5406 | РЗА | 2011 | Сириус-2В-5А | Радиус-Автоматика | 2014-06-01 | 100 | 2015-06-01 | 0 | 2014-06-01 | КП9 | нет | нет |  | Энергосистема
январь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-01-21 | 18:36 | 2015-01-22 | 12:40 | 18:04 | 1 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-111 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-111 ПС 35/6 кВ "Бирюковская" | Выпал блинкер "Авар. откл."АПВ- не успешно. В 20:21 РПВ- не успешно. Замена ОПН-6 кВ Ф-А и Ф-В. На ТП -111-01 | 6.8 |  | 6.8 | ЗА | 2015 | ОПН-ЗЭУ/П-6/7,2/10/2 УХЛ-1 | ЗАО "Завод энергозащитных устройств" | 42009 | 100 | 05.2015 |  |  | КП5 | ПУ8 |  | Недостаточное техническое оснащение для своевременного выявления дефектных ОПН. Обнаружены трещины на корпусе ОПН.
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-21 | 42025.4167 | 2015-01-21 | 42025.4583 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Мухто, скв. 185 | авар.остан.- повторно не зап-ся; поврежд.кабеля ЭЦН - сростка | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-01-21 | 20:03 | 2015-01-22 | 26:09 | 6:06 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | К.146 скв.400Б Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ скв.400Б в КТПН-6/0,4 кВ. АВ-250А. включен успешно ( Iн=250А; Iр=130А). Запрошена распечатка параметров работы УЭЦН. Заявка поступила от ЦДНГ-1 в 01-30 22.01.15. |  | 3.52 | 3.52 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | -
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-01-22 | 13:04 | 2015-01-22 | 14:26 | 1:22 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ К-6 Кам | 0.4 | КТП | АВ 0,4кВ скв 1708 | Термическое разрушение АВ и кабеля | 0.5 |  | 0.5 | ТЧ | 1986 | КТП | Польша | 2014-07-07 |  |  |  |  | КП23
январь | ОАО "СН-МНГ" | ОАО "Тюменьэнерго" | 2015-01-22 | 13:53 | 2015-01-22 | 13:53 | 0:00 | 3 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ Асомкинская В-35 1Т | 35 | ПС | ПС 110/35/6 кВ Асомкинская В-35 1Т | Отключение В-35 1Т на ПС 110/35/6кВ Асомкинская, в следствии попадания животного. Произошло кратковременное снижение напряжения на 16% по ПС 110/35/6кВ Чистинная, Кетовская, Ново-Покурская, Покамасовская зафиксированное системой телемеханики Омь. Контроль за запуском мех.фонда и параметрами напряжения. Составление актов соответствия напряжения на СУ скважин. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП18
январь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-01-22 | 17:14 | 2015-01-22 | 17:14 | 0:00 | 10 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-10 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 35/10 кВ "Петрухновская" | Работало МТЗ. АПВ-успешно. Причина выясняется. |  | 0.87 | 0.87 | ТЧ | 2011 | АС-70 |  | 41258 | 100 | 03.2015 | 0 |  | КП19 | ПУ9
ноябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "Энергопотенциал М" | 2015-11-16 | 0:38 | 2015-11-16 | 1:53 | 1:15 | 87 | Низкое давление газа |  | Технология | ГПЭС ДНС-1 5х1,250; 12х1,375 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС ДНС-1 5х1,250; 12х1,375 | Останов ГПГУ-1-12, ДГУ 13,15-17 произошел по причине низкого давления газа. Причина снижения давления газа выясняется. Сброс нагрузки составил 12МВт из них 0,6МВт технологии. Прямые потери составили 40т/464,4м3. Косвенные 6,4т/26,7м3. Осмотр оборудования, квитирование защит, запуск ДГУ, ГПГУ, контроль за запуском технологического оборудования, мех.фонда, набором нагрузки. В 01:16 подано напряжение на 1С-6кВ РУ-6кВ ДНС-1, в 01:19 на 2С-6кВ РУ-6кВ ДНС-1, в 01:20 подано напряжение на ВЛ-6кВ Ф-5, в 01:32 на ВЛ-6кВ Ф-6,7 ЗРУ-6кВ №1, в 01:53 на ВЛ-6кВ Ф-4 ЗРУ-6кВ №2 ГПЭС "ДНС-1". Отправлена телефонограмма в ООО "Энергопотенциал." | 40 | 6 | 46 |  | - | - | - | ТР: 12.11.2015 ТО: КР: Вне плана: 26.07.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | -
январь | Юганскнефтегаз | ОАО "Тюменьэнерго" | 2015-01-22 | 13:57 | 2015-01-22 | 13:57 | 0:00 | 75 | МТЗ-35 |  | Внешние сети | ПС Асомкинская, 1С-35 | 35 | ПС | 1С-35 | Аварийное отключение В-35 1Т, погашение 1С-35. Повреждение высоковольтных вводов СВ-35 со стороны 1С-35 вследствие попадания животного. |  | 86.2 | 86.2 | [9 empty] | КП18
январь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-01-23 | 10:30 | 2015-01-23 | 11:45 | 1:15 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза. Скв. 639. | 0.4 | КЛ | М-е Зыбза. Скв. 639. | М-е Зыбза. Повреждение изоляции кабеля от БУ до ЭД. | 0.031 | 0.016 | 0.047 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2009 | КП23 | ПУ5
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-23 | 42026.4375 | 2015-01-23 | 42026.5417 | 2:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | скв. 2645, БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2645 | не запускается по эл. части | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-09-14 | 7:18 | 2015-09-14 | 10:51 | 3:33 | 13 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ф.30-14 Советского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.30-14 | АО ВЛ-6кВ Ф.30-14, действием МТЗ, АПВН, РПВН. Оп.№33 разрушение изолятора фаза "С". | 21.22 | 23.34 | 44.56 | И | 2012г. | ШС-10 | - | ТР 23.07.15г | 100 | ТР 2016г | 0 | - | КП24
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-06-18 | 13:03 | 2015-06-18 | 14:09 | 1:06 | 92 | Отказ канала измерения положения дозатора газа |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 6(10) | ПО | ГТЭС 6х6 ТГ (газ)-4 | Аварийный останов ТГ-4 по защите "Отказ канала измерения положения дозатора клапана газа", что привело к мгновенному недопустимому увеличению нагрузки на ТГ-3 с 3,6 МВт до 7 МВт и аварийному останову по защите "Максимальная частота вращения турбины". Сброс нагрузки составил 6,5 МВт. Косвенные потери составили 3,8 т. / 28,7 м3. Прямые потери выставленные ЦИТС ОАО составили 39 т. / 231,9 м3. Осмотр эл. оборудования ГТЭС. Запуск ТГ-2 в 13:36, прием нагрузки, контроль запуска мех.фонда. В 14:04 ввод в параллельную работу с сетью ТГ-3, прием нагрузки, контроль запуска мех.фонда. В 14:10 полный набор нагрузки 6,5 МВт Отправлена ТФ № 460 о выяснении причин АО в ЦИТС ООО"АЭС" | 39 | 4 | 43 | [9 empty] | КП24
май | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-05-04 | 9:45 | 2015-05-04 | 12:07 | 2:22 | 11 |  |  | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 20.49 | 20.67 | 41.16 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-23 | 42027.4931 | 2015-01-23 | 42027.6667 | 4:10 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Шхунное, скв. 85, БУС | 0.4 | ПО | Шхунное, скв. 85, БУС | повреждение АВ-0,4 кВ | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП3
сентябрь | Северная нефть | Северная нефть | 2015-09-27 | 4:31 | 2015-09-27 | 9:25 | 4:54 | 1 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | СУ ЭЦН скв.№2039 | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН скв.№2039 | Нарушение контактного соединения КЛ-0,4 кВ в СУ ЭЦН. | 41.078 |  | 41.078 | [9 empty] | КП24
январь | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2015-01-23 | 22:54 | 2015-01-23 | 22:54 | 0:00 | 1 |  |  | Технология | К.2 скв. 55 З.Останинского нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | Отгорел наконечник в СУ ЭЦН.. Персоналом ООО "Римера сервис" выполнен ремонт. Скважина запущена в работу. | 0.06 | 1.03 | 1.09 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | -
декабрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-12-02 | 20:28 | 2015-12-03 | 1:24 | 5:24 | 304 | Сепам |  | Сторонние | Т-1 | 35 | ПС | ПС 6/35кВ №2 "ГТЭС" Т-1,Т-2 ПС 6/35кВ №3 "ГТЭС" Т-1,Т-2 | 02.12.2015 в 22:28 (местного времени) на ПС 6/35 №2 "ГТЭС" при пуске Т1 произошло отключение Т-1, Т-2, отключение ПС 6/35 №3 "ГТЭС" Т-1, Т-2 ,. Cброс нагрузки 51560 кВт. Произведен осмотр сетевого оборудования: ПС Кустовых площадок под напряжением,отключены ВВ-6 отходящих фидеров по АЧР,ЗМН.. В 03:24(м.в.) подано напряжение на все куст.площадки Усть-Тегусского и Урненского м/р.. В 04:15(м.в.) снято ограничение по набору нагрузки Усьть-Тегусского и Урненского м/р.. | 4369 | 341 | 4710 | РЗА | 2014 | АС-25-6-250 СППТ | ООО "Триол-Нефть" | 2014 | 100 | 2015 | 0 | 2014 | КП9 |  |  |  | Энергосистема
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-07 | 12:32 | 2015-06-07 | 18:59 | 6:27 | 18 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС35/6 №126 ВЛ-6кВ ф.126-16 | 35 | ПС | ВЛ-6кВ ф.126-16 | Отключение ВВ-6 ф. 12616 произошло в результате самопроизвольного отключения блока управления БУ/ТЕL-100/220-12-03А.В результате внутренней неисправности блока управления вакуумного выключателя прошла ложная команда на отключение | 38.4 |  | 38.4 | В | 2010 | ВВ/TEL-10-20/1000-У2 | Россия | ТО-27.05.2015 ТР-19.11.2014 |  | ТО- 06.2015 ТР- 10.2016 | 17.04.2015, 29.04.2015, 20.08.2014, 21.08.2014, 25.08.2014, 23.08.2013 |  | КП24
октябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-10-02 | 5:13 | 2015-10-02 | 5:13 | 0:00 | 21 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ "319-04" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "319-04" | Отключение ВЛ-6кВ "319-04" на ПС 35/6кВ "319", от защиты "ТО", АПВ успешное. Отгорел шлейф провода фазы "С" на опоре №25. В 06-48 отключение ВЛ-6 кВ "319-04" для устранения неиправности ВЛ-6 кВ. В 08-05 ВЛ-6 кВ "319-04" включена в работу. Причина: превышение длительно допустимого тока провода марки А-95 | 38.1 |  | 38.1 | ТЧ | 1996 | АС-95 | не определен | 42162 | 1 | 42345 | 0 | 42279 | КП24
сентябрь | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2015-09-03 | 21:35 | 2015-09-03 | 22:00 | 0:25 | 281 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Ввод №2 МВ-35кВ ПС 110/35/6кВ "Ермаковская" | 35 | ПС | Ввод №2 МВ-35кВ ПС 110/35/6кВ "Ермаковская" | Произошло отключение вводного МВ-35кВ №2. Перекос напряжений в дугогасительной камере В-35 2Т | 37.4 |  | 37.4 | В | 1984 | С-35М-630-10УХЛ1 | [6 empty] | КП24 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р. Составлен акт расследования аварии.
январь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-01-25 | 10:00 | 2015-01-25 | 10:40 | 0:40 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза. Скв. 992. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. Скв. 992. | М-е Зыбза. Сбой в работе СУ БМС-1. Произведена перезагрузка. Оборудование стороннего подрядчика. | 0.039 | 0.018 | 0.057 | ИЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП25 | ПУ5
январь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-01-25 | 11:20 | 2015-01-25 | 19:22 | 8:02 | 1 |  |  | Технология | М-е Дыш. Скв.476 | 0.4 | ПО | М-е Дыш. Скв.476 | М-е Дыш. Сгорел ЭД. Заменили. | 0.2548 | 0.11 | 0.364 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ5
январь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-01-25 | 19:50 | 2015-01-25 | 20:23 | 0:33 | 1 |  |  | Технология | М-е Чумаковское. Скв.1-я Чумаковская. | 0.4 | ПО | М-е Чумаковское. Скв.1-я Чумаковская. | М-е Чумаковское. Вышел из строя перекидной рубильник. СУ насосом напрямую запитана от ТП КУ-9-1191п. Замена рубильника 26.01.15г. | 0.362 | 0.155 | 0.517 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП23 | ПУ5
январь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-01-26 | 10:01 | 2015-01-26 | 11:30 | 1:29 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | М-е Чумаковское. Скв.1-я Чумаковская. | 0.4 | ПО | М-е Чумаковское. Скв.1-я Чумаковская. | М-е Чумаковское. Замена перекидного рубильника. | 0.924 | 0.455 | 1.379 | ТЧ | - | - | - | - | - | 2015 | - | - | КП23 | ПУ5
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | ОТЭЦ | 2015-11-24 | 42332.4479 | 2015-11-24 | 42332.4931 | 1:05 | 599 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Охинская ТЭЦ | 35 | ТЭЦ | Охинский регион, Охинская ТЭЦ | В соответствии с графиком контрольных пусков ГТУ 1; 2 был произведен запуск ПАЭС №1. Запуск и включение в сеть прошли в штатном режиме. В 10 час. 41 мин. была дана команда на разгрузку и отключение ПАЭС №1. После разгрузки и попытке останова ПАЭС №1 возникла неисправность в цепях управления которая не позволила отключить выключатель, но при этом подача топлива на агрегат прекратилась. ПАЭС №1 перешла в двигательный режим, что в соответствии с инструкцией недопустимо. Во избежании повреждения оборудования ПАЭС №1 начальником смены станции была дана команда на отключение рабочего ввода 1 секции 6 кВ. В результате этого был остановлен котлоагрегат №5. В связи с возникшим дефицитом паровой нагрузки в 10 час. 44 мин. были введены ограничения по линиям Т 602 и Т 603. После восстановление схемы, в 11 час. 50 мин. ограничения были сняты. Комиссия под руководством главного инженера приступила к расследованию данного инцидента. | 37.287 |  | 37.287 | [9 empty] | КП24
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-01-26 | 11:15 | 2015-01-26 | 11:15 | 0:00 | 12 | БАВР-6 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ-35 1Т | 35 | ПС | 1Т | Усть-Тегусское м/р ПС 35/6кВ "Куст-3" в 11:15 произошло отключение ВВ-35 1Т яч. №7 по сигналу от блока БМРЗ-ТР "вход внешняя защита" от терминала БМРЗ-ТД. В 11:15 отработал БАВР-6 подано напряжение на куст-3 от 2С-6. В 11:35 опер.персоналом включен ВВ-35 1Т, после осмотра оборудования, анализа аварийных событий блока БМРЗ ТР. Службой РЗА проведен анализ событий БМРЗ ТР ВВ-35 1Т-выявлено неисправность БМРЗ ТД ВВ-35 1Т. | 7 | 53 | 60 | РЗА | 2012 | БМРЗ-ТД | Механотроника | 41812 | 100 | 42177 | 0 | 41812 | КП2
январь | Сахалинморнефтегаз | НПЭС | 2015-01-26 | 13:51 | 2015-01-26 | 14:05 | 0:14 | 11 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ "Мирзоева" | 6(10) | ВЛ | ВВ-6 фид. Л-4Мз | В 13:51 - По АСДУ авт.отключение ВВ-6 фид. Л-4Мз на ПС-35/6 кВ "Мирзоева". По АСДУ в 14:05 - включение ВВ-6 фид. Л-4Мз, успешно. К.Н. - норма. Выезд персонала в осмотр ВЛ-6 кВ. | 2.62 | 8.18 | 10.8 | [9 empty] | КП25
апрель | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-04-11 | 14:31 | 2015-03-11 | 14:31 | 0:00 | 36 | МТЗ-2ст | АПВУ | Технология | ПС 110/35/6кВ Лосинка ВЛ-35 Искра-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Искра-2 | Тяжёлый пуск агр. №4 на КНС-4 |  | 37 | 37 | ПЭ | 1984 |  | Россия | ТР- 27.08.2013 ТО- 04.02.2015 | 1 | ТО апрель 2015 |  |  | КП24
январь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-01-26 | 16:38 | 2015-01-26 | 18:36 | 1:58 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ № 241, ВЛ-6 кВ ф.241-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.241-08 | Разрушение ОПН-6 ф."А","В","С" на оп.1 | 7 |  | 7 | ПЭ | 2011 | СТДМ-1600 | г.Лысьва | 41960 | 100 | 42186 | 0 | 41332 | КП23
январь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-01-27 | 13:00 | 2015-01-27 | 13:50 | 0:50 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза. Скв. 861. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. Скв. 861. | М-е Зыбза. Произведена замена катушки МП. | 0.032 | 0.016 | 0.048 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП23 | ПУ5
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-09 | 22:00 | 2015-12-10 | 10:45 | 12:45 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВН | Технология | ПС-35/6кВ №241 ВЛ-6кВ ф.241-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.241-08 | В результате порыва трубопровода находящийся в обслуживании ЦТОРТ №1 ООО «РН-Юганскнефтегаз» и попадания подтоварной воды на провода ВЛ-6кВ ф.241-08 в пролете опор № 36-40 произошло междуфазное короткое замыкание, обрыв провода на опоре №38 и отключение МВ-6кВ ф.241-08 действием защит с неуспешным АПВ. |  | 36.4 | 36.4 | ТЧ | 12.1995. | А-95 | Россия | ТО-18.08.15 ТР-02.02.15 | 100 | ТО-.02.16 ТР-.02.17 | 0 |  | КП24
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-27 | 42031.9062 | 2015-01-28 | 42032.4931 | 14:05 | 11 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Тунгор | Отключение эл/энергии по ф. №2,3 ПС-35/6 Тунгор | 33.3 |  | 33.3 | [9 empty] | КП25 |  |  | переходящие
январь | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2015-01-27 | 3:01 | 2015-01-27 | 4:15 | 1:14 | 1 |  |  | Технология | К.179 скв.1937 Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ в ТП. АВ-250А. Раб. Ток 154А скв.в работе. . Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН. |  | 0.81 | 0.84 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | -
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-06-10 | 2:53 | 2015-06-10 | 4:57 | 2:04 | 31 | Высокое напряжение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС КП-44 4х1,25; 4х1,4 ДГУ-1 "Aggreko" | 6(10) | КТП | ДЭС КП-44 4х1,25; 4х1,4 ДГУ-1 "Aggreko" | Вышли из параллельной работы ДГУ-1,2,5,6, отключение АВГ по ошибке 1320-высокое напряжение генератора 2-я ступень. Сброс нагрузки 3 МВт. ДГУ-4,8 остались в работе в базовом режиме 900 кВт. 03:20 останов ДГУ-4,8 по ошибке высокая частота генератора. Осмотр электрооборудования. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ООО АЭС. Пробные запуск ДГУ. 04:50 ДГУ-1,2,3 х.х., в 04:57 вкл. яч.9 Ф-2,яч.3 Ф-1 ( на КП 37,70), в 05:19 вкл. яч.1 Ф-1 . В 05:58 вкл. яч.2 Ф-2 ( на КП 40,45). 06:20 набрана нагрузка 2МВт.Персоналом ООО АЭС произведены аварийно-восстановительные работы по замене проходного изолятора и ремонту шинного моста ф "В" на ВН-6 кВ КТПН 0,4/6 кВ 2000 кВА ДГУ-5,6, исключению из схемы поврежденных кабельных перемычек между ДГУ4 и ДГУ-7; ДГУ-8 и ДГУ1*, замене предохранителей ф "В" на ТН-6 кВ ДГУ-8 и ДГУ4 | 32 | 4 | 36 | [9 empty] | КП24
январь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-01-27 | 15:14 | 2015-01-27 | 16:27 | 1:13 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ №317 ф.317-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.317-16 | Двухфазное К.З проводов ф.А, ф.В в пролете оп. 1-1 и 1-2 вследствии соприкасновения ковша экскаватора фирмы ООО "Ламор-Югра" с проводами ф.А, ф.В; посадка U по С-6-2 ПС 35/6кВ №317 |  | 0.8 | 0.8 | ТЧ | 1986 | Провод А-95 | Россия | ТР 19.07.11. ТО 11.10.14. | 0.5 | ТО октябрь 2016. ТР июль 2016 | 3 | нет | КП20
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-10 | 21:21 | 2015-12-10 | 21:21 | 0:00 | 31 | ТО | АПВУ | Технология | ПС 110/35/6кВ Очимкинская ВЛ-35 Пламя-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Пламя-2 | В результате порыва трубопровода находящийся в обслуживании ЦТОРТ №1 ООО «РН-Юганскнефтегаз» и попадания подтоварной воды на провода ВЛ-35кВ «Пламя» 2ц в пролете опор № 38-39, произошел схлест проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию, вызвавшее отключение МВ-35кВ ВЛ-35кВ «Пламя» 2ц действием защит с успешным АПВ. |  | 35.3 | 35.3 | ТЧ | 1974 | АС-120 | Россия | 19.11.14-ТО 06.2012 -ТР 2.04.01 кап.рем | 100 | ноябрь 2015 -ТО 2022 -ТР | 03.0610, 10.06.11,08.07.14 |  | КП24
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-28 | 42032.2569 | 2015-01-29 | 42033.6667 | 33:50 | 13 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Кыдыланьи, Центральный Паромай | Выбило ВМ-6кВ ф.1 ПС-35/6 Кыдыланьи | 28.4 | 5.7 | 34.1 | [9 empty] | КП25 |  |  | переходящие
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-28 | 42032.2917 | 2015-01-29 | 42033.4167 | 27:00 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП № 26 | 6(10) | КТП | Восточное Эхаби | АОЭЭ "Восточное Эхаби" ТП №26, причина неизвестна, нет дорог | 3.5 |  | 3.5 | [9 empty] | КП15 |  |  | переходящие
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-28 | 42032.2917 | 2015-01-28 | 42032.4167 | 3:00 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП № 15, 16 | 6(10) | КТП | Эхаби | АОЭЭ Фид. №2 ПС-35/6 Эхаби (ТП № 15, 16) был выбит автомат в ТП | 1.1 |  | 1.1 | [9 empty] | КП15
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-28 | 42032.2917 | 2015-01-28 | 42032.5833 | 7:00 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП № 13 | 6(10) | КТП | Восточное Эхаби | АОЭЭ Фид. №3 ПС-35/6 2я Площадь ТП №13 - причина неизвестна, подача эл. энергии в 14:00 | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП15
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-28 | 42032.3646 | 2015-01-28 | 42032.4479 | 2:00 | 11 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Мирзоева | перехлест проводов | 20.8 |  | 20.8 | [9 empty] | КП15
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-28 | 42032.375 | 2015-01-28 | 42032.5833 | 5:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП № 305 | 6(10) | КТП | Катангли | включение автомата ТП 305 ф 1( перехлест проводов) | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП15
май | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-05-20 | 18:11 | 2015-05-20 | 22:30 | 4:19 | 319 | ПЛК ГТУ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-83 Усть-Тегусского м/р | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-1, ГТУ-2, ГТУ-3, ГТУ-4, ГТУ-5, ГТУ-6, ГТУ-7, ГТУ-8, ГТУ-9, ГТУ-10, ГТУ-11, ГТУ-12, ГТУ-13, ГТУ-14, ГТУ-15, ГТУ-16 | ГТЭС-83 в работе находились ГТУ-1÷16. В 18:11 снижение напряжения с 6,3кВ до 5,9кВ за 45сек. АО ГТУ-5÷16 по низкому напряжению генератора, ГТУ-1÷4 по низкой частоте генератора. Запуск АДГУ на СН.19:13 пуск и синхронизация с АДГУ-1 ГТУ-5. 19:15 НО АДГУ. 19:27 АО ГТУ-5 - по низкому напряжению. Запуск АДГУ в 19:31, запуск ГТУ-1 и синхронизация с АДГУ в 19:43. В 19:46 НО АДГУ. 19:54 пуск ГТУ-2 и синхронизация с ГТУ-1. 20:14 принято решение о режиме работы I очереди в делении, II очереди в базовом режиме с выделением по 6-ти ГТУ на ввода ПС-6/35кВ №2, разделением I и II очереди по стороне 6кВ. 22:03 произведенены переключения. 22:30 восстановлено эл.снабжение Усть-Тегусского и Урненского м/р. 23:20 Снято ограничение по нагрузке. | 4637 |  | 4637 | ИЭ | ПНР | Load Shared Panel | Centrax | ПНР | 0 | ПНР | 0 | ПНР | КП9 |  |  |  | Энергосистема
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-20 | 0:43 | 2015-07-20 | 0:43 | 0:00 | 109 | ЛЗШ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Куделинская 2С-35кВ | 35 | ПС | 2С-35кВ | Межфазное КЗ на ВЛ-35кВ Родник-2 (Удара молнии в опору №20 ВЛ-35кВ ф. «А», ф. «В», ф. «С» (ф.А – 2,7кА , ф.В – 3,06кА, ф. С - 2,8кА)). Отказ в отключении ВВ-35кВ Родник-2 (неисправность терминала защит REL-501). Отключение ВВ-35 Т2 действием ЛЗШ. | 97.3 | 99.8 | 197.1 | РЗА | 2009 | сборные шины 35 кВ | Россия | ТО 22.04.2015 ТР 24.05.2015 | 100 | ТР май 2016 | 0 | ТО 22.04.2015 | КП9
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-28 | 42032.6181 | 2015-01-28 | 42032.6944 | 1:50 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Мирзоева | перехлест проводов | 18.4 |  | 18.4 | [9 empty] | КП15
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-01-28 | 0:06 | 2015-01-28 | 0:45 | 0:39 | 11 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ФБ1-9 | 6(10) | ВЛ | ФБ1-9 | А.О. ВЛ-6 Ф.Б1-9 при запуске скв.567 (R=0) К.-41, РПВ успешно. Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН скв.567. | 0.33 | 5.77 | 6.1 | ТЧ |  |  |  | - | - | - | - | - | КП2 | - | -
январь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-01-28 | 20:20 | 2015-01-28 | 22:46 | 2:26 | 7 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ 106, ф.106-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.106-13 | К.з. на ЛР-6кВ оп № 40 (ослабление прижимной пружины на ЛР-6 ф. "В", как следствие увеличение переходного сопротивления, нагрев и оплавление) | 12.8 |  | 12.8 | Р | 2010 | РЛК-10 | Россия | ТО - 31.10.2014 ТР - 10.03.2010 | 100 | ТО - август 2015 ТР - апрель 2015 | 10.04.2011, 20.04.2012, 04.04.2013, 09.04.2014 | ТВК - 4.06.2014, 11.09.2014 | КП4
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-10 | 11:52 | 2015-10-10 | 11:52 | 0:00 | 31 |  |  | Технология | кусты от ПС-35/6кВ №304, 308, 330, 337 | 0.4 | ПО | СУ | Выборочная остановка скважин на кустах запитаных от ПС-35/6кВ №304,308,330, 337. Отключений электрооборудования УЭЭ не было. |  | 34 | 34 | ПЭ | [8 empty] | КП24
январь | Краснодарнефтегаз | НГТ-Энергия | 2015-01-30 | 17:00 | 2015-01-30 | 17:03 | 0:03 |  | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ка-72 Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ка-72 Афипский ЭСУ. | в пролёте опор №№ 170 - 171 дерево лежит на проводе крайней фазы, провод не повреждён | 0.44 | 0.218 | 0.658 | ТЧ | 1961 | провод АС-95, опоры ж/б, изоляторы – ШФ-10 | н/д | 2014 | - | 2015 | - | 2013 | КП19 | ПУ8
январь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-01-30 | 21:25 | 2015-01-30 | 22:50 | 1:25 |  | АВ |  | Технология | М-е Анастасиевско-Троицкое.ВЛ-0,4 кВ от ТП 171-5 ф.1 | 0.4 | ВЛ | М-е Анастасиевско-Троицкое.ВЛ-0,4 кВ от ТП 171-5 ф.1 | М-е Анастасиевско-Троицкое. Сработал фидерный АВ. Из-за неполадок в сетях бригады ЦПКРС вышел из строя питающий АП-50. | 0.66 | 0.325 | 0.985 | ЗА | - | АП-50 | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ5
январь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-01-30 | 15:37 | 2015-01-30 | 15:48 | 0:11 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ К-6 ЕЕ | 0.4 | КТП | 5 скв мех добычи | Понижение напряжения при перегрузе на СУ ЭЦН скв 488 | 0.4 |  | 0.4 | ТЧ | 2013 | КТП |  | 2013-02-22 |  |  |  |  | КП23
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-30 | 22:00 | 2015-01-30 | 22:01 | 0:01 | 56 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Вахитовка" | 35 | ПС | ВЛ-6 фидеров №№ 1-7 | Частичный сброс нагрузки по всем фидерам, блинкера не выпадали, причина не установлена. Произведен частичный осмотр ВЛ-6 фидера № 6, оборудование ПС, замечаний нет. Ошибочные действия персонала. Несанкционированное ручное отключение/включение выключателя нагрузки 6кВ ячейки №43 ввода 1-3 3-й секции шин РУ-6кВ, приведшее к кратковременному отсутствию напряжения на фидерах №1,2,3,4,5,6,7 ПС 110/35/6кВ "Вахитовская" | 49 | 55 | 104 | В | 2014 | 0 | "Электропульт" г.Санкт-Питербург | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП1
январь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-01-30 | 6:00 | 2015-01-30 | 8:55 | 2:55 | 4 | ПК-6кВ |  | Технология | КТПН-6/0,4кВ 400кВА К-1755А, КЛ-0,4кВ скв.14289 | 0.4 | КЛ | КТПН-6/0,4кВ 400кВА К-1755А, КЛ-0,4кВ скв.14289 | Повреждение КЛ-0,4кВ скв.14289 К-1755А (вне зоны эксплуатационной ответственности). | 6 |  | 6 | КС | 1984 | ТМГ-400 | г. Бугульма | 19.03.2013г. | 100 | 17.09.2015г. | 0 | 12.09.2014г. | КП23
февраль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-02-19 | 6:35 | 2015-02-19 | 12:25 | 5:50 | 4 | ДЭМ |  | Технология | ПС-35/6 № 209 ф.209-02 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.209-02 | В пролете м/д оп.4-5 порыв водовода, обрыв провода ф.А |  | 33.9 | 33.9 | ТЧ |  | А-95 |  | то 14.10.2014 тек.рем 6.09.2008 | 100 | 09.2015 г. | 6 |  | КП24
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-28 | 16:34 | 2015-05-28 | 17:38 | 1:04 | 3 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-121 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-121 ПС 35/6 кВ "Винно-Банновская" | Блинкер Аварийное отключение. АПВ-не успешно. Включен от руки. Гроза,сильный ветер. Причина: ветка на проводах в пролете опор №№47-48, впоследствии упала от воздействия ветра. | 2.06 |  | 2.06 | ТЧ | 1972 | АС-70 |  | 42026 | 100 | 42339 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
январь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-01-31 | 13:25 | 2015-01-31 | 14:05 | 0:40 | 4 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Хл-211-2 ф-3. | 0.4 | ВЛ | ТП-Хл-211-2 РЩ-0,4 кВ Гл. АВ. | М-е Зыбза-Глубокий Яр. Сработали АВ фидера-3 и Гл. АВ. Ветер. ШП НЯ-32 от 31.01.15г. | 0.212 | 0.106 | 0.318 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП15 | ПУ9
июнь | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2015-06-09 | 9:31 | 2015-06-09 | 9:49 | 0:20 | 51 | АО минимальное давление газа на входе в ГРА |  | Технология | Энергокомплекс ООО "ТЮНГД" | 6(10) | ПО | СБНГКМ | АО минимальное давление газа на входе в ГРА. Прекращение подачи топливного газа в следствии не правильной работы системы АСУ ТП | 33.8 |  | 33.8 | ЦПС | 2013 | ЦПС | ООО "ТЭРМ" | январь 2014г |  |  | 0 |  | КП24
январь | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2015-01-31 | 393:22 | 2015-01-31 | 17:15 | 0:36 | 47 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ "Фидер-5" | 6(10) | ВЛ | ЗРУ-6кВ "Энергокомплекс" I-секция шин, ЗРУ ГНПС | Порывистый ветер25-35м/с, межфазное КЗ | 94.9 |  | 94.9 | [9 empty] | КП5
февраль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-02-13 | 18:16 | 2015-02-13 | 18:16 | 0:00 | 41 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | В-35-1 ПС35/6кВ "104" | 35 | ПС | В-35-1 ПС35/6кВ "104" | Неполнофазное включение В-35 Т-1 10000 кВА ПС35/6кВ «104». |  | 33.4 | 33.4 | [9 empty] | КП24
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-01-31 | 17:04 | 2015-01-31 | 18:39 | 1:35 | 1 |  |  | Технология | К.200 скв.3567 Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | Неисправность МП в СУ ШГН. Выполнена замена МП-0,4 | 0.08 |  | 0.08 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | -
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-02-01 | 0:21 | 2015-02-01 | 9:50 | 9:29 | 2 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Дш-516-1п ф-2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Дш-516-1п ф-2. | М-е Дыш. В пролёте опор 11-12 схлёст проводов. Ветер. ШП НЯ-32 от 31.01.15г. | 0.465 | 0.199 | 0.664 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП15 | ПУ9
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-02-01 | 10:15 | 2015-02-01 | 11:55 | 1:40 | 2 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Хл-223-1 ф-1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Хл-223-1 ф-1. | М-е Зыбза-Глубокий Яр. Сработал АВ фидера-1. Ветер. ШП НЯ-32 от 31.01.15г. | 0.0098 | 0.0042 | 0.014 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП15 | ПУ5
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-02-01 | 13:05 | 2015-02-01 | 13:25 | 0:20 | 5 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Чм-525-3 ф-3. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Чм-525-3 ф-3. | М-е Зыбза-Глубокий Яр. Сработал АВ фидера-3. Ветер. ШП НЯ-32 от 31.01.15г. | 0.0945 | 0.04 | 0.135 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП15 | ПУ5
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-28 | 18:41 | 2015-05-28 | 18:41 | 0:00 | 7 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-126 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-126 ПС 35/6 кВ "Берендеи" | Работала ТО. АПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. |  | 1.17 | 1.17 | ТЧ | 1988 | А-95 |  | 09.07.2014 | 100 | 10.2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-02-01 | 22:25 | 2015-02-01 | 22:50 | 0:25 | 1 | АВ |  | Сторонние | М-е Ахтырско-Бугундырское. Скв. 452. | 0.4 | ПО | М-е Ахтырско-Бугундырское. Скв. 452. | М-е Ахтырско-Бугундырское. Н.У. лицами отключен вводной АВ в БУ. | 0.0014 | 0.0006 | 0.002 | ЗА | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП22 | ПУ5
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ДЭС" | 2015-02-01 | 21:08 | 2015-02-01 | 21:09 | 0:01 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-3 ЗРУ-6кВ ЭЦ КП-49 | 6(10) | ПО | ВЛ-6кВ Ф-3 ЗРУ-6кВ ЭЦ КП-49 | Причиной исчезновения напряжения на ВЛ-6кВ Ф-3 ЗРУ-6кВ ЭЦ КП-49 являются ошибочные действия персонала ООО "ДЭС" инженера по НиИ Прокопьева И.В. при осмотре ЗРУ-6кВ произвел касание рукой блокировки ШР-6кВ яч.№3, что привело к отключению ВВ-6кВ яч.№3. Отправлена телефонограмма в ООО "ДЭС". |  | 7 | 7 | [9 empty] | КП1
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-02-01 | 3:20 | 2015-02-01 | 6:23 | 3:03 |  | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/10кВ "Ново-Тепловская" (ЗЭС) | 0.4 | КТП | ВЛ-10 кВ ф-Нт-2, КТП скв-63 | По информации промысла пропал контроль напряжения на скв Воробьевского м-я. ЗЭС вызвали дежурного для осмотра пс "Ново-Тепловская". В 3:40 дежурный сообщил, аварийное отключение, работа МТЗ. Включению не поддается. Для осмотра выехали бригады ЗЭС и ОН с Бузулука в 4:00. При осмотре выявлено на КТП мачтового типа скв-63 перекрыло шинный мост 0,4 кВ (коммутация рубильника). Произведена чистка изоляции. Фидер включен. В 9:45 скважина запущена в работу. На пробой изоляции сборных шин 0,4кВ КТП №63 повлияло комму-тационное перенапряжение, возникшее при подаче напряжения на ЧРП СУ при наличии турбинного вращения ЭЦН (турбинное вращение установки при давлении 85 атм. на устье против 45 атм. при автоматическом пуске периодического режима согласно журнала событий СУ ЭЦН скв№63 (параметр «Вход1»)). | 42 | 5 | 47 | Т | 2002 | КТПУ-160 кВА | СЭЩ | 41829 | 100 | 42186 | 0 | 41829 | КП23
февраль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-02-01 | 7:18 | 2015-02-01 | 13:09 | 5:51 | 152 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35кВ Сергеевская-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Сергеевская-1 | Вывод в ремонт ВЛ 35 кВ Сергеевская-1, для устранения неполнофазного режима из-за нарушения контактного соединения в шлейфе провода фазы "В" на опоре №24, вследствие длительного режима работы в предельно-номинальном режиме, а также периодически возникаемых перегрузок (запуски высоковольтных электродвигателей, аварийные режимы, режимы при оперативных переключениях) | 360.6 |  | 360.6 | [9 empty] | КП3
январь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ДЭС" | 2015-01-27 | 12:41 | 2015-01-27 | 12:58 | 0:17 | 15 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС КП-49 6х1,25 ДГУ-5 | 6(10) | ПО | ДЭС КП-49 6х1,25 ДГУ-5 | В результате короткого замыкания в АВГ-0,4кВ ДГУ№3 произошла остановка ДГУ-3 На панели "DEIF" зафиксирован сигнал "Emergecy Stop". I-АВС=1590 А.(уставка МТЗ 2000А, t-4c; МТО 5000А t-0,4c. После отключения ДГУ-3 отключился АВГ-0,4кВ ДГУ-8. На панели "DEIF" зафиксирован ток I-АВС=2083А.(уставка МТЗ 2000А, t-4c; МТО 5000А t-0,4c. Персоналом ООО ДЭС было произведено ручное отключение в ЗРУ-6кВ Э/К КП-49 яч.№3,4,11,12. После запуска ДГУ-5,6,7,8 в работу включены яч.№3,4,11,12. Осмотр оборудования, запуск ЭК, выод в ремонт ДГУ-3. Отправлена телефонограмма в ОДС ООО "ДЭС". | 16 | 17 | 33 | [9 empty] | КП24
апрель | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2015-04-27 | 8:30 | 2015-04-27 | 9:05 | 0:35 | 53 | Защита по минимальному давлению газа | РПВУ (АПВ-нет) | Технология | ГТЭС "Энергокомплекс" | 6(10) | ГТЭС | Скважины Среднеботуобинского НГКМ | Перерыв в подаче газа на ГТЭС. падение давления на входном сепараторе ПНГ перед компрессорами (загидрачивание входной задвижки) | 33 |  | 33 | ЦПС | 2013 | ЦПС | ООО "ТЭРМ" | январь 2014г |  |  |  |  | КП24 | ПУ7
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-09 | 21:34 | 2015-03-10 | 2:00 | 4:40 | 15 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Технология | ПС 35/6 №241 ВЛ-6кВ ф.241-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.241-18 | Порыв водовода на отпайке на к.4Е,2Е в пролёте оп.3-4, оп.4-обледенела, изолятора ф."В" нет, провода в ст. оп.3-5-обледенели. |  | 32.9 | 32.9 | ТЧ | 1987. | А-95 | Россия | ТО - 13.01.2014 ТР - 02.03.2015 | 1 | ТО - 11.2015 ТР - 05.2015 | 0 |  | КП24
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-02-02 | 0:50 | 2015-02-02 | 11:55 | 11:05 | 3 | АВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | М-е Зыбза. ВЛ-0,4 кВ от ТП Хл-212-8 ф.2. | 0.4 | КЛ | М-е Зыбза. ВЛ-0,4 кВ ТП Хл-212-8 ф.2. | М-е Зыбза. ТП Хл-212-8 ф.2. Откл. автомат фидера-2 и Гл. АВ. К.з. КЛ-0,4 кВ выхода в линию фидера-2. | 0.299 | 0.148 | 0.447 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП23 | ПУ5
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-02-02 | 9:50 | 2015-02-02 | 11:20 | 1:30 | 4 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | М-е Азовское. ВЛ-0,4 кВ от ТП Зп-92-2 ф.2. | 0.4 | ВЛ | М-е Азовское. ВЛ-0,4 кВ от ТП Зп-92-2 ф.2. | М-е Азовское. ТП Зп-92-2 ф.2. Ветка на проводах. Устранено. | 0.389 | 0.191 | 0.58 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП19 | ПУ5
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-02-02 | 10:00 | 2015-02-02 | 13:00 | 3:00 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | М-е Восточно-Северское. ВЛ-0,4 кВ от ТП Вс-84-4п ф.2. | 0.4 | ВЛ | М-е Восточно-Северское. ВЛ-0,4 кВ от ТП Вс-84-4п ф.2. | М-е Восточно-Северское. ТП Вс-84-4п ф.2. Схлёст проводов. | 0.06968 | 0.03432 | 0.104 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП15 | ПУ5
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-02-02 | 10:14 | 2015-02-02 | 14:50 | 4:36 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | М-е Узун. ВЛ-0,4 кВ от ТП Кл-532-1п ф.2. | 0.4 | ВЛ | М-е Узун. ВЛ-0,4 кВ от ТП Кл-532-1п ф.2. | М-е Узун. ТП Кл-532-1п ф.2. Сработал фидерный автомат. Падение 2-х деревьев на провода. | 0.505 | 0.216 | 0.721 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП19 | ПУ5
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-02-02 | 13:35 | 2015-02-02 | 14:15 | 0:40 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | М-е Зыбза. ВЛ-0,4 кВ от ТП Кл-223-1 ф.1. | 0.4 | ВЛ | М-е Зыбза. ВЛ-0,4 кВ от ТП Кл-223-1 ф.1. | М-е Зыбза. ТП Кл-223-1 ф.1. Сработал фидерный автомат. | 0.11725 | 0.05775 | 0.175 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП15 | ПУ5
январь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-01-14 | 15:19 | 2015-01-14 | 15:19 | 0:00 | 63 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Технология | ПС 110/35/6 Очимкинская, ВЛ-35 Пламя-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Пламя-1 | Порыв водовода. Обледенение оп.№ 19 |  | 32.6 | 32.6 | ТЧ | 1974 | АС-120 | Россия | 19.11.14-ТО 06.2012 -ТР 2.04.01 кап.рем | 100 | ноябрь 2015 -ТО 2022 -ТР | 03.0610, 10.06.11, 08.07.14 | не проводилось | КП24
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-28 | 18:53 | 2015-05-28 | 18:53 | 0:00 | 53 | ТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 кВ "Суходол-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Суходол-1" ПС 220/110/10 кВ "Серноводская" (МЭС) Под отключение попали : С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Козловская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская", "Казанская", Т-1-Т"Берендеи"," КНС" "Орлянская", Т-1-Т "Якушкинская","ФНС", Т-1-Т"Обошинская", | Работала ТЗ. АПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. |  | 6 | 6 | ТЧ | 1987 | АС-120 |  | 06.04.2015; 28.10.2014 | 100 | 42217 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
октябрь | Северная нефть | Северная нефть | 2015-10-21 | 10:18 | 2015-10-21 | 10:50 | 0:32 | 10 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | ДЭС | м/р Лабаганское. Отключение ДЭС-1, ДЭС-2 по ложному срабатыванию пожарной сигнализации. Сброс ошибки (квитирование). Запуск ДЭС-1, ДЭС-2 в работу. | 32.106 |  | 32.106 | ДУ | [8 empty] | КП24 | ПУ7 | ПУ7
февраль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-02-02 | 16:07 | 2015-02-02 | 16:08 | 0:01 | 107 | ТЗНП-2 ст. | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | С2Т ПС "Промысловая". ПС 35/6 "Пронькинская", "КНС-3", "Восточная Покровка". | Аварийное отключение ВЛ-110 "Бузулукская - Промысловая-2" с успешным АПВ. Сильный ветер. | 34 |  | 34 | [9 empty] | КП18
февраль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-02-02 | 16:28 | 2015-02-02 | 16:36 | 0:08 | 107 | ТЗНП-2 ст. | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | С2Т ПС "Промысловая". ПС 35/6 "Пронькинская", "КНС-3", "Восточная Покровка". | Аварийное отключение ВЛ-110 "Бузулукская - Промысловая-2" с не успешным АПВ. Сильный ветер. Эл.снабжение C2Т переведено на ВЛ-110 "Пром-1". 16:41 ВЛ-110 "Пром-2" включена на хх. 17:25 ВЛ-110 "Пром-2" отключилась, линию вывели в ремонт. Персонал ЗЭС произвел частичный осмотр ВЛ, причина не выявлена, продолжение осмотра в дневное время. 03.02.2014 персонал Западных ЭС произвел верховой осмотр ВЛ-110, на отпайке на ПС "Покровская" на 3-х опорах смонтированы дополнительные грузы. ВЛ включена в работу, на ПС "Промысловая" собрана нормальная схема эл.снабжения. | 45 | 22 | 67 | [9 empty] | КП18
февраль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-02-02 | 8:12 | 2015-02-02 | 10:10 | 1:58 | 2 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | РП-10-1/2 ВЛ-10 кВ Ф-1 "Ганино-Янгульское м/р" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Причина выясняется. | 0.12 |  | 0.12 | ТЧ | 1991 | АС-50 |  | 41872 | 100 | 02.2015 | 0 |  | КП19 | ПУ4 |  | Попадание птицы в межфазный промежуток проводов-спусков от ЛР-10 кВ до КТП№0105/160 Ф-1 Ганино-Янгульского МР. Отсутствие АПВ на присоединении.
февраль | Самаранефтегаз | ООО "Самара-Электро-Сервис" | 2015-02-02 | 8:40 | 2015-02-02 | 12:54 | 4:14 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-Н-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-Н-2 ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. В 9:17 нагрузка РУ-6 кВ СУ-25 переведена на ВЛ-6 кВ Ф-Н-6 ПС 36/6 кВ "Южный-Неприк".Причина: на КТППН-Н-2-13 скв.№373 разрушен опорный изолятор.С 12:16 до 12:36 Произвели замену разрушенного изолятора. | 0.19 | 0.54 | 0.73 | И | [8 empty] | КП18 | ПУ8 |  | Повреждение в электрооборудовании сторонней организации - ООО "Самара-Электро-Сервис".
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-08-30 | 11:37 | 2015-08-30 | 12:12 | 0:35 | 63 | Детонация |  | Технология | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-1 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-1 | Аварийный останов ГПГУ-1-7 по защите "критическая детонация на цилиндрах". Изчезновение напряжения на 1,2С-6 кВ ПС 35/6кВ Аригольская-2, 1С-6кВ ПС 35/6кВ "Аригольская". Сброс нагрузки 6 МВт. Потери составили прямые: 24,2т/314,2м3, косвенные: 7,9т/189м3. Осмотр ЭО ГПЭС-2, квитирование сигналов, запуск ГПГУ №1-7 на холостой ход, синхронизация, ввод под нагрузку. Контроль за уровнем напряжения и нагрузками, запуском мех.фонда. На ПС 35/6кВ "Аригольская-2" в 12:13 включение Ф-6, в 12:15 Ф-8, в 12:18 Ф-7, в 12:22 Ф-4, в 12:24 Ф-5, в 12:28 Ф-3. Отправлена телефонограмма в ЦИТС "АЭС". | 24 | 8 | 32 | [9 empty] | КП24
февраль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-02-02 | 13:41 | 2015-02-02 | 13:41 | 0:00 | 7 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Запрудная" | Работала Т.О. АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. |  | 1.54 | 1.54 | ТЧ | 1976 | А-70 |  | 06.03.2014; 24.01.2014 | 100 | 03.2015 | 0 |  | КП25 | ПУ9 |  | Причина возникновения нарушения не выявлена. Предположительно причиной отключения могло стать кратковременное сближение проводов различных фаз с перекрытием изоляционных промежутков, вызванное воздействием сильных порывов ветра, с подскоком одного из проводов в вертикальной плоскости (подхлест проводов). Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
февраль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-02-02 | 13:43 | 2015-02-02 | 13:43 | 0:00 | 80 | 2ступень ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "УКПН-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "УКПН-2" ПС 110/35/6 кВ "Кротовка"(ВПО) Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2", ПС 110/35/6 кВ "Лугань", ПС 35/6 кВ "Сброс","Северо-Максимовка","Бирюковская", "Марьевская","Елховская", "Гребенная", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Дмитриевка",Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк". | Работала 2 ступень З.З. АПВ- успешно. Сильный порывистый ветер. |  | 10.51 | 10.51 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
февраль | Самаранефтегаз | ООО "Самара-Электро-Сервис" | 2015-02-02 | 14:30 | 2015-02-02 | 17:39 | 3:09 | 20 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-7,Ф4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-7, Ф-4 ПС 35/6 кВ "Озеркинская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина:на КТППН скв.№47 с приемного портала слетел изолятор и перекрыл соседнюю фазу. Устранили. Сильный порывистый ветер. | 0.68 |  | 0.68 | И | 1994 | ПВХ (колпачок изолятора) | [6 empty] | КП18 | ПУ8 |  | Механическое разрушение колпачка изолятора на приемном портале КТПНН скв. № 47, освобождение изолятора с места установки под действием сильного порывистого ветра с последующим схлестом проводов фаз А и В - спусков от ЛР-6 кВ до КТПНН. Повреждение произошло в электроустановке, обслуживаемой сторонней организацией - ООО "СЭС".
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-28 | 18:54 | 2015-05-28 | 20:40 | 1:46 | 3 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-56 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-56 ПС 35/6 кВ "Гребенная" | Работала ТО.АПВ-не успешно.РПВ-успешно.Гроза, сильный ветер.01.06.15 произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. | 0.92 |  | 0.92 | ТЧ | 1984 | А-95 |  | 41843 | 100 | 07.2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
февраль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-02-02 | 15:08 | 2015-02-02 | 18:00 | 2:52 | 19 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 35/6 кВ "Жуково" | Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. | 0.25 |  | 0.25 | И | 1993 | ШФ-10 |  | 24.11.2014; 05.09.2013 | 100 | 26.05.2014; 05.2015 | 1 |  | КП4 | ПУ9 |  | Ослабление крепления проволочной вязки на штыревом изоляторе фазы "В" на приемном портале ТП-1617/25, приведшее к увеличению провиса спуска провода фазы "В" от ЛР-6 кВ на опоре №1610/1 до ТП-1617/25 и, в условиях воздействия сильного порывистого ветра (скорость 15-20 м/с), схлесту провода фазы "В" со спусками проводов соседних фаз. Невозможность своевременного устранения дефекта ввиду отказа РИТС СГМ в согласовании планового отключения для производства работ по ТР. Отсутствие подъездных путей к ПС 35/ кВ "Жуково", отсутствие собственной вездеходной техники, тяжелые погодные условия - снег, метель, порывистый ветер.
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-28 | 19:21 | 2015-05-28 | 19:21 | 0:00 | 14 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Мочалеевка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Мочалеевка" ПС 110/35/6 кВ "Козловская"(ПРЦЭиЭ№3) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Сургутская" (ПРЦЭиЭ№3),"Сологаевка", "Мочалеевка"(ПРЦЭиЭ №5 | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 3.09 | 3.09 | ТЧ | 1989 | АС-120 |  | 27.02.2014; 15.09.2014 | 100 | 42186 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-28 | 20:04 | 2015-05-28 | 20:04 | 0:00 | 9 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-31, Ф-65 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-31 ВЛ-6 кВ Ф-65 ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская" | Блинкер Аварийное отключение. АПВ- успешно. Гроза,сильный ветер. |  | 3.75 | 3.75 | ТЧ | 1977 | А-95 |  | 42110 | 100 | 07.2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-27 | 42274.5625 | 2015-09-28 | 42275.6042 | 25:00 | 23 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ Эхаби, Фид№ 2 | 6(10) | ВЛ | Эхаби | Отключено персоналом в сзвязи с ввелденным ограничением ППД из-за повреждения электрооборудования на КНС Эхаби. | 28.8 |  | 28.8 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие
февраль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-02-02 | 22:32 | 2015-02-02 | 22:54 | 0:22 | 11 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. В 23:15 Работала МТЗ. АПВ-нет. В 23:20 РПВ-не успешно. В 1:13 РПВ-успешно. Причина:в пролете опор №7В-8В ветка дерева на проводах. Убрали. Сильный порывистый ветер. | 1.57 |  | 1.57 | ТЧ | 1954 | АС-95 |  | 07.05.2014; 01.09.2014 | 100 | 04.2015 | 0 |  | КП19 | ПУ8 | ПУ4 | Отсутствие АПВ на присоединении.
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-02 | 42037.3333 | 2015-02-02 | 42037.4583 | 3:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли, скв. 167, 503, 504 | короткое замыкание на опоре скв 503 | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП23
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-02-02 | 18:30 | 2015-02-02 | 19:55 | 1:25 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | К.233 Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4кВ Iн=250А в КТПН-6/0,4кВ на ПР-0,4кВ К-233. Выход из строя АВ-0,4кВ. Выполнена замена АВ-0,4кВ | 0.4 |  | 0.41 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | -
февраль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-02-02 | 17:04 | 2015-02-03 | 2:23 | 9:19 | 14 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "БКНС-2" Ф-19 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "БКНС-2" Ф-19 | Падение дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор 7-8, в пролете опор 6-9 провода лежат на земле, на опоре 8 погнута траверса, сорваны изоляторы в пролете опор 6-9. произвели ремонт | 75.3 |  | 75.3 | ТЧ | 1974 | АС-70 |  | 41681 | 90 | 42411 | 0 | 41689 | КП19 | ПУ9 |  | отсутствие подъездных путей к месту повреждения
февраль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-02-02 | 17:57 | 2015-02-02 | 21:00 | 3:03 | 24 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Гремиха-2" Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Гремиха-2" Ф-8 | В пролете опор 5-6 падение дерева из-за пределов охранной зоны, обрыв одного провода. Восстановили провод. | 18.6 |  | 18.6 | ТЧ | 1990 | АС-95 |  | 41444 | 90 | 42173 | 0 | 41689 | КП19
февраль | Удмуртнефть | ОАО "Удмуртэнерго" | 2015-02-02 | 19:26 | 2015-02-02 | 23:24 | 3:58 | 112 | АЧР | ЧАПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС 110/10кВ "Арзамасцево" ВВ-10 кВ Ф-2 и Ф-12 (ОАО "Удмуртэнерго") | 6(10) | ВЛ | РУ-10 кВ КНС-6 Ф-2,4,6,15,16,17 | После авар. откл. ВЛ-110 РП Мостовое - Потаповская 1,2 ц. на ПС Арзамасцево отключились ВВ-10 Ф-2 и Ф-12 от АЧР, включили Ф-2,12 в работу по прибытию персонала ОАО "Удмуртэнерго" | 343.9 | 47.53 | 391.43 | [9 empty] | КП18
февраль | Удмуртнефть | ОАО "Удмуртэнерго" | 2015-02-02 | 19:26 | 2015-02-02 | 19:40 | 0:14 | 37 | ДЗ, 1 ст. ЗЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 РП Мостовое - Потаповская 1,2 ц. (ОАО "Удмуртэнерго") | 110 | ВЛ | ВЛ-110 РП Мостовое - Потаповская 1,2 ц. | В пролетах опор 134-135 следы перекрытия между проводами, ремонт не требуется |  | 46.7 | 46.7 | [9 empty] | КП18
февраль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-02-02 | 19:45 | 2015-02-03 | 2:22 | 6:57 | 17 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | РУ-6кВ "УПГ" Ф-2 | 6(10) | ВЛ | РУ-6кВ "УПГ" Ф-2 | Падение дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор 2-3, порваны провода. Произведен ремонт проводов в пролетах опор 2-4 | 7.7 |  | 7.7 | ТЧ | 1974 | АС-95 |  | 41995 | 100 | 42726 | 0 | 41992 | КП19 | ПУ9 |  | отсутствие подъездных путей к месту повреждения
февраль | Юганскнефтегаз | "ЮВиС" | 2015-02-02 | 13:09 | 2015-02-02 | 13:09 | 0:00 | 15 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ №023, ф.023-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.023-04 | При демонтаже своего КТПН 6/0,4кВ персонал компании "ЮВиС" включил ЗНВЛ на ЛР-6кВ отпайки. |  | 1.8 | 1.8 | Р | 1991г. |  |  | 10.12.14г ТО 13.12.13 ТР | 100 | 42064 | март 2014г отказ в ППР |  | КП20
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-12 | 20:02 | 2015-01-12 | 21:02 | 1:00 | 41 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Самодуровская" | 35 | ПС | В-35 Т2 (ф.Пром-1,6,7,8) | Аварийное отключение В-35 Т2, отработала газовая защита 2ст. В 21:02 включены ф.Пром-1,7,8 с СШ-6-1. В простое ф.Пром-6 из-за полной нагрузки Т1. В клемной коробке газового реле обнаружено скопление влаги. Просушили. В 22:30 Т2 включен на х.х. | 20 | 7 | 27 | ТЧ | 1980 | 0 | 0 | 41841 | 100 | 41975 | 0 | 0 | КП24 |  |  | ТР
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-02-03 | 14:45 | 2015-02-03 | 17:35 | 2:50 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Кл-532п. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Кл-532п. | При осмотре обнаружено упавшее дерево под ВЛ и на проводах в пролётах опор №№ 19 – 20 застрявшая ветка. | 2.05 | 1.011 | 3.061 | ТЧ | 1992 | провод АС-95, опоры ж/б, изоляторы – ШФ-10 | н/д | 2014 | - | 2015 | - | 2005 | КП19 | ПУ8
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-02-03 | 4:38 | 2015-02-03 | 9:00 | 4:22 | 5 | АО, ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС К-520 | 6(10) | ВЛ | ф.520-08 | ВЛ-6 ф.520-08 оп.19 сорван изолятор ф.В при низкой темературе, межфазное КЗ | 3.7 |  | 3.7 | И | 1989 | ВЛ |  | 2013-05-13 |  |  |  |  | КП23
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-02-03 | 5:00 | 2015-02-03 | 8:48 | 3:48 | 5 | ДЗТ |  | Атм., прир. и техн. | ПС К-199 | 35 | ПС | МВ-35 1Т, МВ-6 1Т | Межфазное замыкание на проходных изоляторов ввода КРУН-6-1 птицей | 1.5 |  | 1.5 | И | 1992 | ПС |  | 2013-04-09 |  |  |  |  | КП19
февраль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-02-03 | 7:50 | 2015-02-03 | 7:50 | 0:00 | 32 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская" (ЧПО). | 110 | ПС | ПС 110/35/10 кВ"Чапаевская".(ЧПО) Под посадку напряжения попали: РУ-10 кВ "Гражданское",С-1-Т, С-2-Т ПС 110/35/6 кВ"Снисски"(ЧПО) Ф-4, 16. (ОАО"СНГ"). | Системная посадка напряжения. Останавливались скв. на "Гражданском" и "Покровском" месторождениях. |  | 2.12 | 2.12 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-28 | 20:19 | 2015-05-28 | 20:19 | 0:00 | 2 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-34 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-34 ПС 35/6 кВ "Черновская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. |  | 2.13 | 2.13 | ТЧ | 1997 | А-95 |  | 23.10.2014 | 100 | 09.2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-28 | 20:56 | 2015-05-28 | 20:56 | 0:00 | 9 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-64 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-64 ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская" | Блинкер Аварийное отключение.АПВ- успешно.Гроза,сильный ветер. |  | 2.8 | 2.8 | ТЧ | 1962 | А-95 |  | 41962 | 100 | 06.2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
февраль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-02-03 | 16:59 | 2015-02-03 | 17:05 | 0:06 | 42 |  |  | Внешние сети | СШ-110 кВ | 110 | ПС | СШ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская"(ЧПО). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО) Ф-1,4,6,10 (ОАО"СНГ"), ПС 35/6 кВ "Холмяковская". | Аварийное отключение СШ-110 кВ. В 17:05 на ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО) нагрузка С-1-Т переведена на С-2-Т. | 1.2 |  | 1.2 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Перерыв в электроснабжении на время перевода нагрузок с С-1-Т на С-2-Т ПС Снисски персоналом МРСК Волги.
февраль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-02-03 | 17:51 | 2015-02-03 | 18:14 | 0:23 | 2 |  |  | Внешние сети | 1 и 2 СШ-35 кВ | 35 | ПС | 1 и 2 СШ-35 кВ ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО). Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Медведевская", "Хомяковская". | Авар.откл. 1 и 2 СШ-35 кВ. | 0.19 |  | 0.19 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-19 | 19:31 | 2015-07-19 | 21:33 | 2:02 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН 6/0.4кВ №1 к. 124 (вкл. от ПС35/6кВ 1024 ВЛ-6кВ ф.1024-09) | 0.4 | КТП | КТПН 6/0.4кВ №1 к. 124 | Искрение на сборных шинах 0,4 кВ ф."С" КТПН6/0.4кВ №1 без отключения оборудования УЭЭ. Остановка скважин по несимметрии напряжения. Устранили. | 25.4 |  | 25.4 | [9 empty] | КП24
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-02-03 | 8:08 | 2015-02-03 | 8:08 | 0:00 | 4 | ТО, АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.24-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.24-17 | ПС 35/6кВ №524 АО ВЛ-6 кВ Ф.24-17 действием ТО, АПВ успешное. Падение дерева на провода в пролете опор №9 - 10 при вырубке в охранной зоне ВЛ организацией ООО "Фористриал" (подрядчик "Востокгазпром") |  | 0.11 | 0.15 | ТЧ | 1989 | АС-95 |  | 07.2010 -ТР 11.2014 -ТО | ТР-0 ТО-100 | 07.2015 -ТР 11.2015 -ТО | 4 -ТР 0 -ТО | 40360 | КП20 | - | -
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-02-03 | 12:43 | 2015-02-03 | 12:43 | 0:00 | 20 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-7 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-7 | ПС 35/6кВ №107 АО Ф.3-7 действием ТО, АПВ успешное. Порывы ветра, бюллетень погоды №33 от 02.02.15г. Выявлено при осмотре крен оп№36, схлест проводов в пролете оп№№35-36. | 0.34 | 1.56 | 1.9 |  | 2012 | АС-95 | Н/Д | ТО-04.02.2015 | ТР-03.08.14 отказ. | ТР-08.2015 | 1 | - | КП17
февраль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-02-04 | 0:08 | 2015-02-04 | 1:59 | 1:51 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "Сусликовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "Сусликовская" | Не равномерное вхождение ножей на ЛР-6кВ, прогар по фазе "А". | 1.2 | 0.1 | 1.3 | Р | 1993 | ЛРНД |  | ТО - 10.08.2014 |  |  |  |  | КП23 |  |  | Отключение на Сусликовском м/р.
февраль | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-02-04 | 5:08 | 2015-02-04 | 6:35 | 1:27 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | Отпайка ВЛ к ТП Нд-61-2п Северких РЭС | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Нд-61 Афипский ЭСУ. | М-е Новодмитриевское. Повреждение на отпайке Северских РЭС. После отключения отпайки ВЛ включена в работу. | 0.007 | 0.004 | 0.011 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ8
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-02-04 | 13:45 | 2015-02-04 | 15:06 | 1:21 | 48 | МТЗ |  | Внешние сети | ПС 220/10/6 кВ Каркатеевы яч.40 | 6(10) | ВЛ | ПС 220/10/6 кВ Каркатеевы яч.40 | Отключение яч.40 ПС 220/10/6кВ Каркатеевы действием защиты МТЗ, питание ввод 6кВ №1 на ПС 6/35кВ Касаев, уставка МТЗ яч.40 2600А-1,8 сек., отключение 1,2 АУКРМ по ЗМН на ПС 35/6кВ Куст-1, ПС 6/35кВ Касаев. На ПС 35/6кВ Куст-1 АВР-6кВ успешно. На ПС 6/35кВ Касаев АВР-6кВ не работал, в 14:07 подано напряжение на 1С-6кВ ПС 6/35кВ Касаев (включен СВ-6кВ яч.8). В 15:06 включение яч.40 на ПС 220/10/6кВ Каркатеевы.Сброс нагрузки 6,4МВт, из них 0,4 МВт технология.Контроль за запуском мех.фонда, включение в работу 1,2 УКРМ на ПС 6/35кВ Касаев, ПС 35/6кВ Куст-1.Пробное включение яч.40 в 15-06 успешное. Произведен осмотр ВЛ-6кВ Ф-40 от оп. №1 до ввода ПС 6/35кВ Касаев.Отправлена телефонограмма в ПМЭС. | 5 | 45 | 50 | [9 empty] | КП18
февраль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-02-04 | 18:03 | 2015-02-04 | 18:03 | 0:00 | 6 | Т.О. | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Смагинская" | Работало ТО. АПВ-успешно. Причина выясняется. Осмотр 5.02.2015г. |  | 1.39 | 1.39 | ТЧ | 1997 | АС-70 |  | 41927 | 100 | 05.2015 | 0 |  | КП3 | ПУ9 |  | Разрегулировка проводов в пролете опор №46/16-46/16/1 в результате повышенных тяжений провода под воздействием массы гололедных отложений, накопившихся в межремонтный период (январь 2015 г.).Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
январь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-01-15 | 17:18 | 2015-01-15 | 17:57 | 0:39 | 1 |  |  | Технология | КТПН 6/0,4 кВ №4 630 кВА К-26 | 6(10) | КТП | КТПН 6/0,4 кВ №4 630 кВА К-26 | Отключение АВ-0,4кВ произошло из-за неиправности наземного оборудования, короткое замыкание обмоток трансфрматора ТМПН. ПЭД-32кВт. В КТПН 6/0,4кВ №4 АВ-0,4кВ 160А тип ВА 57-35, рем.№101.01.08г. На СУ скв.631 АВ-400А не прогружен. Потери нефти составили 2,6т 24,8м3 выставленные в категорию ЭПУ аварии. Осмотр КТПН 6/0,4кВ, отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО, АНГДУ о предоставлении информации с СУ. Персоналом сервисной организации проведена замена трансформатора, запуск скважины в работу. Контроль за уровнем напряжения. | 2 | 23 | 25 | [9 empty] | КП24
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-04 | 42039.4167 | 2015-02-04 | 42039.5938 | 4:15 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | скв. 1293, БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1293 | не запускается - замена неисправного автомата. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
ноябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-11-03 | 14:51 | 2015-11-03 | 23:43 | 8:52 | 8 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "101-04" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "101-04" | Отключение ВЛ 6 кВ ф 101-04 от защиты "ТО", АПВ неуспешное. Порыв водовода ЦППД, в районе куста №3, обледенение проводов и опор №79,80,81, срыв траверсы на опоре №80. В 16:34 выведен в ремонт поврежденный участок, включена ВЛ 6кВ "101-04" , подано напряжение на кусты №3,5. В 23:43 КТПН-630 кВА №2,4,5, куста №6 , переключены на ВЛ 6 кВ "101-18". | 6.5 | 18.2 | 24.7 | ТЧ | 1999 | АС-120, ШФ-20 | не определен | 42054 | 1 |  | 0 | 42054 | КП24
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-02-05 | 19:03 | 2015-02-06 | 10:11 | 15:08 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | М-е Зыбза. Скважина 198. | 0.4 | КЛ | Скв. 198 ШГН. | Нет одной фазы в кабеле между опорой ВЛ и СУ. | 0.10921 | 0.05379 | 0.163 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | - | КП23 | ПУ8
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-02-05 | 23:16 | 2015-02-06 | 0:02 | 0:46 | 3 |  |  | Сторонние | РУ 6 кВ Январское КТПН 6/0,4кВ №1 630кВА К-95 | 6(10) | КТП | РУ 6 кВ Январское КТПН 6/0,4кВ №1 630кВА К-95 | Отключение АВ-0,4кВ 1000А Ввод в связи с межфазным коротким замыкание при попытке механического воздействия с целью хищения КЛ-0,4кВ скв.№1396 от КТПН 6/0,4кВ №1 КП-95 до СУ скв.1396. Выход из строя АВ-0,4кВ 250А скв.1396 дата прогрузки: 11.05г. Прямые потери нефти: 0,6т/7,3 м3. Косвенные потери нефти: 1,3т/60,1 м3 отнесены в категорию "Подземные косвенные". Осмотр КТПН, переразделка КЛ-0,4кВ скв.1396 персоналом ЭПУ, подключение КЛ к АВ-0,4кВ. Составлен АКТ. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП22
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-02-05 | 16:10 | 2015-02-05 | 16:35 | 0:25 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Гаршинская-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-103 | Устранение обрыва вязки ф-В на опоре № 215. (ф-В=0, "земля" появилась в 8:10). Персонал ЭТЛ проверил ТН-6-1, замечаний нет. Не проведение своевременного текущего и капитального ремонтов. Было запланировано проведение КР в период с 22 по 25.12.2014г, но отключения небыли согласованы в связи с дефицитом добычи нефти в декабре 2014 года. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1989 | АС-70 | 0 | 41781 | 100 | 42156 | 0 | 41922 | КП23
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-03-23 | 20:52 | 2015-03-23 | 1:05 | 4:13 | 2 |  |  | Технология | ДЭС Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" (выход из строя кнопки авар. откл. ДГУ) | 18.22 | 5.68 | 23.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
февраль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-02-05 | 3:54 | 2015-02-05 | 9:57 | 6:03 | 11 | ДЭМ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ ф.230-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.230-13 | Опора № 78,79 разрушен изолятор ф С, оп.№79 обрыв провода. | 19.5 |  | 19.5 | ТЧ | 1985 | изолятор ШС-10 провод А-95 | н/д | ТО - 14.01.15. ТР - 19.06.14. | 100 | ТО - 07.2015 ТР - 01.2017 | 42024 | н/д | КП23
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-02-06 | 9:22 | 2015-02-06 | 10:11 | 0:49 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | М-е Зыбза. ВЛ-0,4 кВ от ТП Хл-210-1 ф.3. | 0.4 | ВЛ | М-е Зыбза. ВЛ-0,4 кВ от ТП Хл-210-1 ф.3. | См. п. 42. Дополнительно останавливали скв. 912. Отключение для ликвидации повреждения на скв. 198. | 0.19162 | 0.09438 | 0.286 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | - | КП23 | ПУ5
февраль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-02-06 | 21:50 | 2015-02-06 | 23:00 | 1:10 | 2 |  |  | Сторонние | КТПН-250 кВА куст № 4 Ново-Пурпейское м/р | 0.4 | КТП | КТПН 250 кВА | К-4 Ново-Пурпейское м/р. Отключение от защиты вводного АВ 0,4 кВ 400А КТПН 250 кВА, из-за обрыва питающего кабеля СУ ЭЦН скважины №439, экскаватором ООО "Грант плюс". | 1.2 |  | 1.2 | [9 empty] | КП20
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-28 | 42276.1042 | 2015-09-29 | 42276.5903 | 11:40 | 13 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ Ф.6 | 6(10) | ВЛ | Колендо | АОЭЭ , сработала защита. | 23.4 |  | 23.4 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-06 | 42041.4611 | 2015-02-06 | 42041.4653 | 0:06 | 39 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Вост. Эхаби" Фид. №2 | АОЭЭ ПС 35/6 кВ "Вост. Эхаби" Фид. №2 - причина неизвестна |  | 0.1 | 0.1 | [9 empty] | КП25
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-06 | 42041.5632 | 2015-02-06 | 42041.6833 | 2:53 | 225 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 35 | ВЛ | ЛЭП 35 кВ Колендо | Обрыв провода ЛЭП 35 кВ (м/р Колендо, Центральная Оха) | 23.4 | 87.1 | 110.5 | [9 empty] | КП23
февраль | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-02-06 | 4:25 | 2015-02-06 | 5:00 | 0:35 | 4 |  | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-657 ПС 110/35/6 кВ "Затеречная-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-657 | ПС 110/35/6кВ "Затеречная-1" СШ-6кВ КИЗ показал землю, произвели осмотр ВЛ-6кВ Ф-657, обнаружен дефект на опоре№35. Фаза-"В" обрыв вязки изолятора, устранили дефект. Ввели в работу Ф-657, КИЗ в норме. | 1.093 | 0.286 | 1.379 | ТЧ | 1988 | АС-50 | нет данных | 09.2014 | 100 | 03.2015 | 0 | 09.2014 | КП23 | ПУ9 |  | ПС 110/35/6кВ "Затеречная-1" СШ-6кВ КИЗ показал землю, произвели осмотр ВЛ-6кВ Ф-657, обнаружен дефект на опоре№35. Фаза-"В" обрыв вязки изолятора, устранили дефект. Ввели в работу Ф-657, КИЗ в норме.
февраль | Удмуртнефть | ОАО "Удмуртэнерго" | 2015-02-06 | 2:26 | 2015-02-06 | 5:00 | 2:34 | 93 | 1 ст. ЗЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Звёздная-Карсовай" (ОАО "Удмуртэнерго") | 110 | ВЛ | ПС 110/10кВ "Пызеп" ВЛ-10кВ ф.3,5,7,15,17 | В пролёте опор 137-138 падение дерева на ВЛ-110кВ, дерево убрано, ВЛ без повреждений. | 63.6 |  | 63.6 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-27 | 42274.5625 | 2015-09-28 | 42275.5417 | 23:30 | 19 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ Эхаби, Фид№ 4 | 6(10) | ВЛ | Эхаби | Отключено персоналом в сзвязи с ввелденным ограничением ППД из-за повреждения электрооборудования на КНС Эхаби. | 22.3 |  | 22.3 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-02-07 | 18:35 | 2015-02-07 | 21:00 | 2:25 | 1 |  |  | Технология | М-е Восточно-Северское. Скважина 56. | 0.4 | ПО | М-е Восточно-Северское. Скважина 56. | Произведена замена катушки МП | 0.104 | 0.052 | 0.156 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | - | КП23 | ПУ8
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-02-07 | 2:06 | 2015-02-07 | 2:56 | 0:50 | 6 | МТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Зайкинская" | 6(10) | КТП | ВЛ-6 кВ ф-3. | С неуспешным АПВ, работа МТО. По сообщению персонала бригады СНПХ (стоит на скв-2601) была вспышка в КТП. ПС осмотрена, замыкание на "землю" ф-"В". КТП осмотрено, разрушился опорный изолятор ф-"А". Устранено. Произведен осмотр ф-2, замечаний нет. Произведен осмотр ф-6, замечаний нет. | 4 |  | 4 | И | 1985 | ИПТ- 10/250 1985 года выпуска | Россия | 10.14 г | 100 | 10.15 г. | 0 | 08.14 г. | КП23
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-02-07 | 5:55 | 2015-02-07 | 15:11 | 9:16 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/10кВ "Платовская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-7 | Аварийное отключение, МТЗ, РПВ не успешно, персонал ЗЭС разбирается. Персонал ОН выехал в 6:15, на ВЛБ прибыли в 11:50 (метель, отсутствие дорог), приступили к осмотру на лыжах. На опоре №87 убрана мертвая птица. В 15:11 подано напряжение. | 28 |  | 28 | ТЧ | 2013 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП19
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-07 | 42042.4167 | 2015-02-07 | 42042.625 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Мухто, скв. 207 | сгорел пакетник в БУ. Замена пакетника. | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП3
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-07 | 42042.9167 | 2015-02-08 | 42043.5833 | 16:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП- 201 | 6(10) | КТП | ТП- 201 | Неисправен силовой кабель на ТП- 201 ( от трансформатора до вводного автомата) | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП23 |  |  | переходящие
февраль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-02-07 | 12:34 | 2015-02-07 | 16:05 | 3:31 | 13 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | РУ-6кВ №183, ВЛ-6 ф.183-09 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.183-09 | В пролете опор №19-19/1 автокран ООО "ССТ", подрядчик ООО "Катобьнефть" оборвал провод ф. "С" и повредил провода ф. "А" и "В". Линию восстановили | 11.2 |  | 11.2 | ТЧ | 1990 | А-95 | Россия | ТР – 30.10.2006г; ТО - 07.11.2014г |  | ТР - ноябрь 2015г; ТО - май 2015г | 7.05.2014, 21.02.2013, 13.05.2013, 3.05.2012¸ 6.05.2011, 13.05.2010, 6.05.2009, 15.05.2008, 21.08.2007, 31.10.2007 |  | КП20
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-02-08 | 2:12 | 2015-02-08 | 2:13 | 0:01 | 56 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Варшава-3" | 35 | ВЛ | ПС "Проскуринская" | Аварийное отключение ВЛ-35 16"Л", МТЗ (Варшава-3 - Проскуринская). Эл.снабжение ПС "Проскуринская" переведено на ВЛ-35 15"Л" (Савельевская - Проскуринская). Осмотреть ВЛ-35 нет возможности, нет дорог. Осмотр ВЛ произведен на снегоходе - замечаний нет. Персоналом РЗА изменены уставки на ОВ-35 "16Л" с 200А на 240А. | 12 | 3 | 15 | ТЧ | 1971 | АС-120 | 0 | 41549 | 25 | 42309 | 0 | 41817 | КП25
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-08 | 42043.5833 | 2015-02-11 | 42046.5208 | 70:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 27А | Сгорел магнитный пускатель и пакетник в БУ | 4.4 |  | 4.4 | [9 empty] | КП3 |  |  | переходящие
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-08 | 42043.584 | 2015-02-09 | 42044.6667 | 25:59 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Западное Сабо, скв. 163 | неиспр. каб. спуск ВЛ- 0,4 на скв. Требуется замена. Работы на 09.02.15г. | 0.6 |  | 0.6 | [9 empty] | КП23 |  |  | переходящие
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-02-08 | 5:45 | 2015-02-08 | 11:00 | 5:15 | 9 | ТО, АПВ | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6 кВ №3, ВЛ-6 кВ ф.3-13 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ №3, ВЛ-6 кВ ф.3-13 | Обрыв двух проводов в пролете оп. 79/2-80/2 (переход через дорогу), сообщено в ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск", виновник устанавливается. | 19.4 | 13.56 | 32.96 | ТЧ | 1990 | АС-95 |  | 04.2011г. -ТР 10.2014г. -ТО | ТР-0 ТО-100 | 04.2015 -ТР 10.2015 -ТО | 3 -ТР 0 -ТО | 40634 | КП20 | ПУ5
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-02-08 | 15:24 | 2015-02-15 | 18:02 | 2:38 | 4 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ "Останинская", ВЛ-6 кВ ф.О-5 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Останинская", ВЛ-6 кВ ф.О-5 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ ф.О-5 при переводе нагрузки К-8Б в ТП№36 по причине несовпадения фазировки ф.О-5 и ф.О-11. | 4.29 | 4.48 | 8.77 | ТЧ | 2014 | АС-120 |  | Н/Д | Н/Д | 03.2015 -ТР 09.2015 -ТО | 0 -ТР 0 -ТО | Н/Д | КП10 | ПУ8
февраль | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-02-09 | 6:26 | 2015-02-09 | 6:54 | 0:28 |  |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ "Ханьковская" СЭС | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ №52 Приазовский ЭСУ | М-е Анастасиевско-Троицкое. "Земля" в сети 6 кВ на ПС "Ханьковская" СЭС. На ВЛ-6 кВ №52 отключили отпаечный разъединитель Р-102 к ТП 52-2-Х-8-362 СЭС. "Земля" исчезла. | 0.1631 | 0.0699 | 0.233 | ТЧ | 1978 | Опоры ж/б, провод АС-95, изоляторы ШФ-10 | н/д | 2014 | - | 2015 | - | 2010 | КП18 | ПУ8
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-19 | 42327.8056 | 2015-11-20 | 42328.0347 | 5:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Лебединское, скв. 1 | Аварийная остановка ДЭС № 1 | 22.231 |  | 22.231 | [9 empty] | КП24
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-02-09 | 23:42 | 2015-02-10 | 1:07 | 1:25 | 2 | ПК-6 |  | Внешние сети | ПС 35/6 кВ Куст-25 Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 0.4 | ПО | ПС 35/6 кВ Куст-25 Куст 9 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | При включении АВ-0,4кВ 63А ПРС после подключения бригады ПРС №9 ООО"МСК" к штатному разъёму КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-9 произошло межфазное короткое замыкание в вилке разъёма находящегося в эксплуатационной ответственности бригадного хозяйства, что превело к перегоранию ПК-6 фаз А,В,С, и отключению АВ-0,4кВ действием защит, в результате перегорания ПК-6кВ произошла остановка скв.219, 65. Потери нефти прямые 1,6т/30,4м3. Осмотр эл.оборудования КТПН-6/0,4кВ, изерение сопротивления изоляции трансформатора, замена ПК-6 40А фаз А,В,С, контроль за запуском мех.фонда. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-09 | 42044.3958 | 2015-02-09 | 42044.4479 | 1:15 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли, скв. 18, 237 | Установка пасынка к опоре №4 ВЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4кВ № 504 ф1( слом опоры) | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-09 | 42044.4375 | 2015-02-09 | 42044.625 | 4:30 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП № 238 | 6(10) | КТП | ТП-238, Центральная Оха | АОЭЭ - ТП-238 схлест проводов | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП5
апрель | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-04-03 | 9:25 | 2015-04-03 | 13:30 | 4:05 | 9 | откл.ДЭМ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 №248 ф.248-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.248-16 | Опора №48 Разрушен изолятор ф."С". Провод лежал на траверсе, перегорел. | 22.1 |  | 22.1 | ТЧ | 1986. | Изолятор ШС-10; А-120 | СССР | Т.Р. - 27.09.2013г. Т.О. - 27.03.2015г. | Т.Р. - 0% Т.О. - 100% | Т.Р. - 2016г. Т.О. - 09.2015г. | 30.09.2014г. |  | КП24
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-09 | 42044.5278 | 2015-02-09 | 42044.9201 | 9:25 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП-516 | 6(10) | КТП | ТП-516, Центральный Паромай | Причина АОЭЭ не обнаружена. | 3.6 |  | 3.6 | [9 empty] | КП25
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-09 | 42044.5833 | 2015-02-09 | 42044.6146 | 0:45 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ф-Л4Мз | 6(10) | ВЛ | ф-Л4Мз ПС-35/6кВ "Мирзоева" | Отключение ВВ-6 ф-Л4Мз на ПС-35/6кВ "Мирзоева". | 6.6 |  | 6.6 | [9 empty] | КП15
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-09 | 42044.7083 | 2015-02-09 | 42044.7708 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Западное Сабо, скв. 96 | сгорел автомат | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-09 | 42044.9375 | 2015-02-09 | 42044.9792 | 1:00 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | ф-Л4Мз | 6(10) | ВЛ | ф-Л4Мз ПС-35/6кВ "Мирзоева" | Отключение ВВ-6 ф-Л4Мз на ПС-35/6кВ "Мирзоева". | 5.8 |  | 5.8 | [9 empty] | КП15
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-10-20 | 19:10 | 2015-10-20 | 20:58 | 1:48 | 28 | МТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС-35/6кВ ПР-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС-35/6кВ ПР-17 | Повреждение оборудования БУ ООО Интегра-Бурение на К-1560 | 20 | 2 | 22 | [9 empty] | КП24 |  |  | Отключили БУ ООО Интегра-Бурение на К-1560. Перезапуск мех. фонда.
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-09-05 | 3:21 | 2015-09-05 | 4:07 | 0:46 | 63 |  |  | Технология | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 =12,320 МВт (Аригольское м/р) | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 | Аварийный останов ГПГУ-1-7 по защите "критическая детонация на цилиндрах". | 21 |  | 21 | [9 empty] | КП24
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-28 | 21:30 | 2015-05-28 | 21:30 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | Работала ТО. АПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. |  | 0.53 | 0.53 | ТЧ | 1983 | А70 |  | 06.05.2015; 18.07.2014 | 100 | 42186 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-02-10 | 11:37 | 2015-02-10 | 11:38 | 0:01 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Варшава-2" | 35 | ПС | ПС Варшава-2. | Перевод эл.снабжения ПС "Варшава-2" от ПС "Савельевская" в связи с перегрузом С2Т ПС "Герасимовская". | 1 |  | 1 | Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП3
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-02-10 | 14:42 | 2015-02-10 | 14:43 | 0:01 | 22 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ПС | ВЛ-110кВ "Гаршинская-2", ПС 110 "Гаршинская-1, 2, УПСВ" | Аварийное отключение ВЛ-110кВ "Гаршинская-2", работа ДЗ, работа 1 комплекса. В 14:45 ПС "Гаршинская-1" перевели на ВЛ-110кВ "Росташинская-1". На ПС "Гаршинская-2"; "Гаршинская УПСВ" отработал АВР. 16:30 выехали с осмотром на 2-х снегоходах. Произведен осмотр до ПС "Гаршинская-1", замечаний не выявлено. В 21:14 ВЛ включена на х.х. В результате ошибочных действий персонала ПС Росташинская для замены неисправного элемента АКБ были отключены цепи оперативного тока. Это поспособствовало проявлению скрытого дефекта в блоке дистанционной защиты 1-го комплекса панели защит В-110 Гаршинская-2. В следствии нарушения баланса в уравнительных контурах реле сопротивления сочетания фаз «А» и «В» произошло ложное срабатывание защит и отключение В-110 Гаршинская-2. | 27 | 52 | 79 | КС | 1990 | АВВГ 14х2,5 | 0 | 41350 | 100 | 42430 | 0 | 0 | КП1
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-10 | 42045.0007 | 2015-02-10 | 42045.6736 | 16:09 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | ф.5 ПС-35/6 Мухто | 6(10) | ВЛ | ф.5 ПС-35/6 Мухто | Выезд электромонтеров для определение причины 10.02.15г. Осмотр ВЛ 6кВ по фидеру № 5, причины АОЭЭ не обнаружено. | 6.2 |  | 6.2 | [9 empty] | КП15 |  |  | переходящие
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-10 | 42045.375 | 2015-02-10 | 42045.625 | 6:00 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Центральная Оха | Ликвидация схлеста проводов к ТП № 220, 209 | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП15
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-10 | 42045.625 | 2015-02-10 | 42045.809 | 4:25 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП-32 | 6(10) | КТП | Восточное Эхаби, ТП-32 | АОЭЭ ТП-32, выбило автомат | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП15
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-10 | 42045.7292 | 2015-02-10 | 42046.6944 | 23:10 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | ТП-238, Центральная Оха | Обрыв провода к ТП № 238 | 1.2 |  | 1.2 | [9 empty] | КП23 |  |  | переходящие
февраль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-02-10 | 14:07 | 2015-02-10 | 15:34 | 1:27 | 14 | ДЭМ |  | Сторонние | ПС-35/6 №170, ВЛ-6 ф.170-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.170-16 | В пролете опор №63/3-63/4 самосвал МАЗ ООО "Югра Сиб Строй Транс", подрядчик ООО "Ламор-Югра" проезжая с поднятым кузовом под ВЛ-6, порвал провод ф. "А". |  | 15.7 | 15.7 | ТЧ | 1986 | Провод А-95 | Россия | ТО - 29.10.2014; ТР - 6.04.2010 |  | ТО - октябрь 2015г; ТР - январь 2018г | 13.01.2015, 16.01.2015, 9.04.2014, 10.04.2013, 18.07.2013, 5.04.2012, 12.04.2011 |  | КП20
февраль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-02-10 | 2:00 | 2015-02-10 | 3:30 | 1:30 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЦЛЭС КТПН 6/0,4кВ №5 куст 111 | 6(10) | КТП | КТПН 6/0,4кВ №5 куст 111 | Внутреннее повреждение трансформатора (400кВА). | 2.8 |  | 2.8 | Т | 1993 | ТМ-400/6 У1 | Польша | ТР- 23.11.12 ТО-07.06.14 | 100 | ТР - декабрь 2015г. | 22.06.2013 22.12.2014 | 41640 | КП23
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-02-11 | 15:09 | 2015-02-11 | 18:55 | 3:46 | 17 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Заглядино" | 35 | ПС | 1СШ 6кВ. ВЛ-6 фидеров "Султангуловский", "Промысловый". | Аварийное отключение СВ-6 кВ, отгорела шина контактного соединения фаза "В" СВ-6кВ. Устранено. | 30 |  | 30 | В | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП23
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-02-11 | 16:10 | 2015-02-11 | 16:40 | 0:30 | 18 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Восточная Покровка" | 35 | ПС | ПС "Восточная Покровка", все фидера. | Отключение ПС для регулировки ЛР-6кВ ТСН. После устранения не включается ввод 6кВ, неисправность цепей управления. Устранено. | 14 |  | 14 | Р | 1981 | ШР-6 | 0 | 41913 | 100 | 42125 | 0 | 0 | КП23
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-02-11 | 11:05 | 2015-02-11 | 12:48 | 1:43 | 9 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ф.Б2-2 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б2-2 | БРУ-6 кВ №2. АО ВЛ-6 кВ Ф.Б.2-2 действием ТО, АПВ неуспешное. Наезд бульдозером ООО "Комунальщик" на оп.№3 при расчистке снега. (Заказчик ЦДНГ-2). Повреждены изоляторы оп.№3, 4, 5, провод оп. № 3-4 ф"А". Сообщено сотрудникам ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". Выполнен ремонт | 0.08 | 2.52 | 2.6 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | - | -
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-20 | 2:24 | 2015-12-20 | 2:24 | 0:00 | 21 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ Тайга ВЛ-35 кВ Промысловая-2 ц. | 6(10) | ПО | СУ | Выборочная остановка скважин к-41,67,68,69, запитанных от ПС-35/6кВ №357. Обрыв провода фаза «С» на оп. 7 ВЛ-35 кВ Промысловая-2 ц. со стороны ПС 357 из-за механического повреждения в месте крепления подвесного изолятора поддерживающим зажимом типа ПГ-3-12. Отключений оборудования БЭО №4 не было. |  | 21 | 21 | ТЧ | 2010 | АС-120 | Россия | ТО-05.06.15 ТР-04.09.2013 | 1 | ТО-06.2016 | 0 |  | КП24
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-19 | 18:58 | 2015-07-19 | 18:58 | 0:00 | 69 | Газовая защита РПН Т-2, Т-2 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ Куделинская Т-2 | 110 | ПС | Т2 | Ложная работа ГЗ РПН, в результате нарушения герметичности и попадания влаги на контакты концевого выключателя клапана сброса давления. |  | 194 | 194 | ИЭ | 2009 | трансф-ор ТДТН-40000 110/35/6 кВ | Украина | ТО 22.04.2015 ТР 02.08.2014 | 100 | ТР июль 2016 | 0 | ТО 22.04.2015 | КП9
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-02-12 | 11:55 | 2015-02-12 | 14:44 | 2:49 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | КТП | ф-1320 скв.9,10 | Перевод питания скв.№9,10 с ф-1320 на ДЭС для подключения вновь построенной КТП-6/0,4 кВ на скв.№16. Неоднократная аварийная остановка ДЭС подрядная оранизация "Хайтед". Скв.№9,10 запитаны от ф-1320. | 26 |  | 26 | Т | 2013 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП3
февраль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-02-12 | 0:45 | 2015-02-12 | 1:06 | 0:21 | 2 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС-35/6 №312 ф.312-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.312-16 | 2-х фазное К.З. проводов ф.А и В в пролете оп. №2-27 и 2-28, вследствие зацепа проводов не уст. транспортным средством |  | 0.2 | 0.2 | ТЧ | 1985 | Провод А-95. Опоры металлические. Изоляторы ШС-10. | Россия | ТР 15.04.14. ТО 09.01.15. | 0.5 | ТО и ТР апрель 2015 | нет | нет | КП20
июнь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-06-20 | 13:15 | 2015-06-20 | 20:40 | 7:25 | 1 |  |  | Технология | ДЭС 241Р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 15.42 | 5.3 | 20.72 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
февраль | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-02-13 | 14:01 | 2015-02-13 | 14:57 | 0:56 | 32 | технологическая защита от превышения радиальной вибрации высокоскоростного вала редуктора, САОН |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВГТЭС: ЭБ-1,3,7,4,5 | 6(10) | ГТЭС | Нагрузка ВПУ | Возникновение субсинхронных крутильных колебаний на валах редукторов ГТУ | 101.25 |  | 101.25 | ГТУ | ГТУ№1,3 - 2011г. ГТУ №7 -2012г. ГТУ№4 - 2011г. ГТУ №5 -2012г. | MS5001 PA | GE НуовоПиньоне Италия | ГТУ№1 -28.05.14 ГТУ№3 -18.12.13 ГТУ№7 -10.02.14 ГТУ№4 -02.12.13 ГТУ№5 -28.02.14 | 100 | ГТУ№1 -10.11.15 ГТУ№3 -09.05.15 ГТУ№7 -16.08.15 ГТУ№4 -20.06.15 ГТУ№5 -08.09.15 | 0 | ГТУ№1 -28.05.14 ГТУ№3 -18.12.13 ГТУ№7 -10.02.14 ГТУ№4 -02.12.13 ГТУ№5 -28.02.14 | КП25 | нет | нет |  | Энергосистема
февраль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-02-13 | 12:00 | 2015-02-13 | 12:17 | 0:17 | 6 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Тепловская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-2 | Перевод c. Каменная Сарма с ф-2 на ф-6 ПС "Погроминская". Сборка нормальной схемы персоналом ЗЭС. | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП18
февраль | Оренбургнефть | "Хайтед" | 2015-02-13 | 12:25 | 2015-02-13 | 15:15 | 2:50 | 2 |  |  | Внешние сети | ДЭС | 0.4 | КТП | ф-1320 скв-9, 10 | Ааварийная остановка ДЭС, подрядная оранизация "Хайтед", по снижению частоты. Скв-9, 10 запитаны с ф-1320. | 17 |  | 17 | Т | 2013 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП18
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-15 | 2:00 | 2015-04-15 | 14:52 | 12:52 | 2 |  |  | Технология | КТПН-6/0.4 к.11 | 0.4 | КТП | КТПН-6/0.4 к.11 | Вышел из строя тр-р 400кВА, обрыв ф.В, в результате выхода из строя ДФКУ(внутрення неисправность) выросла нагрузка выше номинала до 126%. Заменили КТПН- 400 кВА на 630 кВА. | 20.4 |  | 20.4 | Т | 1978 | ТМ-400/6 | Россия | ТО - сентябрь 2014; ТР - 10.11.2010 |  | ТО - сентябрь 2015; ТР - сентябрь 2015 | 16.11.2012, 12.11.2013, 11.11.2014, 20.11.2014, 26.11.2014 |  | КП24
февраль | Удмуртнефть | ОАО "Удмуртэнерго" | 2015-02-13 | 9:43 | 2015-02-13 | 9:43 | 0:00 | 21 | 1 ст. ЗЗ, МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Сива-Газовая" 1ц." (ОАО "Удмуртэнерго") | 110 | ВЛ | Посадка напряжения на ПС 110/35/6кВ "Мишкино-3" и ПС 35/6кВ "Мишкино-1", "Мишкино-2", "Мишкино-4", "Лиственка" | На опоре 148 следы перекрытия на проводе и траверсе, ВЛ-110 без повреждений. |  | 21.1 | 21.1 | [9 empty] | КП18
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-02-14 | 4:30 | 2015-02-14 | 4:30 | 0:00 | 10 | МТЗ-2 | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 6/20кВ "Сырт-1" | 20 | ВЛ | ВЛ-20 фидера № 1320 | Аварийное отключение с успешным АПВ яч.№2 В-20 кВ. Отработала МТЗ-2. Произведен осмотр ВЛ-6кВ до ПС Сырт-1. Замечаний нет. | 13 |  | 13 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | 0 | 41982 | 90 | 42199 | 0 | 41982 | КП25
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-28 | 21:49 | 2015-05-28 | 23:52 | 2:03 | 58 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Городецк" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Городецк" ПС 35/6 кВ Ключевская"Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Городецк", "Жуково" | Блинкер Аварийное отключение. АПВ- нет РПВ-успешно. Гроза,сильный ветер.С 30.05.15 по 31.05.15 произведен осмотр ВЛ: на на оп.№ 22 разрушен 2-й изолятор в гирлянде Ф-"В", №43 разрушен 2-й изолятор в гирлянде Ф-"В". | 11.52 |  | 11.52 | ТЧ | 1981 | АС-120 |  | 10.03.2015; 18.12.2014 | 100 | 42156 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром.
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-28 | 22:31 | 2015-05-28 | 22:31 | 0:00 | 18 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Хилки" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Хилки" ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Хилки", "Репьёвская" Т-1-Т "Ключи". | Работала МТЗ АПВ-успешно. Гроза,сильный ветер. |  | 6.09 | 6.09 | ТЧ | 1973 | АС-120 |  | 23.12.2014 | 100 | 08.2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
сентябрь | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2015-09-08 | 14:05 | 2015-09-08 | 14:54 | 0:49 | 55 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС ЗРУ-6кВ | 6(10) | РП | I с.ш. ЗРУ-6кВ ГТЭС | В ходе подготовки II с.ш. к проведению планового ремонта в 14.05 при включении з/н отключились вводные ячейки №13,19,25 I с.ш., оставшейся в работе. В 14.34 схема восстановлена. В 14.40 при повторном включении з/н отключение яч.13,19,25 повторилось. В 14.54 схема восстановлена. На II с.ш. наложено п/з, начаты ремонтные работы на II с.ш. по наряду №101. неверная работа блокировки яч.2 | 20.4 |  | 20.4 |  |  |  |  | сентябрь 2015г |  | сентябрь 2016г | 0 | март 2014г. | КП24
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-14 | 42049.375 | 2015-02-16 | 42051.2917 | 46:00 | 1 |  |  | Технология | м-е Восточное Эхаби, скв. 254, БУС | 0.4 | ПО | м-е Восточное Эхаби, скв. 254, БУС | Повреждение БУ скв.254 | 0.5 |  | 0.6 | [9 empty] | КП23
февраль | Сахалинморнефтегаз | ОТЭЦ | 2015-02-14 | 42049.5799 | 2015-02-14 | 42049.6875 | 2:35 | 364 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ОРУ-35кВ ОТЭЦ | 35 | ПС | ВМ-35 Т-603 | АО ВЛ-35 кВ Т-603 "Сабо" в результате повреждения ЛР-35 №47 на ОРУ-35 кВ ОТЭЦ со стороны ВЛ-35кВ Т-601 "Новогородская". | 16.1 |  | 16.1 | [9 empty] | КП23
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-14 | 42049.625 | 2015-02-15 | 42050.1042 | 11:30 | 1 |  |  | Технология | м-е Центральная Оха, скв. 1074, БУС | 0.4 | ПО | м-е Центральная Оха, скв. 1074, БУС | Повреждение магнитного пускателя на СУ скв.1074 | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП3
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-14 | 42049.8333 | 2015-02-15 | 42050.4167 | 14:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП-201, м-е Центральная Оха, ВЛ-6 кВ к ТП-201 | 6(10) | ВЛ | ТП-201, м-е Центральная Оха, ВЛ-6 кВ к ТП-201 | Повреждение ВЛ-6 кВ к ТП-201 (отсутсвие фазы). | 0.6 |  | 0.6 | [9 empty] | КП15
февраль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-02-15 | 22:51 | 2015-02-15 | 22:52 | 0:01 | 8 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 4. | Отключение фидера персоналом ЗЭС, без предупреждения персонала ОАО "ОН", для отыскания замыкания на "землю" . В 23:10 "земля" самоустранилась. Произведен частичный осмотр ВЛ-10 в зоне ответственности ОАО "ОН", замечаний не выявлено. | 6 | 18 | 24 | [9 empty] | КП18
февраль | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-02-15 | 16:43 | 2015-02-15 | 19:50 | 3:07 | 315 | SEPAM S82 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-83 УПТГ-7,8 | 6(10) | ГТЭС | УПТГ-7,8 ГТУ-1,3,4,5,6,7,8,910,12,13,14,15,16 | В 16:43(время местное) на ГТЭС-83 произошло аварийное отключение УПТГ-7,8 по причине "статус работы основного мотора", из-за отключения 19С-6 ЗРУ-6 №2 ГТЭС-83 от защиты УРОВ яч.19.6, в результате чего произошло А.О. ГТУ-6,7,8,9,10,12,13,14,15,16 по причине "низкое давление топливного газа", далее А.О. ГТУ1,3,4,5 по перегрузке. В 19:50- восстановлена схема электроснабжения Усть-Тегусского и Урненского м/р, | 1879 | 628 | 2507 | РЗА | 2014 | Sepam 1000+ серия S82 | Schneider Electric | не проводилось | 100 | 2015 сентябрь | 0 | 42066 | КП1
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-15 | 42051 | 2015-02-15 | 42051.0833 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Мухто, скв. 207 | Выбило тепловое реле | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3
февраль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-02-15 | 12:54 | 2015-02-15 | 12:54 | 0:00 | 4 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ №316 ВЛ-6кВ 316-09 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.316-09 | 3-х фазное К.З. проводов ф.А, В и С в пролете оп. №22 и 23, вследствие зацепа проводов ВЛ упавшим деревом при протаптывании трассы под строительство трубопровода трактором |  | 3.3 | 3.3 | ТЧ |  | А-120 | Россия | 28.08.2014г ТО 04.05.2007г Р |  | 11.2016г | Отказы 16.11.2008, 05.11.2009, 12.11.2010, 09.11.2011, 27.11.2012, 11.2013, 11.2014 |  | КП20
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-28 | 12:31 | 2015-05-28 | 12:31 | 0:00 | 138 | 2ст. МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-8, 9 | 35 | ВЛ | ЦЛ-8, 9 | АО ВЛ-35 ЦЛ-8,9 ПС-110/35/6 кВ "Катыльгинская" действием МТЗ 2 ст., АПВ успешное (дождь, гроза). Выполнен осмотр ПС-35/6 кВ №412, 414. Бюллетень погоды №147 от 27.05.15. По ВЛ-35кВ ЦЛ-8, 9 обнаружено: - деформация грозотроса в пролёте опор №1-2 - ожоги проводов ЦЛ-8, 9 в месте присоединения ОПН-35 к магистральным проводам на опоре №1. | 8.22 | 19.69 | 27.91 | ТЧ, ЗА | 1986г. | АС-95, ПС-50 | н/д | ТР - 2008г., ТО - январь 2015г. | 1 | ТР - 2016г., ТО - июль 2015г. | - | - | КП11
февраль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-02-16 | 10:26 | 2015-02-16 | 13:40 | 3:14 | 6 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-Км-3 | Отключение скважин по низкому напряжению из-за плавки гололеда на ПС-35/10 Богдановка персоналом ЗЭС. | 89 |  | 89 | [9 empty] | КП18
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-29 | 15:10 | 2015-05-29 | 15:11 | 0:01 | 64 | ЗЗ 1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская", ВЛ-110 кВ "Герасимовская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Герасимовская" | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ с успешным АПВ при прохождении грозового фронта. | 13 | 34 | 47 | ТЧ | 1985 | АС-120 | 0 | 41899 | 100 | 42172 | 0 | 41796 | КП11
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-29 | 15:10 | 2015-05-29 | 16:00 | 0:50 | 20 | Т.О. | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВВ-35 кВ "Покровка" | 35 | ВЛ | ВВ-35 кВ "Покровка" ПС 35/6 кВ "Утевская" Под отключение попала: ПС 35/6 кВ "Покровская" | Работала Т.О. АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза, сильный ветер.29.05.15 произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. | 21.75 |  | 21.75 | В | 2011 | ВВН СЭЩ-35-25/1000 |  | 26.02.2015; 27.08.2014 | 100 | 06.2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Причина будет установлена при внеплановой проверке РЗА выключателя 35 кВ.
февраль | Оренбургнефть | "Хайтед" | 2015-02-16 | 15:30 | 2015-02-16 | 18:27 | 2:57 | 3 |  |  | Внешние сети | ДЭС | 0.4 | ДЭС | скв. 426 Моргуновское месторождение | Отключение ДЭС - отсутствие ГСМ. | 22 |  | 22 | ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП18
февраль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-02-16 | 17:37 | 2015-02-16 | 17:37 | 0:00 | 2 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Платовская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-Пл-7 | Неоднократное аварийное отключение с успешным АПВ. Замыкание на землю. После последнего отключения замыкание пропало. Участок фидера после ВЛБ в зоне ответственности ОАО осмотрен замечаний не выявлено. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-29 | 15:24 | 2015-05-29 | 19:13 | 3:49 | 6 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Красносамарская" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-успешно.После срабатывания АПВ скважины по ВЛ-6 кВ Ф-3 не запустились. Причина: на опоре №192 рассыпались изоляторы фазы "В" и "С". Фаза "В" отгорел провод. С 18:05 до 19:10 произвели замену изоляторов и ремонт провода. Гроза, сильный ветер. | 38.26 |  | 38.26 | И | 1981 | ШФ-10; А-95 |  | 20.04.2014; 15.10.2014 | 100 | 06.2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. В результате атмосферного перенапряжения произошло разрушение двух изоляторов фаз "В" и "С", выгорание провода (шлейфа) на фазы "С". Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
февраль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-02-16 | 10:55 | 2015-02-16 | 14:41 | 3:46 | 3 | Бликер АО. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ "Сологаевка" | Выпал блинкер "Авар. откл." АПВ- не успешно РПВ-успешно. В 11:11 отключился. Причина обрыв вязки опора № 1700/51, провод на траверсе. Сильный , порывистый ветер | 5.89 |  | 5.89 | ТЧ | 1989 | ВШ-1 |  | 11.06.2014; 05.09.2014 | 100 | 02.2015 | 0 |  | КП15 | ПУ9 | ПУ8 | Ослабление крепления проволочной вязки на штыревом изоляторе фазы "В" на опоре №1700/51 под воздействием повышенной вибрации провода при прохождении сильного порывистого ветра (скорость 15-20 м/с), приведшее к возникновению "пляски" провода фазы В, последующему обрыву вязки под влиянием колебаний провода от образовавшихся завихрений воздушных масс при обтекании и обдуве провода потоками ветра и падению провода на нижнюю траверсу с штыревым изолятором фазы А, касанию оборванной вязки фазы В с проводом фазы А и межфазному КЗ. Перерыв в электроснабжении потребителей на время поиска места повреждения и проведения ремонтных работ по замене оборванных вязок на штыревых изоляторах опоры №1700/51.
февраль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-02-16 | 14:35 | 2015-02-16 | 15:04 | 0:29 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 110/35/10 кВ "Исаклинская" (СПО) Под отключение попал Ф-1 Ганино-Янгульского м/р. | Работало МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ успешно. Причина выясняется. | 0.37 |  | 0.37 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Производство РПВ персоналом МРСК Волги.
февраль | Самаранефтегаз | ООО "Самара-Электро-Сервис" | 2015-02-16 | 15:53 | 2015-02-16 | 15:53 | 0:00 | 6 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-Н-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-Н-3 ПС 35/6 кВ "Елховская" | Работало МТЗ. АПВ- успешно. Причина неисправность тр-ра в КТППН на скв. № 486, 487. Отключен ЛР-6 кВ на опоре № 5Д |  | 0.45 | 0.45 | Т | 42051 | ТМГ-СЭЩ-250/10-11 УХЛ | ЗАО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара" |  |  |  |  | 42027 | КП18 | ПУ9 | ПУ5 | Замыкание обмотки НН на корпус силового трансформатора в КТППН №Н3-04 на скв. №№ 486,487 Южно-Неприковского месторождения, обслуживаемой ООО "Самара-Электро-Сервис". Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-16 | 42051.75 | 2015-02-18 | 42053.875 | 51:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральный Паромай, скв. 45 | Выбивает АВ, сгорел ЭД | 1.5 |  | 1.5 | [9 empty] | КП3 |  |  | переходящие
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-10-12 | 22:03 | 2015-10-13 | 7:42 | 9:39 | 30 | отключенно персоналом |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-3 ПС-35/6кВ К-1662 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-3 ПС-35/6кВ К-1662 | Для замены разрушенного участка водовода и секущей задвижки водовода неправление КНС-32 точка врезки К-1662 | 20 |  | 20 | [9 empty] | КП24 |  |  | Отключенение ВЛ-6кВ по заявке начальника смены ЦДНГ-7
февраль | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2015-02-16 | 15:01 | 2015-02-16 | 15:01 | 0:00 | 53 | ДЗТ, АВР | АВРУ | Внешние сети | 2Т | 110 | ПС | 2Т, ПС 11/35/6 кВ "Первомайская" | АО 2Т ПС 110/35/6кВ "Первомайская", разрушение изоляторов на ШМ-6 2Т. АВР-6, АВР-35 успешные. ОАО "ТРК" | 3.1 | 1.99 | 5.09 | [9 empty] | КП18
февраль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-02-16 | 12:30 | 2015-02-16 | 13:43 | 1:13 | 7 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ №041 ВЛ-6кВ 041-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.041-16 | Обрыв провода ф.А в пролете оп. №22-23 экскаватором ООО "ЗССК". Остановка скважин по неполнофазному режиму. Фидер выведен в ремонт, потребители переведены на ф.041-06. |  | 1.8 | 1.8 | ТЧ | 1996 | А-95 |  | 41607 |  |  |  |  | КП20
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-02-17 | 10:30 | 2015-02-17 | 14:40 | 4:10 | 1 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | М-е Абино-Украинское. Скважина №225. ШГН. | 0.4 | ВЛ | М-е Абино-Украинское. Скважина №225. ШГН. | Обрыв СИП на вводе в СУ. Восстановлено. | 0.113 | 0.048 | 0.161 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | - | КП15 | ПУ8
январь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ДЭС" | 2015-01-19 | 10:04 | 2015-01-19 | 10:47 | 0:43 | 21 | МТЗ |  | Технология | ДЭС ДНС-1 8х1,425 | 6(10) | ДЭС | ДЭС ДНС-1 8х1,425 | При запуске СТД-6кВ 1600кВт №2 КНС-1 произошло отключение яч.№13 СВ-6кВ в РУ-6кВ Энергоцентр ДЭС ДНС-1 действием защиты МТЗ, исчезновение напряжения на 2С-6 в РУ-6кВ КНС-1 и 2С-6 РУ-6кВ Энергоцентр ДЭС ДНС-1. В момент отключения на МПУ Orion SMPR яч.№13 СВ-6кВ зафиксированы токи фаза А- 567А, В-531А, С- 551А. Уставка МТЗ 480А, время 2 сек. На Энергоцентре ДЭС ДНС-1 персоналом ООО «ДЭС», без согласования с ООО «МЭН» и ООО «АЭС», переведен на холостой ход ДГУ-7. Перед запуском СТД-6кВ №2 мастер ДНС-1 Шарипов Д.М. получил согласование от персонала ООО «ДЭС» на запуск СТД №2 на КНС-1. ООО «ДЭС» дал разрешение на запуск СТД №2 на КНС-1, не согласовав с ЦДС ООО «МЭН» и ЦИТС ООО «АЭС». Потери нефти составили 19,1т/77,1м3. отнесены в категорию АИЭ (аварии). Осмотр оборудования, контроль за запуском мех.фонда. Отправлена телефонограмма в ОДС ООО "ДЭС". | 19 |  | 19 | [9 empty] | КП24
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-25 | 11:18 | 2015-08-25 | 11:51 | 0:33 | 42 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | СЯ-35кВ Суперблок-Омбинская-1 | 35 | ПО | В-35кВ СЯ-35 Суперблок-Омбинская-1 | Выход из строя волоконно-оптического датчика. Отключение ВВ-35-1 СЯ Омбинская–Суперблок вследствие срабатывания устройства дуговой защиты в отсеке выключателя |  | 18.2 | 18.2 | ЗА | 2013г | ОВОД-МД-Б (Волоконно-оптический датчик (ВОД)) | Республика Чувашия г.Чебоксары | ТО - 15.07.2015 ТР - вновь введеное оборудование |  | ТО - сентябрь 2015 ТР - май 2016 |  |  | КП24
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-10 | 7:45 | 2015-01-10 | 7:55 | 0:10 | 11 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПАЭС-6кВ "Загорская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера № 1409. | Отключение фидера для вкл ЛР-11/1 (остается откл ЛР-14 в простое одна скв). | 7 | 11 | 18 | ТЧ | 2004 | АС-70 | 0 | 0 | 100 | 42206 | 0 | 41648 | КП24 |  |  | Работы связанные с ТЭ
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-17 | 42052.3958 | 2015-02-17 | 42052.4375 | 1:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | ТП-201, Центральная Оха | ТП-201 - нет фазы. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-10-24 | 7:13 | 2015-10-24 | 11:30 | 4:17 | 8 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | Работала МТО.АПВ-не успешно.РПВ-не успешно.Причина:в ТП-6/0,4кВ №286 обнаружено гнездо грызуна на опорных изоляторах Ф «В» и «С» в РУ-6кВ, следы гари на корпусе ТП.Устранили.В 11:30 ввели Ф-8 в работу. | 17.52 |  | 17.52 | ТЧ | 1987 | АС-70 |  | 15.02.2015; 14.08.2013 | 100 | 42339 |  |  | КП24 | ПУ9 |  | При осмотре в ТП-6/04кВ №286 обнаружен гнездо грызуна на опорных изоляторах Ф "В" и Ф "С" в РУ-6кВ, следы гари на корпусе ТП. Гнездо убрали Ф-8 введен в работу. Проведено уплотнение и герметизация ввода в РУ,ТП.
февраль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-02-17 | 15:07 | 2015-02-17 | 17:17 | 2:10 | 11 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ №334 ф.334-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.334-06 | 2-х фазное К.З. проводов ф.А и С в пролете оп. №2-2 и 2-3, вследствие зацепа проводов ВЛ поднятым кузовом самосвала при отсыпке песком узла высокого давления в точке №12А на кусту №35 Пет |  | 10.1 | 10.1 | ТЧ | 1991 | А-95 | Россия | ТО-22.12.2014г ТР-11.03.2014г | ТО-100% ТР-70% | ТО-22.03.2015г ТР-11.03.2015г | нет |  | КП20
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-02-18 | 16:52 | 2015-02-18 | 16:57 | 0:05 | 281 | работа УРОВ на себя | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ ДНС-32 | 110 | ПС | В-110 Генерация-1, 1Т | Неправильная настройка РЗА при ПНР | 0.6 | 52.2 | 52.8 | В | 1991 | ПС |  | 2013-09-01 |  |  |  |  | КП2
декабрь | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2015-12-21 | 0:01 | 2015-12-21 | 1:59 | 1:58 | 24 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Т-1 ПС 35/6кВ "К-77" | 35 | ПС | Т-1 ПС 35/6кВ "К-77" | Срабатывание газовой защиты на Т-1 | 17.3 |  | 17.3 | Т | [8 empty] | КП24 |  |  | Отключение на Ван-Ёганском м/р.
октябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-10-28 | 6:16 | 2015-10-28 | 6:47 | 0:31 | 65 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-110 кВ Л-85 ПС 110/35/6 кВ "Затеречная" (ПЭС) | 110 | ВЛ | Л-85 | АО ВЛ-110 кВ Л-85 ПС 110/35/6 кВ "Затеречная" (ПЭС) II- ступень НЗЗ, АПВН, РПВУ | 14.454 | 2.782 | 17.236 | ТЧ | 1987 | АС-120 | нет данных | 06.2015 | 100 | 12.2015 | 0 | 06.2015 | КП24 |  |  | АО ВЛ-110 кВ Л-85 ПС 110/35/6 кВ "Затеречная" (ПЭС) II- ступень НЗЗ, АПВН, РПВУ, под отключение попали ПС 110/35/6 кВ "КС-2", ПС 35/6 кВ "Величаевская-11", ПС 35/6 кВ "Величаевская-12"
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-27 | 42274.5625 | 2015-09-28 | 42275.5625 | 24:00 | 72 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ Эхаби, Фид№ 1 | 6(10) | ВЛ | Эхаби | Отключено персоналом в сзвязи с ввелденным ограничением ППД из-за повреждения электрооборудования на КНС Эхаби. | 17.1 |  | 17.1 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие
февраль | Томскнефть | АБС-ЭН | 2015-02-18 | 13:01 | 2015-02-18 | 15:16 | 2:15 | 1 |  |  | Технология | К-146 скв.1159 Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | Неисправность МП в СУ ШГН. Выполнен ремонт МП-0,4 |  | 0.23 | 0.23 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-11-10 | 15:39 | 2015-11-10 | 15:56 | 0:17 | 18 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Технология | ПС 110/35/6кВ "Соколовка" Ф-27 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6кВ "Соколовка" Ф-27 | Авар. откл. Ф-27 при запуске неисправного ЭЦН скв. 3605. Обход ВЛ-6кВ выполнен, замечаний нет. | 1.4 | 15.7 | 17.1 | ЗА | 1982 | СУ ЭЦН | Борец | 42354 | 100 | 43085 | 0 | 42354 | КП24
февраль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-02-18 | 0:50 | 2015-02-18 | 2:28 | 1:38 | 10 | ГЗ-2ст. |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №121, 2Т | 35 | ПС | ПС 35/6кВ №121 2Т | Резкое снижение температуры окружающей среды явилось причиной нарушение герметичности уплотнительной прокладки проходного изолятора 6кВ ф «С» Т-2 ПС 35/6кВ № 121. Течь и падение уровня масла в газовом реле явилось причиной отключения Т-2. | 5.6 |  | 5.6 | Т | 1989 | TON-4000/35 | Польша | ТР - 4.06.2014; ТО - 21.01.2015 | 100 | ТР - август 2016; ТО - январь 2016 | - | ТВК - сентябрь 2014 | КП23
февраль | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2015-02-19 | 3:50 | 2015-02-19 | 10:00 | 6:10 | 2 |  |  | Сторонние | ПС 35/6кВ "К-9", ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "К-9", ВЛ-6кВ Ф-8 | Порыв проводов в пролете опор 141-142, повреждение оп.141 в результате мех.воздействия поднятым кузовом самосвала (ЗАО "НефтьСтройИнвест") | 8.6 |  | 8.6 | СК | 1996 | Опора - метал, провод А-70 |  | ТО - 09.09.2014 |  |  |  |  | КП20 |  |  | Отключение на Ван-Ёганском м/р. Составлен акт расследования аварии.
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-29 | 15:25 | 2015-05-29 | 15:25 | 0:00 | 7 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. |  | 0.52 | 0.52 | ТЧ | 1987 | АС-70 |  | 42074 | 100 | 42248 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-02-19 | 9:27 | 2015-02-19 | 10:30 | 1:03 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | М-е Новодмитриевское. Скв. 194. | 0.4 | ПО | М-е Новодмитриевское. Скв. 194. | Сработало тепловое реле. Перегруз. Расбалансировка ШГН. | 0.02 | 0.009 | 0.029 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | - | КП3 | ПУ5
февраль | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-02-19 | 15:23 | 2015-02-19 | 15:30 | 0:07 | 52 |  |  | Внешние сети | П/ст Абинская-110/35/6 кВ ОАО Кубаньэнерго. | 35 | ПС | П/ст Юлия-35/6 кВ, РП-8. | Исчезло U по 35 кВ от п/ст Абинская-110/35/6 кВ ОАО Кубаньэнерго. | 4.478 | 1.919 | 6.397 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-02-19 | 2:16 | 2015-02-19 | 4:46 | 2:30 | 12 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ КНС-7 яч.5 | 6(10) | ПО | ПС 35/6 кВ КНС-7 яч.5 | КЗ в яч.№19 РУ-6кВ КНС-7 при запуске СТД-1250кВт №4 произошло, что привело к отключению яч.№5 на ПС 35/6кВ КНС-7 и посадке напряжения по 2Т ПС 110/35/6кВ Ватинская и частичной остановке мех фонда в количестве 12 скважин. Сброс нагрузки составил 3МВт из них 1,5МВт технология. Запуски СТД-1250кВт №1,2 неуспешные. СТД-1 выдавило торец на насосе, СТД-2 не запускался по высокому давлению. Персоналом НГП из-за высоких взливов в РВС остановлено 20 скважин на суточную добычу 382,6т/14504м3. В 4:16 СТД-2 запустили в работу. В 4:46 подача напряжения на 1С-6кВ РУ-6кВ КНС-7. При запуске СТД-1250кВт №3 в 04:51 отключения яч.№3 ввод-6кВ №1 РУ-6кВ КНС-7 по защите МТЗ. В 04:56 включение яч.№3 в работу и в 05:00 запуск СТД-3, в 08:13 запуск СТД-6кВ №4. Прямые потери нефти составили 0,9т/18,1м3. Осмотр РУ-6 кВ, КТП 6/0,4, ПС 35/6 кВ, замена в/в контактов в яч. 19 РУ-6 кВ КНС-7, чистка изоляции, проверка РЗА, замер сопротивления изоляции ротора, статора, КЛ-6 кВ СТД-1,4. МВ-6 кВ яч.13 "СТД-6кВ №1" РУ-6 кВ КНС-7 установили в яч.19 "СТД-6кВ №4" для запуска агрегата №4, в КТП 6/0,4 кВ включен САВ-0,4кВ, АВ-0,4кВ "Ввод №"1 отключен, произвели ревизию и проверку работы и устройств РЗА ВВ-6кВ яч.21 от "КТП 6/0,4кВ 1Т КНС-7" и установку в яч.13 "СТД-6кВ №1 КНС-7", сборку ВВ-6кВ яч.21 из резервных, регулировку, проверку РЗА яч.21, в 17:18 сбор нормальной схемы КТП 6/0,4кВ "КНС-7". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП23
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-12 | 22:43 | 2015-01-12 | 22:52 | 0:09 | 31 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Самодуровская" | 35 | ПС | В-35 Т2 (ф.Пром-1,6,7,8) | Сборка нормальной схемы ф. Пром-1,7,8. | 17 |  | 17 | ТЧ | 1980 | 0 | 0 | 41841 | 100 | 41976 | 0 | 0 | КП24 |  |  | ТР
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-02-19 | 14:10 | 2015-02-19 | 15:27 | 1:17 | 2 |  |  | Сторонние | 35/10кВ "Беседино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Б-3" (уч-к от ЛР №4) | Замена сбитой опоры № 6 ВЛ-10 кВ неустановленным транспортом (отпайка на КТП №1) | 5 |  | 5 | СК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП20
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-02-02 | 13:50 | 2015-02-02 | 17:24 | 3:34 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/10кВ "Мало-Зайкинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-1 | Отключен ЛР-102 персоналом ЗЭС без уведомления персонала "ОН" (отпайка "ОН"), "земля" в сети 10 кВ. 14:25 персонал СЛ выехал из Первомайского. 16:02 прибыли на ВЛБ-10 персонал СЛ, ЗЭС, бульдозер. Отключен ВЛБ, включен ЛР-102. На опоре № 3 отпайка на ТП № 117 устранен слет изолятора с проводом, фаза "А". 17:24 ВЛБ-10 включен, перекосов фаз на ПС нет. | 17 |  | 17 | ТЧ | 2003 | АС-70 | 0 | 41865 | 100 | 42125 | 0 | 41816 | КП24
февраль | Самотлорнефтегаз | ЗАО "СНПХ" | 2015-02-19 | 16:59 | 2015-02-19 | 21:30 | 4:31 | 10 |  |  | Внешние сети | КТПН-6/0,4кВ 1000кВА №2 К-1350 | 6(10) | КТП | СШ-0,4кВ КТПН-6/0,4кВ 1000кВА №2 К-1350 | Повреждение в зоне эксплуатационной ответственности ЗАО "СНПХ", нарушение опорной изоляции СШ-0,4кВ КТПН, повреждение АВ-0,4кВ №8. | 15.04 |  | 15.04 | ЗА | 2010г. | ТМГ-1000 | г. Самара | 26.04.2013г. | 100 | 15.04.2015г. | 0 | - | КП18 |  |  | дефекты КТПН устранены
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-27 | 42274.5625 | 2015-09-28 | 42275.5833 | 24:30 | 16 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ Эхаби, Фид№ 3 | 6(10) | ВЛ | Эхаби | Отключено персоналом в сзвязи с ввелденным ограничением ППД из-за повреждения электрооборудования на КНС Эхаби. | 17 |  | 17 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-28 | 13:00 | 2015-07-28 | 13:00 | 0:00 | 33 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ №376 яч.6 В-6кВ УКРМ-2 | 35 | ПС | В-6кВ УКРМ-2 | Повреждение конденсатора УКРМ-2 с повреждением ПК фазы «С» с переходом в трехфазное К.З. Посадка напряжения С-6-2 на ПС-376 |  | 16.7 | 16.7 | КУ | 41314 | CPEFS 23-6,3/450/WF. ПТ 1.3-6-160-20У3 | Россия. Чешская республика. | Т.Р-04.04.15 Т.О-10.07.15 | 100 | Т.Р - 2017 Т.О - 08.15 | 0 |  | КП24
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-02-20 | 11:05 | 2015-02-20 | 11:10 | 0:05 | 2 | МТО | РПВУ (АПВ-нет) | Технология | 35/6кВ "Аксютино" | 6(10) | ВЛ | ф-Ботвинка | Аварийное отключение. Отработала МТО. Выехали с осмотром вместе с персоналом ОАО"Южно-Аксютино". На скв.413 (Ю-А) заклинила установка ЭЦН. Осмотр ВЛ произведен - замечаний нет. | 1 |  | 1 | ПЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП3
декабрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-12-28 | 10:34 | 2015-12-28 | 11:20 | 0:00 | 21 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 8-22 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 8-22 | Отключение ВЛ 6 кВ 8-22 по защите ТО, АПВ не успешное. Порыв высоконапорного водовода ЦППД-1 в районе куста № 45 Барсуковского м/р. | 16.6 |  | 16.6 | ТЧ | [8 empty] | КП24
февраль | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-02-21 | 5:18 | 2015-02-21 | 5:51 | 0:33 | 88 | технологическая защита от превышения радиальной вибрации высокоскоростного вала редуктора, САОН |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП 3 "УПГ ЦПС" ячейка "В" ф ТП 3/1-41 | 6(10) | КЛ | Ванкорская ГТЭС, ГТУ-1,2,3,5,6 | Повреждение кабельной разделки в ячейке В ф ТП 3/1-41 Возникновение субсинхронных крутильных колебаний на валах редукторов ГТУ после останова насоса ОНД-2 в БКНС-4 | 411 |  | 411 | ГТУ | ГТУ№1,2,3 - 2011г. ГТУ №5,6 -2012г. | MS5001 PA | GE НуовоПиньоне Италия | ГТУ№1 -28.05.14 ГТУ№2 -23.10.13 ГТУ№3 -18.12.13 ГТУ№5 -28.02.14 ГТУ№6 -17.02.14 | 100 | ГТУ№1 -10.11.15 ГТУ№2 -10.04.15 ГТУ№3 -09.05.15 ГТУ№5 -08.09.15 ГТУ№6 -21.09.15 | 0 | ГТУ№1 -28.05.14 ГТУ№2 -23.10.13 ГТУ№3 -18.12.13 ГТУ№5 -28.02.14 ГТУ№6 -17.02.14 | КП10 | нет | нет |  | Энергосистема
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-02-21 | 11:00 | 2015-02-02 | 14:30 | 3:30 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | РЩ-0,4 кВ ТП-Ил-521-2. | 0.4 | КТП | ТП-Ил-521-2. | Произведена замена ПК-6 кВ персоналом "НГТ-Эенргия" и замена автомата фидера-1 персоналом "РН-КНГ". | 0.8 | 0.344 | 1.144 | ЗА | - | Автоматичес-кий выключатель АЕ 2056 | - | 2014 | - | 2015 | - | 2013 | КП23 | ПУ5
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-08-04 | 5:53 | 2015-08-04 | 10:14 | 4:21 | 16 | МТЗ, ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-27 ПС 35/6кВ "Зимняя Ставка-2" | 6(10) | ВЛ | Ф-27 | АО Ф-27 просадка напряжения при АО ВТ-62 ПС35/6кВ Зимняя-Ставка-1 | 16.058 | 0.307 | 16.365 | ТЧ | 2005 | АС-70 | нет данных | 05.2015 | 100 | 11.2015 | 0 | 05.2015 | КП24 |  |  | АО Ф-27 просадка напряжения при АО ВТ-62 ПС35/6кВ Зимняя-Ставка-1
февраль | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-02-22 | 12:07 | 2015-02-22 | 18:22 | 6:15 | 60 | МТЗ-1 | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС №31 "ЦПС", В-35 М-3 (ВЛ-35кВ ЦПС-куст-7 №1) | 35 | ВЛ | Нагрузка ВПУ | Повреждение на ВЛ-35 кВ М-3 проводов двух нижних фаз "В" и "С" техникой ООО "Механизация" | 351 |  | 351 | ТЧ | 2009 | АС-120/19 | - | 2014-12-01 | 100 | 2015-05-01 | 0 | 2014-12-01 | КП22 | нет | нет
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-02-22 | 10:50 | 2015-02-22 | 11:20 | 0:30 | 2 |  |  | Сторонние |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-124 КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-4 | При производстве работ по расчистке снега машинистом ЗАО "СНПХ" Фархиуллиным А.А. на тракторе ЧТЗ 4542 МА допущено касание и отключение ЛР-6кВ на опоре №21 ВЛ-6кВ Ф-12 ПС 35/6кВ "Куст-124", что привело к остановке скважин от КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-4. Скрытые дефекты материалов полученные при повреждении, могут превести к выходу из строя эл. оборудования. Осмотр КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 КП-4, осмотр, ревизия привода ЛР-6кВ, включение ЛР-6кВ оп.21 ВЛ-6кВ Ф-12 ПС 35/6кВ "Куст-124". Контроль запуска мех. фонда, составлен акт, взято объяснение с машиниста ЗАО СНПХ. | 0.6 |  | 0.6 | [9 empty] | КП22
сентябрь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-09-02 | 22:58 | 2015-09-02 | 22:58 | 0 | 26 | ЗМН |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС №34 "Западная" 110/35/6 В-35 1Т | 35 | ПС | 26скв. на ПС №105,7,52,102,50 2С-6 и ПС №104,10,8 1С-6 | В 22:40 (крск.) (18:40 мск.) во время прохождения грозового фронта на ПС 110кВ "Западная" на 1С-35кВ "земля". В 22:58 (крск.) (18:58 мск.) повреждение ф. «А» и ф.«В» ТН-35 1С-35кВ. По факту исчезновения напряжения на 1С-35 кВ (ТН поврежден) действием АВР-35кВ отключился 1В-35кВ включился СВ-35кВ. | 90.479 | 67.915 | 158.394 | ИЭ | 2013, 2014 | ЗНОЛ-СЭЩ-35-0,5/3-75/100У2 | ЗАО «ГК Электрощит-ТМ Самара» | 2014-11-01 | 100 | 2015 | 0 | 2014-11-01 | КП9 | нет | нет
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-02-23 | 21:35 | 2015-02-23 | 22:53 | 1:18 | 15 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ф.Б10-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б10-17 | БРУ-6 кВ "БКНС-10" АО ВЛ-6 кВ Ф.Б.10-17 действием ТО, АПВ неуспешное. РПВ успешное.. Зацеп проводов ВЛ в пролете оп.№29/1-30/1 экскаватором ООО "Спецсталь", после АО внутреняя неисправность трансформатора 6/0,4кВ К-70, выполнена замена. | 4.94 | 9.99 | 14.93 | [9 empty] | КП20 | ПУ8 | ПУ9
февраль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-02-23 | 20:54 | 2015-02-23 | 20:54 | 0:00 | 5 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 246 ВЛ-6 кВ ф.246-07 | 6(10) | КЛ | КЛ-6 кВ ф.246-07 | КЗ КЛ-6 кВ ф.246-07 в яч.№7, ввод №2 КНС-17. Посадка U. |  | 2 | 2 | КС | 1978 | КЛ 6кВ 2(3*120) |  | ТО 22.12.2014. ТР 23.03.2014. | 1 | ТО 03.2015. ТР 03.2016. | 0 | ТВО-10.12.2014 | КП23
февраль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-02-23 | 23:30 | 2015-02-23 | 23:30 | 0:00 | 16 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-377 яч.18 УКРМ-1 | 6(10) | ПО | В-6кВ УКРМ-1 | Повреждения двух конденсаторов УКРМ-1, разрушение ПК фазы «В» (2-х фазное К.З. фаз «А» и «В») Посадка напряжения С-6-1 на ПС-377 |  | 11.1 | 11.1 | КУ | 2009 | ПТ-6-50 | Россия | 05.01.15 ТО 01.07.14 ТР | 0.8 | 04.2015 ТО 07.2015 ТР | отказ в ТР 07.2012, 2013 | 01.07.14 ТР | КП23
февраль | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2015-02-24 | 23:04 | 2015-02-24 | 23:33 | 0:29 | 7 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-4, 6 ПС 35/6кВ "К-9" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4, 6 ПС 35/6кВ "К-9" | Причины не утановлены. | 1.3 |  | 1.3 | [9 empty] | КП25 |  |  | Отключение на Ван-Ёганском м/р.
февраль | Краснодарнефтегаз | НГТ-Энергия | 2015-02-24 | 16:20 | 2015-02-24 | 18:36 | 2:16 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Бг-115 Абинский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Бг-115 Абинский ЭСУ. | М-е Ахтырско-Бугундырское. Обрыв шлейфа одной фазы на разъединителе Р-125. Участок ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ И-11 "Бугундырь", РП-36 Бг и Р-60 выведен в ремонт. Потребители запитаны по резервной схеме. Ремонт Р-125 25.02.12г. | 0.177 | 0.088 | 0.265 | ТЧ | 1952 | Провод АС-95 | н/д | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП23 | ПУ8
май | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-05-29 | 5:33 | 2015-05-29 | 5:42 | 0:09 | 58 | МТЗ 3 ст | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ "Донцовская-Гремиха-2" ц.1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Донцовская-Гремиха-2" ц.1, ПС 35/6кВ "Гремиха-2" АВР-6кВ успешно, ПС 35/6кВ "Гремиха-3" АВР-6кВ выведено | ПС "Гремиха-2" на линейном портале повреждение подвесных изоляторов (фаза "С") вследствии грозовых перенапряжений. | 4.2 | 10.2 | 14.4 | И | 1986 | ПС-70 | нет данных | 41784 | 100 | 42241 | 0 | 41784 | КП11
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-02-24 | 9:44 | 2015-02-24 | 9:46 | 0:02 | 19 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Куст-114 СВ-35 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ Куст-114 СШ 6 кВ №1 | При переводе нагрузки 1С-6кВ через СМВ-35кВ на ПС 35/6кВ Куст-114 при отыскании однофазного замыкания на землю в сети 35кВ ПС 110/35/6кВ "Январская" произошло попадание отслоенного изоляционного материала под контактную группу 35кВ фазы "В", что привело в момент отключения СВ-6 кВ яч.10 к снижению напряжения по 1С-6кВ и возрастанию тока до уставки МТЗ яч.18 (Iсз-300А, tсз-0,5сек. с успешным АПВ и частичной остановке мех. фонда на КП-200, 139 в количестве 11 штук. После вывода в ремонт СМВ-35кВ произвели замер переходного сопротивления контактов 35кВ, которые составили фаза А-430мкОм, В-10000мкОм, С-292мкОм (норма 310мкОм). Прямые потери нефти составили 0,7т/12,8м3, косвенные 1,5т/43,3 м3 отнесены в категорию энергонефть аварии. Включение СВ-6кВ яч.10, контроль за параметрами напряжения. Запуск мех.фонда. Осмотр и проведение текущего ремонта СМВ-35кВ. После проведения ремонта переходные сопротивления фазы А-315мкОм, В-300мкОм, С-272мкОм. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП23
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-02-24 | 19:30 | 2015-02-24 | 22:38 | 3:08 | 3 | ПК-6 |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 0.4 | ПО | ПС 35/6 кВ КНС-4 КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-52 | В результате межфазного к.з на СШ-0,4кВ произошло перегорание ПК-6кВ Ф-А,С 40А КТПН 6/04кВ 400кВА №3 КП-52, остановка мех.фонда скв.982, 1285, 1284. ТР 28.04.14. С 28.04.14г отказ ЦИТС в проведении ТР 2 раза. ТО 01.02.15. Рем №10370, зав №001041. Осмотр КТПН 6/0,4кВ. Работа по н/д 270/48 замер сопротивления изоляции трансформатора (4000МОм), СШ-0,4кВ (4000МОм), замена АВ-0,4кВ №1-3 160А, 250А, 320А, замена ПК-6 40А фаз "А,В,С", устранение течи воды на СШ-0,4кВ, запуск мех.фонда 100% в 22:44, повторный осмотр 04:30 ПК замечаний нет. Т/Ф №89 от 24.02.15г. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП6
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-02-24 | 2:01 | 2015-02-24 | 3:30 | 1:29 | 5 |  | АПВН, РПВУ | Технология | 35/6кВ "Ново-Кудринская" | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 фидера "Савруша" после РВНО-17 | Аварийное отключение РВНО-17 фидера "Савруша" при попытке запуска скважины № 310. Отработала ТО, АПВ не успешно. РПВ успешно. Замыкание, вследствии нарушения целостности изоляции установки ЭЦН скважины № 310 ф-«Савруша» ПС35/6кВ «Ново-Кудрино». | 3 |  | 3 |  | 1968 | АС-50 | СМУ-2 | 41649 | 100 | 0 | 0 | 41893 | КП3
февраль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-02-24 | 7:34 | 2015-02-24 | 7:34 | 0:00 | 55 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Серноводская-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Серноводская-1" ПС 220/110/6 кВ "Кинельская" (МЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка" (СПО), ПС 35/6 кВ "Запрудная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Ключи". ВЛ-10 кВ Ф-РАК-3 ПС 35/10 кВ "Раковская" (СПО) | АПВ-успешно. |  | 21.91 | 21.91 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
февраль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-02-24 | 11:13 | 2015-02-24 | 11:17 | 0:04 | 32 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ-6 кВ ввод №2 | 35 | ПС | ВВ-6 кВ Ввод №2 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | Блинкера защит не выпали. Причина ложное срабатывание релейной защиты во время демонтажа вторичных цепей газового реле Т-2-Т. | 6.49 |  | 6.49 | РЗА | 1988 | BF-50/10К |  | 12.02.2015; 13.03.2013 | 100 | 07.2015 | 0 |  | КП1 | ПУ1 |  | Ошибочные действия персонала ЭТЛ РЗА, выразившиеся в непринятии необходимых мер 19.02.2015 г. при подготовке силового трансформатора Т-2-Т для демонтажа - не были обесточены вторичные цепи газового реле трансформатора Т-2-Т. При производстве 24.02.2015 г. работ по демонтажу контрольных кабелей Т-2-Т произошло ложное срабатывание газовой защиты Т-2-Т и аварийное отключение ВВ-6 кВ Т-2-Т ПС Евгеньевская. Цепи РЗА выведены в ремонт, контрольные кабели Т-2-Т демонтированы 24.02.2015 г.
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-24 | 42059.4444 | 2015-02-25 | 42060.2917 | 20:20 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 1302 | Нет фазы, треб. смена аварийной опоры | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП23 |  |  | переходящие
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-02-24 | 13:12 | 2015-02-24 | 14:49 | 1:37 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-13 скв.324 Ломовое нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4 Iн-160А. скв.в работе. КЛ СУ УЭЦН переключена на АВ-0,4кВ 250А (скважина работает в цикличеком режиме без отклонений) | 0.25 | 0.8 | 1.05 | [9 empty] | КП23
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-02-24 | 15:47 | 2015-02-24 | 16:05 | 0:18 | 3 | ЗМН | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.8-3 | 6(10) | ВЛ | К-8К | АО 2В-6 в КУВ-6 К-8К действием ЗМН. Причина выясняется. | 0.12 | 0.63 | 0.75 | РЗА | 2012 | БМРЗ-103-2-Д-ВВ-04 | ООО НТЦ "Механотроника", г.Санкт-Петербург | 01.05.2013 г. выставлены уставки защит,сошласно ТФГ №37 от 30.04.2013 г. | 1 | 01.05.2017 г. | - | 01.05.2013 г. | КП25
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-12 | 23:28 | 2015-07-13 | 0:50 | 1:22 | 17 | Газовая защита |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ-35 "Никольско-Евгеньевская", Ввод-6 Т-1-Т | 35 | ПС | ВВ-35 "Никольско-Евгеньевская", Ввод-6 Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Никольская" | Работала "Газовая защита" Т-1-Т. АПВ-нет. В 0:50 Вкл СМВ-6 кВ. Нагрузка Т-1-Т переведена на Т-2-Т.Осмотр Т-1-Т будет произведен в светлое время суток. | 15.94 |  | 15.94 | Т | 1984 | ТМН-2500/35 У1 |  | 20.05.2015; 09.07.2015 | 100 | июль 2015 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | При осмотре Т-1-Т было обнаружено нарушение целостности маслоуказательного стекла на рассширительном баке. Причина нарушения целостности маслоуказательного стекла проведение стрельб (прохождение ударной волны от разрывов) на полигоне, который расположен недалеко от ПС 35/6кВ "Никольская"
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-02-25 | 0:00 | 2015-02-25 | 0:20 | 0:20 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-Кл-532-2п. РЩ-0,4 кВ. | 0.4 | КТП | ТП-Кл-532-2п. РЩ-0,4 кВ. | М-е Южно-Ключевое. Ремонт главного рубильника - нагрев пары ножей фазы "С". | 0.21 | 0.094 | 0.304 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП23 | ПУ5
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-19 | 14:01 | 2015-07-19 | 14:01 | 0:00 | 39 |  |  | Технология |  | 0.4 | ПО | СУ | Прохождение грозового фронта. Выборочная остановка скважин на Асомкинском м-р . Произвели осмотр. Отключений оборудования УЭЭ нет. |  | 15.4 | 15.4 | ПЭ | [8 empty] | КП24
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-16 | 6:38 | 2015-10-16 | 8:47 | 2:09 | 6 | ТО |  | Технология | К-31.1 КТПН 6/0,4 №3 | 0.4 | КТП | К-31.1 КТПН 6/0,4 №3 | Из-за неисправности наземного оборудования скв. 55609 произошло отключение, действием защиты, АВ-0,4кВ №4 и АВ Ввод-0,4кВ в КТПН 6/0,4кВ №3 к.31.1. |  | 15.2 | 15.2 | ЗА | 42109 | OEZ Modeion BH630NE305 SE-BH-0630-DTV3 №200790 | Летоград Чехия | 15.04.2015 Предпусковая ревизия | - | 42475 | - | - | КП24
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-08 | 16:57 | 2015-06-08 | 16:57 | 0:00 | 111 | 1ст З.З, Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 кВ "Суходол-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Суходол-1" ПС 220/110/10 кВ "Серноводская" (МЭС) Под отключение попали : С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Козловская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская", "Казанская"," КНС" "Орлянская", Т-1-Т "Якушкинская", "ФНС", Т-1-Т"Обошинская", Т-1-Т"Берендеи" (ПРЦЭиЭ №1) | Работала 1ступень З.З., Т.О. АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. |  | 15.08 | 15.08 | ПЭ | 1987 | АС-150 |  | 06.04.2015; 28.10.2014 | 100 | 42248 | 0 |  | КП24 | ПУ8 |  | Произведён осмотр ВЛ-110кВ "Суходол-1" повреждений не выявлено.
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-25 | 42060.6389 | 2015-02-25 | 42060.7465 | 2:35 | 47 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 304 | 6(10) | КТП | Набиль ТП-6/0,4кВ № 304 | ТП-6/0,4кВ № 304 - перекос фазы (на линейном разъединителе сгорели контакты), остановка ГПА № 1 Набиль | 10.4 |  | 10.4 | [9 empty] | КП23
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-07-30 | 19:08 | 2015-07-30 | 19:33 |  | 19 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-9 ПС-35/6кВ Веран | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-9 ПС-35/6кВ Веран | замена повреждённых охотниками изоляторов опора №118 | 14 | 1 | 15 | [9 empty] | КП24 |  |  | Перезапуск мех. фонда
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-02-25 | 17:30 | 2015-02-25 | 17:38 | 0:08 | 1 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ф.15-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.15-8 | ПС 35/6 кВ №415. АО ВЛ-6 Ф.15-8 блинкер АО, АПВН. РПВУ. Наезд трубоуклачика ЗАО "ПЭС" на ВЛ-6кВ в пролете опор №№32/1-33/1, поврежден ЛР-1/1 на оп. №32/1, оборван провод за ЛР-6. Поврежденный участок ВЛ исключен из схемы, на опоре №31 разобраны шлейфа. | 0.45 | 0.1 | 0.55 | ТЧ | 1988 | ВЛ на металических опорах, АС-95, ЛРНД 400 | нет данных | ТО-29.10.14 ТР-16.05.14 | 0.2 | 42125 | - | нет данных | КП20
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-07 | 14:03 | 2015-12-07 | 14:35 | 0:32 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Березовка" | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 фидера "Петровский" после ВЛБ-55. | Отключения на фидере 6кВ «Петровский» ПС 35/6кВ «Березовка» ВЛБ №55 вследствие выхода из строя модуля тиристор-тиристор фазы «А» в СУ ЭЦН скважины №89. | 15 |  | 15 | ТЧ | 1978 | АС-70 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | КП24 |  |  | Отключение вследствие выхода из строя модуля тиристор-тиристор фазы «А» в СУ ЭЦН
февраль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-02-25 | 13:54 | 2015-02-25 | 14:25 | 0:31 | 39 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.070-05, ПС 35/6кВ №074 | 6(10) | КЛ | ПС35/6 № 074 ВВ-6 1Т | При возникновении короткого замыкания в кабельной муфте ВЛ-6 кВ фидер 070-05 произошло падение напряжения по ВЛ-35 кВ «Ива-1», при падении напряжения на шинах С-6-1 ПС-35/6 кВ № 074 до значения 0,87 Uном. системой БАВР был подан сигнал на отключение В-6-1Т. При этом СВ-6 кВ остался в отключенном положении. | 4.1 | 52.7 | 56.8 | КС | 1992 | КНЧ |  | 05.09.14 ТР | 100 |  |  |  | КП23
февраль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-02-26 | 10:10 | 2015-02-26 | 10:17 | 0:07 | 75 | МТЗ, МТО | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | 110/35/10кВ "Александровская" (ЗЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Графская, Ибряевка-1, Ибряевка-2. ПС 35/6 Березовская, Тарханы, Аксютинская. | Аварийное отключение В-35 "Графская" на ПС 110 "Александровская" при оперативных переключениях персоналом Северных ЭС (Подготовка схемы для вывода в ремонт ВЛ-35 "Чкаловская" на ПС 110 "НПС" СЭС). | 23 | 24 | 47 | [9 empty] | КП18
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-02-26 | 12:14 | 2015-02-26 | 12:29 | 0:15 | 118 | ДЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Никольская" | 110 | ПС | С2Т. ПС 35/6 Кодяковская, Боголюбовская, Ольховская. | Аварийное отключение С2Т на ПС 110 "Никольская", работа ДЗТ при отключении ШР-6 ТСН-2 в ТСН произошло "КЗ" и отключение силового тр-ра № 2. 12:29 включен СВ-35. В 19:35 собрана нормальная схема. 1. Отключение шинного разъединителя Р-6-ТСН-2 без снятия нагрузки на стороне 0,4кВ, по-влекло возникновение эл.дуги и перекрытие межфазного воздушного промежутка с переходом дуги на защитные шторки подвижных ножей Р-6-ТСН-2 и их повреждению, далее под воздействием токов короткого замыкания произошло срабатывание диф.защиты II ступени трансформатора С2Т и отключение В-35-С2Т, В-110-С2Т, повлекшее обесточивание потребителей. | 62 | 58 | 120 | Т | 2006 | ИП-10/630, ИОС-10/630 | СЭЩ | 42005 | 20 | 42134 | 0 | 41913 | КП1
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-02-26 | 0:02 | 2015-02-26 | 2:30 | 2:28 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-55 скв.587 Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | Выбит АВ-0,4 в ТП, Iн=250А, Iр=110А. Нагрев контакта АВ-0,4кВ Ф"С". Выполнена протяжка контактов. | 1.07 | 0.2 | 1.27 | ПЭ | [8 empty] | КП23
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-13 | 14:58 | 2015-10-13 | 14:58 | 0:00 | 29 |  |  | Технология |  | 0.4 | ПО | СУ | Выборочная остановка скважин на кустах запитаных от ПС-35/6кВ №304,308,330, 337. Отключений электрооборудования УЭЭ не было. |  | 14.6 | 14.6 | ПЭ | [8 empty] | КП24
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-04-12 | 13:23 | 2015-04-12 | 14:20 | 0:57 | 14 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Гагаринская" | Выпал блинкер "Авар.откл."АПВ-не успешно. Причина: К.З. между проводами воздушных спусков 6 кВ фаз "А" и "В" между ЛР-98 и ТП-341. | 14.56 |  | 14.56 | ТЧ | 2010 | АС-70 |  | 21.01.2015; 30.12.2014 | 100 | 09.2015 | 0 |  | КП24 | ПУ8 |  | При систематическом воздействии ветровых нагрузок (скорость 7 м/с, порывами до 10 м/с) на провод воздушного спуска фазы «А» произошло ослабление вязки провода на приемной траверсе ЛР-98, в результате чего стрела провеса провода фазы «А» увеличилась, что привело к сближению проводов фаз «А» и «В» и возникновению междуфазного КЗ.
ноябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-11-09 | 4:30 | 2015-11-09 | 6:30 | 2:00 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВН | Технология | ПС35/6кВ №241, ВЛ-6кВ ф.241-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.241-18 | В результате порыва трубопровода и попадания подтоварной воды на провода, опору с ЛР-6 кВ и КТПН-6/0,4 кВ № 2 куста № 4025 произошло междуфазное короткое замыкание, что привело к отключению МВ-6 кВ ф.241-18 действием защит с неуспешным АПВ. При попадании подтоварной жидкости на провода ВЛ-6 кВ ф.241-18 в про-лете опор № 61-62 и КТПН-6/0,4 кВ № 2 куста № 4025 с образованием нале-ди произошло короткое замыкание с отключением МВ-6кВ ф.241-18 действием защит. |  | 14.5 | 14.5 | ТЧ | 1987 | А-95 РВС-10 | СССР | Т.О. - 12.08.2014г. Т.Р. - 13.05.2013г. | 100 | Т.О. - 05.2015г. Т.Р. - 05.2017г. | Т.Р. - 23.05.2014г. 26.05.2015г. |  | КП24 |  |  | РЭС-2, Уч.ВЛ
февраль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-02-28 | 18:27 | 2015-02-28 | 18:27 | 1:00 | 11 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ "К-1585", ВЛ-6кВ Ф№5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф№5 ПС-35/6кВ К-1585 | Разрушение изолятора ЛР-6кВ на оп. №34/1 | 5 |  | 5 | Р | 1986 | ЛРНД |  | 02.10.2013г. | 100 |  | 1 | 11.04.2014г. | КП23 |  |  | Отключено персоналом, составлен аварийный акт.
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-07 | 11:23 | 2015-08-07 | 11:48 | 0:25 | 22 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЭЦН Советского нмр | 6(10) | ПО | ЭЦН | АО УЭЦН по повышенному U при переводе нагрузки с Ф.10-7 на Ф.10-10 при выводе в КР 1С-6 ПС 35/6 №110. Разные уровни напряжения на ПС-220 С.Соснинскаяна 1, 2 с-35. | 10.13 | 4.31 | 14.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-13 | 19:40 | 2015-12-13 | 23:25 | 3:45 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Технология | ПС-35/6кВ №326 ф.326-15, 326-16 | 6(10) | ВЛ | В-6кВ ф.326-15, 326-16 | Порыв водовод, вода попала на ВЛ-6кВ ф.326-15 и ВЛ-6кВ ф.326-16 идущих параллельно. 1. Попадание воды привело к перекрытию линейной изоляции на оп.№28 ВЛ-6кВ ф.326-15 и оп.№27 ВЛ-6кВ ф.326-16. 2. Перекрытие линейной изоляции привело к 3-х фазному К.З. и отключению ф.326-15 и ф.326-16 действием защит. |  | 14.4 | 14.4 | ТЧ | 326-15-2002г. 326-16-1994г. |  | Россия | 326-15 ТР-15.08.2015г. ТО-25.05.2015г. 326-16 ТР-14.08.2013г. ТО-25.08.2015г. | 0.5 | 326-15 ТО-09.2016, ТР-09.2017г. 326-16 ТР-04.2016г. | 0 |  | КП24
март | Томскнефть | ОАО "ФСК ЕЭС" Томское ПМЭС | 2015-03-01 | 14:17 | 2015-03-01 | 14:17 | 0:00 | 40 | ДЗШ |  | Внешние сети | 1СШ-220 ПС-220/110/10 кВ "Чапаевка" | 220 | ПС | 1СШ-220 ПС-220/110/10 кВ "Чапаевка" | АО УЭЦН (посадка напряжения). ПС-220/110/10 кВ "Чапаевка" АО 1СШ-220 действием ДЗШ, разрушение подставного изолятора между В-220 РЧ-235 и ШР-220 РЧ-235. Выполнена замена, 1СШ-220 введена в работу. | 5.26 | 9.34 | 14.6 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-01 | 18:07 | 2015-03-01 | 18:07 | 0:00 | 51 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 110/35/6кВ Лабытвор, ВЛ-35 Днепр-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Днепр-1 | Не согласование работ СМО с РЭС-1 по перемонтажу ВОЛС на оп. №104 ВЛ-110 кВ "Гагаринская-Лабытвор". Во время перемонтажа произошёл обрыв такелажной верёвки и ВОЛС упал на действующую ВЛ-35 кВ Днепр-1 , что привело к аварийному отключению ВЛ действием защит. |  | 11.1 | 11.1 | ТЧ | 41244 | АС-150/24 |  | 41244 | 100 | 2017 | 0 | 41244 | КП22
март | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-03-11 | 11:15 | 2015-03-11 | 21:05 | 10:10 | 6 |  |  | Технология | ВЛ-6кВ Ф№4 ПС-35/6кВ К-633 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф№4 ПС-35/6кВ К-633 | порыв водовода, чистка наледи на ВЛ-6кВ в пролете опор№3-5, ожидание завершения работ по ремонту трубопровода | 14.333 |  | 14.333 | ТЧ | 1997г. | Т.Ч. | СМУ-2 | 17.03.2014г. | 100 | 10.2015г. | - | 20.11.2014г. | КП24 |  |  | Отключена персоналом, повреждения на ВЛ устранены
март | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-03-18 | 19:00 | 2015-03-18 | 19:00 | 0:00 | 57 | МТЗ |  | Технология | ВЛ-35кВ Ф№4 ПС-110/35/6кВ КНС-16 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф№4 ПС-110/35/6кВ КНС-16 | Порыв водовода в районе оп.№11/4. | 14.2 |  | 14.2 | ТЧ | 1981г. | Т.Ч. | СССР | ТР-03.10.13г. ТО-10.04.14г. | 100 | 2016г. | 0 | 17.09.2014г. | КП24 |  |  | АВР-6кВ ПС 35/6 успешно
февраль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-02-26 | 15:40 | 2015-02-26 | 15:40 | 0:00 | 19 | АВР-6 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №5045 2Т | 35 | ПС | ПС 35/6 №5045 2Т | Неисправность платы питания микропроцессорного устройства типа «MUPASZ» привела к ложному отключению В-35 Т-2, В-6 Т-2 через выходные реле. |  | 14.1 | 14.1 | Т | 39017 |  | Польша | [5 empty] | КП24
апрель | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-04-07 | 20:58 | 2015-04-07 | 21:55 | 0:57 | 3 |  |  | Технология | ДЭС К-71 Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС-1 СФ ООО "СЭС". Засорение топливного фильтра | 10.85 | 3.2 | 14.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24
март | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-03-02 | 9:50 | 2015-03-02 | 10:46 | 0:56 | 2 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-655 ПС 110/35/6 кВ "Затеречная-1" ПЭС | 6(10) | ВЛ | Ф-655 | ВЛ-6кВ Ф-655 опора №110 фаза "А" обрыв вязки провода, устронили дефект, РПВ успешно, КИЗ в норме | 2.103 | 0.138 | 2.241 | ТЧ | 1963 | АС-50 | нет данных | 12.2014 | 100 | 05.2015 | 0 | 12.2014 | КП23 |  |  | ВЛ-6кВ Ф-655 опора №110 фаза "А" обрыв вязки провода, устронили дефект, РПВ успешно, КИЗ в норме
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-02-19 | 3:59 | 2015-02-19 | 6:00 | 2:01 | 11 | МТО |  | Технология | ПС 35/6 кВ Промысловая-1 ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Промысловая-1 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Промысловая-1 ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Промысловая-1 | В 04:05 повторное отключение ВВ-6кВ яч.16, в 04:07 ТУ успешно. В 04:08 отключение ВВ-6кВ яч.16. Причиной аварийного отключения явилось попадание подтоварной воды на ВЛ-6кВ в пролете опор №77-78. В 06:00 после снижения давления в водоводе РПВ яч.№16 успешно. Прямые потери нефти составили 14,2т/200м3, отнесены в категорию порывы. Осмотр электрооборудования ВЛ-6кВ Ф-16, КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-61, ВВ-6кВ яч.16. После снижения давления порыва водовода включение ВВ-6кВ Ф-16 в работу. | 14 |  | 14 | [9 empty] | КП24
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-02 | 13:36 | 2015-03-02 | 13:36 | 0:00 | 4 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ 108 межсекционный шинный мост | 6(10) | ПО | ВВ-6 Ввод-6-2 ПС№ 108 | Потеря изоляционных свойств опрными изоляторами привело к их разрушению, межфазному короткому замыканию и отключения ВВ-6кВ Ввод-6-1. Температурные перепады , конденсация влаги явились причиной нарушения изоляционных свойств опорных изоляторов 6кВ ф «А» и ф. «В» межсекционного шинного моста 6кВ ПС 35/6кВ № 108 |  | 6.6 | 6.6 | ТЧ | 1983 | ИО-10 | Отечественный производитель | ТО - 2.01.2015; ТР - 18.04.2014 | 100 | ТО - январь 2016; ТР - август 2016 |  |  | КП23
март | Юганскнефтегаз | ЮТЭК | 2015-03-02 | 17:06 | 2015-03-02 | 23:02 | 5:56 | 7 | ТО |  | Внешние сети | ПС 35/6кВ 152, ф.152-07 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.152-07 | Межфазное короткое замыкание КЛ-6 кВ фазы «В» и «С» от ячейки №7 ПС №152 до опоры №1 (находящегося в эксплуатационной ответственности ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск») явилось причиной аварийного отключения ф.15207 и участка ВЛ-6 ф.15215. | 38.7 |  | 38.7 | КС | [8 empty] | КП18
ноябрь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-11-29 | 15:16 | 2015-11-29 | 19:00 | 3:44 | 10 | МТО "А, С" | АПВН | Технология | ПС-35/6кВ К-9М ВЛ-6кВ Ф№4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-9М ВЛ-6кВ Ф№4 | Порыв водовода. Залило водой оп.№11. Провод Ф "А" на траверсе, обледенение проводов в сторону оп.№10, №12. Наледь отбита, повреждение устранено. | 14 |  | 14 | ТЧ | 1984 | А-120 | СМУ-1 | 41302 | 0.8 | 01.2016 | 3 | 42325 | КП24 |  |  | Перезапуск мехфонда
март | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-03-03 | 19:21 | 2015-03-03 | 22:24 | 3:03 | 12 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 35 | ПС | ВЛ-6 фидеров "НСУ-116", "КНС" (кроме скв.№№ 209, 47, в/к №№ 5, 6; БКНС "Тарханы", колодцы №№ 18, 634 Ибр. м-ния , колодец № 1209, Шурф №№ 1, 3, 4 ДНС Графская | После ремонта В-35кВ "Тарханы" на ПС 35/10кВ "Чкаловская" (персоналом СЭС "Оренбургэнерго") при сборке нормальной схемы эл.снабжения не включается В-35кВ "Тарханы", неисправность привода выключателя 35 кВ. | 15 |  | 15 | [9 empty] | КП18
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-22 | 20:36 | 2015-05-22 | 22:19 | 1:43 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-20 Крапивинского нмр, КТПН 6/0,4 кВ №4 К-20 | 0.4 | КТП | АВ-0,4 кВ вводной в КТПН 6/0,4 кВ №4 К-20 | Аварийное отключение АВ-0,4 кВ в КТПН 6/0,4 кВ №4 К-20. РПВ-успешное. | 5.22 | 8.64 | 13.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-03 | 19:42 | 2015-03-03 | 19:42 | 0:00 | 6 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ 173, ф.173-21 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.173-21 | Проезд неизвестной техники с завышенным габаритом под ВЛ-6кВ в пролёте опор 65/11-65/12 и как следствие касание проводов, явилось причиной нестойкого короткого замыкания. Аварийное отключение произошло при схлёсте проводов пролете опор 65/11-65/12 , что привело к нестойкому междуфазному замыканию. |  | 2.5 | 2.5 | ТЧ | 1977 | А-95 | Отечесвенный производитель | ТО - январь 2015; ТР - 7.07.2014 | 1 | ТО - январь 2016; ТР -* апрель 2015 |  |  | КП20
март | Оренбургнефть | "Хайтед" | 2015-03-04 | 13:30 | 2015-03-04 | 16:25 | 2:55 | 3 |  |  | Внешние сети | ДЭС | 0.4 | ДЭС | скв.12,13 | Авар. Останов ДЭС. Забились топливные и масляные фильтра. Произведена замена. | 4 |  | 4 | ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП18
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-03-04 | 11:05 | 2015-03-04 | 16:32 | 5:27 | 3 |  |  | Сторонние | К-9 Нижневартовское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ в ТП, КЗ РУНН-0,4кВ.выполнена замена АВ-0,4кВ в КТПН-6/0,4кВ. (Самовольное подключение Бр-22 ООО "ПРС"). | 0.08 | 5.19 | 5.27 | [9 empty] | КП22
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-04 | 13:19 | 2015-03-04 | 13:19 | 0:00 | 15 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №342 ЗРУ-6 КНС-2МБ В-6 ЭД-6 №4 | 6(10) | ПО | ЗРУ-6 КНС-2МБ В-6 ЭД-6 №4 | КЗ обмоток статора фаз «А» и «В» на ЭД-6кВ №4 КНС-2МБ (ухудшения изоляционных свойств обмоток статора-повреждение изоляции обмоток статора ЭД) -посадка U на ПС-373, 376,379 |  | 2.6 | 2.6 | ПЭ | 41996 | СТДМ 1600 2РУХЛ4 | Нет данных | ТО - 24.12.2014; ТР (щеточного механизма) - 12.02.2015 ; ТР (эл.двиг. перед пуском в работу) - 23.12.2014 | ТО - 100%; ТР (щеточного механизма) - 90% | 42209 | ТО - 0 отказов; ТР - 1 отказ | Не производилась | КП23
апрель | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-04-11 | 18:15 | 2015-04-11 | 19:40 | 1:25 | 18 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 кВ "Славкинская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: в РП-6-2/4 обнаружили следы эл. дуги на проходных изоляторах. Дождь, сильный порывистый ветер. | 8.16 | 5.47 | 13.63 | И | 1990 | ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 |  | 13.04.2015; 02.11.2014 | 100 | 06.2015 | 0 |  | КП24 | ПУ8 |  | Электродуговое перекрытие проходных изоляторов фаз «А», «В» и «С» вследствие увлажнения изоляции во время сильного дождя с последующим возникновением токов утечки и междуфазного КЗ. (11.04.2015г. 16:00-19:00 сильный порывистый ветер, сильный дождь, высокая влажность воздуха ). Отсутствие подъездных путей к РП-6-2/4 ВЛ-6 кВ Фид.№9 ПС 35/6 кВ «Славкинская».
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-05 | 42068.5833 | 2015-03-05 | 42068.6875 | 2:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1091 | Сработала защита, ручной запуск. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-05 | 22:25 | 2015-03-05 | 22:25 | 0:00 | 14 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ 070 ф.070-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.070-11 | Неустановленный автотранспорт задел провода в пролете опор №18-19. Обрыв провода ф.С. Фидер выведен в ремонт. Потребители переведены на ф.070-06. |  | 16 | 16 | ТЧ | 1994 | А-95 | Россия | 09.2014 ТР 12.2014 ТО |  | 04.2015 ТР |  |  | КП20
март | Юганскнефтегаз | СОК Экология | 2015-03-05 | 9:27 | 2015-03-05 | 9:27 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ПС 35/6кВ 173 ф.173-21 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.173-21 | Причиной аварийного отключения ф.173-21 явилось двухфазное К.З. в пролете опор 54/8-54/9. Двухфазное К.З. ф. «А», «С» произошло из-за замыкания проводов ковшом экскаватора сторонней организации на отпайке на СОК «Экология». |  | 1 | 1 | ТЧ | [8 empty] | КП18
март | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-03-06 | 16:44 | 2015-03-06 | 17:30 | 0:46 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза. ШГН скв. 793. | 0.4 | КЛ | М-е Зыбза. ШГН скв. 793. | В борно ЭД отгорела одна жила кабеля. | 0.02 | 0.01 | 0.03 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП23 | ПУ5
март | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-03-06 | 11:37 | 2015-03-06 | 11:50 | 0:13 | 27 | Блинкера защит не выпали | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ-6 кВ ввод №2 | 35 | ПС | ВВ-6 кВ Ввод №2 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | Блинкера защит не выпали. АПВ-нет. РПВ-не успешно. В 11:50 включили СВВ-6 кВ. Причина: неисравность привода ВВ-6 кВ (солиноид). В 15:32 Восстановлена нормальная схема. | 4.06 | 5.24 | 9.3 | В | 1988 | ВВТЭ-10-20/1000 УХЛ2 | ООО "МЗВВ" | 24.02.2015; 12.02.2015 | 100 | 03.2015 | 0 | 41046 | КП23 | ПУ9 |  | Механический износ фиксирующего рычага включенного положения вакуумного выключателя 6 кВ в месте его фиксации в связи с длительным сроком эксплуатации (27 лет). Отказ ЦИТС в предоставлении отключения для проведения ТР ВВ-6 кВ Т-2-Т - 23.07.2014 г. Перерыв в электроснабжении потребителей на время производства вручную необходимых оперативных переключений для перевода нагрузки на другую СШ-6 кВ.
март | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-03-06 | 11:05 | 2015-03-06 | 11:39 | 0:34 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-643 РУ-6кВ "КБКС" | 6(10) | ВЛ | Ф-643 | АО Ф-643 РПВУ КИЗ в норме, при осмотре ВЛ-6кВ -обнаружено тело птицы под ЛР-13/643 со следами действия эл.дуги | 0.904 | 0.267 | 1.171 | ТЧ | 2005 | АС-50 | нет данных | 10.2014 | 100 | 03.2015 | 0 | 10.2014 | КП19 | ПУ8 |  | АО Ф-643 РПВУ КИЗ в норме, при осмотре ВЛ-6кВ -обнаружено тело птицы под ЛР-13/643 со следами действия эл.дуги
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-03-06 | 6:38 | 2015-03-06 | 14:38 | 8:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-2А скв.275 Советское нмр | 6(10) | КТП | К-2А скв.275 | Внутреннее повреждение тр-ра 160кВА в КТПН-6/0,4, выполнена замена тра-ра, | 0.53 | 0.13 | 0.66 | Т | 1989 | ТОNь 160/6 | Болгария | 41862 | 100 | 42217 | 0 | 41852 | КП23
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-06 | 17:02 | 2015-03-06 | 17:02 | 0:00 | 15 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 110/35/6кВ Промысловая ЗРУ-6 КНС-1ЮБ, ф.127 ЮБ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.127 ЮБ | 2-х фазное КЗ при схлесте проводов ф. «В» и «С» и обрыва провода ф. «А» стрелой автомобиля БКМ (ямобур) при производстве работ по монтажу свайного поля под КТПН 6/0,4кВ на кусту №3А ЮБ. (работа в Охранной зоне, без согласования). |  | 16.4 | 16.4 | ТЧ | 1980 | Опоры металлические. Провод А-95. Излояторы ШС-10. | Россия | ТО 19.01.15. ТР 02.04.14. | 30 | Апрель 2015г | нет | нет | КП20
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-10 | 8:45 | 2015-08-10 | 12:10 | 4:40 | 5 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Технология | ПС 35/6кВ 376, ф. 376-22, ТП- 6/0,4 №1 К-548 | 0.4 | КТП | Вводной АВ-0,4 | КЗ на шинах 0,4кВ КТПН-6/0,4кВ 630кВА из-за попадания жидкости вследствии порыва водовода. |  | 13.2 | 13.2 | ТЧ | 33970 | APU-30A | Польша | ТО - 02.06.15 ТР - 26.05.10 | 0.5 | ТО - 30.08.15 ТР - 08.16 | 5 | 41792 | КП24
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-07 | 42070.9236 | 2015-03-08 | 42071.6424 | 17:15 | 31 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Л-3М | 6(10) | ВЛ | Л-3М | ВЛ-6 фид. Л-3М, Л-4М (в кольце) от ПС-35/6 кВ "Монги" - посадка напряжения, перекос фаз Л3М. Осмотр ВЛ-6 фид. Л-4М, Л-3М до 03:00 08.03.2015. Продолжение ОС ВЛ и выяснение причин на утро 08.03.15г (туман, плохая видимость). 08.03.15-осмотр ВЛ-6 фид. Л-3М: дефект - обрыв провода Л-3М по ф."А" на анк.оп. №11. | 178.4 |  | 178.4 | [9 empty] | КП23 |  |  | переходящие
ноябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-11-16 | 12:27 | 2015-11-16 | 13:16 | 0:49 | 14 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БКРУ-6 к.40.1 ВВ-6 ввод №2 | 6(10) | РП | БКРУ-6 к.40.1 ВВ-6 ввод №2 | Выход из строя блока питания в BU/TEL 100/220-12-03 повлёк за собой излишнее отключение ВВ-2-6. Возникновение внутренней неисправности блока питания в блоке управления выключателя привела к излишнему отключению ВВ-2-6. | 13.2 |  | 13.2 | В | 42285 | ВВ/TEL-10-20/УХЛ2 | россия | не проводилось |  |  | 0 |  | КП24
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-03-07 | 17:11 | 2015-03-07 | 18:57 | 1:46 | 9 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ф13-16 | 6(10) | ВЛ | ф13-16 | ПС 35/6 кВ №113. ВЛ-6 Ф.13-16 оп. № 2 фаза "В" износ вязки провода на изоляторе. Выполена вязка провода. | 1.57 | 2.47 | 4.04 | ТЧ | 1981 | АС-95 | Н/Д | ТО-11.11.2014г. | ТР-30.05.2014 отказ. | ТО-05.2015. ТР-10.2015 | 1 |  | КП23
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-03-08 | 20:31 | 2015-03-08 | 22:28 | 1:57 | 1 |  |  | Технология | К-64Б скв.1767 Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ в ТП, АВ включен, скв в работе АВ-630А Раб.ток 346А. Запрошены распечатки работы УЭЦН. |  | 0.98 | 1 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - |  | КП25 | - | -
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-08 | 15:33 | 2015-03-08 | 16:28 | 0:55 | 10 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Сторонние | ПС-110/35/6 Лабытвор ф.6кВ К 32-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ к.32-2 | Работы по монтажу трубопровода в охранной зоне ВЛ-6 ф.32-2 не согласованы с РЭС-1 БЭО №5 УЭЭ. Во время монтажа трубопровода в охранной зоне ВЛ-6 работники СМО, не согласовав работы с РЭС-1, решили произвести буксировку сварочного аппарата под ВЛ-6 ф.32-2 в пролете опор №32-33 с поднятой стрелой. Машинист трубоукладчика при движении под ВЛ зацепил стрелой провод ф.В, с последующим его разрывом, уменьшив допустимое расстояние меду фазами, создав тем самым КЗ и аварийное отключению ВЛ действием защит. | 8.8 |  | 8.8 | ТЧ | 41244 | А-95 |  | 42005 | 1 | 2017 | 0 | 42005 | КП20
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-09 | 42072.4861 | 2015-03-09 | 42072.5417 | 1:20 | 8 |  |  | Сторонние | Л-6МЗ | 6(10) | ВЛ | Л-6МЗ | Автом. Отключение ВЛ-6 фид. Л-6МЗ ПС 35/6кВ "Мирзоево". При проезде под ЛЭП экскаватор "Восток Экология" задел провода. | 4.3 |  | 4.3 | [9 empty] | КП22 |  |  | Нарушений нет
январь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-01-13 | 9:55 | 2015-01-13 | 16:42 | 6:47 | 16 | Блинкера защит не выпали | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 кВ Т-1-Т | 35 | ПС | МВ-35 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Боголюбовка" | Блинкера защит не выпадали. АПВ-нет. В 11:32 РПВ-не успешно. Причина выясняется. | 13.14 |  | 13.14 | В | 1989 | С-35М-630-10А У1 |  | 12.01.2015; 15.07.2014 | 100 | 01.2015 | 0 | 41835 | КП24 | ПУ9 |  | Перекрытие изоляции между контактами блока КСА выключателя 35 кВ из-за образования конденсата в цепях управления и сигнализации при перепадах температуры окружающего воздуха через нулевую отметку, вызвавшее возникновение напряжения на втором выводе катушки отключения в приводе ПП-67 и приведшее к несанкционированному срабатыванию катушки отключения от независимого источника. Отсутствие подъездных путей к ПС, отсутствие дороги и техники для расчистки.
январь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-01-11 | 6:20 | 2015-01-11 | 7:30 | 1:10 | 10 | МТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | В-6кВ №3 КРУН СВЛ-6кВ К-1578Б | 6(10) | ВЛ | КТПН-6/0,4кВ №1, №2 К-1587Б | Подклинивание скважины 19784, подключенной к КТПН-6/0,4кВ 630кВА №1 на К-1587Б | 13 |  | 13 | [9 empty] | КП24 |  |  | Пробное включение успешно, перезапуск мех. фонда
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-03-10 | 15:00 | 2015-03-10 | 15:00 | 0:00 | 6 | min U |  | Внешние сети | ПС 6/35кВ "Касаев" | 35 | ПС | ПС 6/35кВ "Касаев" | Кратковременное снижение напряжения на 1,2С-6кВ на 30% во время запуска основного насосного агрегата №2 6,3МВт на ЛПДС Каркатеевы. |  | 2 | 2 | [9 empty] | КП18
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-03-10 | 2:00 | 2015-03-10 | 2:40 | 0:40 | 75 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ПС | ПС "Варшава-3", "Проскуринская" | При осмотре ПС обнаружено обрыв шлейфа фаза-А на ШР-110 "Алексеевская" в сторону С2Т. ШР-110 "Алексеевская" выведен из работы. Нагрузка ПС 35/6 Варшава-3, Проскуринская переведена на ПС 110/35/6 "Савельевская". 6:15 допуск бригады для устранения неисправности. В 7:00 устранили. В 7:36 восстановлена нормальная схема. | 30 | 53 | 83 | ТЧ | 1986 | АС-95 | 0 | 41856 | 100 | 42160 | 0 | 41975 | КП23
март | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-03-10 | 2:15 | 2015-03-10 | 2:15 | 0:00 | 8 |  | АПВН, РПВН | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Тарханы", "Березовка" | Посадка напряжения из-за аварийного отключения ВЛ-110 "Михайловская-НПС-2ц". АПВ неуспешное. | 2 | 3 | 5 | [9 empty] | КП18
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-03-10 | 17:35 | 2015-03-10 | 20:40 | 3:05 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "ГТЭС Загорская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-1406 | Для устранения замыкания на "землю", (замена вязок на опорах №№ 19, 34, 139, 143, 153, 167, 169, 172, 174). В результате «пляски» провода произошёл обрыв вязок и ослабления крепления изоляторов на опорах №19; 34; 139; 143; 167; 169; 172; 174, обрыв провода на опоре №153 ВЛ-6кВ ф-1406 ПС 35/6кВ ГТЭС Загорская. | 26 |  | 26 | ТЧ | 2012 | АС-120 | 0 | 41913 | 30 | 42278 | 0 | 41913 | КП15
март | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-03-10 | 1:10 | 2015-03-10 | 1:10 | 0:00 | 10 | Работала ДЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Калиновый Ключ" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Калиновый Ключ" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС) Под отключение попала: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | Работала ДЗ. АПВ-успешно. В 1:34 АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. На ПС 35/6 кВ "Екатериновская" работал АВР-6 кВ. |  | 1.02 | 1.02 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Перекрытие на гирлянде изоляторов нижней фазы "С" на железобетонной промежуточной опоре №114 ВЛ-110 кВ "Калиновый Ключ". Перерыв в электроснабжении потребителей на время действия устройства АВР-6 кВ на ПС 35/6 кВ "Екатериновская".
март | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-03-10 | 14:16 | 2015-03-10 | 15:15 | 0:59 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф№6 ПС-35/6кВ К-507 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф№6 ПС-35/6кВ К-507 | Повреждение узла крепления опоры №33 в связи с перепадом температур(выдавило льдом). | 5.239 |  | 5.239 | СК | 1987г. | СК | СУЭР | 05.12.2014г. | 100 | 11.2015г. | - | 19.01.2015г. | КП17 |  |  | Отключена персоналом, повреждения на ВЛ устранены
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-06-21 | 17:07 | 2015-06-21 | 17:21 | 0:14 | 65 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 (Аригольское м/р) | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 | Аварийный останов ГПГУ №1-8 на ГПЭС-2, на панели управления ГПГУ-7 сработал сигнал пожарная сигнализация. Изчезновение напряжения на 1,2С-6кВ ПС 35/6кВ Ариголь Перевод нагрузки 1,2С-6кВ ПС 35/6кВ Аригольская-2, 1С-6кВ ПС 35/6кВ Аригольская на ВЛ-35кВ 17ЦЛ от ПС 110/35/6кВ Вахская. Контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда. | 10 | 3 | 13 | [9 empty] | КП24
июнь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-06-15 | 15:40 | 2015-06-15 | 18:38 | 2:58 | 16 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-27 ПС 35/6кВ "Зимняя Ставка-2" | 6(10) | ВЛ | Ф-27 | АО при запуске скв.49 Правый Берег " по запрету". РПВУ В-Ф27 при отключённом раз-ле скв.49ПБ. | 11.335 | 1.196 | 12.531 | ТЧ | 2005 | АС-70 | нет данных | 05.2015 | 100 | 11.2015 | 0 | 11.2015 | КП24 |  |  | АО при запуске скв.49 м/р "Правый Берег" с R=0. РПВУ В-Ф27 при отключённом раз-ле скв.49ПБ.
март | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-03-11 | 14:16 | 2015-03-11 | 15:22 | 1:06 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза. УЭЦН скв. 1018. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. УЭЦН скв. 1018. | В рубильнике сгорел ПН-0,4 кВ. Перегруз. | 0.071 | 0.035 | 0.106 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ5
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | ОАО "Тюменьэнерго" | 2015-03-11 | 12:55 | 2015-03-11 | 12:55 | 0:00 | 93 | НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ПС 220/110/35/6 Красноленинская | 110 | ВЛ | В-110 Красноленинская-Хора | К.З ф.А,С в пролете опор №18-19. Под ВЛ следы неустановленной техники на гусеничном ходу. | 2.5 | 7.9 | 10.4 | ТЧ |  | ВЛ |  | нет данных |  |  |  |  | КП18
август | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-08-10 | 11:40 | 2015-08-10 | 18:00 | 6:20 | 4 | Контроллер СУ |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН 6/0,4кВ №4 Куст-7 Усть-Тегусского м/р | 6(10) | КТП | КТПН 6/0,4кВ №4 | 10.08.2015 в 11:40 аварийная остановка скв 2546, 2548, 2688, 2735 по причине разрушения предохранителя 6кВ фазы «В» в КТПН 6/0,4 №4 КП-7. Произведена замена предохранителя 6 кВ фазы «В». В 13:50 подано напряжение на СУ скв 2546, 2548, 2688, 2735. В 14:20 скважины в работе. В 14:30 повторная аварийная остановка скв 2546, 2548, 2688, 2735 по причине разрушения предохранителя 6кВ фазы «С» в КТПН 6/0,4 №4 КП-7. Произведены специзмерения тр-ра. Произведена замена предохранителей 6 кВ фазы «А», «С» подано напряжение на КТПН-6/0,4 №4. 18:00 скважины в работе. | 147.7 |  | 147.7 | ЗА | 2015 | ПТ 1.3-6-125-31,5 У3 | ООО "Экопром" Россия | 2015 | 100 | 2016 | 0 | 2015 | КП9
март | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-03-11 | 9:55 | 2015-03-11 | 15:36 | 5:41 | 1 |  |  | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | Персоналом Самарского ПО без согласования отключен Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка"(СПО) для отыскания замыкания на землю на СШ-6 кВ. | Причина- на оп.№60 слетел изолятор Ф-"С", провод лежит на траверсе. С 14:15 до 15:04 замена дефектных изоляторов ф-"С" на оп. №60. | 3.46 |  | 3.46 | И | 1976 | ШФ-20 |  | 26.03.2014; 31.12.2014 | 100 | 03.2015 | 0 |  | КП18 | ПУ8 |  | Усталостный износ места крепления изолятора к крюку в процессе длительной эксплуатации (39 лет) в условиях систематического воздействия ветрового фактора и ввиду несовершенства конструкции штыревых фарфоровых изоляторов, уступающих современным аналогам (полимерные, опорные фарфоровые, стеклянные подвесные) по механической прочности. Слет изолятора на опоре и падение провода на траверсу, что способствовало возникновению устойчивого несамоустранимого однофазного замыкания на землю.
июнь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-06-28 | 6:53 | 2015-06-28 | 7:33 | 0:40 | 4 |  |  | Технология | КТПН-400 кВА куст 258 | 0.4 | КТП | КТПН-400 кВА куст 258 | Отключение от защиты вводного АВ 0,4 кВ 630А КТПН 400 кВА куста 258 Тарасовского м/р, при отключении ЭЦН скважины №268 от защиты "Перегруз". | 7.5 | 4.7 | 12.2 | ЗА | 2001 | ВА 57-39 | «Электрощит» г. Самара | 04.2015 | 100 | 07.2015 | 0 | ТВК 06.2015 | КП24
март | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-03-11 | 16:33 | 2015-03-11 | 17:08 | 0:35 | 23 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф№16 ПС-35/6кВ К-59 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф№16 ПС-35/6кВ К-59 | Разрушение изолятора ШС-10 оп№25 по Ф "С" | 3.531 | 2.317 | 5.848 | И | 1977г. | Т.Ч. | СССР | ТО-04.07.13г. ТР-10.11.11г. | 20 | 09.2015г. | 4 | 11.02.2015г. | КП23 |  |  | Отключена персоналом, повреждения на ВЛ устранены
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-11 | 42074.1354 | 2015-03-13 | 42076.2917 | 51:45 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | ф.5 Паромай | 6(10) | ВЛ | ф.5 Паромай ПС 35/6 Мухто | Выяснение причины, запуск фидера № 5 после улучшения погодных условий. | 21.2 |  | 21.2 | [9 empty] | КП25 |  |  | переходящие
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-11 | 42074.2917 | 2015-03-11 | 42074.5556 | 6:20 | 21 |  |  | Атм., прир. и техн. | Л-4МЗ | 6(10) | ВЛ | Мирзоева, Л-4МЗ | Обрыв провода Л-4МЗ, перекос фаз | 68.3 |  | 68.3 | [9 empty] | КП14
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-11 | 42074.2944 | 2015-03-11 | 42074.6042 | 7:26 | 23 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Катангли, ТП-6/0,4 №№ 312, 410 | ав.откл. ТП № 312, 410 - перехлест проводов | 4.9 |  | 4.9 | [9 empty] | КП15
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-11 | 42074.3333 | 2015-03-11 | 42074.5833 | 6:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли, скв. 173, 248, 659 | Выбило автомат в БУ, перехлест проводов | 1.3 |  | 1.3 | [9 empty] | КП15
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-11 | 42074.3333 | 2015-03-11 | 42074.6458 | 7:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, скв. 782 | переразделка кабеля в БУ | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП23
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-11 | 42074.3333 | 2015-03-11 | 42074.5833 | 6:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, скв. 4ГЭ | перегруз | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП3
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-03-20 | 3:40 | 2015-03-20 | 11:42 | 8:02 | 8 |  |  | Технология | ДЭС Павловское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 4.79 | 7.4 | 12.19 | ДУ | [8 empty] | КП24
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-11 | 42074.625 | 2015-03-13 | 42076.2917 | 40:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 2897 | окисление на опоре ВЛ от ТП 204 гр.2, работы на 12.03.15 по метео | 1.6 |  | 1.6 | [9 empty] | КП23 |  |  | переходящие
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-11 | 42074.6519 | 2015-03-11 | 42074.8186 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Колендо, скв. 157 | Обрыв фазы в БУ | 1.9 |  | 1.9 | [9 empty] | КП23
март | Северная нефть | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-11 | 17:35 | 2015-03-11 | 19:05 | 1:30 | 7 | МТЗ, Iст. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-502 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ | М/р "Хасырейское". Короткое замыкание из-за обрыва вязок провода на ВЛ-6кВ Ф-502 оп. 14. Замена вязок, ввод ВЛ-6кВ Ф-502 в работу. | 11.083 | 0.124 | 11.207 | ТЧ | [8 empty] | КП23 | ПУ8 | ПУ5
июнь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-06-09 | 8:06 | 2015-06-09 | 8:30 | 0:24 | 11 |  |  | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" Сбой работы регулятора газа по засорению фильтра тяжелыми частицами нефти | 4.47 | 7.63 | 12.1 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
март | Юганскнефтегаз | ФСК | 2015-03-11 | 16:09 | 2015-03-11 | 16:39 | 0:30 | 332 | ДЗШ |  | Внешние сети | ПС 500/220/110/35кВ Пыть-Ях 1СШ-110 | 110 | ПС | 1СШ-110 | Излишняя работа ДЗШ 1СШ-110-причина устанавливается |  | 458.4 | 458.4 | [9 empty] | КП18
март | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-03-12 | 10:30 | 2015-03-12 | 11:30 | 1:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН №1 6/0,4кВ к.67 ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6кВ "К-65" | 6(10) | КТП | КТПН №1 6/0,4кВ к.67 ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6кВ "К-65" | Перегорел предохранитель по 6кВ в КТПН №1 к.67. Локализовали аварию путем отключения ЛР-6кВ и замены предохранителя. | 0.8 | 0.2 | 1 | ЗА | 1997 | ПКН |  | ТО - 04.09.2014 |  |  |  |  | КП23 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р.
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-25 | 19:00 | 2015-06-25 | 19:18 | 0:18 | 27 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ ДНС-2М 3В-35 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ ДНС-2М 3В-35 | При производстве переключений на пс 35/6 кВ ДНС-2М во время отключения СВ-35 кВ произошел неполнофазный режим электроснабжения 2СШ-6 кВ по причине внутренней неисправности 3В-35 кВ, посадка напряжения по Ф-35кВ №2 от пс 110/35/6 кВ Мартыновская, что привело к сбросу нагрузки 3,0МВт. Останов 2 скважин из-за отсутствия напряжения, 25 скважин при посадке напряжения. 3В-35кВ выведен в ремонт.Аварийно-восстановительные работы запланированы на 26.06.15г. | 1 | 11 | 12 | [9 empty] | КП24
март | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-03-12 | 21:01 | 2015-03-13 | 1:09 | 4:08 | 9 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Сторонние | ВЛ 6 кВ "209-06" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "209-06" | При вводе в работу вновь построенной ВЛ 6 кВ "209-06", отключение от защиты "ТО". Схлест проводов фазы "В" и"С" в пролете промежуточных опор №4 и опоры №5. При строительстве ВЛ 6 кВ нарушена транспозиция проводов фазы "В" и "С" на опоре №5. Работа выполнялась ООО "Пурэнергомонтаж". | 11.2 |  | 11.2 | [9 empty] | КП10
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-12 | 42075.2917 | 2015-03-13 | 42076.2917 | 24:00 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП№26 | 6(10) | КТП | Восточное Эхаби | ТП№26 - АОЭЭ | 3.3 |  | 3.3 | [9 empty] | КП15 |  |  | переходящие
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-12 | 42075.2917 | 2015-03-13 | 42076.2917 | 24:00 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Эхаби, скв. 190, 230 | ТП-34 гр.3 - АОЭЭ | 2.2 |  | 2.2 | [9 empty] | КП15 |  |  | переходящие
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-12 | 42075.5625 | 2015-03-12 | 42075.6458 | 2:00 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | Л-6Мз | 6(10) | ВЛ | Мирзоева | По АСДУ авт.отключение ВВ-6 кВ Л-6Мз ПС-35/6 кВ "Мирзоева". Включение по АСДУ - успешно. | 5.9 |  | 5.9 | [9 empty] | КП15
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-12 | 42075.6875 | 2015-03-12 | 42075.7708 | 2:00 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Набиль, скв. 76, 240 | ТП-304 ф-1 обрыв провода на опоре | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП14
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-12 | 42075.7083 | 2015-03-13 | 42076.2917 | 14:00 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП№28 | 6(10) | КТП | Восточное Эхаби | ПС35/6 фид№2 "Вост.Эхаби" ТП№28 - АОЭЭ | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП23 |  |  | переходящие
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-12 | 42075.7882 | 2015-03-12 | 42075.809 | 0:30 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Одопту-Северный купол, скв. 227, 242 | АОЭЭ, перехлест проводов | 2.9 |  | 2.9 | [9 empty] | КП15
июнь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-06-15 | 22:43 | 2015-06-16 | 1:06 | 2:23 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ "213-05" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "213-05" | Остановка скважин на кусту-57 Тарасовского м/р., неполнофазный режим КТПН-250 кВА из-за выгоревшего контакта ножа ЛР-6кВ, фаза "В", опора №78 ВЛ-6 кВ "213-05" по причине физического износа (потери упругости) пружины разъёмных контактов фазы "В" РЛНД-6 кВ. Выполнено шунтирование фаз "А", "В", "С" на ЛР-6кВ на оп.№78 ВЛ-6 кВ "215-05" | 11.9 |  | 11.9 | Р | 1991 | РЛНД-1-10/400 |  | 01.2015 | 100 | 07.2015 | 0 | ТВК 01.2015 | КП24
март | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-03-13 | 9:40 | 2015-03-13 | 10:20 | 0:40 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | М-е Зыбза. ШГН скв.935 | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. ШГН скв.935 | Сработало тепловое реле. Перегруз. | 0.005 | 0.011 | 0.016 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ5
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-03-13 | 21:48 | 2015-03-13 | 21:48 | 0:00 | 5 | МТЗ |  | Сторонние | ПС 35/6 кВ Северо-Островная ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Северо-Островная | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Северо-Островная ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Северо-Островная | При производстве работ по расчистке территории КП-24 от снега грейдер ООО "НСТ" гос.№7067 МА86 под управлением водителя Буданова С.А. совершил наезд на передвежную опору 62/2/2 отпайка БУ ООО "БСК" КП-24 в результате чего произошло смещение оп.62/2/2 на 3м в сторону яч.ЯКНО-6кВ БУ, межфазное КЗ фаз А,В в пр.оп. 62/2/2-62/2/1 находящееся в эксплутационной ответственности ООО "БСК", срыв штыря фазы "А" на портале 6кВ яч.ЯКНО-6кВ. Уставка МТЗ яч.18 300А 0,5сек, МТО 1200А 0сек., по системе ТМ Омь в момент отключения яч.18 зафиксирован бросок тока до 623А. Потери нефти составили 0,6т/ 1м3 Запуск мех. фонда, контроль за напряжением. Откл. ЛР-6кВ на оп.1/1 отпайка БУ КП-24. Устранение замечаний персоналом ООО "БСК". В 01:20 вкл. ЛР-6кВ оп.1.1 отп. на БУ КП-24. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП22
март | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-03-13 | 13:54 | 2015-03-13 | 13:54 | 0:00 | 4 | ТО,1-я зона ДЗ, 4-я ступень ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Южная-Росташинская-1" | Посадка напряжения при авар. откл. с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Восток-Ленинская-Первомайская" на ПС "Южная". | 4 | 10 | 14 | [9 empty] | КП18
март | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-03-13 | 10:00 | 2015-03-13 | 10:00 | 0:00 | 10 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6 кВ №160, ВЛ-6 кВ ф.160-04 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ №160, ВЛ-6 кВ ф.160-04 | При работе бульдозера в охранной зоне ВЛ произошло падение дерева, схлёст проводов в пролете опор 42-43. |  | 1.8 | 1.8 | [9 empty] | КП19
сентябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-09-10 | 23:03 | 2015-09-11 | 9:00 | 9:57 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №322 ф.322-15 к.4СБ КТПН-6/0,4кВ 1000кВА | 0.4 | КТП | к.4СБ КТПН-6/0,4кВ 1000кВА | Межфазное К.З фаз «А», «В» и «С» на верхних контактах автомата 0,4кВ №5 с переходом на шинный мост 0.4 кВ в КТПН-6/0,4кВ 1000кВА. | 11.9 |  | 11.9 | ТЧ | 41362 | КТПН-6/0,4кВ 1000кВА | Самара | ТО-16.11.14 ТР-16.03.15 | 0.75 | ТО 10.2015г ТР 03.2016г. | нет | нет | КП24
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-13 | 42076.4167 | 2015-03-13 | 42076.7917 | 9:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | М-е Мухто, ВЛ-0,4 кВ к скв.207,224 | 0.4 | КЛ | М-е Мухто, ВЛ-0,4 кВ к скв.207,224 | Повреждение разделки КЛ-0,4 кВ (спуск с опоры). | 1 | 1.4 | 2.4 | [9 empty] | КП23
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-13 | 42076.5243 | 2015-03-13 | 42076.7465 | 5:20 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 "Мухто", ВЛ-6 кВ ф.5 "Паромай" | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 "Мухто", ВЛ-6 кВ ф.5 "Паромай" | Устранение "земли" на ВЛ-6 кВ ф.5 "Паромай" | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП23
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-13 | 42076.5833 | 2015-03-13 | 42076.6667 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | Катангли, скв. 509, БУС | 0.4 | КЛ | Катангли, скв. 509, БУС | Повреждение разделки КЛ-0,4 кВ в БУС скв.509 | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-03-13 | 12:56 | 2015-03-13 | 15:12 | 2:16 | 6 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №206, ВЛ-6 кВ ф.6-18 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ №206, ВЛ-6 кВ ф.6-18 | ПС 35/6 кВ №206. АО ВЛ-6 кВ Ф.6-18 действием ТО, АПВУ. Срыв изолятора ф."B" на ЛР-1 Ф.6-18 оп.№21 в рез-те ее наклона, обрыв и подхлест провода. Изолятор заменен, выполнен ремонт провода. | 0.13 | 3.33 | 3.46 | ТЧ | 1990 | ШС-10 | н/д | 41699 | 100 | - | - |  | КП17
март | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-03-14 | 4:22 | 2015-03-14 | 4:22 | 0:00 | 2 | Диф.защита |  | Внешние сети | 110/10кВ "Тирис-тяга" (КбшЖД) | 110 | ПС | ПС 35/6 Тарханы, Березовка, Аксютино, ПС35/10 Беседино | "Посадка" U, остановка отдельных скважин при аварийном отключении Т1 на ПС 110/10 Тирис-тяга (РЖД) | 2 | 4 | 6 | [9 empty] | КП18
март | Сахалинморнефтегаз | НГТЭС | 2015-03-14 | 42077.5243 | 2015-03-14 | 42077.5278 | 0:05 | 66 |  |  | Внешние сети | Ногликская ГЭС, ВЛ-35 кВ Т-523 | 35 | ГТЭС | ВЛ-35 кВ Т-523 | Аварийная остановка компрессорной установки ТАКАТ на НГЭС, сброс нагрузки с 27 до 22 МВт | 16.5 |  | 16.5 | [9 empty] | КП18
март | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-03-14 | 23:24 | 2015-03-14 | 23:46 | 0:22 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-643 РУ-6кВ "КБКС" | 6(10) | ВЛ | Ф-643 | АО Ф-643 для устранения обрыва вязки ф-"В" оп.141. | 0.43 | 0.114 | 0.544 | ТЧ | 2005 | АС-50 | нет данных | 10.2014 | 100 | 03.2015 | 0 | 10.2014 | КП23 | ПУ9 |  | АО Ф-643 для устранения обрыва вязки ф-"В" оп.141.
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-14 | 15:06 | 2015-03-14 | 16:08 | 1:02 | 4 | ТО |  | Сторонние | ПС-35/6кВ № 5009 ф.5009-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.5009-06 | Самосвал ООО "СК-Альфа" оборвал провод ф.А в пролете оп.68-69. Повреждение устранено. |  | 2.9 | 2.9 | ТЧ | 40664 | АС-95 |  | 41699 | 1 | 2015г. | 0 | 41699 | КП20
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-14 | 13:26 | 2015-03-14 | 13:26 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ № 001 ф.001-03 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.001-03 | В результате попадания влаги при таянии снега в микротрещины и перепадов температур, произошло разрушение изолятора ШФ-10. При этом произошел подхлест проводов разноименных фаз и отключение ВЛ-6 кВ ф. 001-03. |  | 0.4 | 0.4 | И | 1987 | ШФ-10 | Россия | Осмотр-13.08.2014 ТР-17.11.2014 | 100 | ТР-ноябрь 2015 |  |  | КП23
февраль | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-02-19 | 6:35 | 2015-02-19 | 8:13 | 1:38 | 16 | МТО | АПВН, РПВН | Технология | ВЛ-6кВ Ф№16 ПС-35/6кВ К-797 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф№16 ПС-35/6кВ К-797 | Порыв водовода в пр. оп.№52-53. | 11.5 |  | 11.5 | ТЧ | [8 empty] | КП24 |  |  | повреждения на ВЛ устранены
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-03-15 | 19:55 | 2015-03-15 | 21:06 | 1:11 | 3 | АО, ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС К-199 | 6(10) | ВЛ | ф.199-04 | ВЛ-6 ф.199-04 пролет оп.35-36 падение дерева, межфазное КЗ | 0.2 |  | 0.2 | ТЧ | 1992 | ВЛ |  | 2014-04-16 |  |  |  |  | КП19
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-03-15 | 21:17 | 2015-03-15 | 23:55 | 2:38 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС ДНС-28 | 6(10) | ВЛ | ф.28-04 | ВЛ-6 ф.28-04 концевая опора№19 К-372б обрыв провода ф.А от опорного изолятора ЛР-6 | 4.3 |  | 4.3 | ТЧ | 1989 | ВЛ |  | 2012-03-05 |  |  |  |  | КП23
март | Самаранефтегаз | ЗАО "ССК" | 2015-03-15 | 8:36 | 2015-03-15 | 8:36 | 0:00 | 8 | Т.О. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-52 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-52 ПС 35/6 кВ"Марьевская" | Работала Т.О. АПВ-успешно. Причина: схлест проводов на отпайке ЗАО "ССК". |  | 3.05 | 3.05 | И | 1978 | ИОР-10 |  | 21.08.2014; 04.03.2015 | 100 | 06.2015 | 0 |  | КП18 | ПУ9 |  | В результате длительной эксплуатации (37 лет) произошла утеря опорными изоляторами своих изолирующих свойств, что при повышении величины приложенного рабочего напряжения при дуговом ОЗЗ привело к перекрытию опорных изоляторов КТП-6/0,4 кВ №52-15 и частичному разрушению двух опорных изоляторов. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-15 | 42078.1875 | 2015-03-15 | 42078.3958 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | М-е Центральная Оха, скв. 1343, БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1343, БУС | Неисправность в цепях управления БУС скв.1343 | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-15 | 42078.375 | 2015-03-15 | 42078.4375 | 1:30 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | М-е Центральная Оха, ТП 207, ВЛ-0,4 кВ гр.1 | 0.4 | ВЛ | М-е Центральная Оха, ТП 207, ВЛ-0,4 кВ гр.1 | Повреждение контактного соединения КЛ-0,4 кВ (спуск с опоры ВЛ-0,4 кВ на скв скв. 2879). | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-03-15 | 21:40 | 2015-03-15 | 23:30 | 1:50 | 1 |  |  | Технология | К-21 скв.292 Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ в ТП АВ-250А Раб. Ток 56А замечаний нет. Запрошены распечатки. | 0.46 | 0.83 | 1.29 | ПЭ | [8 empty] | КП25
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-30 | 13:59 | 2015-05-30 | 15:02 | 1:03 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Ишуевская", ВЛ-6 ф.№ 1006 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.№ 1006 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным РПВ. Гроза. | 5 |  | 5 | ТЧ | 1982 | АС-70 | 0 | 42065 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП11
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-30 | 14:35 | 2015-05-30 | 14:40 | 0:05 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Савельевский купол" (новая), ВЛ-6 ф.№ 604. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.№ 604. | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным РПВ. Гроза. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1987 | АС-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП11
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-30 | 15:15 | 2015-05-30 | 15:16 | 0:01 | 42 | ЗЗП-1 ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ "Савельевская", ВЛ-110 " Савельевская-Герасимовская" | 110 | ВЛ | ПС "Герасимовская", "Ишуевская", "Таннаныкская". | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ с успешным АПВ. Гроза. | 9 |  | 9 | ТЧ | 1985 | АС-120 | 0 | 41899 | 100 | 42172 | 0 | 41796 | КП11
ноябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-11-13 | 9:28 | 2015-11-14 | 10:37 | 25:09 | 2 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Сторонние | ВЛ-6кВ Ф-691 ПС 35/6кВ "Величаевка-12" | 6(10) | ВЛ | Ф-691 | АО Ф-691 МТЗ (падение проводов ВЛ-10 кВ Ф-443 (ПЭС) оп №№ 81-82) , устранено (ПЭС), после устранения дефекта "земля" на Ф-691, производится осмотр | 11.312 | 0.037 | 11.349 | ТЧ | 1964 | АС-70 | нет данных | 10.2015 | 100 | 04.2016 | 0 | 10.2015 | КП24 |  |  | Устранение обрыва вязки Ф-"В" оп.74 ВЛ-6 кВ Ф-152, дефект устранен, КИЗ норма
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-15 | 21:50 | 2015-03-15 | 21:50 | 0:00 | 43 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Парфеновская, ВЛ-35 Совкунино-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Совкунино-1 | При сильном порывистом ветре (22м/с) в пролете опор 34-35 произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны, при падении произошло касание проводов ВЛ-35кВ «Совкунино-1» |  | 62.3 | 62.3 | ТЧ | 2011 | провод АС-120 | Россия | 10.08.2014г. ТО | 100 |  |  |  | КП19
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-30 | 15:20 | 2015-05-30 | 15:21 | 0:01 | 5 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Савельевский купол" (новая), ВЛ-6 ф.№ 608. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.№ 608. | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным РПВ. Гроза. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1981 | АС-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП11
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-03-16 | 15:19 | 2015-03-16 | 15:36 | 0:17 | 2 | МТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "НПС" | 6(10) | ВЛ | ф-Пром-1 | Аварийное отключение. Отработала МТО; производится осмотр. В пролете опор №99-100 обнаружена упавшая сухая ель.Ветер до 18 м/сек | 3 |  | 3 | ТЧ | 1976 | АС-50 | 0 | 41940 | 100 | 42079 | 0 | 0 | КП19
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-03-16 | 20:01 | 2015-03-16 | 20:37 | 0:36 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "НПС" | 6(10) | ВЛ | ф-Пром-1 | Отключение для устранения упавшего дерева в пролете опор 99-100.Устранено "земли" нет. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1976 | АС-50 | 0 | 41940 | 100 | 42079 | 0 | 0 | КП19
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-03-16 | 9:45 | 2015-03-16 | 9:49 | 0:04 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | В-6 1Т | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ №305, В-6 1Т | Отключение В-6 1Т на ПС35/6кВ №305 причина отключения выясняется. В-6 1Т выведен в ремонт. | 0.26 | 0.1 | 0.36 | Выключатель 6 кВ | 2004 | BB/TEL 10-20-1000 У3 | Самара | ТО-25.02.15 ТР-25.12.14 | 100 | ТО-25.03.15 ТР-25.12.15 | 0 | 12.2014 | КП25
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-30 | 15:45 | 2015-05-30 | 15:46 | 0:00 | 98 | ЗЗП-1 ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ "Савельевская", ВЛ-110 " Савельевская-Герасимовская" | 110 | ВЛ | ПС "Герасимовская", "Ишуевская", "Тананыкская". | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ с успешным АПВ. Гроза. | 17 | 17 | 34 | ТЧ | 1985 | АС-120 | 0 | 41899 | 100 | 42172 | 0 | 41796 | КП11
март | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-03-17 | 9:41 | 2015-03-17 | 10:40 | 0:59 | 1 | АВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | М-е Дыш. ВЛ-0,4 кВ от ТП Ка-72-16п ф.1. | 0.4 | ВЛ | М-е Дыш. ВЛ-0,4 кВ от ТП Ка-72-16п ф.1. | Сработал фидерный автомат. Простой скважины 365. | 0.05 | 0.014 | 0.064 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП25 | ПУ5
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-03-17 | 14:19 | 2015-03-17 | 14:19 | 0:00 | 11 | АО, ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС №4 Кам | 6(10) | ВЛ | ф.4-16 | Схлест проводов ф.А,В на спусках КТП 6/0,4кВ, крен опры при оттаивании грунта | 0.1 |  | 0.1 | ТЧ | 1993 | ВЛ |  | 2014-11-06 |  |  |  |  | КП17
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-03-17 | 15:16 | 2015-03-17 | 15:49 | 0:33 | 100 | АО, МТЗ 1ст | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Красноленинская | 35 | ВЛ | ВЛ-35 КНС-3-1 | Падение дерева из внеохранной зоны в пролете опор 22-23 | 19 | 2 | 21 | ТЧ | 1992 | ВЛ |  | 2009-11-08 |  |  |  |  | КП19
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-03-17 | 15:43 | 2015-03-17 | 15:43 | 0:00 | 17 | АО, ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС К-37 | 6(10) | ВЛ | ф.37-06 | ВЛ-6 отпайка К-44 концевая опора№13 схлест провода ф.А.В. Крен опры при оттаивании грунта | 5 |  | 5 | ТЧ | 1992 | ВЛ |  | 2013-11-04 |  |  |  |  | КП17
март | ОАО "СН-МНГ" | ОАО "Тюменьэнерго" | 2015-03-17 | 14:55 | 2015-03-17 | 14:55 | 0:00 | 14 | Дифференциальная фазная защита |  | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ "Ленинская", ВЛ 110 кВ Ленинская-Лосинка 1 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ "Ленинская", ВЛ 110 кВ Ленинская-Лосинка 1 | Сброс нагрузки 5,2МВт из них технология 2,8МВт. Отключение 1БСК-6кВ на ПС 35/6кВ 186, включение 1БСК-6кВ в 15:45., повторное отключение ВЛ-110кВ в 17:34. сброс нагрузки 5,2МВт из них технология 2,8МВт. | 2 | 2 | 4 | [9 empty] | КП18
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-03-17 | 19:06 | 2015-03-17 | 19:06 | 0:00 | 13 | МТЗ |  | Сторонние |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-120 ВЛ 6 кВ Ф-14 от ПС 35/6 кВ Куст-120 | По ТМ зафиксирован бросок тока 243А, уставка МТЗ I-400А, t-0,5c, МТО I-1500А, t-0c. При производстве разгрузочных работ, для бригадного хозяйства ЗАО "СНПХ" КРС №54, водитель автокрана Кинзябулатов С.М., Урал гос.номер Н398ТР принадлежность ЗАО "СНПХ", допустил касание провода пр.оп.1.4-2.4 отпайки на КП-70. В результате осмотра обнаружены следы ожога провода по фазе "А,В,С" в пр.оп. 1.4-2.4 отпайки на КП-70, ожоги на стреле автокрана Урал гос.номер Н398ТР. Прямые потери 0,2т/3,9м3, косвенные потери 0,1т/5,6м3 отнесены в категорию подземное оборудование. Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ, ВЛ, КТПН 6/0,4кВ. Направлена телефонограмма в ЦИТС ВНГДУ о предоставлении информации с СУ. Сообщено ЧОП "Мега-Щит". |  | 4 | 4 | [9 empty] | КП22
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-03-20 | 17:09 | 2015-03-20 | 18:29 | 1:20 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Куст-211 КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К - 259 | 0.4 | ПО | ПС 35/6 кВ Куст-211 КТПН 6/0,4 кВ №1 400кВА К - 259 | В 17:52 аварийное отключение АВ-0,4кВ скв.5307 (Iн-250А, тип ВА 57-35) ПЭД-45кВт, Iр-89А, АВ-0,4кВ в СУ Iн-1000А включение АВ-0,4кВ в 18:29 ПК замечаний нет. В 21:10 повторное отключение АВ-0,4кВ, включение в 22:24 после переподключения КЛ-0,4кВ на АВ-0,4кВ Iн-250А, тип ВА 57-35. | 11 |  | 11 | [9 empty] | КП24
март | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-03-17 | 11:10 | 2015-03-17 | 11:12 | 0:02 | 15 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Хилки" | 35 | ПС | ВЛ-35 кВ "Хилки" ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Хилки", "Репьёвская" Т-1-Т "Ключи". | При производстве переключений по выводу в ремонт С-2-Т произошло самопроизвольное отключение СМВ-35 кВ из-за механического износа привода. |  | 4.32 | 4.32 | В | 1978 | С-35М-630-10 |  | 16.02.2015; 09.04.2014 | 100 | 04.2015 | 0 |  | КП23 | ПУ5 |  | Срыв удерживающей защелки, запирающей заводящий рычаг привода СМВ-35, в результате физического старения и износа поверхности зацепления. При включении СМВ-35 под нагрузку произошел динамический удар, сопровождающий процесс коммутации, приведший к случайному разобщению механизма свободного расцепления привода и последующему самопроизвольному отключению СМВ-35.
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-30 | 16:48 | 2015-05-30 | 17:20 | 0:32 | 6 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "КНС-2", ВЛ-6 ф.№ НСУ-99. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.№ НСУ-99. | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным РПВ. Гроза. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1986 | АС-70 | 0 | 42158 | 100 | 0 | 0 | 42158 | КП11
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-17 | 42080.375 | 2015-03-17 | 42080.6667 | 7:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2767 | Отгорел провод в БУ | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-30 | 17:28 | 2015-05-30 | 17:29 | 0:00 | 5 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Савельевский купол" (новая), ВЛ-6 ф.№ 614. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.№ 614. | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным АПВ. Гроза. | 1 |  | 1 | ТЧ | 2003 | АС-50 | 0 | 42179 | 0 | 0 | 0 | 42179 | КП11
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-30 | 18:29 | 2015-05-30 | 18:30 | 0:01 | 5 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Аксютино", ВЛ-6 ф."Кушниковка-1". | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф."Кушниковка-1". | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным АПВ. Гроза. | 1 |  | 1 | И | 1975 | АС-70 | 0 | 41817 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП11
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-30 | 19:00 | 2015-05-30 | 20:10 | 1:10 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Савельевский купол" (новая), ВЛ-6 ф.№ 605. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.№ 605. | Отключено персоналом для замены разрушенных изоляторов на опорах №№ 97, 98. Гроза. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1984 | АС-70 | 0 | 41649 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП11
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-30 | 13:15 | 2015-05-30 | 14:15 | 1:00 | 2 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВВ-6 Ввод-6 кВ Т-1-Т | 35 | ПС | ВВ-6 Ввод-6 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Субботинская" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза, сильный ветер.30.05.15 произведен осмотр ПС.Повреждений не обнаружено. |  | 0.3 | 0.3 | В | 2013 | ВВЩ-СЭЩ-ПЗ-10-20/1000У2 |  | 10.04.2014; 21.05.2015 | 100 | 06.2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Причина будет установлена при внеплановой проверке РЗА выключателя 6 кВ.
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-30 | 13:27 | 2015-05-30 | 13:27 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Колыванская" | Работала ТО, АПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. |  | 0.44 | 0.44 | ТЧ | 1974 | А-95 |  | 14.05.2015; 07.05.2013 | 100 | 12.2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-30 | 14:10 | 2015-05-30 | 14:45 | 0:35 | 66 | МТЗ 1ст | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВВ-35 С-1-Т | 35 | ПС | ВВ-35 С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская". Под отключение попали: ПС 35/6 кВ"Желябовская","Солоцкая", "Богдановская","Кулагинская", "Парфёновская","Никольская",Т-1-Т "Евгеньевская",Т-2-Т"Коммунарская",Т-2-Т"Широкинская". | Работала МТЗ 1ст. АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. В 14:24 на ПС 35/6 кВ "Широкинская" нагрузка Т-2-Т переведена на Т-1-Т. С 14:55 до 15:02 ввели в работу ВЛ-35 кВ"Утёвка-2", "Богдановка-2", "Коммунарская", "Парфёновка", "Домашка"(ВПО).30.05.15 произведен осмотр ПС.Повреждений не обнаружено. | 56.91 |  | 56.91 | В | 2010 | ВВН-СЭЩ-П-35-31,5/1600 УХЛ-1 |  | 13.05.2015; 20.01.2014 | 100 | 06.2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-30 | 14:19 | 2015-05-30 | 14:27 | 0:08 | 17 | ТО | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 110/35/10кВ "Чапаевская" (ЧПО). Под отключение попали: РУ-10 кВ "Гражданское" | Работала ТО. АПВ- выведено. РПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. | 1.54 |  | 1.54 | ТЧ | 1968 | А-95 |  | 12.05.2015; 30.06.2014 | 100 | 12.2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-30 | 14:39 | 2015-05-30 | 14:39 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | Работала ТО. АПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. |  | 1.02 | 1.02 | ТЧ | 1987 | А-95 |  | 26.05.2015; 14.08.2013 | 100 | 08.2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-30 | 15:35 | 2015-05-30 | 15:39 | 0:04 | 28 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Каменка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Каменка" ПС 110/35/10 кВ "Елховка"(СПО). Под отключение попали:Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Волгановка",Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Каменка". | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ-успешно. Гроза, сильный ветер.01.06.15 произведен осмотр ВЛ от оп.№51 до оп.№92. Повреждений не обнаружено. | 0.3 |  | 0.3 | ТЧ | 1979 | АС-120 |  | 27.08.2014; 19.05.2015 | 100 | октябрь 2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром.
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-17 | 17:37 | 2015-03-17 | 17:47 | 0:10 | 16 | ДЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №336 1Т | 35 | ПС | ПС-35/6кВ №336 1Т | пробой изоляции проходного изолятора ф. «А» и опорного изолятора ф. «С» на ТСН-1 (старение изоляционного покрытия фарфоровых изоляторов) |  | 6.3 | 6.3 | Т | 2014 | ТОd-35/6 | ПНР | ТР-08.08.14, ТО-17.01.15 | ТР-80%, ТО-100% | ТР август 2015г. ТО апрель 2015г | 0 | не проводилось | КП23
март | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-03-18 | 14:50 | 2015-03-18 | 17:00 | 2:10 | 2 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/10 "Старотитаровская" ОАО "Кубаньэнерго". | 110 | ПС | М-е Северо-Нефтяное. ШГН скв. 48 и 91. | Посадка U в сетях ОАО "Кубаньэнерго". Сбой СУ Данфос. | 0.322 | 0.159 | 0.481 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5
март | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-03-18 | 9:37 | 2015-03-18 | 13:01 | 3:24 | 13 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ 103-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ 103-08 ВЛ 6 кВ 103-16 | Отключение ВЛ-6кВ "103-08" от защиты "ТО", АПВ неуспешное. Причина:вследствии ветровых нагрузок и дефекта монтажа провода в клиновидном зажиме изолятора ПС70Е произошел обрыв провода фазы "С" ВЛ-6 "103-16" в пролёте опор 2/1, 2/2 отпайка на ДКС ЗП. Провод лёг на ВЛ-6кВ «103-08. В 11-32 была отключена ВЛ-6 103-16 для ремонта. | 14.1 |  | 14.1 | [9 empty] | КП10
январь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-01-16 | 9:03 | 2015-01-16 | 10:14 | 1:11 | 5 |  |  | Технология | ДЭС Озерное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.16 | 10.7 | 10.86 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-30 | 15:40 | 2015-05-30 | 15:40 | 0:00 | 1 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ"Колыванская" | Работала ТО. АПВ-успешно Гроза, сильный ветер. |  | 0.06 | 0.06 | ТЧ | 1978 | А-95 |  | 12.05.2015; 07.05.2013 | 100 | 11.2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-18 | 42081.4215 | 2015-03-18 | 42081.4535 | 0:46 | 51 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | СШ-1 35 кВ, ПС-35/6кВ "Мухто" | 35 | ПС | СШ-1 35 кВ, ПС-35/6кВ "Мухто" | Пробой изолятора 35кВ секция 1. Оперативное переключение с Т1 на Т2 | 2.7 |  | 2.7 | [9 empty] | КП23
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-18 | 42081.5 | 2015-03-18 | 42081.5833 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв. 326 | Отгорел провод в БУ | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-18 | 13:26 | 2015-03-18 | 13:27 | 0:01 | 6 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС-35/6 №234 ф.234-07 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.234-07 | Экскаватор ООО "Югратрансстройлес" задел провода ВЛ-6кВ в пролете опор 6-7 отпайка на к.282А. |  | 2.7 | 2.7 | ТЧ | 1986 | А-95 | Россия | ТО - 24.12.2014 ТР - 11.09.2013 | 1 | ТО - 03.2015 ТР - 09.2016 | 1 | нет | КП20
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-18 | 15:20 | 2015-03-18 | 15:45 | 0:25 | 1 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ №177, ф.177-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ, ф.177-04 | При ударе опоры 48 неизвестной техникой был сбит укос, что привело к превышению наклона опоры выше допустимого и схлесту проводов в про-лете опор 48-48/1 ф. "А" и "В". | 0.6 |  | 0.6 | ТЧ | 1977 | Опора металлическая. | Отечественные заводы | ТО - 21.01.2015; ТР - 14.10.2014 | 1 | ТО - апрель 2015; ТР - апрель 2015 |  |  | КП20
март | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-03-19 | 9:46 | 2015-03-19 | 14:14 | 4:28 | 1 |  |  | Технология | М-е Абино-Украинское. ШГН скв. 225. | 0.4 | ПО | М-е Абино-Украинское. ШГН скв. 225. | Повреждение провода от БУ до скважины. | 0.097 | 0.048 | 0.145 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП23 | ПУ5
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-03-19 | 9:55 | 2015-03-19 | 9:57 | 0:02 | 88 | МТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | КРУН 6 кВ ДНС-2 яч.7 СВ-6 | 6(10) | ПО | КРУН 6 кВ ДНС-2 яч.7 СВ-6 | При откл. ТР-6кВ 1ТСН 6/0,4кВ во время производства работ по бланку переключения 9/21 произошло межфазное КЗ на ТР-6кВ 1ТСН. | 68 | 46 | 114 | [9 empty] | КП1
март | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-03-19 | 16:25 | 2015-03-19 | 18:00 | 1:35 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | Работала МТЗ.АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: автомобилем УРАЛ 4320 гос № У553 ВМ ,водитель Бакулин С.А, принадлежащим УРС "Самара" бр.№34 при подъезде к скв.№141 "Евгеньевского" м/р сбил оп.№3 на отпайке к ТП-141. В 17:50 отсоединили провода ВЛ-6 кВ на оп.№2 в сторону оп.№3. | 7.69 |  | 7.69 | СК | 1992 | СВ-105 |  | 17.02.2015; 25.08.2014 | 100 | 04.2015 | 0 |  | КП20 | ПУ8 |  | 20.03.2015 с 15:32 до 16:45 Произведены работы по замене сломанной опоры № 3 (тип П-10-1) отпайки к ТП-141 и присоединению проводов на опоре № 2 отпайки к ТП-141 в сторону опоры № 3 отпайки к ТП-141
март | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-03-19 | 15:28 | 2015-03-19 | 15:55 | 0:27 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф№15 ПС-35/6кВ К-26 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф№15 ПС-35/6кВ К-26 | Разрушение опорного изолятора подвижног ножа ф-"с"на ЛР-6кВ оп.10/1 | 3.623 | 0.547 | 4.17 | Р | [8 empty] | КП23 |  |  | Отключена персоналом, повреждения на ВЛ устранены
март | Самотлорнефтегаз | ОАО "Тюменьэнерго" | 2015-03-19 | 17:20 | 2015-03-19 | 17:20 | 0:00 | 143 |  |  | Внешние сети | Ф-35кВ №1,2,3,4 ПС-110/35/6кВ КНС-37 | 35 | ПС | Ф-35кВ №1,2,3,4 ПС-110/35/6кВ КНС-37 | Кратковременное исчезновение напряжения по ВЛ-35кВ (ОАО Тюменьэнерго) | 8.05 | 6.51 | 14.56 | [9 empty] | КП18 |  |  | Причина отключения выясняется
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-19 | 21:21 | 2015-03-19 | 22:00 | 0:39 | 16 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ №336 ВЛ-6кВ ф.336-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.336-08 | 2-х фазное К.З. вследствие зацепа проводов ВЛ не известным транспортным средством. | 11.2 |  | 11.2 | ТЧ | 1987 | провод А-95 | СССР | ТР-07.08.14, ТО-25.02.15 | ТР-80%, ТО-100% | ТР август 2015г. ТО май 2015г | 0 | не проводилось | КП20
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-03 | 4:56 | 2015-07-03 | 4:56 | 0:00 | 9 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ 2048 Т-1 | 35 | ПС | Т-1 | Ложное срабатывание датчика давления в Т-1 из-за попадания влаги привело к АО Т-1 на ПС 2048, произведена герметизация датчика. Устранено. |  | 10.5 | 10.5 | ИЭ | 2009 | YSF4II-35/50KJBTH | Китай | ТО 16.01.15 ТР 30.04.15 | 1 | ТР апрель 2017 | 0 | ТО 16.01.15 | КП24
январь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-01-23 | 14:35 | 2015-01-23 | 15:05 | 0:30 | 5 |  |  | Технология | ДЭС Озерное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.36 | 10.04 | 10.4 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-08-05 | 13:44 | 2015-08-05 | 13:50 | 0:06 | 11 |  |  | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС"- Остановка ГПУ №1 по низкому напряжению, низкой частоте генератора и ГПУ №2 по высокой нагрузке | 4.4 | 5.97 | 10.37 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-03-20 | 12:16 | 2015-03-20 | 12:16 | 0:00 | 9 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.4-6 | 6(10) | ВЛ | Ф.4-6 | ПС 35/6 кВ №104. АО ВЛ-6 Ф.4-6, АО, АПВУ, выполнен осмотр ВЛ-6кВ Ф.4-6 оп №13 убрана птица. | 0.31 | 0.13 | 0.44 | ТЧ | 1974 | АС-95 | Н/Д | ТО-21.03.2015.ТР-20.03.2013 отказ. ТР-29.08.2014 отказ | 0 | ТР-06.2015.. ТО-12.2015 | 2 | ТВК-10.03.2015 | КП19
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-20 | 5:17 | 2015-03-20 | 5:17 | 0:00 | 12 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ № 002 ф.002-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.002-06 | В КТПН 6/0.4кВ куста 89 разрушение опор.изол. Ф А, В на ШР-6кВ. |  | 5.4 | 5.4 | И | 1984 | ИО-6 | РФ | осмотр 07.11.14 ТР-15.05.14 02.2015 отказ в ППР | 100 | 42767 | 02.2015 отказ в ППР |  | КП23
ноябрь | Северная нефть | Северная нефть | 2015-11-25 | 16:00 | 2015-11-25 | 19:00 | 3:00 | 1 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | КТП-6/0,4кВ №233 | 0.4 | ПО | КЛ | м/р " Серный Баган" , КТП-6/0,4 кВ №233 скв 32. Повреждение кабельного наконечника КЛ-0,4 кВ Ф-В от тр-ра 6/0,4 кВ до СШ 0,4 кВ. Остановка скв. 32 "низкое напряжение". Замена кабельного наконечника, ввод в работу скважины №32 | 10.327 |  | 10.327 | КС | [8 empty] | КП24 | ПУ5 | ПУ5
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-03-21 | 4:27 | 2015-03-21 | 4:33 | 0:06 | 163 | ДЗ-3ст | АПВН, РПВУ | Сторонние | 110/35/6кВ "Никольская" | 110 | ВЛ | Пс 110/35/6 кВ Родинская, 35/6кВ Львовская, 35/6 кВ Ново-Львовская, 35/6 кВ Подольская, 35/6 кВ Токская, 35/6 кВ Подгорная, 35/6 кВ БКНС-2СШ | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Никольская-Родинская" на ПС Никольская. АПВ неуспешное , РПВ успешное. ДЗ-3ст, ТЗНП-2ст, ТО ф-В, 5,6 км. В 11:20 приступили к осмотру. В 13:10 с Бузулука выехал персонал ЭТЛ. В 15:50 осмотр ВЛ закончен, выявлено по 1-му отсутствующему изолятору в гирлянде на опорах №№ 41(ф-А), 51 (ф-А,С), 94 (ф-С), 100, 103 (ф-В), 119 (ф-С), осколков изоляторов под ВЛ нет. В 16:40 сняли показания с АУРы (ток КЗ 1115 А). В промежутке опор №69-70 обнаружены поджоги протяженностью до 2 метров на проводе фазы "А", вызванные касанием или приближением на недопустимое расстояние неустановленного объекта. | 77 | 81 | 158 | ТЧ | 2007 | АС-70 | 0 | 41456 | 80 | 42095 | 0 | 41753 | КП20
март | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-03-21 | 11:10 | 2015-03-21 | 17:00 | 5:50 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Платовская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-7 | Отключение ПС 110/10кВ "Платовская" для устранения дефекта на ЛР ВЛ 110 кВ "Новосергиевская", ф-А на ПС 110/10 кВ "Платовская" по результатам ТВК. Заявка ПО ЗЭС. Персонал УЭ произвел текущий ремонт ЛР скв-43, КТП скв-303, оборудование 0,4 кВ на ДНС. | 23 |  | 23 | [9 empty] | КП18
март | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-03-21 | 12:56 | 2015-03-21 | 15:35 | 2:39 | 24 | САУД |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-42 Тякинского м/р | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС-42 ГТУ-1,3 | ГТЭС-42 в работе находились ГТУ-1, ГТУ-3; КУ-1/1, КУ-1/3. В 12:51 АО ГТУ-1 - выход из строя платы управления турбины АЦП от САУД , АО КУ-1/1, КУ-1/3 по низкому напряжению, отключение вентляторов БМО ГТУ-3.12:56 АО ГТУ-3 по низкому давлению газа. В 12:59 пуск АДЭС-1500 на СН. В 13:15 пуск КУ-1/3. В 13:30 пуск ГТУ-3, синхронизация с АДЭС, 13:36 собрана нормальная схема. Запуски КУ-1/1 не успешные. 14:00 нормальный останов АДЭС. Неуспешные запуски КУ-1/1 прямым пуском из-за выхода из строя УБПВД. 14:06 АО КУ-1/3, останов ГТУ-3 ГТЭС-42. 14:24 Запуск КУ-1/3, ввод в работу АДЭС, ввод в работу ГТУ-3 ГТЭС-42, 15:32 включены ВВ-6 отходящих линий, в 15:45 снято ограничение по нагрузке. | 47 |  | 47 | ИЭ | не введено проводится ПНР | САУД | Украина | ПНР | 100 | 42134 | 0 | ПНР | КП10
март | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-03-21 | 8:57 | 2015-03-21 | 8:57 | 0:00 | 33 |  |  | Внешние сети | ВЛ-35кВ Ф№3,4 ПС-110/35/6кВ Каскад | 35 | ПС | ВЛ-35кВ Ф№3,4 ПС-110/35/6кВ Каскад | посадка напряжения во внешних сетях. | 6 | 7 | 13 | [9 empty] | КП18 |  |  | Причина отключения выясняется
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-03-21 | 3:01 | 2015-03-21 | 5:55 | 2:54 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-154 скв.1114 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Отключение скв.1114. Неисправность ЛР-6кВ №11 Ф.4-6 на КТПН 6/0,4кВ №1 К-154 (плохой контакт ф.«В»). Выполнена замена ЛР-6. |  | 1.73 | 1.73 | ТЧ | 1974 | АС-95 | Н/Д | ТО-21.03.2015.ТР-20.03.2013 отказ. ТР-29.08.2014 отказ | 0 | ТР-06.2015.. ТО-12.2015 |  | ТВК-10.03.2015 | КП23
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-21 | 22:08 | 2015-03-21 | 22:08 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №332 ВЛ-6 ф.332-01 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.332-01 | 2-х фазное К.З. вследствие касания крыльями птицы контактов ЛР-6кВ фаз «А» и «В». |  | 2.5 | 2.5 | ТЧ | 1995 | РЛНД-10 | Россия | ТР-10.06.13, ТО-26.02.15 | ТР-60%, ТО-100% | ТР-июнь2015, ТО-сентябрь 2015 | 1 | не проводилась | КП19
март | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-03-22 | 12:40 | 2015-03-22 | 12:40 | 0:00 | 10 | 1 ст З.З | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Калиновый Ключ"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Калиновый ключ" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС)Под посадку напряжения попал:Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | Работала 1 ст.З.З АПВ-успешно. На ПС 35/6 кВ "Екатериновская" работал АВР-6 кВ |  | 1.18 | 1.18 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Перерыв в электроснабжении потребителей на время действия устройства АВР-6 кВ на ПС 35/6 кВ Екатериновская. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
март | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-03-22 | 14:50 | 2015-03-22 | 14:50 | 0:00 | 9 | Блинкер АО. | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 110/6 кВ "Горбуновская" | Выпал блинкер "Авар откл". АПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ-6 кВ. Повреждений не обнаружено. |  | 1.09 | 1.09 | И | 1985 | ИО-6-3,75 |  | 19.02.2015; 18.11.2014 | 100 | 05.2015 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Пробой изоляции опорных изоляторов фаз «А» и «С» в высоковольтной камере КТП 6/0,4 кВ №31/100 с последующим двухфазным коротким замыканием на корпус КТП и аварийным отключением ВЛ-6 кВ Фид. №2 действием защит ВВ-6 Фид.№2 ПС 110/6 кВ «Горбуновская». Ухудшение изоляционных свойств опорных изоляторов (разрушение фарфоровой изоляции, появление микротрещин) в процессе длительной эксплуатации (30 лет). Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-22 | 9:00 | 2015-03-22 | 14:00 | 5:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП №1 | 0.4 | КТП | Эхаби, скв. 70, 221 | выбило автомат на гр.№ 1 ТП №1 | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП23
март | Варьеганнефтегаз | ОАО "Тюменьэнерго" | 2015-03-23 | 2:01 | 2015-03-23 | 2:10 | 0:09 | 69 |  |  | Внешние сети | 2 цепь ВЛ 110кВ ПС Варьеган - Мередиан | 110 | ВЛ | 2 цепь ВЛ 110кВ ПС Варьеган - Мередиан | Посадка напряжения. Сильный ветер | 2.8 | 0.2 | 3 | ПЭ | [8 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Ай-Ёганском, Ван-Ёганском м/р.
сентябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-09-13 | 12:10 | 2015-09-13 | 14:25 | 2:15 | 17 | ГЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ "Н-2" Дыш Афипского ЭСУ. | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ "Н-2" Дыш Афипского ЭСУ. | М-е Дыш. Сработала газовая защита Т-1. Гроза. Включению не поддаётся. Объекты ЦДНГ-1 перезапитаны по резервной схеме. Ремонт на 14.09.15г. | 6.738 | 3.318 | 10.056 | Т | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП24 | ПУ5
март | ОАО "СН-МНГ" | ЗАО "Энергоремонт" | 2015-03-23 | 17:04 | 2015-03-23 | 17:28 | 0:24 | 52 | ЛЗШ-35 |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ "Чистинная " В-35кВ 1Т. | 35 | ПС | ПС 110/35/6 кВ "Чистинная" СВ-35 | Предварительной причиной аварийного отключения СВ-35кВ явилась неисправность ваккумных камер фаз "А" и "С" В-35кВ 1Т. | 16 | 18 | 34 | [9 empty] | КП18
октябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-10-23 | 18:00 | 2015-10-23 | 22:05 | 4:05 | 29 | САУД |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-42 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-4 | В работе ГТЭС-42 ГТУ-2 на выделенную нагрузку, ГТУ-4 на мех.фонд, ГТУ-3 в ГР, ГТУ-1 РМ. В 18:00 АО ГТУ-4 - отказ САУД, АО КУ-1,2,3 по потери СН. 18:15 пуск АДЭС-1500 для подачи напряжения на К-1,2 через Т-4, Т-1 ПС-6/35/110. 18:35 ЗРУ-6кВ выделение 2С-6, 3С-6 для пуска ГТУ-3. 19:09 ПС-6/35/110 на х.х., 19:12 пуск ГТУ-3 неуспешный, выход из строя клапана ПОС, 19:20 пуск ГТУ-4 . 19:30 НО ГТУ-4 аврийно низкий уровень давления газа на входе ГТУ. В 20:10 подача напряжения на К-1,2. 20:28 Пуск ДГУ-4,5 ДЭС-1 в параллельную работу с АДЭС-1500. 20:58 давление газа нормализовано, пуск ГТУ-4 . 21:10 синхронизация ГТУ-4 с АДЭС-1500, ДЭС-1. 21:13 полное снятие ограничений по нагрузке. | 91 |  | 91 | РЗА | 2015 | ТГЭ -6/6,3М1 УХЛ1 | АО "Мотор Сич" Украина | 42276 | 100 | 42379 | 0 | 42276 | КП9
март | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-03-23 | 18:48 | 2015-03-23 | 19:35 | 0:47 | 5 |  |  | Сторонние | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-1828 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-1828 | Съезд автомашины (полуприцеп принадлежит ВТК-2) под ВЛ-6кВ в пролете оп.82-83. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП20 |  |  | Отключена персоналом, автотранспорт удален из под ВЛ-6кВ
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-23 | 18:40 | 2015-07-23 | 19:40 | 1:00 | 5 | ТО |  | Технология | ПС 110/35/6кВ Горшковская ВЛ-6 ф.86-13, К-87.1 КТПН 6/0,4 №1 | 0.4 | КТП | К-87.1 КТПН 6/0,4 №1 АВ(630А) скв.52430, вводной АВ-1000А. | Из-за неисправности наземного оборудования скв.52430 и внутренней неисправности отходящего АВ-0,4кВ скв.52430 , произошло отключение действием защиты АВ-0,4кВ скв.52430 и АВ-0,4кВ Ввод-0,4кВ в КТПН6/0,4 №1 к.87.1 | 10 |  | 10 | ЗА | 42097 | ВА-СЭЩ В | Самара Электрощит | нет | нет | 2017 | 0 | нет | КП24
декабрь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-12-28 | 0:35 | 2015-12-27 | 1:50 | 1:15 | 16 | МТО | АПВН | Технология | ПС-35/6кВ К-471 В-6кВ №14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-471 В-6кВ №14 | порыв водовода на К-1401 попадание жидкости на п.п КТПН-6/0,4кВ №1*1000кВа и на спуски КТПН образование наледи. | 9 | 1 | 10 | [9 empty] | КП24 |  |  | Дефект устранен,перезапуск мех.фонда
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-30 | 17:55 | 2015-05-30 | 17:55 | 0:00 | 14 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Петрухновская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Петрухновская" ПС 110/35/10 кВ "Пестравка"(ЧПО). Под отключение попали: ПС 35/10 кВ "Петрухновская", Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Пиненковская". | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Гроза, сильный ветер. |  | 2.66 | 2.66 | ТЧ | 2008 | АС-95 |  | 42138 | 100 | 42248 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-03-23 | 22:24 | 2015-03-23 | 22:24 | 0:00 | 4 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.4-9 | 6(10) | ВЛ | Ф.4-9 | ПС 35/6 кВ №204. А.О ВЛ-6кВ АПВ успешно. Порывистый ветер со снегом. Бюллетень погоды №82 от 23.03.15г. Осмотр ВЛ 24.03.15. | 0.08 | 0.15 | 0.23 | ТЧ | 1985 | А-95 | н/д | 41699 | 100 | 42430 |  |  | КП17
март | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-03-24 | 10:05 | 2015-03-24 | 11:50 | 1:45 | 1 |  |  | Технология | М-е Новодмитриевское Скв. 117 | 0.4 | ПО | М-е Новодмитриевское Скв. 117 | Сработало тепловое реле. Перегруз. | 0.02 | 0.014 | 0.034 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ5
март | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-03-24 | 12:21 | 2015-03-24 | 13:25 | 1:04 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза. Скв.868 | 0.4 | КЛ | М-е Зыбза. Скв.868 | В борно ЭД отгорела одна жила кабеля. | 0.133 | 0.066 | 0.199 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ5
март | Оренбургнефть | ТатЭнерго | 2015-03-24 | 6:22 | 2015-03-24 | 6:22 | 0:00 | 75 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС "Тарханы", "Березовка", "Аксютино". ПС "Азаматово" РПЖ-5 | Аварийное отключение ВЛ-220 в сети "ТатЭнерго" на территории Татарстана за ПС "Бугульма" (400 км от ПС "Михайловская". ВЛ не входит в ведении Оренбургского РДУ), понижение U, остановка отдельных скважин. Сброс нагрузки по ПС - 7,8 МВт. | 21 | 10 | 31 | [9 empty] | КП18
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-24 | 7:00 | 2015-03-24 | 11:00 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв. 445 | выбило автомат в БУ, запуск | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП23
июнь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-06-03 | 11:00 | 2015-06-03 | 12:20 | 1:20 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-К.З (Оренбургнефть) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-К.З ПС 35/6 кВ "Северо-Максимовка" | Работала МТЗ.АПВ-не успешно.РПВ-успешно.Произведен осмотр отпайки уч.ВЛ-6 кВ принадлежащего ОАО "СНГ"от оп.№6-замечаний нет. | 5.81 | 4 | 9.81 | ТЧ | 1982 | АС-50 |  | 41990 | 100 | 42278 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | На отпайке, принадлежащей ОАО "Оренбургнефть" в пролете опор №40-41 ветки деревьев касаются проводов. Направлено письмо в ОАО "Оренбургнефть"
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-03-25 | 17:15 | 2015-03-25 | 18:00 | 0:45 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "ГТЭС Загорская" | 35 | ПС | ВЛ-6 кВ ф-1406 | В 6:20 появилась "земля" на 1-й СШ-6 кВ, ф-В=0. Ветер порывы до 15 м/сек. Произвели осмотр ф-1404, замечаний нет. Ф-1406, обрыв вязок ф-В на опорах №6, 13. Устранено. | 5 |  | 5 | ТЧ | 2012 | АС-120 | 0 | 41913 | 30 | 42278 | 0 | 41913 | КП15
март | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-03-25 | 8:32 | 2015-03-25 | 8:32 | 0:00 | 23 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6 кВ №209, ВЛ-6 кВ ф.209-14 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ №209, ВЛ-6 кВ ф.209-14 | При работе в охранной зоне ВЛ-6 кВ, экскаватор принадлежащий ЗАО "Северинстрой", допустил касание проводов в пролете опор №1-2 |  | 20.5 | 20.5 | [9 empty] | КП20
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-05-31 | 16:35 | 2015-05-31 | 16:35 | 0:00 | 14 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 К-459 | 6(10) | ВЛ | Ф.459-4,6 | Посадка напряжения во время грозы |  | 10.3 | 10.3 | ТЧ | 1988 | ВЛ |  | 2015-02-10 | 100 | 2016 | 0 | 2015-01-01 | КП11
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-25 | 11:00 | 2015-03-25 | 15:00 | 4:00 | 2 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 337, 591 | сгорел пускатель в БУ, запуск | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП23
март | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-03-25 | 22:00 | 2015-03-26 | 0:01:00 | 2:01 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-115 ПС 35/6 кВ "Величаевская-11" | 6(10) | ВЛ | Ф-115 | А.О. от МТЗ ВТ-62 ПС 35/6 кВ "Величаевская-11 ", попытка хищения провода с выведенной в ремонт ВЛ-35 кВ Л-307 , падение провода на действующую ВЛ-6 кВ Ф- 115, снятие и демонтаж провода с ВЛ 6кВ, РПВУ, КИЗ-норма | 1.455 | 1.443 | 2.898 | ТЧ | 2005 | АС-50 | нет данных | 01.2015 | 100 | 07.2015 | 0 | 01.2015 | КП22 | ПУ9 |  | А.О. от МТЗ ВТ-62 ПС 35/6 кВ "Величаевская-11 ", попытка хищения провода с выведенной в ремонт ВЛ-35 кВ Л-307 , падение провода на действующую ВЛ-6 кВ Ф- 115, снятие и демонтаж провода с ВЛ 6кВ, РПВУ, КИЗ-норма
март | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-03-25 | 22:00 | 2015-03-25 | 22:27 | 0:27 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6кВ Ф-111 ПС 35/6 кВ "Величаевская-11" | 6(10) | ВЛ | Ф-111 | А.О. от МТЗ ВТ-62 ПС 35/6 кВ "Величаевская-11 ", попытка хищения провода с выведенной в ремонт ВЛ-35 кВ Л-307 , падение провода на действующую ВЛ-6 кВ Ф- 115, снятие и демонтаж провода с ВЛ 6кВ, РПВУ, КИЗ-норма | 0.987 | 0.289 | 1.276 | ТЧ | 2006 | АС-50 | нет данных | 12.2014 | 100 | 06.2015 | 0 | 12.2014 | КП22 | ПУ9 |  | А.О. от МТЗ ВТ-62 ПС 35/6 кВ "Величаевская-11 ", попытка хищения провода с выведенной в ремонт ВЛ-35 кВ Л-307 , падение провода на действующую ВЛ-6 кВ Ф- 115, снятие и демонтаж провода с ВЛ 6кВ, РПВУ, КИЗ-норма
март | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2015-03-25 | 15:37 | 2015-03-25 | 16:10 | 0:33 | 51 |  |  | Атм., прир. и техн. | ЗРУ-6 кВ "ГТЭС", ВЛ-6 кВ ф.№5 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ-6 кВ "ГТЭС", ВЛ-6 кВ ф.№5 | Порывистый ветер20-30м/с, межфазное КЗ | 20.3 |  | 20.3 | [9 empty] | КП5
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-10-14 | 11:47 | 2015-10-14 | 11:47 | 0:00 | 7 |  |  | Технология | ЭЦН Советского нмр | 0.4 | ПО | ЭЦН | Остановка УЭЦН по повышенному напряжению, запрошены распечатки параметров работы СУ ЭЦН. Неверно выставлены уставки СУ ЭЦН (+10%) от нужных +20%. | 0.5 | 9.24 | 9.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-03-26 | 8:11 | 2015-03-26 | 9:04 | 0:53 | 38 | АО, ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 35/6 КНС-3Е | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.3-13 | Замыкакание проводов лесозаготовительной техникой ООО "Регион-86" | 12.5 |  | 12.5 | ТЧ | 1992 | ВЛ |  | 2013-03-11 |  |  |  |  | КП20
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-03-26 | 21:30 | 2015-03-26 | 22:30 | 1:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | КТП | ВЛ-6 кВ ф-1314 | Регулировка ЛР-6 на скв-4042. | 9 |  | 9 | Р | 2008 | РЛК 10/630 | СЭЩ | 42078 | 100 | 42292 | 0 | 39783 | КП3
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-26 | 14:20 | 2015-03-26 | 14:50 | 0:30 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | М-е Набиль, ВЛ-6 кВ ф№3, ТП №302 | 6(10) | КТП | м-е Набиль, ТП №302, скв. 112, 152, 164 | Повреждение контакного соединения жилы КЛ с ВЛ (спуск с опоры) | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП5
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-03-26 | 12:19 | 2015-03-26 | 18:45 | 6:26 | 5 |  |  | Технология | К-77А Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | КЗ АВ-0,4кВ скв 1091 Выбило АВ ввод, Выполнена замена АВ скв 1091 Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН. Предположительно R=0 скважины | 8.3 | 2.5 | 10.8 | [9 empty] | КП23
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-17 | 14:00 | 2015-06-17 | 14:50 | 0:50 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №148 ВЛ-6кВ 148-08 КТПН-6/0,4 к.71-2п. | 0.4 | КТП | КТПН-6/0,4 к.71-2п. | При запуске скв.2408, произошло отключение вводного АВ-1000А. | 9.6 |  | 9.6 | ПЭ | 2015 | АВ-0,4 1000А | Россия | ТР – вновь введеное ТО- 26.03.2015 |  | ТР-03.2017 ТО-03.2016 |  |  | КП24
март | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-03-27 | 11:33 | 2015-03-27 | 11:40 | 0:07 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | М-е Восточно-Северское. Скв.318 | 0.4 | ПО | М-е Восточно-Северское. Скв.318 | Сработало РТ. Видимых повреждений нет. | 0.022 | 0.011 | 0.033 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ5
март | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-03-27 | 21:50 | 2015-03-27 | 22:50 | 1:00 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | М-е Украинское. ШГН скв. 178. | 0.4 | ПО | М-е Украинское. ШГН скв. 178. | В БУ сработало РТ. | 0.021 | 0.01 | 0.031 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ5
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-06-26 | 3:00 | 2015-06-26 | 4:45 | 1:45 | 97 | ДЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/10кВ "Пызеп" 2Т | 110 | ПС | 1, 2 С-10кВ ПС 110/10кВ "Пызеп" | разрушение ОПН-110 2Т фаза В | 58.3 | 11.7 | 70 | ПЭ | 2013 | ОПН-П/ЗЭУ-110/88/10/550 УХЛ1 | ЗАО "Завод энергозащитных устройств". Г. Санкт-Петербург | 42021 | 100 | 42386 | 0 | 42021 | КП9
март | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-03-27 | 2:04 | 2015-03-27 | 2:04 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6 кВ №306, ВЛ-6 кВ "306-08" | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ №306, ВЛ-6 кВ "306-08" | При работе в охранной зоне ВЛ без оформления наряда-допуска трубоукладчик ООО"Альметьремстрой" допустил касание проводов ВЛ-6кВ в пролете опор №122/1-122/2 |  | 1.4 | 1.4 | [9 empty] | КП20
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-27 | 42090.4444 | 2015-03-27 | 42090.4722 | 0:40 | 13 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП 235 ф 1 | 6(10) | КТП | ТП-235 | ТП № 235 замена АЕ - 250 гр.№ 1 | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП23
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-14 | 14:50 | 2015-05-14 | 15:10 | 0:20 | 6 | ЗДЗ | АВР-6 - запрет | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №3180, ВВ-6 Т2 | 35 | ПС | ПС 35/6кВ №3180, ВВ-6 Т2 | Отключение ВВ-6 Т2 в результате ложного срабатывания защиты от дуговых замыканий. РПВ- успешное. | 9.5 |  | 9.5 | В | 2008 | РОВНО | Украина | ТО 18.01.2015; ТР 03.07.2014. | 100 | ТО 10.2015; ТР 07.2016 | 0 | ТО 18.01.2015 | КП24
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-31 | 42036.0417 | 2015-01-31 | 42036.1458 | 2:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Лебединское, скв. № 1 | Аварийная остановка ДЭС | 9.3 |  | 9.3 | [9 empty] | КП24
март | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-03-27 | 14:56 | 2015-03-27 | 17:09 | 2:13 | 12 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/10кВ "Промбаза" ВЛ-10 кВ Ф-15 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/10кВ "Промбаза" ВЛ-10 кВ Ф-15 | В пролете опор №2127/52-217/53 падение дерева из-за пределов охранной зоны, сорвало провод и изоляторы. Произвели восстановительные работы. | 2.9 |  | 2.9 | ТЧ | 1997 | АС-95 |  | 41737 | 100 | 42468 | 0 | 41934 | КП19
март | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-03-28 | 2:30 | 2015-03-28 | 5:00 | 2:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | М-е Западно-Анастасиевское. УЭЦН скв. 747. | 0.4 | ПО | М-е Западно-Анастасиевское. УЭЦН скв. 747. | В рубильнике выгорело крепление предохранителя. | 0.841 | 0.42 | 1.261 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП23 | ПУ5
март | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-03-28 | 22:50 | 2015-03-28 | 24:00 | 1:10 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | М-е Николаевское. ШГН скв. 36. | 0.4 | ВЛ | М-е Николаевское. ШГН скв. 36. | На опоре 10/3 ф.1 от ТП Нк-53-1 обрыв фазного провода. | 0.029 | 0.015 | 0.044 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП15 | ПУ5
февраль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-02-25 | 2:22 | 2015-02-25 | 5:54 | 3:32 | 15 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 6 кВ "321-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "321-14" | Отключение ВЛ 6 кВ "321-14" от защиты "ТО" из-за двух однофазных замыканий на "землю" в сети 6 кВ на ВЛ 6 кВ "321-14" фаза"В" и ВЛ 6 кВ "321-16"фаза"С" , АПВ неуспешное, в 2:36 РПВ неуспешное.Куст 8Б, КТПН 630 кВА замыкание фазы"В" , ВН-6 кВ. На ВЛ 6 кВ "321-16",опора№11 разрушение опорного изолятора фазы"С". | 5 | 4.3 | 9.3 | [9 empty] | КП24
март | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-03-17 | 9:26 | 2015-03-17 | 15:20 | 5:54 | 7 | ТО | АПВН, РПВН | Технология | ВЛ 6 кВ 105-16 ВЛ 6 кВ 105-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ 105-16 ВЛ 6 кВ 105-06 | Отключение ВЛ 6 кВ "105-16" от защиты "ТО", АПВ неуспешное. Порыв высоконапорного водовода в районе К-6 Верхнепурпейского м/р, залило КТПН-630кВА №3 и КС №2 тех водой. Отключение ВЛ 6 кВ "105-06" для отключения КТПН №1 КЛР-6. Порыв высоконапорного водовода в районе К-6 Верхнепурпейского м/р,залило КТПН-630кВА №1 тех водой | 9.1 |  | 9.1 | [9 empty] | КП24
март | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-03-29 | 0:00 | 2015-03-29 | 24:50 | 0:50 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | М-е Николаевское. ШГН скв. 36. | 0.4 | ВЛ | М-е Николаевское. ШГН скв. 36. | На опоре 10/3 ф.1 от ТП Нк-53-1 обрыв фазного провода. | 0.001 | 0.018 | 0.019 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП15 | ПУ5
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-29 | 42092.4583 | 2015-03-30 | 42093.625 | 28:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1568 | выб. ТЗ., к/з обмотки ЭД 4,5 кВт/1500 об. | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП23
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-02-25 | 19:53 | 2015-02-25 | 21:30 | 1:37 | 9 | ПК-6 |  | Технология | ПС 35/6 кВ Куст-25 Куст 44 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ Куст-25 Куст 44 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | Перегорание ПК-6кВ 2х63А по фазе "А". Загрузка КТПН-6/0,4кВ №1 составляет 90%, имеется гарантийное письмо от ВНГДУ №04-01-817 от 13.09.2014г. После подачи напряжения на КТПН №1 не запустилась скв.672 ПЭД-32кВт (клин). Прямые потери нефти составили 8,6т/193,4м3. Осмотр КТПН 6/0,4кВ. Работа по н/д 278/75 замер сопротивления изоляции трансформатора , СШ-0,4кВ, замена ПК-6 2х63А фаз "А". В ЦИТС ОАО и ВНГДУ направлена телефонограмма по предоставлению хронологии событий с СУ УЭЦН. | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП24
сентябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-09-14 | 14-54 | 2015-09-14 | 14-55 | 0:01 | 39 |  | РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ к-90 МВ-6кВ яч.2 В-6кВ | 35 | пс | ПС-35/6 кВ к-90 МВ-6кВ яч.2 В-6кВ | переток при переводе однотрансформаторной ПС по кольцующей ВЛ-6кВ | 8 | 1 | 9 | [9 empty] | КП24 |  |  | Перезапуск мех.фонда
март | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-03-30 | 11:10 | 2015-03-30 | 12:15 | 1:05 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | М-е Ключевое. УЭЦН скв. 47. | 0.4 | ПО | М-е Ключевое. УЭЦН скв. 47. | В рубильнике выгорела одна губка. Зашунтирована. | 0.30485 | 0.15015 | 0.455 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ5
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-02 | 16:28 | 2015-03-02 | 16:28 | 0:00 | 5 |  |  | Технология | ПС 35/6кВ 070, ф.070-06,11,12 | 0.4 | ПО | СУ | Остановились 5 скважин из 21 работающих. Нарушений в работе эл. оборудования не было. |  | 8.9 | 8.9 | [9 empty] | КП24
март | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-03-30 | 15:30 | 2015-03-30 | 15:40 | 0:10 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6 кВ К-534 | 6(10) | ПО | КУВПН-КС-6 кВ К-3050 | Срыв привода ВВ-6кВ КУВПН-КС к-3050. | 0.493 |  | 0.493 | В | [8 empty] | КП23
март | Ставропольнефтегаз | Ставропольэнерго | 2015-03-30 | 4:40 | 2015-03-30 | 5:50 | 1:10 | 91 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Л-123 ПС 110/35/6кВ "Ачикулакская" ПЭС | 110 | ВЛ | Л-123 | А.О. Л-123, ПС 110/35/6кВ "Ачикулакская" отгорел шлейф на ЛР-Л123 (сильные порывы ветра) | 20.155 | 7.693 | 27.848 | ТЧ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | КП18 | ПУ9 |  | А.О. Л-123, ПС 110/35/6кВ "Ачикулакская" отгорел шлейф на ЛР-Л123 (сильные порывы ветра)
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-05-31 | 16:53 | 2015-05-31 | 16:53 | 0:00 | 62 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 КНС-5 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ДНС-23-1,2 | Отключение МВ-35 по грозе |  | 6.9 | 6.9 | В | 1989 | ВЛ |  | 2014-07-19 | 100 | 2016 | 0 | 2014-04-01 | КП11
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-05-31 | 17:55 | 2015-05-31 | 17:55 | 0:00 | 377 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Каменная | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Север-1,2 | Отключение МВ-35 по грозе |  | 35.8 | 35.8 | В | 2009 | ВЛ |  | 2011-01-26 |  |  |  | 2010-11-01 | КП11
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-31 | 18:27 | 2015-05-31 | 18:27 | 0:00 | 136 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Родинская" | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ Ново-Львовская, Львовская, БКНС ПС 110/35/6 кВ Никольская Кодяковская Боголюбовская | Аварийное отключение с успешным АПВ В-35 "10Л-Ново-Львовская" на пс "Родинская", отработала МТЗ-1.Гроза.Осмотр произведен видимых повреждений не обнаружено. Посадка напряжения в сети 110 кВ при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-35 кВ " 10Л-Ново-Львовская" на пс " Родинская" | 49 | 13 | 62 | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП11
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-31 | 15:55 | 2015-05-31 | 17:41 | 1:46 | 6 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ"Тверская" | Выпал бликер А.О. АПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. | 1.52 |  | 1.52 | ТЧ | 1977 | А-95 |  | 08.05.2015; 25.06.2013 | 100 | 07.2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-30 | 17:30 | 2015-03-30 | 17:46 | 0:16 | 11 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ №161 ВЛ-6кВ ф.161-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.161-06 | Задевание проводов фаз А и С в пролете оп. 70-71 неизвестной техники. | 7.1 |  | 7.1 | ТЧ | 1974 | А-95 | Отечественные заводы | ТО - 16.01.2015; ТР - 28.12.2011 |  | ТО - январь 2016; ТР - сентябрь 2015 | 9.04.2012, 31.03.2013, 16.01.2014 |  | КП20
март | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-03-31 | 15:10 | 2015-03-31 | 15:10 | 0:01 | 18 |  |  | Внешние сети | М-е Дыш. УЭЦН-11 шт. + ШГН-7 шт. | 35 | ПС | М-е Дыш. УЭЦН-11 шт. + ШГН-7 шт. | Посадка U в связи с аварией в сетях ОАО "Кубаньэнерго". | 1.488 | 0.734 | 2.222 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-31 | 16:13 | 2015-05-31 | 16:13 | 0:00 | 5 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ"Тверская" | Выпал бликер А.О. АПВ-успешно Гроза, сильный ветер. |  | 0.69 | 0.69 | ТЧ | 1981 | А-70 |  | 18.04.2015; 20.10.2014 | 100 | 10.2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-05-31 | 0:00 | 2015-05-31 | 6:28 | 6:28 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-144 ПС 35/6кВ "Лесная-14" | 6(10) | ВЛ | Ф-144 | АО ТО РПВН, опора №7/15 обрыв вязки провода фаза-"В" устранили дефекты, ввели в работу Ф-144 КИЗ в норме. Дождь, гроза | 9.033 | 0.157 | 9.19 | ТЧ | 1995 | АС-70 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 09.2015 | КП11 |  |  | АО ТО РПВН, опора №7/15 обрыв вязки провода фаза-"В" устранили дефекты, ввели в работу Ф-144 КИЗ в норме
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-05-31 | 0:00 | 2015-05-31 | 6:30 | 6:30 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-148 ПС 35/6кВ "Лесная-14" | 6(10) | ВЛ | Ф-148 | АО ТО РПВН, опора №28 обрыв вязки провода фаза-"В" устранили дефекты, ввели в работу Ф-148 КИЗ в норме. Дождь, гроза | 4.739 |  | 4.739 | ТЧ | 2002 | АС-70 | нет данных | 05.2015 | 100 | 11.2015 | 0 | 11.2015 | КП11 |  |  | АО ТО РПВН, опора №28 обрыв вязки провода фаза-"В" устранили дефекты, ввели в работу Ф-148 КИЗ в норме
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-05-31 | 1:16 | 2015-05-31 | 2:56 | 1:40 | 21 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Л-557 ПС 35/6кВ "Мектеб-9" | 35 | ВЛ | В-Л557 | АО В-Л557 МТЗ ПС 35/6кВ "Мектеб-9" , РПВ успешно, дождь,гроза | 6.657 | 2.104 | 8.761 | В | 1957 | АС-95 | нет данных | 07.2015 | 100 | 01.2015 | 0 | 05.2015 | КП11 |  |  | АО В-Л557 МТЗ ПС 35/6кВ "Мектеб-9" , РПВ успешно, дождь,гроза
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-05-31 | 9:36 | 2015-05-31 | 10:25 | 0:49 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ячейка №2 Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ячейка №2 Ф-14 | отключили ячейку №2 Ф-14 для устранения замыкания на землю "замена проходного изолятора и сгоревших ПК-6кВ на ячейке "Артезианского участка", киз в норме. Дождь, гроза | 1.013 | 0.152 | 1.165 | ТЧ | 1964 | АС-70 | нет данных | 04.2015 | 100 | 10.2015 | 0 | 10.2015 | КП11 |  |  | отключили ячейку №2 Ф-14 для устранения замыкания на землю "замена проходного изолятора и сгоревших ПК-6кВ на ячейке "Артезианского участка", киз в норме
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-05-31 | 14:40 | 2015-05-31 | 15:40 | 1:00 | 2 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-55 ПС 35/6кВ "Камышовая-5" | 6(10) | ВЛ | Ф-55 | АО Ф-55 РПВУ.Сильный дождь,гроза. | 0.305 |  | 0.305 | ТЧ | 2006 | АС-70 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 09.2015 | КП11 |  |  | АО Ф-55 РПВУ.Сильный дождь,гроза.
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-01 | 10:30 | 2015-06-01 | 14:15 | 3:45 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | М-е Шептальское, скв. 436 | 0.4 | КЛ | М-е Шептальское, скв. 436 | Произведена замена КЛ от траверсы на капитанском мостике до СУ. Гроза. | 0.149 | 0.074 | 0.223 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП11 | ПУ8
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-31 | 9:29 | 2015-03-31 | 9:29 | 0:00 | 20 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 №201 ф.201-07-Ввод №1 в КНС-2Р | 6(10) | КЛ | ПС-35/6 №201 ф.201-07-Ввод №1 на КНС-2Р | К.З. кабельной воронки в ячейке ф.201-07 |  | 17.8 | 17.8 | КС | 1979 | КЛ-6 | СССР | ТО 29.08.2014. ТР 15.02.2013. | 100 | 42401 | 1 |  | КП23
апрель | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-04-01 | 13:10 | 2015-04-01 | 14:50 | 1:40 | 1 |  |  | Технология | М-е Новодмитриевское Скв.76 | 0.4 | ПО | М-е Новодмитриевское Скв.76 | В БУ скважиной повреждено РТ. | 0.01 | 0.003 | 0.013 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП23 | ПУ8
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-16 | 23:50 | 2015-12-17 | 0:41 | 0:51 | 5 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Технология | К. 413 1п ТП№1 Гл-Ав.-0,4кВ | 0.4 | КТП | АВ 0,4кВ ввода | Сверхнормативный ток стал причиной отключения АВ-0,4-3 Неисправность скважины 49451 привела к подклиниванию погружного оборудования, в следствие чего произошло увеличение нагрузки (380А) выше номинального значения In-400А, что привело к отключению АВ-0,4-3 In-360А по перегрузу. |  | 8.7 | 8.7 | ЗА | 42149 | ВА СЭЩ TS400N | Россия | ТО-13.10.15, ТР-25.05.15 | 100 | ТО-13.01.16, ТР-25.05.16 | нет | 42149 | КП24
апрель | Самаранефтегаз | СПМЭС | 2015-04-01 | 7:14 | 2015-04-01 | 11:52 | 4:38 | 409 | ДЗШ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-220 кВ "КБШ-Серноводская" | 220 | ВЛ | ВЛ-220 кВ "КБШ-Серноводская" (ПМЭС) ПС "Куйбышевская" 500/220/110/35 кВ (ФСК).Под посадку напряжения попали: С-2-Т ПС 110/6 кВ"Горбуновская", "Красногородецкая", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Шумалгинская","Озёркинская","Славкинская", "Смагинская".ПС 110/35/6 кВ "Козловская", ПС 35/6 кВ "КНС", "Орлянская","Сургутская"(ПРЦЭиЭ№3).ПС 35/6 кВ "Берендеи", "Шумарка",В-Банновская", "Семёновская" (ПРЦЭиЭ №1). ПС 35/6 кВ"Сологаевка", "Мочалеевка" (ПРЦЭиЭ №5).Т-2-Т ПС "Каменка" (ПРЦЭИЭ№4). | Работала ДЗШ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: К.З на ВЛ-220 кВ "КБШ-Серноводская" (ПМЭС) |  | 73.1 | 73.1 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9
апрель | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-01 | 9:51 | 2015-04-01 | 9:51 | 0:00 | 56 | 2ст З.З | АПВУ | Внешние сети | СЭВ-110 | 110 | ПС | СЭВ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Радаевская".Под откл.попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ"Радаевская",ПС 35/6 кВ "Ивановская",Т-2-Т "ЦСП".Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Каменка" (ПРЦЭиЭ№4) | Работала 2 ст.З.З АПВ-успешно. Причина: ВЛ-110 кВ "Красносельская" (МРСК) на оп.№35 обнаружены следы К.З в гирлянде изоляторов в результате гнездования птиц. |  | 18.96 | 18.96 | В | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-01 | 42095.2917 | 2015-04-01 | 42095.4167 | 3:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП 410 | 6(10) | КТП | Катангли | выбило автомат ТП 410 ф 3 | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП3
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-01 | 42095.6042 | 2015-04-01 | 42095.6667 | 1:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли | переразделка вводного кабеля на опоре | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-01 | 42095.7083 | 2015-04-01 | 42095.7847 | 1:50 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Монги | отключился ВВ 6кВ, фидер Л-5М, ПС-35/6 " Монги" | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП23
апрель | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-04-01 | 13:37 | 2015-04-01 | 14:00 | 0:23 | 42 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | В-Л313, В-Л309 ПС 35/6 кВ "Величаевская-11" | 35 | ПС | Л-309 | В-Л313, В-Л309 АО, МТЗ, стая птиц на ПС "Величаевская-12", хлопок в районе Р-Л310. | 5.862 | 2.325 | 8.187 | В | 2007 | ВБЭТ-35III-25/630 УХЛ1 | нет данных | 02.2015 | 100 | 08.2015 | 0 | 02.2015 | КП19 | ПУ9 |  | В-Л313, В-Л309 АО, МТЗ, стая птиц на ПС "Величаевская-12", хлопок в районе Р-Л310.
апрель | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-04-01 | 22:43 | 2015-04-02 | 25:38 | 2:55 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ф-115 ПС 35/6 кВ "Величаевская-11" | 6(10) | ВЛ | Ф-115 | АО, МТЗ -"земля" по Ф-"А" упал провод недействующей ВЛ-35кВ Л-307 на ВЛ-6кВФ-115 устранили схлест РПВУ | 16.406 | 1.044 | 17.45 | ТЧ | 2005 | АС-50 | нет данных | 01.2015 | 100 | 07.2015 | 0 | 01.2015 | КП22 | ПУ9 |  | АО, МТЗ -"земля" по Ф-"А" упал провод недействующей ВЛ-35кВ Л-307 на ВЛ-6кВФ-115 устранили схлест РПВУ
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-02 | 17:27 | 2015-04-02 | 17:31 | 0:04 | 101 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 110 | ПС | ПС 110/35/6 кВ "Савельевская" СШ-6-1 (ф-102; 107); ПС 35/6 кВ "Варшава-2"; "Тананыкская" СШ-6-2 (ф-814; 816; 817; 818); "Курманаевская" СШ-6-2 (ф-715; 717; 718) (ОН) | Несанкционированное отключение В-110 кВ С1Т, срыв пружины в приводе. Нефиксация ведомого рычага привода выключателя во включенном положении. | 20 | 3 | 23 | В | 1991 | ППрК-1400 | УЭТМ г.Екатеринбург | 41604 | 100 | 42186 | 2 | 41604 | КП1
апрель | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-02 | 19:45 | 2015-04-02 | 19:45 | 0:00 | 241 | 1 ст З.З МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Назаровская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Назаровская"(ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС) Под посадку напряжения попали: ПС 110/35/6 кВ"Мухановская", ПС 35/6 кВ "Промысловая", Т-1-Т ПС 35/6 кВ"Восточная", ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская", ПС 35/6 кВ "Западная","Репьёвская", "Хилки", Т-1-Т ПС 35/6 кВ"Ключи" (ПРЦЭиЭ№4). ПС 110/35/6 кВ"Лугань", ПС 35/6кВ"Марьевская", "Северо-Максимовка","Бирюковская", "Гребенная", "Елховская", ПС 110/35/6 кВ "Подгорная", ПС 35/6 кВ "Могутовская","Неклюдовская","Долматовская","Южный-Неприк", С-2-Т ПС 110/35/6кВ "УКПН-2", ПС 35/6 кВ "Малышевская", "Дмитриевская". | Работала 1 ст. ЗЗ Работала 1 ст. МТЗ АПВ- успешно. |  | 37.21 | 37.21 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
апрель | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-04-03 | 0:00 | 2015-04-03 | 11:35 | 11:35 | 1 |  |  | Внешние сети | Сети ОАО "Кубаньэнерго" | 0.4 | ПО | М-е Зыбза.УШВН скв. 133. СУ | Повышенное напряжение в сетях 6 кВ ОАО "Кубаньэнерго". | 0.821 | 0.404 | 1.225 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП18 | ПУ5
апрель | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-04-03 | 4:22 | 2015-04-03 | 7:09 | 2:47 | 1 |  |  | Внешние сети | Сети ОАО "Кубаньэнерго" | 0.4 | ПО | М-е Западно-Анастасиевское. УЭЦН скв. 747. СУ. | Повышенное напряжение в сетях 6 кВ ОАО "Кубаньэнерго". | 0.617 | 0.304 | 0.921 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП18 | ПУ5
апрель | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-04-03 | 10:55 | 2015-04-03 | 15:06 | 4:11 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ил-521-2 ф-1 | 0.4 | ВЛ | ТП-Ил-521-2 ф-1 ВЛ-0,4 кВ. | М-е Зыбза. Обрыв 2 фаз от приёмного портала ТП. | 0.767 | 0.378 | 1.145 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП23 | ПУ5
апрель | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-04-03 | 13:15 | 2015-04-03 | 13:40 | 0:25 | 1 |  |  | Технология | М-е Новодмитриевское. ШГН скв. 289. | 0.4 | ПО | М-е Новодмитриевское. ШГН скв. 289. | В БУ сработало РТ. Перегруз. Работала бригада СИАМ. | 0.017 | 0.008 | 0.025 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП22 | ПУ8
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-12 | 16:52 | 2015-03-12 | 16:52 | 0:00 | 13 |  |  | Технология |  | 0.4 | ПО | СУ Юганского региона | Выборочная остановка скв. на к.11, 1, 14, 16, 3, 3а, 19.1. Отключений оборудования не было. |  | 8.6 | 8.6 | [9 empty] | КП24
апрель | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-04-08 | 16:27 | 2015-04-08 | 16:27 | 0:00 | 14 | ТО | АПВУ | Технология | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6 кВ К-45 | 6(10) | ПО | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6 кВ К-45 | повреждение ТМПН С.У скв.2575 К-45 вне зоны эксплуатационной ответственности | 4.21 | 4.167 | 8.377 | Т | 2006г. | КТПН-6/0,4кВ | Самара | 09.04.15г. | 1 | 09.04.2016г. | 0 | - | КП24 |  |  | повреждение ТМПН С.У скв.2575 К-45 вне зоны эксплуатационной ответственности
апрель | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-04-03 | 6:59 | 2015-04-03 | 8:38 | 1:39 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ "259-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "259-16" | Отключение ВЛ-6 "259-16" по защите "ТО", АПВ неуспешное, РПВ успешное. Ожоги проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №55/5-55/6 отпайка ВЛ-6кВ на К-148 переход через дорогу. Проезд неустановленного транспортного средства с негабаритным грузом в охранной зоне ВЛ. | 2.1 |  | 2.1 | ТЧ | 2001 | АС-95 |  | 01.2015 | 1 | 08.2015 | 0 | ТВК 27.12.14 | КП20
февраль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-02-02 | 10:51 | 2015-02-02 | 10:51 | 0:00 | 14 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Каменка" | Работала Т.О., АПВ-успешно. В 18:20 Работала Т.О. АПВ-не успешно. В 19:46 РПВ-успешно. Причина:на опоре №67А оторвало подвесную гирлянду фаза «С», вследствие чего образовался провис провода. Сильный порывистый ветер. | 0.9 | 7.3 | 8.2 | И | 2012 | ПС-70 |  | 17.10.2014; 16.08.2013 | 100 | 06.2015 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Причина отключения - развившийся внутренний дефект гирлянды изоляторов. первоначальное повреждение возможно при воздействии в предшествующий нарушению период атмосферных перенапряжений. Сопутствующий фактор -неблагоприятное воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к повышению механической нагрузки на гирлянду изолятора с её последующим разрушением под действием повышенных растягивающих усилий, провису проводов и перекрытию гирлянды изоляторов на тело опоры с образованием КЗ. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-04-03 | 20:13 | 2015-04-03 | 23:50 | 3:37 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС-35/6 кВ КНС-31 | 6(10) | ВЛ | ЛР-6кВ оп.№87 | разрушение опорного изолятора по фазе В | 4.2 |  | 4.2 | Р | [8 empty] | КП23 |  |  | ЛР-6кВ оп.№87 выведен из схемы.
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-03 | 42097.2917 | 2015-04-03 | 42097.4583 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 461 | Выбило автомат в БУ, запуск | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-03 | 42097.2917 | 2015-04-03 | 42097.4167 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 480 | Выбило автомат в БУ, запуск | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-03 | 42097.2917 | 2015-04-03 | 42097.5 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 372 | Выбило автомат в БУ, запуск | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-09 | 22:42 | 2015-03-10 | 2:00 | 3:18 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Технология | ПС 35/6кВ №241 ВЛ-6кВ ф.241-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.241-08 | Порыв водовода на отпайке на к.4Е,2Е в пролёте оп.3-4, обрыв провода ф."А", изолятора нет, оп.4-обледенела, провода в ст. оп.3-обледенели |  | 8.2 | 8.2 | ТЧ | 1987. | А-95 | Россия | ТО - 11.11.2014 ТР - 02.02.2015 | 1 | ТО - 08.2015 ТР - 02.2017 | 0 |  | КП24
апрель | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-04-03 | 11:15 | 2015-04-03 | 11:15 | 0:00 | 12 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 220/110/35кВ Ленинская ВЛ-35 Сибирская-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Сибирская-2 | Обрыв ушка У1-7-16 крепления промежуточного звена изолятора к узлу крепления КГП из-за воздействия ветровых нагрузок на опоре №40 фаза «С» ВЛ-35 Южная-1 явился причиной провиса провода в анкерном пролете опор №27-40 ВЛ-35 Южная-1. В месте пересечения ВЛ-35 кВ Южная-1 и ВЛ-6 кВ ф. 11003, 11004, 11009 (включенных от ВЛ-35 Сибирская) провод ф. «С» ВЛ-35 Южная-1 коснулся проводов ВЛ-6 кВ ф. 110-03, 110-04, 110-09 фаз. “А” и “В”. | 44 | 10.2 | 54.2 | ТЧ | 1983г | АС-120/19 | Отечественный | ТО - 02.09.2014; ТР - 24.06.2011 |  | ТО - сентябрь 2015; ТР - июнь 2021 |  |  | КП23
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-04 | 42098.55 | 2015-04-04 | 42098.5764 | 0:38 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | ф. 5 ПС 35/6 Мухто | 35 | ПС | ф. 5 ПС 35/6 Мухто | Автоматическое отключение ВВ-6 фидера № 5 ПС 35/6 Мухто. АПВ нет, включен вручную по ТУ | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП15
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-04 | 42098.5931 | 2015-04-04 | 42098.5938 | 0:01 | 19 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 "Северный купол"в ячейке ТН-35-2 фаза "С" | 35 | ПС | ВМ-35 кВ Т-603 Сабо | Автоматическое отключение ВМ-35 кВ Т-603 Сабо в результате кратковременного замыкания на землю по фазе "С" ВЛ 35 кВ Т-600 на ПС 35/6 "Северный купол"в ячейке ТН-35-2 фаза "С". АПВ Т-603 успешное. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
апрель | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-04-27 | 16:40 | 2015-04-27 | 16:40 | 0:00 | 9 |  |  | Технология | ПС 35/6 кВ №211 РУ-6 кВ КНС-545 | 0.4 | ПО | СУ Мамонтовского месторождения | Частичная остановка скважин по ВЛ-35 Скриповская-1 при запуске агрегата №1 на КНС-545. Отключений на электрооборудовании УЭЭ не было. |  | 8.2 | 8.2 | [9 empty] | КП24
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-04-04 | 10:48 | 2015-04-04 | 10:48 | 0:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КУВ-6 Куст-8, ТН-6 | 6(10) | РП | КУВ-6 Куст-8, ТН-6 | Сгорели предохранители 6кВ 2ТН-6 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | ЗА | 2007 | НТАМИ-6 | УкрЭлектроАппарат | ТР -03.08.12г. | 1 | 03.08.15г. | 2 | - | КП23
апрель | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-04-04 | 4:24 | 2015-04-04 | 10:18 | 5:54 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС35/6 № 161, ф.161-06 | 6(10) | КТП | ВЛ-6кВ ф.161-06 | К.з. ф."В","С" на ВН-6 в ТП к.725. Перепады температуры привели к образованию микротрещин и нарушение герметичности уплотнительной прокладки проходного изолятора. В следствии разгерметизации прокладки проходного изолятора ф «В» произошло попадание влаги на опорный изолятор ВН-6, и как следствие пробой изоляции с последующим возникновением электрической дуги вызвавшей ионизацию окружающего воздуха, что привело к трехфазному КЗ с перекрытием | 16.1 |  | 16.1 | В | 2008г | ВНА-10/630-20У2 | ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара | ТО - 31.03.2015; ТР - 19.08.2012 |  | ТО - март 2016; ТР - август 2015 | 20.08.2013, 16.01.2014 |  | КП23
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-03-11 | 13:09 | 2015-03-11 | 14:25 | 1:16 | 12 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 2Т | 35 | ПС | 2Т | АО 2Т ПС 35/6 кВ №524 действием газ.защиты., Газа нет. | 4.86 | 3.3 | 8.17 | Т | 1990 | 2Т ТМН-4000/35 | ЧТЗ | 04.2013г. -ТР 03.2015г. -ТО | ТР-0 ТО-100 | 04.2015 -ТР 05.2015 -ТО | 1 -ТР 0 -ТО | 41365 | КП24
июнь | ОАО "СН-МНГ" |  | 2015-06-09 | 21:14 | 2015-06-09 | 21:35 | 0:21 | 31 | Низкая частота |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-1 | 35 | ПС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-1 | Согласованы действия по переводу нагрузки с ГПЭС-12 на сети. Откл. яч.19 РУ ГПЭС-12 Аригольского м/р. Вкл. СВ-35 кВ ПС Аригольская-2 в 21:35, 21:43 откл. Ввод №1 яч.2, 21:42 откл яч.20, Вкл. СВ-6 кВ яч.10 ПС Аригольская в 21:46.Сброс нагрузки 2,6 МВт. Осмотр электрооборудования. Перевод нагрузки с ГПЭС-2 на сеть. Отправлена телефограмма в ЦИТС ООО АЭС. | 5 | 3 | 8 | [9 empty] | КП24
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-05 | 9:40 | 2015-04-05 | 10:32 | 0:52 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/10кВ "Погроминская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-2,3 | При осмотре обнаружена отключенная яч-ка №2 ф-3 в КРУН-1, включению поддалась, прослушивается характерный шум пробоя изоляции кабельного выхода в трубе фаза-С. Для устранения требуется отключение фидера на ПС "Погроминская". | 2 |  | 2 | КС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП23
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-07 | 12:05 | 2015-12-07 | 12:41 | 0:36 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Березовка" | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 фидера "Петровский" после ВЛБ-55. | Отключения на фидере 6кВ «Петровский» ПС 35/6кВ «Березовка» ВЛБ №55 вследствие выхода из строя модуля тиристор-тиристор фазы «А» в СУ ЭЦН скважины №89. | 8 |  | 8 | ТЧ | 1978 | АС-70 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | КП24 |  |  | Отключение вследствие выхода из строя модуля тиристор-тиристор фазы «А» в СУ ЭЦН
сентябрь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-09-21 | 11:20 | 2015-09-21 | 11:20 | 0:00 | 13 | АЧР |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС №34 "Западная" 110/35/6 В ВЛ-35 кВ М-1 | 35 | ПС | 11скв. на 105 кусту, 2скв. на 7 кусту | Неисправность устройства микропроцессорных защит "Сириус 2МЛ" В ВЛ-35кВ М-11. | 54.082 | 13.795 | 67.877 | РЗА | 2013 | МУЗ «Сириус-2-МЛ» | ЗАО "Радиус-Автоматика" | первый профилактический контроль «К1» 23.03.2014г. | 100 | 1905-07-07 | 0 | первый профилактический контроль «К1» 23.03.2014г. | КП9 | нет | нет
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-05 | 42099.2917 | 2015-04-05 | 42099.6458 | 8:30 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 "Мухто" | 6(10) | ВЛ | РВНО №2 Фид.№5 | АО РВНО №2 Фид.№5. Включение маслян.выключ. на РВНО№2. | 1.8 |  | 1.8 | [9 empty] | КП23
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-04-05 | 14:19 | 2015-04-05 | 16:23 | 2:04 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ К-21 Катыльгинское нмр | 6(10) | КТП | К-21 СУ ЭЦН скв.420 Катыльгинское нмр | АО АО СУ ЭЦН. Нарушение пинцета крепления предохранителя Ф-С в КТПН6/0.4кВ, выполнен ремонт | 0.62 | 0.74 | 1.36 | ЗА | 2004 | ПР-6 зажим (пинцет) | - | ТР-11.05.14г; ТО-03.02.15г | 1 | 13.05.15. | 1 | - | КП23
апрель | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго, НПО Эталон | 2015-04-06 | 9:35 | 2015-04-06 | 10:29 | 0:54 | 95 |  |  | Технология | ГТЭС | 6(10) | ГТЭС | ПС 35/6кВ ДНС-2 | При запуске АД-6кВ №202БМ на ЦПС Ван-Ёгансокго м/р произошло КЗ и выход из строя АД, аварийный останов ГТЭС. | 36.4 |  | 36.4 | ГТУ | [8 empty] | КП23 |  |  | Отключение на Ван-Еганском м/р.
апрель | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-04-06 | 17:30 | 2015-04-06 | 19:05 | 1:35 | 1 |  |  | Сторонние | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-541-4 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-541-4 | М-е Западно-Анастасиевское. Обрыв провода фазы "С" техникой сторонней организации. | 0.35 | 0.145 | 0.495 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП22 | ПУ8
апрель | Самаранефтегаз | ООО "С-Э-С" | 2015-04-06 | 0:12 | 2015-04-06 | 0:15 | 0:03 | 14 | Работала Т.О. | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Мухановская" | Работала Т.О. АПВ-нет. РПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ: на оп.№ 5 ф-"В" (отпайка ООО "С-Э-С") от оп.№ 5В разрушен разрядник, при порывах ветра провод касается траверсы. Владелец уведомлен. В 10:40 персоналом ООО "С-Э-С" Откл. ЛР-6 кВ № 3/3 для устранения неисправности на дефектном Уч. ВЛ. | 1.47 |  | 1.47 | ЗА | [8 empty] | КП18 | ПУ4 |  | Повреждение в электрооборудовании сторонней организации - ООО "Самара-Электро-Сервис". Отсутствие АПВ на присоединении.
апрель | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-06 | 5:05 | 2015-04-06 | 5:05 | 0:00 | 15 |  |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС 110/35/10 кВ"Чапаевская".(ЧПО)Под посадку напряжения попали:РУ-10 кВ "Гражданское". | В 05:05 прошла посадка напряжения. Причина: Аварийное отключение ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская"(ЧПО) |  | 1.17 | 1.17 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-06 | 42100.4583 | 2015-04-06 | 42100.625 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв. 44 | Выбило автомат в БУ, запуск | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП23
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-06 | 42100.5833 | 2015-04-06 | 42100.6528 | 1:40 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли | ТП №306 ф.1 - перехлест проводов | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП15
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-04-06 | 17:21 | 2015-04-06 | 17:40 | 0:19 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 1С-6 БРУ-6 кВ "БКНС-2" Нижневартовское нмр | 6(10) | РП | агр № 1 "БКНС-2", К-8, 35 Нижневартовское нмр | Отключение 1С-6 БРУ-6 кВ "БКНС-2" аварийной кнопкой оператором БКНС-2. Неисправность контроллера КИПиА. | 2.5 | 0.22 | 2.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП2
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-07 | 7:13 | 2015-04-07 | 7:13 | 0:00 | 7 | МТЗ-1 | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/6кВ "Толкаевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 611 | Аварийное отключение с успешным АПВ, МТЗ-1, фазы "В"-"С". 9:00-16:45 Произведен неполный осмотр ВЛ-6 и ТП-6/0,4, замечаний не выявлено. Продолжение осмотра запланировано на 08.04.2015. | 2 | 2 | 4 | ТЧ | 1981 | АС-70 | 0 | 0 | 0 | 42164 | 0 | 0 | КП25
апрель | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-07 | 11:47 | 2015-04-07 | 11:48 | 0:01 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Платовская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-Пл-7 | Отключение персоналом Западных ЭС В-10 фидера № 7 для отыскания замыкания на "землю". При отключении фидера "земля" не пропала. | 1 |  | 1 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Ручное отключение
апрель | РН-Уватнефтегаз | ОАО "Тюменьэнерго" | 2015-04-07 | 11:22 | 2015-04-07 | 11:22 | 0:00 | 4 | Контроллер СУ-ЗМН |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 "Кальча",ПС 35/6 "Промысловая",ПС 35/6 "Центральная",ПС 35/6 "Уват",ПС35/6 "Восточная" | 110 | ПО | скв. 74Р, скв.№ 240 скв.№ 610 скв.№ 105 | 11:22 Кальчинский нефтепромысел посадка напряжения до 95кВ во внешней сети, отключение 4 скважин мех.фонда по мнимальному напряжению. 12:49 пуск скважин в работу. | 1.5 |  | 1.5 | ПЭ | 2008, 2010 | ТРИОЛ-400 АК-06 | Корпорация "ТРИОЛ" | 07.10.2014, 09.07.2014, 02.09.2014, 06.03.2014. | 100 | 15.05.2015, 05.07.2015, 10.10.2015, 10.10.2015. | 0 | 07.10.2014, 09.07.2014, 02.09.2014, 06.03.2014. | КП18
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-07 | 42101.2917 | 2015-04-07 | 42101.4362 | 3:28 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Колендо, скв. 200 | Обрыв фазы с опоры. Восстановление фазы. | 0.6 |  | 0.6 | [9 empty] | КП23
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-07 | 42101.2917 | 2015-04-07 | 42101.4167 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв. 290 | Выбило автомат в БУ, запуск | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП3
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-07 | 42101.4167 | 2015-04-07 | 42101.4583 | 1:00 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Катангли | ТП №306 ф№1 - перехлест проводов | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП15
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-07 | 42101.5417 | 2015-04-07 | 42101.6667 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Мухто, скв. 224 | Выбивает автомат в БУСе. Регулировка блока защиты БМС-1. | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП3
апрель | Северная нефть | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-07 | 20:04 | 2015-04-07 | 22:00 | 1:56 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КЛ-0,4 кВ питания СУ ЭЦН скв.№620 | 0.4 | ПО | КЛ-0,4 кВ | М/р "Северо-Баганское". Отключение АВ-0,4 кВ питания СУ ЭЦН скв.№620 в КТП-6/0,4 кВ №212(Куст2СБ) в следствии короткого замыкания отходящей КЛ-0,4 кВ. Произведена замена КЛ- 0,4 кВ, ввод в работу СУ ЭЦН скв. №620. | 17.893 | 0.156 | 18.049 | [9 empty] | КП23
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-07 | 15:55 | 2015-12-07 | 16:33 | 0:38 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Березовка" | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 фидера "Петровский" после ВЛБ-55. | Отключения на фидере 6кВ «Петровский» ПС 35/6кВ «Березовка» ВЛБ №55 вследствие выхода из строя модуля тиристор-тиристор фазы «А» в СУ ЭЦН скважины №89. | 8 |  | 8 | ТЧ | 1978 | АС-70 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | КП24 |  |  | Отключение вследствие выхода из строя модуля тиристор-тиристор фазы «А» в СУ ЭЦН
апрель | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-04-07 | 18:34 | 2015-04-07 | 18:34 | 0:00 | 7 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 №5751 РУ-6кВ КНС-4 ЭД-6кВ №4 | 6(10) | ПО | ЭД №4 | КЗ в БРНО ЭД-6кВ №4, остановка скважин по посадке напряжения. |  | 4.9 | 4.9 | ПЭ | 40232 | СТДМ-1600 | г.Лысьва | 42095 | 100 | 42278 | 0 | 42095 | КП23
апрель | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2015-04-08 | 10:23 | 2015-04-08 | 12:30 | 2:07 | 6 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-457" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-457" | Разрушение основания опоры с ЛР № 1/11 р.344. | 0.6 | 0.1 | 0.7 | СК | 1988 | Опора - ж/б, провод А-70 |  | ТО - 22.10.2014 |  |  |  |  | КП23 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р.
апрель | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-04-08 | 10:30 | 2015-04-08 | 12:30 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | М-е Холмское. ШГН скв. 93. | 0.4 | ПО | М-е Холмское. ШГН скв. 93. | Замена МП в БУ. Повреждение контактов. | 0.043 | 0.021 | 0.064 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП23 | ПУ8
апрель | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-04-08 | 14:40 | 2015-04-08 | 15:50 | 1:10 | 1 |  |  | Технология | М-е Восточно-Северское. ШГН скв. 348. | 0.4 | ПО | М-е Восточно-Северское. ШГН скв. 348. | Сработало РТ. | 0.034 | 0.017 | 0.051 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ8
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ОАО "Тюменьэнерго" | 2015-04-08 | 10:08 | 2015-04-08 | 10:08 | 0:00 | 54 | ДФЗ |  | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ Урьевская ВЛ 110 кВ Урьевская-Лась-Ёганская-2 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Урьевская ВЛ 110 кВ Урьевская-Лась-Ёганская-2 | Сброс нагрузки 16,7 МВт из них мех фонд 3,7МВт, технология 11,5МВт С-Покурского м/р, мех.фонд 1,5МВт С-Ватинского м/р. Работа БАВР-6кВ на ПС 35/6кВ К-4. | 4 | 21 | 25 | [9 empty] | КП18
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-08 | 6:32 | 2015-04-08 | 6:32 | 0:00 | 152 | АПВ, ТЗНП 2-й ступени | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Никольская" | 110 | ВЛ | ПС "Родинская", "Подольская", " Подгорная", " Токская", "Львовская", "Ново-Львовская". | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Никольская-Родинская", отработала ТЗНП 2-й ступени, ф-С=0, L=1,91 км. Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин по ПС "Шулаевская", "Курманаевская", "Боголюбовская", "Кодяковская", "ГТЭС Загорская". Осмотром выявлено: на анкерной металлической опоре У-110-1 №64 на уровне нижних траверс гнездо ворона, внизу разбросано много веток и мусора. На ВЛ-110-«Никольская-Родинская» были обнаружены на опоре №62 ф-«А», следы воз-действия электродуги (поджоги) на металлической траверсе, на лодочке зажима провода, на поддерживающей гирлянде подвесных изоляторов ПС-70 от верхнего до нижнего изо-лятора и остатки от птичьего помета на металлической траверсе и на изоляторах. | 114 | 64 | 178 | ТЧ | 2007 | АС-70 | 0 | 42089 | 85 | 42455 | 0 | 42089 | КП19
декабрь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-12-16 | 17:20 | 2015-12-16 | 19:15 | 1:55 | 4 | МТО | АПВН | Технология | ПС-35/6кВ К-90 ВВ-6кВ №8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-90 ВВ-6кВ №8 | порыв водовода в пролете оп. 2-3, попадание жидкости на провода ВЛ-6кВ и оп.3, образование наледи. | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП24 |  |  | рассоединены шлейфы , подано напряжение по резервной схеме.
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-22 | 16:51 | 2015-05-22 | 16:51 | 0:00 | 10 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 024 ф.024-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.024-14 | Причиной отключения ВЛ-6кВ фидера 024-14 явилось возникновение межфазного короткого замыкания при повреждении ограничителей перенапряжения ф. «А», «С». на приёмном портале БЛП-6/0,4 кВ № 4. В следствии разгерметизации корпуса ОПН и последующего увлажнения, произошел пробой варисторов ОПН. |  | 7.8 | 7.8 | ЗА | 2015 | ОПН-6 | РФ | 42130 | 100 | 42496 | 0 | 42095 | КП24
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-08 | 42102.5069 | 2015-04-08 | 42102.5972 | 2:10 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Эхаби, скв. 3, 12, 13, 342 | ТП№26 отключение гр.1,2 - КЗ на вводном кабеле скв.342 | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП23
апрель | Северная нефть | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-08 | 10:40 | 2015-04-08 | 13:37 | 2:57 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КЛ-0,4 кВ питания СУ ЭЦН скв.№515 | 0.4 | ПО | КЛ-0,4 кВ | М/р "Веякошорское". Отключение АВ-0,4кВ QF-7 действием тепловой защиты в следствии нагрева кабельного наконечника КЛ-0,4кВ в КТП - 6/0,4 кВ №430(Куст №2), питающей СУ ЭЦН скв.515 . Замена кабельных наконечников, ввод в работу скв. 515. | 7.914 |  | 7.914 | [9 empty] | КП23
апрель | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2015-04-08 | 19:14 | 2015-04-08 | 23:56 | 4:42 | 1 |  |  | Технология | К-191 скв.2615 Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в СУ СКН | КЗ катушки МП, выполнен ремонт МП в СУ СКН. |  | 0.29 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-04-09 | 8:35 | 2015-04-09 | 9:23 | 0:48 | 3 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 Т-1-Т,МВ-6 ввод 6 кВ Т-1-Т | 35 | ПС | МВ-35 Т-1-Т,МВ-6 ввод 6 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ"Малышевская" | На МВ-6 Т-1-Т выпал блинкер "Авар.откл". В 09:23 перевели нагрузку РУ-6 кВ "Малышевская" на ВЛ-6 кВ Ф-М-1 (БРНУ). | 1.54 |  | 1.54 | Т | 1975 | TONb-4000/35 |  | 27.03.2015; 20.08.2013 | 100 | 10.2015 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Разрушение витковой изоляции обмотки НН силового трансформатора из-за физического износа и естественного старения, приведшее к возникновению межвиткового замыкания. Выявлено по результатам испытания трансформатора (протокол № 399 от 09.04.2015 г.), согласно которому отмечено существенное, почти на 50%, отклонение величин сопротивлений различных фаз обмотки НН постоянному току. 11.04.2015 г. трансформатор Т-1-Т заменен. Перерыв в электроснабжении потребителей на время ручного перевода нагрузки на ВЛ-6 Ф-М-1 (БРНУ).
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-04-09 | 9:48 | 2015-04-09 | 10:13 | 0:25 | 7 | МТЗ 1ст | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО) | Работала МТЗ.АПВ-не успешно.РПВ-не успешно.Причина: оп.№701/2 обрыв провода ф-"С" на спусках от ЛР-7/5 на КУПНА-700 №1.В 10:05 откл. ЛР-7/5. В 10:13 вкл.ВЛ-6 кВ Ф-7 в работу.Неисправность устранена. | 0.26 |  | 0.26 | ТЧ | 1990 | А-70 |  | 13.12.2014; 22.07.2013 | 100 | 04.2015; 08.07.2014 | 1 |  | КП10 | ПУ9 |  | Некачественная опрессовка аппаратным зажимом провода спуска фазы "С" от ЛР-7/5 к КУПНА-700 №1, что в условиях систематического ветрового воздействия привело к обрыву провода спуска с последующим его замыканием на провод спуска фазы "В". С 11-58 по 13-07 производились ремонтные работы по восстановлениб оборванного провода спуска фазы "С".
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-20 | 2:58 | 2015-12-20 | 3:41 | 0:43 | 5 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Технология | КТПН 6/0,4кВ №1 к.413.1 | 0.4 | КТП | Ввод АВ-0,4кВ | Появление сверхнормативных токов со стороны потребителя. Сверхнормативный ток стал причиной отключения АВ-0,4 Ввод-0,4 | 7.8 |  | 7.8 | ЗА | 42149 | ВА СЭЩ TS400N | Россия | ТО-13.10.15, ТР-25.05.15 | 100 | ТО-13.01.16, ТР-25.05.16 | нет | 42149 | КП24
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-09 | 42103.2917 | 2015-04-09 | 42103.4583 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 372 | Выбило автомат в БУ, запуск | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-09 | 42103.5833 | 2015-04-09 | 42103.625 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2848 | сработала ТЗ, запуск | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3
апрель | Ванкорнефть | ЗАО "Уренгойгидромеханизация" | 2015-04-10 | 11:11 | 2015-04-10 | 19:31 | 8:20 | 9 | МТЗ-1 |  | Внешние сети | ПС №109 "Куст 109", ВЛ-6 ф.109-22 | 6(10) | ВЛ | ТП 109-22-1 "УГМ", ТП 109-22-2 "ЛМК-Строй" | Повреждение проходных изоляторов ВВ на ЛЭП ф.109-22 в зоне ответственности ЗАО "Уренгойгидромеханизация" | 17.232 | 4.096 | 21.328 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | нет | нет
апрель | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2015-04-10 | 18:07 | 2015-04-10 | 21:24 | 3:17 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ-6кВ №2 "Хохряково", яч.№12 | 6(10) | КЛ | ЗРУ-6кВ №2 Хохряково яч.№12 | К.З. КЛ-6кВ АД-1 400кВт ВКС. Посадка напряжения. | 2.8 |  | 2.8 | КС | 2006 | АБВвШнг 3х120-6.0 |  | ТО - 26.10.2012 |  |  |  |  | КП23 |  |  | Отключение на Хлхряквском м/р.
апрель | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-04-10 | 18:17 | 2015-04-10 | 22:00 | 3:43 | 2 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ "К-32", ВЛ-6кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "К-32", ВЛ-6кВ Ф-7 | Падение дерева на ВЛ-6кВ в пролете опор №№75-76. | 3.7 | 0.3 | 4 | СК | 1995 | Опора - метал, провод А-70 |  | ТО - 14.11.2014 |  |  |  |  | КП19 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Ёганском м/р.
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-04-10 | 18:36 | 2015-04-10 | 18:36 | 0:00 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | РУ-6 кВ КНС-1 | 6(10) | ПО | РУ-6 кВ КНС-1 | При производстве переключений по восстановлению эксплуатационной схемы в РУ-6кВ КНС, персонал не убедился в отключеном положении ЗН в яч.16 ТН-6кВ, произвёл включение ВВ-6кВ яч.13 Ввод-6кВ №2, произошло КЗ на СШ-6кВ РУ-6кВ КНС, посадка напряжения в сети 6 кВ, 35 кВ. |  | 3 | 3 | [9 empty] | КП1
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-04-10 | 18:38 | 2015-04-10 | 19:54 | 1:16 | 0 | Потеря сети |  | Внешние сети | ГТЭС 2х5,938 (Покамасовское м/р) | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 2х5,938 ТГ-2 (газ) | Выход ГТЭС из параллельной работы по защите " потеря сети" в результате глубокой посадки напряжения в сети 35 кВ. Сброс экспортной мощности 5,8 МВт. ТГ-1 осталась в работе на СН, ТГ-2 на холостом ходу. | [12 empty] | КП18
июнь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-06-01 | 18:50 | 2015-06-01 | 22:20 | 3:30 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | КТПН 6/0,4кВ №1 Южно-Петьёгского м/р | 6(10) | КТП | КТПН 6/0,4кВ№1. | При прохождение грозового фронта разрядом молнии был поврежден вводной кабель 6 кВ КТПН 6/0,4кВ№1 вследстии чего произошла остановка 8 скважин мех.фонда. | 80 |  | 80 | И | 2013 | Проходные, опорные изоляторы; шинный мост | Высоковольтные изоляторы, г.Екатеринбург Россия | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 03.2015 | КП11
май | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-05-15 | 13:32 | 2015-05-15 | 13:32 | 0:00 | 2 |  |  | Технология | ВЛ-6 кВ "209-06" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "209-06" | Отключение скважин мех.фонда по посадке напряжения до 5.5 кВ при запуске СТД на буровой установке К-11 Северо-Тарасовского м/р. |  | 7.7 | 7.7 | [9 empty] | КП24
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-01 | 17:16 | 2015-06-01 | 17:16 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | Работала ТО. АПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. |  | 1.06 | 1.06 | ТЧ | 1982 | А-95 |  | 16.01.2014; 02.04.2015 | 100 | 42309 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
апрель | Томскнефть | ООО "Башэнергонефть" | 2015-04-10 | 15:13 | 2015-04-10 | 16:48 | 1:35 | 5 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ВЛ-6 ПЛУ ф.15-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ПЛУ ф.15-12 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ ф.15-12 с успешным РПВ (зона ответственности ООО "Башэнергонефть"). | 3.43 | 0.98 | 4.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-01 | 17:20 | 2015-06-01 | 17:30 | 0:10 | 5 | ТО | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ 2ЦЛ | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ 2ЦЛ ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Кудиновская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Горбатовская-2". | Работала ТО. АПВ-нет РПВ-успешно Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. | 0.14 |  | 0.14 | ТЧ | 1987 | АС-95 |  | 42016 | 100 | 42156 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром.
апрель | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-04-10 | 5:00 | 2015-04-10 | 8:00 | 3:00 | 13 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №316 ВЛ-6кВ ф.316-04 | 6(10) | КЛ | ВЛ-6кВ ф.316-04 | 2-х фазное К.З. ф.А и В от яч.4 до оп.1 -пробой в КЛ-6кВ типа АСБ 3х95, из-за старение (ухудшения) изоляционных свойств кабеля |  | 25 | 25 | КС | 1979 г. | кабель.вставка тип. АСБ 3х95 | СССР | ТР - 05.11.2014. ТО - 05.02.2015. | 0.8 | 11.2016г. | отказ - 2008 г. по 2013 г. | 05.11.2014. | КП23
апрель | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-04-10 | 23:30 | 2015-04-11 | 0:25 | 0:55 | 2 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6 №148 ВЛ-6кВ ф.148-09 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.148-09 | Причиной отключения ф.14809 явилось междуфазное короткое замыкание ф. А» и «В». Выдавливание свайного основания, вследствие воздействия сил пучения грунта явилось причиной наклона опоры 9 и тяжения провода по ф «А», в результате чего произошло разрушение изолятора ф «А» на опоре 9 и изолятора ф. «В» на опоре 5. | 0.7 |  | 0.7 | ТЧ | 2008г | ШС-10, А-95 | Отечественный | ТО - 13.12.2014; ТР - 19.07.2008 |  | ТО -декабрь 2015; ТР - июль 2015 | 21.06.2014, 27.06.2012, 26.06.2011, 17.06.2010 |  | КП17
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-11 | 19:55 | 2015-04-11 | 21:48 | 1:53 | 4 |  |  | Сторонние | 35/6кВ "Родниковская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-ДНС | Аварийное отключение, включению не поддается, выехали с осмотром, в 21:30 отключили ЛР-3, в 21:48 фидер включен. Повреждена (подмыта) опора №29 отп. на скв181 Короткое замыкание на ВЛ-6кВ вследствие схлёста проводов, возникшего в результате наезда на ж/б опору автотранспортного средства. | 15 |  | 15 | СК | 1984 | АС-70 | 0 | 41992 | 100 | 42156 | 0 | 41986 | КП20
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-07 | 10:25 | 2015-06-07 | 10:25 | 0:00 | 6 | ТО |  | Технология | ЗРУ-6 кВ ДНС-9 | 6(10) | ПО | ЗРУ-6 кВ ДНС-9 ЭД.№2 | К/З ЭД.№ 2 на ДНС-9. Посадка U по 1СШ ПС35/6кВ №222. |  | 7.6 | 7.6 | ПЭ | 07.06.2013 (Б/У) | ВАО 2 - 560 S-4 | Россия | ТР 16.01.2015 ТО 27.04.2015 | 1 | 42186 | 0 |  | КП24
апрель | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-04-11 | 19:12 | 2015-04-12 | 0:25 | 5:13 | 4 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "БКНС" | Выпал блинкер "Авар откл". АПВ-не успешно. 21:27 РПВ-не успешно. Дождь, сильный порывистый ветер. При осмотре обнаружили в пролете опор №208/2-208/3 дерево на проводах, на опоре №208/1 ф-"В" слетел изолятор. Дерево убрали, изолятор закрепили. | 3.02 |  | 3.02 | ТЧ | 1990 | А-70 |  | 19.12.2014; 20.06.2014 | 100 | 06.2015 | 0 |  | КП19 | ПУ8 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром, в пролете опор №208/2-208/3 на проводах лежит дерево, на опоре №208/1 ф-"В" слетел изолятор.
сентябрь | Северная нефть | Северная нефть | 2015-09-21 | 6:05 | 2015-09-21 | 6:35 | 0:30 | 3 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | КТП-6/0,4кВ № 707 | 0.4 | ПО | АВ-0,4кВ | м/р Лабаганское. Куст 6А. Отключение вводного АВ-0,4кВ питания СУ ЭЦН в результате превышения номинальных параметров ПЭД скв.1026. Включение вводного АВ-0,4кВ. Пуск скважин 1026, 2034, 2039 в работу. | 7.6 |  | 7.6 | [9 empty] | КП24
июнь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-06-19 | 17:05 | 2015-06-19 | 17:39 | 0:34 | 2 |  |  | Технология | ДЭС Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 5.42 | 1.73 | 7.15 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-04-12 | 10:10 | 2015-04-12 | 10:10 | 0:00 | 35 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ-6 КНС-1 | 6(10) | ВЛ | ф.1-12 | Падение дерева из вне охр.зоны ВЛ оп.59-60 | 0.8 |  | 0.8 | ТЧ | 1992 | ВЛ |  | 2014-08-07 | 100 | 2015 | 0 | 2014-07-01 | КП19
апрель | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-04-12 | 18:28 | 2015-04-12 | 20:28 | 2:00 | 32 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 6 кВ 117-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ 117-17 | Отключение ВЛ-6кВ "117-17" по защите "Токовая отсечка", АПВ неуспешное, РПВ неуспешное. Пробой изоляции в кабельной разделке 6кВ на опоре №1. Произведен демонтаж КЛ-6 кВ опора №1, подключена резервная КЛ-6кВ. | 1.3 | 8.4 | 9.7 | КС | 1998 | Муфта КМА-10-240 |  | 41719 | 1 | 42430 | 0 | 41908 | КП23
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-17 | 18:30 | 2015-06-17 | 19:35 | 1:05 | 4 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | к.101 вводной АВ-0,4 КТПН №4 | 0.4 | КТП | к.101 вводной АВ-0,4 КТПН №4 | Неисправность блока управления АВ МРТ-2 | 7.1 |  | 7.1 | ПЭ | 41716 | ВА-55-43 | Самара | ТР - 19.12.2014г (отказан ЦИТУ/РИТУ) | 100 | ТР планируется в декабре 2015 | 1 |  | КП24
апрель | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-04-12 | 5:37 | 2015-04-12 | 13:43 | 8:06 | 38 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/10кВ "Мишкино-1" ВЛ-6кВ Ф-101, 102 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/10кВ "Мишкино-1" ВЛ-6кВ Ф-101, 102 | В пролете опор №9-10 падение дерева из-за пределов охранной зоны, оборваны провода и сорваны изоляторы в пролетах опор №6-10, подъездных путей нет. Перевели питание Ф-101, 102 на Ф-309 ПС "Мишкино3" после расчистки подъездных путей | 18.3 |  | 18.3 | ТЧ | 1979 | АС-95 | нет данных | 42122 | 90 | 42475 | 0 | 42122 | КП19
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-04-13 | 2:07 | 2015-04-13 | 3:43 | 1:36 | 3 |  |  | Внешние сети | ПС 35/6 кВ Северо-Островная КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-23 | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ Северо-Островная КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №2 КП-23 | В результате осмотра выявлена неисправность в СУ ЭЦН скв.332, КЗ вводного контактора. |  | 10 | 10 | [9 empty] | КП18
апрель | Оренбургнефть | ООО Хайтед | 2015-04-13 | 12:08 | 2015-04-13 | 14:00 | 1:52 |  |  |  | Внешние сети | ДЭС | 0.4 | ДЭС | 4242, 4238 | Неисправность ДЭС-320кВт. Вышел из строя натяжной ролик ремня вентилятора. Запустили резервную ДЭС. | 5 |  | 5 | ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП18
апрель | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-04-13 | 11:02 | 2015-04-13 | 13:20 | 2:18 | 1 | ДЭМ |  | Сторонние | ПС35/6 №143 ВЛ-6кВ ф.143-01 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.143-01 | Проезд неизвестной техники с завышенным габаритом под ВЛ-6кВ в пролёте опор 41/29-41/30. Обрыв провода, явился причиной замыкания на землю. Аварийное отключение произошло при схлёсте проводов в пролете опор 41/29-41/30, что привело к нестойкому междуфазному замыканию. Обрыв провода явился причиной аварийного вывода в ремонт ф.14301 для восстановления целостности провода. | 0.3 |  | 0.3 | ТЧ | 1989г | А-95 | Отечественный производитель | ТО - 12.02.2013; ТР - 10.02.2014 |  | ТО - февраль 2016; ТР -февраль 2016 | - |  | КП20
апрель | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-04-13 | 21:36 | 2015-04-14 | 3:11 | 5:35 | 28 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС35/6 №1000, ф.1000-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1000-06 | Просадка грунта под КУВП-6 к.107 (разрушение и срыв проходных изоляторов ф.В,С.) | 61.7 |  | 61.7 | И | 1990 | Изолятор ИП-10/630-7,5 | Россия | ТО-04.03.2015; ТР-15.12.2013 | 1 | ТР-декабрь 2015 | ТР-19.12.2014 ТР-20.01.2015 | ТО-04.03.2015 | КП17
апрель | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-04-14 | 1:22 | 2015-04-14 | 4:45 | 3:23 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза. ШГН скв. 934. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. ШГН скв. 934. | Сгорела катушка ПМ. Скачок U в Кубаньэнерго. Причина неизвестна. Заменили. | 0.106 | 0.04 | 0.152 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП23 | ПУ8
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-10 | 11:57 | 2015-01-10 | 12:01 | 0:04 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПАЭС-6кВ "Загорская" | 6(10) | ПО | ВЛ-6кВ фидера № 1409. | Перевод нагрузки с ПАЭС на ПС "ГТЭС Загорская" | 7 |  | 7 | ТЧ | 2004 | АС-70 | 0 | 0 | 100 | 42206 | 0 | 41648 | КП24 |  |  | Работы связанные с ТЭ
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-09-14 | 12:51 | 2015-09-14 | 13:02 | 4:05 | 16 | Ошибка обмена данных с CAN шиной |  | Собств. сети без внешн. возд. | Аригольская ГПЭС-2 8х1540 | 6(10) | ГПЭС | Аригольская ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-1 | Аварийный останов ГПГУ№1, на панели управления ПЛК сработал сигнал Ошибка обмена данных с CAN шиной, аварийное отключение Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1ст, на 2ТН-6кВ зафиксировано 48,8Гц, уставка на откл. АЧР-1 49Гц 0сек. В 14:21 повторный останов ГПГУ-1 и отключение Ф-6,8 ПС 35/6кВ Аригольская-2.После вывода в ремонт ГПГУ №1 выявили неисправность блока регулятора напряжения. Произвели замену АКБ, блока регулятора напряжения на ГПГУ-1. В 18:10 запуск ГПГУ-1 | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП24
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-14 | 10:25 | 2015-04-14 | 10:25 | 0:00 | 13 |  |  | Технология | 35/6кВ "Курманаевская" | 6(10) | ПО | ВЛ-6 кВ ф-718 | Посадка напряжения при пуске ЭД-6 кВ №1 (1250 кВт, потек торец у насоса) и авар. остановки ЭД-2 (1250 кВт, блинкера не выпадали) на БКНС. В 10:28 пуск ЭД-3, в 10:30 пуск ЭД-2 | 3 |  | 3 | ТЧ | 1982 | АС-70 | 0 | 40756 | 100 | 42067 | 1 | 0 | КП3
апрель | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-04-14 | 7:54 | 2015-04-14 | 10:55 | 3:01 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-250кВА №1 К-152 Тарасовского м/р | 0.4 | КТП | Станции Управленя ЭЦН | Остановка скважин на кусту-152 Тарасовского м/р из-за возникновения неполнофазного режима, вследствие отгорания шлейфа фазы "В" от вводного АВ-0,4 кВ на сборные шины в КТПН-250-1 | 2.2 |  | 2.2 | КС | 1992 | кабель 0.4кВ 2х50мм |  | 02.2015 | 1 | 05.2015 | 1 | ТВК 06.03.15 | КП3
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-01 | 16:50 | 2015-06-01 | 16:50 | 0:00 | 245 | МТЗ-1 | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Маяк В-35 1Т, В-35 2Т | 35 | ПС | В-35 1Т, В-35 2Т | Гроза.Вследствие прямого попадания разряда молнии в ОРУ-35кВ возникшее пе-ренапряжение привело к перекрытию линейной изоляции фаз и трехфазному К.З. 1 и 2с-35кВ . |  | 290.7 | 290.7 | ТЧ | 41194 | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000 УХЛ1 | СЭЩ | ТО-08.05.15 ТР-28.07.14 | 0.5 | ТО-05.2015 ТР-07.2016 | нет | 41848 | КП11
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-14 | 42108.4583 | 2015-04-14 | 42108.6667 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Мухто, скв. 266 | сгорел пускатель в БУ, запуск | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП3
апрель | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-04-14 | 10:44 | 2015-04-14 | 10:57 | 0:13 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6 №1000, ф.1000-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1000-14 | Опора 68 разрушение изолятора. Устранено. | 16.9 |  | 16.9 | ТЧ | 1991 | Изолятор ШФ-10 | Россия | ТО 02.11.2014 ТР 25.05.2014 | 100 | 42125 | 0 | ТО 02.11.2014 | КП23
апрель | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-04-14 | 14:41 | 2015-04-14 | 17:21 | 2:40 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС35/6 №1000, ф.1000-05 | 6(10) | КТП | ВЛ-6кВ ф.1000-05 | На кусту №100 в КТПН №6 разрушение проходного изолятора. Устранено. | 10.7 |  | 10.7 | И | 1990 | Изолятор ИП-10/630-7,5 | Россия | ТР-24.08.2012 | 100 | ТР-декабрь 2015 | ТР-02.08.2013; ТР-17.02.2014 |  | КП23
апрель | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-04-15 | 13:50 | 2015-04-15 | 14:10 | 0:20 | 9 | МТЗ-1 |  | Собств. сети без внешн. возд. | РУ-6 кВ №25 "2БИС" В-6 ф.25-17 | 6(10) | КЛ | 9 скважин куста 2 БИС | Повреждение КЛ-6 кВ в ячейке 17 РУ-6 кВ №25 "2БИС" | 14.36 | 56.449 | 70.809 | КС | 2014 | CELF 3х16 4кВ | Centrilift | не проектная КЛ | 100 | не проектная КЛ | 0 | не проектная КЛ | КП10 | нет | нет
апрель | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-04-15 | 15:50 | 2015-04-15 | 19:50 | 4:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП-Кл-514-12п Афипский ЭСУ. | 0.4 | КТП | ТП-Кл-514-12п Афипский ЭСУ. | М-е Дыш. Повреждение кабельной вставки между ТМ и РЩ-0.4 кВ. | 0.109 | 0.054 | 0.163 | КС | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП23 | ПУ8
октябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-10-17 | 0:34 | 2015-10-17 | 2:33 | 1:59 | 2 |  |  | Технология | ДЭС Озерное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 4.43 | 2.56 | 6.99 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
ноябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-11-25 | 6:05 | 2015-11-25 | 6:50 | 0:45 | 3 | перегруз |  | Технология | к.55Омб КТПН-6/0.4 №3, ф.198-09 | 0.4 | КТП | к.55Омб КТПН-6/0.4 №3 | Появление сверхнормативных токов со стороны потребителя (ООО "Борец Сервис) | 6.9 |  | 6.9 | ПЭ | сентябрь 2015г | КТПН-6/0,4 - Таврида; АВ-0,4 Ввод-0,4 BL1000 SE320 1000A | г. Тула | вновь введеное |  | ТР - июль 2016; ТО - июль 2016 |  |  | КП24
апрель | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-15 | 6:12 | 2015-04-15 | 6:13 | 0:01 | 131 | ЗЗ-2ст. | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 Курманаевская, Тананыкская, Долговская, Моргуновская ПС 35/6 Графская, Ибряевка-1, Ибряевка-2. | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 "Бузулукская - Савельевская-1". Отработала ЗЗ-2ст. 15,3 км. Однофазное "КЗ" фаза-В. Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин при аварийном отключение с успешным АПВ ВЛ-110 "Бузулукская - Савельевская-1". | 40 | 54 | 94 | [9 empty] | КП18
апрель | Самаранефтегаз | ОАО "Нефтемаш" | 2015-04-15 | 16:15 | 2015-04-15 | 20:55 | 4:40 | 11 |  | РПВН (АПВ-нет) | Внешние сети | КЛ-6 кВ Ф-РМБ-2 (ОАО "Нефтемаш") | 6(10) | КЛ | КЛ-6 кВ Ф-РМБ-2 (ОАО "Нефтемаш") ПС 35/6 кВ "Восточная" Под посадку напряжения попала: 2 С.Ш-6 кВ ПС 35/6 кВ "Восточная" | Выпал блинкер "Авар.откл" АПВ-нет. Причина: неисправность в электроустановках ОАО "Нефтемаш". С 17:01 до 20:45 персоналом ОАО "Нефтемаш" произведено устранение неисправности. |  | 2.48 | 2.48 | КС | [8 empty] | КП18 | ПУ9
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-15 | 42109.625 | 2015-04-15 | 42109.7917 | 4:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральный Паромай, скв. 58 | отгорел кабель на опоре, переразделка кабеля | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП23
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-04-15 | 10:00 | 2015-04-15 | 11:40 | 1:40 | 1 |  |  | Технология | К-12 скв.756р. Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в СУ СКН | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН, КЗ МП, выполнена замена МП в СУ. |  | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | -
апрель | Удмуртнефть | ООО "Фауна" | 2015-04-15 | 42109.7354 | 2015-04-15 19:52 | 42109.8278 | 2:13 | 15 | МТЗ-2 | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС 35/6кВ "ГЗУ-12" Ф-8 отп. КЛ-6кВ ООО"Фауна" | 6(10) | КЛ | ПС 35/6кВ "ГЗУ-12" ВЛ-6 кВ Ф-8 | повреждение КЛ-6кВ отпайки на ООО "Фауна"; после окл. ЛР-6кВ "Фауна" вкл. в работу Ф-8 без замечаний | 7.5 |  | 7.5 | [9 empty] | КП18
апрель | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-04-15 | 12:18 | 2015-04-15 | 12:18 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6 №171 ВЛ-6кВ ф.171-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.171-05 | Двухфазное короткое замыкание произошло вследствие касания проводов ф. «А» и «С» стрелой трубоукладчика фирмы ООО «Уралгазмонтажавтоматика». Причиной аварийного отключения ф.171-05 явилось двухфазное короткое замыкание проводов ф. «А» и «С» в пролете опор №15/2-15/3. |  | 0.7 | 0.7 | ТЧ | 1971г | А-95 | Отечественный производитель | ТО - 30.03.2015; ТР - 6.04.2006 |  | ТО - март 2016; ТР - апрель 2015 | 5.06.2014, 5.06.2013, 7.06.2012, 7.06.2011, 15.06.2010, 24.06.2009, 5.06.2008, 4.04.2007 |  | КП20
июнь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-06-12 | 16:28 | 2015-06-12 | 18:35 | 2:07 | 1 |  |  | Технология | ДЭС К-27 скв.810 Катыльгинское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС". Скважина переподключена от ТП2/630кВА, ВЛ-6 кВ Ф.21-16, ПС 35/6кВ №421. | 5.64 | 1.2 | 6.84 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-16 | 14:39 | 2015-04-16 | 15:37 | 0:58 | 18 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 220/35/10кВ "Северная" (МЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Ново-Кудринская", "Западно Степановская" | Аварийное отключение с неуспешным АПВ и РПВ ВЛ-35 "Северная-Большедорожная". Эл.снабжение ПС "Ново-Кудринская", "Западно Степановская" переведено от ПС "Тюрино". Осмотром установлено: в пролете опор № 41-42 на проводах лежит дерево береза. Дерево удалено. 17.04.2015 планируется расчистка трассы ВЛ от поросли. Короткое замыкание на ВЛ-35кВ вследствие схлёста проводов, возникшего в результате падения на провода дерева. | 10 |  | 10 | ТЧ | 1975 | АС-120 | 0 | 42068 | 100 |  | 0 | 42068 | КП19
апрель | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-16 | 19:28 | 2015-04-16 | 19:29 | 0:01 | 7 | ЗЗ |  | Внешние сети | 35/10кВ "Лабазинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Лб-2" | Кратковременное отключение для отыскания замыкания на "землю" персоналом Западных ЭС. "Земля" на ВЛ-10 фидера "Лб-2". Проводится осмотр ВЛ-10. (2 бригады ЗЭС, 2 бригады "ОН" на своих отпайках). 21:46 "земля" самоустранилась. 23:05 персоналом "ОН" проведен осмотр ВЛ-10 в зоне своей ответственности, замечаний не выявлено. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18
апрель | Самаранефтегаз | ООО "С-Э-С" | 2015-04-16 | 22:11 | 2015-04-16 | 22:11 | 0:00 | 7 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-42 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-42 ПС 35/6 кВ "Дмитриевская" | Выпал блинкер "Авар.откл."АПВ-успешно. Причина: неисправность в КТППН-42-15А(С-Э-С) скв.№102 "Дмитриевского" м/р. |  | 2.47 | 2.47 | ТЧ | 1959 | А-95 |  | 03.2015 | 100 | 08.2015 | 0 |  | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
май | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-05-02 | 11:57 | 2015-05-02 | 12:07 | 0:10 | 11 |  |  | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 2.32 | 4.5 | 6.82 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
январь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-01-02 | 18:53 | 2015-01-02 | 18:53 | 0:00 | 12 | ТО |  | Технология | ПС 35/6кВ 314 ЗРУ-6 КНС-4 ЮБ яч.15 ЭД-2 | 6(10) | ПО | ЗРУ-6 КНС-4 ЮБ яч.15 ЭД-2 | Клин насоса №2 на КНС-4 ЮБ, остановка скважин по посадке напряжения. |  | 6.8 | 6.8 | ПЭ | 1986 | СТД-1250 | Россия | ТР 16.04.14. ТО 20.08.14. | 0.5 | ТО март 2015. ТР июнь 2015 | Отказ ТР 03.12.14. Отказ для проверки РЗА 25.12.14. | нет | КП24
апрель | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2015-04-16 | 15:49 | 2015-04-16 | 15:49 | 0:00 | 2 |  |  | Внешние сети | СУ ЭЦН к.11 Герасимовское нмр | 6(10) | ПО | СУ ЭЦН к.11 Герасимовское нмр | Остановка УЭЦН по посадке напряжения при АО В-6 яч.№6 на ПС 110/35/6 кВ "Останинская" (принадлежность ОАО "ТРК"). |  | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-04-16 | 18:08 | 2015-04-16 | 18:08 | 0:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-102 скв.1519, Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | Повреждение АВ-0,4 кВ скв. №1519. | 0.66 | 0.9 | 1.56 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-04-16 | 22:35 | 2015-04-16 | 22:35 | 0:00 | 2 | ТО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №302, ВЛ-6 кВ ф.2-2 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ №302, ВЛ-6 кВ ф.2-2 | Аврийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным АПВ. По результатам произведенного осмотра ВЛ на участке оп.№68-133 замечаний нет, на 17.04.15 запланировано продолжение осмотра. | 0.06 | 0.13 | 0.19 | ТЧ | 1995 | А-95 | н/д | ТР -02.07.12. ТО -25.01.14. | 1 | июль 2015г. | 2 | - | КП17 | - | -
апрель | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-04-17 | 14:08 | 2015-04-17 | 14:40 | 0:32 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4кВ от ТП Чм-525-3п ф.3 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП Чм-525-3п ф.3 | М-е Зыбза. Отключен АВ ВЛ-0,4 кВ ф.3. Перегруз | 0.015 | 0.007 | 0.022 | ЗА | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ8
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-01 | 16:50 | 2015-06-01 | 16:50 | 0:00 | 96 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Средний Балык ВЛ-35 Дожимная-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Дожимная-1,2 | Гроза. 2-х КЗ на ВЛ-35кВ, явилось вследствие разряда молнии в пролете опор № 1-14 и 1-15, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим откл. ВЛ. |  | 39.6 | 39.6 | ТЧ | 1989 | АС-120 | Россия | ТО 30.04.2015 ТР 07.07.2014 | 1 | ТО 07.2015 ТР 07.2018 | 0 | Нет | КП11
апрель | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-04-17 | 23:13 | 2015-04-17 | 24:00 | 0:47 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Зп-92-4 ф.1. ШГН скв.1 Азовская. | 0.4 | ПО | ВЛ-0,4 кВ от ТП Зп-92-4 ф.1. ШГН скв.1 Азовская. | Откл. АВ ВЛ-0,4 кВ ф.1 |  |  |  | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП15 | ПУ5
апрель | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-17 | 12:20 | 2015-04-17 | 13:55 | 1:35 | 6 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Лабазинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-Лб-2 | Отключение для устранения обрыва вязки провода персоналом ЗЭС | 17 |  | 17 | [9 empty] | КП18
апрель | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-17 | 14:13 | 2015-04-17 | 14:50 | 0:37 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-Мт-3 | Отключение для устранения причины замыкания замыкания на землю персоналом СЭС. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-01 | 17:18 | 2015-06-01 | 17:18 | 0:00 | 41 | НВЧЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-220кВ Пересвет-Шубинская. | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ Пересвет-Шубинская. | Во время удара молнии в грозотрос в пролёте опор № 373-374 ВЛ-220 кВ Пересвет-Шубинская возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провод ВЛ фазы «А», что привело к возникновению КЗ и АО данной ВЛ |  | 37.1 | 37.1 | ТЧ | 2006 | АС 240/24 | Россия | 42064 | 100 | 2016 | 0 | нет | КП11
апрель | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-17 | 17:33 | 2015-04-17 | 19:35 | 2:02 | 3 | МТЗ-1ст | АПВН, РПВН | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-Мт-3 | Отключение для замены разрушенного изолятора на опоре №1 ТП-1 фаза-В персоналом СЭС. Последствия Грозы. | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП18
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-03-27 | 8:20 | 2015-03-27 | 8:39 | 0:19 | 87 | ДЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2, СШ 6 кВ №1, яч.12 | 6(10) | КЛ | КРУ 6кВ ГТЭС ДНС-2, СШ 6 кВ №1, яч.12 | В результате скрытого дефекта изоляции КЛ-6кВ Ф-12 КРУ-6кВ ГТЭС ДНС-2, произошел пробой изоляции жилы Ф-А и межфазное КЗ с шиной Ф-С в в/вольтном отсеке яч.12, что привело к аварийному отключению яч.12 действием дуговой защиты и отключению яч.11 действием защиты МТО, возрастание токов на 1,2С-6 кВ в ГРУ-6кВ ГТЭС ДНС-2, останов ГТА-4 по защите РМНТ (реле минимального напряжения с пуском по максимальному току), ГТА-3 сброс нагрузки работа на х.х. | 41 | 21 | 62 | [9 empty] | КП9
апрель | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-04-17 | 19:02 | 2015-04-17 | 19:02 | 0:00 | 9 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Технология | ПС-35/6 "105" СВ-6 | 35 | ПС | ПС-35/6 "105" СВ-6 | Отключение СВ-6 на ПС-35/6 "105" по защите МТЗ, во время тяжелого пуска СД-2 КНС-2. Причина: Запуск СТД-2 на не закрытую задвижку, неселективнвая работа защит |  | 3 | 3 | РЗА | 1987 | Выключатель WMPWZ | Польша | 41914 | 1 | 10.2015 | 0 | 41914 | КП2
апрель | Самаранефтегаз | ООО "С-Э-С" | 2015-04-17 | 0:38 | 2015-04-17 | 0:38 | 0:00 | 6 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-42 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-42 ПС 35/6 кВ "Дмитриевская" | Выпал блинкер "Авар.откл."АПВ-успешно.Причина: неисправность в КТППН-42-15А(С-Э-С) скв.№102 "Дмитриевского" м/р. |  | 2.16 | 2.16 | ТЧ | 1959 | А-95 |  | 03.2015 | 100 | 08.2015 | 0 |  | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-04-17 | 21:05 | 2015-04-17 | 22:32 | 1:27 | 9 | ТО, АПВ | АПВН | Сторонние | ПС 110/35/6 кВ "Останинская", ВЛ-6 кВ ф.О-5 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ "Останинская", ВЛ-6 кВ ф.О-5 | Наезд на опору №15 автотранспортом "УТТ-2". | 9.2 | 16.57 | 25.77 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | - | -
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-01 | 17:29 | 2015-06-01 | 17:29 | 0:00 | 32 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Иглинская ВЛ-35 Майская-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Майская-1,2 | гроза, посадка U по 2С-35кВ ПС-110/35/6кВ Иглинская остановка скважин от ПС-35/6кВ №312,313,321,327.ЗРУ-6кВ КНС-2ЮБ |  | 15.8 | 15.8 | ТЧ | 1981 | АС-120 | Россия | ТО 15.05.2015 ТР 09.07.2014 | 75 | ТО 08.2015 ТР 09.2016 | 0 | Нет | КП11
апрель | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-04-17 | 13:57 | 2015-04-17 | 14:25 | 0:28 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №322 ф.322-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.322-20 | 2-х фазное К.З. проводов ф.А и В в пролете оп.42 и 1-12 (старения и рассыхания уплотнения между изолятором и штырем привело к срыву провода на приемной траверсе и провису провода ф.В) | 3.3 |  | 3.3 | ТЧ | 03.1986г. | провод А-95 изолятор ШС-10 | СССР | ТР-28.10.14г. ТО-08.01.15г. | 0.7 | 10.2016г. | нет | нет | КП23
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-02 | 17:26 | 2015-06-02 | 17:26 | 0:00 | 7 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ КНС-3А, ВЛ-6 кВ ф.7 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ КНС-3А, ВЛ-6 кВ ф.7 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным АПВ во время прохождения грозового фронта. | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-02 | 17:35 | 2015-06-02 | 17:35 | 0:00 | 11 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-115, ВЛ-6 кВ ф.7 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-115, ВЛ-6 кВ ф.7 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным АПВ во время прохождения грозового фронта. | 1 | 3 | 4 | [9 empty] | КП11
апрель | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-04-18 | 24:00 | 2015-04-18 | 2:40 | 2:40 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Зп-92-4 ф.1. ШГН скв.1 Азовская. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Зп-92-4 ф.1. ШГН скв.1 Азовская. | Откл. АВ ВЛ-0,4 кВ ф.1 |  |  |  | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП15 | ПУ5
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-04-18 | 2:22 | 2015-04-18 | 5:55 | 3:33 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ К-119 | 6(10) | КТП | КТП 6/0,4кВ К-119 | Разрушение проходного изолятора КТП 6/,4кВ ф.С | 0.7 |  | 0.7 | И | 1987 | КТП |  | 2014-03-13 | 100 | 2015-05-19 | 0 | 2015-06-01 | КП23
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-02 | 17:45 | 2015-06-02 | 18:08 | 0:23 | 17 | МТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 110/35/10кВ "Каликино" (ЦЭС) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 "Родниковская" | Аварийное отключение В-35 "Родниковская" на ПС "Каликинская", МТО, гроза. РПВ успешно. | 5 | 1 | 6 | ТЧ | 2005 | АС-95 | 0 | 42074 | 100 | 42227 | 0 | 42074 | КП11
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-04-18 | 23:16 | 2015-04-18 | 23:52 | 0:36 | 18 | ЛЗШ-6кВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №186 яч. 18616 ввод 6кВ №1 | 6(10) | ПО | ПС 35/6 кВ №186 СШ 6 кВ №1 | Произведен осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ, при осмотре ВЛ-6кВ обнаружено на оп.80 ВЛ-6кВ Ф-8 разрушение изолятора Ф-В ШС-10 и отгорание шлейфа Ф-В, разрушение ОПН-6кВ (ОПН-П-6/7,2-ухл-1) ф.В оп.1; ВЛ-6кВ Ф-4 повреждение ОПН-6кВ фВ оп.1, ОПН-6кВ ф.В,С на 2В-6кВ пункт АВР-6кВ К-32; ВЛ-6кВ Ф-6 повреждение ОПН-6кВ ф.В на оп.1 При осмотре ПС 35/6кВ в яч.18 1-ТН-6 обнаружено разрушение ОПН-6(ОПН-ТС-П-6/5,1-5ухл-2) Ф-В в яч.18, следы КЗ на опорных изоляторах Ф-А,В,С яч.18 ТН-6кВ №1. | 74 |  | 74 | [9 empty] | КП23
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-02 | 20:15 | 2015-06-02 | 20:23 | 0:08 | 4 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Родниковская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-ДНС; Пром-1 | С неуспешным АПВ, работа МТО. Гроза, дождь. Разрушение изоляторов фазы «А», «В» на ЛР-3 отпайки к КТП 6/0,4кВ №№ 181, 631 ВЛ-6кВ фидера «ДНС» вследствие грозового перенапряжения. | 4 |  | 4 | ТЧ | 1984 | АС-50, АС-70 | 0 | 41992 | 100 | 42156 | 0 | 41986 | КП11
апрель | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-04-18 | 12:30 | 2015-04-18 | 12:30 | 0:00 | 32 | ДЗТ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ № 2049 | 35 | ПС | ВВ-35 Т1, ВВ-6Т1 | Перекрытие птицей 1С-35 ф"А" и шинопровода СВВ-35 ф"С" на ПС 35/6кВ № 2049, АВР-6 успешно. Посадка напряжения на ПС Новая |  | 19.7 | 19.7 | В | 2004 | ВБЭТ-35-3 | Самара | ТО 08.05.2014 ТР 03.09.2013 | 100 | 42250 | 0 | ТО 08.05.2014 | КП19
апрель | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-04-18 | 21:09 | 2015-04-18 | 23:29 | 2:20 | 115 | МТЗ-1 ст. | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ Юганская КЛ-6кВ ф.РУ-2-1 | 6(10) | КЛ | КЛ-6кВ ф.РУ-2-1 | РУ-6кВ №183 (вкл. от ф.РУ-2-1.) трехазное короткое замыкание в ячейки Ввод-6-1. Замыкание жилы ф. «А» на заземляющий проводник привело к нагреву и разрушению изоляции перешедшее в однофазное замыкание вызвавшее ионизацию окружающего воздуха, что привело к трехфазному КЗ с перекрытием шин 6 кВ в яч. Ввода 6-1. Посадка напряжения по 1С-35 на ПС Юганская. | 18.5 | 105.1 | 123.6 | КС | 2007 | КЛ-6 ПвВнг-LS-3х70/16-10 | Отечественный производитель | ТО - 14.11.2014; ТР - 17.05.2012 | Т.Р. - 0% Т.О. - 100% | ТО - декабрь 2015; ТР - май 2015 | 41410 |  | КП10
апрель | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-04-19 | 3:57 | 2015-04-19 | 3:59 | 0:02 | 1 |  |  | Внешние сети | Сети ОАО "Кубаньэнерго". | 6(10) | ПО | УЭЦН скв. 2-я Чумаковская. | Повышенное напряжение в сетях 6 кВ ОАО "Кубаньэнерго". | 0.009 | 0.004 | 0.013 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП18 | ПУ5
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-04-19 | 3:46 | 2015-04-19 | 4:27 | 0:41 | 1 | МТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №186 яч. 18604 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ №186 яч. 18604 | В момент отключения яч.4 по системе ТМ зафиксирован бросок тока до 1080А, уставка МТО 1200А-0 сек. В результате осмотра ВЛ-6кВ на 2В-6кВ пункта АВР-6кВ КП-32С обнаружено разрушение ОПН-6кВ Ф-В,С. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП23
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-01 | 42036.7812 | 2015-02-01 | 42036.8333 | 1:15 | 46 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПА №2 | 6(10) | ГПЭС | Набиль | ГПА №2- низкое напряжение генератора | 6.8 |  | 6.8 | [9 empty] | КП24
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-19 | 5:10 | 2015-04-19 | 6:40 | 1:30 | 7 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Савельевский купол" (новая) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-606 после КРУН 606/604 | Сброс нагрузки по фидеру № 606. Осмотром установлено: отключение КРУН ф-606-604, включению поддался, защита не работала. Проведен неполный осмотр оборудования ВЛ-6, замечаний не выявлено. | 3 | 4 | 7 | ТЧ | 1986 | АС-70 | 0 | 41791 | 100 | 42130 | 0 | 0 | КП25
апрель | Удмуртнефть | ОАО "ФСК ЕЭС" Пермского ПМЭС | 2015-04-19 | 20:27 | 2015-04-19 | 20:27 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 110/35/10кВ "Игра", Ф-6 | 6(10) | КЛ | Посадка напряжения на ПС "Промбаза", "БКНС-5", "Нязь". | Повреждение кабельной воронки КЛ-10 кВ Ф-6 от ПС 110/35/10 кВ "Игра" |  | 2.5 | 2.5 | [9 empty] | КП18
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-28 | 18:37 | 2015-07-28 | 18:37 | 0:00 | 6 |  |  | Технология | СУ | 0.4 | ПО | СУ | Выборочная остановка скв. Восточно-Сургутское м/р. Отключений эл. оборудования БЭО № 1 УЭЭ нет. |  | 6.8 | 6.8 | ПЭ | [8 empty] | КП24
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-04-20 | 11:04 | 2015-04-20 | 11:04 | 0:00 | 10 | min U |  | Внешние сети | ПС 6/35кВ Касаев | 6(10) | ПО | ПС 6/35кВ Касаев | Кратковременное снижение напряжения по 1,2С-6кВ П/С 6/35кВ Касаев на 30% во время перезапусков насосных агрегатов на ЛПДС Каркатеевы. Косвенные потери нефти 4,4т/12,2м3. отнесены в подземное оборудование косвенные. Прямые потери нефти составили 0,2т/0,6 м3. Контроль за уровнями напряжения, отправлена телефонограма в ЦИТС ОАО, ЦИТС АНГДУ о снятии информации с СУ ЭЦН |  | 4 | 4 | [9 empty] | КП18
апрель | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-20 | 9:28 | 2015-04-20 | 9:29 | 0:01 | 8 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | Отдельные скважины по ВЛ-10 фидера "Тв-8". | Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин по ВЛ-10 фидера "Тв-8" при аварийном отлючении В-10 фидеров "Тв-2", "Тв-5" на ПС "Твердиловская" (ЗЭС). | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-02 | 14:27 | 2015-06-02 | 14:27 | 0:00 | 1 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-"Комсомольск" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-"Комсомольск" ПС 35/6 кВ "Могутовская". | Выпал блинкер "Авар. Откл." АПВ- не успешно. РПВ- успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. |  | 0.39 | 0.39 | ТЧ | 1972 | А-95 |  | 41694 | 100 | 42156 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-02 | 19:50 | 2015-06-02 | 19:50 | 0:00 | 52 | 2ст. МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-220/110/35/6 "Советско-Соснинская", ВЛ-35 Ц-1 | 35 | ВЛ | ПС-220/110/35/6 "Советско-Соснинская", ВЛ-35 Ц-1 | АО ВЛ-35 Ц-1 на ПС-220/110/35/6 "Советско-Соснинская" действием 2ст.МТЗ, АПВ успешное. Гроза. Оперативное предупреждение №1995 от 02.06.15. 04.06.15. закончен осмотр, оп.№65-66 следы прогара проводов фаз «А», « В», «С» (провод не поврежден), оп.№32/1-33/1 ф. «А» распушение провода (устранение дефекта - июнь 2015г.). | 1.1 | 7.18 | 8.28 | ТЧ | 1979г. | АС-95 | н/д | 23.12.13г. | 1 | ТР - декабрь.2021 | - | - | КП11
апрель | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-20 | 12:35 | 2015-04-20 | 12:36 | 0:01 | 6 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 4 | Аварийное отключение с успешным АПВ, МТЗ. При осмотре персоналом ЗЭС выявлен слет изолятора на опоре № 210. | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП18
апрель | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-20 | 16:15 | 2015-04-20 | 18:02 | 1:47 | 6 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 4 | Отключение В-10 фидера № 4 для устранения слета изолятора на опоре № 210 персоналом ЗЭС. | 43 |  | 43 | [9 empty] | КП18
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-20 | 22:00 | 2015-04-21 | 22:45 | 24:45 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Аксютино" | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 фидера "Кушниковка-2" после ВЛБ-58 | Аварийное отключение ВЛБ-58 при попытке запуска шурфа № 2. "КЗ" в КЛ. Нарушение изоляции КЛ-0,4кВ от ТМПН «Шурф №2». Отключение ВЛБ-58, в следствии короткого замыкания в КЛ-0,4кВ | 2 |  | 2 | КС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП23
апрель | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-20 | 10:32 | 2015-04-20 | 10:32 | 0:00 | 5 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ"КС-З" (ВПО) | 110 | ВЛ | С-1-Т ПС 110/35/6 кВ"Кудиновская" | В 10:32 прошла системная посадка напряжения со стороны 110 кВ. Останавливались скв. на "Кудиновском" м/р. |  | 1.62 | 1.62 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-02 | 13:35 | 2015-06-02 | 14:33 | 0:58 | 103 | 1 ступень ТНЗНП | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ Гагаринская -Лабытвор- отп.Горшковская - 1ц. | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Гагаринская -Лабытвор- отп.Горшковская - 1ц. | Во время удара молнии в грозотрос в пролёте опор №№73-74 ВЛ-110 кВ Гагаринская- Лабытвор отп. на Горшковскую-I цепь возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провод ВЛ фазы «А», что привело к возникновению однофазного КЗ и АО данной ВЛ |  | 116.1 | 116.1 | ТЧ | 2012 | АС-150/24 | Кирскабель | 03.03.14г | 100 | 2015 | 0 | нет | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-02 | 13:45 | 2015-06-01 | 13:45 | 0:00 | 29 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №1001, ф.1000-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1001-04 | При прохождении грозового фронта, произошел удар молнии в землю, в пролёте опор № 50-51 ф.1001-04, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию линейной изоляции ф.В, ф.С , возникновению КЗ и АО данной ВЛ. |  | 29.1 | 29.1 | ТЧ | 1991 | АС-95/16 | Россия | ТР-08.08.14, ТО-17.01.15 | 100 | ТР-октябрь 2015 | 0 | нет | КП11
апрель | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-20 | 11:37 | 2015-04-20 | 11:51 | 0:14 | 2 |  |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-12 (ВПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-12 (ВПО)ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец" (МЭС). Под отключение попали: отпайка ВЛ-10 кВ от оп.№151 Ф-"Колпинский"(СНГ) | Отключен персоналом ВПО для устранения замыкания на "землю" ф-"А". Неисправность на уч. ВЛ принадлежащим ВПО. | 11.59 |  | 11.59 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Производство отключения персоналом ВПО филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети"
апрель | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-20 | 11:37 | 2015-04-20 | 11:51 | 0:14 | 2 | МТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-12 (ВПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-12 (ВПО)ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец" (МЭС). Под отключение попали: отпайка ВЛ-10 кВ от оп.№151 Ф-"Колпинский"(СНГ) | Работала МТО АПВ-нет РПВ-успешно Сильный порывистый ветер, дождь. Причина: неисправность на уч. ВЛ принадлежащим ВПО. | 0.79 |  | 0.79 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Производство РПВ персоналом филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - "МЭС Волги"
апрель | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-04-17 | 2:45 | 2015-04-17 | 2:45 | 0:00 | 165 | 1 ступень ТНЗНП | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-110 Комсомольский-Ямальская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Комсомольский-Ямальская-1 | Отключение ВЛ-110 Комсомольский-Ямальская-1 от защиты 1 ступень ТНЗНП фаза "А", из-за разрушения конденсатора связи 110 кВ фазы "А". АПВ-успешное. |  | 60.2 | 60.2 | ЗА | 2009 | СМПВ-110/3-6,4 У1 | Усть Каменогорский конденсаторный завод | 41509 | 1 | 42217 | 0 | 42093 | КП9
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-04-20 | 12:08 | 2015-04-20 | 12:08 | 0:00 | 8 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Запрудная" | Работала МТО. АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер, дождь. 21.04.15 при осмотре ВЛ обнаружено: провис провода от оп.№30/1 до ТП-230. |  | 3.48 | 3.48 | ТЧ | 2014 | АС-70 |  | 25.03.2015; 24.01.2014 | 100 | 06.2015 | 0 |  | КП17 | ПУ9 |  | Ослабление крепления и увеличение провиса (стрелы провеса) шлейфов 6кВ к ТП №230 в межремонтный период в результате проседания фундамента ТП-6/0,4 кВ №230 после оттаивания снега и схода талых вод, приведшее в условиях сильного ветрового воздействия к последующему кратковременному касанию проводов фаз «А» и «В» и возникновению междуфазному КЗ. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-04-20 | 12:40 | 2015-04-20 | 13:05 | 0:25 | 3 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "БКНС" | Выпал блинкер "Авар.откл". АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер, дождь. Причина:оп.№402/1 провис спуска проводов на ТП 401/63 скв.315 "Сосновского" м-я. | 0.13 |  | 0.13 | ТЧ | 2002 | АС-70 |  | 02.04.2015; 08.09.2014 | 100 | 08.2015 | 0 |  | КП17 | ПУ4 |  | Проседание грунта под ж/б пасынками ТП 401/63 после оттаивания снега и схода талых вод, приведшее к отлонению ТП от вертикального уровня и увеличению стрел провеса проводов, что в условиях ветрового воздействия привело к сближению и схлесту проводов. Перетяжка проводов - 21.04.2015 г.
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-04-20 | 13:18 | 2015-04-20 | 16:15 | 2:57 | 6 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Красносамарская" | Выпал блинкер "Авар.откл" АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Сильный порывистый ветер, дождь. Причина: упавшее дерево на проводах ВЛ в пролёте оп.№125-126,убрали. | 39.2 |  | 39.2 | ТЧ | 1981 | А-95 |  | 07.08.2014; 15.10.2014 | 100 | 06.2015 | 0 |  | КП19 | ПУ8 |  | Дерево высотой 19 м., росло в 12 метрах от крайнего провода за пределами охранной зоны ВЛ. Вырубка ДКР произведена силами подрядной организации в 2014 г. в 2015 г. запланирована утилизация порубочных остатков.
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-04-20 | 14:21 | 2015-04-20 | 17:00 | 2:39 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Стрельная" | Работала МТЗ.АПВ-нет.РПВ-не успешно.Сильный порывистый ветер, дождь.Причина: обнаружены упавшие деревья под проводами ВЛ-6 кВ в пролётах оп.№13-14,1Д-2Д.Убрали. | 0.08 |  | 0.08 | ТЧ | 1952 | А-95 |  | 05.09.2014; 08.08.2014 | 100 | 04.2015; 07.2015 | 0 |  | КП19 | ПУ8 |  | Падение дерева в просеке по которой проходит ВЛ в пролёте опор № 13-14 (на данный момент ширина просеки состовляет 4 м.), падение дерева в просеке по которой проходит ВЛ в пролёте опор № 1д-2д (на данный ширина просеки состовляет 4 м.). Запланирова вырубка ДКР с расширение охранной зоны до 10 м. согласно Постановления РФ № 160 от 24.02.2009 г. и утилизация порубочных остатков в 2015 г..
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-04-20 | 14:50 | 2015-04-20 | 17:35 | 2:45 | 18 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 кВ"Славкинская" | Работала МТЗ АПВ-не успешно РПВ-не успешно Сильный порывистый ветер, дождь. Причина: в пролёте оп.№ 91-92 обнаружено упавшее дерево. | 17.07 |  | 17.07 | ТЧ | 1989 | АС-70 |  | 13.04.2015; 02.11.2014 | 100 | 08.2015 | 0 |  | КП19 | ПУ8 |  | Объемы расчистки и утилизации ДКР в ОЗ объекта включены в РПЗ Общества на 2015 г.
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-04-20 | 15:04 | 2015-04-20 | 16:10 | 1:06 | 8 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 ПС 35/6 кВ "Елховская" | Работала МТО АПВ-не успешно РПВ-не успешно Сильный порывистый ветер, дождь. Причина: в пролёте оп.№27-28 обнаружено упавшее дерево. | 3.39 |  | 3.39 | ТЧ | 1985 | АС-70 |  | 42115 | 100 | 07.2015 | 0 |  | КП19 | ПУ8 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром,в пролёте оп.№27-28 обнаружено упавшее дерево.
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-04-20 | 15:30 | 2015-04-20 | 18:30 | 3:00 | 19 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Шумалгинская" | Работала МТЗ АПВ-не успешно РПВ-не успешно. Сильный порывистый ветер, дождь. Причина: в пролёте оп.№92-93 обнаружено упавшее дерево | 13.73 |  | 13.73 | ТЧ | 1994 | АС-70 |  | 19.02.2015; 30.08.2014 | 100 | 07.2015 | 0 |  | КП19 | ПУ8 |  | Объемы расчистки и утилизации ДКР в ОЗ объекта включены в договор на КР (Лот ОГЭ-15-20) ВЛ.
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-04-20 | 16:55 | 2015-04-20 | 19:00 | 2:05 | 4 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Стрельная" | Работала МТЗ. АПВ-нет.РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер, дождь. Причина: в проолётах оп. №47-48 упало дерево. Провода оборваны Ф-А,В,С. Разобраны шлейфа на опоре №46 Ф-А,В,С в сторону ТП-6 0,4кВ №28. | 0.6 |  | 0.6 | ТЧ | 1951 | А-70 |  | 08.09.2014; 04.07.2014 | 100 | 04.2015 | 0 |  | КП19 | ПУ8 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром,в проолёте оп. №47-48 упало дерево.
апрель | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-04-20 | 3:07 | 2015-04-20 | 3:08 | 0:01 | 6 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "Зимняя Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-11 | Отключали ВЛ-6 кВ Ф-11 для определения "земли" |  | 0.106 | 0.106 | ТЧ | 1979 | АС-50 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 03.2015 | КП23 | ПУ8 |  | Отключали ВЛ-6 кВ Ф-11 для определения "земли"
апрель | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-04-20 | 10:30 | 2015-04-20 | 16:30 | 6:00 | 2 | МТЗ, ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Т-1 ПС 110\6 кВ "Прасковея-16" | 110 | ПС | Т-1 ПС 110\6кВ "Прасковея-16" | В результате проливного дождя залило клемный шкаф газовой защиты Т-1. Просушили клемный шкаф,провели ревизию цепей газовой защиты. Ввели в работу Т-1 ПС 110\6кВ "Прасковея-16" | 3.039 |  | 3.039 | Т | 1987 | ТМН-6300/110-80У1 | нет данных | 03.2015 | 100 | 06.2015 | 0 | 03.2015 | КП23 | ПУ9 |  | В результате проливного дождя залило клемный шкаф газовой защиты Т-1. Просушили клемный шкаф,провели ревизию цепей газовой защиты. Ввели в работу Т-1 ПС 110\6кВ "Прасковея-16"
апрель | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-04-20 | 12:59 | 2015-04-20 | 14:50 | 1:51 | 17 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "БКНС-3" Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "БКНС-3" Ф-16 | В пролете опор 1-2 отп. на скв. 161 упало дерево на ВЛ, дерево сняли, ВЛ без повреждений | 12 |  | 12 | ТЧ | 1973 | АС-70 | нет данных | 42041 | 100 | 42406 | 0 | 42041 | КП19
апрель | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-04-21 | 4:15 | 2015-04-21 | 11:35 | 7:20 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-541-8 | 0.4 | КТП | ТП-541-8 | М-е Зап.-Анастасиевское. В РЩ-0,4кВ нагрев контактов АВ ф.№3. Перегруз. | 1.974 | 0.987 | 2.961 | ЗА | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП23 | ПУ8
апрель | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-04-21 | 9:42 | 2015-04-21 | 10:50 | 1:08 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Чм-532-6 ф.2 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Чм-532-6 ф.2 | М-е зыбза. К.З., в кабельной вставке между ТП и опорой №1 фидера №2. | 0.557 | 0.279 | 0.836 | КС | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП23 | ПУ8
сентябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-09-10 | 3:45 | 2015-09-10 | 3:45 | 0:00 | 14 |  |  | Технология | ПС 35/6кВ №316 ЗРУ-6 КНС-1а, 1,2С-6 | 6(10) | ПО | ЭД-6кВ №1 | Посадка напряжения по С-6-1 и С-6-2 в ЗРУ-6 кВ КНС-1АЮБ, при тяжелом затяжном пуске ЭД-6кВ №1 КНС-1АЮБ; в следствии превышения нагрузки ЭД-6 кВ сверх номинального, из-за несоответствия мощности установленного насоса и ЭД-6 кВ. |  | 6.6 | 6.6 | ПЭ | 40633 | СТД-1250кВт | Лысьва | ТО-28.04.15 ТР-29.07.15 | 1 | ТО 02.2016г ТР 11.2015г. | ТР 23.11.14. 05.11.14 05.05.15. | 40633 | КП24
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-04-21 | 14:13 | 2015-04-21 | 14:13 | 0:00 | 8 | min U |  | Внешние сети | ПС 6/35кВ Касаев | 6(10) | ПО | ПС 6/35кВ Касаев | Кратковременное снижение напряжения по 1,2С-6кВ ПС 6/35кВ Касаев на 28% во время аварийной остановки и автоматического запуска основного насосного агрегата на ЛПДС Каркатеево. Косвенные потери 14,2т/29,2м3 в категорию подземное оборудование, прямые потери 0,4т/0,9м3. Контроль за уровнями напряжения, проверка соответствия напряжения на КТПН 6/0,4кВ и СУ ЭЦН, отправлена телефонограма в ЦИТС ОАО, ЦИТС АНГДУ о снятии информации с СУ ЭЦН. |  | 14 | 14 | [9 empty] | КП18
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-04-21 | 12:56 | 2015-04-21 | 13:28 | 0:32 | 3 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "БКНС" | Блинкера защит не выпадали.АПВ-не успешно.РПВ-успешно.Причина:оп.№402/1 провис спуска проводов на ТП 401/63 скв.315 "Сосновского" м-я. | 0.17 |  | 0.17 | ТЧ | 2002 | АС-70 |  | 02.04.2015; 08.09.2014 | 100 | 08.2015 | 0 |  | КП17 | ПУ4 |  | Проседание грунта под ж/б пасынками ТП 401/63 после оттаивания снега и схода талых вод, приведшее к отлонению ТП от вертикального уровня и увеличению стрел провеса проводов, что в условиях ветрового воздействия привело к сближению и схлесту проводов. Перетяжка проводов выполнена 21.04.2015 г.
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-21 | 42115.4757 | 2015-04-21 | 42115.6181 | 3:25 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 2312 | Окисление, нет фазы с опоры | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-21 | 42115.5625 | 2015-04-21 | 42115.6389 | 1:50 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Эхаби | АОЭЭ выбило автомат на ТП-20, перехлест проводов | 0.6 |  | 0.6 | [9 empty] | КП15
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-21 | 42115.8972 | 2015-04-21 | 42115.9444 | 1:08 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Кыдыланьи | Выбило автомат гр.№1 ТП-102, перехлест проводов | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП15
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-10-18 | 18:11 | 2015-10-19 | 6:34 | 12:23 | 1 |  |  | Технология | К-77Аскв.1093 Советского нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4кВ Iн-160А в ТП, Iраб-55А, скважина работает циклично по программе. Заявка поступила в 23:08ч. Запрошены распечатки параметров работы СУ ЭЦН. | 0.16 | 6.43 | 6.59 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
апрель | Томскнефть | АО "Транснефть - Центральная Сибирь" | 2015-04-21 | 0:34 | 2015-04-21 | 0:34 | 0:00 | 17 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Внешние сети | Ф.Б10-17 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б10-17 | БРУ-6 БКНС-10. АО Ф.Б10-17 действием МТЗ, АПВУ. Выполнен частичный осмотр ВЛ, ТП осмотр затруднен, нет дороги. Направлен запрос для осмотра участка ВЛ в их зоне ответственности АО "Транснефть - Центральная Сибирь". Планируется продолжение осмотра. | 0.2 | 1.62 | 1.82 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-02 | 13:58 | 2015-06-02 | 13:58 | 0:00 | 108 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Балинская ВЛ-35кВ Кварц-1,2. | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Кварц-1,2. | Во время удара молнии в грозотрос в пролёте опор №№ 60-61 ВЛ-35 кВ Кварц-1,2, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ и АО данной ВЛ |  | 170.7 | 170.7 | ТЧ | 2011 | АС-150/24 | Россия | 41970 | 100 | 2015 | 0 | нет | КП11
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ОАО "Тюменьэнерго" | 2015-04-22 | 3:54 | 2015-04-22 | 4:40 | 0:46 | 730 | 1 зона ДЗ, 1ст ЗЗ |  | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская-1,2 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Лысенковская-1,2 | Аварийные отлючение ВЛ-110кВ Кирьяновская-Лысенковская-1,2. Кратковременная посадка напряжения на 1,2С-35кВ ПС 220/110/35кВ Кирьяновская на 23%. Повреждение провода ВЛ-110кВ Кирьяновская-Лысенковская-1 оп.156, в районе 53км. автодороги Мегион-Аган. Сброс нагрузки: НГП-1 Ватинского м/р 0,4МВт, Северо-Ореховского м/р 0,1МВт; НГП-2 Сев. часть Ватинского м/р 28,5МВт из них 8МВт технология; НГП-2 Мегионского м/р 1МВт; НГП-5 Аганского м/р 53,02МВт из них 11,02МВт технология, Южно-Аганского м/р 10,07МВт из них 2,61МВт технология; Набор нагрузки 55%-40мин, 80%-100мин, 100%-210мин. Потери нефти выставленны согласно "Оперативной сводки OilSoftGroup" ОАО "СН-МНГ" составляют косвенные 153т 8593,9м3, прямые 160,5т 10970,9м3 РПВ ВЛ-110кВ Кирьяновская-Лысенковская-1 в 04:18 не успешно, РПВ ВЛ-110кВ Кирьяновская-Лысенковская-2 в 04:40 успешно, подано напряжения на ПС 110/35/6кВ Северо-Ватинская, Южно-Аганская, Январская, работа АВР-35кВ, АВР-6кВ успешно. В 04:52 РПВ В-110кВ Лысенковская-2, подано напряжение на ПС 110/35/6кВ Лысенковская. Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО, ВНГДУ о предоставлении информации со СУ ЭЦН. | 160 | 153 | 313 | [9 empty] | КП18
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ОАО "Тюменьэнерго" | 2015-04-22 | 3:54 | 2015-04-22 | 7:20 | 3:26 | 164 | 2 зона ДЗ, 2ст. ЗЗ |  | Внешние сети | ВЛ 110 кВ Комета-Лысенковская 1,2 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Комета ВЛ 110 кВ Комета-Лысенковская 1,2 | Аварийные отлючение ВЛ-110кВ Комета Лысенковская-1,2, ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6кВ Промысловая-1. Повреждение провода ВЛ-110 Комета-Лысенковская-1,2 пр.оп.83-84, провода ВЛ-6кВ пр.оп.5.7-7.7 ПС 35/6кВ Промысловая-1 в районе 53км автодороги Мегион-Аган. Сброс нагрузки 40,31МВт из них 20,12МВт технология. Потери нефти выставленны согласно "Оперативной сводки OilSoftGroup" ОАО "СН-МНГ" составляют косвенные 77,7т 5757,7м3, прямые 41т 4039,4м3 РПВ ВЛ-110кВ Комета-Лысенковская-1 в 04:11 не успешно. РПВ ВЛ-110кВ Комета-Лысенковская-2 в 04:36 не успешно. В 07:20 подано напряжения на ВЛ-35кВ ф.1,2,3,4,5,6 через ПС 35/6кВ К-103 от ВЛ-35кВ ф.4,5 ПС 110/35/6 кВ Лысенковская. В КРУН-6кВ Аганское в 08:31 вкл. ВВ-6кВ ввод-1, СВ-6кВ. Контроль за напряжением, запуском мех.фонда, тех.фонда. Ремонт ВЛ-110кВ в пр.оп.83-84, ВЛ-6кВ пр.оп.5.7-7.7 ПС 35/6кВ Промысловая-1. Включение ВЛ-110кВ Комета-Лысенковская-1 в 17:55, ВЛ-110кВ Комета-Лысенковская-1 в 14:48. Включение ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6кВ Промысловая-1 в 10:15. | 41 | 78 | 119 | [9 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-02 | 14:40 | 2015-06-02 | 14:56 | 0:16 | 11 | НВЧЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-220кВ Пересвет-Шубинская. | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ Пересвет-Шубинская. | Во время удара молнии в грозотрос в пролёте опор № 273-274 ВЛ-220 кВ Пересвет-Шубинская возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провод ВЛ фазы «А», что привело к возникновению КЗ и АО данной ВЛ |  | 37.6 | 37.6 | ТЧ | 2006 | АС 240/24 | Россия | 42064 | 100 | 2016 | 0 | нет | КП11
апрель | Оренбургнефть | КбшЖД | 2015-04-22 | 18:29 | 2015-04-22 | 18:30 | 0:01 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Абдулино-тяговая" (КбшЖД) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Абдулино-тяговая-Полевая", ПС "Полевая", ВЛ-10 кВ ф-Пл-8; 10 | Аварийное отключение В-110 кВ "Полевая" на ПС "Абдулино-тяговая". Нагрузки перевели на Т1Т с ПС "Емонтаево" |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП18
апрель | Самотлорнефтегаз | НВЭС | 2015-04-22 | 3:57 | 2015-04-22 | 3:57 | 0:00 | 395 |  |  | Внешние сети | ВЛ-110 Комета-Лысенковская 1,2 цепь | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Комета-Лысенковская 1,2 цепь | Посадка напряжения по ПС 220/110/10кВ Комета.Отключение из-за повреждения газопровода ОАО " Славнефть-Мегионнефтегаз" | 22 | 49 | 71 | [9 empty] | КП18 |  |  | Перезапущен мехфонд
апрель | Самотлорнефтегаз | НВЭС | 2015-04-22 | 3:57 | 2015-04-22 | 3:57 | 0:00 | 73 |  |  | Внешние сети | ВЛ-110 Комета-Лысенковская 1,2 цепь | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Комета-Лысенковская 1,2 цепь | Посадка напряжения по ПС 220/110/10кВ Комета.Отключение из-за повреждения газопровода ОАО " Славнефть-Мегионнефтегаз" | 13.8 | 36 | 49.8 | [9 empty] | КП18 |  |  | Перезапущен мехфонд
июнь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-06-24 | 12:42 | 2015-06-24 | 15:18 | 2:36 | 1 |  |  | Технология | ДЭС 241Р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 4.7 | 1.7 | 6.4 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
апрель | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2015-04-23 | 16:40 | 2015-04-23 | 18:10 | 1:30 | 110 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС Ван-Еганского м/р | 6(10) | ВЛ | ГТЭС Ван-Еганского м/р | Аварийный останов ГТЭС Ван-Еганского м/р вследствии повреждения на ВЛ-6 кВ - разрушение разрядника на ВЛ-6 кВ ф.15 РУ-6 кВ "ДНС". Нагрузка переведена на ПС "Негус". | 74.1 |  | 74.1 | ЗА | [8 empty] | КП5 |  |  | Отключение на Ван-Еганском м/р. Во время аварийного отключения произошла аварийная остановка ГТЭС.
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-23 | 7:32 | 2015-04-23 | 7:56 | 0:24 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Родниковская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Бур-7" | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, МТЗ, РПВ успешно. Проведен осмотр (пешком) ВЛ-6 и ТП-6/0,4. На ТП-6/0,4 № 421 обнаружены следы поджегов и мертвая птица. | 1 |  | 1 | ТЧ | 2003 | АС-50 | 0 |  | 0 |  | 0 | 42159 | КП19
апрель | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-04-23 | 14:08 | 2015-04-23 | 14:59 | 0:58 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ "259-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "259-18" | Отключение ВЛ-6 "259-18" по защите "ТО", АПВ неуспешное, РПВ успешное. Причина: межфазное короткое замыкание при набросе снега на провода опор №6, 7, 8 снегоуборочной машиной роторного типа во время расчистки дороги в районе К-59. | 0.4 | 0.1 | 0.5 | ТЧ | 1992 | АС-95 |  | 01.2015 | 1 | 07.2015 | 0 | ТВК 14.12.2014 | КП20
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-04-23 | 15:34 | 2015-04-23 | 18:06 | 2:32 | 4 | Т.О. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ"Зольное" (ЖПО) | Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: при осмотре ВЛ обнаружили ветку дерева под проводами в пролете опор №45-46. | 1.32 |  | 1.32 | ТЧ | 1949 | А-70, А-50 |  | 16.01.2015; 04.07.2014 | 100 | 07.2015 | 0 |  | КП19 | ПУ8 |  | Вырубка ДКР производилась в октябре 2013 г. силами подрядной организации (ООО "ЛесХозТольятти").
апрель | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-04-23 | 17:11 | 2015-04-23 | 18:11 | 1:00 | 19 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6 кВ К-1808 | 6(10) | КЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6 кВ К-1808 | Повреждение концевой кабельной муфты на оп.2/38 | 10 |  | 10 | ТЧ | 1986 | Т.Ч. | СССР | ТР-25.01.12 ТО-22.03.14 | 80 | 2016г. | 4 | 23.10.14г. | КП23 |  |  | Оключен ЛР-6кВ оа оп.2/38. Мехфонд запущен.
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-23 | 42117.6667 | 2015-04-23 | 42117.6875 | 0:30 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Западное Сабо | Выбило автомат на ТП-6/0,4кВ №105 - повторное включение | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП15
апрель | Удмуртнефть | ОАО "Удмуртэнерго" | 2015-04-23 | 5:44 | 2015-04-23 | 5:44 | 0:00 | 8 | 1ст. ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "РП Мостовое-Потаповская" 2ц." (ОАО "Удмуртэнерго") | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "РП Мостовое-Потаповская" 2ц." (ОАО "Удмуртэнерго") | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ с успешным АПВ. На опоре №37 обнаружены следы перекрытия изоляции. |  | 5.9 | 5.9 | [9 empty] | КП18
апрель | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-04-23 | 8:44 | 2015-04-23 | 9:43 | 0:59 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 110/35/6кВ Очимкинская ЗРУ-6кВ 7Р, ф.7Р-28 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.7Р-28 | Задевание проводов ф.В,С в пролете опор №65-66 неустановленным а/транспортом. |  | 7.5 | 7.5 | ТЧ | 1986 | А-95 | Россия | ТР- 27.09.2007 ТО- 25.12.2014 | 1 | ТР 09. 2015 | 7 |  | КП20
апрель | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-04-24 | 13:30 | 2015-04-24 | 13:30 | 0:01 | 13 |  |  | Внешние сети | Сети ОАО "Кубаньэнерго". | 220 | ПС | М-е Дыш, Ключевое, Южно-Ключевое. УЭЦН-11 шт. + ШГН-2 шт. | Посадка U в сетях 220 кВ ОАО "Кубаньэнерго". | 0.624 | 0.308 | 0.932 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ5
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-24 | 11:24 | 2015-04-24 | 11:25 | 0:01 | 10 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "КНС-3" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 310 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Ветер до 20 м/сек. Осмотром выявлен провис проводов в пролете опор №№ 51-52 - основной фидер, провис провода - отпайка на скв.№ 735, поджегов не видно, осмотр проводился в дождь. Планируется перетяжка проводов в плановом порядке. | 1 | 1 | 2 | ТЧ | 1970 | АС-70 | 0 | 41961 | 100 | 42156 | 0 | 41831 | КП10
апрель | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-24 | 11:25 | 2015-04-24 | 11:26 | 0:01 | 6 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 4 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Ветер до 20 м/сек. Причина выясняется. | 6 | 1 | 7 | [9 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-02 | 14:47 | 2015-06-02 | 14:47 | 0:00 | 213 | 1 ступень ТНЗНП | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ Гагаринская-Балинская -1,2ц. | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Гагаринская-Балинская -1,2ц. | Во время удара молнии в грозотрос в пролёте опор №№ 24-25 ВЛ-110 кВ Гагаринская-Балинская- I, II цепь возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провод ВЛ фазы «А», что привело к возникновению однофазного КЗ и АО данной ВЛ |  | 289.6 | 289.6 | ТЧ | 2011 | АС 150/24 | Кирскабель | 05.03.14г. | 100 | 2015 | 0 | нет | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-02 | 16:03 | 2015-06-02 | 16:03 | 0:00 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ СКН | 0.4 | ПО | скважины на к.д. 107, 251, 103, 102, 81, 149 | Во время грозового перенапряжения произошла выборочная остановка скважин Усть Балыкского месторождения, скважины запустились. Отключения оборудования УЭЭ небыло |  | 1.1 | 1.1 | ПЭ | [8 empty] | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-02 | 16:38 | 2015-06-02 | 16:38 | 0:00 | 88 | 1ст. МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Иглинская ВЛ-35 Юго-Восток-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Юго-Восток-2 | В результате грозового перенапряжения при грозовом разряде произошло разрушение изоляторов фаз «В», «С» и перекрытие линейной арматуры на опоре № 6 отпайки на ПС-35/6кВ №252, которое привело к возникновению двухфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-35кВ «Юго-Восток-2» действием защит |  | 37 | 37 | ТЧ | 1980 | ПС-70 | СССР | ТР-04.09.2013г , ТО - 25.12.2014 | 100 | ТР-.2016г , ТО - 12.2015 | 0 |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-02 | 16:53 | 2015-06-02 | 16:53 | 0:00 | 88 | 1ст. МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Речная ВЛ-35 Горная- 1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Горная- 1,2 | В результате грозового перенапряжения произошло перекрытие линейной арматуры на опоре № 37, которое привело к разрушению изоляторов фазы «С» на первой цепи, фазы «А» на второй цепи ВЛ-35кВ и возникновению двухфазного короткого замыкания на ВЛ-35кВ «Горная-1, 2ц». |  | 182.7 | 182.7 | ТЧ | 1982 | ПС-70 | СССР | ТО-29.01.15 ТР-11.04.11 | 100 | ТО- июль2015 ТР- 2019 | 0 |  | КП11
апрель | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-24 | 12:40 | 2015-04-24 | 12:41 | 0:01 | 6 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 4 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Причина выясняется: производится осмотр персоналом ЗЭС и УЭ ОН. Ветер до 20 м/сек. Осмотр отпайки ВЛ-10 ОАО "ОН" произведен, замечаний не выявлено. | 6 | 1 | 7 | [9 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-02 | 17:21 | 2015-06-02 | 19:18 | 1:57 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ № 278 ВЛ-6 кВ ф.278-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.278-18 | В результате прямого попадания грозового разряда в ВЛ произошло перегорание провода фазы «В» на приёмном портале КТПН 6/0,4кВ куста 41Т, разрушение изолятора, при падении с портала провода фазы «В» произошло касание провода фазы «А», что вызвало межфазное короткое замыкание и отключение ВВ-6кВ ф.278-18 от действия защит | 14.5 |  | 14.5 | И | 1988 | ШС-10 | Россия | ТО-июнь 2015 ТР-05.11.13 | 0.9 | ТО-декабрь 2015 ТР-2016 | 2 |  | КП11
апрель | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-24 | 13:07 | 2015-04-24 | 13:07 | 0:00 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Долговская" | 35 | ВЛ | Отдельные скважины по ВЛ-6 фидера № 910 | Нестабильное напряжение, остановка 3-х скв. По системе МИР отключений нет. Колебания напряжения в сети 35 кВ по ВЛ 35 кВ "20-Л" с ПС "Курманаевская" ЗЭС. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-24 | 13:24 | 2015-04-24 | 18:10 | 4:46 | 16 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Пронькинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 14 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, ТО. Ветер до 20 м/сек. Осмотром установлено: падение дерева (сосна сухая высота 30 м) в пролете опор №№ 101-102, обрыв всех проводов, траверсы погнуты. 15:20 Отключен ЛР-14/1, фидер № 14 включен (5 скв. в работе). К устранению приступили в 16:30. 18:10 Фидер включен, замечаний нет. | 49 | 4 | 53 |  | 1978 | АС-70, 95 | 0 | 41974 | 100 | 42166 | 0 |  | КП19
апрель | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-24 | 13:40 | 2015-04-24 | 13:41 | 0:01 | 6 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 4 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Причина выясняется: производится осмотр персоналом ЗЭС и УЭ ОН. Ветер до 20 м/сек. Осмотр отпайки ВЛ-10 ОАО "ОН" произведен, замечаний не выявлено. | 7 | 1 | 8 | [9 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-02 | 17:44 | 2015-06-02 | 18:03 | 0:19 | 199 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 Спутник В-35 1Т, В-35 2Т | 35 | ПС | В-35 1Т, В-35 2Т | Гроза. При попадании молнии в месте пересечения ошиновки ШР-35 Буран-1 и С-35-2 возникшее перенапряжение привело к трехфазному К.З. С-35 №1 и С-35 №2 и отключению В-35 Т-1, В-35 Т-2 |  | 117.7 | 117.7 | ТЧ | 41534 | ВВН-СЭЩ-П-35-25/1000УХЛ1 | Россия | ТО-03.05.15 ТР-не проводился | ТР-0%, ТО-100% | 42186 | ТР-0%, ТО-100% | нет | КП11
апрель | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-24 | 15:35 | 2015-04-24 | 15:36 | 0:01 | 6 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 4 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Ветер до 20 м/сек. Осмотр отпайки ВЛ-10 ОАО "ОН" произведен, замечаний не выявлено. Персоналом ЗЭС выявлен провис провода 10кВ от РТП до КТП № 414 (касание проводов при сильном ветре) - зона ответственности сторонней организации (Устранено). | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП18
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-24 | 16:48 | 2015-04-24 | 20:10 | 3:22 | 6 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Завьяловская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "НСУ-4", ВЛБ-10 | Аварийное отключение ВЛБ-10. Осмотром установлено: в пролете опор №№ 50-51 на проводах лежит большая ветка от дерева. Ветка убрана, на опорах №50 фаза"А", № 51 фаза "С" заменены дефектные изоляторы. ВЛБ-10 включен, других замечаний не выявлено. Отключение ВЛБ №10 в следствии короткого замыкания на ВЛ-6кВ. Возникше-го в результате падения ветки дерева и разрушения 2-ух штыревых изолято-ров на опорах №50, №51. | 14 |  | 14 | ТЧ | 1984 | ШФ-10 | 0 | 42076 | 100 | 42170 | 0 | 41900 | КП19
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-02 | 18:06 | 2015-06-02 | 18:06 | 0:00 | 20 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 Ср.Угутская ф.106. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.106 Ср. Уг. | 2-х фазное к.з. в вследствии разряда молнии в пролеты опор 45-46, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим отключением. |  | 13.7 | 13.7 | ТЧ | 2008 | А-95,АС-120 | Россия | ТО-11.10.14 ТР-17.04.15 | 1 | ТО-июль.15 ТР-апрель.16 | нет | 42111 | КП11
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-21 | 10:36 | 2015-07-21 | 10:36 | 0:00 | 35 |  |  | Технология | СУ | 0.4 | ПО | СУ | Выборочная остановка скв. запитаных от 1С-6 кВ ПС 241, 242, 243, 226, 227. Отключений эл. оборудования БЭО № 3 УЭЭ нет. |  | 6.3 | 6.3 | ПЭ | [8 empty] | КП24
апрель | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-24 | 14:15 | 2015-04-24 | 14:15 | 0:00 | 3 | 2ст З.З | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Чапаевская-Совхозная-2" (ЧПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Чапаевская-Совхозная-2 "(ЧПО) ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО) | Работала 2 ст.З.З. АПВ-успешно. Дождь, сильный порывистый ветер |  | 0.36 | 0.36 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-04-24 | 17:26 | 2015-04-24 | 18:14 | 0:48 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ АВП-нет РПВ-успешно. Дождь, сильный порывистый ветер. Произвели осмотр ВЛ-6 кВ и обнаружили в пролете опор №29-30 упавшее дерево под проводами ВЛ. | 0.1 |  | 0.1 | ТЧ | 1955 | АС-70 |  | 26.03.2014; 16.11.2014 | 100 | 04.2015 | 0 |  | КП19 | ПУ4 |  | Отсутствие АПВ на присоединении.
апрель | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-04-24 | 16:37 | 2015-04-24 | 17:29 | 0:52 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф№18 ПС-35/6кВ К-41М | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф№18 ПС-35/6кВ К-41М | Падение из вне охранной зоны, дерева на ВЛ-6кВ в пр. оп. 23/52-23/53, обрыв провода Ф "С". Порывы ветра до 19м/с.ВЛ-6кВ Ф№18 отключена персоналом. Повреждение устранено. | 26.8 |  | 26.8 | ТЧ | 2014г. | ТЧ | ОАО Уралсибгидрострой | - | - | - | - | - | КП19 |  |  | Мех.фонд запущен.
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-24 | 42118.75 | 2015-04-24 | 42118.7917 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Мухто, скв. 217 | Сгорел магнитный пускатель, замена | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП23
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-04-24 | 9:07 | 2015-04-24 | 9:07 | 0:00 | 8 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф.4-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.4-17 | АО ВЛ-6 кВ с упешным АПВ. Произведен осмотр на участке оп.1-59, 14/1-30/1, замечаний не обнаружено. | 0.68 | 0.58 | 1.26 | И | 2000 г. | ШС-10 | СЭУ | ТР - 27.04.14г., ТО - 23.10.14г. | 1 | ТР - 07.05.15г. | - | - | КП23
апрель | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-04-25 | 21:43 | 2015-04-15 | 21:43 | 0:00 | 23 | МТЗ-1 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС № 32 "Север" 110/35/10кВ В-35 М-29 | 35 | ПС | 23 скважины на кустах 16, 20, 21,108; ОНД-7 на БКНС-3 | Перекрытие изоляции ЛР-35 М-29 на ПС №109 "Куст 109" | 93.83 |  | 93.83 | ТЧ | 2011 | РГП-3 СЭЩ-2-11/35/1000 УХЛ1 | Россия | - | 100 | - | 0 | - | КП6 | нет | нет
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-04-25 | 6:32 | 2015-04-25 | 6:32 | 0:01 | 47 | Т.О. | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 К-105Е | 6(10) | ВЛ | КТП 6/0,4к.105,106,107,117,118,10р | Разрушение иолятора оп.97 ф.В | 2.9 |  | 2.9 | И | 1992 | ВЛ |  | 2014-03-20 | 100 | 2015 | 0 | 2014-02-01 | КП23
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | ООО Приоблеспром | 2015-04-25 | 8:25 | 2015-04-25 | 8:25 | 0:01 | 30 |  | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6 ДНС-3Е | 6(10) | ВЛ | КТП 6/0,4 к.73,83,82,116 | касание спиленным деревом оп.6-7 ООО "Приобьлеспром" | 0.4 |  | 0.4 | СК | 1992 | ВЛ |  | 2014-12-09 | 100 | 2015 | 0 | 2014-11-01 | КП22
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-03 | 17:57 | 2015-06-03 | 18:15 | 0:00 | 335 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 ДНС-32 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ДНС-32-1,2 | Посадка напряжения во время грозы | 12.4 | 19.4 | 31.8 | ТЧ | 1991 | ВЛ |  | 2015-05-27 | 100 | 2017 | 0 | 2015-02-01 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-03 | 14:20 | 2015-06-03 | 16:20 | 2:00 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Родниковская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "ДНС" | Разрушение изоляторов фазы «А», «В» на ЛР-3 отпайки к КТП 6/0,4кВ №№ 181, 631 ВЛ-6кВ фидера «ДНС» вследствие грозового перенапряжения. Замена дефектного ЛР-6кВ №39 (последствия грозы) | 16 |  | 16 | ТЧ | 1984 | АС-50, АС-70 | 0 | 42158 | 100 | 42341 | 0 | 42158 | КП11
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-10-21 | 22:35 | 2015-10-21 | 23:48 | 1:13 | 10 | АО |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ К-39 | 0.4 | КТП | КТП 6/0,4кВ К-39 | Повреждение кабеля в бригаде БКРС№17 | 6.3 |  | 6.3 | КС | 1992 | КТП |  | 2015-08-13 | 100 | 2016 | 0 | 2015-04-01 | КП24
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-03 | 2:58 | 2015-06-03 | 2:58 | 0:00 | 13 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Аманак" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Аманак" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Аманак", "Боголюбовка" "Кротково-Алешкино" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. | 0.77 |  | 0.77 | ТЧ | 1966 | АС-150 |  | 19.11.2014; 19.03.2015 | 100 | 42217 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-04 | 13:00 | 2015-06-04 | 13:00 | 0:00 | 420 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Ем-Еговская | 35 | ВЛ | ВЛ-35 КНС-2-1 | Отключение МВ-35 по грозе | 14.31 | 23.5 | 37.81 | В | 1992 | ВЛ |  | 2012-02-04 | 100 | 2015 | 0 | 2015-02-01 | КП11
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-25 | 42119.4583 | 2015-04-27 | 42121.2917 | 44:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КЛ | 0.4 | КЛ | Катангли, скв. 973 | пробит кабель от опоры до БУ (на 27.04.2015) | 0.9 |  | 0.9 | [9 empty] | КП23
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-04 | 13:00 | 2015-06-04 | 13:35 | 0:35 | 130 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35/6 Красноленинская | 35 | ВЛ | ВЛ-35 КНС-3-1,2 | Отключение МВ-35 по грозе | 26.06 | 4.84 | 30.9 | В | 1992 | ВЛ |  | 2013-12-16 | 100 | 2015 |  | 2015-03-18 | КП11
апрель | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2015-04-26 | 13:57 | 2015-04-26 | 15:40 | 1:43 | 9 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ "Гвардейская", ВЛ-6кВ Ф-6, КТПН6/0,4кВ№4-630кВА К-8 | 6(10) | КТП | ПС 35/6кВ "Гвардейская", ВЛ-6кВ Ф-6, КТПН6/0,4кВ№4-630кВА К-8 | Попадание птицы в трансформаторный отсек КТПН6/0,4кВ№4-630кВА К-8 | 5.2 |  | 5.2 | ТЧ | 2007 | КТП-Н-630/6/0,4-1 |  | ТР - 06.03.2015 |  |  |  |  | КП19 |  |  | Отключение на Хлхряквском м/р.
апрель | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-26 | 8:12 | 2015-04-26 | 8:12 | 0:00 | 68 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Тарханы"; "Березовка"; "Аксютино" | Понижение напряжения, Оборудование УЭ "ОН" осмотрено, замечаний нет. По сообщению дисп. СЭС ПС "Чкаловская" осмотрена, отключений не было, выпавших блинкеров нет. На ПС "Михайловская" была замечена посадка напряжения с 118 кВ до 116 кВ. | 17 | 3 | 20 | [9 empty] | КП18
апрель | Самаранефтегаз | ООО "С-Э-С" | 2015-04-26 | 16:12 | 2015-04-26 | 16:12 | 0:00 | 13 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Каменка" | Работала МТЗ. АПВ-успешно Сильный порывистый ветер. Произвели осмотр ВЛ-6 кВ и обнаружили на спуске проводов с оп.№4Ж к КТППН-111(СЭС) провис проводов и следы к.з. между фаз "А" и "В". На КТППН-111 усадка фундамента. |  | 3.48 | 3.48 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Увеличение стрелы провеса проводов воздушных спусков 6 кВ к КТПН-6/0,4 кВ №111 (электрооборудование ООО "СЭС") , приведшее к сближению проводов с последующим кратковременным схлестом при порывах ветра. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
апрель | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-04-26 | 15:33 | 2015-04-26 | 15:33 | 15:33 | 8 | МТО Ф-А,С | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ к-3М ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-8 | ПС-35/6 кВ К-3М ВЛ-6 кВ Ф-8 КТПН-6/0,4 кВ 400 кВА№2 К-76М птица на приемном портале, следы подгара. Птица убрана с токоведущих частей. | 0.661 |  | 0.661 |  | 2005 | КТПН-6/0,4кВ | Барнаул | 28.11.13г. | 100 | 28.11.13г. | 0 | - | КП19 |  |  | Мех.фонд запущен.
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-26 | 42120.375 | 2015-04-26 | 42120.5 | 3:00 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Катангли, ТП-306 | ТП №306, выбило автомат. Осмотр, запуск. Предположительно перехлест проводов. | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП15
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-04-27 | 10:00 | 2015-04-27 | 10:00 | 0:00 | 10 |  |  | Внешние сети | ПС 6/35кВ Касаев | 6(10) | ПО | ПС 6/35кВ Касаев | Кратковременное снижение напряжения по 1,2С-6кВ ПС 6/35кВ Касаев на 33% во время запуска основного насосного агрегата на ЛПДС Каркатеево, работа БАВР на ПС 6/35кВ Касаев. |  | 4 | 4 | [9 empty] | КП18
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-27 | 42121.9583 | 2015-04-28 | 42122.25 | 7:00 | 67 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Мирзоева | ВЛ-35 кВ пролеты опор №№4-5 от ПС-35/6 кВ "Мирзоева" обрыв провода. Отключение ПС-35/6 кВ "Даги", "Мирзоева" для устранения дефекта по ВЛ-35 кВ Т523 участок Даги-Мирзоева. | 121.8 | 44.2 | 166 | [9 empty] | КП23
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-02-25 | 9:46 | 2015-02-25 | 12:30 | 2:44 | 1 |  |  | Технология | ДЭС Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" по причине выхода из строя зарядного генератора. | 5.35 | 0.8 | 6.15 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24
апрель | Томскнефть | ФСК ЕЭС | 2015-04-27 | 9:51 | 2015-04-27 | 9:51 | 0:00 | 13 |  |  | Внешние сети | СУ ЭЦН Советское нмр | 0.4 | ПО | ЭЦН | Остановка ЭЦН. Посадка напряжения в сети 35 кВ ПС-220 "Советско-Соснинская". | 0.14 |  | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-11 | 18:50 | 2015-10-11 | 21:38 | 2:48 | 6 | ТО | АПВН, РПВН | Технология | ПС 35/6кВ №103 ВЛ-6кВ ф.103-05, к.52 СУ скв.942 | 0.4 | ПО | СУ | Повреждение на оборудовании находящемся в эксплуатационной ответ-ственности ООО «Борец-Сервис Нефтеюганск». Трехфазное короткое замыкание в СУ скв.942 к.д. 52 явилось причиной перегорания калиброванной плавкой вставки предохранителя 6кВ ф. «А» на КТПН-6/0,4кВ к.52 и отключению МВ-6 ф.10305. | 6.1 |  | 6.1 | ПЭ | [8 empty] | КП24
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-04 | 14:15 | 2015-06-04 | 14:41 | 0:26 | 330 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 ДНС-32 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ДНС-32-1,2 | Посадка напряжения во время грозы | 22 | 0.22 | 22.22 | ТЧ | 1991 | ВЛ |  | 2015-05-27 | 100 | 2017 | 0 | 2015-02-01 | КП11
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-08-09 | 1:37 | 2015-08-09 | 1:47 | 0:10 | 11 |  |  | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" Засорение фильтра и заклинивание редукционного клапана в ГРП | 2.39 | 3.64 | 6.03 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
апрель | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-04-27 | 3:41 | 2015-04-27 | 3:41 | 0:00 | 16 | ТО, 1,2ст ТЗНП | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Гагаринская ВЛ-110кВ Гагаринская-Лабытвор-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Гагаринская-Лабытвор-1 | На оп.26 обнаружено гнездо орлана. Следы КЗ на ф.А от падения ветки. |  | 23.1 | 23.1 | ТЧ | 2012 | АС-150/24 | Россия | 41699 | 1 | 2016 | 0 | 2012 | КП19
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-04 | 0:58 | 2015-07-04 | 1:40 | 0:42 | 12 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ"Грековская" | Сработало указательное реле "Авар.откл". АПВ-не успешно. РПВ-успешно. При осмотре ВЛ обнаружено: ТП№63 скв.№24 "Грековское" м-е,неисправный трансформатор (R=0).Требуется замена. 04.07 произвели замену дефектного трансформатора. | 6.01 |  | 6.01 | Т | 1990 | TONЬ 100/10 У1 |  | 42184 | 100 | 42186 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | При осмотре ВЛ обнаружено: ТП№63 скв.№24 "Грековское" м-е ,неисправный трансформатор (R=0).Требуется замена. 04.07 произвели замену дефектного трансформатора.
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-05-20 | 13:32 | 2015-05-20 | 13:49 | 0:17 | 2 | Высокая вибрация |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС 6х6 ТГ (газ)-4 | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 6х6 ТГ (газ)-4 | Аварийный останов ТГ-4 , на панели управления сработали сигналы высокая вибрация ТГ. Срабатывание защиты произошло в результате кратковременного отказа канала измерения вибрации корпуса задней опоры ТГ в следствии плохого контакта в клеммном соединении КЛ-0,4кВ электропитания аппаратуры виброконтроля ТГ-4. Сброс нагрузки составил 340 кВт, остановка скв.766 КП-32, скв.727 КП-33 дествием защиты на СУ УЭЦН МТЗ, Udmin. Контроль за уровнем напряжения. Осмотр оборудования ГТЭС персоналом ООО "АЭС". В 13:40 Запуск ТГ-3 на Х.Х., 13:49 Синхронизация ТГ-3 с ТГ-2. Направлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". |  | 6 | 6 | [9 empty] | КП24
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-04-28 | 10:26 | 2015-04-28 | 11:25 | 0:59 | 16 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ К-33 | 6(10) | ВЛ | ЛР-6кВ пункт.АВР-6кВ К-39 | Нарушение контакта на ЛР-6 вследствие старения прижимной пружины подвижного контакта. | 5.5 |  | 5.5 | Р | 1992 | ВЛ |  | 2013-03-26 | 50 | 2015-04-27 | 1 | 2015-03-01 | КП23 |  |  | Нарушений не было
апрель | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-28 | 11:05 | 2015-04-28 | 15:42 | 4:37 | 7 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Лабазинская" (ЗЭС) | 35 | ПС | ПС 35/10кВ "Лабазинская", ВЛ-10 фидера "Лб-2" (отпайка ОН) | Вывод в ремонт трансформатора Т1Т ПС "Лабазинская" для устранения дефектов выявленных ТВК. Неотложная заявка ЗЭС. | 48 |  | 48 | [9 empty] | КП18
апрель | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-28 | 15:54 | 2015-04-28 | 16:17 | 0:23 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидеров "Пл-8", "Пл-10". | Вывод в неотложный ремонт 1, 2 СШ-10 ПС "Полевая" (персоналом СЭС "Оренбургэнерго"). Эл.снабжение ВЛ-10 фидера "Пл-8" переведено от ПС "Степановская" (СЭС) фидер "Ст-1". Эл.снабжение ВЛ-10 фидера "Пл-10" переведено от ПС "Покровская" (СЭС) фидер "Пк-7". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-28 | 15:57 | 2015-04-28 | 16:00 | 0:03 | 12 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПАЭС-6кВ "Загорская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1409 | Отключение ВВ-6 кВ ПАЭС-1, работа МТЗ, отключение ВА-0,4 кВ сигнализация "Управление ТV-2". Произведен осмотр ВЛ-6 фидера персоналом УЭ "ОН", замечаний не выявлено. Повреждение эл.цепей ПАЭС-1. | 5 | 5 | 10 | ТЧ | 2004 | АС-70 | 0 | 0 | 0 | 42206 | 0 | 41648 | КП3
апрель | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-28 | 19:37 | 2015-04-28 | 20:32 | 0:55 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Мт-3". | Неисправность ВМ-10. Устранено персоналом СЭС. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18
апрель | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-28 | 21:02 | 2015-04-28 | 21:03 | 0:01 | 6 |  | АПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "КМ-3". | Аварийное отключение с успешным АПВ, ВЛ-110 "Сорочинская - Богдановка". Гроза. | 8 | 24 | 32 | [9 empty] | КП18
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-28 | 21:05 | 2015-04-28 | 21:25 | 0:20 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Школьная" | 35 | ПС | В-6 Т1Т. ВЛ-6 фидеров №№ 15-01, 15-02, 15-03. | Аварийное отключение В-6 Т1Т, эл.снабжение фидеров №№ 15-01, 15-02, 15-03 переведено на Т2Т. Причина выясняется. | 4 |  | 4 | В | 2008 | 0 | 0 | 42123 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП1
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-04 | 17:40 | 2015-06-04 | 21:18 | 3:38 | 330 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 ДНС-32 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ДНС-32-1,2 | Посадка напряжения во время грозы | 80.07 | 9.88 | 89.95 | ТЧ | 1991 | ВЛ |  | 2015-05-27 | 100 | 2017 | 0 | 2015-02-01 | КП11
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-04 | 13:40 | 2015-06-04 | 14:14 | 0:34 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 кВ"Запрудная" | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. Причина: при осмотре ВЛ обнаружено: в ТП-67 разрушен проходной изолятор Ф-"А". 05.06.15 произвели замену дефектного изолятора. | 3.44 |  | 3.44 | И | 1972 | Проходной изолятор КТП 160/6 Минская |  | 41899 | 100 | 42156 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта.
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-04-28 | 19:23 | 2015-04-28 | 21:04 | 1:51 | 19 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Грековская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Гроза. | 13.11 |  | 13.11 | ТЧ | 1979 | АС-70 |  | 42001 | 100 | 06.2015 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | КЗ, вызванное попадание птицы на провода воздушных спусков 6 кВ на вводном устройстве 6 кВ ТП-6/0,4 кВ №172.
апрель | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-04-28 | 14:30 | 2015-04-28 | 14:30 | 0:00 | 18 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №238 УКРМ-6-1 в ЗРУ-6 кВ №2 КНС-18 Р | 6(10) | ПО | УКРМ-6-1 | Внутреннее повреждение УКРМ-6-1 в ЗРУ-6 кВ №2 КНС-18 Р, посадка U по СШ-1 ПС35/6кВ №238 |  | 3.9 | 3.9 | КУ | 39792 | CPEFS 23-6,3/450/Wf | ZEZ SILKO, s.r.o.-564 22 Zamberk-Czech republic | ТО-22.12.2014 Т-31.03.2015 | 1 | ТО-22.06.2015 Т-31.03.2016 | 0 |  | КП23
апрель | Ванкорнефть | РН-Информ | 2015-04-29 | 2:47 | 2015-04-29 | 3:22 | 0:35 | 0 | пож.сигнализация |  | Сторонние | ВГПЭС-42 МВТ ГПГУ-1,2,3,6 | 6(10) | ПО | НПС-2; ВЛ-10 кВ МН (327-475 км) | Работа пожарной сигнализации в маш.зале №1 (ГПГУ-1) с последующим срабатыванием МИЖУ (модуль изотермический жидкостный углекислотный). Причина срабатывания выясняется. |  |  |  | ПЭ | 2009 | Извещатель пожарный ручной ИПР–3СУ ЦФСК.425232.001 ТУ | ЗАО «Светлана – Оптоэлектроника» | 18.04.2015г. | 100 | 2015-04-01 | 0 | 18.04.2015г. | КП25 | нет | нет
апрель | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-29 | 17:55 | 2015-04-29 | 18:43 | 0:48 | 80 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 35 | ПС | 35/6 Тарханы, Березовка, Аксютино | Аварийное отключение В-35кВ "Тарханы" на ПС "Чкаловская"(СЭС).МТЗ, АПВ неуспешное. Гроза. Причина выясняется. | 64 | 4 | 68 | [9 empty] | КП18
апрель | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-29 | 18:53 | 2015-04-29 | 19:00 | 0:07 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-Мт-3 | Аварийное отключение ф-Мт-3, МТЗ. Гроза.Причина выясняется. | 1 | 8 | 9 | [9 empty] | КП18
апрель | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-04-29 | 2:15 | 2015-04-29 | 6:40 | 4:25 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-400кВА №2 К-2 Барсуковского м/р | 0.4 | КТП | КТПН-400кВА №2 К-2 Барсуковского м/р | Отключение СУ на кусту №2 Барсуковского м/р, из-за внутреннего повреждения вводного АВ-0,4 кВ в КТП-400 кВА № 2. Нагрузка переподключена на КТП-630 кВА №1 | 1.5 | 3.6 | 5.1 | Т | 1996 | ТМВГ-400 кВА. | Польша | 41908 | 1 | 09.2015 | 0 | 42095 | КП3
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-04 | 14:15 | 2015-06-04 | 14:40 | 0:25 | 41 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | МВ-6 Т-1-Т | 35 | ПС | МВ-6 Т-1-Т ПC 35/6 кВ"Казанская" | Работала МТЗ . АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза,сильный порывистый ветер. Произвели осмотр ПС. Повреждений не обнаружено. | 8.56 |  | 8.56 | В | 1982 | WMPWZ-10 |  | 42152 | 100 | 42156 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром.
июнь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-06-04 | 12:50 | 2015-06-04 | 13:12 | 0:22 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Лесная-14, ВЛ-6 кВ Ф-144 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Лесная-14, ВЛ-6 кВ Ф-144 | Обрыв вязки провода на опоре №3. Сильный порывистый ветер. | 0.512 | 0.105 | 0.617 | ТЧ | 1991 | АС-70 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 09.2015 | КП11 |  |  | АО ТО РПВН, опора №3 обрыв вязки провода фаза-"В" устранили дефект, ввели в работу Ф-144 КИЗ в норме. Сильные порывы ветра.
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-29 | 42123.2917 | 2015-04-30 | 42124.5417 | 30:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КЛ | 0.4 | КЛ | Эхаби, скв. 362 | Необходима смена кабеля до БУ L=30м. Работы на 30.04. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП23
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-29 | 42123.5417 | 2015-04-29 | 42123.625 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 617 | АОЭЭ: не запускается - смена пускателя, запуск | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-29 | 42123.875 | 2015-04-29 | 42123.9861 | 2:40 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2885 | Выбило защиту, неисправен провод в БУ | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-24 | 13:42 | 2015-06-24 | 15:26 | 1:44 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП-6/0.4кВ №2 | 6(10) | КТП | К-54 КТП-6/0.4кВ | отключился вв.АВ-1000А из-за внутреннего нагрева, выполнена ревизия АВ | 6 |  | 6 | ЗА | 2007 | ВА 55-41 | РФ | 10.2013 | 100 | 10.2015 | 1 | 10.2013 | КП24
апрель | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-04-29 | 0:15 | 2015-04-29 | 6:45 | 6:30 | 9 | ДЭМ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №105 ВЛ-6кВ ф.105-03 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.105-03 | Причиной остановки скважин к.д. 19, 19А Южно-Сургутского м/р явился обрыв провода ф.В на опоре № 29 В результате попадания влаги в микротрещины изолятора при сезонных перепадах температуры произошло разрушение изолятора ф.В на опоре № 29, провод ф. В зацепился за штырь изолятора на стойке опоры, что вызвало однофазное к.з. на землю. При воздействии тока к.з. на землю произошло термическое повреждение и обрыв провода ф.В. |  | 49.7 | 49.7 | ТЧ | 1977 | А-95 | Отечественный производитель | ТО - 11.12.2014; ТР - 10.06.2011 |  | ТО - июнь 2016; ТР - июнь 2015 | 5.06.202, 14.06.2013, 3.06.2014 |  | КП23
апрель | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2015-04-30 | 10:00 | 2015-04-30 | 10:28 | 0:28 | 9 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ "Промбаза", ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "Промбаза" | Разрушение основания опоры №72/27 из-за сильного ветра. | 1 |  | 1 | СК | 1988 | Опора - ж/б, провод А-70 |  | ТО - 06.02.2015 |  |  |  |  | КП23 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р.
апрель | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2015-04-30 | 13:30 | 2015-04-30 | 14:14 | 0:44 | 17 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ "КСП-2, ВЛ-6кВ Ф-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-13 ПС 35/6кВ "КСП-2" | Повреждение наконечника провода на опоре №13 ЛР-6кВ. | 4.6 |  | 4.6 | Р | 1987 | Опора - метал, провод А-70 |  | ТО - 10.04.2015 |  |  |  |  | КП23 |  |  | Отключение на Хлхряквском м/р.
апрель | Краснодарнефтегаз | ОАО "НГТ-Энергия" | 2015-04-30 | 14:15 | 2015-04-30 | 14:28 | 0:13 | 37 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Ключевая-Горячий Ключ" 2-ая цепь | 35 | ВЛ | ПС-35/6 кВ Н-5 "Ключевая" | Аварийная ситуация на отпайке "Кубаньэнерго". | 2.324 | 0.996 | 3.321 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП18 | ПУ8
апрель | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-04-30 | 14:15 | 2015-04-30 | 14:28 | 0:13 | 37 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Ключевая-Горячий Ключ" 2-ая цепь | 35 | ВЛ | ПС-35/6 кВ Н-5 "Ключевая" | Аварийное отключение ВЛ-35 кВ с успешным РПВ. Повреждение на участке ВЛ находящемся в зоне ответственности ОАО "Кубаньэнерго". | 2.324 | 0.996 | 3.321 | [9 empty] | КП18
апрель | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-04-30 | 16:02 | 2015-04-30 | 16:02 | 0:00 | 209 | З.З. 2-й ступени | АПВУ | Внешние сети | 220/110/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Михайловская-Бугуруслан-тяговя-1; 2"; "Бугруслан-тяговая-Филиповка-тяговая". ПС "Тарханы"; "Березовка"; "Аксютино"; "НПС"; "КНС"; "Самдуровская"; "УПСВ Самодуровская" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Михайловская-Бугуруслан-тяговя-1; 2"; "Бугруслан-тяговая-Филиповка-тяговая", работа З.З. 2-й ступени. | 46 |  | 46 | [9 empty] | КП18
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-05 | 4:51 | 2015-06-05 | 5:27 | 0:36 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | Скв.747, 749 Западно-Анастасиевское; скв. 2116 Анастасиевско-Троицкое. | 0.4 | ПО | Скв.747, 749 Западно-Анастасиевское; скв. 2116 Анастасиевско-Троицкое. | Остановка скважин по высокому напряжению. Грозовые перенапряжения. | 0.158 | 0.078 | 0.236 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП11 | ПУ5
апрель | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-04-30 | 21:29 | 2015-04-30 | 21:29 | 0:00 | 63 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС 35/6 "Курманаевская, Шулаевская, Скворцовская"(ОН) | Нестабильное напряжение при вводе в работу ВЛ-220 кВ "Бузулукская-Сорочинская"(МЭС) и АТ1 на ПС "Бузулукская"(МЭС) | 16 |  | 16 | [9 empty] | КП18
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-05 | 13:56 | 2015-06-05 | 13:56 | 0:00 | 12 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Хугор | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Песчаное -1,2 | Посадка напряжения при отключении В-35 Песчаное-1,2. Гроза. | 0.44 | 1.25 | 1.69 | ТЧ |  | ВЛ |  |  | 0 |  |  |  | КП11
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-05 | 14:10 | 2015-06-05 | 14:20 | 0:10 | 57 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Хугор | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Куст-2 | Отключение МВ-35 по грозе | 3.53 | 1.72 | 5.25 | ТЧ | 1996 | ВЛ |  | 2013-02-21 | 100 | 2015 | 0 | 2015-01-18 | КП11
февраль | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-02-23 | 19:41 | 2015-02-23 | 21:59 | 2:18 | 29 | SEPAM MCS-025 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-42 Тякинского м/р | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС-42 ГТУ-1,2 | В 19:41(время местное) на ГТЭС-42 произошло аварийное отключение ГТУ-1,2 в следствии замыкания на землю фазы "С" КЛ-6кВ от яч. №6 ЗРУ-6 ГТЭС-42 до Т-2 КТП СН ГТЭС-42(причина предварительная), и как следствие отключение потребителей КП-1, КП-2, ЦПС №1 Тямкинского м/р. В 21:59 электроснабжение КП-1, КП-2, ЦПС №1 Тямкинского м/р восстановлено полностью от энергокомплекса ДЭС-5. | 59 |  | 59 | КС | ПНР | ПвНГ(А)-хл3*95/16,6 | Россия | ПНР | 100 | ПНР | 0 | ПНР | КП9
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-04-30 | 11:52 | 2015-04-30 | 11:52 | 0:00 | 2 | ТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | Работала ТО. АПВ-успешно Причина -Автомобилем УРАЛ г/н К437ВК произведен наезд на опору №800/6. С опоры № 800/4 слетели изоляторы. |  | 0.57 | 0.57 | СК | 1988 | СВ-105 |  | 25.02.2015; 06.08.2009 | 100 | 08.2015 | 0 |  | КП20 | ПУ9 |  | Автотранспортное средство под управлением водителя ООО "Транспорт-Отрадный-2" Р.В. Зарипова. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием. Акт расследования инцидента и объяснительная в наличии.
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-30 | 42124.2917 | 2015-04-30 | 42124.9306 | 15:20 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ №102 | 0.4 | КТП | ТП-6/0,4кВ №102 | АОЭЭ ТП-6/0,4кВ №102 скв.55, НСУ, операторская, скв.103 (КРС). Восстановление фазы на атомате гр.№1, замена автомата гр.№3. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-30 | 42124.4583 | 2015-04-30 | 42124.6458 | 4:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральное Сабо, скв. 115 | Не запускается по эл.части. Обгорела фаза на кабельном спуске, восстановление фазы. | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП23
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-04-30 | 42124.7083 | 2015-04-30 | 42124.8125 | 2:30 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха | АОЭЭ ТП-211, гр.3. | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП15
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-20 | 18:11 | 2015-07-20 | 18:11 | 0:00 | 16 | Газовая защита 2-й ступени |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Куст-120 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ Куст-120 Тр-р 35/6 кВ №1 | Отключение 1Т действием газовой защиты 2ст. При осмотре выявлено попадания дождевой воды в шкаф управления 1Т, проверено отсутствие газа в газовом реле, сущка, ревизия контактных соединений в шкафу управления 1Т, работоспособность защит 1Т. Косвенные потери нефти составили 4,6т/34,6м3, прямые потери 0,7т/6м3 Запуск мех. фонда, контроль за напряжением. Осмотр ПС 35/6кВ. Вывод в ремонт 1Т, проверка наличия газа в газовом реле, работы газовой защиты, дифференциальной защиты. | 1 | 5 | 6 | [9 empty] | КП24
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-05 | 17:39 | 2015-06-05 | 17:39 | 0:00 | 62 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Ем-Еговская | 35 | ВЛ | ВЛ-35 КНС-2-1 | Посадка напряжения во время грозы | 1.19 | 3.87 | 5.06 | ТЧ | 1990 | ВЛ |  | 2012-02-04 | 100 | 2015 | 0 | 2015-02-01 | КП11
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-05 | 19:46 | 2015-06-05 | 19:46 | 0:00 | 73 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Ем-Еговская | 35 | ВЛ | ВЛ-35 КНС-2-1 | Посадка напряжения во время грозы | 1.23 | 11.1 | 1.23 | ТЧ | 1990 | ВЛ |  | 2012-02-04 | 100 | 2015 | 0 | 2015-02-01 | КП11
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-04-30 | 15:20 | 2015-04-30 | 16:03 | 0:43 | 1 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Таловое нмр, В-6 1ТП в КУВ-6 "К-66" | 6(10) | РП | В-6 1ТП в КУВ-6 | Аварийное отключение В-6 1ТП в КУВ-6 "К-66", РПВ успешное. Причина выясняется. | 1.03 | 1.8 | 2.83 | ТЧ | 2008 г. | АС-120 | н/д | ТР - 16.04.10г., ТО - 11.04.15.г. | 1 | ТР - 16.04.16г. | 5 | - | КП17
апрель | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-04-30 | 2:32 | 2015-04-30 | 2:32 | 0:00 | 15 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №180 ВЛ-6кВ ф.180-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.180-16 | Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.18016 явилось нестойкое межфазное короткое замыкание проводов в пролете опор № 63-64 при порыве ветра до 19 м/с. Выдавливание свайного основания, вследствие воздействия сил пучения грунта явилось причиной наклона опор 63, 64 и уменьшению расстояния между проводами, что привело к схлёсту проводов в пролете опор 63-64 при усилении ветра. |  | 14 | 14 | ТЧ | 1988 | А-95 | Отечественный производитель | ТО - 26.03.2015; ТР - 20.10.2010 |  | ТО - март 2016; ТР - март 2016 | 29.10.2011, 3.10.2012, 26.04.2013, 22.07.2014, 27.07.2014, 30.07.2014, 11.03.2015, 20.03.2015, 21.03.2015 г |  | КП17
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-06-05 | 16:11 | 2015-06-05 | 16:11 | 0:00 | 4 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 6/35кВ Касаев ВЛ 6 кВ Ф-2 от ПС 6/35кВ Касаев | 6(10) | ВЛ | ПС 6/35кВ Касаев яч.2 | Отключение ВЛ-6 кВ при прохождении грозового фронта. |  | 4 | 4 | [9 empty] | КП11
май | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-05-01 | 13:28 | 2015-05-01 | 16:00 | 2:32 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КС № 2 К-6 Верхне-Пурпейского м/р | 0.4 | КТП | КС № 2 ТМ-400-1 К-6 Верхне-Пурпейского м/р | Отключение скважин на кусту 6 Верхне-Пурпейского из-за К.З. в шкафу 0,4 кВ КС № 2. СУ переподключены на соседние КТП. Причина: старение и знос, влияние последствий несогласованных изменений частоты | 0.8 | 1.8 | 2.6 | ЗА | 1990 | Данных нет |  | 41485 | 1 | 10.2015 | 0 | 42064 | КП3
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-01 | 42125.2917 | 2015-05-01 | 42125.6875 | 9:30 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли | ав. откл ТП №407 ф 2- выбило автомат | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП15
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-01 | 42125.3958 | 2015-05-01 | 42125.4514 | 1:20 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха | АОЭЭ ТП-209 гр.2 | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП15
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-01 | 42125.4431 | 2015-05-01 | 42125.4486 | 0:08 | 18 |  |  | Атм., прир. и техн. | ф. 4 ПС-35/6 "Эхаби" | 6(10) | ВЛ | ф. 4 ПС-35/6 "Эхаби" | Падение дерева в пролете опор №6,7 ф. 4 от ПС-35/6 "Эхаби" | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП19
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-01 | 42125.4653 | 2015-05-01 | 42125.6042 | 3:20 | 28 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ф. Л3М ПС-35/6 "Монги" | 6(10) | ВЛ | Монги | Отключилась линия Л3М- сорвало изолятор с крюка ТП №301, произошел схлест проводов + короткое замыкание | 24.7 |  | 24.7 | [9 empty] | КП23
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-01 | 42125.5 | 2015-05-01 | 42125.5833 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 382 | Выбило автомат в БУ, запуск | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3
февраль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-02-28 | 2:15 | 2015-02-28 | 12:30 | 10:15 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Куст-39, 5КТППНКС-250 кВА | 6(10) | КТП | Куст-39, 5КТППНКС-250 кВА | Остановка скважин по дисбалансу напряжения из-за внутреннего нагрева и нарушения контактного соединения шпильки вывода 0,4 кВ (фаза "В") ТМВГ 250 кВА. Выполнена замена трансформатора. | 5.9 |  | 5.9 | [9 empty] | КП24
май | Юганскнефтегаз | МРСК | 2015-05-01 | 4:09 | 2015-05-01 | 4:09 | 0:00 | 64 |  |  | Внешние сети | ВЛ-110кВ Меркурий-Хантос-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Меркурий-Хантос-2 | Гроза. Посадка напряжения по 2С-35; 2С-6кВ ПС Евсеенковская. |  | 50.9 | 50.9 | [9 empty] | КП18
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-06-05 | 16:20 | 2015-06-05 | 16:40 | 0:20 | 51 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 6/35кВ Касаев ВЛ 35 кВ 1Ц (металл. опоры) №1 от ПС 6/35кВ Касаев | 35 | ВЛ | ПС 6/35кВ Касаев яч.3 | Отключение ВЛ-35 кВ при прохождении грозового фронта. | 5 | 6 | 11 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-05 | 17:21 | 2015-06-05 | 18:34 | 1:13 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Мыхпай КТПН 6/0,4 кВ №3 1000 кВА К-49 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Мыхпай КТПН 6/0,4 кВ №3 1000 кВА К-49 | По результатм осмотра выявлено отключенное положение ЛР-6кВ оп.46.1 на КТПН 6/0,4кВ №3, ожоги на контактах ф. "В". На КП-49 рабатет брига КРС-31 ЗАО "Белорусское УПНП и КРС". Прямые потери нефти составили 2,4т/ 89,1м3. Осмотр КТПН 6/0,4кВ, ЛР-6кВ, РУНН-0,4кВ, трансформатора, РПВ в 18:34 успешно. Запуск скважин, контроль за уровнем напряжения. На КП-49 Направлен персонал ООО "Мега-Щит". | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "Энергопотенциал М" | 2015-06-05 | 20:20 | 2015-06-05 | 20:50 | 0:30 | 63 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ГПЭС ДНС-2, ВЛ-6кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ГПЭС ДНС-2, ВЛ-6кВ Ф-5 | Повреждение КЛ-6кВ от яч.№5 ЗРУ-6кВ ГПЭС ДНС-2 до оп. №1. | 33 | 5 | 38 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-05 | 21:17 | 2015-06-05 | 21:17 | 0:00 | 13 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | КРУН 6 кВ ДНС-2 яч.14 | 6(10) | ВЛ | КРУН 6 кВ ДНС-2 яч.14 | Отключение при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ L-9,4км, ВЛ-6кВ ОПН-6кВ 6шт, КТПН 6/0,4кВ 9шт. Косвенные потери 10,5т/17,2м3. Прямые потери выставленные ЦИТС ОАО 5,3т/10,8м3. Прямые пересчитанные потери 1,8т/4,3м3. Контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда. Произведен осмотр КРУН-6кВ, приемного портала, оп.№1. 06.06.2015г. произведён осмотр ВЛ-6кВ, ЭО КТПН 6/0,4кВ, при осмотре ВЛ-6кВ обнаружены ожоги изоляторов на оп.17 Ф-В, оп.№92 Ф-В, оп.114.2 Ф-В, оп.41 Ф-С. Подана заявка на 09.06.2015г. | 2 | 11 | 13 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-05 | 21:41 | 2015-06-05 | 21:41 | 0:00 | 10 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская яч.16 | Отключение при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ L-12,9км, ВЛ-6кВ ОПН-6кВ 9шт, РВО-6кВ 6шт, КТПН 6/0,4кВ 6шт РВО-6кВ 3шт, ОПН-6кВ 3шт. Косвенные потери 0,97т/25,4м3. Прямые пересчитанные потери 0,29т/6,4м3. Контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда. Осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ, КТПН-6/0,4кВ. При осмотре обнаружено разрушение изолятора ВЛ-6кВ оп.169 ф.А. 07.06.15г. произведена замена изоляции. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-05 | 21:43 | 2015-06-05 | 21:43 | 0:00 | 4 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская яч.14 | Отключение при прохождении грозового фронта. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-05 | 21:55 | 2015-06-05 | 21:55 | 0:00 | 14 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Северо-Островная | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ Северо-Островная яч.8 | Отключение при прохождении грозового фронта. | 3 | 2 | 5 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-05 | 22:14 | 2015-06-05 | 22:14 | 0:00 | 1 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-10 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-10 яч.7 | Отключение при прохождении грозового фронта. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11
май | Ванкорнефть | филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - ЯНПМЭС | 2015-05-02 | 16:40 | 2015-05-02 | 17:28 | 0:48 | 141 | УГРЭС: 1ст ДЗ, 1ст ЗЗ ПС "Мангазея": ДЗЛ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-220кВ УГРЭС - Мангазея- 1 цепь | 220 | ВЛ | ВЛ-35кВ М-1,2,5,6,7,9,10,20,21,25,26,27,28 . | При отключении ВЛ-220кВ "Уренгойская ГРЭС - Мангазея №1", произошло выделение Ванкорского энергоузла на изолированную работу, так как ВЛ-220кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея №2 была в ремонте. При этом на ВГТЭС радиальная вибрация высокоскоростных валов редукторов возросла более 100 мкм на всех ГТУ. В результате работы защиты от вибрации отключились ВЛ-35кВ М-1, 6, 9, 10, 20, 25, 26, 27. При включении ВЛ-220кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея №1 с контролем синхронизма на УГРЭС на параллельную работу с Ванкорским энергорайоном, на ВГТЭС на всех ГТУ возникла радиальная вибрация на высокоскоростных валах редукторов более 120 мкм. При этом сработала команда ОН-7,8 с отключением ВЛ-35кВ М-1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 20, 21, 25, 26, 27, 28. | 783.465 | 467.271 | 1250.736 | ТЧ | 2014 | ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Мангазея №1, опора №2 | - | - | 100 | - | 0 | - | КП18 | ПУ7 | нет
май | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-05-02 | 14:45 | 2015-05-02 | 14:46 | 0:01 | 46 |  |  | Внешние сети | ПС 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Боголюбовская", "Кодяковская", "Ольховская", "Родниковская", ГТЭС "Загорская". | Кратковременное понижение U в сети 110 кВ со стороны ПС "Сорочинская", остановка отдельных скважин. (Зафиксировано системой "МИР"). Причина выясняется, в Оренбургском РДУ отключений не зафиксированно. | 14 | 45 | 59 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-05 | 12:13 | 2015-06-05 | 12:13 | 0:00 | 6 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Скворцовская" | 6(10) | ВЛ | Ф-416 | отключение ВЛ-6 кВ Ф№416 ПС Скворцовская с успешным АПВ, гроза, дождь. | 16 | 14 | 30 | ТЧ | 1989 | АС-70 | 0 | 41457 | 100 | 42279 | 0 | 41988 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-05 | 12:40 | 2015-06-05 | 12:45 | 0:05 | 105 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 18Л | отключение ВЛ-35 кВ 18Л с ПС "Герасимовская", гроза, дождь. | 26 | 20 | 46 | ТЧ | 1974 | АС-120 | 0 | 42065 | 100 | 42175 | 0 | 42061 | КП11
май | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2015-05-02 | 12:28 | 2015-05-02 | 12:28 | 0:00 | 375 | 3ст.ТНЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1, Муравленковская-Барсуковская-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1, Муравленковская-Барсуковская-2 | Во время сильных порывов ветра, отключение ВЛ-110 "Муравленковская-Барсуковская-1", "Муравленковская-Барсуковская-2" , АПВ успешное. Причина: 1.ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1: перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А", закрепленного на полимерный изолятор и траверсой опоры №25А. 2.ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-2: перекрытие воздушного промежутка между шлейфом фазы "В" и траверсой анкерной опоры №23Б | 14.7 | 115.4 | 130.1 | ТЧ | [8 empty] | КП18
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-02 | 42126.4618 | 2015-05-02 | 42126.4931 | 0:45 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Эхаби | ТП№1 гр.1 - выбит автомат на ТП, запуск | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП15
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-06 | 1:11 | 2015-06-06 | 10:53 | 9:42 | 2 | ТО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.24-2 | 6(10) | ВЛ | Ф.24-2 | ПС 35/6кВ №124 АО ВЛ-6 Ф.24-2 дейсвием ТО, АПВ-успешное. Выполнен осмотр. На К-19 в ТП-1 630кВА выброс масла через проходные изоляторы 6кВ, сгорели в/в вставки ф "В", "С". Выполнена замене ТП.. | 0.35 | 5.5 | 5.85 | Т | 2007г. | ТМГ-630/10-У1 | г.Самара | ТР - 16.07.14г., ТО - 10.11.14г. | 1 | ТР - июль 2015г. | - | - | КП24 | ПУ9
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-05 | 13:00 | 2015-06-05 | 13:00 | 0:00 | 26 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 6(10) | ВЛ | отпайка ВЛ-6 кВ Ф№108,107,111 | отключение ВЛ-6 кВ Ф№108 ПС Савельевская с успешным АПВ , гроза, дождь. | 4 | 3 | 7 | ТЧ | 2008 | АС-70 | 0 | 41791 | 100 | 42156 | 0 | 0 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-05 | 13:20 | 2015-06-05 | 13:20 | 0:00 | 34 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Курманаевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф№708 | отключение ВЛ-6 кВ Ф№708 ПС Курманаевская с успешным АПВ , гроза, дождь. | 8 | 6 | 14 | ТЧ | 1978 | АС-70 | 0 | 40774 | 100 | 42195 | 0 | 42089 | КП11
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-05-03 | 12:50 | 2015-05-03 | 15:40 | 2:50 | 20 | Т.О. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 К-526 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.526-06 | Падение оп.69 К-540б | 4.1 |  | 4.1 | СК | 1991 | ВЛ |  | 2015-02-18 | 100 | 2016 | 0 | 2015-01-01 | КП17
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-05 | 14:55 | 2015-06-05 | 15:15 | 0:20 | 17 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "КНС-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф№410 | отключение ВЛ-6 кВ Ф№410 ПС КНС-1 АПВ неуспешное , гроза, дождь. | 7 | 5 | 12 | ТЧ | 1969 | АС-70 | 0 | 41751 | 100 | 42269 | 0 | 41824 | КП11
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-03 | 42127.2917 | 2015-05-03 | 42127.4583 | 4:00 | 3 |  |  | Сторонние | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв. 5, 221, 290 | Вырваны провода в БУ. Сообщение в службу безопасности. | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП22
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-03 | 3:01 | 2015-05-03 | 11:38 | 8:37 | 1 |  |  | Технология | Советское м-е, К-18Б скв.160 | 0.4 | ПО | скв.160 | КЗ обмотки статора ЭД-0,4кВ СКН. | 0.72 |  | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | -
май | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-05-04 | 4:27 | 2015-05-04 | 6:15 | 1:48 | 1 |  |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Ключевая-Горячий Ключ" 2-ая цепь | 35 | ВЛ | М-е. Ю.Ключевое. УЭЦН скв.414. | Высокое напряжение (Uл.=439 В). На п/ст Н-5 «Ключевая» на стороне 35 кВ U = 38,5 кВ. В 06.15 U = 37 кВ (Uл.на скв.=420 В). | 0.97 | 0.41 | 1.386 | ЗА | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП18 | ПУ9
июнь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-06-16 | 17:45 | 2015-06-16 | 18:00 | 0:15 | 1 |  |  | Технология | ДЭС К-2 Озерное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС".. | 0.38 | 5.36 | 5.74 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24
ноябрь | Самаранефтегаз | Сторонние | 2015-11-21 | 13:24 | 2015-11-21 | 17:05 | 3:41 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ввод-6 кВ Т-1-Т | 35 | ПС | Ввод-6 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Субботинская" | Работала МТЗ.РПВ-успешно. При осмотре РУ было обнаружено: А.О.ВЛ-6 кВ Ф-5 (ООО "Регионнефть") блинкер МТЗ ф-"В" и Ф-7 (ОАО "Оренбургнефть") блинкер МТЗ ф-"А" с неуспешным АПВ.В 17:05 вкл.ВЛ-6 кВ Ф-4 В работу.Замечаний нет. | 5.7 |  | 5.7 | ТЧ | 1985 | ВВУ-СЭЩ-10/20 | элек-ощит Самара | 18.11.2015; 21.05.2015 | 100 | 2016 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Работало МТЗ. РПВ-успешно . Причина у субабонентов двухфазное КЗ на разноименных фазах. Фаза "А" на ВЛ-6 кВ Ф-5 (АО Оренбургнефть) и фаза "В" на ВЛ-6 кВ на Ф-7 (ООО "Регионнефть" ).17:05 подано напряжение на ВЛ-6 кВ Ф-4
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-04 | 42128.9583 | 2015-05-06 | 42130.4583 | 36:00 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Эхаби | АОЭЭ ТП №1 гр.1 - перехлест проводов по 0,4 кВ. Работы на 05.05. | 1.3 |  | 1.3 | [9 empty] | КП15
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-21 | 7:58 | 2015-07-21 | 7:58 | 0:00 | 17 | ТО |  | Технология | ПС 35/6кВ №054 РУ-6 КНС-17 ВВ-6 СТД-6 №2 | 6(10) | ПО | КНС-17 ВВ-6 СТД-6 №2 | Выборочная остановка скв. на кустах запитанных от ВЛ 35кВ Зап.Салым-2 по посадке напряжения при КЗ на КНС-17 (порыв водовода, залит водой агр №2) |  | 5.6 | 5.6 | ПЭ | 2014 | СТДМ-1600-2РУХЛ4 | г. Лысьва ОАО"Привод" | 42180 | 100 | 42206 |  |  | КП24
май | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-05-05 | 10:08 | 2015-05-05 | 11:08 | 1:00 | 26 | МТЗ. | АПВН, РПВН | Внешние сети | "Ключевая - Горячий Ключ-220 2-ая цепь" Афипский ЭСУ. | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ Н-5 "Ключевая" Афипский ЭСУ. | М-е Ключевое, Южно-Ключевое, Дыш. Повреждение на отпайке ОАО "Кубаньэнерго" | 4.705 | 2.317 | 7.022 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП18 | ПУ9
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-04 | 17:57 | 2015-06-04 | 17:57 | 0:00 | 19 | 1 ст.ТЗНП,1 ст.ДЗ, 1 ст. МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-110 кВ "Подгорная"(СНГ) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Подгорная"(СНГ) ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС). Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Подгорная", ПС 35/6 кВ "Могутовская", "Долматовская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Неклюдовская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк". | Работала 1ст.ТЗНП,1ст. ДЗ,1ст. МТО АПВ-успешно. Частично произведён осмотр ВЛ-110 кВ "Подгорная" от ПС "Подгорная" до оп.№221, повреждений не обнаружено.6.06.2015 произведен осмотр уч.ВЛ-110 кВ от оп.№221 до оп.№138 повреждений не обнаружено. |  | 5.45 | 5.45 | ТЧ | 1979 | АС-150 |  | 06.08.2014; 15.08.2014 | 100 | 42278 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Произведён осмотр ВЛ-110кВ "Подгорная" повреждений не выявлено.
февраль | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-02-25 | 14:36 | 2015-02-25 | 15:44 | 1:08 | 5 |  |  | Технология | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №1,2 К-1389 | 0.4 | КТП | ЛР-6 кВ, СШ-0,4кВ КТПН-6/0,4кВ 630кВА №1,2 К-1389 | Порыв водовода в районе К-1389 с последующим повреждением ЛР-6 кВ, СШ-0,4кВ КТПН-6/0,4кВ 630кВА №1,2 К-1389. | 5.4 |  | 5.4 | ТЧ | 2014г. | ТМГ-630 | г. Самара | 07.07.2014г. | 100 | 15.07.2015г. | 0 | - | КП24 |  |  | Отключено персоналом, произведена чистка ЭО, составлен аварийный акт.
май | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-05-05 | 14:17 | 2015-05-05 | 14:18 | 0:01 | 413 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 "Промысловая", ПС 35/6 "КНС-1. 2. 3", Яшкинская", В.Покровка". ПС 11/35/6 "Ново-Медведкинская", "Савельевская", "Герасимовская", ПС 35/6 "Проскуринская", "Варшава-3", Тананыкская", "Долговская", "Курманаевская", "Шулаевская", Скворцовская". ПС 35/6 "Графская", "Ибряевка-1, 2". | Кратковременное понижение U в сети 110 кВ по ПС "Бузулукская" при аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Бузулукская - Сорочинская-1" с успешным АПВ, гроза. | 114 | 40 | 154 | [9 empty] | КП18
май | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-05-05 | 14:38 | 2015-05-05 | 14:39 | 0:01 | 51 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 "ГТЭС Загорская" | Кратковременное понижение U в сети 110 кВ по ПС "Сорочинская" при аварийном отключении ВЛ-110 "Сорочинская - Плешаново" с успешным АПВ, гроза. | 16 | 13 | 29 | [9 empty] | КП18
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-05 | 15:30 | 2015-05-05 | 15:48 | 0:18 | 7 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "КМ-3". | С неуспешным АПВ, гроза. РПВ успешно. В 19:45 произвели осмотр ВЛБ, замечаний нет. В 20:50 произвели осмотр ВЛ, замечаний нет. | 16 | 55 | 71 | [9 empty] | КП18
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-05 | 16:03 | 2015-05-05 | 17:25 | 1:22 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Подгорная" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 708. Скв.№№ 110, 800, 951, 952, 962. | Устранение нагрева на ЛР-708/2 ф-С (t=76,5°). | 11 |  | 11 | Р | 2011 | АС-70, 95, 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП3
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-05 | 16:55 | 2015-05-05 | 17:00 | 0:05 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Тв-8". | С неуспешным АПВ, гроза. РПВ успешно. В 20:00 проведен осмотр ВЛ-10, замечаний не выявлено. | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-05 | 16:24 | 2015-06-05 | 16:25 | 0:01 | 80 | МТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Тарханы" | 35 | ВЛ | ПС Берёзовка-Аксютино | отключение В-35 кВ Аксютино на ПС Тарханы, РПВ, гроза, дождь. | 13 | 14 | 27 | ТЧ | 1978 | АС-95 | 0 | 42060 | 100 | 42425 | 0 | 42060 | КП11
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-27 | 20:02 | 2015-08-27 | 23:16 | 3:14 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-15 Ю-Крапивенское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0.4кВ вводной Iн-1600А в КТПН-6/0.4кВ, после включения и запуска 3-х скважин повторное отключение. Произведена замена АВ-0,4кВ. Неисправность блока защит АВ в результате попадания влаги. | 28.65 | 25 | 53.65 | ЗА | 2011г. | ВА55-43 | завод «Контактор» г. Ульяновск | ТО - июль 2015г., ТР – июль 2014г. | 1 | ТО - январь 2016г., ТР – июль 2016г. | - | - | КП9 | - | -
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-05 | 16:40 | 2015-06-05 | 17:42 | 1:02 | 3 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Конновская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф№2 | отключение ВЛ-6 кВ Ф№2 ПС Конновская, гроза, дождь. | 5 | 5 | 10 | ТЧ | 1995 | АС-95/16 | 0 | 41426 | 100 | 42309 | 0 | 41799 | КП11
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-05 | 42129.2917 | 2015-05-06 | 42130.4514 | 27:50 | 21 |  |  | Атм., прир. и техн. | ф.2, 5 ПС-35-6 "Мухто" | 6(10) | ВЛ | Центральный Паромай, ф.2, 5 ПС-35-6 "Мухто" | Обрыв провода ВЛ-6кВ ф.2, 5 ПС-35-6 "Мухто". Работы по поиску обрыва на 06.05.15г. Запуск ф.5 (дистанционно). Ф.2 - сорвало опорный изолятор по фазе А на анкер.опоре от ПС-35/6 "Сабо". | 8.2 |  | 8.2 | [9 empty] | КП14
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-05 | 42129.4792 | 2015-05-05 | 42129.5347 | 1:20 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Западное Сабо, скв. 128 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ на скважину | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП14
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-05 | 42129.7694 | 2015-05-06 | 42130.0014 | 5:34 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ф.1 ПС 35/6 ''2-ая Площадь'' | 6(10) | ВЛ | Восточное Эхаби, ф.1 ПС 35/6 ''2-ая Площадь'' | Схлест проводов ф.1 ПС 35/6 ''2-ая Площадь'' | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП15
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-05 | 42129.7694 | 2015-05-05 | 42129.7743 | 0:07 | 27 |  |  | Атм., прир. и техн. | ф.1,3 ПС-35/6кВ "Эхаби" | 6(10) | ВЛ | Эхаби, ф.1,3 ПС-35/6кВ "Эхаби" | Схлест проводов ф.1,3 ПС-35/6кВ "Эхаби" | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП15
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-05 | 42129.7701 | 2015-05-06 | 42130.7847 | 24:21 | 28 |  |  | Атм., прир. и техн. | ф.3 ПС-35-6 "Мухто" | 6(10) | ВЛ | Мухто, ф.3 ПС-35-6 "Мухто" | Обрыв провода ВЛ-6кВ ф.3 ПС-35-6 "Мухто". Работы по поиску обрыва на 06.05.15г. Сгорели проходные изоляторы ВЛ-6кВ на ТП № 329, 330, 331. | 59.2 | 7.4 | 66.6 | [9 empty] | КП14
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-05 | 42129.809 | 2015-05-06 | 42130.1875 | 9:05 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2763 | Обрыв провода в БУ | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-05 | 42129.816 | 2015-05-05 | 42129.8167 | 0:01 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ф.3 ПС-35/6кВ "Одопту" | 6(10) | ВЛ | Одопту, ф.3 ПС-35/6кВ "Одопту" | Посадка напряжения ф.3 ПС-35/6кВ "Одопту" |  | 3.5 | 3.5 | [9 empty] | КП15
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-05 | 42129.8403 | 2015-05-06 | 42130.5417 | 16:50 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ф.1 ПС 35/6 'Кыдыланьи'' | 6(10) | ВЛ | Кыдыланьи, ф.1 ПС 35/6 'Кыдыланьи'' | Обрыв провода ВЛ-6кВ ф.1 ПС 35/6 'Кыдыланьи''. Работы по поиску обрыва на 06.05.15г. | 4.7 |  | 4.7 | [9 empty] | КП14
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-05 | 42129.8444 | 2015-05-05 | 42129.9549 | 2:39 | 160 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 35 | ВЛ | Центральная Оха ПС-35/6 "Северная", "БКНС" | АОЭЭ ПС-35/6 "Северная", "БКНС" - метеоусловия. На 05.05 в остановке 54 скважины (ТП-203, 235, 92, 93, 99, 201, 203, 204, 210, 211, 215, 219, 221, 223, 225, 227, 235, 238) | 9.7 | 21.4 | 31.1 | [9 empty] | КП15
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-05 | 42129.8681 | 2015-05-06 | 42130.3542 | 11:40 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ф.1 ПС-35/6 "Тунгор" | 6(10) | ВЛ | Тунгор, ф.1 ПС-35/6 "Тунгор" | Обрыв провода ВЛ-6кВ ф.1 ПС-35/6 "Тунгор". Работы по поиску обрыва на 06.05.15г. | 24.1 |  | 24.1 | [9 empty] | КП14
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-05 | 42129.9146 | 2015-05-05 | 42129.9576 | 1:02 | 26 |  |  | Атм., прир. и техн. | ф.2 ПС 35/6 ''2-ая Площадь'' | 6(10) | ВЛ | Восточное Эхаби, ф.2 ПС 35/6 ''2-ая Площадь'' | Схлест проводов ф.2 ПС 35/6 ''2-ая Площадь'' | 0.8 |  | 0.8 | [9 empty] | КП15
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-05 | 42129.9556 | 2015-05-05 | 42129.9604 | 0:07 | 39 |  |  | Атм., прир. и техн. | ф.3 ПС 35/6 ''Вост. Эхаби'' | 6(10) | ВЛ | Восточное Эхаби, ф.3 ПС 35/6 ''Вост. Эхаби'' | Схлест проводов ф.3 ПС 35/6 ''Вост. Эхаби'' | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП15
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-25 | 5:56 | 2015-12-22 | 5:56 | 0:00 | 7 | ГЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 №005 2Т | 35 | ПС | В-35 кВ и В-6кВ | Отключение 2Т от действия газовой защиты. После включения трансформатора в работу 18.12.2015г., его прогрева, произошёл выброс воздушного пузыря из внутренней полости воздуха и заполнение камеры газового реле. |  | 5.4 | 5.4 | Т | 2015 | ТМН-4000/35 | Россия | [5 empty] | КП24
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-05 | 10:50 | 2015-05-05 | 11:40 | 0:50 | 1 |  |  | Технология | К-19Б скв.1624 Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в СУ СКН | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН, КЗ МП, выполнена замена МП. |  | 0.07 | 0.07 | ПО | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | -
май | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-05-05 | 10:00 | 2015-05-05 | 15:10 | 5:10 | 39 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | РУ-10кВ "КНС-6" Ф-2 | 6(10) | ВЛ | РУ-10кВ "КНС-6" Ф-2 | В пролете опор №22-23 падение дерева из-за пределов охранной зоны, оборваны провода и сорваны изоляторы в пролетах опор №22-23, погнута траверса. Произвели восстановительные работы. | 46.6 |  | 46.6 | ТЧ | 2005 | АС-70 | нет данных | 42149 | 90 | 42515 | 0 | 42149 | КП19
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-05 | 16:47 | 2015-06-05 | 16:50 | 0:03 | 2 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф№4 | отключение ВЛ-6 кВ Ф№4 ПС Росташинская с успешным АПВ , гроза, дождь. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1995 | АС-70 | 0 | 41852 | 100 | 42248 | 0 | 41873 | КП11
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-06 | 23:43 | 2015-05-06 | 1:35 | 1:52 | 7 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 4. | Отключен персоналом Западных ЭС, "земля" в сети 10 кВ фаза "А"-0. 00:12 бригада УЭ выехала с осмотром и для подключения трех скважин от ДЭС. 00:50 скважина № 5001 запущена от ДЭС. 01:35 подано U на ВЛ -10 фидера № 4, "земли" нет. | 40 |  | 40 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-05 | 16:50 | 2015-06-05 | 21:05 | 4:15 | 6 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/10кВ "Ефремо-Зыково" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-ЕЗ 6 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ , гроза, дождь. "Земля" фаза-С, бригада выехала с осмотром. Обнаружен разрушенный ОПН КТП скв.14. | 23 |  | 23 | Т | 2014 | КТП (ВК) 10/0,4/400 | ООО «АллТранс» | 0 | 100 | 42278 | 0 | 0 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-05 | 18:09 | 2015-06-05 | 18:09 | 0:00 | 8 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 20 | ВЛ | ВЛ-20 кВ Ф №1320 | отключение ВЛ-20 кВ Ф№1320 ПС Сырт-1 яч.№2 МТЗ-1 фаза-А;В;С, 98 км, гроза, дождь. | 8 | 2 | 10 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | 0 | 41982 | 90 | 42199 | 0 | 41982 | КП11
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-06 | 42130.0833 | 2015-05-06 | 42130.4167 | 8:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Западное Сабо, скв. 54 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ на скважину | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП14
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-06 | 42130.2917 | 2015-05-06 | 42130.4375 | 3:30 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Эхаби, скв. 323, 440, 375, 89, 5, 42, 179, 403, 26, 337 | АОЭЭ - был выбит автомат в БУ | 2.4 |  | 2.4 | [9 empty] | КП15
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-06 | 42130.2917 | 2015-05-06 | 42130.6667 | 9:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Восточное Эхаби, скв. 591 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ на скважину, сгорел пускатель в БУ | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП14
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-06 | 42130.2924 | 2015-05-06 | 42130.5833 | 6:59 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Северная Оха, ТП-6/0,4 №30 | АОЭЭ ТП-6/0,4 №30 выбило автомат | 1.6 |  | 1.6 | [9 empty] | КП15
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-06 | 42130.2924 | 2015-05-06 | 42130.6667 | 8:59 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Восточное Эхаби, ТП-6/0,4 №18А | АОЭЭ ТП-6/0,4 №18А выбило автомат | 1.1 |  | 1.1 | [9 empty] | КП15
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-06 | 42130.2924 | 2015-05-06 | 42130.4167 | 2:59 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Восточное Эхаби, скв. 170, 243, 461, 480, 488 | АОЭЭ - был выбит автомат в БУ | 0.7 | 0.1 | 0.8 | [9 empty] | КП15
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-06 | 42130.2924 | 2015-05-07 | 42131.6667 | 32:59 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Восточное Эхаби, скв. 210 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ на скважину, сгорел эл. двигатель 5,5кВт, дороги нет. | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП14
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-06 | 42130.2924 | 2015-05-06 | 42130.5 | 4:59 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Колендо, скв. 176 | АОЭЭ ТП-6/0,4 №106 выбило автомат. | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП15
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-06 | 42130.8333 | 2015-05-07 | 42131.5833 | 18:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Мухто, скв. 185 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ на скважину | 1.4 |  | 1.4 | [9 empty] | КП14
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-06 | 42130.8333 | 2015-05-06 | 42130.875 | 1:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ №240 | 0.4 | КТП | Колендо, скв. 240 | Слабые контакты на п/ст. №240 - зачистка, протяжка, запуск. | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП23
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-05-06 | 23:51 | 2015-05-07 | 4:08 | 4:17 | 0 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-116 ПС 35/6кВ "Величаевка-11" | 6(10) | ВЛ | Ф-116 | возгорание деревянной траверсы на опоре №2 ВЛ-6кВ Ф-116 в следствии обрыва вязки провода к изолятору, произвели замену траверсы, ввели в работу фидер (было ограничение фонда при остановки КНС Величаевка) |  |  |  | ТЧ | 1976 | АС-50 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 03.2015 | КП23 |  |  | возгорание деревянной траверсы на опоре №2 ВЛ-6кВ Ф-116 в следствии обрыва вязки провода к тзолятору, произвели замену траверсы, ввели в работу фидер (было ограничение фонда при остановки КНС Величаевка)
май | Томскнефть | ООО "Южно-Охтеурское" | 2015-05-06 | 6:06 | 2015-05-06 | 8:52 | 2:46 | 15 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Внешние сети | Ф.Гр-14 Северное нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Гр-14 | ПС 110/35/6 кВ "Григорьевская" АО ВЛ-6 Ф.Гр-14 действием МТЗ, АПВ-неуспешное, РПВ-неуспешно. Падение опоры ВЛ-6 Ф.Гр-14 в зоне ответственности ООО "Южно-Охтеурское". Отключен ЛР-6 оп.111/5, до устранения нарушения. | 0.51 | 26.81 | 27.32 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ8
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-05 | 18:30 | 2015-06-05 | 18:30 | 0:00 | 4 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС 35/10 кВ "Пиненковская" | Работала МТЗ АПВ- успешно Гроза, дождь сильный порывистый ветер. Произведен осмотр Уч. ВЛ от ПС до оп.№30. Повреждений не обнаружено. | 5.72 |  | 5.72 | ТЧ | 2008 | АС-70 |  | 16.01.2014; 02.04.2015 | 100 | 42186 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Работы по проверке работоспособности АПВ запланированы на 3 квартал 2015 года при согласовании отключения.
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-26 | 18:03 | 2015-12-26 | 19:45 | 1:42 | 5 | ТО |  | Технология | ПС 35/6кВ №6017, ф. 6017-06, КТПН №2 к.71.1, Ввод АВ-0,4 | 0.4 | КТП | Ввод АВ-0,4 | Из-за необратимых физико-химических процессов, протекающих под воздействием электрических полей, создаваемых высшими гармониками, произошло возникновение помех в устройстве управления электронного расцепителя короткого замыкания (MTV-8, АВ-0,4кВ «Ввод»), что привело к излишнему срабатыванию автоматического выключателя | 5.3 |  | 5.3 | ЗА | [8 empty] | КП24
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2015-05-07 | 21:00 | 2015-05-07 | 22:20 | 1:20 | 2 |  |  | Технология | М-е Дыш, ШГН-скв.458, 457. | 0.4 | ПО | М-е Дыш, ШГН-скв.458, 457. | М-е Дыш, ТП Кл-514-5п ф.1. Аварийное отключение АВ. Перегруз. | 0.073 | 0.036 | 0.109 | ЗА | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ5
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-05 | 13:02 | 2015-06-05 | 13:02 | 0:00 | 23 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6 №079 ф.079-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.079-11 | Гроза. В результате прямого попадания молнии в провод ВЛ в пролёте опор 37 - 38 возникло перенапряжение, перекрытии линейной изоляции фаз А, В, С и межфазное короткое замыкание. |  | 63.2 | 63.2 | ТЧ | 2012 |  |  | ТР - 05.09.2014 ТО - 09.04.2015 | 100 | ТР - 09.2016 ТО - 07.2015 |  |  | КП11
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-07 | 12:24 | 2015-05-07 | 16:45 | 4:21 | 2 |  |  | Внешние сети | ПС 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС), ВЛ-10 кВ ф.МТ-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.МТ-3 | Вывод в ремонт ВЛ-10кВ ф."Мт-3" персоналом СЭС для замены дефектных изоляторов . | 10 |  | 10 | [9 empty] | КП18
май | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-05-07 | 12:20 | 2015-05-07 | 12:45 | 0:25 | 177 | РССР-3300 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПЭС-15 Усть-Тегусского м/р | 6(10) | ГПЭС | ГПУ-1,3,5,6,8,9,10 | Аварийный останов ГПЭС-15. Предварительная причина: останов ГПГУ-1 из-за повреждения контрольного кабеля. Наброс нагрузки на ГПГУ-3,5,6,8,9,10 с последующим аварийным остановом по детонации Недоборы вызваны остановом фонда скважин из-за ограничения по перекачке нефти. | 348.57 | 1833.43 | 2182 | ГПУ | 2012 | QSV 91-G | Cummins | 24.02.2015 | 100 | 04.06.2015 | 0 | 24.02.2015 | КП10
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-07 | 4:50 | 2015-05-07 | 5:30 | 0:40 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 кВ "Запрудная" | Работала МТЗ АПВ- не успешно РПВ-успешно.Причина: разрушение опорного изолятора ф- «С» и выгорание провода в месте крепления изолятора приемного портала КТП6/0,4кВ №102. | 4.03 |  | 4.03 | И | 1985 | ИО-6 |  | 41837 | 100 | 09.2015 | 0 |  | КП23 | ПУ4 |  | Пробой изоляции опорного изолятора фазы "С" на приемном портале КТП №102 с его последующим разрушением вследствие снижения электрической прочности изоляции ввиду наличия многочисленных трещин в теле фарфора, образовавшихся в процессе длительной непрерывной эксплуатации (30 лет). Усугубляющий фактор - воздействие в предшествуюший период атмосферных перенапряжений. Отсутствие системы телеуправления выключателем ячейки Ф-14 на ПС 35/6 кВ "Запрудная".
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-07 | 42131.6987 | 2015-05-07 | 42131.8229 | 2:59 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | ф.5 ПС-35-6 "Мухто" | 6(10) | ВЛ | Центральный Паромай, ф.5 ПС-35-6 "Мухто" | АОЭЭ ф.5 ПС-35/6кВ "Мухто" - осмотр, включение. Предположительно перехлест проводов | 0.8 |  | 0.8 | [9 empty] | КП15
ноябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-11-13 | 9:03 | 2015-11-13 | 11:08 | 2:05 | 11 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-129 ПС 35/6кВ "Величаевка-12" | 6(10) | ВЛ | Ф-129 | АО Ф-129 РПВУ. Произвели осмотр,замечаний нет.(сильные порывы ветра, дождь) | 5.102 | 0.105 | 5.207 | ТЧ | 2008 | АС-70 | нет данных | 04.2015 | 100 | 10.2015 | 0 | 04.2015 | КП24 |  |  | отключали для отыскания земли .
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-07 | 13:25 | 2015-05-07 | 13:25 | 0:00 | 182 | 1ст. МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Парфеновская ВЛ-35кВ Ива-2. | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ива-2 | При осмотре ВЛ-35кВ Ива-2 в пролете опор 20б-21б обнаружено упавшее, из-за пределов охранной зоны ВЛ, дерево. При падении дерева произошло касание проводов ВЛ, что вызвало межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит |  | 467 | 467 | ТЧ | 2011 2012 2013 | провод АС-120 | Россия | ТО 20.11.2014 | 100 | 43789 |  |  | КП19
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-04-24 | 13:56 | 2015-04-24 | 13:56 | 0:00 | 25 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Мочалеевка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ"Мочалеевка" ПС 110/35/6 кВ "Козловская"(ПРЦЭиЭ№3) | В 13:56 прошла посадка напряжения. Останавливались скв. на "Сологаевском","Сарбайском", "Мочалеевском" м/р. Причина: аварийное отключение ВЛ-35 кВ "Сидоровка-3" на ПС 110/35/6 кВ "Козловская". Дождь, сильный порывистый ветер. |  | 5.13 | 5.13 | ТЧ | 1989 | АС-120 |  | 16.03.2015; 22.08.2014 | 100 | 07.2015 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром
май | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2015-05-08 | 8:31 | 2015-05-08 | 8:31 | 0:00 | 170 | 2 зона ДЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1 | Отключение ВЛ-110 "Муравленковская-Барсуковская-1" по защите 2-я зона ДЗ. Вышел из строя опорный изолятор фазы "В" на линейном портале ПС-110 Новопурпейская |  | 69 | 69 | И | [8 empty] | КП18
январь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-01-12 | 15:23 | 2015-01-12 | 15:28 | 0:05 | 10 |  |  | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" превышение нагрузки при работе (подклинивание) и авт.запуске скв. 303 | 0.7 | 4.34 | 5.04 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-08 | 15:09 | 2015-05-08 | 15:09 | 0:00 | 10 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ № 1000 ВЛ-6кВ ф.1000-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1000-16 | Попадание птицы на ЛР-6кВ оп.77 отпайка на к.99. |  | 4.6 | 4.6 | Р | 1991 | РЛНД-10 | Россия | ТР-26.04.2014; ТО-24.05.2015 | 100 | ТР-октябрь 2015 | 0 | 42148 | КП19
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-08 | 16:28 | 2015-05-08 | 16:28 | 0:00 | 8 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ № 242 ЗРУ-6кВ КНС-2Е, КЛ-6кВ ЭД №1 | 6(10) | КЛ | КЛ-6кВ ЭД №1 | Короткое замыкание в КЛ-6кВ при запуске ЭД№1. Остановка скважин по посадке напряжения. |  | 18.3 | 18.3 | КС | 1989 | ААБлГ 3х120 | СССР | ТО 04.12.2014. ТР 13.03.2015. | 1 | 42262 | 0 |  | КП23
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2015-05-09 | 10:50 | 2015-05-09 | 11:50 | 1:00 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-Кл-514-5п Афипский ЭСУ. | 0.4 | КТП | ТП-Кл-514-5п Афипский ЭСУ. | М-е Дыш. Нагрев контактного соединения. Перезаделка контакта на шпильке 0,4 кВ трансформатора. | 0.252 | 0.124 | 0.376 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП23 | ПУ8
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-23 | 42208.6687 | 2015-07-23 | 42208.6792 | 0:15 | 351 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Т-603 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Т-603 | Нач.смены Охинской ТЭЦ: "толчок" в системе, сброс нагрузки по ВЛ-35 кВ Т-603 | 5.027 |  | 5.027 | [9 empty] | КП24
май | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-05-09 | 5:40 | 2015-05-09 | 6:48 | 1:08 | 6 | ЗЗ-1ст. |  | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Сорочинская-Богдановка" | 6(10) | ВЛ | ПС 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС), ВЛ-10 кВ ф-КМ-3 | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Сорочинская-Богдановка". Неисправность катушки включения В-110 кВ "Богдановка" на ПС "Сорочинская". | 35 | 15 | 50 | [9 empty] | КП18
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-09 | 13:30 | 2015-05-09 | 13:40 | 0:10 | 2 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. |  |  |  | ТЧ | 1955 | АС-95 |  | 26.03.2014; 16.11.2014 | 100 | 10.2015 | 0 |  | КП19 | ПУ4 |  | Падение дерева в просеке по которой проходит ВЛ в пролёте опор № 7Д-8Д (на данный момент ширина просеки состовляет 4 м.). Запланирова вырубка ДКР с расширение охранной зоны до 10 м. согласно Постановления РФ № 160 от 24.02.2009 г. и утилизация порубочных остатков в 2015 г..Отсутствие АПВ на присоединении.
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-01-23 | 11:15 | 2015-01-23 | 22:24 | 11:09 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | К.146 Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | КЗ в РУНН-0,4кВ. КТПН 6/0,4 кВ. Выполнен ремонт. | 36.91 | 14.99 | 51.9 | ПЭ | 2003 | - | ЗАО «ЧЗСЭ» Электросила, г. Чебоксары | 041.2013. | 0.2 | 04.2015. | - | 01.2015. | КП9
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-05 | 13:02 | 2015-06-05 | 14:34 | 1:32 | 13 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №079 ВЛ-6кВ ф.079-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.079-14 | Гроза. В результате прямого попадания молнии в провод ВЛ в пролёте опор 31 - 32 возникло перенапряжение, перекрытии линейной изоляции фаз А, В, С и межфазное короткое замыкание. На проводах следы термического воздействия. | 25.5 |  | 25.5 | ТЧ | 2014 |  |  | ТР - 17.01.2014 ТО - 10.04.2015 | 100 | ТР - 01.2016 ТО - 04.2015 |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-05 | 15:02 | 2015-06-05 | 15:02 | 0:00 | 58 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Приразломная ВЛ-35 кВ Приразломная-1. | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Приразломная-1 | Гроза. В результате прямого попадания молнии в провод ВЛ в пролёте опор 30 -31 возникло перенапряжение, перекрытии линейной изоляции фаз А и В, и межфазное короткое замыкание. |  | 29.1 | 29.1 | ТЧ | 1987 |  |  | ТР - 26.02.2013 ТО - 23.05.2015 | 100 | ТР - 02.2018 ТО - 08.2015 |  |  | КП11
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-09 | 9:27 | 2015-05-09 | 9:27 | 0:00 | 9 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6 №238 ф.238-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.238-10 | Задевание транспортом "ЮТСЛ" (при работах в охранной зоне) оп. 33 привело к схлесту проводов, возникновению КЗ и отключению ВЛ. |  | 3.6 | 3.6 | ТЧ | 1985 | провод А-95 | Россия | ТР 29.08.2012г. ТО 25.02.2015г. | 1 | ТО 02.2016г. ТР 08.2016г. | 08.2013,08.2014г.-отказы РИТУ | 29.08.2012г. | КП20
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2015-05-10 | 21:00 | 2015-05-10 | 22:40 | 1:40 | 1 |  |  | Технология | УЭЦН скв. 2116. | 0.4 | ПО | УЭЦН скв. 2116. | М-е Анастасиевско-Троицкое. Остановка УЭЦН скву. 2116 по дисбалансу напряжения. На скв. 629 работает бр. ЦПКРС с несимметричной нагрузкой. | 0.89 | 0.438 | 1.328 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП22 | ПУ8
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2015-05-10 | 22:15 | 2015-05-10 | 22:50 | 0:35 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Хл-211-2 ф-3. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Хл-211-2 ф-3. | М-е Зыбза. Аварийное отключение АВ. Перегруз. | 0.89 | 0.438 | 1.328 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП25 | ПУ5
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-10 | 20:33 | 2015-05-10 | 20:35 | 0:02 | 3 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 С-1-Т | 35 | ПС | МВ-35 С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" | Блинкера защит не выпадали. РПВ-успешно. Причина: износ защёлки привода МВ-35 С-1-Т. | 0.06 |  | 0.06 | В | 1980 | С35М-630-10У1 |  | 42134 | 100 | 06.2015 | 0 |  | КП23 | ПУ4 |  | По причине износа и старения конструктивных материалов (защёлки привода) МВ-35 кВ произошло самопроизвольное отключение выключателя.
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-10 | 17:48 | 2015-05-10 | 18:50 | 1:02 | 11 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №102, В-6 1Т | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ №102, В-6 1Т | ПС-35/6 кВ №102 аварийное отключение В-6 1Т, АВР-6 не успешно. Выяснение причины АО 12.05.15г. | 1.72 | 2.82 | 4.54 | РЗА | 1984г. | реле KL3 | «ЧЭАЗ» г.Чебоксары | ТО - 28.04.15., ТР - 17.04.14. | 1 | ТР - 17.04.16. | - | - | КП23
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2015-05-11 | 14:35 | 2015-05-11 | 15:30 | 0:55 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Кл-514-5п ф.1 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Кл-514-5п ф.1 | М-е Дыш. Аварийное отключение АВ. Перегруз. При осмотре ВЛ-0,4кВ повреждений не обнаружено. | 0.05 | 0.03 | 0.08 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП25 | ПУ5
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-08 | 42012.8368 | 2015-01-08 | 42012.875 | 0:55 | 45 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПА№2 | 6(10) | ГПЭС | Набиль | АО ГПА№2(низкое напряжение генератора сработала защита),зап ДГУ | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП24
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-11 | 6:00 | 2015-05-11 | 6:00 | 0:00 | 4 |  |  | Сторонние | ПС 35/6кВ "Курманаевская", ВЛ-6 фидера № 706. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 706. | Осмотром установлено: сбита у основания опора № 136 отпайка на скв.№ 1712 (подъемный агрегат бригады "БНК"), (опора стоит на арматуре, наклонена, изоляторы на месте, большой провис одного провода) . | 1 |  | 1 | СК | 1975 | Опора | 0 | 41808 | 100 | 42173 | 0 | 0 | КП20
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-11 | 8:47 | 2015-05-11 | 15:00 | 6:13 | 3 |  | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ "Сологаевка" | Выпал блинкер "Авар. откл." АПВ-не успешно. 10:25 РПВ-не успешно. Причина: на оп.№1700/40 (анкерная) в сторону оп.№1702/1 слетели 2 изолятора ф-"С". Провод ф-"С" лежит на проводе ф-"А". С 14:02 до 14:30 произвели замену дефектных изоляторов. | 6.89 |  | 6.89 | И | 1989 | ШФ-10Г |  | 06.02.2015; 05.09.2014 | 100 | 08.2015 | 0 |  | КП23 | ПУ8 |  | В результате растрескивания полимерных колпачков в процессе эксплуатации произошло ослабление крепления штыревых изоляторов фазы "С" на траверсе опоры № 1700/40 и слёт двух изоляторов фазы "С", провис провода и замыкание на провод фазы "А". Усугубляющий фактор - воздействие сильного порывистого ветра.
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-11 | 42135.4174 | 2015-05-11 | 42135.4646 | 1:08 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ф.5 ПС-35-6 "Мухто" | 6(10) | ВЛ | Центральный Паромай, ф.5 ПС-35-6 "Мухто" | АОЭЭ ф.5 ПС-35/6кВ "Мухто": 10:01-10:18, 10:27-10:34, 11:05-11:09 - выб. ВМ-6, запуск дистанционно. | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП19
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-11 | 42135.6792 | 2015-05-12 | 42136.825 | 27:30 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ф.5 ПС-35-6 "Мухто" | 6(10) | ВЛ | Центральный Паромай, ф.5 ПС-35-6 "Мухто" | АОЭЭ ф.5 ПС-35/6кВ "Мухто" - выб. ВМ- 6, дистанционно не запускается. По результатам обхода произведена вырубка двух деревьев, включение успешно. | 7.4 |  | 7.4 | [9 empty] | КП19
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-11 | 42135.8333 | 2015-05-12 | 42136.434 | 14:25 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха | Обрыв провода от ТП-218 гр.1 | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП23
май | Юганскнефтегаз | ОАО "Кода Лес" | 2015-05-11 | 14:48 | 2015-05-11 | 14:48 | 0:00 | 5 |  |  | Внешние сети | ПС 35/6кВ №233 ф.12Б-22 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.12Б-22 | Остановка скв. по посадке U. АО В-6 на СЯ-6кВ ОАО "Кода Лес", (КЗ на ВЛ-6кВ принадлежащей ОАО "Кода Лес" (падение дерева)). |  | 1.6 | 1.6 | ТЧ | [8 empty] | КП18
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-05-12 | 10:34 | 2015-05-12 | 11:18 | 0:44 | 29 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 К-76 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.76-18 | Пролет оп.25-26 падение сухого дерева на ВЛ из внеохранной зоны | 4.1 |  | 4.1 | ТЧ | 1987 | ВЛ |  | 2012-09-06 | 75 | 2015-06-08 | 2 | 2015-05-01 | КП19
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-05-12 | 19:47 | 2015-05-13 | 6:23 | 10:36 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 КП-1 | 6(10) | КТП | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 КП-1 | Останов скв.1В,163,166 КП-1 по дисбалансу напряжения в результате внутреннего повреждения трансформатора 6/0,4кВ (обрыв фазы "В" по стороне 6кВ). Информация по отсутствию фазы на КТПН в ЦДС поступила в 21:15. В 22:13 выявили неисправность трансформатора. В 03:02 с Ачимовского м/р прибыла техника с КТПН на КП-1. Прямые потери нефти: 9,4т/179,6м3. Осмотр эл.оборудования. Проверка сопротивления изоляции трансформатора 6/0,4кВ.Замена КТПН 6/0,4кВ 630кВА №5 КП-1 на 630кВА. Контроль за параметрами I и U, запуск мех.фонда. Отправлена телефонограмма о предоставлении информации с СУ УЭЦН в ЦИТС ОАО СН-МНГ, АНГДУ. | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП23
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-12 | 14:07 | 2015-05-12 | 14:07 | 0:00 | 10 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Яшкинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-6 | Остановка скважин при повышении напряжения. По сообщению дисп. Красногвардейского РЭС и ДЭМ ПС "Сорочинская" отключений и повышений не было. Персонал УЭ произвел осмотр уч-ка ВЛ в зоне балансовой пренадлежности, замечаний нет. | 5 | 2 | 7 | [9 empty] | КП18
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-05-15 | 19:54 | 2015-05-15 | 19:54 | 0:00 | 13 | МТЗ |  | Технология | ПС 35/6 кВ №186, ВЛ-6 кВ ф.18608 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ №186, ВЛ-6 кВ ф.18608 | Отключение ВЛ-6кВ при запуске скв.1012 К-2 с неисправным подземным оборудованием (клин скважины). |  | 5 | 5 | [9 empty] | КП24
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-12 | 11:24 | 2015-05-12 | 11:24 | 0:00 | 4 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №223 ф.223-14 | 6(10) | КТП | ВЛ-6кВ ф.223-14 | КТПН-6/0,4кВ №1 250 кВА к.54Б выход из строя трансформатора, пробой изоляции. |  | 0.7 | 0.7 | Т | 1985 | ТМ 250/6 AL | Болгария | ТО 04.08.14г. ТР 26.08.13г. | 1 | ТО 05.2015г. ТР 08.2015г. | 1 | 04.08.2014г. | КП23
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-12 | 11:42 | 2015-05-12 | 16:45 | 5:03 | 28 | ДЭМ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ Юганская ф.РУ-2-2 | 6(10) | КЛ | КЛ-6кВ ф.РУ-2-2 | Повреждение КЛ-6 ф.6 РУ-2-2 | 42.1 |  | 42.1 | КС | 2007г | КЛ-6 АпвВнг-LS-3х95/25-10 | Отечественный производитель | ТО - 14.11.2014; ТР -05.05.2012 |  | ТО - декабрь 2015; ТР - май 2015 | 41410 |  | КП23
май | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-05-13 | 13:45 | 2015-05-13 | 13:50 | 0:05 | 9 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ "Ханьковская" СЭС. | 110 | ПС | ВЛ-6 кВ № 52, 53, 54, 541 и РП-54 Приазовский ЭСУ. | М-е Анастасиевско-Троицкое, Западно-Анастасиевское. Отключения в сетях ОАО "Кубаньэнерго". | 0.153 | 0.076 | 0.229 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ5
май | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2015-05-13 | 19:30 | 2015-05-13 | 19:37 | 0:07 | 492 | 1 ступень ТНЗНП | РПВУ, АПВ было выведено на момент переключений | Внешние сети | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1 | Отключение ВЛ-110 "Муравленковская-Барсуковская-1". по защите 1-я ступень земляной защиты фаза "В". Причина: перекрытие между проводом фазы "В" и телом анкерной опоры №24 через алюминеевую проволоку вследствии попытки строительства птичьего гнезда | 67.2 |  | 67.2 | ТЧ | [8 empty] | КП18
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-05-28 | 22:00 | 2015-05-28 | 22:45 | 0:45 | 12 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Мыхпай ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ Мыхпай | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Мыхпай ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ Мыхпай | В результате отсутствия фазы "C" на выходе ПЛУ-6кВ №17 произошла остановка мех.фонда КП-32 Мыхпайского м/р. В момент размыкания полюса фазы "С" на ПЛУ-6кВ №17 произошел дисбаланс напряжения по 1С-6кВ ПС 35/6кВ Мыхпай, что привело к частичной остановке мех. фонда на КП-49, 49бис. Произведено отключение и включение ПЛУ-6кВ №17. | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | КП24
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-13 | 42137.6042 | 2015-05-13 | 42137.6736 | 1:40 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Центральная Оха, ТП-6/0,4 №238 | АОЭЭ ТП-238 - схлест проводов | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП15
май | Удмуртнефть | ОАО "Удмуртэнерго" | 2015-05-13 | 5:53 | 2015-05-13 | 5:53 | 0:00 |  | 1ст. ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Садовая-Нылга-Никольская" (ОАО "Удмуртэнерго") | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Садовая-Нылга-Никольская" (ОАО "Удмуртэнерго"). Посадка напряжения на ПС 35/6кВ "Красное" | ВЛ-110кВ "Никольская-Нылга" на опоре 118 следы перекрытия на проводе и изоляторе Ф "В" |  | 6.4 | 6.4 | [9 empty] | КП18
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-13 | 14:57 | 2015-05-13 | 14:57 | 0:00 | 8 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ №313 ф.313-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.313-10 | 2-х фазное КЗ проводов ф. "А" и "С" в пролете оп. 135-136 вследствие касания проводов стрелой экскаватора принадлежащий ООО «ТюменьНефтеСтрой» |  | 4.3 | 4.3 | ТЧ | 1988 | опоры металлические, провод А-95, изоляторы ШС-10 | Россия | 40900 | 30 | 42339 | 3 | нет | КП20
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-09-25 | 21:21 | 2015-09-26 | 5:15 | 7:54 | 8 | Детонация |  | Технология | Аригольская ГПЭС-2 8х1540, 1х250 МВт, ГПГУ-1 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-1 | Аварийный останов ГПГУ№1, на панели управления ПЛК сработал сигнал "Критическая детонация", аварийное отключение Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1ст (уставка АЧР-49 Гц 0 сек). Выход из строя элемента дистанционной автоматической синхронизации в панели управления ГПГУ. Запуск ГПГУ в параллельную работу в ручном режиме. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП24
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-14 | 10:11 | 2015-05-14 | 10:20 | 0:09 | 7 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "КМ-3" | Системное повышение напряжения в сети 220 кВ, остановка скважин. Напряжение понижено персоналом ЗЭС на ПС 110/35/10 "Богдановская". | 12 | 1 | 13 | [9 empty] | КП18
май | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-14 | 10:31 | 2015-05-14 | 10:31 | 0:00 | 41 | 1ст З.З, МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Совхозная-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Совхозная-1"ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская"(ЧПО). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО) ВЛ-6 кВ Ф-1,4,6,10, ПС 35/6 кВ "Хомяковская". | Работала 1 ст. МТЗ. АПВ- успешно. | 1.96 |  | 1.96 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
май | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-14 | 13:29 | 2015-05-14 | 13:29 | 0:00 | 58 | 1 ст. МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Муханово-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Муханово-2"ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная"(МЭС).Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Мухановская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Восточная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Промысловая", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Западная". С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская", ПС 35/6 кВ "Репьёвская", "Хилки", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Ключи". | Работала 1 ст. МТЗ. АПВ- успешно. |  | 15.51 | 15.51 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-14 | 42138.5646 | 2015-05-14 | 42138.5792 | 0:21 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4 №301 | 6(10) | КТП | Западное Сабо, ТП-6/0,4 №301 | Отключение по аварийной заявке ТП№301 - устранение неисправности (подгорание ножа разъединителя). | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП23
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-05 | 16:14 | 2015-06-05 | 16:14 | 0:00 | 22 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №065 ВЛ-6кВф.065-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.065-12 | Гроза. В результате прямого попадания молнии в опору ВЛ №1и (отпайка на ХХ) произошло повреждение подставного изолятора, перекрытии линейной изоляции фаз А, В, С и межфазное короткое замыкание |  | 44.2 | 44.2 | ТЧ | 1989 |  |  | ТР - 23.05.2014 ТО - 11.04.2015 | 100 | ТР - 05.2016 ТО - 11.07.2015 |  |  | КП11
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-14 | 14:43 | 2015-05-14 | 15:36 | 0:53 | 4 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | В-6 1ТП в КУВ-6 К-188 Советское нмр | 6(10) | РП | В-6 1ТП в КУВ-6 | АО В-6 1ТП в КУВ-6 К-188, действием МТЗ, АПВ-успешное. Разрушение предохранителя 6кВ Ф "С" . Предохранитель заменен |  | 0.96 | 0.96 | ЗА | 1998г | ПН-80 | н/д | ТР - 06.09.10. | 1 | ТР - 16.08.15. | 4 | ТВК 20.04.15 | КП23 | - | -
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-26 | 14:58 | 2015-06-26 | 16:00 | 1:02 | 12 | ДЭМ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-36/6 № 128 Ввод-6-1 | 35 | ПС | ПС-35/6 № 128 Ввод-6-1 | Выполнение работы по согласованной с РИТУ ЮР неотложной заявки. Устранение нагрева проходного изолятора на приемном портале Ввод-6-1, для БПР отключали ф.128-03, по заявке | 4.8 |  | 4.8 | И | 1983 | ИП-10 | Россия | ТР-17.03.2014 ТО-23.06.2015 |  | ТР-март 2016 ТО-июль 2015 |  |  | КП24
май | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-05-15 | 4:10 | 2015-05-15 | 7:00 | 2:50 | 1 |  |  | Внешние сети | М-е Дыш. Скв.515 | 0.4 | ПО | М-е Дыш. Скв.515 | М-е Дыш. Повышенное напряжение в сетях ОАО "Кубаньэнерго". Напряжение на скважине 430 В. Восстановлено нормальное U. | 0.479 | 0.239 | 0.718 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП18 | ПУ5
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2015-05-15 | 8:50 | 2015-05-15 | 11:00 | 2:10 | 1 |  |  | Технология | М-е Новодмитриевское. Скв. 163. | 0.4 | ПО | М-е Новодмитриевское. Скв. 163. | М-е Новодмитриевское. Вышло из строя РТ. | 0.031 | 0.016 | 0.047 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ8
февраль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-02-11 | 15:15 | 2015-02-11 | 15:22 | 0:07 | 8 |  |  | Технология | ДЭС Карасевское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1.89 | 2.85 | 4.74 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-05 | 16:27 | 2015-05-05 | 16:27 | 0:00 | 98 | МТЗ-1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 220/35/10 кВ Усть-Балык ВЛ-35 Пим-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Пим-2 | Во время удара молнии в опору 28 возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ, что привело к возникновению КЗ и АО ВЛ-35 Пим-2 |  | 64.9 | 64.9 | ТЧ | 1981г | АС-120/19 | Россия | ТО - 27.10.2014 ТР - 09.02.2015 |  | ТО - ноябрь 2015 ТР - февраль 2025 |  |  | КП11
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК Волги" | 2015-05-15 | 11:17 | 2015-05-15 | 11:34 | 0:17 | 40 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС 110/35/10 кВ "Каликино" (ЦЭС), ВЛ-35 кВ "Каликино - Родниковская" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Родниковская, Врезовская | Аварийное отключение ВЛ-35 кВ при прохождении грозового фронта. | 15 | 5 | 20 | [9 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-05 | 17:23 | 2015-06-05 | 18:00 | 0:37 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6 кВ № 278 ВЛ-6 кВ ф.278-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.278-18 | В результате прямого попадания грозового разряда в ВЛ произошло разрушение изолятора на опоре №15, что привело к провису провода фазы «А» и под порывистым ветром, касанию его с проводом фазы «С», с возникновением межфазного короткого замыкания и отключением ВВ-6кВ ф.278-18 от действия защит. |  | 6.4 | 6.4 | ТЧ | 1982 | Провод А-95 | Россия | ТР-05.11.2013г , ТО - 27.04.2015 | 100 | ТР-.2016г , ТО - 12.2015 | 1 |  | КП11
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-15 | 12:01 | 2015-05-15 | 12:01 | 0:00 | 10 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "КНС-3", ВЛ-6 кВ ф.310 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "КНС-3", ВЛ-6 кВ ф.310 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ. Гроза. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1970 | АС-70 | 0 | 41961 | 100 | 42156 | 0 | 41831 | КП10
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-15 | 12:20 | 2015-05-15 | 13:05 | 0:45 | 11 | МТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "КНС-1" | 6(10) | ВЛ | ф-402,409 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ ф-402. Гроза. Не соответствие монтажа КТПУ стандарту (Типовая схема расстановки электрооборудования нефтепромысловых скважин на месторождениях ОАО «Оренбургнефть», утверждена 22.07.2014г.) 1. Провис спусков с концевой опоры на ТП скв№953 фид 402 ПС «КНС-1» в результате проседания фундамента ТП на слабом грунте, отсутствие плит. Нестабильное напряжение и сброс нагрузки при аварийном отключении ф-402 во время грозы. 2. Остановка отдельных скважин фид.№409 ПС «КНС-1» в результате колебания напряжения при аварийном отключении фид.№402 | 17 | 10 | 27 | ТЧ | 1969 | АС-70 | 0 | 41464 | 100 | 42156 | 0 | 41807 | КП10
май | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-05-15 | 12:25 | 2015-05-15 | 12:25 | 0:00 | 40 |  | АПВУ | Внешние сети | ПС 220/110/35/10 кВ "Сорочинская" (МЭС), ВЛ-110 кВ "Сорочинская - Плешаново" | 110 | ВЛ | ПС 35/6 Родниковская, Врезовская, ПС 35/6 Боголюбовская, 110/35/6 Никольская | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ при прохождении грозового фронта. | 6 | 10 | 16 | [9 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-05 | 17:34 | 2015-06-05 | 18:15 | 0:41 | 14 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №323 ф.323-16 СБ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.323-16 СБ | 2-х фазное КЗ фаз «А» и «В», произошло в следствие разряда молнии в оп. №1.1, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим откл. ВЛ. |  | 3.6 | 3.6 | ТЧ | 1983 | Опоры метал. Провод А-95. Изоляторы ШС-10. | Россия | ТО-08.12.14. ТР-24.03.15. | 50 | ТО-06.2015. ТР-03.2016. | нет | нет | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-05 | 17:49 | 2015-06-05 | 17:49 | 0:00 | 17 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6кВ Иглинская ЗРУ-6кВ КНС-2ЮБ ф.212 ЮБ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.212 ЮБ | 2-х фазное КЗ фаз «А» и «В» произошло в следствие разряда молнии в пролете оп.№2-17 и 2-18, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим отключением ВЛ |  | 7.3 | 7.3 | ТЧ | 1981 | Опоры метал. Провод А-95. Изоляторы ШС-10. | Россия | ТО-02.04.15. ТР-15.01.13. | 0.5 | ТО-07.2015. ТР-01.2016. | ТР-01.2014;01.2015 | нет | КП11
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК Волги" | 2015-05-15 | 14:15 | 2015-05-15 | 14:24 | 0:09 | 2 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС), ВЛ-35 кВ "Твердиловская-Подколки" | 35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.1 от ПС 35/6 "Ленинградская", ВЛ-10 кВ ф.3 от ПС 35/10 кВ "Жилинская" | Аварийное отключение ВЛ-35 кВ при прохождении грозового фронта. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК Волги" | 2015-05-15 | 14:25 | 2015-05-15 | 14:26 | 0:01 | 7 |  | АПВУ | Внешние сети | ПС 35/10 кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС), ВЛ-35 кВ "Богдановка-Кзыл-Мечеть" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.Км-3 | Аварийное отключение ВЛ-35 кВ при прохождении грозового фронта. | 14 |  | 14 | [9 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-05 | 18:26 | 2015-06-05 | 18:26 | 0:00 | 50 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС110/35/6 Иглинская ВЛ-35 Юго-Восток-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Юго-Восток-2 | В результате грозового перенапряжения произошло перекрытие линейной арматуры на опоре № 3 отпайки на ПС-35/6кВ №252, которое привело к разрушению изоляторов фаз «А» и «В», возникновению двухфазного короткого замыкания на ВЛ-35кВ «Юго-Восток-2». |  | 19.3 | 19.3 | ТЧ | 1980 | ПС-70 | СССР | ТР-04.09.2013г , ТО - 25.12.2014 | 100 | ТР-.2016г , ТО - 12.2015 | 0 |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-05 | 18:56 | 2015-06-05 | 18:56 | 0:00 | 50 | МТЗ-1 ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Очимкинская ВЛ-35 кВ Паклиновская-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Паклиновская-1 | Гроза. В результате удара молнии в ВЛ-35кВ возникло грозовое перенапряжение, которое привело к возникновению КЗ, и выходу из строя ОПН-325КВ по фазе "В" |  | 40.5 | 40.5 | ТЧ | 1983 | АС-120 | Россия | ТР- 16 .06.2012г частично , ТО - 19.05.2015 | 100 | ТР-.2017г , ТО - 11.2015 | 1 |  | КП11
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК Волги" | 2015-05-15 | 16:19 | 2015-05-15 | 16:19 | 0:00 | 40 |  | АПВУ | Внешние сети | ПС 110/35/10кВ "Каликино" (ЦЭС), ВЛ-110 кВ "Сорочинск-Плешаново" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Родниковская, Врезовская | Останов скважин по посадке напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 кВ во время прохождения грозового фронта. | 10 | 9 | 19 | [9 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-05 | 19:32 | 2015-06-06 | 2:00 | 6:28 | 46 | Газовая защита | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ № 250 Т-2 | 35 | ПС | Т-2 | Гроза. Попадание молнии в ВЛ-35 Юго-Восток. Внутреннее повреждение и возгорание трансформатора 6300кВА. |  | 227.9 | 227.9 | Т | 2012 | ТМН | СССР | ТР-26.07.2013г , ТО - 14.10.2014 | 100 | ТР-.2015г , ТО - 07.2015 | 0 |  | КП11
июнь | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2015-06-06 | 21:30 | 2015-06-06 | 23:30 | 2:00 | 11 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6кВ "К-49" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6кВ "К-49" | Прохождение грозового фронта | 8.2 |  | 8.2 | ТЧ | 1990 |  |  | ТО - 19.02.2014 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Ван-Ёганском м/р.
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК Волги" | 2015-05-15 | 20:06 | 2015-05-15 | 20:06 | 0:00 | 35 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ВЛ | ПС Проскуринская, Варшава-3 | Повышенное напряжения в сети 110 кВ при производстве оперативных переключений персоналом МРСК Волги (ВЭС). | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП18
май | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-05-15 | 11:41 | 2015-05-15 | 12:05 | 0:24 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-630кВА №1 К-51Б Барсуковского м/р | 0.4 | КТП | КТПН-630кВА №1 К-51Б Барсуковского м/р | Куст №51Б Барсуковского м/р. Отключение от защиты "перегруз" вводного автоматического выключателя АВ-0,4 кВ 1000 А КТПН-630 кВА №1. Загрузка КТПН-95% | 1 |  | 1 | ЗА | 1997 | АВ-0,4 кВ 1000А |  | 09.2014. | 1 | 08.2015. | 0 | 42184 | КП3
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-28 | 42366.4271 | 2015-12-28 | 42366.566 | 3:20 | 35 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Западное Сабо, ДЭС | АОЭЭ, отсутствие топлива в ДЭС. | 4.706 |  | 4.706 | [9 empty] | КП24
октябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-10-27 | 4:28 | 2015-10-27 | 6:22 | 1:54 | 29 | САУД |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-42 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-3 | В 04:28 ГТЭС-42 произошла аварийная остановка ГТУ-3, КУ-3 ,сброс нагрузки по Тямкинскому м/р остановка мех. фонда (29скв), предположительной причиной отключения является отказ САУД. ГТУ-2 работала на отдельную энергосистему ПС 110/35/6 кВ Ю.Петьегская через Т-3,Т-2 ПС6/35/110Тямкинская. 04:34 Запуск АДЭС-1500, подано напряжение на 4 С-6 04:40 Включение Т-4 на ХХ через УБПВД.1, успешно 04:57 Включение Т-4, Т-1 на ХХ через УБПВД.1, успешно 04:58 Подача напряжения на Куст-2 04:58 Подача напряжения на ДЭС-1 05:08 Подано напряжение на Куст-1 КТПН-2,3,5,6 05:23 Подано напряжение на Куст-1 КТПН-1,4 05:32 Запуск ДЭС-1, ДГУ-4 05:37 Снято ограничение на 600 кВт 05:40 Запуск ГТУ-4 на Х.Х. 05:48 Синхронизация ГТУ-4 с АДЭС-1500, стоп АДЭС-1500 05:48 Снято ограничение полностью | 51 |  | 51 | РЗА | 2015 | ТГЭ -6/6,3М1 УХЛ1 | АО "Мотор Сич" Украина | 42167 | 100 | 42343 | 0 | 42167 | КП9
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ЮНГ | 2015-06-06 | 9:18 | 2015-06-06 | 9:18 | 0:00 | 102 | 1ст ЗЗ, 1,2зона ДЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35 кВ "Кирьяновская", ВЛ 110 кВ "Кирьяновская-ПП Восточный-2" | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ "Кирьяновская", ВЛ 110 кВ "Кирьяновская-ПП Восточный-2" | Отключение ВЛ-110 кВ при прохождении грозового фронта | 4 | 40 | 44 | [9 empty] | КП11
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-04-08 | 0:01 | 2015-04-08 | 0:01 | 0:00 | 9 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-43 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-43 ПС 35/6 кВ "Дмитриевская" | Выпал блинкер "Авар откл". АПВ-успешно. |  | 4.65 | 4.65 | ТЧ | 1960 | А-95 |  | 42102 | 100 | 08.2015 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Касание ветками деревьев проводов ВЛ, вызвавшее перекрытие и возникновение КЗ.. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
май | Удмуртнефть | ОАО "Удмуртэнерго" | 2015-05-15 | 3:40 | 2015-05-15 | 3:40 | 0:00 | 23 | 1ст. ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "РП Мостовое-Соколовка" правая цепь - отпайка на ПС "Мазунино" (ОАО "Удмуртэнерго") | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "РП Мостовое-Соколовка" правая цепь. | На оп. №10 отпайка на ПС "Мазунино" (ОАО "Удмуртэнерго") от ВЛ-110кВ "РП Мостовое-Соколовка-правая цепь" обнаружены следы перекрытия по изолятору на провод (фаза "В"). |  | 31.2 | 31.2 | [9 empty] | КП18
январь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-01-20 | 11:59 | 2015-01-20 | 12:31 | 0:32 | 11 | ТО | АПВН, РПВН | Технология | ПС 35/6 №225 ВЛ-6кВ ф.225-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.225-08 | Вследствие порыва водовода залило КТПН-6/0,4кВ к.676 и ВЛ-6кВ ф.225-08, что привело к К.З. и откл. ф.225-08 с неуспешным АПВ и откл. ввода-6-2 ПС №225 действием МТЗ. |  | 4.6 | 4.6 | И | 1990 | ИП-10, ШС-10 | Россия | ТР – 07.10.14. ТО – 31.07.14. | 100 | ТР – октябрь 2015г.. ТО – апрель 2015г. | нет | нет | КП24
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2015-05-16 | 16:05 | 2015-05-16 | 16:33 | 0:28 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Кл-533-2п ф-2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-Кл-533-2п ф-2. | М-е Ключевое. Аварийное отключение АВ ВЛ-0,4 кВ ф.2. Перегруз. | 0.216 | 0.092 | 0.308 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП25 | ПУ5
январь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-01-15 | 13:03 | 2015-01-15 | 13:33 | 0:30 | 12 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-112 ПС 35/6кВ "Величаевка-11" | 6(10) | ВЛ | Ф-112 | А.О. Ф-112 ТО, АПВН КИЗ показал землю, произвели осмотр ВЛ-6кВ Ф-112 отключение отпайки, РПВ успешно, КИЗ в норме. | 2.863 | 1.658 | 4.521 | ТЧ | 2006 | ШФ-10 | нет данных | 12.2014 | 100 | 06.2015 | 0 | 12.2014 | КП24 | ПУ9 |  | А.О. Ф-112 ТО, АПВН КИЗ показал землю, произвели осмотр ВЛ-6кВ Ф-112 отключение отпайки, РПВ успешно, КИЗ в норме.
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ЮНГ | 2015-06-06 | 9:18 | 2015-06-06 | 9:18 | 0:00 | 33 | 1 зона ДЗ, 1ст ЗЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская, ВЛ 110 кВ "Кирьяновская-Ореховская" | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская, ВЛ 110 кВ "Кирьяновская-Ореховская" | Отключение ВЛ-110 кВ при прохождении грозового фронта | 3 | 18 | 21 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 9:44 | 2015-06-06 | 9:44 | 0:00 | 6 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Мыхпай яч.16 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Мыхпай яч.16 | Отключение ВЛ-6 кВ при прохождении грозового фронта |  | 4 | 4 | [9 empty] | КП11
декабрь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-12-23 | 11:38 | 2015-12-23 | 11:38 | 0:00 | 100 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ К-40 В-35кВ №2 | 35 | ВЛ | ПС-35/6кВ К-40 Т-1, ВЛ-35кВ Ф№1 К-40 | Перепад температур (с-39 до -15), порывистый ветер. На ВЛ-35 кВ ф-1 ПС 35/6 кВ К-40 обнаружены следы подгара проводов ф.В,С вследствии непроектного расположения проводов на траверсе оп. №11, 12. АВР-6кВ на ПС-35 успешно. | 12.7 | 32.4 | 45.1 | ТЧ | 1984 | АС-120 | СССР | ТР 06.02.14 ТО 16.12.13 | 0.9 | 2016 | 0 | 10.06.13г. | КП9 |  |  | Перезапуск мех.фонда
май | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-16 | 20:53 | 2015-05-16 | 20:53 | 0:00 | 12 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "В.Гай-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "В.Гай-2"(ЧПО) ПС 110/35/10 кВ "Колдыбань" (ЧПО) Под отключение попала: ПС 35/6 кВ "Колыванская" | Работало МТЗ. АПВ-успешно" |  | 0.9 | 0.9 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
май | Самотлорнефтегаз | НВЭС | 2015-05-16 | 9:13 | 2015-05-16 | 9:22 | 0:09 | 212 | ДФЗ |  | Внешние сети | ВЛ-110 Космос-Гидронамыв | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Космос-Гидронамыв | ВЛ-110 Космос-Гидронамыв пролет опор 64-65 зацеп фазы "С" неустановленным транспортом. | 21 | 21 | 42 | [9 empty] | КП18 |  |  | Перезапущен мехфонд. Зона эксплуатационной ответственности Тюменьэнерго
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-18 | 11:40 | 2015-07-18 | 11:40 | 0:00 | 4 |  |  | Технология | к.280бис, 281, 291бис | 0.4 | ПО | СУ Приобского региона | Выборочная остановка скважин , отключений эл.оборудования УЭЭ нет. |  | 4.5 | 4.5 | ПЭ | [8 empty] | КП24
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-10-07 | 20:47 | 2015-10-07 | 20:47 | 0:00 | 52 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6 Каменная | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Юг-1, Запад-1, Север-1 | Посадка напряжения из-за КЗ каб.муфты КЛ-6кВ между ПС 6/35 №11 яч.7 и ГТЭС ГРУ-6-3 яч.1.2. | 4.5 |  | 4.5 | ТЧ | 2012 | ВЛ |  | 2015-02-26 | 100 | 2016 | 0 | 0 | КП24
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 9:44 | 2015-06-06 | 9:44 | 0:00 | 4 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Мыхпай яч.6 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Мыхпай яч.6 | Отключение ВЛ-6 кВ при прохождении грозового фронта |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК Волги" | 2015-05-17 | 14:30 | 2015-05-17 | 14:31 | 0:01 | 7 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС), ВЛ-10 кВ ф.4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.4 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным АПВ. Гроза, сильный порывистый ветер. | 8 | 19 | 27 | [9 empty] | КП18
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-17 | 42141.8333 | 2015-05-17 | 42141.9375 | 2:30 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли, ТП-6/0,4 №701 ф.1 | АОЭЭ ТП-701 ф1. Наклон опоры, обрыв провода и КЗ ВЛ-0,4 кВ на скв. №835 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | [9 empty] | КП23
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-17 | 11:53 | 2015-05-17 | 12:40 | 0:47 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №242 Ф.242-06 | 6(10) | КТП | ВЛ-6 Ф.242-06 | К.З. на шинах 0.4кВ в КТПН №5 куста 38Е в силовом ящике ЯРВ. Скваж. запитали с КТПН №3. |  | 3 | 3 | Р | 1988 | ЯРВ-1000 | Белоруссия | ТР -04.10.2013 отказ РИТУ 01.10.2014 осмотр-03.04.2014, 10/11.07.2014, 13.04.2015 | 100 | ТО -10.2015 ТР-.10.2016 | ТР - отказ РИТУ 01.10.2014 | 41907 | КП23
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-08-11 | 13:14 | 2015-08-11 | 13:14 | 0 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 ДНС-1 | 35 | ПС | 1сш-6кВ ПС 35/6 ДНС-1 | Посадка напряжения при РПВ яч.23 ПС 35/6 ДНС-1 | 0.35 | 4.142 | 4.492 | ТЧ | 1986 |  |  | 2015-05-01 | 100 | 2016 | 0 |  | КП24
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-18 | 10:24 | 2015-05-18 | 16:15 | 5:51 | 1 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидеров "Пл-8", "Пл-10". | Вывод в ремонт 1СШ-10кВ ПС 110/10кВ "Полевая" для опробования работы коммутационных аппаратов (персоналом СЭС "Оренбургэнерго"). Работы не согласованы ЦИТС "ОН". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-18 | 11:00 | 2015-05-18 | 12:42 | 1:42 | 8 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 4. | Отключение персоналом ЗЭС ВЛ-10 кВ фидера № 4 для демонтажа шлейфов на опоре № 93 (вывод в ремонт участка Л 10кВ). Заявка ПО ЗЭС. Работы не согласованы ЦИТС "ОН". | 44 | 1 | 45 | [9 empty] | КП18
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-18 | 42142.4167 | 2015-05-18 | 42142.625 | 5:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КЛ | 0.4 | КЛ | Восточное Эхаби, скв. 131 | Пробило кабель на скважину | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП23
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-18 | 42142.5833 | 2015-05-18 | 42142.6146 | 0:45 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли, ТП-6/0,4 №701 ф 1 | ТП №701 ф 1- устранение обрыва провода 0,4кВ | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
май | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-05-18 | 6:01 | 2015-05-18 | 6:01 | 0:00 | 37 | ВЧЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ "Комсомольская-Кыква" 1ц | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Комсомольская-Кыква" 1ц | в прол. опор №165-166 падение дерева, ВЛ без поврежд., на пс Нефть АВР-6кВ не успешно, в 6:11 восст. норм. схема | 1.3 | 7.3 | 8.6 | ТЧ | 1996 | АС-150 | нет данных | 41886 | 100 | 42173 | 0 | 41886 | КП19
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-18 | 15:14 | 2015-06-18 | 15:51 | 0:37 | 4 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН №4 куста 101, вводной АВ-0,4 | 0.4 | КТП | КТПН №4 куста 101, вводной АВ-0,4 | Неисправность блока управления АВ МРТ-2 | 4.4 |  | 4.4 | ПЭ | 41716 | ВА-55-43 | Самара | ТР - 19.12.2014г (отказан ЦИТУ/РИТУ) | 100 | ТР планируется в декабре 2015 | 1 |  | КП24
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-05-19 | 3:50 | 2015-05-19 | 4:30 | 0:40 | 23 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 К-371 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.371-08 | Пролет оп.2-3 отп. к-380 падение сухого дерева на ВЛ из внеохранной зоны | 1.7 |  | 1.7 | ТЧ | 1989 | ВЛ |  | 2015-01-22 | 100 | 2016 | 0 | 2014-12-01 | КП19
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ЮНГ | 2015-06-06 | 16:13 | 2015-06-06 | 16:13 | 0:00 | 45 | МВЧЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Угутская, ВЛ-110 Угутская 1,2 | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Угутская, ВЛ-110 Угутская 1,2 | Отключение ВЛ-110 кВ при прохождении грозового фронта | 3 | 14 | 17 | [9 empty] | КП11
май | ОАО "СН-МНГ" | Энергоснабжающие организации | 2015-05-19 | 16:42 | 2015-05-19 | 16:42 | 0:00 | 83 | Высокочастотная защита |  | Внешние сети | ПС 500/220/110 кВ Сибирская ВЛ 220 кВ Сибирская-Кварц-Мирная | 220 | ВЛ | ПС 500/220/110 кВ Сибирская ВЛ 220 кВ Сибирская-Кварц-Мирная | Отключение произошло из-за попадания воды на ВЛ в результате порыва водовода. По ТМ зафиксирована посадка напряжения на 27% в сети 35, 6кВ, останов 83 скв. на Аганском, Мегионском, Мыхпайском, Ватинском, С-Покурском, С-Ореховском, С-Ватинское Аригольском, Узунском м/р действием защит СУ ЭЦН. Набор нагрузки 30 мин-50% , 45 мин-75%, 110мин-100%. ВНГДУ: НГП-1 1,6мВт останов 7 скв. потери нефти прямые 0,7т/11,6м3, косвенные 0,5т/9,5м3, НГП-2 1,6мВт останов 13-ти скв. потери нефти прямые 0,5т/12,4м3, косвенные 2,3т/51,9м3, НГП-3 4мВт останов 15-ти скв. потери нефти прямые 1,2т/16,6 м3, косвенные 3,1т/55,9м3. АНГДУ: НГП-1 5,5мВт останов 37-ти скв. потери нефти прямые 3,1т/83,8м3, косвенные 8т/123,9м3, НГП-2 1мВт останов 9ти скв. потери нефти прямые 1т/13,3 м3, косвенные 3,2т/46,6м3. Общие потери нефти прямые 6,7т/139,8м3, косвенные 17,1/287,8м3. Контроль за уровнями напряжения, запуском м/ф. Отправлена телефонограмма в НВЭС, в ЦИТС АНГДУ, ВНГДУ о предоставлении информации с СУ ЭЦН. | 6 | 17 | 23 | [9 empty] | КП18
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 16:46 | 2015-06-06 | 16:48 | 0:02 | 9 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Западная ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Западная | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Западная ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Западная | Отключение ВЛ-6 кВ при прохождении грозового фронта | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 16:47 | 2015-06-06 | 16:47 | 0:00 | 9 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-37 яч.18 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-37 яч.18 | Отключение ВЛ-6 кВ при прохождении грозового фронта |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-19 | 10:53 | 2015-05-19 | 16:55 | 6:02 | 7 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Лабазинская" (ЗЭС) | 35 | ПС | В-35 Т1, ф-Лб-2 | Текущий ремонт ремонт В-35 Т1 персоналом ЗЭС.Заявка не согласована ЦИТС. | 61 |  | 61 | [9 empty] | КП18
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-19 | 11:55 | 2015-05-19 | 12:10 | 0:15 | 7 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 35 | ВЛ | ф-КМ-3 | Заявка ЗЭС: замена дефектной гирлянды на ВЛ-35кВ Богдановка-Кзыл-Мечеть (2 раза по 0:10 минут для первода на резервную схему)Заявка не согласована ЦИТС. | 17 |  | 17 | [9 empty] | КП18
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-19 | 15:17 | 2015-05-19 | 15:34 | 0:17 | 7 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 35 | ВЛ | ф-КМ-3 | Сборка нормальной схемы после замены дефектной гирлянды на ВЛ-35кВ Богдановка-Кзыл-Мечеть персоналом ЗЭС.Заявка не согласована ЦИТС. | 19 |  | 19 | [9 empty] | КП18
май | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-19 | 9:00 | 2015-05-19 | 9:00 | 0:00 | 53 | 1 ст.З.З | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Серноводская-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Серноводская-1"ПС 220/110/6 кВ "Кинельская" (МЭС).Под отключение попали:С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка" (СПО), ПС 35/6 кВ "Запрудная",Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Ключи". | Работала 1 ст.З.З. АПВ-успешно. |  | 19.32 | 19.32 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
май | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-19 | 19:29 | 2015-05-19 | 19:29 | 0:00 | 115 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Перемычка" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Перемычка" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) | В 19:29 посадка напряжения по ВЛ -110 кВ "Бариновка-2" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская".Причина: аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Перемычка" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО). |  | 25.57 | 25.57 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
май | Самотлорнефтегаз | ОАО "ФСК ЕЭС" | 2015-05-19 | 16:41 | 2015-05-19 | 19:15 | 2:36 | 1642 | ДФЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 Сибирская-Кварц, Кварц-Мирная, Сибирская-Топаз | 220 | ВЛ | ВЛ-220 Сибирская-Кварц, Кварц-Мирная, Сибирская-Топаз | порыв водовода в районе оп.21, посадка напряжения. | 292 | 115 | 407 | [9 empty] | КП18 |  |  | Зона эксплуатационной ответственности по ВЛ-220кВ- МЭС ЗС. Перезапущен мехфонд
май | Самотлорнефтегаз | ОАО "ФСК ЕЭС" | 2015-05-19 | 16:41 | 2015-05-19 | 19:15 | 2:36 | 449 | ДФЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 Сибирская-Кварц, Кварц-Мирная, Сибирская-Топаз | 220 | ВЛ | ВЛ-220 Сибирская-Кварц, Кварц-Мирная, Сибирская-Топаз | порыв водовода в районе оп.21, посадка напряжения. | 82 | 19 | 101 | [9 empty] | КП18 |  |  | Зона эксплуатационной ответственности по ВЛ-220кВ- МЭС ЗС. Перезапущен мехфонд
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-19 | 42143.4236 | 2015-05-19 | 42143.4236 | 0:00 | 15 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ Т-602 "Колендо" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Т-602 "Колендо" | Посадка напряжения ВЛ-35 кВ Т-602 "Колендо", отключение действием дистанционной защиты Охинской ТЭЦ, АПВ успешно. Причины не выяснены, продолжение обхода. |  | 2.1 | 2.1 | [9 empty] | КП25
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 17:02 | 2015-06-06 | 17:02 | 0:00 | 6 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ КНС-2бис ВЛ 6 кВ Ф-3 от ПС 35/6 кВ КНС-2бис | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ КНС-2бис ВЛ 6 кВ Ф-3 от ПС 35/6 кВ КНС-2бис | Отключение ВЛ-6 кВ при прохождении грозового фронта | 1 | 7 | 8 | [9 empty] | КП11
май | Томскнефть | ОАО "Тюменьэнерго" | 2015-05-19 | 17:41 | 2015-05-19 | 17:41 | 0:00 | 7 |  |  | Внешние сети | СУ ЭЦН | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Останов ЭЦН по посадке напряжения, возмущения в электросетях объединенной энергосистемы Урала | 0.43 | 0.2 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 17:03 | 2015-06-06 | 17:03 | 0:00 | 87 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Еловая ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Еловая | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Еловая ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Еловая | Отключение ВЛ-35 кВ при прохождении грозового фронта | 4 | 54 | 58 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 17:06 | 2015-06-06 | 17:06 | 0:00 | 3 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Западная ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Западная | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Западная ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Западная | Отключение ВЛ-6 кВ при прохождении грозового фронта |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11
май | Томскнефть | ООО "Башэнергонефть" | 2015-05-19 | 22:12 | 2015-05-19 | 23:27 | 1:15 | 3 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | Ф.Б1-1 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б1-1 | БРУ-6 БКНС-1 АО ВЛ-6 Ф.Б1-1 действием МТЗ, АПВ-неуспешное. После отключения ЛР-6 оп.47/2 отпайки на ООО "Башэнергонефть" - РПВ-успешное. Повреждение ВЛ-6 Ф.Б1-1 в зоне ответственности ООО "Башэнергонефть" |  | 2.12 | 2.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
май | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-05-19 | 21:15 | 2015-05-19 | 23:05 | 1:50 | 14 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | РП-10кВ "Сундур" Ф-5 | 6(10) | ВЛ | РП-10кВ "Сундур" Ф-5 | в прол. опор №43/13-43/14 бобры свалили дерево, дерево сняли, ВЛ без повреждений | 2.7 | 0.4 | 3.1 | ТЧ | 1988 | АС-70 | нет данных | 41977 | 100 | 41977 | 0 |  | КП19
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-19 | 3:25 | 2015-05-19 | 10:17 | 6:52 | 13 | ДЭМ |  | Сторонние | ПС №124 ВЛ-6 ф.124-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.124-14 | В результате разрушения изолятора ф. ”А” на опоре №29 и повреждения провода попаданием дроби при выстреле из охотничьего ружья, произошел обрыв провода ф “А” в пролете опор №29-30 | 29.1 |  | 29.1 | ТЧ | 1985г | ШС-10; А-95 | Россия | ТО - 13.11.2014; ТР - 23.04.2008 |  | ТО - ноябрь 2015 ; ТР - ноябрь 2015 | 19.11.2008, 18.11.2009, 26.11.2010, 09.11.2011, 13.11.2012, 19.11.2013, 13.11.2014 |  | КП22
май | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-05-20 | 9:55 | 2015-05-20 | 10:03 | 0:08 | 85 | МТЗ. | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС "Дивная" -110/35/10 | 35 | ПС | ПС-Николаевская - 35/10. РУ-10 кВ. | Откл. ввод 10 кВ. Повышение напряжения в сетях "Кубаньэнерго" по 35 кВ ( превышение суммарной токовой нагрузки уставки срабатывания МТЗ). | 0.57 | 0.246 | 0.821 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ5
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-05 | 17:42 | 2015-07-05 | 20:02 | 3:40 | 3 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | Куст №13 Средний Угут КТПН 6/0,4 №2 | 6(10) | КТП | к.13 КТПН 6/0,4 №2 | Самопроизвольное отключение ВВ-6 кВ из-за неисправности БМРЗ. | 4.4 |  | 4.4 | В | 40260 | ВВ/TEL -10-20/1000-У2 | «Таврида Электрик» | ТО-12.02.2015 ТР-27.07.2011 | 0.3 | ТО-11.2015 ТР-08.2015 | 4 |  | КП24
май | ОАО "СН-МНГ" | Энергоснабжающие организации | 2015-05-20 | 17:52 | 2015-05-20 | 17:52 | 0:00 | 30 | МТО |  | Внешние сети | *ПС 110/35/6 кВ Бекмеметьевская ВЛ-35кВ Салют-1,2 | 35 | ВЛ | *ПС 110/35/6 кВ Бекмеметьевская ВЛ-35кВ Салют-1,2 | Во время прохождения грозового фронта произошло аварийные отключения ВЛ-35кВ Салют-1,2 (3,8МВт/1,6МВт) от ПС 110/35/6кВ Бекмеметевская, увеличение напряжения на 6% в сети 6кВ на ПС 35/6кВ №185,186 и останов 30-и скважин на Сортымском м/р действием защит на СУ УЭЦН. Сброс нагрузки по ПС 35/6 кВ №185,186 составил 7,5МВт, из них мех.фонд 6МВт. Отключение 1БСК-6кВ 450кВАр ПС 35/6кВ №186. | 2 | 13 | 15 | [9 empty] | КП18
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-20 | 10:35 | 2015-05-20 | 10:36 | 0:01 |  |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "17Л", ПС 35/6 кВ "Варшава-3"; "Проскуринская" | Посадка напряжения при переводе, без перерыва электроснабжения, тр-ра С2Т ПС "Герасимовская" на ВЛ-110 кВ "САВ-2". Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ "Алексеевская - Герасимовская" для безопасного производства работ по закачке азота в СВ-110 кВ ПС "Алексеевская" персоналом ВЭС. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-09-14 | 7:18 | 2015-09-14 | 10:51 | 3:33 | 9 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.30-6,Советского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.30-6 | АО ВЛ-6кВ Ф.30-6, действием ТО, АПВН, РПВН. К-247 КУВ-6 Ф.30-6 ввод№1 в отсеке ТН 6000/100 межфазное КЗ из-за повреждения ОПН-6, (КУВ-6 Ф 30-6 ввод№1 исключен из схемы). . | 19.64 | 18.91 | 38.55 | ЗА | 2014г. | 3*3ЗНОМ-6У3 | Самара | - | - | ТР 2016г | 0 | - | КП9
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-20 | 42144.5417 | 2015-05-22 | 42146.5417 | 48:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Восточное Эхаби, скв.337 | В результате отгорания провода на опоре сгорел ЭД 18,5кВт/1000об.мин, смена на 21.05.15. | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП23
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-20 | 42144.6042 | 2015-05-20 | 42144.6667 | 1:30 | 5 |  |  | Сторонние | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, ТП-6/0,4 №226 гр.2 | Нарушение охранной зоны экскаватором, принадлежность не установлена, задета ВЛ-0,4 кВ гр. №2 ТП-6/0,4 кВ №226 | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП20
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-20 | 13:58 | 2015-05-20 | 19:31 | 5:33 | 1 |  |  | Технология | К-59 скв 570 Советского | 0.4 | ПО | СУ ШГН | КЗ статора ЭД-0,4 кВ. Выполнена замена |  | 0.42 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | -
май | Юганскнефтегаз | ЮТЭК Н-Юганск | 2015-05-20 | 5:06 | 2015-05-20 | 5:06 | 0:00 | 22 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ПС 220/35/10кВ Усть-Балык ВЛ-35 Южная-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Южная-2 | Посадка U по 2-ой С-35 при откл ВЛ Южная-2. Повреждение кабельной вставки 35кВ. |  | 8.5 | 8.5 | [9 empty] | КП18
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 17:45 | 2015-06-06 | 17:45 | 0:00 | 2 | МТЗ 2 ступени |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-43 ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Куст-43 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-43 ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Куст-43 | Отключение ВЛ-6 кВ при прохождении грозового фронта |  | 2 | 2 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 17:53 | 2015-06-06 | 17:53 | 0:00 | 18 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-27 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ Куст-27 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-27 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ Куст-27 | Отключение ВЛ-6 кВ при прохождении грозового фронта | 1 | 3 | 4 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 17:53 | 2015-06-06 | 17:53 | 0:00 | 9 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | РУ 6 кВ Мартовское ВЛ 6 кВ Ф-8 от РУ 6 кВ Мартовское | 6(10) | ВЛ | РУ 6 кВ Мартовское ВЛ 6 кВ Ф-8 от РУ 6 кВ Мартовское | Отключение ВЛ-6 кВ при прохождении грозового фронта |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11
май | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2015-05-21 | 14:05 | 2015-05-21 | 15:40 | 1:35 | 5 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "ДНС-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "ДНС-2" | Падение дерева. | 0.8 |  | 0.8 | СК | 1990 | Опора - метал, провод А-95 |  | ТО - 14.02.2015 |  |  |  |  | КП19 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р.
май | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2015-05-21 | 17:50 | 2015-05-21 | 18:55 | 1:05 | 30 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-25 ЗРУ 6кВ "КСП-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-25 ЗРУ 6кВ "КСП-2" | Падение оп.№157,158,159 (слом в стакане). | 9.6 |  | 9.6 | СК | 1989 | Опора - метал, провод А-95 |  | ТО - 14.03.2015 |  |  |  |  | КП23 |  |  | Отключение на Пермяковском м/р.
май | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2015-05-21 | 21:25 | 2015-05-21 | 23:36 | 2:11 | 14 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ввод-6кВ №1 яч.№5 ПС 35/6кВ "БКНС-2" | 6(10) | ПО | ввод-6кВ №1 яч.№5 ПС 35/6кВ "БКНС-2" | Тяжелый пуск СД-6кВ№1-1600кВт, разрушение опорных изоляторов фаз "А", "В" ВВ-6кВ яч№7. | 5.2 |  | 5.2 | В | 2006 | ВБУ-Э3-10-31,5/1600 |  | ТО - 15.02.2015 |  |  |  |  | КП23 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р.
май | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-05-21 | 11:42 | 2015-05-21 | 12:29 | 0:47 | 10 | МТЗ. | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС 35/6 кВ И-8 "Восточная" . Ввод 6 кВ Т-2 и ВЛ-6 Вс-83п. | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ И-8 "Восточная" . Ввод 6 кВ Т-2 и ВЛ-6 Вс-83п. | Повреждение на ВЛ-6 Вс-83п (Северские РРЭС). Двухфазное КЗ на "землю" на двух ВЛ при сильном ветре. Осмотр собственных ВЛ повреждений не выявил. | 0.204 | 0.1 | 0.304 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП18 | ПУ8
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-05-21 | 17:25 | 2015-05-21 | 17:40 | 0:15 | 48 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №2 Кам | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф2-14 | Взорвался разрядник РВО ф.В на КТП 6/0,4кВ К-113 | 1 | 20.5 | 21.5 | ЗА |  | ВЛ |  | 2012-06-28 |  | 2015-06-01 | 2 | 2012-03-01 | КП23
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-15 | 18:12 | 2015-06-15 | 18:12 | 0:00 | 9 |  |  | Технология | Скважины Мамонтовского м/р | 0.4 | ПО | СУ | Остановка скважин Мамонтовского месторождения. Отключений на оборудовании УЭЭ ООО "РН-Юганскнефтегаз" не было |  | 4.3 | 4.3 | ПЭ | [8 empty] | КП24
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-05-21 | 22:25 | 2015-05-21 | 22:25 | 0:00 | 3 | МТЗ |  | Внешние сети | ПС 35/6 кВ Северо-Островная ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Северо-Островная | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Северо-Островная яч.18 | Во время проливного дождя, порывистого ветра произошло размытия части грунта под основанием передвежной опоры №1 отпайки ВЛ-6кВ на буровую установку КП-24, что привело к смещению опоры №1 в сторону опоры 62/2 и увеличения провиса провода в пр.оп.62/2-1. Аварийное отключение произошло из-за схлеста проводов и межфазного КЗ фаз А,В в пр.оп.62/2-1. ВЛ-6кВ отпайка на Буровую установку К-24 находится в эксплутационной зоне ООО "БСК". | 6 | 1 | 7 | [9 empty] | КП18
май | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-05-21 | 2:09 | 2015-05-21 | 2:10 | 0:01 | 83 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС "Курманаевская", "Тананыкская", "Долговская", "Моргуновская", "Савельевская " ПС "Графская", "Ибряевка-1, 2" | Понижение напряжения по ПС, остановка отдельных скважин при выводе в ремонт ВЛ-220 "Куйбышевская-Бузулукская". | 30 |  | 30 | [9 empty] | КП18
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-21 | 6:37 | 2015-05-21 | 6:37 | 0:00 | 11 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" Под отключение попали:ПС 35/6 кВ "Желябовская", "Богдановская", "Солоцкая", "Кулагинская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно" Причина: в результате осмотра на ПС 35/6 кВ «Желябовская», под МВ-35 Т-1-Т обнаружена мёртвая птица. |  | 0.58 | 0.58 | ТЧ | 1984 | АС-120 |  | 15.04.2015; 07.06.2014 | 100 | 10.2015 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Причина - попадание птицы на токоведущие части (обнаружена мервая птица под баками МВ-35 кВ "Т-1-Т" ПС 35/6 кВ "Желябовская". Фото погибшей птицы приложено к акту выяснения причин возникновения аварии ) .
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 17:56 | 2015-06-06 | 17:56 | 0:00 | 4 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-25 яч.15 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-25 яч.15 | Отключение ВЛ-6 кВ при прохождении грозового фронта | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-02-27 | 22:03 | 2015-02-27 | 25:16 | 3:13 | 1 |  |  | Технология | К-12 скв.165 Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ в ТП, АВ включен, скв в работе АВ-630А Раб.ток 140А. Uл-384В, Uф-227В. Запрошены распечатки работы УЭЦН. Заявка поступила в 0:20. |  | 4.24 | 4.24 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 |  | -
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-21 | 42145.5764 | 2015-05-21 | 42145.6285 | 1:15 | 7 |  |  | Сторонние | ВЛ-6кВ Л-3ЮМ | 6(10) | ВЛ | Монги, Л-3ЮМ | Повреждение линии при разгрузке экскаватора с трала. Подрядчик СНПХ. | 3.9 | 2.1 | 6 | [9 empty] | КП20
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 17:58 | 2015-06-06 | 17:58 | 0:00 | 9 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-27 ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ Куст-27 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-27 ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ Куст-27 | Отключение ВЛ-6 кВ при прохождении грозового фронта |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 18:02 | 2015-06-06 | 18:02 | 0:00 | 6 | МТЗ-1 |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-43 ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ Куст-43 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-43 ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ Куст-43 | Отключение ВЛ-6 кВ при прохождении грозового фронта |  | 15 | 15 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 18:13 | 2015-06-06 | 18:13 | 0:00 | 13 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Кондратьевская яч.15 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Кондратьевская яч.15 | Отключение ВЛ-6 кВ при прохождении грозового фронта | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | КП11
май | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2015-05-21 | 14:45 | 2015-05-21 | 14:45 | 0:00 | 7 |  |  | Внешние сети | ЭЦН Западно-Полуденного нмр | 0.4 | ПО | ЭЦН | Остановка ЭЦН. Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН. Посадка напряжения при вывод в ремонт 1С-35 ПС-110 "Малореченская" ОАО "ТРК" | 0.14 | 0.99 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-01 | 15:29 | 2015-07-01 | 17:12 | 1:43 | 2 | ТО |  | Технология | К-205 КТПН 6/0,4кВ №1 Приобского м/р | 0.4 | КТП | К-205 КТПН 6/0,4кВ №1 | При коротком замыкании в станции управления скважины 7722 в КТПН 6/0,4кВ №1 630кВА К-205 из-за неселективной работы электромагнитного расцепителя отходящего АВ-0,4кВ №3 (отключился с выдержкой времени выше уставки) произошло отключение действием защиты АВ Ввод-0,4кВ. |  | 4.2 | 4.2 | ЗА | 2002 | ВА 511-37-500 | OEZ Польша | 41459 | 1 | 2015 | 1 - 03.07.2014 | нет | КП24
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-21 | 2:40 | 2015-05-21 | 6:02 | 3:22 | 22 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №065 ф.6кВ 065-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.065-12 | 2С-6кВ ЗЗ ф."В". Нагрузки переведены на ф.065-02. На ф.065-12 разрушение изоляторов ф."А" оп.№66е, ф."С" оп.№64е | 61.4 |  | 61.4 | И | 1991 | ШПУ-10 | РФ | 23.05.14 ТР 11.04.15 ТО |  | ТР 23.05.2015 ОТ 11.08.2015 |  |  | КП23
май | Юганскнефтегаз | МРСК | 2015-05-21 | 10:14 | 2015-05-21 | 10:14 | 0:00 | 240 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Магистральная-Ср.Балык-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Магистральная-Ср.Балык-2 | КЗ ф.С с порослью при порыве ветра на отпайке ВЛ-110кВ Магистральная-СБ-2ц явилось перекрытие по дуге |  | 123.9 | 123.9 | [9 empty] | КП18
май | Юганскнефтегаз | ОАО «Уралсибгидрострой» | 2015-05-21 | 17:00 | 2015-05-21 | 18:24 | 1:24 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС 35/6кВ №153, ф.6кВ 153-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.153-15 | Межфазное короткое замыкание ВЛ-6 стороннего потребителя – ОАО «Уралсибгидрострой», упавшее дерево на провода отпайки ВЛ-6 кВ в пролете опор №50/2 50/3 (находящегося в эксплуатационной ответственности ОАО «Уралсибгидрострой») | 3.4 |  | 3.4 | [9 empty] | КП18
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 18:13 | 2015-06-06 | 18:16 | 0:03 | 4 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-11 яч.4 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-11 яч.4 | Отключение ВЛ-6 кВ при прохождении грозового фронта |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2015-05-22 | 11:30 | 2015-05-22 | 11:45 | 0:15 | 3 |  |  | Технология | М-е Зыбза. Скв.702,777,778 | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. Скв.702,777,778 | В БУ скважин похищены катушки МП. Устранено. | 0.039 | 0.018 | 0.057 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП22 | ПУ8
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2015-05-22 | 17:00 | 2015-05-22 | 17:40 | 0:40 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ну-82-3 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ну-82-3 | На опоре №5 обрыв нулевого провода. Излом штыря на траверсе опоры №4. Порывистый ветер. | 0.086 | 0.043 | 0.129 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП23 | ПУ8
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-18 | 42295.7292 | 2015-10-18 | 42295.7535 | 0:35 | 4 |  |  | Технология | ЭД ЦНС № 3 | 6(10) | ПО | Одопту-СК, ПС-35/6 кВ "Северный купол ППД", КРУН-6кВ | АОЭЭ (отключился ВВ-6кВ КРУН "ППД" вследствии неисправности ЭД ЦНС № 3) | 4.128 |  | 4.128 | [9 empty] | КП24
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-22 | 11:16 | 2015-05-22 | 15:24 | 4:08 | 8 |  |  | Внешние сети | ПС 35/10кВ "Ефремо-Зыково" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Ез-6" | Вывод в неотложный ремонт ВЛ-10кВ фидера "Ез-6" для устранения дефекта на ЛР-10кВ (персоналом СЭС "Оренбургэнерго"). Заявка не согласована ОАО "Оренбургнефть". | 23 |  | 23 | [9 empty] | КП18
май | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-05-22 | 15:45 | 2015-05-22 | 15:45 | 0:00 | 26 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ПС | ПС Яшкинская (ЗЭС), ПС "Родниковская". | Кратковременное понижение напряжения в сети от ПС "Сорочинская" (ОПМЭС), остановка отдельных скважин по ПС. Причина выясняется. | 13 |  | 13 | [9 empty] | КП18
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-22 | 16:53 | 2015-05-22 | 16:53 | 0:00 | 7 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6кВ "Тарханы", "Березовка", "Аксютино". | Кратковременное понижение напряжения, остановка отдельных скважин при пуске ЭД на БКНС "БРНУ". | 3 | 1 | 4 | [9 empty] | КП18
май | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-22 | 8:00 | 2015-05-22 | 8:00 | 0:00 | 16 |  |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-9 (СНГ) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-9 (СНГ) ПС 35/10 кВ "Чёрновка"(СПО) | В 8:00 прошла посадка напряжения . Останавливались скв. на Южно-Орловском м/р.(СПО посадку по Ф-9 не потверждают, отключений не было). |  | 22.84 | 22.84 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
май | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-05-22 | 14:10 | 2015-05-22 | 16:25 | 2:15 | 38 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-203 ВЛ-6 Ф-10 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-203 ВЛ-6 Ф-10 | Разрушение изоляторов ШФ-10 на оп.№1,29.Дождь, ветер порывами до 17 м/с. Изоляторы заменены. | 31.119 |  | 31.119 | И | [8 empty] | КП23 |  |  | Повреждения на ВЛ устранены,м/ф запущен
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-22 | 42146.2083 | 2015-05-23 | 42146.4583 | 6:00 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Катангли, ТП-6/0,4кВ №607 | ТП-6/0,4кВ №607 - ремонт кабельного спуска с опоры к ТП | 1.4 |  | 1.4 | [9 empty] | КП23
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-22 | 42146.4792 | 2015-05-22 | 42146.625 | 3:30 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Катангли, ТП-6/0,4кВ №410 | ТП-6/0,4кВ №410 - ремонт кабельного спуска с опоры к ТП | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП23
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-22 | 3:20 | 2015-05-22 | 17:40 | 14:20 | 1 |  |  | Технология | К-7 скв 1101 Нижневартовского нмр | 0.4 | ПО | СУ ШГН | Аварийное отключение АВ-0,4 кВ скв.1101. |  | 1.89 | 1.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-22 | 4:00 | 2015-05-22 | 17:00 | 13:00 | 1 |  |  | Технология | К-53 скв 911 Советского нмр | 0.4 | ПО | СУ ШГН | Повреждение АВ-0,4 кВ скв.911 |  | 3.64 | 3.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-22 | 16:09 | 2015-05-22 | 19:52 | 3:43 | 1 |  |  | Технология | К-98 скв 1515 Советского нмр | 0.4 | ПО | СУ ШГН | КЗ обмотки статора ЭД-0,4 кВ. |  | 0.28 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-22 | 13:15 | 2015-05-22 | 13:15 | 0:00 | 6 | Газовая защита | РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №306, 2Т | 35 | ПС | 2Т | Аварийное отключение 2Т действием газовой защиты. Работа АВР-6. Произведен осмотр 2Т, взятые пробы газа из газового реле на горючесть - не горюч. Включение 2Т на х.х. | 0.42 | 2.7 | 3.12 | Т | 1986г. | ТМН-2500/35-80У1 | н/д | ТР -27.12.14. ТО -21.04.15. | 1 | ТР -01.12.15. ТО -21.10.15. | - | - | КП23
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-28 | 42275.6042 | 2015-09-28 | 42275.6424 | 0:55 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП №603 | 6(10) | КТП | Мирзоева | Пробой изолятора на линейном разъединителе ТП №603 | 4.1 |  | 4.1 | [9 empty] | КП24
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-22 | 2:02 | 2015-05-22 | 5:00 | 2:58 | 15 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №143 ф.143-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.143-13 | Гроза, падение дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ-6 на провода ВЛ-6 ф.143-13 в пролете опор 13/4-13/5 | 22.5 |  | 22.5 | ТЧ | 1989г | А-95 | Россия | ТО - 28.04.2015; ТР - 13.04.2007 |  | ТО - апрель 2016; ТР - июль 2015 | 30.04.2008, 22.04.2009, 13.04.2010, 8.04.2011, 20.04.2012, 13.04.2013, 17.04.2014 |  | КП19
май | Юганскнефтегаз | ООО"ЭН-Югра" | 2015-05-22 | 3:44 | 2015-05-22 | 4:10 | 0:26 | 1 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ПС 35/6кВ №168 ф.168-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.168-10 | ВЛ-6 находится в эксплуатационной ответственности ООО"ЭН-Югра" | 0.8 |  | 0.8 | [9 empty] | КП18
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-22 | 4:38 | 2015-05-22 | 19:32 | 14:54 | 2 | Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №251 Ф.251-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф.251-14 | Опора № 46 (ж/б)упала, выдавило вместе со сваей. В пролетах оп.№45-№49 протянули КЛ-6. | 11 |  | 11 | СК | 1990 | ПБ-10/1 | Россия | Т.О. - 05.03.2015г. Т.Р. - 14.10.2014г. | 100 | Т.О. - 2016г. Т.Р. - 09.2015г. | 0 |  | КП17
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-22 | 6:52 | 2015-05-22 | 8:48 | 1:56 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №274 Ф.274-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф.274-16 | Между опорами № 19-20 упало дерево из-за охранной зоны ВЛ-6 |  | 3.4 | 3.4 | ТЧ | 1977 | А-95 | Россия | Т.О. - 25.03.2015г. Т.Р. - 15.05.2013г. | 100 | Т.О. - сентябрь 2015г. Т.Р. - 2017г. | 1 |  | КП19
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-10-20 | 3:19 | 2015-10-20 | 10:53 | 7:34 | 1 |  |  | Технология | К-77Аскв.1093 Советского нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4кВ Iн-160А в ТП, Iраб-55А, скважина работает циклично по программе. Выполнена переразделка КЛ-0,4 | 2.18 | 1.9 | 4.08 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-22 | 20:50 | 2015-05-22 | 20:50 | 0:00 | 54 | ЗЗ -4ст. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ Гагаринская -Лабытвор- отп.Горшковская - 1ц. | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Гагаринская -Лабытвор- отп.Горшковская - 1ц. | АПВ неуспешно. На ПС Лабытвор, ПС Горшковская АВР-35, АВР-6 успешно. Оп. №83 ветка на траверсе ф.С |  | 47.4 | 47.4 | ТЧ | 2012 | АС-150/24 | Кирскабель | 03.03.14г | 100 | 2015 | 0 | нет | КП19
май | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2015-05-23 | 3:45 | 2015-05-23 | 4:15 | 0:30 | 12 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ "К-39" | 35 | ПС | ПС 35/6кВ "К-39", ВЛ-6кВ Ф-14 | Разрушение проходного изолятора (фаза "С") на ПС 35/6кВ "К-39". | 2 |  | 2 | И | 1994 | Опора - метал, провод А-70, изол - ШС-10 |  | ТО - 10.12.2014 |  |  |  |  | КП23 |  |  | Отключение на Ван-Ёганском м/р.
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2015-05-23 | 15:10 | 2015-05-23 | 15:20 | 0:10 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кл-514-5п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кл-514-5п | Аварийное откл. АВ. Перегруз. Произведён осмотр и замер нагрузок ВЛ. Нарушений не выявлено. | 0.018 | 0.01 | 0.028 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-03-05 | 15:08 | 2015-03-05 | 15:08 | 0:00 | 21 | МТЗ |  | Технология | ПС 35/6 кВ КНС-3м | 0.4 | ПО | ПС 35/6 кВ КНС-3м яч.16 | Аварийное отключение произошло в момент запуска скв. 436 ПЭД-140кВт КП-14 работала с выведенными защитами ПКИ, останов скв. 436 по ЗП. По системе ТМ на яч.16 зафикцирован бросок до 300А, уставка МТЗ-300А, 0,5с. КТПН 6/0,4кВ 630кВА АВ-0,4кВ ввод 1000А уставка МРТ-2 1,0. рем. №07.08.14, АВ-0,4кВ 400А скв. 436 рем. №23.08.14. На СУ скв. 436 АВ-1600А. Потери нефти составили 3,9т 34м3 Контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда. Отправленна телефонограмма в ЦИТС ОАО "СН-МНГ", ЦИТС АНГДУ о предоставлении информации с СУ. |  | 4 | 4 | [9 empty] | КП24
май | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-05-23 | 0:18 | 2015-05-23 | 0:19 | 0:01 | 80 |  |  | Внешние сети | ПС 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС "Курманаевская", "Тананыкская", "Долговская", "Моргуновская", "Савельевская " | Повышение напряжения в сети 110 кВ, остановка отдельных скважин при вводе в работу ВЛ-220 "Куйбышевская-Бузулукская". | 17 |  | 17 | [9 empty] | КП18
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-23 | 12:05 | 2015-05-23 | 12:11 | 0:06 | 5 |  |  | Внешние сети | ПС 35/6кВ "Гаршинская" | 35 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.10 | Переключения по выводу в ремонт ВЛ-110 кВ "Первомайск-Мансуровская". Заявка ЗЭС "Оренбургэнерго"не согласована ОАО "Оренбургнефть". | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18
май | Оренбургнефть | КбшЖД | 2015-05-23 | 16:28 | 2015-05-23 | 16:29 | 0:01 | 18 | ДФЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС 110/35/10кВ "Бугуруслан-тяга" (КбшЖД) | 110 | ПС | Под посадку напряжения попали: п/с 35/6кВ Тарханы,Березовка, ВЛ-6 кВ: ф."Западный", "КНС", "Уваровка", "Петровка", 506, п/с35/6кВ "Н-Кудринская", ф. "Савруша". | Кратковременное понижение напряжения из-за аварийном отключении Т-1 на п/ст "Бугуруслан Тяговая" (КбшЖД). | 14 | 6 | 20 | [9 empty] | КП18
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 18:13 | 2015-06-06 | 18:14 | 0:01 | 6 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-11 яч.16 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-11 яч.16 | Отключение ВЛ-6 кВ при прохождении грозового фронта |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-23 | 16:18 | 2015-05-23 | 16:37 | 0:19 | 10 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ.АПВ-нет.РПВ-успешно.Причина- падение сухого дерева опора № 9Е. | 0.72 |  | 0.72 | ТЧ | 1954 | А-95 |  | 12.05.2015; 01.09.2014 | 100 | 10.2015 | 0 |  | КП19 | ПУ8 | ПУ4 | Падение дерева в просеке по которой проходит ВЛ в пролёте опор № 9Е-10Е (на данный момент ширина просеки состовляет 4 м.). Запланирова вырубка ДКР с расширение охранной зоны до 10 м. согласно Постановления РФ № 160 от 24.02.2009 г. и утилизация порубочных остатков в 2015 г..Отсутствие АПВ на присоединении.
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-10 | 22:10 | 2015-03-10 | 22:10 | 0:00 | 6 |  |  | Технология | ПС 35/6кВ № 226, 227 2С-6 | 35 | ПС | ПС 35/6кВ № 226, 227, 2С-6 | Посадка напряжения по 2С-6кВ ПС 226, 227. Нарушений в работе эл.оборудования нет. |  | 4 | 4 | [9 empty] | КП24
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-23 | 7:07 | 2015-05-23 | 7:07 | 0:00 | 9 | ДЗЛ ф.А | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ Шубинская-Гагаринская -2ц. | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Шубинская-Гагаринская -2ц. | На оп . №30 обнаружено строящееся гнездо Орлана, следы подгара на проводе ф."А" и опоре. Повреждение устранено 27.05.15 г.. |  | 13 | 13 | ТЧ | 2010 | АС 120/19 | Кирскабель | 06.03.14г. | 1 | 2015 | 0 | нет | КП19
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-23 | 16:25 | 2015-05-23 | 17:50 | 1:25 | 4 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 023 ф.023-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.023-14 | ПС 023 приемный портал ф.02-14 разрушение подставного изолятора Ф.В, подхлест с проводом ф.А. | 5.5 |  | 5.5 | И | 1986 | ШФ-10 | РФ | 41354 | 100 | 6.2015 | 03.2014 отказ РИТУ в проведении ППР | 41354 | КП23
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-24 | 7:11 | 2015-05-24 | 7:17 | 0:06 | 13 | МТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Тарханы", ВЛ-6 кВ ф-КНС | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-КНС | Перекрытие изоляции ЛР-6 кВ КТП скв-47 птицей. | 1 | 3 | 4 | ТЧ | 1970 | АС-50, АС-70 | 0 | 42136 | 100 | 42248 | 0 | 06.0315 | КП19
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-24 | 20:45 | 2015-05-24 | 21:15 | 0:30 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Кодяковская", ВЛ-6 кВ ф-907 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-907 | Падение сухого дерева в пролете опор №№2-3 отпайка на скв-3914 | 4 |  | 4 | ТЧ | 2009 | АС-70 | 0 | 41848 | 70 | 42290 | 0 | 42050 | КП19
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-24 | 42148.2917 | 2015-05-25 | 42149.6875 | 33:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | Набиль, скв.28 | Необходима замена БУ, замер токовых нагрузок. | 4.2 |  | 4.2 | [9 empty] | КП23
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-24 | 42148.2917 | 2015-05-24 | 42148.5417 | 6:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.385 | Отгорание кабеля от ЭД 18 кВт/1000об.мин. | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП23
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-24 | 18:37 | 2015-05-24 | 20:18 | 1:41 | 3 |  |  | Сторонние | Ф.10-14 Оленье нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.10-14 | Машинист вездехода ГАЗ 34039 гос. № 57-08 ТЕ70, принадлежащего ООО «УТТ-2», при движении в районе куста № 31 допустил наезд на опору № 45 линии электропередачи ВЛ-6 кВ ф.10-14, в результате чего опора упала. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | - | -
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2015-05-25 | 9:11 | 2015-05-25 | 9:40 | 0:29 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кл-532-4п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кл-532-4п | М-е Узун. Аварийное откл. АВ. Произведён осмотр и замер нагрузок. Нарушений не выявлено. | 0.025 | 0.012 | 0.037 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП25 | ПУ8
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2015-05-25 | 14:41 | 2015-05-25 | 15:09 | 0:30 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кл-514-5п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кл-514-5п | М-е Дыш. Аварийное отключение АВ. Перегруз.Подана заявка на замену фидерного АВ. | 0.159 | 0.079 | 0.238 | ЗА | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП25 | ПУ8
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2015-05-25 | 17:25 | 2015-05-25 | 0:00 | 6:35 | 1 |  |  | Технология | М-е Дыш, скв. 139 | 0.4 | ПО | М-е Дыш, скв. 139 | М-е Дыш. Сгорел ЭД. Произведена замена. | 0.586 | 0.288 | 0.874 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ8
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 18:23 | 2015-06-06 | 18:23 | 0:00 | 98 | МТЗ 1ст |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская ВЛ 35 кВ Ф-1 от ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская ВЛ 35 кВ Ф-1 от ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская | Отключение ВЛ-35 кВ при прохождении грозового фронта | 4 | 56 | 60 | [9 empty] | КП11
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-25 | 10:20 | 2015-05-25 | 10:21 | 0:01 | 5 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Андреевская" (ЗЭС) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Андреевская-Гаршинская". ПС 35/6 кВ "Гаршинская" | Заявка ЗЭС. Проверка РЗА выключателя ВЛ-35 кВ "Гаршино" на ПС "Андреевская", перевод эл.снабжения ПС 35/6кВ "Гаршинская" на резервную схему. Работы не согласованы ЦИТС "ОН". 15:53 ВЛ-35 "Андреевская - Гаршинская" введена в работу. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-25 | 18:03 | 2015-05-25 | 18:20 | 0:17 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1320, КТП скв-11; 12. | Аварийная остановка ДЭС (вышел из строя генератор). 18:07 эл.снабжение скв.переведено от ВЛ. 18:20 эл.снабжение скв.№№ 11, 12 от резервной ДЭС. | 2 |  | 2 | ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП3
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-25 | 2:00 | 2015-05-25 | 4:00 | 2:00 | 9 | ДЭМ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №323 ВЛ-6кВ 323-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ 323-16 | Опора №7 отгорел шлеф на переходной портал ф.С (переход через ВЛ-6кВ 323-14) в результате длительного срока эксплуатации, влияния ветровых нагрузок и осадков на провод. Остановка скважин по неполнофазному режиму. Устранено. | 6.9 |  | 6.9 | ТЧ | 1984 | Опоры металлические, провод А-95, А-70, изоляторы ШС-10 | Россия | 24.03.2015г. | 20 | 03.2017г. | 0 | нет | КП23
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-25 | 13:02 | 2015-05-25 | 13:02 | 0:00 | 57 | 1 ст. ТНЗНП | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ Гагаринская-Балинская -2ц. | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Гагаринская-Балинская -2ц. | Предварительная информация: На оп.№4 птица замкнула провод ф.А на тело опоры. |  | 73.3 | 73.3 | ТЧ | 2011 | АС 150/24 | Кирскабель | 05.03.14г. | 100 | 2015 | 0 | нет | КП19
май | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-05-26 | 17:58 | 2015-05-26 | 18:17 | 0:19 | 87 |  |  | Внешние сети | ПС "Дивная" -110/35/10 | 35 | ПС | ПС-Николаевская - 35/10. | Повреждение в сетях "Кубаньэнерго". | 1.223 | 0.602 | 1.825 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ5
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-04-03 | 0:44 | 2015-04-03 | 2:27 | 1:43 | 23 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех., яч.9, СТД-1250 кВт №2 | 6(10) | ПО | РУ-6 кВ КНС-1 С-Орех., яч.9, СТД-1250 кВт №2 | В результате неисправности на насосе СТД-1250кВт №2 и отсутствию РВС на ДНС-1 персоналом НГП была произведена остановка 23 скважин на суммарную мощность 2,7МВт. Причиной аварийного отключения СТД-1250кВт №1 послужила неисправность МПУ "Сириус-Д", зафиксирован сигнал несанкционированное отключение. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП24
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-26 | 18:28 | 2015-05-26 | 19:28 | 1:00 | 1 |  | АПВН, РПВН | Внешние сети | 110/10кВ "Тирис-тяга" (КбшЖД) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Т-4", скв.№ 18. | Аварийное отключение В-10 фидера "Т-4" (СЭС), РПВ не успешно. Выехали с осмотром бригада Северных ЭС и персонал ОАО "ОН". 19:28 персонал СЭС отключил свою отпайку и включили фидер, продолжают осмотр. Оборудование "ОН" осмотрено, замечаний нет. | [12 empty] | КП18
май | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-05-26 | 22:16 | 2015-05-26 | 22:17 | 0:01 | 3 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС "Графская", "Ибряевка-1, 2" | Системное кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин при аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Промышленная-1" на "Безымянской ТЭЦ". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 18:33 | 2015-06-06 | 18:33 | 0:00 | 6 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-93 яч.16 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-93 яч.16 | Отключение ВЛ-6 кВ при прохождении грозового фронта |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-26 | 21:25 | 2015-05-26 | 21:55 | 0:30 | 2 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. |  |  |  | ТЧ | 1955 | А-95 |  | 26.03.2014; 16.11.2014 | 100 | 10.2015 | 0 |  | КП19 | ПУ8 | ПУ4 | Падение дерева в просеке по которой проходит ВЛ в пролёте опор № 1Ж-2Ж (на данный момент ширина просеки состовляет 4 м.). Запланирова вырубка ДКР с расширение охранной зоны до 10 м. согласно Постановления РФ № 160 от 24.02.2009 г. и утилизация порубочных остатков в 2015 г..Отсутствие АПВ на присоединении.
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-26 | 42150.5833 | 2015-05-27 | 42151.5 | 22:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.198 | Не запускается после работы бригады СИАМ, сгорел ЭД 5,5кВтх1000 | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП23
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-19 | 12:41 | 2015-07-19 | 12:41 | 0:00 | 4 |  |  | Технология | СУ Мамонтовского м/р | 0.4 | ПО | СУ | Остановка скважин Мамонтовского месторождения. Отключений на оборудовании УЭЭ ООО "РН-Юганскнефтегаз" не было |  | 4 | 4 | ПЭ | [8 empty] | КП24
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-24 | 21:35 | 2015-07-25 | 0:49 | 3:14 | 5 | ЭМ (Тепл.) расцеп., ПК-6кВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Куст-64, Куст-47 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 0.4 | КТП | ПС 35/6 кВ Куст-64, Куст-47 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | Перегорание ПК-6 кВ | 1 | 3 | 4 | [9 empty] | КП24
май | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП, ВЭН | 2015-05-27 | 17:30 | 2015-05-27 | 17:30 | 0:00 | 91 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Узловая-Северо-Хохряковская, ВЛ-110 Узловая-Бахиловская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Узловая-Северо-Хохряковская, ВЛ-110 Узловая-Бахиловская | Аварийное отключение по грозе | 37.5 |  | 37.5 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Хохряковском, Пермяковском, Кошильском, Колик-Ёганском м/р.
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2015-05-27 | 10:41 | 2015-05-27 | 14:40 | 3:59 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза. Скв.948. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. Скв.948. | Сгорел ЭД. Заменили. | 0.096 | 0.048 | 0.144 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ8
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2015-05-27 | 15:30 | 2015-05-27 | 18:50 | 3:20 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП Дш-22-3п РЩ-0,4 кВ, соед.шина между гл. автоматом и сб. шинами 0,4 кВ. | 0.4 | КТП | ТП Дш-22-3п РЩ-0,4 кВ. ( Скв.472,471 Дыш ). | Исчезновение контакта между главным рубильником 0,4 кВ и сборными шинами 0,4 кВ в сторону отходящих линий. Восстановлено. | 0.929 | 0.465 | 1.394 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП23 | ПУ8
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-05-27 | 13:51 | 2015-05-27 | 14:20 | 0:29 | 0 | Потеря сети |  | Внешние сети | ГТЭС 3х5,938 ТГ-1 (газ) | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 3х5,938 ТГ-1 (газ) | Аварийный останов ТГ-1 по потере сети, ТГ-2 остался работать на собственные нужды. Выход из параллельной сети ГТЭС произошло при отключении ВЛ-110кВ Почетлор-Имилор 1,2. В 14:20 синхронизация ТГ-2 с сетью, 15:15 синхронизация ТГ-1 с сетью. 15:25 Экспорт 7,8МВт, общая 8,3МВт. Осмотр яч.№20 ЗРУ-35кВ. | [12 empty] | КП18
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 18:39 | 2015-06-06 | 18:39 | 0:00 | 2 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ КНС-7 яч.3 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ КНС-7 яч.3 | Отключение ВЛ-6 кВ при прохождении грозового фронта |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 18:42 | 2015-06-06 | 18:42 | 0:00 | 12 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-64 яч.4 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-64 яч.4 | Отключение ВЛ-6 кВ при прохождении грозового фронта | 1 | 8 | 9 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 18:42 | 2015-06-06 | 18:42 | 0:00 | 3 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-64 яч.14 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-64 яч.14 | Отключение ВЛ-6 кВ при прохождении грозового фронта |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 18:45 | 2015-06-06 | 18:45 | 0:00 | 6 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ КНС-3 ВЛ 6 кВ Ф-10 от ПС 35/6 кВ КНС-3 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ КНС-3 ВЛ 6 кВ Ф-10 от ПС 35/6 кВ КНС-3 | Отключение ВЛ-6 кВ при прохождении грозового фронта | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ЮНГ | 2015-06-06 | 18:58 | 2015-06-06 | 18:58 | 0:00 | 90 | 1ст ЗЗ, 1 зона ДЗ, 2 зона ДЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ПП Восточный-2 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ПП Восточный-2 | Отключение ВЛ-110 кВ при прохождении грозового фронта | 3 | 27 | 30 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ЮНГ | 2015-06-06 | 18:58 | 2015-06-06 | 18:58 | 0:00 | 23 | 1ст ЗЗ, 1 зона ДЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская | Отключение ВЛ-110 кВ при прохождении грозового фронта | 2 | 15 | 17 | [9 empty] | КП11
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-27 | 10:46 | 2015-05-27 | 14:37 | 3:51 | 3 |  | АПВН, РПВН | Внешние сети | 110/10кВ "Тирис-тяга" (КбшЖД) | 6(10) | ВЛ | ф-Т-4 скв.729 | ф-Т-4 включению не поддался. "Земля" на СШ-10 кВ. Скв.729 запитана от ф-Пл-10 ПС "Полевая".Выход из строя кабеля с ПС до оп №-1СЭС.Устранено. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-27 | 13:27 | 2015-05-27 | 14:28 | 1:01 | 43 |  |  | Атм., прир. и техн. | ГТЭС-6 "Вахитовская" | 6(10) | ГТЭС | ф-2,4,5,6,7 | Аварийная остановка ГТЭС-1,3,4,5,6 при грозе. На ГТЭС-4 срезало штифты. Питание переведено от ПС-110/35/6 кВ Вахитовская. | 107 | 42 | 149 | ГТУ | 2008-11 | срезной штифт | OPRA, Нидерланды | 41746 | 100 | 0 | 0 | 42139 | КП3
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-27 | 14:10 | 2015-05-27 | 14:23 | 0:13 | 11 | МТЗ-1 | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Сенная" (ЦЭС) | 35 | ВЛ | Пс 35/6 кВ Вахитовская ф-1,3 | Аварийное отключение ВЛ-35 "Сенная-Горьковская"(ЦЭС).Отключался СВ-35 кВ на пс Сенная(ЦЭС) Питание переведено от ПС 110/35/6 "Вахитовская". | 33 |  | 33 | [9 empty] | КП18
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 19:06 | 2015-06-06 | 19:06 | 0:00 | 6 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ КРС яч.6 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ КРС яч.6 | Отключение ВЛ-6 кВ при прохождении грозового фронта | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 19:08 | 2015-06-06 | 19:08 | 0:00 | 107 | МТЗ 1ст |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Таежная ВЛ 35 кВ Ф-8 от ПС 110/35/6 кВ Таежная | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Таежная ВЛ 35 кВ Ф-8 от ПС 110/35/6 кВ Таежная | Отключение ВЛ-35 кВ при прохождении грозового фронта | 12 | 49 | 61 | [9 empty] | КП11
май | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2015-05-27 | 23:25 | 2015-05-27 | 23:55 | 0:30 | 41 |  |  | Сторонние | Энергокомплекс ООО "ТЮНГД", ПАЭС-2;5;7 , ВЛ-6 кВ №2 | 6(10) | ГТЭС | Энергокомплекс ООО "ТЮНГД", ГТУ -2;5;7 , ВЛ-6 кВ №2 | Аварийный останов ГТУ-2,5,7 Энергокомплекса ООО "ТЮНГД" при аварийном отключении отходящей ВЛ-6 кВ №2 в результате касания проводов ВЛ техникой "ПСМ-Иркутск" | 122.9 |  | 122.9 | ВЛ-6 кВ (ВЛ-2) | 2013 | 3(АС120) | ООО "ТЭРМ" | май 2014г | 12 месяцев | май 2015г | 0 | осмотр апрель 2015г | КП20
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-25 | 19:05 | 2015-11-25 | 19:06 | 0:01 | 15 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Савельевский купол" (новая) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 608. | Аварийное отключение с успешным АПВ. МТЗ. С 19:25 до 23:00 произвели осмотр, замечаний не выявлено, туман, мокрый снег. По сообщению бригады КРС на скв-681, были искры со СУ ЭЦН. При осмотре со СУ запах гари. | 1 | 3 | 4 | ТЧ | 1981 | АС-70 | 0 | 42206 | 0 |  | 0 |  | КП24 |  |  | Выход из строя технологического оборудования
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-26 | 14:53 | 2015-06-26 | 16:20 | 1:27 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ-6 КНС-1Е-е | 6(10) | ВЛ | Куст 240 | Недовключение ЛР-6кВ ф.1-17 оп.42 | 3.9 |  | 3.9 | Р | 2014 | ВЛ |  | 2014-08-14 | 100 | 2015 | 0 | 2014-06-01 | КП24
июнь | ОАО "СН-МНГ" | Энергоснабжающие организации | 2015-06-06 | 19:08 | 2015-06-06 | 19:08 | 0:00 | 105 | 1,2ст ЗЗ, ТО, 1зона ДЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ГПП-7-1 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ГПП-7-1 | Отключение ВЛ-110 кВ при прохождении грозового фронта | 4 | 13 | 17 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | Энергоснабжающие организации | 2015-06-06 | 19:08 | 2015-06-06 | 19:17 | 0:09 | 58 | 1ст ЗЗ, 2 зона ДЗ,ТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ПП Восточный-2 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ПП Восточный-2 | Отключение ВЛ-110 кВ при прохождении грозового фронта | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП11
май | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-05-28 | 4:00 | 2015-05-28 | 4:05 | 0:05 | 1 |  |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ № НП-5 | 6(10) | ВЛ | Скв. 1-я Южно-Морозовская | Повреждение в сетях "Кубаньэнерго". Включена ДЭС. | 0.002 | 0.031 | 0.033 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ8
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2015-05-28 | 15:00 | 2015-05-28 | 15:25 | 0:25 | 1 |  |  | Технология | М-е Шептальское, скв. 450 | 0.4 | ПО | М-е Шептальское, скв. 450 | Сработало тепловое реле. Перегруз. | 0.0007 | 0.0003 | 0.001 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ5
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-01 | 10:40 | 2015-10-01 | 10:55 | 0:15 | 23 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ "Тунгор" | 35 | ВЛ | ВМ-35 кВ №52, СВМ-35 кВ ПС-35/6 кВ "Тунгор" | НСС ОТЭЦ - сброс нагрузки 60А по ВЛ-35 кВ Т604 "Эхаби". По АСДУ "Мир" авт.отключение ВМ-35 кВ №52, СВМ-35 кВ ПС-35/6 кВ "Тунгор". В остановке ПС-35/6 кВ "Эхаби", ПС-35/6 кВ "Сахарная Сопка", ПС-35/6 кВ "Восточное Эхаби, ПС-35/6 кВ "2-ая площадь", 1СШ-35 кВ ПС-35/6 кВ "Тунгор". Причина выясняется. | 3.9 |  | 3.9 | [9 empty] | КП24
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-28 | 6:06 | 2015-05-28 | 6:20 | 0:14 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Березовка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-506 | Кратковременное понижение напряжения в сети 35 кВ до 29 кВ. Причина не выявлена. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-28 | 11:27 | 2015-05-28 | 11:27 | 0:00 | 79 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "17Л", ПС "Варшава-3"; "Проскуринская" | Посадка напряжения при оперативных переключениях на ПС "Нефтегорская-2" персоналом ВЭС. | 15 | 4 | 19 | [9 empty] | КП18
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-28 | 11:43 | 2015-05-28 | 12:15 | 0:32 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС "Вахитовская" | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС-6, ВЛ-6 кВ ф-4 | Аварийная остановка ГТЭС-6 (сбой ПО), ф-4 перевели на ПС 110/35/6 кВ "Вахитовская" | 14 |  | 14 | ГТУ | 2010 | срезной штифт | OPRA, Нидерланды | 42137 | 100 | 0 | 0 | 42139 | КП3
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 19:08 | 2015-06-06 | 19:45 | 0:37 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская яч.2 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Южно-Покамасовская яч.2 | Отключение ВЛ-6 кВ при прохождении грозового фронта | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-28 | 19:59 | 2015-05-26 | 20:05 | 0:06 | 2 | МТЗ-1 | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-Мт-3 | Аварийное отключение при грозе. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 19:13 | 2015-06-06 | 19:13 | 0:00 | 9 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Новая яч.5 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Новая яч.5 | Отключение ВЛ-6 кВ при прохождении грозового фронта |  | 5 | 5 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 19:16 | 2015-06-06 | 19:16 | 0:00 | 3 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ ДНС-2М яч.11 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ ДНС-2М яч.11 | Отключение ВЛ-6 кВ при прохождении грозового фронта |  | 2 | 2 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-06 | 19:16 | 2015-06-06 | 19:16 | 0:00 | 6 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-211 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ Куст-211 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-211 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ Куст-211 | Отключение ВЛ-6 кВ при прохождении грозового фронта | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11
июнь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-06-06 | 11:44 | 2015-06-06 | 11:44 | 0:00 | 193 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ "Пурпейская-1,2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Пурпейская-1,2" | Отключение ВЛ-35кВ "Пурпейская-1,2" на ПС-110/35/6кВ "Барсуковская", от защиты "ТО", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. |  | 53.9 | 53.9 | И | 1989 | ПС-70 |  | 06.2012. | 1 | 06.2016. | 0 | 03.2015. | КП11 |  |  | Грозовые перенапряжения
июнь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-06-06 | 11:57 | 2015-06-06 | 11:57 | 0:00 | 15 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ "ЦПС-1,2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "ЦПС-1,2" | Отключение ВЛ-35кВ "ЦПС-1,2" на ПС-110/35/6кВ "Барсуковская", от защиты "ТО", АПВ успешное. В 12:02 повторное отключение ВЛ-35кВ "ЦПС-1,2", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. |  | 2.6 | 2.6 | ТЧ | 1989 | АС-150/19 |  | 41892 | 1 | 06.2018 | 0 | 42165 | КП11 |  |  | Грозовые перенапряжения
июнь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-06-06 | 14:31 | 2015-06-06 | 14:45 | 0:14 | 11 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | В-35кВ "Кутыгинская-2" | 35 | ПС | В-35кВ "Кутыгинская-2" | Отключение В-35кВ "Кутыгинская-2" на ПС-35/6кВ "115", от защиты "МТЗ". В 14:45 включили В-35 "Кутыгинская-2". Грозовой разряд в непосредственной близости от ПС в створ ВЛ-35 Кутыгинская-2. Прохождение грозового фронта. |  | 1.6 | 1.6 | ТЧ | 1989 | АС 120/19, |  | ТР 24.05.14г. ТО 04.05.15г. ТР 20.06.15г. | 1 | ТР июнь 2017г. ТО ноябрь 2015г. | 0 | ТК 04.02.15г. | КП11 |  |  | Грозовые перенапряжения
июнь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-06-06 | 14:45 | 2015-06-06 | 14:45 | 0:00 | 56 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ "Кутыгинская-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Кутыгинская-2" | Отключение ВЛ-35кВ "Кутыгинская-2" на ПС-110/35/6кВ "Новопурпейская", от защиты "ТО", АПВ успешное. Прямое попадание молнии, опоры №15 фаза "А", опора №10/38 фаза "С". Прохождение грозового фронта. |  | 40.1 | 40.1 | И | 1987 | ПС-70 | СССР | 42205 | 1 | 42384 | 0 | 42166 | КП11 |  |  | Грозовые перенапряжения
июнь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-06-06 | 15:07 | 2015-06-06 | 15:50 | 0:43 | 150 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | В-35кВ "Сергеевская-2" | 35 | ПС | В-35кВ "Сергеевская-2" | Отключение В-35кВ "Сергеевская-2" на ПС-35/6кВ "104", от защиты "МТЗ". Прохождение грозового фронта. | 41.5 | 110 | 151.5 | И | 1987 | ПС-70 |  | 09.2014. | 1 | 09.2016. | 0 | 06.2015. | КП11 |  |  | Грозовые перенапряжения
июнь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-06-06 | 15:08 | 2015-06-06 | 15:08 | 0:00 | 6 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ "Пурпейская-1,2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Пурпейская-1,2" | Отключение ВЛ-35кВ "Пурпейская-1,2" на ПС-110/35/6кВ "Барсуковская", от защиты "ТО", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. |  | 10 | 10 | И | 1989 | ПС-70 |  | 42126 | 1 | 04.2018 | 0 | 42162 | КП11 |  |  | Грозовые перенапряжения
июнь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-06-06 | 15:17 | 2015-06-06 | 15:17 | 0:00 | 20 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ "Сергеевская-1,2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Сергеевская-1,2" | Отключение ВЛ-35кВ "Сергеевская-1,2" на ПС-110/35/6кВ "Барсуковская", от защиты "ТО", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. |  | 9.5 | 9.5 | И | 1987 | ПС-70 |  | 05.2012. | 1 | 05.2016. | 0 | 42162 | КП11 |  |  | Грозовые перенапряжения
июнь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-06-06 | 15:24 | 2015-06-06 | 15:24 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ "Пурпейская-1,2" , ВЛ-35кВ "ЦПС-1,2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Пурпейская-1,2" , ВЛ-35кВ "ЦПС-1,2" | Отключение ВЛ-35кВ "Пурпейская-1,2" , ВЛ-35кВ "ЦПС-1,2" на ПС-110/35/6кВ "Барсуковская", от защиты "ТО", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. |  | 16.3 | 16.3 | И | 1989 | ПС-70 |  | 42126 | 1 | 04.2018 | 0 | 42162 | КП11 |  |  | Грозовые перенапряжения
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 8:08 | 2015-06-06 | 8:08 | 0:00 | 40 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф№4 ПС-110/35/6кВ КНС-19 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф№4 ПС-110/35/6кВ КНС-19 | Грозовые перенапряжения | 25.2 |  | 25.2 | ТЧ | 1978 | АС-120 | СССР | ТР-20.08.13 ТО-22.01.15 | 100 | 2016 | 1 | 01.02.15г. | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-28 | 42152.2917 | 2015-05-28 | 42152.4583 | 4:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 512 | Отгорел кабель от ЭД 7,5кВт/1000об.мин. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
февраль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-02-18 | 18:14 | 2015-02-18 | 18:15 | 0:01 | 4 |  |  | Технология | ДЭС Озерное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.45 | 3.43 | 3.88 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-28 | 42152.8542 | 2015-05-28 | 42152.9653 | 2:40 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2648 | КЗ моторного кабеля на эл. дв. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
март | Томскнефть | ЗАО "Энерго Сервис" | 2015-03-29 | 7:44 | 2015-03-29 | 7:44 | 0:00 | 13 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | В-6 2ГДК ГРУ-6 ГТЭС-4х6 "Игольско-Таловая" | 6(10) | ГТЭС | УЭЦГ ГДНГ-9, 10 | Остановка скважин ЦДНГ-9, ЦДНГ-10. Посадка напряжения при АО В-6 2ГДК яч. №9 ГРУ-6 ГТЭС-4х6 "Игольско-Таловая" действием ТО при КЗ на ОПН-6 2ГДК и откл. 3Г, 4Г. | 1.64 | 2.22 | 3.86 | [9 empty] | КП24
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 8:37 | 2015-06-06 | 8:37 | 0:00 | 40 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф№2, ПС-110/35/6кВ КНС-19 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф№2, ПС-110/35/6кВ КНС-19 | Грозовые перенапряжения | 28 | 20 | 48 | ТЧ | 1978 | АС-120 | СССР | ТР-04.07.13 ТО-08.02.15 | 100 | 2016 | 1 | 08.02.15г. | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
май | Юганскнефтегаз | ОАО "ФСК ЕЭС" | 2015-05-28 | 9:02 | 2015-05-28 | 9:44 | 0:42 | 72 |  |  | Внешние сети | ПС 500/220/110/35кВ 5АТ | 500 | ПС | 5АТ | Отключение МЭС ЗС. Недостаток технологии прокладки и предварительного монтажа кабельной продукции, выполняемый привлеченным персоналом по проекту реконструкции ПС Пыть-Ях |  | 38.3 | 38.3 | [9 empty] | КП18
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-28 | 12:30 | 2015-05-28 | 13:02 | 0:32 | 18 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 040 ф.040-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.040-06 | В пр.оп. 10-11, у высокого дерева (вне охранной зоны ВЛ) при сильном порыве ветра обломило сухую ветку и она подхлестнула провода ВЛ | 4.2 | 2.7 | 6.9 | ТЧ | 1983 | А-95 | РФ | ТО 16.03.2015 ТР 20.12.2011- последний 14.05.2014- отказ | 100 | ТР 16.06.2015 | 3 |  | КП19
май | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-05-29 | 11:10 | 2015-05-29 | 11:15 | 0:05 | 2 |  |  | Внешние сети | ПС-Курчанская - 110/6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ № Ку-9 | Переключения в сетях "Кубаньэнерго" без предупреждения. Включены ДЭС. | 0.117 | 0.058 | 0.175 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ8
январь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-01-12 | 16:11 | 2015-01-12 | 16:15 | 0:04 | 9 |  |  | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" превышение нагрузки при работе (подклинивание) и авт.запуске скв. 303 | 0.48 | 3.35 | 3.83 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-29 | 11:11 | 2015-05-29 | 11:12 | 0:01 | 20 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ "Герасимовская" | 110 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "17Л", ПС "Варшава-3"; "Проскуринская" | Останов отдельных скважин по посадке напряжения при оперативных переключениях на ПС "Нефтегорская-2" персоналом ВЭС (вывод в ремонт 1 СШ-110). | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-29 | 11:50 | 2015-05-29 | 12:37 | 0:47 | 1 |  |  | Внешние сети | ПС 110/10 кВ "Тирис-тяга", ВЛ-10 ф."Т-4" | 6(10) | ВЛ | скв.№ 729. | Отключено персоналом Северных ЭС (неотложная заявка) для демонтажа шлейфов на опоре № 12. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-29 | 14:15 | 2015-05-29 | 14:16 | 0:01 | 4 | МТО | АПВУ | Внешние сети | 220/35/10кВ "Северная" (МЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Ново Кудринская"; "Западно Степановская" | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-35кВ "Михеевка" на ПС "Северная" с успешным АПВ. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП18
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 8:38 | 2015-06-06 | 9:09 | 0:31 | 197 | МТЗ-1ст. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф№3 ПС-110/35/6кВ Медвежья | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф№3 ПС-110/35/6кВ Медвежья | Грозовые перенапряжения | 32 | 8 | 40 | ТЧ | 1989 | АС-120 | СССР | ТР-29.08.14 | 100 | 2016 | 0 | 05.12.14г. | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
май | Оренбургнефть | СПМЭС | 2015-05-29 | 18:12 | 2015-05-29 | 18:12 | 0:00 | 8 | ДЗ 1, 2 зоны. | АПВУ | Внешние сети | ПС 220/110/35/10кВ "Южная" (Самарские МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Ленинская", "Зайкинская". | С успешным АПВ при грозовых проявлениях. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-29 | 18:22 | 2015-05-29 | 18:59 | 0:37 | 109 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Промысловая" | 110 | ПС | С2Т ПС "Графская", "Ибряевка-1, 2" | Аварийное отключение С2Т при разрушении проходного изолятора на В-35 "15Л" фаза "С". В-35 выведен из работы, при включении С2Т появился шум в тр-ре, С2Т отключен. Включен СВ-35. 19:02 подано U на ПС "Пронькинская". 19:03 подано U на ПС "КНС-3". 19:17 подано U на ПС "Восточная Покровка". Произвели проверку РЗА тр-ра С2Т (22:15-23:07). В 23:25 тр-р С2Т ввели в работу. В результате пробоя изоляции конденсаторного ввода на В-35-Т2Т ПС 35/6 кВ «Пронькинская», прошло дуговое перенапряжение в сети 35 кВ, что привело к выходу из строя В-35-15-Л ПС 110/35/6 кВ «Промыс-ловая». Понижение напряжения по ПС при аварийном отключении С2Т на ПС "Промысловая". | 83 | 46 | 129 | В | 2005 | ВВУ-35 II 25/630 УХЛ1 | ОАО «Карпинский электромашстрой» | 42047 | 100 | 42228 | 0 | 0 | КП3
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-29 | 20:00 | 2015-05-29 | 20:01 | 0:01 | 104 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Промысловая" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "13л"; "14Л"; "15Л", ПС "Пронькинская"; "В. Покровка"; "КНС-3" | Повреждение В-35-Т2Т на ПС "Пронькинская", нагрузка Т2Т ПС "Пронькинская" переведена на тр-р Т1Т по ВЛ-35 кВ "21Л". | 105 | 51 | 156 | В | 1978 | С-35М-630-10 | 0 | 42094 | 100 | 42228 | 0 | 0 | КП23
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 8:38 | 2015-06-06 | 8:38 | 0:00 | 256 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф№2 ПС-110/35/6кВ Медвежья | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф№2 ПС-110/35/6кВ Медвежья | Грозовые перенапряжения | 25 | 8 | 33 | ТЧ | 1989 | АС-120 | СССР | ТР-26.08.14 ТО-05.12.14 | 100 | 2016 | 0 | 05.12.14г. | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 8:41 | 2015-06-06 | 8:41 | 0:00 | 301 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф№1 ПС-110/35/6кВ КНС-9А | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф№1 ПС-110/35/6кВ КНС-9А | Грозовые перенапряжения | 41 | 10 | 51 | ТЧ | 1994 | АС-120 | СССР | ТР-12.11.13 ТО-12.12.14 | 95 | 2016 | 0 | 16.12.14г. | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 8:42 | 2015-06-06 | 8:42 | 0:00 | 203 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф№3 ПС-110/35/6кВ КНС-9А | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф№3 ПС-110/35/6кВ КНС-9А | Грозовые перенапряжения | 33 | 10 | 43 | ТЧ | 1980 | АС-120 | СССР | ТР-12.07.13 ТО-24.10.14 | 85 | 2016 | 0 | 16.12.14г. | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-07-13 | 11:48 | 2015-07-13 | 11:55 | 0:07 | 10 |  |  | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" Сбой работы регулятора газа по засорению фильтра тяжелыми частицами | 1.92 | 1.81 | 3.73 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-01 | 11:54 | 2015-06-01 | 14:35 | 2:41 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Советское м-е, КТПН 6/0,4 кВ К-19Б | 0.4 | ПО | АВ в ТП | Аварийное отключение АВ-0,4 кВ в КТПН 6/0,4 кВ К-19Б. | 0.12 | 3.6 | 3.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-29 | 0:26 | 2015-05-29 | 0:26 | 0:00 | 25 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №103, ВЛ-6 кВ ф.3-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-8 | ПС 35/6кВ №103 АО ВЛ-6 Ф.3-8 АПВУ. нет дороги (проезд на лодке), осмотрено (между опорами № 86-87 найдено упавшее на земле дерево, которое зацепило при падении провода). | 0.5 | 0.4 | 0.9 | ТЧ | 1975г. | А-95 | н/д | ТО - 04.06.15., ТР не проведен НПО 12.04.13. | - | декабрь 2015г. | 2 | - | КП19
май | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-05-29 | 4:15 | 2015-05-29 | 5:04 | 0:49 | 25 | МФТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/10кВ "Порозово", ВЛ-10 кВ ф.8 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/10кВ "Порозово", ВЛ-10 кВ ф.8 | Падение дерева в пролете опор №№54-55 | 2.6 |  | 2.6 | ТЧ | 1985 | АС-70 | нет данных | 41736 | 100 | 42202 | 0 | 41736 | КП19
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 8:43 | 2015-06-06 | 8:43 | 0:00 | 232 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф№5 ПС-110/35/6кВ КНС-9А | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф№5 ПС-110/35/6кВ КНС-9А | Грозовые перенапряжения | 34 | 8 | 42 | ТЧ | 1988 | АС-120 | СССР | ТР-16.07.13 ТО-24.10.14 | 90 | 2016 | 0 | 23.04.15г. | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-29 | 21:12 | 2015-05-29 | 21:12 | 0:00 | 7 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ №011 ф.6кВ 011-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.011-18 | М/у оп.67-68 в р-не К-79 экскаватор, принадлежащий ЗАО "Экос", задел провода ф.А и С. Акт составлен. |  | 1.3 | 1.3 | ТЧ | 1990 | А-95 | СССР | 40613 | 0 | .04.2016 | отказ РИТУ 04.2012 04.2013 04.2014 | 40613 | КП20
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2015-05-30 | 3:47 | 2015-05-30 | 8:00 | 4:13 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Кл-533-6 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Кл-533-6 | М-е Дыш. В РЩ-0,4кВ сгорел предохранитель фазы "А" на фидерном рубильнике. Перегруз. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. | 0.87 | 0.428 | 1.298 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
август | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-08-30 | 16:23 | 2015-08-30 | 19:43 | 3:20 | 5 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-630 кВА куст 134 | 6(10) | КТП | ВЛ-6 кВ "260-04" | Отключение ВЛ-6 кВ 260-04 от защиты "ТО", АПВ неуспешное, в 17:20 РПВ неуспешное . КТПН-630 кВА куста 134, внутреннее повреждение изоляции обмотки трансформатора ТМ-630 кВА. Выполнена замена ТМ-630 кВА. | 3.7 |  | 3.7 | Т | 2007 | ТМГ-630/6/0,4 | ОАО "электрощит" г.Чехов | ТО 13.03.2015 ТР 17.06.2015 | 1 | ТО - 11.2015 ТР - не планируется | 0 | 42247 | КП24
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-30 | 13:29 | 2015-05-30 | 13:30 | 0:01 | 3 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/10кВ "Александровская" (ЗЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 "Графская", "Ибряевка-2". | Посадка напряжения напряжения в сети от ПС "Александровская", остановка отдельных скважин. Причина выясняется. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 8:46 | 2015-06-06 | 9:57 | 1:11 | 23 | МТО Ф -"А" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-1808 ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1808 ВЛ-6кВ Ф-8 | Грозовые перенапряжения | 10 |  | 10 | ТЧ | 1988 | А-120 | СССР | ТР-06.08.13 | 65 | 2015 | 2 | 03.02.15г. | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 8:50 | 2015-06-06 | 11:22 | 2:32 | 14 | МТЗ-1ст. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф№3 ПС-35/6кВ К-40 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф№3 ПС-35/6кВ К-40 | Грозовые перенапряжения | 9.7 | 14 | 23.7 | ТЧ | 1984 | А-120 | СССР | ТР-04.09.14 ТО-11.01.15 | 95 | 2016 | 0 | 11.01.15г. | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 8:50 | 2015-06-06 | 8:50 | 0:00 | 12 | МТО Ф -"С" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-1781 ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1781 ВЛ-6кВ Ф-6 | Грозовые перенапряжения | 3 | 1 | 4 | ТЧ | 1996 | А-120 | СССР | ТР-15.12.14 ТО-10.01.15 | 95 | 2016 | 0 | 09.01.15г. | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 8:58 | 2015-06-06 | 8:58 | 0:00 | 58 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф№3 ПС-110/35/6кВ Кольцевая | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф№3 ПС-110/35/6кВ Кольцевая | Грозовые перенапряжения | 11 | 3 | 14 | ТЧ | 1983 | АС-120 | СССР | ТР-20.06.14 ТО-14.02.14 | 100 | 2016 | 1 | 26.05.15г. | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 9:02 | 2015-06-06 | 9:02 | 0:00 | 16 | МТО Ф -"А" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-465 ВЛ-6кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-465 ВЛ-6кВ Ф-14 | Грозовые перенапряжения | 6 | 1 | 7 | ТЧ | 1981 | А-120 | СССР | ТР-17.02.14 ТО-05.03.15 | 90 | 2016 | 0 | 05.03.15г. | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-30 | 16:14 | 2015-05-30 | 16:15 | 0:01 | 9 |  |  | Внешние сети | ПС 35/10кВ "Яшкинская" (ЗЭС), ВЛ-10 ф. № 6. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 ф. № 6. | Посадка напряжения, остановка отдельных скважин при аварийном отключении ф.№ 4 (ЗЭС ОАО "Оренбургэнерго"). | 4 | 2 | 6 | [9 empty] | КП18
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 9:06 | 2015-06-06 | 10:39 | 1:33 | 6 | МТО Ф -"А,С" | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-294 ВЛ-6кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-294 ВЛ-6кВ Ф-9 | Грозовые перенапряжения. На оп.13 полное разрушение в гирлянде ШС-35кВ ф "В,С". | 3 |  | 3 | ТЧ | 1987 | А-120 | СССР | ТР-16.03.15 ТО-08.03.15 | 90 | 2017 | 0 | 08.03.15г. | КП11 |  |  | Дефекты устранены. Перезапуск мех.фонда
май | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-05-30 | 16:55 | 2015-05-30 | 16:56 | 0:01 | 7 |  |  | Внешние сети | ПС 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Боголюбовская", "Кодяковская". | Посадка напряжжения напряжения в сети 110 кВ, остановка отдельных скважин при прохождении грозового фронта | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-30 | 17:17 | 2015-05-30 | 17:18 | 0:01 | 24 | ЗЗП-2 ст | АПВУ | Внешние сети | ПС 110/35/10кВ "Каликино" (ЦЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Родниковская" | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Сорочинск -Плешаново" (ЗЭС), с успешным АПВ, гроза. | 6 | 10 | 16 | [9 empty] | КП18
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 9:09 | 2015-06-06 | 9:09 | 0:00 | 3 | МТО Ф -"А," | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-874 ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-874 ВЛ-6кВ Ф-8 | Грозовые перенапряжения | 2 |  | 2 | ТЧ | 1982 | А-120 | СССР | ТР-23.08.13 ТО-11.12.14 | 80 | 2015 | 0 | 11.12.14г. | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 9:12 | 2015-06-06 | 9:12 | 0:00 | 3 | МТО Ф -"А,С" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-1828 ВЛ-6кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1828 ВЛ-6кВ Ф-16 | Грозовые перенапряжения | 1 |  | 1 | ТЧ | 1994 | А-120 | СССР | ТР-13.05.14 ТО-28.09.14 | 90 | 2016 | 1 | 28.09.14г. | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-30 | 18:33 | 2015-05-30 | 18:52 | 0:19 | 2 |  |  | Внешние сети | ПС 35/10кВ "Азаматово", РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 35 | ВЛ | ВЛ-10 фидера "РПЖ-5" | Отключение ВЛ-35 кВ "Азаматово" на ПС "Борискино". Гроза. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 9:15 | 2015-06-06 | 9:15 | 0:00 | 11 | МТО Ф -"А,С" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-281 ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-281 ВЛ-6кВ Ф-6 | Грозовые перенапряжения | 3 | 1 | 4 | ТЧ | 1981 | А-120 | СССР | ТР-10.02.14 ТО-12.12.14 | 90 | 2016 | 0 | 09.02.15г. | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-30 | 19:45 | 2015-05-30 | 19:46 | 0:01 | 46 |  |  | Внешние сети | ПС 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Тарханы" | Кратковременное повышение напряжения в сети 35кВ, остановка отдельных скважин по ПС при восстановлении нормальной схемы эл.снабжения ПС "Азаматово" и "Борискино" персоналом СЭС ОАО "Оренбургэнерго". | 41 | 7 | 48 | [9 empty] | КП18
май | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-05-30 | 20:03 | 2015-05-30 | 20:04 | 0:01 | 36 |  |  | Внешние сети | ПС 220/110/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Пономаревская", "Самодуровская", "Врезовская", "Матвеевская", ПС "Беседино", "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" | Посадка напряжения напряжения в сети 110 кВ, остановка отдельных скважин по ПС при выходе из строя В-110 на ПС "Приютово" (БашЭнерго). | 8 | 4 | 12 | [9 empty] | КП18
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 9:19 | 2015-06-06 | 9:19 | 0:00 | 20 | МТО Ф -"А,С" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-1923 ВЛ-6кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1923 ВЛ-6кВ Ф-14 | Грозовые перенапряжения | 8 | 2 | 10 | ТЧ | 1988 | А-120 | СССР | ТР-18.09.13 ТО-16.02.15 | 0.75 | 2015 год | 1 | 42051 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 9:20 | 2015-06-06 | 9:20 | 0:00 | 12 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ К-135 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ К-135 | Грозовые перенапряжения | 1.2 | 1 | 2.2 | ТЧ | 1979 | А-120 | СССР | ТР-19.06.14 | 0.9 | 2016 год | 0 | 41983 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 9:38 | 2015-06-06 | 10:22 | 0:40 | 7 | МТО Ф-ВС |  | Атм., прир. и техн. | ПС35/6кВ К-13 ВВ-6 кВ яч.№2 Ввод-6 кВ | 35 | ПС | ПС35/6кВ К-13 ВВ-6 кВ яч.№2 Ввод-6 кВ | Грозовые перенапряжения | 10 |  | 10 | И | 1979 | VSKT-10 | Польша | ТР-25.07.2014 | 1 | 42576 | 0 | 42150 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 9:44 | 2015-06-06 | 13:05 | 3:39 | 5 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ К-КНС-3М | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ К-КНС-3М | Грозовые перенапряжения | 5.3 |  | 5.3 | ТЧ | 1989 | А-120 | СССР | ТР-29.05.15 ТО-06.07.13 | 1 | 2015 год | 1 | 41849 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-30 | 14:38 | 2015-05-30 | 16:54 | 2:16 | 15 | ЛЗШ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВВ-6 Ввод 6-2 | 35 | ПС | ВВ-6 Ввод 6-2 ПС 35/6 кВ "Карагайская" | Работала ЛЗШ. РПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. |  | 33.21 | 33.21 | В | 2012 | ВВУ-ЭЗ-1020/1000 |  | 25 06 14; 08 05 2015 | 100 | 06.2015 | 0 |  | КП25 | ПУ9 |  | Причина будет установлена при внеплановой проверке 01.07.2015 РЗА выключателя 6 кВ.
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 9:45 | 2015-06-06 | 11:00 | 1:15 | 7 | МТО Ф-ВС | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ К-240 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ К-240 | Грозовые перенапряжения | 4.6 | 2 | 6.6 | ТЧ | 1987 | А-120 | СCCP | ТР-03.03.14 | 1 | 2016 год | 0 | 41897 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-30 | 15:26 | 2015-05-31 | 1:09 | 9:43 | 6 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС 35/6 кВ "Колыванская" | Работала ТО.АПВ-не успешно.РПВ-не успешно.Причина: обрыв проводов Ф-А и С в пролёте оп.№1504/3-1504/4 совершили автотранспортом задействованным при работах бригадах ЦЛАП или ТКРС.С 22:07 до 1:09 31.05 произвели ремонт проводов ВЛ-6 кВ . | 28.56 |  | 28.56 | ТЧ | 1974 | А-95 |  | 25.02.2015; 14.03.2013 | 100 | 08.2015 | 0 |  | КП20 | ПУ9 |  | Наезд транспортных средств на ВЛ-6 кВ Ф-15 в результате которого произошёл обрыв проводов Ф-А и С в пролёте оп.№1504/3-1504/4.
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 10:05 | 2015-06-06 | 10:05 | 0:00 | 73 | МТЗ-1ст. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф№1 ПС-110/35/6кВ КНС-5А | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф№1 ПС-110/35/6кВ КНС-5А | Грозовые перенапряжения. На оп.8 разрушение всех изоляторов в гирлянде по "А,С". На ПС-35/6кВ работа АВР-6кВ. | 21 | 4 | 25 | ТЧ | 1988 | АС-120 | СССР | ТР-17.10.13, ТО-02.01.15 | 1 | 2017 год | 0 | 42006 | КП11 |  |  | Дефекты устранены с 14:24 до 15:43. Перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 10:12 | 2015-06-06 | 10:12 | 0:00 | 140 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф№2 ПС-110/35/6кВ КНС-5А | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф№2 ПС-110/35/6кВ КНС-5А | Грозовые перенапряжения | 19 | 12 | 31 | ТЧ | 1978 | АС-120 | СССР | ТР-21.03.15, ТО-14.08.14 | 1 | 2015 год | 1 | 41674 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 10:12 | 2015-06-06 | 10:12 | 0:00 | 126 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф№3 ПС-110/35/6кВ КНС-5А | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф№3 ПС-110/35/6кВ КНС-5А | Грозовые перенапряжения | 14 | 3 | 17 | ТЧ | 1978 | АС-120 | СССР | ТР-21.03.15, ТО-14.08.14 | 1 | 2015 год | 0 | 41856 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
май | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-05-30 | 23:45 | 2015-05-31 | 0:40 | 0:55 |  | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф№16 ПС-35/6кВ Новомолодёжная приёмный портал | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф№16 ПС-35/6кВ Новомолодёжная приёмный портал | Перекрытие токоведущих частей животными, птицами (сова) | 0.8 |  | 0.8 | [9 empty] | КП19 |  |  | Пробное включение успешно, перезапуск мех. фонда
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-30 | 42154.625 | 2015-05-30 | 42154.7083 | 2:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Эхаби, ТП-6/0,4кВ №34 | ТП №34 упал провод на первой опоре от ТП, лежит на земле | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-30 | 42154.9688 | 2015-05-31 | 42155.4236 | 10:55 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв.1198 | Окисление на опоре ВЛ-0,4кВ, замена пакетного выключателя в БУ скв.1198 | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольэнерго | 2015-05-30 | 22:30 | 2015-05-31 | 9:24 | 10:54 | 1 | ТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-6кВ Ф-511 ПС 110/35/6кВ "Ачикулак" | 6(10) | ВЛ | Ф-511 | АО Ф-511 ТО Сильный дождь,гроза, РПВН, устранение дефекта производил персонал ПЭС (обрыв вязки провода на ВЛ) | 5.408 | 0.124 | 5.532 | ТЧ | нет данных | АС-70 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 09.2015 | КП18 |  |  | АО Ф-511 ТО Сильный дождь,гроза, РПВН, устронение дефекта производил персонал ПЭС (обрыв вязки провода на ВЛ)
сентябрь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-09-10 | 11:40 | 2015-09-10 | 20:48 | 9:08 | 5 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Яблоневская" (Жиг. ПО) | Работала МТЗ АПВ-нет Причина: падение дымоходной трубы котельной при ее демонтаже персоналом (ИП Ухоботин) на ВЛ-6 кВ. В результате: обрыв провода ф-«А» в пролете оп.№7-8. С 14:45 до 20:13 произвели восстановление оборванного провода. | 3.55 |  | 3.55 | ТЧ | 1955 | А-70 |  | 16.04.2015; 16.07.2015 | 100 | 42248 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Причина: падение дымоходной трубы котельной при ее демонтаже персоналом (ИП Ухоботин) на ВЛ-6 кВ.
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-30 | 8:58 | 2015-05-30 | 11:25 | 2:27 | 28 | МТЗ, АВР | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 35/6 кВ № 214 ВВ-6 кВ ввод-6-1, ввод-6-2 | 6(10) | ВЛ | В-6 кВ ввод-6-1, ввод-6-2 | Причиной аварийного отключения ВВ-6 кВ Ввод-6-1, Ввод-6-2 явилось несанкционированное производство земляных работ по замене трубопровода кустовой площадки №408, в результате которого экскаватор KOMATSU 220 произвел касание проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №8-9 Ф214-17, что привело к межфазному короткому замыканию. Работали без разрешения в охранной зоне ВЛ-6 кВ. | 22 |  | 22 | ТЧ | 1990 | Провод А-95 | Россия | 02.11.2012г.-ТР 13.08.2014г.-ТО | 1 | ноябрь 2015г.-ТР август 2015г.-ТО | 2.11.13; 5.11.14 |  | КП20
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-30 | 8:15 | 2015-05-30 | 14:30 | 6:15 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ № 230 ВЛ-6 кВ ф.230-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.230-13 | Оп.№16 ф."С", оп.№ 106 ф."В"-разрушение изоляторов, между оп.№84-85 ф."С" отгорел провод (лежал на земле), устранили | 20.5 |  | 20.5 | ТЧ | 1985 | А-95 | Россия | 21.01.2008г.-ТР 19-20.01.2015г.-ТО | 1 | январь 2017г.-ТР июль 2015г.-ТО | отказ -01.2009,01.2010,01.2011,01.2012,01.2013,01.2014,01.2015г. |  | КП23
сентябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-09-04 | 7:40 | 2015-09-04 | 7:57 | 0:17 | 13 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-129 ПС 35/6кВ "Величаевка-12" | 6(10) | ВЛ | Ф-129 | АО, МТЗ, РПВУ | 0.812 | 2.717 | 3.529 | ТЧ | 2008 | АС-70 | нет данных | 04.2015 | 100 | 10.2015 | 0 | 04.2015 | КП24 |  |  | АО, МТЗ, РПВУ
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2015-05-31 | 9:00 | 2015-05-31 | 11:30 | 2:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4кВ от ТП Кл-514-9п ф.2 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП Кл-514-9п ф.2 | М-е Дыш. Аварийное отключение АВ. Работа теплового реле. | 0.397 | 0.198 | 0.595 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2015-05-31 | 11:02 | 2015-05-31 | 13:50 | 2:48 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4кВ от ТП Чм-533-1п ф.3 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП Чм-533-1п ф.3 | М-е Зыбза. Аварийное откл. АВ - токовая отчечка. К.З. в кабельном спуске к скв.777. Гроза, сильный дождь. ШП КМЯ №15. | 0.694 | 0.347 | 1.041 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП23 | ПУ8
май | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-05-31 | 13:24 | 2015-05-31 | 13:39 | 0:15 | 4 |  |  | Внешние сети | ПС "Новоукраинская"-35/6 кВ | 35 | ПС | РП-6 кВ "РП-8 Ну" | М-е Абино-Украинское. Повреждение в сетях "Кубаньэнерго". | 0.344 | 0.172 | 0.516 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП18 | ПУ5
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2015-05-31 | 15:35 | 2015-05-31 | 17:00 | 1:25 | 1 |  |  | Технология | М-е Шептальское, скв. 444 | 0.4 | ПО | М-е Шептальское, скв. 444 | В БУ сработало тепловое реле. | 0.07 | 0.035 | 0.105 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2015-05-31 | 15:35 | 2015-05-31 | 16:45 | 1:10 | 1 |  |  | Технология | М-е Шептальское, скв. 442 | 0.4 | ПО | М-е Шептальское, скв. 442 | В БУ сработало тепловое реле. | 0.05 | 0.025 | 0.075 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ8
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 10:20 | 2015-06-06 | 11:05 | 0:45 | 6 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-27 ВЛ-6кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-27 ВЛ-6кВ Ф-18 | Грозовые перенапряжения | 4.9 |  | 4.9 | ТЧ | 1990 | А-120 | СССР | ТР-06.09.13, ТО-14.01.15 | 0.9 | 2015год | 1 | 41752 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 10:26 | 2015-06-06 | 10:26 | 0:00 | 17 | МТО Ф -"С" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-439 ВЛ-6кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-439 ВЛ-6кВ Ф-16 | Грозовые перенапряжения | 16 | 1 | 17 | ТЧ | 1981 | А-120 | СССР | ТР-28.05.12 ТО-16.04.15 | 0.83 | 2015 год | 1 | 42110 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 10:27 | 2015-06-06 | 10:27 | 0:00 | 12 | МТО Ф -"С" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-396 ВЛ-6кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-396 ВЛ-6кВ Ф-5 | Грозовые перенапряжения | 4 |  | 4 | ТЧ | 1981 | А-120 | СССР | ТР-23.01.13 ТО-02.03.15 | 0.75 | 2015 год | 1 | 42065 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
ноябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-11-19 | 17:40 | 2015-11-19 | 17:40 | 0:00 | 6 |  |  | Технология | СУ Мамонтовского региона | 0.4 | ПО | СУ | Выборочная остановка скв. запитанных от ПС 241, 242, 243. Нарушений в работе и отключений эл.оборудования УЭЭ не было. |  | 3.5 | 3.5 | ПЭ | [8 empty] | КП24
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-05-31 | 17:00 | 2015-05-31 | 17:44 | 0:44 | 5 | МТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС 110/35/10кВ "Погроминская" (ЗЭС), ВЛ-10 кВ ф-2,3 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/10кВ "Погроминская" (ЗЭС), ВЛ-10 кВ ф-2,3 | Аварийное отключение ВЛ-10 кВ при прохождении грозового фронта | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 10:29 | 2015-06-06 | 10:29 | 0:00 | 12 | МТО Ф -"А,С" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-1907 ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1907 ВЛ-6кВ Ф-8 | Грозовые перенапряжения | 3 | 1 | 4 | ТЧ | 1987 | А-120 | СССР | ТР-13.03.13 ТО-10.02.15 | 0.9 | 2015 год | 1 | 42045 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 10:40 | 2015-06-06 | 12:48 | 1:52 | 3 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-19 ПС 35/6кВ К-50 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-19 ПС 35/6кВ К-50 | Грозовые перенапряжения | 6 | 3 | 9 | ТЧ | 1976 | А-120 | СССР | ТР-25.10.11, ТО-31.01.15 | 0.9 | 2015 год | 0 | 41496 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 10:40 | 2015-06-06 | 12:56 | 2:16 | 4 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-50 ВЛ-6кВ Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-50 ВЛ-6кВ Ф-17 | Грозовые перенапряжения | 3.5 | 0.7 | 4.2 | ТЧ | 1986 | А-120 | СССР | ТР-29.09.14, ТО-15.10.14 | 0.9 | 2015 год | 0 | 41580 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
ноябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-11-30 | 15:55 | 2015-11-30 | 17:20 | 1:25 | 4 | МТЗ 2 ст |  | Технология | БКРУ-6 к.78 | 6(10) | РП | ВВ-6 ТП №1 К-78 | Неисправность наземного оборудования скважины 43237 привела к увеличению тока до величины срабатывания резервной защиты. Повреждение наземного оборудования скважины 43237 создало условие для срабатывания резервной защиты и отключения ВВ-6 ТП №1 К-78 | 3.5 |  | 3.5 | В | [8 empty] | КП24
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-31 | 42155.2917 | 2015-05-31 | 42155.75 | 11:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, ТП-6/0,4кВ №12 гр.1 | АОЭЭ ТП№12 гр.1 скв.199 - короткое замыкание в БУ | 0.2 | 0.1 | 0.3 | [9 empty] | КП23
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 10:50 | 2015-06-06 | 10:50 | 0:00 | 3 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-12 ПС 35/6кВ К-1427 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-12 ПС 35/6кВ К-1427 | Грозовые перенапряжения | 2 | 1 | 3 | ТЧ | 1986 | А-120 | СССР | ТР-21.11.13, ТО-04.02.15 | 0.85 | 2015 год | 1 | 42085 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 15:57 | 2015-06-06 | 16:51 | 0:56 | 16 | отключен персоналом |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-294 ВЛ-6кВ Ф-10 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-294 ВЛ-6кВ Ф-10 | Грозовые перенапряжения. Обрыв проводов по Ф"В,С" на оп.109-111.Неполнофазный режим на КТПН к-2196. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1987 | А-120 | СССР | ТР-20.11.13, ТО-21.01.14 | 0.45 | 2015 год | 0 | 42063 | КП11 |  |  | Разорваны шлейфа на оп.101 и 115. Подано напряжение на к-2196 от Ф-6 ПС-35/6кВ к-281 в 18:30. Перезапуск мех.фонда.
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 18:45 | 2015-06-06 | 18:45 | 0:00 | 5 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-846 ВЛ-6кВ Ф-15 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-846 ВЛ-6кВ Ф-15 | Грозовые перенапряжения | 2 |  | 2 | ТЧ | 1984 | А-120 | СССР | ТР-25.12.13, ТО-08.06.14 | 0.9 | 19.06.2015г. | 1 | 41798 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 18:47 | 2015-06-06 | 18:47 | 0:00 | 3 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-839 ВЛ-6кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-839 ВЛ-6кВ Ф-7 | Грозовые перенапряжения | 2 |  | 2 | ТЧ | 1984 | А-120 | СССР | ТР-20.09.13, ТО-21.01.15 | 0.8 | 2015 год | 0 | 42163 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 19:36 | 2015-06-06 | 20:21 | 0:45 | 9 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ КНС-21 ввод-6 кВ №1 | 35 | ПС | ПС 35/6кВ КНС-21 ввод-6 кВ №1 | Грозовые перенапряжения | 8.1 | 8 | 16.1 | И | 1978 | SW-4/10 | Польша | 41453 | 1 | 42244 | 0 | 42086 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
май | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2015-05-31 | 13:55 | 2015-05-31 | 14:19 | 0:15 | 35 | МТЗ 1 ст. |  | Собств. сети без внешн. возд. | Энергокомплекс ООО "ТЮНГД" ВЛ-6 кВ ф.4 | 6(10) | ВЛ | Энергокомплекс ООО "ТЮНГД" ВЛ-6 кВ ф.4 | Пробой опорного изолятора линейного разъединителя на опоре №1 | 97.79 |  | 97.79 | Линейный разъеденитель | 2013 | РЛНД | ООО "ТЭРМ" | сентябрь 2014 г. | 12 месяцев | май 2015г | 0 | осмотр апрель 2015г | КП23
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-08 | 42012.3333 | 2015-01-08 | 42012.5417 | 5:00 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Шхунное | аварийная остановка ДЭС (выбило автомат). | 3.3 |  | 3.3 | [9 empty] | КП24
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-09 | 0:14 | 2015-07-09 | 1:18 | 1:04 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Технология | ПС 35/6кВ №002 ВЛ-6 кВ Ф.002-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф.002-17 | К-206 неисправность ЧРП скв.1068. При повреждении ЧРП скв. 1068, возникли токи короткого замыкания, достигшие значений токов отключения В-6 кВ яч.17 ПС 35/6 кВ № 002 действием защит | 3.3 |  | 3.3 | ПЭ | 1988 | ВЛ | РФ | 29.10.2010 Отказы в ППР 2011,2012,2013,2014,2015 | 1 | 42559 | 5 | 26.02.2015 осмотр | КП24
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-31 | 19:49 | 2015-05-31 | 22:30 | 2:41 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-4С Северного нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО вводного АВ-0,4кВ Iн-630А.в КТПН-6/0,4 №3, Iр-230А. Неисправность АВ-0,4кВ. Выполнена замена АВ-0,4кВ | 0.26 | 2.06 | 2.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | ПУ9
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 19:38 | 2015-06-06 | 21:16 | 1:38 | 5 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ КНС-3М ВЛ-6кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ КНС-3М ВЛ-6кВ Ф-14 | Грозовые перенапряжения | 6 | 7 | 13 | ТЧ | 1989 | А-120 | СССР | ТР-03.06.14, ТО-23.01.13 | 1 | 2015г. | 0 | 41849 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-01 | 10:35 | 2015-06-01 | 11:35 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | М-е Украинское. ШГН скв. 247. | 0.4 | ПО | М-е Украинское. ШГН скв. 247. | В БУ сработало тепловое реле. | 0.157 | 0.077 | 0.234 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ5
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-18 | 2:00 | 2015-07-18 | 2:00 | 0:00 | 4 |  |  | Технология | СУ ЭЦН К-122А Советского нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4кВ ввод 1Т в КТПН-6/0,4 кВ (клина скв. №4125). | 0.08 | 3.14 | 3.22 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-01 | 4:04 | 2015-06-01 | 4:04 | 0:00 | 17 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Дон-Сыртовская"; "Вахитовская" | Незначительная посадка напряжения в сети 110 кВ со стороны ПС "Каргалинская", причина не выявлена. | 12 | 11 | 23 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-01 | 5:03 | 2015-06-01 | 5:11 | 0:08 | 78 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ВЛ | С2Т "Герасимовская", "Варшава-3", "Проскуринская". | Пропало напряжение на С2Т ПС "Герасимовская" со стороны ПС "Алексеевская" (ВЭС). В 5:11 нагрузка переведена на ВЛ 110 кВ "Сав-2" (ЗЭС) На ПС "Просвет" (СПМЭС) сработал УРОВ 2-ой системы шин отключился В-110 кВ "Вершины" (питание в нашу сторону), на ПС "Нефтегорская-2" отключилась 1-я система шин, В-110 кВ "Алексеевка-1". На ПС "Алексеевка" сработала делительная автоматика, отключился СВ-110 кВ (выход из строя ключа управления, устранено) В 15:09 ВЛ-110 кВ "Алексеевская-Герасимовская" включена на х.х. В 15:53 собрана нормальная схема. | 26 | 30 | 56 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-01 | 9:41 | 2015-06-01 | 11:12 | 1:31 | 7 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-4 | Отключение ВЛ-10 кВ для сращивания шлейфов на опоре №93, для ввода в работу участка Л 10 кВ. Заявка ПО ЗЭС. Не согласовано ЦИТС. | 41 |  | 41 |  |  |  | 0 | 42156 |  |  |  |  | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-01 | 19:24 | 2015-06-01 | 19:24 | 0:00 |  |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ВЛ | С2Т "Герасимовская", "Варшава-3", "Проскуринская". | Кратковременное повышение напряжения при оперативных переключениях на ПС "Нефтегорская-2" персоналом ВЭС. | 10 | 10 | 20 | [9 empty] | КП18
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 19:38 | 2015-06-06 | 21:16 | 1:38 | 8 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ КНС-3М ВЛ-6кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ КНС-3М ВЛ-6кВ Ф-16 | Грозовые перенапряжения | 5 |  | 5 | ТЧ | 1989 | А-120 | СCCP | ТР-09.04.12, ТО-01.08.14 | 100 | 2015 год | 0 | 41820 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | РН-Уватнефтегаз | ОАО "Тюменьэнерго" | 2015-06-01 | 19:54 | 2015-06-01 | 19:54 | 0:00 | 61 |  |  | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Горная-Уват", ВЛ-110 кВ "Горная-Косач" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Горная-Уват", ВЛ-110 кВ "Горная-Косач" | Останов скважин по посадке напряжения из-за аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Горная-Уват", ВЛ-110 кВ "Горная-Косач" при прохождении грозового фронта. |  | 17 | 17 | ТЧ | 1983 | АС-70 | Россия | 07.2012 | 100 | 42193 | 0 | 07.2012 | КП18
июнь | РН-Уватнефтегаз | ОАО "Тюменьэнерго" | 2015-06-01 | 22:35 | 2015-06-01 | 22:35 | 0:00 | 20 |  |  | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Иртыш-Менделеева-1", ВЛ-110 кВ "Иртыш- Менделеева-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Иртыш-Менделеева-1", ВЛ-110 кВ "Иртыш- Менделеева-2" | Останов скважин по посадке напряжения из-за аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Иртыш-Менделеева-1", ВЛ-110 кВ "Иртыш-Менделеева-2" при прохождении грозового фронта. |  | 3 | 3 | ТЧ | 1974 | АС-70 | Россия | 08.2013 | 100 | 42193 | 0 | 08.2013 | КП18
июнь | Самаранефтегаз | СПМЭС | 2015-06-01 | 4:00 | 2015-06-01 | 4:00 | 0:00 | 186 | УРО |  | Внешние сети | 2 С.Ш-110 кВ ПС 220/110/6 кВ "Просвет"(ПМЭС) | 110 | ПС | 2 С.Ш-110 кВ ПС 220/110/6 кВ "Просвет" (ПМЭС). Под отключение попали: 1 С.Ш-110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО), 1 С.Ш-110 кВ ПС 110/35/6 кВ "Алексеевская" (ВПО). ПС 35/6 кВ "ДНС-1",Город-2", "Кулешовская",Ветлянская", ,"Гагаринская","Покровская", "Утевская","Верхне-Ветлянская", ПС 35/6 кВ"Алексеевская", "Грековка","Субботинская", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" (ПРЦЭиЭ№6), ПС 35/6 кВ "Тверская"(ПРЦЭиЭ№6). | На ПС 220/110/6 кВ "Просвет" (ПМЭС).Работала УРО (устроиство резервирования отключателя). Отключился ШСМВ-110 кВ (2 С.Ш-110 кВ) АПВ-нет. На ПС 110/35/6 кВ"Нефтегорская-2" (ВПО) работал АВР-110 кВ. На ПС 220/110/10 кВ "Новокуйбышевская" (ВПО) работал АПВ ВЛ-110 кВ "Дубовоуметская-2". Причина:изменение параметров катушки отключения МВ-110 кВ ВЛ-110 кВ "Дубовоуметская-2" на ПС 220/110/6 кВ "Просвет" (МЭС),что привело к работе УРО.Катушку отключения МВ-110 кВ заменили,МВ-110 кВ ВЛ-110 кВ "Дубовоуметская-2" введена в работу. |  | 44.56 | 44.56 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 19:42 | 2015-06-06 | 19:42 | 0:00 | 1 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-839 ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-839 ВЛ-6кВ Ф-8 | Грозовые перенапряжения | 0.2 |  | 0.2 | ТЧ | 1988 | А-120 | СССР | ТР-24.10.13, ТО-21.01.15 | 0.9 | 2015 год | 0 | 42145 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 19:45 | 2015-06-06 | 20:34 | 0:49 | 118 | МТЗ-1,2. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 кВ КНС-21 ВЛ-35 кВ Ф-4 | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6 кВ КНС-21 ВЛ-35 кВ Ф-4 | Грозовые перенапряжения | 27 | 16 | 43 | ТЧ | 1977 | А-120 | СССР | ТР-30.11.13, ТО-25.12.14 | 1 | 2015 год | 1 | 2016 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
май | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2015-05-31 | 20:01 | 2015-05-31 | 20:30 | 0:29 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Куст 21 КТП-630 кВА, РУ-0,4 кВ | 0.4 | КТП | Куст 21 КТП-630 кВА, РУ-0,4 кВ | Аварийное отключение АВ-0,4 кВ (повреждение в шкафу АВР) в КТП Куста-21 | 3.2 |  | 3.2 | 2КТП-630 кВа РУ-0,4 кВ куст №21 | 2013 | Панель АВР в РУ-0,4 кВ 2КТП-630 кВА куст 21 | ООО "ТЭРМ" | май 2014г | 12 месяцев | май 2015г | 0 | осмотр февраль 2015г | КП24
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-01 | 6:22 | 2015-06-01 | 6:22 | 0:00 | 6 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №382 ф.382-11 | 6(10) | КЛ | ВЛ-6кВ ф.382-11 | КЗ кабельной муфты ф.В,С на оп.№1 в результате пробоя фазной жилы на экран кабеля (попадание влаги в некачественно смонтированные концевые муфты), посадка U по ВЛ-35 Сокол-1. |  | 0.9 | 0.9 | ТЧ | 42025 | ПвВнг(LS)-1х50 (1х25) | Роосия | ТО-10.05.15 | - | 42614 | нет | 42157 | КП23
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 19:48 | 2015-06-06 | 21:20 | 1:32 | 4 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6кВ К-507 ВЛ-6 кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС35/6кВ К-507 ВЛ-6 кВ Ф-18 | Грозовые перенапряжения | 5 | 2 | 7 | ТЧ | 1987 | А-120 | СССР | ТР-03.02.15 | 1 | 2016 год | 0 | 41752 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 19:48 | 2015-06-06 | 21:20 | 1:32 | 3 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6кВ К-507 ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС35/6кВ К-507 ВЛ-6 кВ Ф-16 | Грозовые перенапряжения | 3 | 1 | 4 | ТЧ | 1987 | А-120 | СССР | ТР-20.08.13, ТО-19.01.15 | 0.85 | 2015 год | 0 | 41856 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 19:52 | 2015-06-06 | 19:52 | 0:00 | 2 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-846 ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-846 ВЛ-6кВ Ф-8 | Грозовые перенапряжения | 0.8 |  | 0.8 | ТЧ | 1984 | А-120 | СССР | ТР-13.01.12, ТО-21.02.14 | 0.83 | 2015 год | 2 | 41691 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 19:53 | 2015-06-06 | 19:53 | 0:00 | 2 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-829 ВЛ-6кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-829 ВЛ-6кВ Ф-4 | Грозовые перенапряжения | 2 |  | 2 | ТЧ | 1989 | А-120 | СССР | ТР-23.10.12 ТО-13.01.15 | 0.95 | 2015 год | 2 | 42017 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-02 | 14:51 | 2015-06-02 | 15:41 | 0:50 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КРУН 6 кВ ДНС-2, КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 К-34 | 0.4 | КТП | КРУН 6 кВ ДНС-2, КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 К-34 | Повреждение вводного АВ-0,4 кВ в КТПН №3 К-34 | 6 | 3 | 9 | [9 empty] | КП23
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 19:56 | 2015-06-06 | 19:56 | 0:00 | 19 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф№1 ПС-110/35/6кВ КНС-37 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф№1 ПС-110/35/6кВ КНС-37 | Грозовые перенапряжения | 8 | 1 | 9 | ТЧ | 1988 | АС-120 | СССР | ТР-09.04.15, ТО-05.12.14 | 1 | 2019 год | 0 | 42120 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 19:56 | 2015-06-06 | 19:56 | 0:00 | 22 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф№3 ПС-110/35/6кВ КНС-37 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф№3 ПС-110/35/6кВ КНС-37 | Грозовые перенапряжения | 6 | 1 | 7 | ТЧ | 1988 | АС-120 | СССР | ТР-25.04.13 ТО-05.12.14 | 1 | 2017 год | 0 | 41978 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Оренбургнефть | КбшЖД | 2015-06-02 | 9:09 | 2015-06-02 | 9:10 | 0:01 | 75 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Асекеево-тяга" (КбшЖД) | 110 | ПС | ПС 35/6кВ "Тарханы", "Березовка", "Аксютино" ПС 35/6кВ "Самодуровская", "Врезовская", "Матвеевская" | Аварийное отключение СВ-110 с успешным АПВ на ПС "Асекеево Тяга". | 41 | 7 | 48 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-02 | 9:35 | 2015-06-02 | 15:11 | 5:36 | 1 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Мало-Зайкинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-1 | Для верхового осмотра, измерения сопротивления заземления опор. Заявка ЗЭС. Работы не согласованы ЦИТС "ОН". | 26 |  | 26 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-02 | 11:12 | 2015-06-02 | 18:26 | 7:14 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "РПЖ-5". Скв.№№ 154, 32. | Техническое обслуживание 2СШ-10кВ ПС 35/10кВ "Азаматово" персоналом СЭС "Оренбургэнерго". Работы не согласованы ЦИТС "ОН". | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 19:57 | 2015-06-06 | 19:57 | 0:00 | 1 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-829 ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-829 ВЛ-6кВ Ф-6 | Грозовые перенапряжения | 0.3 |  | 0.3 | ТЧ | 1992 | А-120 | СССР | ТР-20.05.13, ТО-15.03.15 | 0.78 | 10.2015 год | 0 | 42078 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 19:57 | 2015-06-06 | 19:57 | 0:00 | 2 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-839 ВЛ-6кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-839 ВЛ-6кВ Ф-4 | Грозовые перенапряжения | 0.3 |  | 0.3 | ТЧ | 1988 | А-120 | СССР | ТР-18.07.13, ТО-04.06.15 | 0.87 | 2015 год | 1 | 42159 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 19:58 | 2015-06-06 | 19:58 | 0:00 | 4 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-1841 ВЛ-6кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1841 ВЛ-6кВ Ф-18 | Грозовые перенапряжения | 2 |  | 2 | ТЧ | 1989 | А-120 | СССР | ТР-26.03.15, ТО-07.02.15 | 0.87 | 2017 год | 0 | 42042 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-02 | 14:30 | 2015-06-02 | 15:10 | 0:40 | 24 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Покровская". | Блинкера защит не выпадали. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина:обнаружено следы КЗ на ЛР-233 отп. к ТП-122 вследствие попадания птицы (грач) на ЛР-233. | 12.96 |  | 12.96 | ТЧ | 2013 | РЛК-СЭЩ-1А-II-10/630 |  | 20.02.2015; 18.05.2015 | 100 | 42217 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | КЗ, вызванное попадание птицы на ЛР-6кВ 233 отпайки на ТП-122
июнь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-02 | 21:23 | 2015-06-02 | 21:23 | 0:00 | 47 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Надеждино-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Надеждино-2" ПС 110/35/10 кВ "Елховка" (СПО) Под отключение попали: ПС 35/10 кВ "Волгановка", ПС 35/6 кВ "Каменка" | АПВ-успешно. 4.06.15. Осмотрена ВЛ-110 Надеждино-1 на участке оп.1÷152. На промежуточной ж/б оп. №107 обнаружены следы перекрытия на гирлянде изоляторов ф. «С»-левая, в результате жизнедеятельности птиц. |  | 15.22 | 15.22 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 19:59 | 2015-06-06 | 19:59 | 0:00 | 3 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-829 ВЛ-6кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-829 ВЛ-6кВ Ф-16 | Грозовые перенапряжения | 0.7 |  | 0.7 | ТЧ | 1983 | А-120 | СССР | ТР-04.07.12, ТО-26.05.15 | 0.9 | 2015 год | 2 | 42150 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 20:00 | 2015-06-06 | 20:00 | 0:00 | 36 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф№4 ПС-110/35/6кВ КНС-33 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф№4 ПС-110/35/6кВ КНС-33 | Грозовые перенапряжения | 8 | 1 | 9 | ТЧ | 1988 | АС-120 | СССР | ТР-12.02.13, ТО-19.02.15 | 1 | 2017 год | 0 | 42054 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 20:05 | 2015-06-06 | 20:05 | 0:00 | 4 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-810 ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-810 ВЛ-6кВ Ф-6 | Грозовые перенапряжения | 0.4 |  | 0.4 | ТЧ | 1983 | А-120 | СCCP | ТР-09.11.12, ТО-13.03.15 | 0.75 | 2015 год | 1 | 42076 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
март | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-03-23 | 14:05 | 2015-03-23 | 14:10 | 0:05 | 35 | АО, ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 "ДНС-10" | 35 | ПС | ВЛ-35 КУСТ-1 | На ПС 35/6 ДНС-10 разрушение сварного соединения шины 35 кВ ф.А, замыкание с шиной ф.В | 3.1 |  | 3.1 | ТЧ | 1996 | ПС |  | 2013-02-21 |  |  |  |  | КП24
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 20:15 | 2015-06-06 | 21:17 | 1:02 | 4 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-541 ВЛ-6кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-541 ВЛ-6кВ Ф-18 | Грозовые перенапряжения | 8 | 4 | 12 | ТЧ | 1992 | А-120 | СССР | ТР-29.11.14, ТО-22.09.14 | 1 | 2016 год | 0 | 41820 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-06-02 | 1:50 | 2015-06-02 | 5:20 | 3:30 | 16 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Ельниково", ВЛ-6 кВ ф.13 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Ельниково", ВЛ-6 кВ ф.13 | Разрушение изолятор на оп №62, гроза. | 17 | 5.2 | 22.2 | ТЧ | 1980 | АС-70 | нет данных | 42075 | 90 | 42441 | 0 | 42075 | КП19
июнь | Удмуртнефть | ОАО "Удмуртэнерго" | 2015-06-02 | 9:55 | 2015-06-02 | 16:24 | 6:29 | 43 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Позимь-Пурга" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Позимь-Пурга" | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Позимь-Пурга". Причина выясняется |  | 20 | 20 | [9 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | ООО "ЮТЭК-Нефтеюганск" | 2015-06-02 | 9:09 | 2015-06-02 | 11:36 | 2:27 | 2 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Внешние сети | ПС35/6кВ № 151 ф.151-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.151-11 | Отгорел шлейф ф "В" на опоре 51/1 на оборудовании ООО "ЮТЭК-Нефтеюганск". Устранено. | 3.3 |  | 3.3 | ТЧ | [8 empty] | КП18
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-02-10 | 8:30 | 2015-02-10 | 8:32 | 0:02 | 10 | Высокая температура генератора. |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПЭС 4х1,469; 1х1,25 ГПГУ-4 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС 4х1,469; 1х1,25 ГПГУ-4 | Выход из параллельной работы ГПГУ-4 по аварии (температура обмотки генератора),датчик температуры генератора L3.1 зафиксировал значение 161,8 гр.(max.авар 155гр). Нагрузка по ГПЭС составляла 880кВт на ГПГУ-1 появился сигнал авария (предупреждение по детонации), (превышен предел регулировки по скорости), что привело к останову ГПГУ-1. Причиной выхода ГПГУ-4 из параллели явилось ложное срабатывание датчика температуры генератора L3.1. Осмотр оборудования. Запуск ГПГУ-1,4,ДТГУ в работу. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". |  | 3 | 3 | [9 empty] | КП24
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 20:15 | 2015-06-06 | 20:15 | 0:00 | 5 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-541 ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-541 ВЛ-6кВ Ф-6 | Грозовые перенапряжения | 5 | 3 | 8 | ТЧ | 1986 | А-120 | СССР | ТР-29.11.14, ТО-04.07.13 | 0.9 | 2015 год | 0 | 41849 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 20:15 | 2015-06-06 | 21:17 | 1:02 | 3 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-541 ВЛ-6кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-541 ВЛ-6кВ Ф-16 | Грозовые перенапряжения | 3.2 | 2 | 5.2 | ТЧ | 1992 | А-120 | СССР | ТР-24.10.13, ТО-24.07.14 | 0.9 | 2015 год | 0 | 41743 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 20:15 | 2015-06-06 | 20:15 | 0:00 | 2 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-802 ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-802 ВЛ-6кВ Ф-6 | Грозовые перенапряжения | 1 |  | 1 | ТЧ | 1987 | А-120 | СССР | ТР-18.03.14, ТО-14.05.15 | 0.85 | 2016 год | 0 | 42138 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-02 | 14:23 | 2015-06-02 | 14:23 | 0:00 | 29 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ Тайга ЗРУ-6кВ КНС Уг ф.123 | 6(10) | КЛ | КЛ-6кВ ф.123 Уг | КЗ на оп.№1 фаз, в результате старения концевой муфты (вытекание битумной мастики) |  | 2.3 | 2.3 | ТЧ | 1989 | АСБ 3х95 | Россия | ТО-06.05.15 ТР-05.02.14 | 1 | ТО-август.15 ТР-июль.16 | нет | 41675 | КП23
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 20:16 | 2015-06-06 | 20:16 | 0:00 | 2 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-810 ВЛ-6кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-810 ВЛ-6кВ Ф-18 | Грозовые перенапряжения | 0.6 |  | 0.6 | ТЧ | 1984 | А-120 | СССР | ТР-04.12.13, ТО-08.11.14 | 0.9 | 2015 год | 0 | 41951 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 20:20 | 2015-06-06 | 20:20 | 0:00 | 59 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф№4 ПС-110/35/6кВ КНС-15 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф№4 ПС-110/35/6кВ КНС-15 | Грозовые перенапряжения | 9.9 | 2 | 11.9 | ТЧ | 1978 | АС-120 | СССР | ТР-13.02.14, ТО-отсутст. | 0.7 | 2015 год | 0 | 41860 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 20:28 | 2015-06-06 | 20:28 | 0:00 | 10 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-272 ВЛ-6кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-272 ВЛ-6кВ Ф-18 | Грозовые перенапряжения | 1 |  | 1 | ТЧ | 1992 | А-120 | СССР | ТР-23.07.12 ТО-18.03.13 | 0.95 | 2015 год | 2 | 41766 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-02 | 16:13 | 2015-06-02 | 20:17 | 4:04 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ № 274 ВЛ-6 кВ ф.274-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.274-16 | Между оп.№ 23-24 двухфазное КЗ в результате задевания проводов деревом упавшим из-за охранной зоны ВЛ ( длина 16 м). | 3 |  | 3 | ТЧ | 1980 | А-95 | СССР | ТР-15.05.13 ТО-25.03.15 | 0.9 | ТО-сентябрь 2015 ТР- 2016 | 3 |  | КП19
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 21:18 | 2015-06-06 | 22:03 | 0:00 | 6 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6кВ К-88 ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ПС35/6кВ К-88 ВЛ-6 кВ Ф-7 | Грозовые перенапряжения | 5.1 | 9 | 14.1 | ТЧ | 1976 | А-120 | СССР | ТР-14.03. 12 ТО-29.08.14 | 0.9 | 2015 год | 2 | 42111 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 21:32 | 2015-06-06 | 22:36 | 1:04 | 4 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6кВ К-50 ВЛ-6 кВ Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ПС35/6кВ К-50 ВЛ-6 кВ Ф-17 | Грозовые перенапряжения | 3.5 | 0.7 | 4.2 | ТЧ | 1986 | А-120 | СССР | ТР-29.09.14, ТО-15.10.14 | 0.9 | 2015 год | 0 | 41496 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-06 | 22:20 | 2015-06-06 | 22:20 | 0:00 | 1 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-802 ВЛ-6кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-802 ВЛ-6кВ Ф-18 | Грозовые перенапряжения | 0.7 |  | 0.7 | ТЧ | 1992 | А-120 | СССР | ТР-01.07.14, ТО-16.02.14 | 0.78 | 42171 | 0 | 41686 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-06 | 0:16 | 2015-06-06 | 0:16 | 0:00 | 45 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Иглинская ВЛ-35 Майская-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Майская-2 | Вследствие разряда молнии в пролете опор №66 и 67 возникшим перена-пряжением произошло перекрытие линейной изоляции фаз «В» и «С» ВЛ-35кВ, посадка U по 2С-35кВ ПС-110/35/6кВ Иглинская |  | 35.6 | 35.6 | ТЧ | 1981 | АС-120 | Россия | ТО 15.05.2015 ТР 09.07.2014 | 75 | ТО 08.2015 ТР 09.2016 | 0 | Нет | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-06 | 0:24 | 2015-06-06 | 0:24 | 0:00 | 46 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Иглинская ВЛ-35 КНС-15-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ КНС-15-1,2 | Вследствие удара молнии в грозотрос ВЛ-35кВ, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ, вызвав двухфазное короткое замыкание и аварийному отключению ВЛ от действия защит. |  | 39.3 | 39.3 | ТЧ | 1977г. | АС-120 | Россия | ТО-03.15г. ТР-04.11г КР-11.06г | 100 | ТО-09.15г. ТР-04.21 КР-06.15г | 0 |  | КП11
март | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2015-03-02 | 2:15 | 2015-03-02 | 4:20 | 2:05 | 1 | ЕМСР |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДГУ-220/2 | 0.4 | ДЭС | скв. 68Р | 02:15 АО ДГУ-220/2 "Низкое давление масла" 03:50 Выполнено переподключение СУ скв.68Р с ДГУ-220/2 на ДГУ-220/3 04:10 Произведен запуск ДГУ-220/3 04:20 Запуск скв.68Р в работу | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП24
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-03 | 10:10 | 2015-06-03 | 11:37 | 1:27 | 1 |  |  | Технология | М-е Ахтырско-Бугундырское. ШГН скв. 452. | 0.4 | ПО | М-е Ахтырско-Бугундырское. ШГН скв. 452. | В БУ сработало тепловое реле. | 0.019 | 0.01 | 0.029 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ5
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-06 | 19:11 | 2015-06-06 | 19:11 | 0:00 | 40 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 №316 ЗРУ-6 КНС-1А ЮБ ф.108А ЮБ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.6кВ 108А ЮБ | Двух фазное КЗ фаз «А» и «В» произошло в следствие разряда молнии в пролете опор №47 и 48, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим отключением ВЛ-6 кВ |  | 26.2 | 26.2 | ТЧ | 1986 | А-95 | Россия | ТР:20.02.13 ТО:14.02.15 | 75% 100% | ТР: 6 05.2017 ТО: 08.2015 | 2 | 0 | КП11
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-03 | 14:05 | 2015-06-03 | 16:20 | 2:15 | 1 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | Фонд скважин по фидерам "Пл-10", "Т-4" | Вывод в ремонт ВЛ-10 фидера "Пл-10" ПС 110/10кВ "Полевая" для фазировки фаз и монтажа шлейфа на опоре №12 с погашением фидера "Т-4" ПС 110/10кВ "Тирис-тяга" персоналом СЭС "Оренбургэнерго". Заявка не согласована ЦИТС. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-06 | 19:14 | 2015-06-06 | 19:14 | 0:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | Посадка U по ВЛ-35 КНС-2МБ-2 | 0.4 | ПО | СУ | Гроза. Выборочная остановка скважин от ПС-35/6кВ №376,379. Оборудование БЭО №4 не отключалось |  | 2.1 | 2.1 | ТЧ | [8 empty] | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-06 | 19:46 | 2015-06-06 | 23:45 | 3:59 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №244 ВЛ-6 ф.244-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.6кВ 244-18 | Гроза. В результате прямого удара молнии в опору №13 ВЛ-6кВ и возникшего перенапряжения произошло разрушение изолятора фазы "В". Провод лежит на проводе ф."С". Опора № 14 - фаза "А"-разрушен изолятор, провод на траверсе. Выполнен ремонт. |  | 12.9 | 12.9 | И | 07.91г | ШС-10 | Россия | ТО-01.15г ТР-07.13г К-07.07г | 100 | ТО-07.15г ТР-07.16г | 0 |  | КП11
июнь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-03 | 6:49 | 2015-06-03 | 6:49 | 0:00 | 17 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС 35/10 кВ "Черновка" | В 6:49 посадка напряжения по ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС 35/10 кВ "Черновка" (СПО). Причина: аварийное отключение ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 35/10 кВ "Черновка" (СПО). |  | 25.34 | 25.34 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-03-07 | 10:45 | 2015-03-07 | 10:45 | 0:00 | 16 | МТЗ |  | Технология | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. | 6(10) | ПО | РУ 6 кВ ДНС-1 Чист. яч.23 | При запуске СТД-1600кВт №1 КНС Чистинного м/р произошло заклинивание насосного агрегата №1, отключение ВВ-6кВ яч.23 СМП-1 действием защиты МТЗ, остановка 16-ти скважин на К-2 скв.201, К-3 скв.188,168, К-4 скв.131,135, Р-481 Чистинного м/р, К-1 скв.215, К-6 скв.210,279,266, К-5 скв.315,282,306,280,277, К-9 скв.469 Ачимовского м/р действием защит СУ (дисбаланс токов,дисбаланс напряжения). Прямые потери 0,3т/1,8м3, косвенные 3,4т/22,6м3. Контроль за запуском м/ф, уровнем U,I. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО, АНГДУ о предоставлении информации с СУ. |  | 3 | 3 | [9 empty] | КП24
июнь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-06-04 | 2:34 | 2015-06-04 | 4:00 | 1:26 | 1 |  |  | Внешние сети | М-е Зыбза. Скв.865 | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. Скв.865 | М-е Зыбза. Повышенное напряжение в сетях ОАО "Кубаньэнерго". Напряжение на скважине 468 В. Восстановлено нормальное U. | 0.045 | 0.022 | 0.067 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП18 | ПУ8
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-06 | 19:46 | 2015-06-06 | 19:46 | 0:00 | 8 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №251 ВЛ-6 ф.251-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.6кВ 251-15 | ВЛ-6кВ, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ, что привело к возникновению КЗ и отключению МВ-6кВ ВЛ-6кВ ф.251-15 от действия защит. |  | 8.4 | 8.4 | ТЧ | 08.87г | А-95 | СССР | ТО-05.15г ТР-04.14г |  | ТО-11.15г ТР-04.16г | 0 |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-06 | 20:21 | 2015-06-06 | 20:52 | 0:31 | 4 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №222 ВЛ-6 ф.222-02 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.6кВ 222-02 | Вследствие удара молнии вблизи ВЛ-6кВ, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ вследствие этого произошло отключение МВ-6кВ ВЛ-6кВ ф.222-02 от действия защит. |  | 6.4 | 6.4 | ТЧ | 1985г. | А-95 | СССР | ТР-09.06.2006г ТО-09.12.2014г. | 1 | ТР-июнь 2015г О-декабрь 2015г. | 07.06.2007г-отказ ТР 06.06.2008г-отказ ТР 19.06.2009г-отказ ТР 01.06.2010г-отказ ТР 17.06.2011г-отказ ТР 13.06.2012г-отказ ТР 03.06.2013г-отказ ТР 03.06.2014г-отказ ТР |  | КП11
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | Тюменьэнерго | 2015-06-04 | 13:15 | 2015-06-04 | 13:15 | 0:00 | 36 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ПС 220/110/35/6 Красноленинская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Рогожниково_ Красноленинс кая -1,3 | Посадка напряжения в сетях Тюменьэнерго по грозе | 1.21 | 4.3 | 5.51 | ТЧ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | КП18
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | Тюменьэнерго | 2015-06-04 | 13:15 | 2015-06-04 | 13:15 | 0:00 | 25 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ПС 220/110/35/6 Красноленинская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Рогожниково_ Красноленинс кая -1,4 | Посадка напряжения в сетях Тюменьэнерго по грозе | 3.63 | 1.15 | 4.78 | ТЧ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | КП18
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | Тюменьэнерго | 2015-06-04 | 13:15 | 2015-06-04 | 13:15 | 0:00 | 37 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ПС 220/110/35/6 Красноленинская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Рогожниково_ Красноленинс кая -1,2 | Посадка напряжения в сетях Тюменьэнерго по грозе | 1.7 | 2.66 | 4.36 | ТЧ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-06 | 20:21 | 2015-06-06 | 20:21 | 0:00 | 7 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №222 ВЛ-6 ф.222-03 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.6кВ 222-03 | Вследствие удара молнии вблизи ВЛ-6кВ, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ вследствие этого произошло отключение МВ-6кВ ВЛ-6кВ ф.222-03 от действия защит. |  | 4 | 4 | ТЧ | 1985г. | А-95 | СССР | ТР-28.01.2008г ТО-01.10.2014г. | 1 | ТР-январь 2016г ТО-июль 2015г. | 14.01.2009г-отказ ТР 20.01.2010г-отказ ТР 12.01.2011г-отказ ТР 10.01.2012г-отказ ТР 16.01.2013г-отказ ТР 09.01.2014г-отказ ТР |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-06 | 20:21 | 2015-06-06 | 20:21 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №233 ВЛ-6 ф.12Б-24 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.6кВ 12Б-24 | Вследствие удара молнии вблизи ВЛ-6кВ, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ вследствие этого произошло отключение МВ-6кВ ВЛ-6кВ ф.12Б-24 от действия защит. |  | 3.2 | 3.2 | ТЧ | 1983г. | А-95 | СССР | ТР-05.04.2012г ТО-07.10.2014г. | 1 | ТР-апрель 2016г ТО-октябрь 2015г. | 22.04.2013г-отказ ТР 14.04.2014г-отказ ТР |  | КП11
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-04 | 18:20 | 2015-06-04 | 18:20 | 0:00 | 8 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Никольская пс 35/6 кВ Боголюбовская, Кодяковская | Посадка напряжения во время грозы. Остановка отдельных скважин. Производилась регулировка напряжения. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-04 | 19:08 | 2015-06-04 | 19:08 | 0:00 | 7 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-4 | Аварийное отключение с успешным АПВ,работа МТЗ гроза. | 5 | 8 | 13 | [9 empty] | КП18
июнь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-06-04 | 15:50 | 2015-06-04 | 15:50 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ "317-09" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "317-09" | Отключение ВЛ-6 кВ 317-09 от защиты "ТО", АПВ-успешное. Работа эксковатора ЗАО «Северинстрой» в охранной зоне ВЛ-6кВ без наряда-допуска допустил касание проводов ВЛ-6кВ в пролете опор №37/2-37/3. |  | 1.7 | 1.7 | ТЧ | 1992 | А-95 |  | ТО - 09.04.2015 ТР - не проводился | не заявлялась | ТО - 09.2015 ТР - не планируется | не заявлялась | 41922 | КП20
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-06 | 21:29 | 2015-06-06 | 21:29 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №373 ф.373-07, ф.373-14 (ввод-6-1, ввод-6-2 БКРУ-6 к.652 МБ) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.6кВ 373-07, ВЛ-6кВ ф.6кВ 373-14 МБ | гроза, 3-х фазное КЗ произошло в следствии разряда молнии в оп.№60, которое привело к возникшему перенапряжению и к незначительному термическому повреждению изоляторов фазы «А», «В», «С» и отключению ВЛ-6. В БКРУ-6 кВ к.652 МБ |  | 0.2 | 0.2 | ТЧ | 1985 | ШС-10 | Россия | ТО-06.01.15 | ТР-0%, ТО-100% | ТР в 07.2015г | ТР-0%, ТО-100% | нет | КП11
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-04 | 13:52 | 2015-06-04 | 14:00 | 0:08 | 2 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ"Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ- успешно. Причина : на приёмном портале КТП-25 слетел опорный изолятор Ф-"В", на ЛР-6 кВ разрушен изолятор подвижного контакта Ф-"А". Повреждённый участок ВЛ-6 кВ выведен в ремонт. С 10:30 до 13:35 05.06.2015 г произведены работы по замене дефектных изоляторов. В 15:10 ( 05.06) восстановлена нормальная схема эл. снабжения. |  |  |  | И | 1978 | шф-10 |  | 17.10.2014; 24.04.2015 | 100 | 42156 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Старение изоляционных материалов.
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-06 | 23:21 | 2015-06-06 | 23:21 | 0:00 | 116 | ТО, МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Спутник ВЛ-35 Буран-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Буран-1,2 | 3-х фазное КЗ произошло в следствии разряда молнии в оп.№21, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим откл. ВЛ Буран-1,2 |  | 77.3 | 77.3 | ТЧ | 40805 | ЛК-70/35 | Россия | ф.373-07 Т.Р - 07.09.14 Т.О - 05.02.15 ф.373-14 Т.Р - 08.09.14 Т.О - 05.02.15 | ТР-100%, ТО-100% | ТР в 05.2016г | ТР-100%, ТО-100% | нет | КП11
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-05-31 | 19:10 | 2015-05-31 | 19:45 | 0:35 | 5 | МТЗ |  | Технология | Пункт АВР-6кВ КП-4 1В-6кВ | 0.4 | ПО | Пункт АВР-6кВ КП-4 1В-6кВ | Аварийное отключение 1В-6кВ во время запуска скв.11в ПЭД-360кВт скв.12. |  | 3 | 3 | [9 empty] | КП24
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-06 | 23:56 | 2015-06-06 | 23:56 | 0:00 | 112 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Солнечная ВЛ-35 Волга-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Волга-2 | Перекрытие линейной изоляции фаз "В" и "С" привело к двухфазному К.З. и отключению ВЛ-35 кВ Волга-2 цепь действием токовых защит. |  | 151.3 | 151.3 | ТЧ | 41822 | Изолятор ЛК-70/35 | Россия | ТР, ТО - 02.07.2014 | ТР-0%, ТО-100% | ТР в 07.2017г | ТР-0%, ТО-100% | нет | КП11
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-04 | 11:20 | 2015-06-04 | 11:23 | 0:03 | 10 |  | РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №603, В-6 2Т | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ №603, В-6 2Т | Самопроизвольное отключение выключателя (срыв с защелки) В-6 2Т на ПС 35/6 кВ №603 | 0.43 | 3.31 | 3.74 | В | 2003г. | VD4 M1206 G220 25 | ABB | ТР - 14.07.14., ТО- 06.01.15. | 1 | ТР - 14.07.15. | - | - | КП23
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-04 | 10:50 | 2015-06-04 | 10:51 | 0:00 | 43 | МТЗ | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС-Промысловая ВЛ-35кВ Таёжная-2ц | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Таёжная-2ц | 2-х фазное КЗ, явилось в следствие падения спиленного дерева на провода фаз «В» и «С» в пролете оп.№ 12 и 12А (вырубка деревьев в охранной зоне персоналом ООО "ТюменьНипиНефть" для прокладки трассы, под нефтегазосборные сети без разрешительных документов на работы в Охранной зоне). |  | 35 | 35 | ТЧ | 1980 | АС-120 | Россия | ТО 13.04.2015 ТР 11.08.2010 | 0.8 | ТО 07.2015 ТР 08.2018 | 1 | Нет | КП22
июнь | Юганскнефтегаз | ООО "ГМР" | 2015-06-04 | 15:23 | 2015-06-04 | 15:23 | 0:00 | 5 |  |  | Внешние сети | ПС 35/6 кВ № 269 ВЛ-6 кВ ф.269-09 | 6(10) | ВЛ | ЯКНО-6кВ | Повреждение на отпайке на земснаряд ООО "ГМР", отключилась ЯКНО-6кВ на земснаряд, ф.269-09 не отключался. Остановка скв. по посадке напряжения. |  | 5 | 5 | ТЧ | 1981 |  |  | ТР-13.09.2013г, ТО-01.12.2014,03.03.15,07.04.15,08.05.15,25.05.15 |  |  |  |  | КП18
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-07 | 15:40 | 2015-06-07 | 18:51 | 3:18 | 10 | Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ЗРУ-6 КНС-1Е | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.КНС-1Е-17 | Отключение МВ-6, обрыв проводов оп,96-98, дерево оп.96-97, дождь, сильный ветер. Гроза | 12.46 |  | 12.46 | ТЧ | 2014 | ВЛ |  | 2014-08-14 | 100 | 2015 | 0 | 2014-07-01 | КП11
июнь | Ванкорнефть | ООО "СеверТрансСтрой" | 2015-06-05 | 5:50 | 2015-06-05 | 6:48 | 0:58 | 3 | МТЗ-1 |  | Внешние сети | В-10 ф 109-32 | 6(10) | КЛ | КТП 109-32-1; КТП 109-32-2. | Повреждение КЛ-10 кВ ф. 109-32 (принадлежит ООО "СТС") | 4.959 |  | 4.959 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | нет | нет
июнь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-06-05 | 22:56 | 2015-06-06 | 2:47 | 3:51 | 0 | "МТЗ нейтрали" Г-8 "ТЗНП" В-10 ТСН Г-8 |  | Собств. сети без внешн. возд. | В-10 Г-8, В-10 ТСН 8Г | 6(10) | КЛ | ГТУ-8, ТСН 8Г | Однофазное замыкание на землю ф.А КЛ-10 кВ ТСН 8Г |  |  |  | КС | 2011 | кабельная заделка GUST-12/150 -40/80 0-L12 | Tyco Electronics Raychem GmbH | 09.10.2011. (ПНР). | 100 | ВВИ - Декабрь 2015г. | 0 | 09.10.2011. (ПНР). | КП10 | нет | нет
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-05 | 2:00 | 2015-06-05 | 6:30 | 4:30 | 1 |  |  | Технология | М-е Дыш. Скв.515. | 0.4 | ПО | М-е Дыш. Скв.515. | В БУ сработало тепловое реле. | 0.356 | 0.176 | 0.532 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ5
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-07 | 2:10 | 2015-06-07 | 2:10 | 0:00 | 10 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ ЦПС-2 ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ ЦПС-2 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ ЦПС-2 ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ ЦПС-2 | Отключение ВЛ-6 кВ при прохождении грозового фронта | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-07 | 16:16 | 2015-06-07 | 17:42 | 1:26 | 8 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 35/10кВ "Ефремо-Зыково" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Ез-6" | Аварийное отключение, работа МТЗ. РПВ неуспешно, гроза, сильный порывистый ветер. Приступили к осмотру в 17:10. Осмотром установлено и устранено: на КТП-10/0,4 скв.№ 14 отключили 2 ОПН-10 разрушенных грозой. | 10 |  | 10 | Т | 2014 | КТП (ВК) 10/0,4/400 | ООО «АллТранс» | 0 | 100 | 42278 | 0 | 0 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-07 | 16:43 | 2015-06-07 | 16:44 | 0:01 | 9 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1320. | Аварийное отключение с успешным АПВ, гроза. | 9 | 2 | 11 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | 0 | 41982 | 90 | 42199 | 0 | 41982 | КП11
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | Тюменьэнерго | 2015-06-05 | 16:41 | 2015-06-05 | 16:41 | 0:00 | 162 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 Хугор | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Красноленинская -Вандмтор-2 | Посадка напряжения в сетях Тюменьэнерго по грозе | 1.39 |  | 1.39 | ТЧ |  | ВЛ |  |  | 0 |  |  |  | КП18
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-07 | 16:50 | 2015-06-07 | 17:02 | 0:12 | 30 | МТО | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 110/35/10кВ "Каликино" (ЦЭС) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 "Родниковская" | Аварийное отключение ВЛ-35кВ "Каликино - Родниковская", МТО, гроза. РПВ неуспешно. Эл.снабжение ПС "Родниковская" переведено от ПС "Пономаревская" (СЭС). Произведен осмотр ВЛ-35, дефектов не выявлено. | 10 | 5 | 15 | ТЧ | 2005 | АС-95 | 0 | 42074 | 100 | 42227 | 0 | 42074 | КП11
июнь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-06-07 | 18:02 | 2015-06-07 | 18:02 | 0:00 | 23 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "321-07" ВЛ-6 кВ "321-14" ВЛ-6 кВ "321-16" ВЛ-6 кВ "321-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "321-07" ВЛ-6 кВ "321-14" ВЛ-6 кВ "321-16" ВЛ-6 кВ "321-18" | Отключение ВЛ-6кВ "321-07", ВЛ-6 кВ "321-14", ВЛ-6 кВ "321-16", ВЛ-6 кВ "321-18" на ПС-35/6кВ "321", от защиты "ТО", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. |  | 3.5 | 3.5 | И | ВЛ-6 кВ «321-07» - 1999 ВЛ-6 кВ «321-14» - 2000 ВЛ-6 кВ «321-16» - 1999 ВЛ-6 кВ «321-18» - 2013. | ШС-10 |  | 321-07: 01.05.15 321-14: 14.01.15 321-16: 25.02.15 321-18: 18.05.15 | 1 | 321-07: 01.12.15 321-14: 14.12.15 321-16: 25.12.15 321-18: 18.12.15 | 0 | 42170 | КП11 |  |  | Грозовые перенапряжения
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-05 | 15:53 | 2015-06-05 | 15:53 | 0:00 | 7 | МТЗ, земляная защита |  | Сторонние | ПС 35/6 кВ КНС-8 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ КНС-8 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ КНС-8 | При производстве работ в охранной зоне ВЛ-6кВ в пр.оп.91-92 без разрешения, машинист эксковатора ООО "Коммунальщик" допустил касание стрелой ковша проводов ВЛ. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП20
июнь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-06-07 | 18:21 | 2015-06-07 | 18:21 | 0:00 | 32 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "319-04" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "319-04" | Отключение ВЛ-6 кВ "319-04" на ПС-35/6кВ "319", от защиты "ТО", АПВ успешное. Ожоги проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №25/19-25/20. Прохождение грозового фронта. |  | 7 | 7 | ТЧ | 1996 | А-95 |  | 42056 | 1 | 42359 | 0 | 42163 | КП11 |  |  | Грозовые перенапряжения
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-07 | 1:49 | 2015-06-07 | 10:19 | 8:25 | 0 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф№2 ПС-110/35/6кВ КНС-5А | 35 | ВЛ | ПС-35/6кВ К-1384 2С-6кВ | Грозовые перенапряжения. Обрыв провода Ф "А" ВЛ-35кВ в пр. оп. 47-48. Перекос напряжения на 2С-6кВ ПС-35/6кВ К-1384. ПС-35/6кВ переведены на резервные источники питания. ВЛ-35кВ выведена в ремонт | 96.6 | 28.3 | 124.9 | ТЧ | 1978 | А-120 | СССР | ТР-21.03.15, ТО-14.08.14 | 1 | 2015 год | 1 | 41674 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-07 | 4:40 | 2015-06-07 | 6:45 | 2:05 | 1 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6кВ К-541 ВЛ-6 кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС35/6кВ К-541 ВЛ-6 кВ Ф-18 | Грозовые перенапряжения | 0.8 | 0.2 | 1 | ТЧ | 1992 | А-120 | СССР | ТР-29.11.14, ТО-22.09.14 | 1 | 2016 | 1 | 41825 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | ОАО "СН-МНГ" | Энергоснабжающие организации | 2015-06-05 | 18:16 | 2015-06-05 | 18:20 | 0:04 | 40 | МТО |  | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ Ленинская | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Ленинская ВЛ 110 кВ Ленинская-Лосинка 2 | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ при прохождении грозового фронта. | 3 | 14 | 17 | [9 empty] | КП18
июнь | ОАО "СН-МНГ" | НВЭС | 2015-06-05 | 20:19 | 2015-06-05 | 20:19 | 0:00 | 40 | 2ст ЗЗ |  | Внешние сети | ПП 110 кВ Восточный ВЛ-110кВ ПП Восточный-Покамасовская-1,2 | 110 | ВЛ | ПП 110 кВ Восточный ВЛ-110кВ ПП Восточный-Покамасовская-1,2 | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ при прохождении грозового фронта. | 12 | 5 | 17 | [9 empty] | КП18
июнь | ОАО "СН-МНГ" | Когалымские электрические сети. | 2015-06-05 | 20:19 | 2015-06-05 | 20:19 | 0:00 | 15 | МВЧЗ |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ Угутская ВЛ-110 Угутская 1,2 | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Угутская ВЛ-110 Угутская 1,2 | Посадка напряжения по 1,2 СШ-35кВ ПС 110/35/6кВ "Чистинная" при аварийном отключении ВЛ-110кВ Угутская-1,2, гроза | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | КП18
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-07 | 4:50 | 2015-06-07 | 5:45 | 0:55 | 4 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6кВ К-50 ВЛ-6 кВ Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ПС35/6кВ К-50 ВЛ-6 кВ Ф-17 | Грозовые перенапряжения | 3.3 | 1.1 | 4.4 | ТЧ | 1986 | А-120 | СССР | ТР-29.09.14, ТО-15.10.14 | 0.9 | 19.08.15 год | 0 | 41753 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-07 | 5:19 | 2015-06-07 | 6:15 | 0:56 | 6 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-797 ВЛ-6кВ Ф№16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-797 ВЛ-6кВ Ф№16 | Грозовые перенапряжения | 13.4 | 5.6 | 19 | ТЧ | 1992 | ТЧ | СССР | ТР-14.11.12, ТО-08.04.14 | 0.5 | 2015 год | 1 | 41691 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-07 | 6:40 | 2015-06-07 | 7:36 | 0:56 | 12 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6кВ К-66 ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС35/6кВ К-66 ВЛ-6 кВ Ф-16 | Грозовые перенапряжения | 3.4 | 0.8 | 4.2 | ТЧ | 1988 | А-120 | СССР | ТР-15.06.13, ТО-11.05.14 | 1 | 2015 год | 1 | 41691 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-07 | 6:40 | 2015-06-07 | 7:15 | 0:35 | 3 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6кВ К-782 ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС35/6кВ К-782 ВЛ-6 кВ Ф-8 | Грозовые перенапряжения | 2.6 | 1 | 3.6 | ТЧ | 1987 | А-120 | СССР | ТР-06.02.15, ТО-13.05.14 | 1 | 2017 год | 1 | 41691 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-07 | 2:01 | 2015-06-07 | 2:01 | 0:00 | 42 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6кВ Промысловая ВЛ-35кВ Таёжная-2ц | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Таёжная-1ц | 2-х фазное КЗ фаз «А» и «В» произошло в следствие разряда молнии в пролете оп.№12А и №13 ВЛ-35кВ, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим откл. ВЛВ Таежная - 2ц. |  | 21.1 | 21.1 | ТЧ | 1980 | АС-120 | Россия | ТО 13.04.2015 ТР 11.08.2010 | 80 | ТО 07.2015 ТР 08.2018 | 1 | Нет | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-07 | 4:22 | 2015-06-07 | 4:22 | 0:00 | 281 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110 Парфеновская ВЛ-35 Ольха-1,2;ВЛ-35 Ягель-1. | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Ольха-1,2 | Гроза. на опоре 19 были обнаружены следующие следы попадания молнии: на изоляторах фаз «А» и «В» обоих цепей изменение цвета кремнийорганического защитного покрытия по поверхности изолятора. |  | 458.4 | 458.4 | ТЧ | ВЛ-35кВ "Ольха"-2011г. ВЛ-35кВ "Ягель"-2012г. | провод АС-120 |  | ТО 18.11.2014 ТО 28.11.2014 | 100 | 18.11.2019 28.11.2019 |  |  | КП11
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-05 | 6:45 | 2015-06-05 | 6:45 | 0:00 | 8 | З.З.-2ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ЦДНГ-7,9 | Посадка напряжения в сети 110 кВ при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ 110 кВ "Подбельская-2(ВЭС) на пс Михайловская.З.З.-2ой ст | 3 | 1 | 4 | [9 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-07 | 13:25 | 2015-06-07 | 13:25 | 0:00 | 86 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110 С.Салым ВЛ-35 С.Салым-1.2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 С.Салым-1.2 | Гроза. В результате прямого попадания молнии в грозотрос в пролёте опор 57 - 58 произошло перекрытие изоляции на провода фаз А и В и возникновение межфазного короткого замыкания. |  | 30.2 | 30.2 | ТЧ | 1984 |  |  | 27.10.14 ТР 14.05.2015 ТО | 1 | ТР 10.2015 ТО 07.2015 |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-07 | 14:14 | 2015-06-07 | 14:14 | 0:00 | 85 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110 Приразломная ВЛ-35 Б.Яр-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Б.Яр-2 | Гроза. В результате прямого попадания молнии в провод ВЛ в пролёте опор 11 - 12 возникло перенапряжение, перекрытии линейной изоляции фаз А и В, и межфазное короткое замыкание. |  | 75.4 | 75.4 | ТЧ | 1987 |  |  | ТР - 26.02.2013 ТО - 23.05.2015 | 100 | ТР - 02.2018 ТО - 08.2015 |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-07 | 15:15 | 2015-06-07 | 15:15 | 0:00 | 120 |  |  | Атм., прир. и техн. | скв Приразломного мр | 0.4 | ПО | СУ | Гроза. Произведен осмотр ПС 110 Парфеновская, Камчинская откл. эл.об. нет. |  | 416.2 | 416.2 | ТЧ | [8 empty] | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-07 | 17:20 | 2015-06-07 | 17:20 | 0:00 | 10 | НВЧЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-220кВ Полоцкая-Шубинская. | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ Полоцкая-Шубинская. | Во время удара молнии в грозотрос в пролёте опор № 284-285 ВЛ-220 кВ Пересвет-Шубинская, Полоцкая -Шубинская возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ, что привело к возникновению КЗ и АО данных ВЛ |  | 7.8 | 7.8 | ТЧ | 2006 | АС 240/24 | Россия | ТР- 01.10 ТО-01.15 | 1 | 2016 | 0 | нет | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-07 | 17:20 | 2015-06-07 | 17:20 | 0:00 |  | 1ст.ЗЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-220кВ Пересвет-Шубинская. | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ Пересвет-Шубинская. | Во время удара молнии в грозотрос в пролёте опор № 284-285 ВЛ-220 кВ Пересвет-Шубинская, Полоцкая -Шубинская возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ, что привело к возникновению КЗ и АО данных ВЛ |  |  |  | ТЧ | 2006 | АС 240/24 | Россия | 42064 | 100 | 2016 | 0 | нет | КП11
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-05 | 13:36 | 2015-06-05 | 13:36 | 0:00 | 6 | МТО | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Тепловская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф№2 | отключение ВЛ-6 кВ Ф№2 ПС Новотёпловская с успешным АПВ , гроза, дождь. | 3 | 2 | 5 | [9 empty] | КП18
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-08 | 4:45 | 2015-06-08 | 5:00 | 0:15 | 14 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ "А-4 - А-1" | 110 | ВЛ | ПС-110/35/6кВ "А-1" | М-е Анастасиевско-Троицкое, Западно-Анастасиевское. Сработала земляная защита, ступень-2. На опоре №16 повреждение гирлянды изоляторов фазы С. Устранено. | 0.667 | 0.329 | 0.996 | И | 1961 | ПФ-70 | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП11 | ПУ8
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-05 | 14:58 | 2015-06-05 | 14:58 | 0:00 | 3 | МТО | АПВУ | Внешние сети | 35/6кВ "Ленинградская" | 35 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф№1 | отключение ВЛ-6 кВ Ф№1 ПС Ленинградская с успешным АПВ , гроза, дождь. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-05 | 15:17 | 2015-06-05 | 15:17 | 0:00 |  |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 Графская, Ибряевка-1,2 | отключение ВЛ-110 кВ Бузулук-Пром1 ПС Бузулукская с успешным АПВ , гроза, дождь. | 12 | 10 | 22 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-05 | 15:57 | 2015-06-05 | 15:57 | 0:00 | 14 |  | АПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Беседино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-Ф-Б3 | посадка напряжения при отключении ВЛ-Ф-Б2 ПС Беседино.гроза, дождь. | 8 | 8 | 16 | [9 empty] | КП18
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-08 | 14:36 | 2015-06-08 | 14:36 | 0:00 | 4 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Надежда ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Надежда | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Надежда ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Надежда | Аварийное отключение произошло в момент прохождения грозового фронта. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-08 | 1:19 | 2015-06-08 | 2:03 | 0:44 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф№14 ПС-35/6кВ КНС-21 КУВ-6кВ К-3077 | 6(10) | ВЛ | КТПН-6/0,4кВ №1 400кВА, №2 160кВА, №3 630кВА К-3077 | Грозовые перенапряжения. Разрушение изолятора ШС-10 Ф "В" оп №14/22 ЛР-6кВ КТПН-6/0,4 №2 К-3077. Отключили КУВ-6кВ К-3077, замена изолятора оп. №14/22. | 4.3 |  | 4.3 | И | 1979 | КТПН-6/0,4кВ | Польша | 41296 | 100 | 42057 | 0 | - | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-08 | 0:17 | 2015-06-08 | 1:58 | 1:41 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №325, ВЛ-6кВ ф.325-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.325-06 | 2-х фазное КЗ фаз «А» и «В» произошло в следствие разряда молнии в пролете оп.№2-1 и 2-2 с разрушением изолятора ф. «В» на оп. №2-1, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим откл. ВЛ |  | 3.1 | 3.1 | ТЧ | 1978 | А-95, А-70 | Россия | ТО 15.05.2015 ТР 24.03.2011 | 20 | ТО 08.2015 ТР 02.2017 | 3 | Нет | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-08 | 8:10 | 2015-06-08 | 13:45 | 5:35 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №126 ВЛ-6кВ ф.126-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.126-16 | Грозовой разряд, разрушение ОПН-6 ф. «А» и «В» на КТП-6/0,4кВ к.д.74А-2 и изолятора ф. «А» на опоре № 65/11. Межфазное короткое замыкание ф. «А» и «В» и отключение ф.126-16 | 22.9 |  | 22.9 | ЗА | 2010 |  | Россия | ТО-27.05.2015 ТР-19.11.2014 |  | ТО- 06.2015 ТР- 10.2016 | 17.04.2015, 29.04.2015, 20.08.2014, 21.08.2014, 25.08.2014, 23.08.2013 |  | КП11
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-05 | 17:20 | 2015-06-05 | 18:40 | 1:20 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | КМ-3 ТП скв. №64;65. | понижение напряжения ПС Кзыл-Мечеть, отключились ТП скв.№64;65 | 26 | 3 | 29 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-05 | 17:20 | 2015-06-05 | 17:25 | 0:05 | 9 | МТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф№4 | отключение ВЛ-6 кВ Ф№4 ПС Новосергиевская, РПВ, гроза, дождь. | 9 | 4 | 13 | [9 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-08 | 10:04 | 2015-06-08 | 10:04 | 0:00 | 5 | МТЗ-1 ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | РП-35кВ Ефремовский ВЛ-35 кВ Спартак-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Спартак-1,2 | Вследствие удара молнии в грозотрос ВЛ-35кВ в промежутке опор № 19 - 20, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ, вызвав двухфазное короткое замыкание и аварийное отключение ВЛ от действия защит. |  | 51.9 | 51.9 | ТЧ | 2012 | Ас-120 | Россия | ТО-02.2015г | 1 | ТО - 8.2015г. ТР - 12.2022.г | 0 |  | КП11
июнь | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2015-06-05 | 20:55 | 2015-06-05 | 20:55 | 0:00 | 327 | 2 ступень ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-2 | Отключение 2В-110 на СП-110 "Барсуковский по защите "2ступень ТЗНП (токовая земляная нулевой последовательности)", АПВ успешное. Замыкание фаз "А", "С" на опоре №2 отпайка на СП Барсуковский в результате грозового перенапряжения. |  | 50.9 | 50.9 | [9 empty] | КП18 |  |  | Грозовые перенапряжения
июнь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-05 | 13:48 | 2015-06-05 | 14:59 | 1:11 | 2 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-12 (ВПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-12 (ВПО)ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец"(ПМЭС) Под отключение попали: отпайка ВЛ-10 кВ Ф- "Колпинский"(СНГ), отпайка ВЛ-10 кВ Ф-РРВ. | Работала МТЗ. АПВ-не.т РПВ-не производили. Повреждение на Уч. ВЛ принадлежащим ВПО. В 14:50 персоналом ВПО отключен дефектный Уч.ВЛ. В 14:59 Ф-12(ВПО) и отпайки: ВЛ-10 кВ Ф-"Колпинский"(СНГ), ВЛ-10 кВ Ф-РРВ(СНГ) введены в работу. | 5.45 |  | 5.45 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-08 | 10:04 | 2015-06-08 | 10:04 | 0:00 | 85 | МТЗ-1 ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | РП-35кВ Ефремовский ВЛ-35 кВ Ефремовская-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Ефремовская-1,2 | Вследствие удара молнии в грозотрос ВЛ-35кВ в промежутке опор № 6- 7, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ, вызвав двухфазное короткое замыкание и аварийное отключение ВЛ от действия защит. |  | 34.2 | 34.2 | ТЧ | 1987 | Ас-120 | Россия | ТО-10.2014г ТР-11.2010г К-11.2013г | 1 | ТО-06.2015г ТР - 2020г. | 0 |  | КП11
июнь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-05 | 18:30 | 2015-06-05 | 18:30 | 0:00 | 1 |  |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Майская"(ЧПО) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Майская"(ЧПО) ПС 110/35/10 кВ "Б.Глушица" Под посадку напряжения попал: Т-2-Т ПС 35/10 кВ "Пиненковская" | В 18:30 прошла посадка напряжения. Причина: посадка напряжения в энергосистеме ЧПО.Гроза, дождь сильный порывистый ветер. |  | 0.12 | 0.12 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-05 | 42160.6875 | 2015-06-11 | 42166.6042 | 142:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 2665 | Нет фазы с опоры, требуется АПТ (опора ветхая). | 2.3 |  | 2.3 | [9 empty] | КП23
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-05 | 12:31 | 2015-06-05 | 23:00 | 10:29 | 11 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП-6/0,4кВ К-200 Советского нмр | 6(10) | КТП | СУ ЭЦН К-72Б, 159 Советского нмр | Посадка U при к.з. в КТПН 6/0,4кВ К-200. затоплено РУ-6кВ, шины 6кВ в воде. Выполнена замена шинопровода 6кВ от ВН-6кВ до тр-ра 6/0,4кВ в КТПН К-200, скважины запущены в работу. | 0.35 | 0.76 | 1.11 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП16 | ПУ9
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-08 | 13:47 | 2015-06-08 | 13:47 | 0:00 | 45 | МТЗ-1 ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Асомкинская ВЛ-35 Дашковская-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Дашковская-2 | Во время удара молнии в опору 28 возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ, что привело к возникновению КЗ и АО ВЛ-35 Дашковская-2 |  | 23.4 | 23.4 | ТЧ | 2014 | АС-120 | Россия | ТР – 26.06.14 ТО-25.12.2014 |  | ТР- 07.2016 ТО-23.06.2015 |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-08 | 18:00 | 2015-06-08 | 22:00 | 4:00 | 4 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 № 001 ф.001-03 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.001-03 | Гроза. Прямое попадание молнии м/у оп.8г-9г, отгорание провода ф. А, В. Повреждение устранено. | 8.4 |  | 8.4 | ТЧ | 1987 | А-95 | РФ | 41957 | 100 | 11.2016 | 0 | 41957 | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-09 | 10:15 | 2015-06-09 | 10:15 | 0:00 | 18 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | КРУН 6 кВ ДНС-2 яч.8 | 6(10) | ВЛ | КРУН 6 кВ ДНС-2 яч.8 | Отключение при прохождении грозового фронта. при осмотре ВЛ-6кВ обнаружены на оп.49/26 ожоги изоляции фаза В,С. Подана заявка на 11.06.2015г. | 2 | 10 | 12 | [9 empty] | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-09 | 23:52 | 2015-06-10 | 0:08 | 0:16 | 2 | ЗЗ-2ст. | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 35 | ПС | ПС 35/6 Конное ф-2 | Аварийное отключение В-35 "Конное-1ц". Гроза | 3 |  | 3 | ТЧ | 1995 | АС-95/16 | 0 | 41426 | 100 | 42309 | 0 | 41799 | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-09 | 15:36 | 2015-06-09 | 15:36 | 0:00 | 16 |  |  | Атм., прир. и техн. | скважины Юганского региона | 0.4 | ПО | СУ | Во время грозового перенапряжения произошла выборочная остановка скважин Омбинского месторождения, скважины запустились. Отключения оборудования УЭЭ не было |  | 25.1 | 25.1 | ПЭ | [8 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-10 | 11:45 | 2015-06-10 | 11:45 | 0:00 | 11 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Северо-Островная яч.8 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Северо-Островная яч.8 | Аварийное отключение произошло в момент прохождения грозового фронта. При осмотре выявлено ожоги и скол изолятора на 25% Ф-А оп. №40/1, ожоги Ф-В оп. №72/1 и оп. №56/2, Ф-А оп.№44/2. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-10 | 2:05 | 2015-06-10 | 2:05 | 0:00 | 9 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 6/20кВ "Сырт-1" | 20 | ВЛ | ф-1320 | Аварийное отключение ВЛ-20кВ яч.№ 2. Отработала МТЗ-1 ф.А,В,С L-101,4 км., АПВ успешное. Гроза | 8 | 4 | 12 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | 0 | 41982 | 90 | 42199 | 0 | 41982 | КП11
июнь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-06-10 | 11:39 | 2015-06-10 | 11:39 | 0:00 | 83 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ "Наумовская-1" ВЛ-35кВ "Восточная-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Наумовская-1" ВЛ-35кВ "Восточная-1" | Отключение ВЛ-35кВ "Наумовская-1", ВЛ-35кВ "Восточная-1" ,запитанных от Тарасовской ГПЭС от защиты "ТО", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. |  | 32 | 32 | И | Наумовская-1 2009 Восточная-1 1989 | ПС-70 |  | Наумовская-1 30.04.15 Восточная-1 06.04.15 | 100 | Наумовская-1 10.2015 Восточная-1 10.2015 | 0 |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | МРСК | 2015-06-05 | 18:16 | 2015-06-05 | 18:20 | 0:04 | 158 | ТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Ленинская- Лосинка-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Ленинская-Лосинка-2 | Гроза. Повреждения оборудования находящегося на балансе УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» нет. |  | 270.4 | 270.4 | ТЧ | 2013 | АС-150/24 | Россия | ТО - 19.03.2015 ТР - 10.11.2014 |  | ТО - ноябрь 2015; ТР - ноябрь 2024. |  |  | КП18
июнь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-06-10 | 11:54 | 2015-06-10 | 11:54 | 0:00 | 23 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "209-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "209-14" | Отключение ВЛ-6кВ "209-14" на ПС 35/6кВ "209", от защиты "ТО", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. |  | 10.4 | 10.4 | ЗА | 2011 | ОПН-П/ЗЭУ/П-6/7,2/10/2УХЛ-1 |  | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | ТВК 02.2015 | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-11 | 10:38 | 2015-06-11 | 10:38 | 0:00 | 14 |  |  | Атм., прир. и техн. | скважины Юганского региона | 0.4 | ПО | СУ | Во время грозового перенапряжения произошла выборочная остановка скважин Омбинского месторождения, скважины запустились. Отключения оборудования УЭЭ небыло |  | 4.5 | 4.5 | ПЭ | [8 empty] | КП11
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-15 | 17:45 | 2015-06-15 | 18:15 | 0:30 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП-Ах-312-3 ф-1 ВЛ-0,4 кВ. | 0.4 | ВЛ | ТП-Ах-312-3 ф-1 ВЛ-0,4 кВ. | М-е Ахтырско-Бугундырское.Аварийное отключение АВ - токовая отсечка. Грозовые перенапряжения. | 0.007 | 0.004 | 0.011 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП11 | ПУ5
июнь | Юганскнефтегаз | МРСК | 2015-06-05 | 19:56 | 2015-06-05 | 19:57 | 0:01 | 224 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ ПП Восточный-ПП Угутский-1,2ц | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ ПП Восточный-ПП Угутский-1,2ц | гроза, остановка скважин от ПС-110/35/6кВ Тайга, ПС-110/35/6кВКиняминская (Оборудование БЭО №4 не отключалось) |  | 128.2 | 128.2 | ТЧ | [8 empty] | КП18
июнь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-06-06 | 9:24 | 2015-06-06 | 16:14 | 6:50 | 0 | ДЗЛ ф.С |  | Сторонние | ВЛ-110 кВ Ванкорская ГТЭС-Север II цепь (С-8) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Ванкорская ГТЭС-Север II цепь (С-8) | Обрыв провода ф.С в пролёте оп.№№5-6 эксковатором ООО "ЗапСибГазмонтаж". |  |  |  | ТЧ | 2011 | провод АС-150/24 | Россия | - | 100 | - | 0 | - | КП20 | нет | нет
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-06-06 | 9:24 | 2015-06-06 | 9:24 | 0:00 | 380 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ 1ц и 2ц "Кирьяновская-п.п. Восточный" и "Кирьяновская - Ореховская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ 1ц и 2ц "Кирьяновская-п.п. Восточный" и "Кирьяновская - Ореховская" | Прохождение грозового фронта | 35.8 |  | 35.8 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Западно-Ермаковском, Орехово-Ермаковском. Чехлонейском м/р.
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-06-06 | 11:17 | 2015-06-06 | 11:17 | 0:00 | 31 |  |  | Внешние сети |  | 110 | ВЛ |  | Прохождение грозового фронта. Посадка напряжения во внешних сетях. Отключений зафиксированно не было. | 18 |  | 18 | [9 empty] | КП18 |  |  | Северо-Варьеганское м/р.
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-06-06 | 19:05 | 2015-06-06 | 19:05 | 0:00 | 345 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Кирьяновская-п.п. Восточный" | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Кирьяновская-п.п. Восточный" | Прохождение грозового фронта | 52 |  | 52 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Западно-Ермаковском, Орехово-Ермаковском. Чехлонейском м/р.
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-06-06 | 20:21 | 2015-06-06 | 20:55 | 0:34 | 5 |  |  | Внешние сети | ВЛ-500кВ ПС "Белозёрная -Кустовая" | 500 | ВЛ | ВЛ-500кВ ПС "Белозёрная -Кустовая" | Прохождение грозового фронта | 4.3 |  | 4.3 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Узунском м/р.
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-15 | 17:50 | 2015-06-15 | 23:30 | 5:40 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 Кл-532п Афипского ЭСУ . | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 Кл-532п Афипского ЭСУ . | М-е Ключевое. ВЛ-6 Кл-532п, опора №211, ф."А". Обрыв провода на изоляторе. | 6.743 | 3.265 | 9.808 | ТЧ | 1959 г. | АС-70 | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП11 | ПУ8
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-15 | 21:33 | 2015-06-16 | 0:07 | 2:34 | 3 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №187 яч. 18712 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ №187 яч. 18712 | Причина АО падение дерева высотой 15м из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-6кВ в пр. оп. 208-208/1. При отключении по ТМ зафиксирован бросок тока 150А. Уставка МТЗ 200А, 0,5с. Прямые потери 0,7т/2,4м3. Осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ. Удаление дерева. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11
июнь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-06-16 | 9:37 | 2015-06-16 | 9:37 | 0:00 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Т-2 ПС-35/6 "116" | 35 | ПС | Т-2 ПС-35/6 "116" | ПС-35/6 "116" отключение В-6-2, В-35-2 от действия ДЗТ Т-2 и включение СВ-6 от действия АВР-6. Посадка напряжения с частичным остановом мех. фонда. При проверке и измерениях Т-2 выявлено нарушение электрической прочности изоляции вследствие грозового и температурного воздействия на обмотки трансформатора. Требуется замена. |  | 1.1 | 1.1 | Т | 1985 | TON - 4000/35 | ПНР | 42124 | 1 | 42297 | 0 | 42155 | КП11
июнь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-06-16 | 12:02 | 2015-06-16 | 12:02 | 0:00 | 38 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ "Дорофеевская-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Дорофеевская-1" | Отключение ВЛ-35кВ "Дорофеевская-1" от защиты "ТО", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. |  | 6.3 | 6.3 | И | 1986 | ПС-70Д |  | 01.2015 | 100 | 07.2015 | 0 |  | КП11 |  |  | Грозовые перенапряжения
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-16 | 14:33 | 2015-06-16 | 15:10 | 0:37 | 7 | Т.О. | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | Уч.ВЛ-6 кВ Ф-7 после ПП-13 | 6(10) | РП | Уч.ВЛ-6 кВ Ф-7 после ПП-13 ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО) | Работала МТО. АПВ-нет. В 15:10 РПВ- успешно. Сильный, порывистый ветер, гроза.в 17:20 произведён осмотр уч. ВЛ-6 кВ после ПП-13 Ф- 7 ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО)- повреждений не обнаружено. | 0.5 |  | 0.5 | ТЧ | 1961 | А-70 |  | 22.07.2013; 13.02.2015 | 100 | 42186 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-16 | 15:22 | 2015-06-16 | 15:22 | 0:00 | 6 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Кротково-Алёшкино" | Выпал блинкер "Авар.откл."АПВ-успешно. Сильный, порывистый ветер, гроза. 19.06. произведён осмотр ВЛ: в пролёте оп.№300/49-/50 обнаружено дерево на проводах. Дерево убрали. |  | 0.48 | 0.48 | ТЧ | 1984 | А-70 |  | 42026 | 100 | 42186 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-06-17 | 20:04 | 2015-06-17 | 20:38 | 0:34 | 25 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-10,8 ПС 35/6кВ "К-20" ВЛ-6кВ Ф-104 ПС 35/6кВ "Подкачка" ВЛ-6кВ Ф4,8 ПС 35/6кВ "К-51" ВЛ-6кВ Ф-20 ПС 35/6кВ "К-20" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-10,8 ПС 35/6кВ "К-20" ВЛ-6кВ Ф-104 ПС 35/6кВ "Подкачка" ВЛ-6кВ Ф4,8 ПС 35/6кВ "К-51" ВЛ-6кВ Ф-20 ПС 35/6кВ "К-20" | Прохождение грозового фронта | 30 |  | 30 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р.
июнь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-06-17 | 21:36 | 2015-06-17 | 22:37 | 1:01 | 5 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6кв "К-51" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6кв "К-51" | Разрушение ТТ фаза"А". | 4 |  | 4 | ТЧ | [8 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р.
июнь | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2015-06-17 | 23:58 | 2015-06-18 | 3:00 | 3:02 | 50 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6кВ "Советская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6кВ "Советская" | Гроза, посадка U по 1СШ-6кВ ПС-35/7 | 14 |  | 14 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р.
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-06-17 | 17:10 | 2015-06-17 | 17:10 | 0:00 | 3 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 6/35кВ Касаев яч.16 | Отключение произошло во время прохождения грозового фронта. В момент аварийного отключения по ТМ ОМЬ зафиксирован бросок тока до 590А. Обнаружены ожоги изоляции оп.21 Ф-А, оп.87 Ф-В. Длинна ВЛ-5,2км, ОПН-6кВ на ВЛ-6кВ 15шт, КТПН 6/0,4кВ 6шт. Прямые потери 0,1т/0,1м3. Косвенные потери 2,1т/3,5м3. Потери предварительные. Запуск мех.фонда, контроль за уровнем напряжения. Запланирован осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ на 19.06.15. |  | 2 | 2 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-17 | 18:19 | 2015-06-22 | 20:03 | 121:44 | 0 | МТО |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Сапарка ВЛ 6 кВ Ф-19 от ПС 35/6 кВ Сапарка | Отключение произошло во время прохождения грозового фронта. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружены следы ожогов изоляторов оп.№33 ф.В,С. По ТМ зафиксирован бросок тока 235А, уставка 70А, 0,5с. Длинна ВЛ-4,5км. Осмотр ВЛ, ПС, измерение сопротивления изоляции КЛ 6кВ от яч. 19 до оп. №1. Произведена замена изоляторов, включение ф.-19 на х.х., контроль изоляции. | [12 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-17 | 18:21 | 2015-06-21 | 17:36 | 95:15 | 0 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-51 ВЛ 6 кВ Ф-11 от ПС 35/6 кВ Куст-51 | Отключение произошло во время прохождения грозового фронта. При осмотре обнаружено повреждение ОПН-6кВ Ф-"А,В" на оп.№1, ожог изоляции Ф "А" оп. №27. По ТМ зафиксирован бросок тока 190А, уставка 240А, 0,5с. Обнаружен подгар провода Ф-В пр.оп. 22-23. Длинна ВЛ-3,8км, ОПН-6кВ на ВЛ-6кВ 3шт. Произведен осмотр ВЛ-6кВ, дальнейший осмотр не возможен в всязи с отсутсвием дороги и высоким уровнем воды. 21.06.15г. произведена замена изоляции и ОПН-6кВ 3шт. | [12 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-17 | 18:27 | 2015-06-17 | 18:27 | 0:00 | 1 | МТО |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Сапарка ВЛ 6 кВ Ф-9 от ПС 35/6 кВ Сапарка | Отключение произошло во время прохождения грозового фронта. По ТМ зафиксирован бросок тока 95А, уставка 240А, 0,5с. Длинна ВЛ-1,6км, ОПН-6кВ на КТПН 6/0,4кВ 3шт, ВЛ-6кВ 3шт. Прямые потери 0,0т./0,0м3. Осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ.Выявлено повреждение изоляции на оп.24 ф. В,С. 05.07.15г. устранено | [12 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-17 | 18:52 | 2015-06-17 | 18:52 | 0:00 | 4 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-109 ВЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 35/6 кВ Куст-109 | Отключение произошло во время прохождения грозового фронта. По ТМ зафиксирован бросок тока 240А, уставка 180А, 0,5с. Обнаружен на оп.145 ожог изоляции Ф-В, скол юбки изолятора. Прямые потери 1,3т/2,8м3. Осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ. Выявлено повреждение изоляции на опоре №145 фаза В. Устранено 04.07.15г. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-06-17 | 19:13 | 2015-06-17 | 19:13 | 0:00 | 15 | МТЗ 2 ступени |  | Атм., прир. и техн. |  | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Чистинная ВЛ 35 кВ Ф-1 от ПС 110/35/6 кВ Чистинная | Отключение произошло во время прохождения грозового фронта. При осмотре обнаружено повреждение изоляции опоры №135 Ф-1 ВЛ-35кВ Работа АПВ успешно, после включения замыкание на землю ф.В на 1С-35кВ ПС 110/35/6кВ Чистинная. Сброс нагрузки 4,5МВт. Прямые потери 2,9т./21,3м3. Косвенные:14т/68,6м3. Осмотр ПС 35/6кВ, ПС 110/35/6кВ, ВЛ-35кВ. Перевод нагрузки ПС 35/6кВ Ачимовская-1, Ачимовская-2 на ВЛ-35кВ ф3 через СВ-6кВ. Откл ВЛ-35кВ ф.1. Восстановление изоляции, сбор нормальной раздельной схемы эд.снабжения. | 3 | 14 | 17 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-17 | 19:13 | 2015-06-17 | 19:13 | 0:00 | 4 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | РУ 6 кВ Кетовское ВЛ 6 кВ Ф-2 от РУ 6 кВ Кетовское | Отключение произошло во время прохождения грозового фронта. По ТМ зафиксирован бросок тока 644А, уставка 120А, 0,5с. Длинна ВЛ-1,6км, ОПН-6кВ на КТПН 6/0,4кВ 9шт, ВЛ-6кВ 3шт, РВО-6кВ на ВЛ-6кВ 3шт. Прямые потери 1т./2м3. Осмотр ВВ-6кВ, ВЛ-6кВ.ТУ, РПВ не успешно. Осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ. 19.06.15г произведена замена изоляции на оп."2 Ф-В, оп."3 Ф-С, на оп.№52 включен ЛР-6кВ. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-17 | 19:13 | 2015-06-17 | 19:13 | 0:00 | 14 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | РУ 6 кВ Кетовское ВЛ 6 кВ Ф-36 от РУ 6 кВ Кетовское | Отключение произошло во время прохождения грозового фронта. По ТМ зафиксирован бросок тока 185А, уставка 360А, 0,5с. Длинна ВЛ-11,3км, РВО-6кВ на КТПН 6/0,4кВ 27шт, ВЛ-6кВ 3шт, ОПН-6кВ на ВЛ-6кВ6шт. Прямые потери 0,16т/1,6м3, косвенные потери 0,45т/5м3. Произведен осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ, повреждений не обнаружено. | [12 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-17 | 19:29 | 2015-06-17 | 19:29 | 0:00 | 15 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-15 ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Куст-15 | Отключение поизошло при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ L-3км, приёмный портал яч.16, КТПН 6/0,4кВ ОПН-6кВ 6шт, КТПН 6/0,4кВ РВО-18шт. Косвенные потери 1т/33,3м3, прямые потери 0,1т/2,6м3. Запуск мех.фонда, контроль за уровнем напряжения. 18.06.15г. произвели осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ, при осмотре обнаружено ожоги изоляции на опоре №6 фазы "А,В". Отказ ЦИТС 1 раз. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-17 | 19:52 | 2015-06-17 | 19:52 | 0:00 | 7 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-115 ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Куст-115 | Отключение произошло во время прохождения грозового фронта. По ТМ зафиксирован бросок тока 1152А, уставка 300А, 0,5с, ТО 1300А, 0с. Обнаружен ожог изоляции Ф-В на оп.23.1. Длинна ВЛ-14,6км, ОПН-6кВ на КТПН 6/0,4кВ 18шт, на ВЛ-6кВ 12шт, РВО-6кВ на КТПН 6шт. Прямые потери 0,1т/2,7м3, косвенные потери 0,3т/13,4м3 Контроль за запуском мех.фонда. Осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ. Отказ ЦИТС 6 раз, 26.06.2015г. произведена замена изоляции. | [12 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-17 | 20:03 | 2015-06-17 | 20:03 | 0:00 | 11 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-67 ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ Куст-67 | Отключение произошло во время прохождения грозового фронта. По ТМ зафиксирован бросок тока 290А, уставка 300А, 0,5с. Обнаружен ожог изоляции Ф-А на оп.19. Длинна ВЛ-3км, ОПН-6кВ на КТПН 6/0,4кВ 18шт, РВО-6кВ 3шт, ОПН-6кВ на ВЛ-6кВ 3шт. Прямые потери 0,4т/4,2м3, косвенные потери 2,1т/26,8м3. Контроль за запуском мех.фонда. Осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ. Отказ ЦИТС 8 раз, подана заявка на 01.07.15г. |  | 2 | 2 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-17 | 20:03 | 2015-06-17 | 20:03 | 0:00 | 2 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-67 ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Куст-67 | Отключение произошло во время прохождения грозового фронта. По ТМ зафиксирован бросок тока 102А, уставка 240А, 0,5с. Обнаружене ожог изоляции Ф-В на оп.20. Длинна ВЛ-3,1км, ОПН-6кВ на ВЛ-6кВ 3шт. Прямые потери 0,1т/0,7м3, косвенные потери 0,6т/11,8м3. Контроль за запуском мех.фонда. Осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ. Отказ ЦИТС 1 раз. 19.06.15г. произведена замена изоляции. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11
июнь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-06-17 | 19:31 | 2015-06-17 | 19:31 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "317-04" ВЛ-6кВ "317-10" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "317-04" ВЛ-6кВ "317-10" | Отключение ВЛ-6кВ "317-04"и ВЛ-6кВ "317-10" от защиты "ТО", АПВ успешное. Произведена замена изоляторов фазы "В" на опорах №20 ВЛ-6 кВ "317-04" |  | 1.7 | 1.7 | И | 1992 | ШС-10 |  | ТО: 317-04: 01.03.15 317-10: 25.02.15 ТР - не проводился | не заявлялась | ТО - 09.2015 ТР - не планируется | не заявлялась | 41922 | КП11 |  |  | Грозовые перенапряжения
июнь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-06-17 | 19:40 | 2015-06-17 | 19:40 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ"321-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ"321-16" | Отключение ВЛ-6кВ "321-16" от защиты "ТО", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. |  | 0.6 | 0.6 | ТЧ | 1999 | АИ-95 |  | 42060 | 1 | 42363 | 0 | 42183 | КП11 |  |  | Грозовые перенапряжения
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-17 | 20:30 | 2015-06-17 | 20:30 | 0:00 | 24 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ к-1828 ВЛ-6кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ к-1828 ВЛ-6кВ Ф-14 | Грозовые перенапряжения | 2.3 | 0.3 | 2.6 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-17 | 20:56 | 2015-06-17 | 20:56 | 0:00 | 9 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ к-115 ВЛ-6кВ Ф-13 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ к-115 ВЛ-6кВ Ф-13 | Грозовые перенапряжения | 2.3 | 0.5 | 2.8 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-17 | 20:57 | 2015-06-17 | 21:22 | 0:25 | 22 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 КНС-5А ВЛ-35кВ Ф-2 | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6 КНС-5А ВЛ-35кВ Ф-2 | Грозовые перенапряжения | 12 | 9.2 | 21.2 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-17 | 20:57 | 2015-06-17 | 20:57 | 0:00 | 17 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ к-774 ВЛ-6кВ Ф-8 | 35 | ПС | ПС-35/6кВ к-774 ВЛ-6кВ Ф-8 | Грозовые перенапряжения | 2.8 |  | 2.8 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-17 | 20:58 | 2015-06-17 | 21:23 | 0:25 | 16 | МТЗ-1,2ст | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 КНС-5А ВЛ-35кВ Ф-3 | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6 КНС-5А ВЛ-35кВ Ф-3 | Грозовые перенапряжения | 9.2 | 4.3 | 13.5 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-17 | 20:58 | 2015-06-17 | 21:20 | 0:22 | 14 | МТЗ, МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ к-774 ВЛ-6кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ к-774 ВЛ-6кВ Ф-16 | Грозовые перенапряжения | 3.4 | 2.2 | 5.6 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-17 | 21:02 | 2015-06-17 | 21:02 | 0:00 | 51 | МТЗ-1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 КНС-9А ВЛ-35кВ Ф-5 | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6 КНС-9А ВЛ-35кВ Ф-5 | Грозовые перенапряжения | 6.6 | 3.4 | 10 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-17 | 21:04 | 2015-06-17 | 21:04 | 0:00 | 12 | МТО-Ф-АС | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ к-1337 ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ к-1337 ВЛ-6кВ Ф-8 | Грозовые перенапряжения | 4.1 | 0.4 | 4.5 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-17 | 21:06 | 2015-06-17 | 21:36 | 0:30 | 14 | МТЗ-Ф-АС | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ к-50 ВЛ-6кВ Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ к-50 ВЛ-6кВ Ф-17 | Грозовые перенапряжения | 5.1 | 3.1 | 8.2 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-17 | 21:06 | 2015-06-17 | 21:06 | 0:00 | 12 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ к-258 ВЛ-6кВ Ф-10 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ к-258 ВЛ-6кВ Ф-10 | Грозовые перенапряжения | 1.6 |  | 1.6 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-17 | 21:07 | 2015-06-17 | 21:07 | 0:00 | 21 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ Промысловая-16 ВЛ-6кВ Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ Промысловая-16 ВЛ-6кВ Ф-17 | Грозовые перенапряжения | 2.3 | 0.3 | 2.6 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-17 | 21:07 | 2015-06-17 | 21:07 | 0:00 | 22 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ к-382 ВЛ-6кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ к-382 ВЛ-6кВ Ф-16 | Грозовые перенапряжения | 1.4 |  | 1.4 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-17 | 21:10 | 2015-06-17 | 21:10 | 0:00 | 14 | МТО-Ф-АС | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ к-132 ВЛ-6кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ к-132 ВЛ-6кВ Ф-4 | Грозовые перенапряжения | 2.2 | 0.3 | 2.5 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | ОАО "СН-МНГ" | НВЭС | 2015-06-06 | 20:19 | 2015-06-06 | 20:19 | 0:00 | 0 | Дистанц.защита. |  | Внешние сети | ПС 500/220/110 кВ Кустовая, ВЛ-500кВ Кустовая-Белозёрная | 500 | ВЛ | ПС 500/220/110 кВ Кустовая ВЛ-500кВ Кустовая-Белозёрная | Аварийное отключение ВЛ-500 кВ при прохождении грозового фронта, посадка напряжения по 1,2 СШ 110 кВ ПС 220/110/35кВ "Кирьяновская". | 5 | 139 | 144 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-06-06 | 4:15 | 2015-06-06 | 4:16 | 0:01 | 154 | ПС Газовая НВЧЗ ПДЭ2802 ПС Сорочинская 1 зона ЗН и ДЗ | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС "Никольская", "Толкаевская", "Боголюбовская".ПС "Родниковская" ПС "ГТЭС Загорская" ПС "Ново Медведкинская" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-220 кВ "Газовая-Сорочинская". Сброс нагрузки 28 МВт. Персонал ОПМЭС осмотр ВЛ-220. произвел между опорами 628-493 повреждений не обнаружил на 07.06.15 назначен обход ИТР | 271 | 330 | 601 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-06 | 15:00 | 2015-06-06 | 16:08 | 1:08 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-10 фидера "КМ-3" | Аварийное отключение с неуспешным АПВ В-10 ВЛБ фидера "КМ-3", МТЗ. РПВ успешно. Проводится осмотр ВЛ-10. Осмотром установлено: в ТП-10/0,4 скв.№ 60 выгорел ВА-0,4 400А и "КЗ" КЛ-0,4 от ТП до СУ ЭЦН. Произведена очистка ТП, заменена КЛ-0,4(2х95) и подключена на свободный ВА-400А. 18:35 скважина в работе. | 32 | 4 | 36 | ЗА | 2012 | ВF-0,4 кВ СЭЩ TS400 | ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» | 41944 | 100 | 42309 | 0 | 42119 | КП25
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-06 | 19:07 | 2015-06-06 | 19:13 | 0:06 | 9 | ДЗТ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Твердиловская" ВЛ-10 фидера "Тв-8", ПС "Ленинсградская". | Аварийное отключение ВЛ-110 "Пилюгино - Твердиловская". Эл.снабжение ПС 110 "Твердиловская" переведено от ПС "Бузулукская". Отключение Т1 по диф.защите, отключение СВ-110 на пс Пилюгино.(на шинах 10 кВ обнаружена мертвая птица. | 9 | 8.3 | 17.3 | [9 empty] | КП18
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-17 | 21:12 | 2015-06-17 | 21:12 | 0:00 | 11 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ к-126 ВЛ-6кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ к-126 ВЛ-6кВ Ф-14 | Грозовые перенапряжения | 2.1 | 1.3 | 3.4 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-17 | 21:12 | 2015-06-17 | 21:12 | 0:00 | 23 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ к-2121 ВЛ-6кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ к-2121 ВЛ-6кВ Ф-9 | Грозовые перенапряжения | 1.8 | 0.8 | 2.6 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2015-06-06 | 13:15 | 2015-06-06 | 13:15 | 0:00 | 290 | 1 ступень земляной защиты НВЧЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Тарко-Сале-Северный-1,2. | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Тарко-Сале-Северный-1,2. | Отключение ВЛ 110 кВ "Тарко-Сале-Северный-1, от защиты "1 ступень земляной защиты", НВЧЗ (направленная высокочастотная эащита) АПВ неуспешное. В 13:39 РПВ-успешное. ВЛ 110 кВ "Тарко-Сале-Северный-2, от защиты "1 ступень земляной защиты", НВЧЗ (направленная высокочастотная эащита), АПВ успешное. Замыкание фаз "А", "С" на опоре №185 в результате грозового перенапряжения. |  | 60.1 | 60.1 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Грозовые перенапряжения
июнь | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2015-06-06 | 13:44 | 2015-06-06 | 13:44 | 0:00 | 124 | МФТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1 | Отключение ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1. от защиты "МФТО". АПВ успешное. Замыкание фаз "В", "С" на опоре №2 отпайка на СП Барсуковский в результате грозового перенапряжения. |  | 21.5 | 21.5 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Грозовые перенапряжения
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-17 | 21:12 | 2015-06-17 | 21:12 | 0:00 | 8 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ к-281 ВЛ-6кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ к-281 ВЛ-6кВ Ф-14 | Грозовые перенапряжения | 1.5 | 1.1 | 2.6 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-17 | 21:13 | 2015-06-17 | 21:13 | 0:00 | 63 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 КНС-16 ВЛ-35кВ Ф-1 | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6 КНС-16 ВЛ-35кВ Ф-1 | Грозовые перенапряжения | 5.3 | 4 | 9.3 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2015-06-06 | 15:00 | 2015-06-06 | 15:00 | 0:00 | 121 | 2 зона ДЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1 | Отключение ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1. от защиты "2 зона ДЗ". АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. |  | 20 | 20 | [9 empty] | КП18 |  |  | Грозовые перенапряжения
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-17 | 21:13 | 2015-06-17 | 21:13 | 0:00 | 5 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ к-264 ВЛ-6кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ к-264 ВЛ-6кВ Ф-16 | Грозовые перенапряжения | 3.1 | 1 | 4.1 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-17 | 21:13 | 2015-06-17 | 21:13 | 0:00 | 14 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ к-2121 ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ к-2121 ВЛ-6кВ Ф-6 | Грозовые перенапряжения | 1.4 | 1.2 | 2.6 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-17 | 21:14 | 2015-06-17 | 21:14 | 0:00 | 18 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ к-294 ВЛ-6кВ Ф-10 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ к-294 ВЛ-6кВ Ф-10 | Грозовые перенапряжения | 2.3 | 1 | 3.3 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-17 | 21:18 | 2015-06-17 | 21:18 | 0:00 | 32 | МТО-Ф-АС | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ к-1269 ВЛ-6кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ к-1269 ВЛ-6кВ Ф-16 | Грозовые перенапряжения | 2.2 | 0.1 | 2.3 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-17 | 22:47 | 2015-06-17 | 22:47 | 0:00 | 7 | МТЗ Ф-А,В | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ к-4090 ВЛ-6кВ Ф-20 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ к-4090 ВЛ-6кВ Ф-20 | Грозовые перенапряжения | 1.3 | 0.2 | 1.5 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-17 | 20:42 | 2015-06-17 | 20:42 | 0:00 | 81 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-5Дв, ЦЛ-6Дв | 35 | ВЛ | ЦЛ-5Дв, ЦЛ-6Дв | АО ВЛ-35 ЦЛ-5Дв, ЦЛ-6Дв ПС-110/35/6 "Двуреченская" действием ТО, АПВ успешное. Гроза. бюллетень погоды №168 от 17.06.15г. Выполняется осмотр ВЛ-35кВ. | 15.99 | 42.85 | 58.84 | ТЧ | 2004г. | АС-120 | н/д | ТО – март 2015г. | 1 | ТО – октябрь 2015г. | - | - | КП11
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-17 | 22:36 | 2015-06-17 | 22:36 | 0:00 | 113 | 1ст. МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ц-8 | 35 | ВЛ | Ц-8 | АО ВЛ-35 Ц-8 ПС-220/110/35/6 "Советско-Соснинская" действием 1ст.МТЗ, АПВН, РПВН. ПС-35/6кВ №101, 102, 103 работа АВР-6. Гроза. бюллетень погоды №168 от 17.06.15г. Выполняется осмотр ВЛ-35кВ. | 2.6 | 33.1 | 35.7 | ТЧ | 1972г. | АС-95 | н/д | ТР - 20.09.13г., ТО - 04.02.14г. | - | ТО - август, октябрь 2015г. | - | - | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-17 | 15:33 | 2015-06-17 | 16:33 | 1:00 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ № 3083 ф.3083-21 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.3083-21 | При прохождении грозового фронта, произошел удар молнии в землю, в районе опоры № 33 ф.3083-21, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию линейной изоляции ф.А, ф.С , разрушению изоляторов, возникновению КЗ и АО данной ВЛ. |  | 21.9 | 21.9 | ТЧ |  | АС 95/16 | Россия | ТО 14.09.2014 ТР 06.06.2015 | 100 | ТР июнь 2016 | 0 | ТО 14.09.2014 | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-17 | 16:29 | 2015-06-17 | 16:29 | 0:00 | 35 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Восточно-Сургутская, ВЛ-35 Уфимская-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Уфимская-1 | Во время удара молнии в опору 61 возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ, что привело к возникновению КЗ и АО ВЛ-35Уфимская-1 |  | 27.7 | 27.7 | ТЧ | 1985 | АС-120/19 | Россия | ТР-15.04.2015 ТО-03.2016 |  | ТР-апрель 2016 ТО-03.2016 |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-17 | 16:32 | 2015-06-17 | 16:32 | 0:00 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | скважины Солкинского м/р | 0.4 | ПО | СУ | Во время грозового перенапряжения произошла выборочная остановкаа 2 скважин на Солкинского месторождения. Отключения оборудования УЭЭ не было |  | 0.5 | 0.5 | ПЭ | [8 empty] | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-17 | 23:06 | 2015-06-17 | 23:06 | 0:00 | 35 | МТЗ-1 ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Иглинская ВЛ-35 Майская-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Майская-1,2 | Гроза. Перекрытие линейной изоляции в пролете оп.66-67 привело к двухфазному К.З. на ВЛ-35кВ Майская 1,2 цепь и посадке U по 1,2С-35кВ ПС-110/35/6кВ Иглинская |  | 35.2 | 35.2 | ТЧ | 1981 г. | ВЛ-35 кВ | СССР | ТР-04.07.14 г. ТО-15.05.15 г. | 0.8 | 2024 г. | нет | 15.06.15 г. | КП11
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-18 | 10:03 | 2015-06-18 | 10:03 | 0:00 | 180 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 К-526 | 35 | ПС |  | Пробой ОПН-35-2 ф.С по грозе | 2.19 | 34.96 | 37.15 | ЗА | 1991 | ПС |  | 2015-05-12 | 100 | 2016 | 0 | 2015-01-01 | КП11
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-18 | 20:40 | 2015-06-18 | 20:55 | 0:15 | 736 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35/6 Красноленинская | 35 | ВЛ | ВЛ-35 КНС-3-1 | Отключение МВ-35 по грозе | 213.7 | 98.3 | 312 | В | 1992 | ВЛ |  | 2015-03-18 | 100 | 2017 | 0 | 2014-12-01 | КП11
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-18 | 20:40 | 2015-06-18 | 20:40 | 0:00 | 144 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС110/35/6 КНС-5 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ДНС-23-1,2 | Отключение МВ-35 по грозе | 4.1 | 15.56 | 19.66 | В | 1989 | ВЛ |  | 2014-07-19 | 100 | 2016 | 0 | 2014-04-01 | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-06-18 | 14:19 | 2015-06-18 | 14:19 | 0:00 | 3 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ Чистинная яч.16 | Отключение при прохождении грозового фронта. На МПУ Спак зафиксированы токи А-358А, В-348А, С-41А. Уставка МТЗ 80А, 0,5с. Обнаружено разрушение нижней юбки изолятора Ф-В оп. 7.21. Длина ВЛ-13,7км, ОПН-6кВ на КТПН 6/0,4кВ 6шт. По системе ТМ Омь сигнал аварийного отключения отсутсвует. Прямые потери 0т/0,2м3, косвенные потери 3,6т/10м3 Осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ. Подана заявка на 22.06.15 |  | 4 | 4 | [9 empty] | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-18 | 15:10 | 2015-06-18 | 15:11 | 0:01 | 7 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1311. | Аварийное отключение с успешным АПВ, гроза. Произведен осмотр ВЛ-6, на опоре № 61 отпайка на скв.№ 4070 слет провода (СИП) фаза "В" ("земли" нет). Устранение запланировано на 19.06.2015 года. | 3 | 1 | 4 | ТЧ | 2009 | СИП-95 | 0 | 41967 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП11
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-18 | 13:08 | 2015-06-18 | 13:50 | 0:42 | 43 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-264 ВЛ-6кВ Ф-7(нагрузка ПС-35/6кВ к-282(Ф-8,16)) | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-264 ВЛ-6кВ Ф-7 | Грозовые перенапряжения. Обрыв провода по Ф"С" в пролете оп.13-15 по Ф-8 ПС-282. Разрушение ШС-10 Ф"А,С" на оп.7,9 по Ф-8 ПС-282. |  | 36.2 | 36.2 | [9 empty] | КП11 |  |  | Ремонтная схема (паводок). Нагрузка ПС-35/6кВ к-282(Ф-8,16) переведена на Ф-7 ПС-35/6кВ к-264. Перезапуск мех.фонда.
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-18 | 1:07 | 2015-06-18 | 1:07 | 0:00 | 20 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-1, ЦЛ-2 | 35 | ВЛ | ЦЛ-1, ЦЛ-2 | АО ВЛ-35 ЦЛ-1, ЦЛ-2 ПС-110/35/6 "Вахскакя" действием ТО, АПВ успешное. Гроза. бюллетень погоды №168 от 17.06.15г. Выполняется осмотр ВЛ-35кВ.. | 2.27 | 16.36 | 18.63 | И | 1991 | ПС-70Д | н/д | ТО –январь 2015г. | 1 | ТО –январь 2016г. | - | - | КП11
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-18 | 20:58 | 2015-06-18 | 20:58 | 0:00 | 187 | 2ст. МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-8, 9 | 35 | ВЛ | ЦЛ-8, 9 | АО ВЛ-35 ЦЛ-8, ЦЛ-9 ПС-110/35/6 кВ "Катыльгинская" действием МТЗ 2 ст., АПВ успешное. Дождь, гроза. Выполнен осмотр ПС-35/6 кВ №412, 414. Бюллетень погоды №169 от 18.06.15г. | 12.77 | 114.49 | 127.26 | [9 empty] | КП11
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-18 | 21:20 | 2015-06-18 | 21:20 | 0:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ ЭЦН Крапивинское нмр | 0.4 | ПО | ЭЦН | АО УЭЦН. Посадка напряжения при АО ВЛ-110 С-97, С-98 действием НВЧЗ, АПВУ. Дождь, гроза. Бюллетень погоды №169 от 18.06.15г. Выполнен осмотр 27.06.2015 выявлено расплетения грозотроса в пролете опор №368-369 |  | 0.11 | 0.11 | ЗА | 2003г. | С-50 | н/д | ТР - 27.07.13г., ТО - 28.03.15г. | - | ТР - 27.08.15г., ТО - 28.03.16г. | - | - | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-18 | 1:04 | 2015-06-18 | 1:04 | 0:00 | 114 | МТЗ-1 ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 кВ Тайга, ВЛ-35 Промысловая-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Промысловая-2 | Гроза. 2-х КЗ на ВЛ-35кВ в вследствии разряда молнии в пролете опор № 18 и 19, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим откл. ВЛ. |  | 115.9 | 115.9 | ТЧ | 2004г. | АС-120 | Россия | ТО-16.04.2015 ТР-09.07.2012 | ТР-50%, ТО-100% | ТО-июль.15 ТР-июль 16 | ТР-0% ТО-100% | В-35кВ 24.03.2011 Т-1,2 26.03.09 | КП11
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-19 | 2:01 | 2015-06-19 | 14:45 | 12:44 | 14 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.48-14, ВЛ-6 ф.9-19 | Устранение последствий грозы(упало дерево, раскол 2-х изоляторов) | 28.1 |  | 28.1 | И | 1987 1990 | ВЛ |  | 06.03.2015 07.11.2014 | 100 | 2016 2015 | 0 | декабрь 2014 август 2014 | КП11
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-19 | 2:01 | 2015-06-19 | 4:30 | 2:29 | 14 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 ДНС-23 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.13 | Устранение последствий грозы(упало два дерева, обрыв проводов в 4-х пролетах) |  | 4.59 | 4.59 | ТЧ | 1989 | ВЛ |  | 2015-03-04 | 100 | 2016 | 0 | 2014-12-01 | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-06-19 | 12:12 | 2015-06-19 | 12:12 | 0:00 | 17 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 ВЛ 6 кВ Ф-13 от ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 ВЛ 6 кВ Ф-13 от ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 | АО при прохождении грозового фронта. Произведен осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ 19.06.2015г, 20.06.2015г. повреждений не обнаружено. | 3 | 10 | 13 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-06-19 | 12:15 | 2015-06-19 | 12:15 | 0:00 | 16 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 ВЛ 6 кВ Ф-9 от ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 ВЛ 6 кВ Ф-9 от ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 | АО при прохождении грозового фронта. На МПУ Сепам зафиксированы токи А-1350А, В-1134А, С-455А, уставка МТЗ 450А, 0,5с. Обнаружено оп.13 Ф-А ожог изоляции, оп.32 Ф-А,В ожоги изоляции, оп.31 Ф-С скол юбки изолятора 70%. Длинна ВЛ - 4км, ОПН-6кВ на КТПН 6/0,4кВ 21шт., на ВЛ-6кВ 3шт. В протоколе системе ТМ Омь сигнал аварийного отключения отсутсвует. Обнаружены ожоги изоляции на опорах №13,31,32. Потери прямые 2т/10,9м3; косвеные 2,9т/11,8м3 Контроль за уровнем напряжения, запуском м/ф. Осмотр ВЛ-6, КТПН 6/0,4кВ, Подана заявка на 22.06.15г. Отказ ЦИТС 2 раза | 2 | 3 | 5 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-06-19 | 12:31 | 2015-06-19 | 12:31 | 0:00 | 26 | МТЗ 2 ступени |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Чистинная ВЛ 35 кВ Ф-1 от ПС 110/35/6 кВ Чистинная | 35 | ПС | ПС 110/35/6 кВ Чистинная ВЛ 35 кВ Ф-1 от ПС 110/35/6 кВ Чистинная | Отключение ВЛ-35кВ произошло в момент прохождения грозового фронта. Обнаружено оп.130 Ф-А,В разрушение по одному изоятору. Сброс нагрузки 4,1МВт. Потери прямые 1,3т/8,1м3; косвеные 4т/15м3 Контроль за уровнем напряжения, регулировка напряжения по ПС 110/35/6кВ Чистинная. 21.06.15г. произведена замена изоляции. | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-19 | 14:30 | 2015-06-19 | 14:32 | 0:02 | 21 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | РУ 6 кВ Энергоцентр ДНС-1 яч.14 | 6(10) | ПО | РУ 6 кВ Энергоцентр ДНС-1 яч.14 | Аварийное отключение произошло при прохождении грозового фронта. При осмотре обнаружены ожоги изоляци на опоре №173 фаза "В", №177 фаза "А". Подана заявка на замену изоляции на 25.06.15г. Составлен акт. | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-19 | 15:05 | 2015-06-19 | 15:07 | 0:02 | 17 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | РУ 6 кВ Энергоцентр ДНС-1 яч.5 | 6(10) | ПО | РУ 6 кВ Энергоцентр ДНС-1 яч.5 | Аварийное отключение произошло при прохождении грозового фронта. Осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ. При осмотре обнаружены ожоги изоляции на опоре №115 фазы "В,С", опора №112 фазы "А,В,С". Подана заявка на замену изоляции на 22.06.15г. Составлен акт. | 1 | 8 | 9 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-19 | 15:07 | 2015-06-19 | 15:07 | 0:00 | 28 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ЗРУ 6 кВ №1 ГПЭС ДНС-1 яч.7 | 6(10) | ПО | ЗРУ 6 кВ №1 ГПЭС ДНС-1 яч.7 | Аварийное отключение произошло при прохождении грозового фронта. При осмотре обнаружены ожоги изоляции на опоре №115 фаза "С", опоре №117 фаза "А,В". 21.06.15г. произвели замену изоляции. Составлен акт. | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-19 | 15:10 | 2015-06-19 | 15:10 | 0:00 | 20 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | РУ 6 кВ ДНС-1 яч.18 | 6(10) | ПО | РУ 6 кВ ДНС-1 яч.18 | Аварийное отключение произошло при прохождении грозового фронта. ДПри осмотре обнаружены ожоги изоляции на опоре №100 фаза "В", опора №2/103 фаза "В", опора №105 фаза "В". Подана заявка на замену изоляции на 24.06.15г. Составлен акт. | 1 | 6 | 7 | [9 empty] | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-19 | 15:54 | 2015-06-19 | 16:00 | 0:06 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | РУ-6кВ "РП-1" (ЗАО НПП Энергоаудит) | 6(10) | ВЛ | ф-1 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, РПВ успешно. Гроза. | 7 |  | 7 | ТЧ | 1987 | АС-70, 95 | 0 | 41997 | 100 | 42209 | 0 | 41997 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-19 | 16:35 | 2015-06-19 | 17:18 | 0:43 | 4 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ишуевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1006. | Аварийное отключение, МТО, гроза, РПВ успешно. На СШ-6 кВ появилась "земля". При осмотре выявлено: отпайка на скв.№ 44 опора № 1 разрушено 3 изолятора, прямое попадание молнии; опора № 140 основного фидера разрушено 2 изолятора. Из-Бузулука в 18:25 выехала бригада СЛ. | 4 |  | 4 | ТЧ | 1982 | ШФ-10 | 0 | 40667 | 100 | 42220 | 0 | 41782 | КП11
июнь | Самотлорнефтегаз | НВЭС | 2015-06-06 | 10:32 | 2015-06-06 | 10:32 | 0:00 | 44 | ДФЗ-201 | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Белозёрная-Меридиан 2 цепь | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Белозёрная-Меридиан 2 цепь | посадка напряжения во внешних сетях. | 7 | 7 | 13.9 | [9 empty] | КП18 |  |  | Причина отключения выясняется
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-19 | 16:50 | 2015-06-19 | 19:25 | 2:35 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ново-Кудринская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Савруша". | 16:55 Сообщение ЦДНГ - остановка фонда по фидеру "Савруша". 17:00 выехали для осмотра из Бугуруслана. 18:10 осмотр ПС, замечаний нет, ячейка включена. Выехали на осмотр ВЛБ-15. 18:32 аварийное отключение В-6 фидера "Савруша" (по телемеханике "МИР"). 18:50 осмотр ВЛБ-15, ВЛБ включили. 19:25 вернулись на ПС, фидер включили. Гроза. | 18 |  | 18 | ТЧ | 1968 | АС-50, 70, 95 | 0 | 42172 | 100 | 42386 | 0 | 42083 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-19 | 17:52 | 2015-06-19 | 23:31 | 5:39 | 9 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Западно-Степановская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "НСУ-500" | Аварийное отключение. Гроза. 18:30 бригада выехала из Бугуруслана. 19:37 прибыли на ПС, осмотреть нет возможности, сильная гроза, дождь, град. 20:20 персонал СЭС отключил ВЛ-35 "Северная - Ново Кудринская - Западно Степановская", "земля" в сети 35 кВ фаза "А". Бригада выехала с осмотром ВЛ-35 "Западно Степановская - Ново Кудринская". 22:40 подано U на ПС "Западно Степановская". Бригада возвращается. 23:31 В-6 фидера "Савруша" включен. | 13 |  | 13 | ТЧ | 1969 | АС-70 | 0 | 42142 | 100 | 42508 | 0 | 42082 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-19 | 19:00 | 2015-06-19 | 19:01 | 0:01 | 9 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Толкаевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 606. | Аварийное отключение с успешным АПВ, гроза. | 4 |  | 4 | ТЧ | 1972 | АС-70 | 0 | 41609 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-19 | 19:10 | 2015-06-19 | 19:11 | 0:01 | 16 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Родинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера № 311 | Аварийное отключение с успешным АПВ, МТЗ-1, Гроза. | 6 |  | 6 | ТЧ | 1984 | АС-70 | 0 | 41913 | 50 | 42278 | 0 | 41883 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-19 | 19:15 | 2015-06-19 | 19:16 | 0:01 | 11 | МТЗ-2 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Родинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 310. | Аварийное отключение с успешным АПВ, МТЗ-2, Гроза. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1983 | АС-70 | 0 | 42174 | 100 | 0 | 0 | 42174 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-19 | 19:20 | 2015-06-19 | 19:21 | 0:01 | 299 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Никольская" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Ольховская, Кодяковская, Боголюбовская | Аварийное отключение ВЛ-35 "2Л" "Никольская - Боголюбовская" с успешным АПВ, МТЗ-1, Гроза | 99 |  | 99 | И | 1981 | ПФ-6-ВТ | 0 | 41149 | 70 | 42291 | 2 | 41069 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-19 | 19:20 | 2015-06-19 | 21:17 | 1:57 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Завьяловская" | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 фидера "НСУ-4 после ВЛБ-10 | Аварийное отключение, гроза. | 9 |  | 9 | ТЧ | 1984 | АС-50, 70 | 0 | 42118 | 100 | 42271 | 0 | 41900 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-19 | 19:36 | 2015-06-19 | 19:37 | 0:01 | 102 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Родинская" | 35 | ВЛ | ПС Подольская, Подгорная, Токская. | Нестабильное напряжение при грозовых проявлениях, остановка отдельных скважин. | 43 | 56 | 99 | ТЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-19 | 20:02 | 2015-06-19 | 20:03 | 0:01 | 336 | МТЗ-2 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Никольская" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Ольховская, Кодяковская, Боголюбовская | Аварийное отключение ВЛ-35 "2Л" "Никольская - Боголюбовская" с успешным АПВ. МТЗ-2, фаза А-В-С, 40 км. Гроза | 103 | 69 | 172 | И | 1981 | ПФ-6-ВТ | 0 | 41149 | 70 | 42291 | 2 | 41069 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-19 | 20:25 | 2015-06-19 | 20:26 | 0:01 | 15 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Никольская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 103. | Аварийное отключение с успешным АПВ, МТЗ-1, Гроза. | 2 |  | 2 |  | 1972 | АС-70 | 0 | 42174 | 100 | 0 | 0 | 42174 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-19 | 20:29 | 2015-06-19 | 21:27 | 0:58 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ишуевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1006. | Замена разрушенных изоляторов при грозовых проявлениях на опорах № 1 и № 140. "Земли" нет. | 5 |  | 5 | ТЧ | 1982 | ШФ-10 | 0 | 40667 | 100 | 42220 | 0 | 41782 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-19 | 21:19 | 2015-06-19 | 21:20 | 0:01 | 16 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Родинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера № 311 | Аварийное отключение с успешным АПВ, МТЗ-1, фаза А-В, 31,7 км. Гроза. | 6 | 7 | 13 | ТЧ | 1984 | АС-70 | 0 | 41913 | 50 | 42278 | 0 | 41883 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-19 | 21:55 | 2015-06-19 | 21:56 | 0:01 | 4 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "КНС-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 408. | Аварийное отключение с успешным АПВ, гроза. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1969 | АС-70, 95 | 0 | 38856 | 100 | 42204 | 0 | 42174 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-19 | 22:12 | 2015-06-19 | 22:43 | 0:31 | 6 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Восточная Покровка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 602. | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, РПВ успешно, гроза. | 9 | 6 | 15 | ТЧ | 1982 | АС-70 | 0 | 41827 | 100 | 42254 | 0 | 42174 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-19 | 22:32 | 2015-06-19 | 22:33 | 0:01 | 328 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Никольская" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Ольховская, Кодяковская, Боголюбовская | Аварийное отключение ВЛ-35 "2Л" "Никольская - Боголюбовская" с успешным АПВ. МТЗ-1, 12,7 км. Гроза | 104 | 29 | 133 | И | 1981 | ПФ-6-ВТ | 0 | 41149 | 70 | 42291 | 2 | 41069 | КП11
июнь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-06-19 | 15:35 | 2015-06-19 | 16:44 | 1:09 | 46 | ЭКРА БЭ-2704 ЭКРА БЭ-2502A |  | Атм., прир. и техн. | Т-2 110/35/6 ПС "Урненская" Урненского м/р, ВЛ-6кВ Ф-5, Ф-11 ПС 35/6 "Куст-7" Усть-Тегусского м/р | 110 | ПС | Т-2 110/35/6 ПС "Урненская" Урненского м/р, ВЛ-6кВ Ф-5, Ф-11 ПС 35/6 "Куст-7" Усть-Тегусского м/р | 19.06.15 Усть-Тегусское м/р в 15:35 при прохождении грозового фронта произошли многочисленные посадки по напряжению с отключением Т-2 на ПС-110/35/6 "Урненская" от действия защиты ТНЗНП, и ВЛ-6кВ Ф-11, Ф-5 ПС-35/6 кВ "Куст-7" Усть-Тегусского м/р от действия защиты МТЗ 1-ой ступени. В 16:20 восстановлено электроснабжение Урненского м/р, в 16:44 восстановлено электроснабжение Куста-7 Усть-Тегусского м/р | 135 | 18 | 153 | ТЧ | 2010 | АС-240 | Россия | 06.2013 | 100 | 06.2016 | 0 | 06.2013 | КП11
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-19 | 14:46 | 2015-06-19 | 14:46 | 0:00 | 30 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Грековская" | Работала МТЗ. АПВ - успешно. Гроза, сильный ветер. 20.06. произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. | 5.55 |  | 5.55 | ТЧ | 1979 | А-70 |  | 42024 | 100 | 42186 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-19 | 15:25 | 2015-06-19 | 16:20 | 0:55 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Благодаровка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Благодаровка" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская - 1"(ВПО).Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Благодаровская". | Работала МТЗ. АПВ - не успешно. РПВ - успешно. Гроза, сильный ветер. 20.06. произведен осмотр ВЛ: на оп. №12 ф С разрушен 1 изолятор из 4-х. | 12.39 |  | 12.39 | И | 1995 | ПС-35 |  | 24.09.2013; 26.02.2015 | 100 | 42339 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-19 | 15:41 | 2015-06-19 | 15:41 | 0:00 | 2 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Субботинская" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ - успешно. Гроза, сильный ветер. 20.06. произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. | 2.9 |  | 2.9 | ТЧ | 2011 | АС-70 |  | 42053 | 100 | 42217 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-19 | 16:35 | 2015-06-19 | 16:35 | 0:00 | 5 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-27 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-27 ПС 35/6 кВ "Западная" | Выпал блинкер "Авар.откл."АПВ- успешно. Гроза, сильный ветер. |  | 2.09 | 2.09 | ТЧ | 1980 | АС-95 |  | 42049 | 100 | 42309 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-19 | 16:47 | 2015-06-19 | 17:35 | 0:48 | 9 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | МВ-35 С-2-Т | 35 | ПС | МВ-35 С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Неклюдовская", ПС 35/6 кВ "Могутовская", "Долматовская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк". | Выпал блинкер "Авар.откл. АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. 19.06.15 произведен осмотр ПС, повреждений не обнаружено. | 4.82 |  | 4.82 | В | 1980 | С-35М-630-10У1 |  | 29/09/2014; 07.05.2015 | 100 | 42248 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-19 | 17:05 | 2015-06-19 | 17:40 | 0:35 | 4 | ДЗТ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | С-2-Т | 35 | ПС | С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Лугань". Под отключение попали: 2СШ-6 кВ- Ф-55,Ф-1(К.Черк.РЭС) | Работала "ДЗТ" АПВ-нет. АВР-35 кВ-успешно. В 17:40 вкл.СМВ-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Лугань". Гроза, сильный ветер. 20.06 с 19:02 до 20:23 Проведение комплекса измерений С-2-Т. В 21:42 20.06. С-2-Т ввели в работу под нагрузку. | 4.22 |  | 4.22 | Т | 1977 | ТДТН-16000/110-76 |  | 41828 | 100 | 42248 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-19 | 17:09 | 2015-06-19 | 17:09 | 0:00 | 10 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-Н-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-Н-2 ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ- успешно. Гроза, сильный ветер.20.06. произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. |  | 0.82 | 0.82 | ТЧ | 1985 | АС-95 |  | 42129 | 100 | 42217 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-19 | 17:30 | 2015-06-19 | 17:30 | 0:00 | 4 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Т-1-Т | 35 | ПС | Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Малышевская"Под отключение попали: СШ-6 кВ ф-М-1, Ф-М-2,Ф-М-3, Ф-НП. | Работала "Газовая защита". АПВ-нет. Гроза. Причина: лопнул корпус бака трансформатора,течь масла, тр-р выведен в ремонт. В 19:04 РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Малышевская" запитано по Ф-М-1 от РУ-6 кВ ООО "Приволжскнефтепровод"(БРНУ).С 21:29 до 22:15 слив масла с трансформатора Т-1-Т.Требуется замена Т-1-Т. | 7.9 |  | 7.9 | Т | 1981 | TON-4000/35 |  | 42145 | 100 | 42278 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-19 | 17:36 | 2015-06-19 | 17:36 | 0:00 | 3 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-121 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-121 ПС 35/6 кВ "Винно-Банновская" | Выпал блинкер "Авар.откл."АПВ-успешно. Гроза, сильный ветер. |  | 1.2 | 1.2 | ТЧ | 1970 | АС-70 |  | 41262 | 100 | 42339 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-19 | 17:41 | 2015-06-19 | 17:41 | 0:00 | 288 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВВ-35 "Ключевская" | 35 | ПС | ВВ-35 "Ключевская" ПС 35/6 кВ "Ключевская". Под отключение попали: ПС 35/6 кВ"Ключевская", "Городецк", "Теребилово", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Жуково". | Работала МТЗ. АПВ- успешно Гроза, сильный ветер. В 18:22 ПС 35/6 кВ "Теребилово" запитали с ПС 35/6 кВ "Яблонка"(ВПО). 20.06.15 г. произведён осмотр ВЛ-35 кВ "Ключевская"- повреждений не обнаружено, 21.06.15 г. произведен осмотр ВЛ-35 кВ "Городецк" - повреждений не обнаружено. | 37.09 |  | 37.09 | ТЧ | 1983 | АС-150 |  | 42077 | 100 | 42217 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-19 | 17:57 | 2015-06-19 | 17:57 | 0:00 | 50 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Екатериновская-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Екатериновская-1"ПС 110/35/6 кВ "Козловская". | Под посадку напряжения попали ПС 35/6 кВ "Казанская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская" останавливались скв. по Ф-м. |  | 8.52 | 8.52 | ТЧ | 1982 | АС-120 |  | 42142 | 100 | 42186 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Посадка напряжения на ВЛ-35кВ "Екатириновская-1" вызвана аварийным отключение ВЛ-35кВ "Козловская" .Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-19 | 17:57 | 2015-06-19 | 17:57 | 0:00 | 19 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Козловская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Козловская" ПС 110/35/6 кВ "Козловская". Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "КНС"," Орлянская" | Работала МТО. АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 1.75 | 1.75 | ТЧ | 1969 | АС-120 |  | 42153 | 100 | 42186 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-19 | 18:12 | 2015-06-19 | 18:12 | 0:00 | 26 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Сарбай" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Сарбай" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО). Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "БКНС", "Дерюжевка", Садовая". | Работала МТО. АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. 21.06.15 г. произведён осмотр участка ВЛ-35 кВ "Сарбай" от оп.1 до оп. 93 (с отпайками на ПС 35/6 кВ "БКНС", "Дерюжевка"). На оп. 48 в гирлянде изоляторов фазы В разбит средний стеклянный изолятор. |  | 5.8 | 5.8 | ТЧ | 1963 | АС-95 |  | 42046 | 100 | 42217 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром.
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО "ФСК ЕЭС" | 2015-06-06 | 20:21 | 2015-06-06 | 20:21 | 0:00 | 175 | МТО | АПВУ | внешние сети | ВЛ-500кВ Кустовая Белозерная | 500 | ВЛ | ВЛ-500кВ Кустовая Белозерная | Грозовые перенапряжения | 342.8 | 31.6 | 374.4 | [9 empty] | КП18 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО "ФСК ЕЭС" | 2015-06-06 | 20:21 | 2015-06-06 | 20:21 | 0:00 | 214 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-500 Белозёрная-Кустовая | 500 | ВЛ | ВЛ-500 Белозёрная-Кустовая | посадка напряжения во внешних сетях. | 94 | 6 | 100.6 | [9 empty] | КП18 |  |  | Причина отключения выясняется
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-19 | 18:23 | 2015-06-19 | 18:23 | 0:00 | 58 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Аманак" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Аманак" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО). Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Аманак", "Боголюбовка" "Кротково-Алешкино" | Работала МТО. АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. 20.06.15 г. произведён осмотр ВЛ-35 кВ "Аманак"- повреждений не обнаружено. |  | 7.34 | 7.34 | ТЧ | 1966 | АС-95 |  | 42138 | 100 | 42309 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром.
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-19 | 15:35 | 2015-06-19 | 15:35 | 0:00 | 7 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 Ф.1-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 Ф.1-9 | ПС 35/6 кВ №401 АО ВЛ-6 Ф.1-9 действием МТЗ, АПВУ, во время грозы, производится осмотр. | 0.25 |  | 0.25 | И | 1983 | ШС-10 | н/д | ТР -2008г., ТО -05.15г. | 0.5 | ТО – 2015г. ТР – 2016г. | - |  | КП11
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-20 | 17:20 | 2015-06-20 | 17:28 | 0:08 | 57 | МТЗ. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ № Нк-53 Хадыженского ЭСУ . | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ № Нк-53 Хадыженского ЭСУ | М-е Николаевское. Аварийное отключение МВ-10 кВ, МТЗ. Грозовые перенапряжения. | 2.05 | 1.02 | 3.07 | ТЧ | 1969 г. | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП11 | ПУ5
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-20 | 18:05 | 2015-06-20 | 18:07 | 0:02 | 86 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ввод 10кВ на ПС-Николаевская-35/10 Хадыженского ЭСУ . | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ № Нк-53 и Нк-51 Хадыженского ЭСУ | М-е Николаевское. Аварийное отключение МВ-10 кВ, МТЗ. Грозовые перенапряжения. | 0.31 | 0.156 | 0.466 | ТЧ | 1969 г. | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП11 | ПУ5
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-06 | 42161.2917 | 2015-06-06 | 42161.375 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв. 149 | Выбило автомат в БУ, запуск | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП3
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-06 | 42161.4167 | 2015-06-06 | 42161.5417 | 3:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Восточное Эхаби, скв. 367 | Окисление на опоре | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-06 | 20:00 | 2015-06-07 | 17:25 | 21:24 | 1 |  |  | Технология | К-12 скв.756 Советского нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | Выбит АВ в ТП, нет дороги, проезд на лодке в светлое время суток. РПВ-успешное |  | 1.49 | 1.49 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-11 | 21:23 | 2015-06-11 | 22:25 | 1:02 | 2 |  |  | Технология | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, К-23, КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 0.4 | ПО | ПС 35/6 кВ Северо-Островная, К-23, КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | Аварийное отключение АВ-0,4кВ в КТП при запуске скв.330 (ПЭД-63кВт) |  | 3 | 3 | [9 empty] | КП24
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-06 | 20:45 | 2015-06-06 | 21:36 | 0:51 | 25 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.О-31 | 6(10) | ВЛ | Ф.О-31 | РУ-6кВ "Очистные сооружения" АО ВЛ-6 Ф.О-31 действием ТО, АПВН, ПРВН. Пролёт оп.№50/1-51/1 упало дерево, поврежденный участок ВЛ исключили из схемы, отключен ЛР-6. Гроза, порывистый ветер. Бюллетень погоды №157 от 6.06.15. 09.06.15. выпонен ремонт провода и ТР по графику, собрана норм. схема. | 0.49 | 13.65 | 14.14 | ТЧ | 2013г. | АС-120 | ООО "Электрон" | ТО - декабрь 2014г., ТР - 09.06.15г. | 1 | ТР - июнь 2016г. | - | - | КП19 | ПУ8 | -
июнь | Томскнефть | ОАО "Тюменьэнерго" | 2015-06-06 | 21:21 | 2015-06-06 | 21:21 | 0:00 | 15 |  |  | Внешние сети | СУ ЭЦН ЦДНГ-3, 7, 8 | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Останов ЭЦН по посадке напряжения. Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН. Гроза, бюллетень погоды №157 от 6.06.15. Посадка со стороны ОАО "Тюменьэнерго", АО ВЛ-500 кВ Белозёрная-Кустовая. | 0.76 | 1.21 | 1.97 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-20 | 13:15 | 2015-06-20 | 14:40 | 1:25 | 9 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 К-578 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.578-06 | Поврежение ВЛ-6кВ отпайка К-571 при грозе | 1.13 |  | 1.13 | ТЧ | 1991 | ВЛ |  | 2014-11-24 | 100 | 2015 | 0 | 2014-08-01 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-20 | 12:10 | 2015-06-20 | 12:14 | 0:04 | 3 | МТЗ-2 | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Конновская" | Аварийное отключение ВЛ-35 кВ "Росташи-Конновская". Гроза. Произведен осмотр ВЛ-35 и оборудования ПС 35/6 кВ "Конновская" - замечаний нет. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1995 | АС-95/16 | 0 | 41426 | 100 | 42309 | 0 | 41799 | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | МРСК | 2015-06-06 | 9:18 | 2015-06-06 | 9:18 | 0:00 | 5 | ЗЗ-1ст. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 ПП Восточный - Кирьяновская-2ц | 110 | ВЛ | ВЛ-110 ПП Восточный - Кирьяновская-2 ц | гроза, посадка U по 1,2С ПП -110 кВ Восточный выборочная остановка скважин от ПС-110/35/6кВ Тайга, ПС-110/35/6кВ Среднеугутская . Оборудование БЭО №4 не отключалось |  | 1.7 | 1.7 | ТЧ | [8 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | МРСК | 2015-06-06 | 16:13 | 2015-06-06 | 16:13 | 0:00 | 241 | НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ ПП Восточный-ПП Угутский-1,2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 ПП Восточный-ПП Угутский-1,2 | гроза, выборочная остановка скважин от ПС-110/35/6кВ Тайга, ПС-110/35/6кВКиняминская. Оборудование БЭО №4 не отключалось |  | 177.4 | 177.4 | ТЧ | [8 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | МРСК | 2015-06-06 | 18:58 | 2015-06-06 | 18:58 | 0:00 | 7 | 1,2з. ЗЗ, ДЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 ПП Восточный - Кирьяновская-2ц | 110 | ВЛ | ВЛ-110 ПП Восточный - Кирьяновская-2ц | гроза, посадка U по 1,2С ПП -110 кВ Восточный, выборочная остановка скважин от ПС-110/35/6кВ Тайга, ПС-110/35/6кВ Среднеугутская. Оборудование БЭО №4 не отключалось |  | 4.1 | 4.1 | ТЧ | [8 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-20 | 15:04 | 2015-06-20 | 15:06 | 0:02 | 3 | МТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | РУ-6кВ "РП-1" (ЗАО НПП Энергоаудит) | 6(10) | ВЛ | ф-1 | Аварийное отключение при грозе.РПВУ (АПВ-нет).Работа МТО. | 6 |  | 6 | ТЧ | 1987 | АС-70, 95 | 0 | 41997 | 100 | 42209 | 0 | 41997 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-20 | 16:52 | 2015-06-20 | 17:30 | 0:38 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Проскуринская" | 6(10) | ВЛ | ф-217 | Аварийное отключение АПВН, РПВУ при грозе.Работа МТЗ. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1973 | АС-50, 70 | 0 | 41780 | 100 | 42268 | 0 | 42175 | КП11
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-20 | 14:54 | 2015-06-20 | 14:54 | 0:00 | 85 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 кВ "УКПН-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "УКПН-2" ПС 110/35/6 кВ "Кротовка" (ВПО) Под отключение попали: ПС 110/35/6 кВ "Лугань", ПС 35/6 кВ "Северо-Максимовка", "Бирюковская", "Марьевская", "Елховская", "Гребенная", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Дмитриевская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк". | Работала МТО. АПВ-успешно.Причина: на ПС 110/35/6 кВ "Лугань" разрушен ОПН-110-1. Гроза, сильный порывистый ветер. При осмотре участка ВЛ-110кВ "УКПН-2", принадлежашего ВПО МРСК "Волги" обнаружен обрыв шлейфа фазы А на опоре №2. В 20:45 ВЛ-110кВ "УКПН-2" выведена в ремонт по заявке ВПО МРСК "Волги" для проведения ремонтных работ. В 22:20 ВЛ-110кВ "УКПН-2" введена в работу. | 63.87 | 28.24 | 92.11 | ЗА | 2014 | ОПН-П-110/73-10/500/II УХЛ1 |  |  |  |  | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. 21.06.2015 произведенв замена разрушенного ОПН-110-1
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-20 | 15:03 | 2015-06-20 | 17:03 | 2:00 | 6 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Тверская" | Выпал блинкер "Авар.откл". АПВ-не успешно. 15:55 РПВ-не успешно. Причина: в пролете опор №500/107-500/108 ветка дерева на проводах. Ветку убрали. Гроза, сильный порывистый ветер. | 12.25 | 2.05 | 14.3 | ТЧ | 1986 | А-50 |  | 21.09.2014; 21.05.2015 | 100 | 42309 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Произведен осмотр ВЛ: в пролете оп 500/107 - 500/108 ВЛ- 6кВ ПС 35/6кВ "Тверская" обнаружена ветка дерева. Ветка с проводов ВЛ снята.
июнь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-06-20 | 21:08 | 2015-06-21 | 1:13 | 4:05 | 2 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ 661-27 ПС 35/6кВ "Затеречный-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-661 | Аварийное отключение Ф-661. | 6.216 | 0.35 | 6.566 | ТЧ | 2004 | АС-70 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 09.2015 | КП11 |  |  | АО Ф-661 РПВУ- "земля" полная на Ф-"А" при осмотре упала опора за ЛР-2/661, ЛР отключили, опора №2/16 срыв изолятора,сильный ветер ,дождь.(прохождение грозового фронта)
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-22 | 20:09 | 2015-06-22 | 20:09 | 0:00 | 145 | МТЗ 1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС110/35/6 КНС-5 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ДНС-17-2 | Отключение МВ-35 по грозе | 2.11 | 4.66 | 6.77 | В | 1988 | ВЛ |  | 2015-02-19 | 100 | 2017 | 0 | 2014-11-01 | КП11
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-22 | 20:15 | 2015-06-22 | 20:15 | 0:00 | 5 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6 К-199 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.199-04 | Отключение МВ-6 по грозе | 0.1 |  | 0.1 | В | 1992 | ВЛ |  | 2014-04-16 | 100 | 2015 | 0 | 2014-01-01 | КП11
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-22 | 20:35 | 2015-06-22 | 20:35 | 0:00 | 339 | МТЗ 1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС110/35/6 ДНС-32 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ДНС-32-1, ВЛ-35 ДНС-32-2 | Отключение МВ-35 по грозе | 4.31 | 8.23 | 12.54 | В | 1991 | ВЛ |  | 2015-05-27 | 100 | 2017 | 0 | 2015-03-01 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-22 | 6:20 | 2015-06-22 | 6:20 | 0:00 | 9 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | ф-918 | Аварийное отключение при грозовых проявлениях. | 2 | 2 | 4 | ТЧ | 1984 | АС-70 | 0 | 41912 | 100 | 42246 | 0 | 42177 | КП11
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-22 | 15:13 | 2015-06-22 | 15:13 | 0:00 | 3 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Аманак" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Аманак" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО). Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Аманак", "Боголюбовка" "Кротково-Алешкино" | Работала МТЗ1ст. АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер.Произведён осмотр ВЛ-35 кВ "Аманак"- повреждений не обнаружено. |  | 0.21 | 0.21 | ТЧ | 1966 | АС-95 |  | 42138 | 100 | 42309 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-06-07 | 2:13 | 2015-06-07 | 2:13 | 0:00 | 7 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 2цепь "Белозёрное-Ершовое" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 2цепь "Белозёрное-Ершовое" | Прохождение грозового фронта | 4.5 |  | 4.5 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Узунском м/р.
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-06-07 | 12:58 | 2015-06-07 | 12:58 | 0:00 | 17 |  |  | Внешние сети |  | 110 | ВЛ |  | Прохождение грозового фронта. Посадка напряжения во внешних сетях. Отключений зафиксированно не было. | 5.6 |  | 5.6 | [9 empty] | КП18 |  |  | Северо-Варьеганское м/р.
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-07 | 15:00 | 2015-06-07 | 23:30 | 8:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | М-е Зыбза. Скв.613. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. Скв.613. | Замена автомата в БУ скважиной. Нагрев контактов. | 0.145 | 0.07 | 0.215 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП23 | ПУ8
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-23 | 19:15 | 2015-06-23 | 19:49 | 0:34 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от ТП Ю-1-8п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от ТП Ю-1-8п | М-е Абино-Украинское. Аварийное отключение АВ - токовая отсечка. ШП КМЯ-24 от 22.06.15г. | 0.205 | 0.101 | 0.306 | ЗА | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП11 | ПУ5
июнь | Краснодарнефтегаз | ОАО "НГТ-Энергия" | 2015-06-23 | 20:10 | 2015-06-23 | 21:24 | 1:14 | 33 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | РП-21 Хл Ильский ЭСУ | 6(10) | РП | РП-21 Хл Ильский ЭСУ | М-е Зыбза. В РП-21 Хл аварийное отключение МВ-Чм-532. Грозовые перенапряжения. ШП КМЯ-24 от 22.06.15г. | 4.712 | 2.322 | 7.034 | РЗА | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП11 | ПУ5
июнь | ОАО "СН-МНГ" | НВЭС | 2015-06-07 | 11:59 | 2015-06-07 | 11:59 | 0:00 | 16 |  |  | Внешние сети | ПП 110 кВ Восточный | 110 | ВЛ | ПП 110 кВ Восточный | Посадка напряжения в сети 110 кВ, 35 кВ по 1,2 СШ, остановка 16-и скважин действием защит СУ ЭЦН. |  | 4 | 4 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-06-07 | 15:36 | 2015-06-07 | 15:37 | 0:01 | 471 | ПС Газовая НВЧЗ ПДЭ2802 ПС Сорочинская 1 зона ЗН и ДЗ | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС «Никольская», «Толкаевская», «Кодяковская», «Боголюбовская», «БКНС», «Ольховская», «Львовская», «Новольвовская», "Родинская", "Токская", "Подольская", "Подгорная", "Кзыл-Мечеть", "Яшкинская", "Родниковская", "ГТЭС Загорская", "Ново Сергиевская". | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-220 кВ "Газовая-Сорочинская", гроза. Сброс нагрузки 32 МВт. Персонал ОПМЭС произвел частичный осмотр ВЛ-220, замечаний не выявлено. Продолжение осмотра планируется на 08.06.2015. | 154 | 151 | 305 | [9 empty] | КП18
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-23 | 2:06 | 2015-06-23 | 2:06 | 0:00 | 341 | МТЗ 1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС110/35/6 ДНС-32 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ДНС-32-2 | Отключение МВ-35 по грозе | 4.68 | 63.29 | 67.97 | В | 1991 | ВЛ |  | 2015-05-27 | 100 | 2017 | 0 | 2015-03-01 | КП11
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-23 | 15:52 | 2015-06-23 | 15:52 | 0:00 | 30 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС110/35/6 Красноленинская | 35 | ПС | 1,2СШ-35кВ | Посадка напряжения по 1,2СШ-35кВ при грозе | 0.7 |  | 0.7 | ТЧ | 1987 | ПС |  | 2014-11-02 | 100 | 2016 | 0 | 2014-09-01 | КП11
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-23 | 16:09 | 2015-06-23 | 16:14 | 0:05 | 62 | МТЗ 1ст | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС110/35/6 Красноленинская | 35 | ВЛ | ВЛ-35 КНС-3-1 | Отключение МВ-35 по грозе | 1.9 |  | 1.9 | В | 1992 | ВЛ |  | 2015-03-18 | 100 | 2017 | 0 | 2014-12-01 | КП11
июнь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-06-07 | 11:15 | 2015-06-07 | 11:22 | 0:07 | 27 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 2 СШ-6 ПС35/6кВ "117" | 35 | ПС | 2 СШ-6 ПС35/6кВ "117" | Отключение 2СШ-6 ПС-35/6кВ "117" из-за отключения СВ-6, причина: отвинчивание гайки в механизме свободного расцепления между рычагом и кулачком из-за применения винта не заводской комплектации. Произведена замена болта с установкой стопорной шайбы и гравера. | 2 | 1.8 | 3.8 | В | 2007 | Evolis |  | 42124 | 1 | 42278 | 0 | 42155 | КП10
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-23 | 16:51 | 2015-06-23 | 16:51 | 0:00 | 394 | Т.О. |  | Атм., прир. и техн. | ПС110/35/6 Ем-Еговская | 35 | ВЛ | 2 с.ш.35кВ | Посадка напряжения при отключении ВЛ-35 КУСТ-14 по грозе | 37.3 | 36.4 | 73.7 | В | 1992 | ВЛ |  | 2014-07-31 | 100 | 2016 | 0 | 2014-04-01 | КП11
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-23 | 17:58 | 2015-06-23 | 17:58 | 0:00 | 125 | МТЗ 1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС110/35/6 Каменная | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Запад-1,2 | Отключение МВ-35 по грозе | 14.75 | 17.35 | 32.1 | В | 2008 | ВЛ |  | 2013-08-24 | 100 | 2015 | 0 | 2013-06-01 | КП11
июнь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-07 | 7:06 | 2015-06-07 | 7:06 | 0:00 | 65 | 2 ст.З.З | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Коханы-2" (ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-2" ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец" (МЭС).Под отключение попали:С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2",С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО), ПС 35/6 кВ "Черновская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Восточная", ПС 35/6 кВ "Кинел-Черкасская" (ПРЦЭиЭ№1).ПС 35/6 кВ "Ключевская",ПС 35/6 кВ "Теребилово","ПС 35/6 кВ "Городецк",ПС 35/6 кВ "Жуково"(ПРЦЭиЭ№5) | Работала 2 ст.З.З.АПВ-успешно.Персоналом Волжского ПО осмотрена ВЛ-110 Коханы-2 на участке оп. 245÷262 (54,6÷58 км от ПС Комсомолец). На промежуточной ж/б оп. №252 обнаружены следы перекрытия гирлянды изоляторов нижней ф. «В». Фактическое расстояние: 56 км от ПС Комсомолец. Планируется замена гирлянды в июле 2015 года. |  | 22.16 | 22.16 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-07 | 10:33 | 2015-06-07 | 13:18 | 2:45 | 7 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | Работала МТО. АПВ-не успешно. В 12:00 РПВ-не успешно. Сильный, порывистый ветер. Причина: в результате осмотра ВЛ-6 кВ в пролёте оп.№1200/103-1200/104 обнаружено упавшее дерево. | 4.61 |  | 4.61 | ТЧ | 1974 | А-70 |  | 42157 | 100 | 42217 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Педение дерева на провода воздушной линии в результате сильного порывистого ветра
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-07 | 19:11 | 2015-06-07 | 19:11 | 0:00 | 7 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-101 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-101 ПС 35/6 кВ "Хилки" | Выпал блинкер "Авар.откл". АПВ-успешно. |  | 1.79 | 1.79 | ТЧ | 1969 | А-95 |  | 41999 | 100 | 42248 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | КЗ, вызванное попадание птицы на ЛР-6кВ на опоре 9К
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-23 | 18:37 | 2015-06-23 | 23:15 | 5:18 | 24 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6 К-45 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.45-14 | Отключение МВ-6 по грозе | 4.8 |  | 4.8 | В | 1987 | ВЛ |  | 2014-06-24 | 100 | 2015 | 0 | 2014-04-01 | КП11
июнь | Самотлорнефтегаз | НВЭС | 2015-06-07 | 2:12 | 2015-06-07 | 2:12 | 0:00 | 31 | МТО. ЗЗ- I, IIст. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Белозёрная-Ершовая 2 цепь | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Белозёрная-Ершовая 2 цепь | посадка напряжения во внешних сетях. | 2 | 4 | 6.4 | [9 empty] | КП18 |  |  | Причина отключения выясняется
июнь | Самотлорнефтегаз | НВЭС | 2015-06-07 | 3:15 | 2015-06-07 | 3:15 | 0:00 | 315 |  | АПВУ | внешние сети | ВЛ-110 Самотлор-Мирная 1, 2ц | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Самотлор-Мирная 1, 2ц | Грозовые перенапряжения | 274.6 | 200 | 474.6 | [9 empty] | КП18 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-23 | 18:45 | 2015-06-23 | 18:45 | 0:00 | 101 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС110/35/6 Хугор | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Куст-1,2 | Отключение МВ-35 по грозе | 2.05 | 5.05 | 7.1 | В | 1996 | ВЛ |  | 2015-01-18 | 100 | 2017 | 0 | 2014-10-01 | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-23 | 13:39 | 2015-06-23 | 13:39 | 0:00 | 2 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | РУ 6 кВ ДНС-2 ВЛ 6 кВ Ф-3 от РУ 6 кВ ДНС-2 | Отключение произошло при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 12,3км, ОПН-6кВ 15шт установлены на опоре №1, КТПН 6/0,4кВ "ДНС-2", КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-19. Пересчитанные потери составили 0т/0,2м3, косвенные 0т/0м3. Запуск мех.фонда, контроль за уровнем напряжения. Зафиксирован бросок тока по яч.3 фаза А,В-450А, уставка МТЗ 200А, 0,5сек. Запланирован осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ на 25.06.15г. | [12 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-23 | 13:55 | 2015-06-23 | 13:55 | 0:00 | 5 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ КП-49 ВЛ 6 кВ Ф-4 от ЗРУ 6 кВ КП-49 | Отключение произошло при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 0,25км, ОПН-6кВ 24шт установлены на оп.№1, КТПН 6/0,4кВ №1 КП-49, пункте АВР-6кВ КП-49. Пересчитанные потери нефти: составили прямые 0,7т/1,2м3; косвенные 5,7т/9,5м3. Запуск мех.фонда, контроль за уровнем напряжения. Осмотр ВЛ-6кВ, РУ-6кВ. Зафиксирован бросок тока по яч.4 фаза "А"-403А, "В"-414А, "С"-425А уставка МТЗ 360А, 0,3сек. При осмотре обнаружены ожоги изоляции на оп.140.4 фаза "С", оп.138 фаза "А,В". Запланировано продолжение осмотра на 25.06.15г. | 6 | 1.7 | 7.7 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-23 | 14:06 | 2015-06-23 | 14:06 | 0:00 | 5 | МТО |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-41 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ЗРУ 6 кВ Энергокомплекса КП-41 | Отключение произошло при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 15,6км, ОПН-6кВ 48шт, установлены на опре №1 КТПН 6/0,4кВ №1 КП-57, КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-57бис, пункты АВР-6кВ КП-57,57бис. ОПН-6шт. Пересчитанные потери нефти: прямые 1т/1,6м3, косвенные 40,8т/67,5м3. Запуск мех.фонда, контроль за уровнем напряжения. Зафиксирован бросок тока фаза "А"-492А, "В"-1568А, "С"-1632А уставка МТО 1000А, 0сек. При осмотре обнаружен ожог изоляторов на оп.№103 фазы "В", оп. №96 фазы "С", оп.№88 фаз "А","В", оп..№13 фаз "В","С". | 4 | 46 | 50 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-06-23 | 14:07 | 2015-06-23 | 14:07 | 0:00 | 25 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-1 яч 2 | Отключение произошло во время прохождения грозового фронта. Остановка 4-х скважин на К-1 из-за изчезновения напряжения. Остановка 10-и скважин на КП-1,2,3,4,7 действием защит на СУ УЭЦН во время посадки напряжения в сети 6кВ. В момент аварийного отключения по ТМ ОМЬ зафиксирован бросок тока до 1710А. Уставка МТО 1800А, МТЗ 400А, 0,4сек. Длина ВЛ-6кВ 0,7км. ОПН-6кВ 33шт. на оп.№1, п.АВР-6кВ КП-1, КТПН-6/0,4кВ №1,2,3,4. Косвенные потери 4,5т/16м3, прямые потери0,7т/2,2м3. Сброс нагрузки 4,6МВт из них 0,4МВт технология Запуск мех.фонда, контроль за уровнем напряжения. Обнаружен ожог изоляции Ф-А,В,С оп.8. Подана заявка на 26.06.15г. | 1 | 5 | 6 | [9 empty] | КП11
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-07 | 42162.875 | 2015-06-07 | 42162.9375 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2519 | Сработка теплового реле в БУ | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-19 | 13:50 | 2015-07-19 | 15:16 | 1:26 | 4 | ДЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Островная ТР-р 35/6 кВ №1 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ Островная ТР-р 35/6 кВ №1 | При осмотре выявлено включенно положение СВ-6кВ яч. 7, отключенное положение ВВ-6кВ ввод №1 яч. 19 действием ЛЗШ. Отключенное положение 1Т действие ДЗТ. Прямые потери 3,4т/19,8м3 Осмотр ПС, 1В-35, ТТ-6кВ яч. 19. В 15.16 включение в работу 1Т, 1сш-6кВ. Контроль за запуском мех.фонда. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП24
ноябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-11-11 | 17:10 | 2015-11-11 | 17:30 | 0:20 | 27 | ПР-6кВ |  | Технология | КТПН 6/0,4кВ №2 250кВА К-2021 | 6(10) | КТП | КТПН 6/0,4кВ №2 250кВА К-2021 | сработал предохранитель 6кВ по фазе С, клин скв.40515 | 2 | 1 | 3 | [9 empty] | КП24 |  |  | Заменили предохранитель, перезапуск мех. фонда
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-23 | 14:08 | 2015-06-23 | 14:08 | 0:00 | 17 | МТЗ 2 ступени |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-41 ВЛ 6 кВ Ф-4 от ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-41 | Отключение произошло при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 10,1км, ОПН-6кВ 27шт, установлены на КТПН 6/0,4кВ №1-5 КП-31, КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-41, пункте АВР-6кВ КП-41. ОПН-6шт. Пересчитанные потери составили прямые 0,5т/1,5м3, косвенные 0,2т/0,6м3. Запуск мех.фонда, контроль за уровнем напряжения. Зафиксирован бросок тока фаза "А"-378А, "В"-273А, "С"-490А, уставка МТЗ 310А, 0,5сек. При осмотре обнаружен ожог изоляторов на оп.№79.2 фазы "В", оп. №75.2 фазы "В", оп. №74.2 фазы "С", оп. №69.2 фаз "А","С", разрушение юбки озолятора фазы "В", ожог на оп..№28.2 фаз "В". | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-23 | 14:14 | 2015-06-23 | 14:14 | 0:00 | 34 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | КРУН 6 кВ ДНС-2 ВЛ 6 кВ Ф-15 от КРУН 6 кВ ДНС-2 | Отключение произошло при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 11,2км, ОПН-6кВ 27шт, установлены на оп.№1,92,93, КТПН 6/0,4кВ №1-4 КП-32, №1-3 КП-33, №1-2 КП-20. Пересчитанные потери составили прямые 2,1т/5,1м3, косвенные 7,6т/29м3 (уточняются). Пересчитанные потери составили: прямые 3т/7,2м3, косвенные 0,5т/0,9м3. Запуск мех.фонда, контроль за уровнем напряжения. Осмотр ВЛ-6кВ, РУ-6кВ. Зафиксирован бросок тока на яч.15 фаза А-700А, В-250А, уставка МТЗ 460А, 0,5сек. При осмотре обнаружены ожоги изоляции на оп.14 фазы "В", оп.28 фазы "В". | 5 | 8 | 13 | [9 empty] | КП11
декабрь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-12-02 | 10:47 | 2015-12-02 | 11:17 | 0:30 | 18 | МТЗ 1ступ. | РПВУ(АПВ нет) | Сторонние | ПС35/6кВ К-203 ВВ-35 №2 "Водозабор-2" | 35 | ВЛ | ПС35/6кВ К-203 ВВ-35 №2 "Водозабор-2" | ВЛ-35кВ в зоне эксп. Ответственности ПАО "Горэлектросеть" | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП24 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-23 | 14:14 | 2015-06-23 | 14:14 | 0:00 | 16 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | КРУН 6 кВ ДНС-2 ВЛ 6 кВ Ф-8 от КРУН 6 кВ ДНС-2 | Отключение произошло при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 20,2км, ОПН-6кВ 33шт, установлены на оп.№1,93,94 КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-20,42,33бис,60. Пересчитанные потери составили прямые потери 1,3т/2,8м3, косвенные 4т/7,5м3 . Запуск мех.фонда, контроль за уровнем напряжения. Осмотр ВЛ-6кВ, РУ-6кВ. Зафиксирован бросок тока по яч.12 фаза А-500А, В-250А С-700А, уставка МТЗ 420А, 0,5сек. При осмотре обнаружены ожоги изоляции оп.28 фаза "А", оп.29 фаза "В". | 5 | 6 | 11 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-23 | 14:14 | 2015-06-23 | 14:14 | 0:00 | 18 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | КРУН 6 кВ ДНС-2 ВЛ 6 кВ Ф-12 от КРУН 6 кВ ДНС-2 | Отключение произошло при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 4,4км, ОПН-6кВ 12шт, установлены на опоре №1 КТПН 6/0,4кВ №1-3 КП-34. Во время аварийного отключения произошла остановка скв.906,911,908 на КП-35 и скв.146,1562 на КП-5 действием защит СУ ЭЦН. Пересчитанные потери составили: прямые 0,6т/1,7м3, косвенные 1,5т/4,1м3. Запуск мех.фонда, контроль за уровнем напряжения. Зафиксирован бросок тока по яч.12 фаза А-600А, В-600А, уставка МТЗ 320А, 0,5сек. При осмотре обнаружен ожог изолятора на оп. №22 фазы "С". | 3 | 1 | 4 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-23 | 14:53 | 2015-06-23 | 14:53 | 0:00 | 15 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ №186 яч.18608 | Отключение произошло во время прохождения грозового фронта. В момент аварийного отключения по ТМ ОМЬ зафиксирован бросок тока до 380А. Уставка МТЗ 400А, 0,5сек. Длина ВЛ-6кВ 17,3км. Косвенные потери 6,3т/90,1м3, прямые потери 0,8т/14м3 Запуск мех.фонда, контроль за уровнем напряжения. Запланирован осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ на 25.06.15. | 1 | 6 | 7 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-06-23 | 15:36 | 2015-06-23 | 15:36 | 0:00 | 2 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 6/35кВ Касаев яч.16 | Отключение произошло во время прохождения грозового фронта. Повторное отключение в 15:37, АПВ успешно. Останов 2 скважин КП-13 из-за отсутствия напряжения, остановка 15 скважин КП-6,6бис, 7, 14 действием защит СУ УЭЦН во время посадки напряжения в сети 6кВ. В момент аварийного отключения по ТМ ОМЬ зафиксирован бросок тока до 1830А. Уставка МТО 1500А, МТЗ 260А, 0,7сек. Длина ВЛ-6кВ 5,3км. ОПН-6кВ 18шт на оп. №1, 21, 21/1, п.АВР-6кВ КП-13. Сброс нагрузки 1,9МВт из них 0,2МВт технология. Косвенные потери 9,1т/ 12,5м3, прямые потери 0,2т/0,4м3 Запуск мех.фонда, контроль за уровнем напряжения. Запланирован осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ на 25.06.15. |  | 9 | 9 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-06-23 | 15:36 | 2015-06-23 | 15:36 | 0:00 | 4 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 6/35кВ Касаев яч.2 | Отключение произошло вов время прохождения грозового фронта. Повторное отключение в 15:37, АПВ успешно. Останов 4 скважин КП-13 из-за отсутствия напряжения, остановка 36 скважин КП-1, 1бис, 2, 6, 3, 4,7, 5 действием защит СУ УЭЦН во время посадки напряжения в сети 6кВ. В момент аварийного отключения по ТМ ОМЬ зафиксирован бросок тока до 1510А. Уставка МТО 1500А, МТЗ 260А, 0,7сек. Длина ВЛ-6кВ 5,2км. ОПН-6кВ 18шт на оп. №1, 21, 21/1, п.АВР-6кВ КП-13. Сброс нагрузки 4,9МВт из них 0,4МВт технология. Косвенные потери 1,6т/2,7м3, прямые потери 0,2/0,3м3 Запуск мех.фонда, контроль за уровнем напряжения. Запланирован осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ на 25.06.15. |  | 2 | 2 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "Энергопотенциал М" | 2015-06-23 | 18:10 | 2015-06-23 | 18:20 | 0:10 | 0 | Превышение токовых уставок |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ДЭС | ДЭС КП-41 7х1,25 | Отключение произошло при прохождении грозового фронта. Откл. яч.5 по защите МТЗ, АПВ успешно. Откл АВГ № 1-4 по превышению токов. Сброс нагрузки 2,6 МВт. Потери нефти составили 1,5т/3м3 Осмотр эл. оборудования. Отключение отходящих фидеров № 4,5. Включение АВГ 1,2,3,4 подача напряжения на СШ-6 кВ, включение отходящих фидеров. Запуск мех. фонда, конторль за напряжением. Отправлена телефонограмма в ОДС "ЭП-М". | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП11
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-08 | 15:07 | 2015-06-08 | 18:50 | 3:43 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от ТП Зп-92-2 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от ТП Зп-92-2 | М-е Азовское. В пролёте опор 13-14 упавшим деревом оборван СИП. Порывистый ветер. | 0.557 | 0.274 | 0.831 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП19 | ПУ8
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-08 | 16:00 | 2015-06-08 | 16:20 | 0:20 | 1 |  |  | Технология | М-е Новодмитриевское. Скв.132. | 0.4 | ПО | М-е Новодмитриевское. Скв.132. | В БУ сработало тепловое реле. | 0.007 | 0.003 | 0.01 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ5
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-08 | 16:00 | 2015-06-08 | 16:10 | 0:10 | 1 |  |  | Технология | М-е Новодмитриевское. Скв.375. | 0.4 | ПО | М-е Новодмитриевское. Скв.375. | В БУ сработало тепловое реле. | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ8
июнь | ОАО "СН-МНГ" | Энергоснабжающие организации | 2015-06-08 | 13:53 | 2015-06-08 | 13:53 | 0:00 | 17 | 1 зона ДЗ |  | Внешние сети | ПП 110 кВ Восточный ВЛ 110 кВ ПП Восточный-Сургут-1 | 110 | ВЛ | ПП 110 кВ Восточный ВЛ 110 кВ ПП Восточный-Сургут-1 | Посадка напряжения в сети 6,35 кВ во время отключения ВЛ-110кВ и о | 1 | 3 | 4 | [9 empty] | КП18
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-23 | 18:10 | 2015-06-23 | 18:10 | 0:00 | 5 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-41 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-69 | Отключение произошло при прохождении грозового фронта, аварийный останов энергоцентра КП-41. Длина ВЛ-6кВ 15,6км, ОПН-6кВ 48шт, установлены на опре №1 КТПН 6/0,4кВ №1 КП-57, КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-57бис, пункты АВР-6кВ КП-57,57бис. ОПН-6шт. Пересчитанные потери составили прямые 0,1т/0,2м3; косвеные 6,5т/14,9м3. Запуск мех.фонда, контроль за уровнем напряжения. Осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ. При осмотре обнаружен ожог изоляторов на оп. №103 фазы "В", на оп. №96 фазы "С", на оп. №88 фаз "А","В", на оп. №13 фаз "В","С". | [12 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | Энергоснабжающие организации | 2015-06-08 | 15:52 | 2015-06-08 | 15:52 | 0:00 | 11 |  |  | Внешние сети | ПС 500/220/35 кВ Трачуковская ВЛ 220 кВ Трачуковская-Урьевская-3 | 220 | ВЛ | ПС 500/220/35 кВ Трачуковская ВЛ 220 кВ Трачуковская-Урьевская-3 | Посадка напряжения в сети 6,35 кВ во время отключения ВЛ-220кВ и останосвка 11-и скважин на Северо-Покурском, Северо-Ватинском м/р действием защит на СУ УЭЦН. | 1 | 7 | 8 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-08 | 7:42 | 2015-06-08 | 7:43 | 0:01 | 19 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 110 | ВЛ | ПС «Толкаевская», «Кодяковская», «Боголюбовская», "Платовская" (ЗЭС) | Кратковременное понижение напряжения, остановка отдельных скважин по ПС при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 "Ново Сергиевская - Переволоцкая". (На ПС "Ново Сергиевская работала ДЗ 1 зоны, ЗЗ; на ПС "Переволоцкая" МТО, ЗЗ 1 зоны. Линия работает в транзите). | 8 | 14 | 22 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-08 | 11:29 | 2015-06-08 | 11:55 | 0:26 | 7 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 35 | ВЛ |  | Вывод в неотложный ремонт ВЛ-35 "Богдановка-Кзыл-Мечеть" персоналом ЗЭС для замены разрушенных грозой изоляторов. | 17 |  | 17 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-08 | 14:14 | 2015-06-08 | 14:35 | 0:21 | 7 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 35 | ВЛ |  | Сборка нормальной схемы после вывода в неотложный ремонт ВЛ-35 "Богдановка-Кзыл-Мечеть" персоналом ЗЭС. | 15 |  | 15 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-08 | 20:56 | 2015-06-08 | 20:56 | 0:00 | 70 |  |  | Внешние сети | 220/110/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ПС | п/с 35/6 кВ Красноярка Городская Завьяловская Елатомка Беседино Тарханы Березовка КНС Заглядинская Султангуловская Аксютино п/с 35/6 кВ Родниковская Самодуровская Врезовская | Глубокая посадка напряжения в сети 110 кВ со стороны ПС Михайловская (ОПМЭС) причина выясняется.Частичная остановка нефтедобывающего фонда. | 22 |  | 22 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-08 | 23:13 | 2015-06-09 | 1:50 | 2:37 | 8 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Лабазинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | Ф-Лб-2;ЛР-201 | Отключение фидера для отключения ЛР-201 для устранение причины "земли"замена дефектного изолятора на отпайке клуб-село.(ЗЭС) | 17 |  | 17 | [9 empty] | КП18
февраль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-02-17 | 21:11 | 2015-02-17 | 23:02 | 1:51 | 1 |  |  | Технология | ДЭС Павловское м.р. | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1.2 | 1.72 | 2.92 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "Энергопотенциал М" | 2015-06-23 | 18:22 | 2015-06-23 | 18:26 | 0:10 | 0 | Превышение токовых уставок |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС ДНС-2 1х1,25; 7х1,375 | Отключение произошло при прохождении грозового фронта. Сброс нагрузки 4,2 МВт. На яч.8 сигнал МТЗ,ячейка не откл., откл АВГ 1-7 по превышению токов. Косвенные потери нефти уточняются, прямые потери нефти 4,7т/10,3м3 Осмотр эл. обоорудования. Откл. отходящих ячеек. Запуск в работу ДГУ8, ГПГУ-7. Начали поэтапный прием нагрузки. Ввод в паралельную работу ГПГУ1,2,3,4,5. Отправлена телефонограмма в ОДС "ЭП-М". | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП11
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-06-08 | 17:51 | 2015-06-08 | 18:46 | 0:55 |  | ЗМН-1 | АВР-6кВ | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ-6кВ яч.№1 ввод№1 ПС-35/6кВ К-895 | 35 | ПС | ВВ-6кВ яч.№1 ввод№1 ПС-35/6кВ К-895 | ведётся рсследование | 10.1 | 1 | 11.1 | [9 empty] | КП25 |  |  | Причина отключения выясняется
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-08 | 42163.4167 | 2015-06-08 | 42163.5243 | 2:35 | 42 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ "В.Эхаби" ф.№2 | 6(10) | ВЛ | Восточное Эхаби, ПС-35/6 кВ "В.Эхаби" ф.№2 | По АСДУ с 07:00 отсутствие связи. Диспетчер ЦДНГ №2 отсутствие ЭЭ на м/р В.Эхаби. При осмотре ПС-35/6 кВ "В.Эхаби": ВВ-6 кВ фид.№2 в отключенном положении, В-6-1 в отключенном положение, выпал блинкер "аварийное отключение". Включение В-6-1, включение ВВ-6 кВ фид.№2 по месту. Осмотр ВЛ-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ не возможен - отсутствие подъездных путей. Причина выясняется. | 1.3 |  | 1.3 | [9 empty] | КП25
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-08 | 14:09 | 2015-06-08 | 14:09 | 0:00 | 1 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.6-13 | 6(10) | ВЛ | Ф.6-13 | ПС 35/6кВ №106 АО ВЛ-6 Ф.6-13, действием ТО, АПВ успешно. 09.06.15. выполнен осмотр и устранение дефекта. |  | 0.76 | 0.76 | ТЧ | 1991г. | А-95 | ССМУ Трест ТНС | ноябрь 2014г | 1 | ноябрь 2015г | - | - | КП19 | ПУ8 | -
июнь | Томскнефть | ООО "Башэнергонефть" | 2015-06-08 | 14:27 | 2015-06-08 | 18:12 | 3:45 | 4 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | Ф.15-12 | 6(10) | ВЛ | Ф.15-12 | ПС 35/6кВ №115 АО ВЛ-6 Ф.15-12 действием ТО, АПВ неуспешное, РПВ неуспешное. Отключены ЛР-6 оп.№170/2 ,172/3 отпайки "Башнефть". Сообщено дисп."Башнефть". К-12 в работе. Планируется осмотр. | 4.16 | 1.55 | 5.71 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ9
июнь | Удмуртнефть | ФСК ЕЭС | 2015-06-08 | 12:58 | 2015-06-08 | 12:58 | 0:00 | 2 | ВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220кВ "Звёздная-Балезино" | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ "Звёздная-Балезино" | Пробой изоляторов при разряде молнии |  | 1.1 | 1.1 | [9 empty] | КП18
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-06-08 | 15:19 | 2015-06-08 | 19:10 | 3:51 | 21 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "ГЗУ-12" ф.6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.6 ПС 35/6кВ "ГЗУ-12" | пр оп 119-120 падение дерева на ВЛ из-за пределов охранной зоны | 21.8 |  | 21.8 | ТЧ | 1985 | АС-70 | нет данных | 41736 | 100 | 42202 | 0 | 41736 | КП19
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-06-08 | 15:19 | 2015-06-08 | 19:50 | 4:31 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "ГЗУ-12" ф.18 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "ГЗУ-12" ф.18 | пр оп 32-34 падение дерева на ВЛ из-за пределов охранной зоны | 4 |  | 4 | ТЧ | 1978 | АС-70 | нет данных | 41902 | 100 | 42267 | 0 | 41902 | КП19
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-06-23 | 18:24 | 2015-06-23 | 18:32 | 0:08 | 2 | Превышение оборотов |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 2х1,4; 6х1,468 | Отключение произошло при прохождении грозового фронта. Сброс нагрузки 4,8 МВт. Останов э/ц по превышению оборотов автоматическое вкл. АДГУ на СН. При отключении яч.3 РУ-6кВ ДНС-2 произошел останов Э/К ГПЭС ДНС-2. Потери составили прямые 0,1т/0,2м3; косвеные 3,2т/8,7м3. Осмотр. эл оборудования. отключение отходящих ячеек, подали СН от ГПГУ-5. начали поэтапный набор нагрузки. Отправлена телефонограмма в ЦИТС "АЭС". | 0.1 | 3.2 | 3.3 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-23 | 19:17 | 2015-06-23 | 20:30 | 1:13 | 0 | МТО |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-78 яч.5 Ф-5 | Отключение произошло во время прохождения грозового фронта. Уставка МТО 1600А, МТЗ 360А 0,5сек. Длина ВЛ-6кВ 6,9км. В 20:30 РПВ успешно, контроль за напряжением. Обнаружено разрушение изолятора Ф-В оп.14, ожог изоляции Ф-С оп.18. Устранено 24.06.15г. | [12 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-23 | 19:21 | 2015-06-23 | 19:21 | 0:00 | 9 | МТО |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-78 яч.14 | Отключение произошло во время прохождения грозового фронта. В момент аварийного отключения по ТМ ОМЬ зафиксирован бросок тока до 358А. Уставка МТЗ 200А, 0,5сек. Длина ВЛ-6кВ 3,5м. ОПН-6кВ 12шт. на п.АВР-6кВ КП-78, КТПН 6/0,4кВ №1,2. Косвенные потери нефти составили 2,46т/14м3, прямые потери нефти 0,17т/1,7м3. Запуск мех.фонда, контроль за уровнем напряжения. Запланирован осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ на 25.06.15. | 1 | 3 | 4 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-23 | 19:21 | 2015-06-23 | 20:21 | 1:00 | 0 | МТО |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-78 яч.15 Ф-15 | Отключение произошло во время прохождения грозового фронта. В момент аварийного отключения по ТМ ОМЬ зафиксирован бросок тока до 240А. Уставка МТО 1200А, МТЗ 360А 0,5сек. Длина ВЛ-6кВ 3,1км. В 20:21 РПВ успешно, контроль за напряжением. Обнаружено разрушение одного изолятора ПС-70 оп.61 Ф-В, ожог изоляции Ф-А,В оп.12. Устранено 24.06.15г. | [12 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-23 | 19:21 | 2015-06-23 | 20:21 | 1:00 | 0 | МТО |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-78 яч.13 | Отключение произошло во время прохождения грозового фронта. Уставка МТО 1000А, МТЗ 200А 0,5сек. Длина ВЛ-6кВ 3,2км. В 20:21 РПВ успешно, контроль за напряжением. Обнаружено ожог изоляции оп.16 Ф-В,С. Подана заявка на 25.06.15г | [12 empty] | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | МРСК | 2015-06-08 | 13:53 | 2015-06-08 | 13:53 | 0:00 | 5 | ДЗ | АПВУ | Внешние сети | ПП-110кВ Восточный ВЛ-110кВ Восточно-Сургутская-1ц. | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Восточный-Восточно Сургутская-1ц | гроза, посадка U по 1С-110кВ ПП -110 кВ Восточный выборочная остановка скважин от ПС-110/35/6кВ Тайга, ПС-110/35/6кВ Среднеугутская. Оборудование БЭО №4 не откючалось |  | 9.9 | 9.9 | ТЧ | [8 empty] | КП18
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-23 | 19:22 | 2015-06-23 | 20:07 | 0:45 | 3 | МТО |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-78 яч.6 Ф-6 | Отключение произошло во время прохождения грозового фронта. По системе ТМ зафиксирован бросок тока до 240А. Уставка МТО 1600А, МТЗ 360А 0,5сек. Длина ВЛ-6кВ 6,9км. ОПН-6кВ 12шт. на п.АВР-6кВ КП-73, КТПН 6/0,4кВ №1,2. Косвенные потери нефти 20,47т/40,9м3, прямые потери 0,74т/1,5м3. В 20:07 РПВ успешно, контроль за напряжением. Обнаружено разрушение изолятора Ф-В оп.83. Устранено 24.06.15г. | 7 | 11 | 18 | [9 empty] | КП11
сентябрь | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2015-09-19 | 17:15 | 2015-09-19 | 17:30 | 0:15 | 13 | Трансформатор Т-1 КТП-630 Куст №23 отключен вручную |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП-630 Т-1 Куст №23 | 6(10) | КТП | КТП-630 Т-1 | В 17ч.15мин при проведении плановых работ дежурным персоналом было выявлено перегорание плавкой вставки на фазе «В» 6 кВ, трансформатор отключен вручную. В 17ч.30мин после замены предохранителя, трансформатор включен. | 2.9 |  | 2.902 |  |  |  |  | сентябрь 2015г |  | сентябрь 2016г | 0 | март 2014г. | КП24
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-06-23 | 19:55 | 2015-06-23 | 20:15 | 0:20 | 17 | Отключено персоналом |  | Атм., прир. и техн. | ПС 6/35кВ Касаев | 6(10) | ВЛ | ПС 6/35кВ Касаев яч.14 | При прохождении грозового фронта в 15-38 на оп.7 произошло разрушение изолятора ф.В, а также обрыв провода ф.В на оп.7 ВЛ-6 кВ Ф-7. В связи с неполнофазным режимом произошла остановка мех.фонда КП 6,14. Аварийно-восстановительные работы при неблагоприятных условиях не производились. Потери прямые ООО МЭН 33,8т/75,5 м3, косвенные 28,7т/200,6 м3 Персоналом ООО "ЮЭС" произведено отключение ВЛ-6 кВ Ф-14 для производства работ по замене поврежденного изолятора ф"В" на оп.7. По окончании работ яч.14 включена в работу | 39 | 29 | 68 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-09 | 13:44 | 2015-06-09 | 13:44 | 0:00 | 13 | МТЗ |  | Сторонние | ПС 35/6 кВ №186 ВЛ 6 кВ Ф-18608 от ПС 35/6 кВ №186 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ №186 ВЛ 6 кВ Ф-18608 от ПС 35/6 кВ №186 | Аварийное отключение произошло в момент наезда водителем ООО "НСС" Иванов И.Е. Самосвала ТАТРА А277УА86 на привод ЛР-6кВ оп.№82/1/1/8/2 Р-20. | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | КП20
январь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-01-02 | 22:12 | 2015-01-03 | 0:05 | 1:53 | 5 |  |  | Технология | КТПН 630 кВА №1 | 0.4 | КТП | КТПН 630 кВА №1 | Отключение от защиты вводного АВ 0,4 кВ 1000А КТПН 630 кВА №1 куста 3, из-за неисправности СУ ЭЦН скважины №604, АВ имеет внутренние повреждения. Выполнена замена вводного АВ 0,4 кВ 1000А , КТПН 630 кВА №1. | 2.5 | 0.4 | 2.9 | [9 empty] | КП24
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-09 | 2:20 | 2015-06-09 | 3:30 | 1:10 | 1 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Лабазинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | Ф-Лб-2;отпайка на скв 4258 | Отключение фидера для устранения замыкания на землю персоналом ЗЭС. На КТП скв 4258 обнаружен разрушенный ОПН Ф-"В". Последствие грозы. Отключен. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-09 | 7:32 | 2015-06-09 | 7:51 | 0:19 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Аксютино" | 35 | ПС | Ввод-6 кВ | Аварийное отключение ввода 6кВ отработала МТЗ. Причина отключения - при осмотре яч-ки БСК выявлено вздутие одной конденсаторной батареи, 13:00 конденсатор заменён. | 3 |  | 3 | КУ | 1979 | БСК-6-1 | 0 | 41991 | 100 | 42265 | 0 | 41991 | КП23
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-09 | 8:45 | 2015-06-09 | 8:45 | 0:00 | 3 |  |  | Технология | 35/6кВ "Подгорная" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф№710 | Повышение напряжения на ПС Подгорная, были отключены скв.№971, 962, 960 после пуска эд №2 БКНС-Родинская. | 3 |  | 3 | ТЧ | 2011 | АС-70 | 0 | 42163 | 100 | 0 | 0 | 42163 | КП3
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-09 | 23:43 | 2015-06-09 | 23:43 | 0:00 | 4 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10/6кВ "Ленинская" | 110 | ВЛ | ПС 35/6 Зайкинская | Нестабильное напряжение из-за аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Южная-Ленинская". Гроза. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "Энергопотенциал М" | 2015-06-23 | 23:05 | 2015-06-23 | 23:50 | 0:45 | 0 |  |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ДЭС | ДЭС КП-69 7х1,25 | Аварийная остановка ДГУ №1,2,3,5,7 во время прохождения грозового фронта. Сброс нагрузки составил 3,05 МВт.Срабатывания ПК-6кВ ф.А,С на ТН-6кВ яч.№1 в ЗРУ-6кВ. Косвенные потери нефти уточняются, прямые потери 41,1т/107,9м3 Запуск ДГУ-1,2,3,5,7, подача напряжение на ЗРУ-6кВ. Отходящие вкл.: в 23:50 яч.4, в 23:53 яч.6, в 00:16 яч.5, в 00:16 яч.7, в 00:21 яч.9,10. Запуск скважин, контроль за напряжением. | 41 |  | 41 | [9 empty] | КП11
июнь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-06-09 | 8:46 | 2015-06-09 | 15:00 | 6:14 | 12 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "234-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "234-14" | Отключение ВЛ-6 кВ "234-14" на ПС-35/6кВ "234", от защиты "ТО", АПВ неуспешное, РПВ неуспешное. Причина: опора №71/1 при выдавливании свайного основания анкерной опоры произошло разрушение бетона тела опоры из-за тяжения проводов и под воздействием порывов ветра произошло падение опоры. | 16.4 |  | 16.4 | СК | 1986 |  |  | 04.2015 | 100 | 10.2015 | 1 | ТВК 05.02.2015 | КП2
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-23 | 23:05 | 2015-06-23 | 23:05 | 0:00 | 0 | МТО |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-69 ВЛ 6 кВ Ф-6 от ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-69 | Аварийное отключение произошло во время прохождения грозового фронта, аварийный останов ЭЦ КП-69. Пересчитанные потери составили 0,1т/0,2м3. Осмотр ЗРУ-6кВ, контроль за напряжением и запуском мех.фонда. Зафиксирован ток 2200А. Осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ запланирован на 24.06.15г. Длина ВЛ-6кВ 17,6км, ОПН-6кВ 21шт установлены на оп.1, КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-75,56,59. При осмотре обнаружен ожог изоляторов на оп.№32 фазы "А","С", на оп.№157 фаз "А","В","С". | [12 empty] | КП11
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-09 | 42164.5 | 2015-06-09 | 42164.5153 | 0:22 | 42 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ "В.Эхаби" ф.№2 | 6(10) | ВЛ | Восточное Эхаби, ПС-35/6 кВ "В.Эхаби" ф.№2 | АОЭЭ: ПС-35/6 кВ "В.Эхаби" Фид. №2. Причина выясняется. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП25
сентябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-09-24 | 4:30 | 2015-09-24 | 5:30 | 1:00 | 5 |  |  | Технология | ПС 35/6кВ №081 ф.081-15 КТПН-6/0.4кВ №3 к.287 | 0.4 | ПО | Вводной АВ-0.4 630А | Клин погружного оборудования скважины №7491. Отключение от собственных защит вводного АВ-0.4кВ при запуске скв.7491(отключили АВ-0.4кВ скв.7491, включили вводной АВ-0.4кВ, скв.запущены) |  | 2.9 | 2.9 | ЗА | 2013 | ВА-СЭЩ LBA-A-N-10D3 630А | Россия | ТР- 15.05.2015 - отказ, ТО - 27.10.2014 | 0 |  |  |  | КП24
апрель | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-04-11 | 16:30 | 2015-03-11 | 16:30 | 0:00 | 7 |  |  | Технология |  | 0.4 | ПО | СУ Юганского региона | Отключений на оборудовании УЭЭ не было. |  | 2.8 | 2.8 | ПЭ | [8 empty] | КП24
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-09 | 9:24 | 2015-06-09 | 13:08 | 3:44 | 7 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.6-13 | 6(10) | ВЛ | Ф.6-13 | ПС 35/6кВ №106 АО ВЛ-6 Ф.6-13 действием ТО, АПВН, РПВН. Падение дерева на провода в пролёте оп.22-23 (порывистый ветер Бюллетень погоды № 159 b), дерево убрано. Зона затопления, проезд на лодке. Нагрузка К-71 переведена в 10:40 на Ф.6-7. | 0.87 | 30.66 | 31.53 | ТЧ | 1991г. | А-95 | ССМУ Трест ТНС | ноябрь 2014г | 1 | ноябрь 2015г | - | - | КП19 | ПУ8 | -
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-09 | 5:34 | 2015-06-09 | 5:34 | 0:00 | 8 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6 № 062 ф.062-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.062-12 | Автотранспорт (самосвал MAN №968) ЗАО "Экос" оборвал провод ф-А между оп.44в-45в. Устранение последствий порыва водовода (ЦТОиРТ). Разрешения на работу в охранной зоне не выдавалось. Устранено. |  | 1.4 | 1.4 | ТЧ |  | А-95 | Россия | [5 empty] | КП20
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-23 | 23:57 | 2015-06-23 | 23:57 | 0:00 | 2 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-41 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ЗРУ 6 кВ Энергокомплекса КП-41 | Отключение произошло при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 15,6км, ОПН-6кВ 48шт, установлены на опре №1 КТПН 6/0,4кВ №1 КП-57, КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-57бис, пункты АВР-6кВ КП-57,57бис. ОПН-6шт. Пересчитанные потери составили прямые 0,1т/0,3м3; косвенные 1,3т/3,1м3. Запуск мех.фонда, контроль за уровнем напряжения. Зафиксирован бросок тока фаза "А"-783А, "В"-605А, "С"-514А уставка МТЗ 330А, 0,5сек. При осмотре обнаружен ожог изоляторов на оп. №103 фазы "В", на оп. №96 фазы "С", на оп. №88 фаз "А","В", на оп. №13 фаз "В","С". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "Энергопотенциал М" | 2015-06-23 | 23:59 | 2015-06-24 | 0:12 | 0:13 | 0 |  |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ГПЭС ДНС-2 1х1,25; 7х1,375 | Аварийный останов ГПГУ №1-7 ЭЦ ГПЭС ДНС-2 во время прохождения грозового фронта. Сброс нагрузки составил 4,43 МВт. Косвенные потери нефти уточняются, прямые потери 17т/45м3 Запуск ГПГУ, ДГУ, подача напряжения на ЗРУ-6кВ. Отходящие вкл.: в 0:12 яч.9,10, в 00:28 яч.5,6, в 00:32 яч.8, в 0:42 яч.9. Запуск скважин, контроль за напряжением. | 17 |  | 17 | [9 empty] | КП11
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-23 | 2:04 | 2015-06-23 | 5:30 | 3:26 | 8 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-42 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-42 ПС 35/6 кВ "Дмитриевская" | Выпал блинкер "Авар.откл."АПВ- не успешно.РПВ- не успешно. Неисправность БСК. Гроза | 17.79 |  | 17.79 | ТЧ | 1959 | А-95 |  | 07.05.2014; 18.06.2015 | 100 | 42278 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта. Неисправность БСК-1
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-10 | 13:49 | 2015-06-10 | 14:20 | 0:31 | 1 |  |  | Технология | М-е Ключевое. Скв.191. | 0.4 | ПО | М-е Ключевое. Скв.191. | М-е Дыш. Аварийное откл. АВ. Перегруз. | 0.05 | 0.025 | 0.075 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ8
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-06 | 42041.3194 | 2015-02-06 | 42041.3403 | 0:30 | 44 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Набиль | АО ДГУ | 2.7 |  | 2.7 | [9 empty] | КП24
июнь | ОАО "СН-МНГ" | Энергоснабжающие организации | 2015-06-10 | 8:19 | 2015-06-10 | 8:19 | 0:00 | 202 | 1 ступеньЗЗ, ДФЗ |  | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Мегион-2 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Мегион-2 | Посадка напряжения в связи с ав.отключением ВЛ-110 кВ. Регулировка напряжения, контроль за запуском мех.фонда, технологического фонда. | 8 | 14 | 22 | [9 empty] | КП18
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-23 | 20:06 | 2015-06-23 | 20:06 | 0:00 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ ЭЦН Первомайского нмр | 0.4 | ПО | ЭЦН | АО УЭЦН во время грозы. Бюллетень погоды № 174 от 23.06.15г | 0.08 | 0.62 | 0.7 | [9 empty] | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 3:52 | 2015-06-23 | 3:52 | 0:00 | 97 | МТЗ-1 ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Очимкинская ВЛ-35 кВ Пламя-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Пламя-1,2 | Гроза. В результате грозового перенапряжения возникшее при ударе молнии в ВЛ-35кВ на опоре №11 произошло разрушение изоляторов фазы "А" (3шт) |  | 138.8 | 138.8 | И | 1974 | ПС-70 | СССР | 19.11.14-ТО 06.2012 -ТР 2.04.01 кап.рем | 100 | ноябрь 2015 -ТО 2022 -ТР | 03.06.10; 10.06.11; 08.07.14 |  | КП11
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-10 | 4:55 | 2015-06-10 | 4:55 | 0:00 | 7 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Тарханы" | 35 | ВЛ | "Тарханы" "Березовка" "Аксютино" | Кратковременное понижение напряжения в сети 35 кВ, остановка отдельных скважин. СЭС и РЖД причину не поясняют. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-10 | 17:10 | 2015-06-10 | 17:11 | 0:01 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Тарханы" | 6(10) | ВЛ | ПС Тарханы. Все фидера. | Кратковременное понижение напряжения, остановка отдельных скважин по ПС при пуске ЭД-6 (630 кВт) на нефтенасосной УПН "Тарханы" без согласования и уведовления персонала УЭ.(после замены ЭД-500 на ЭД-630 кВт и насоса). | 1 |  | 1 | ТЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП3
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-10 | 17:30 | 2015-06-10 | 17:31 | 0:01 | 70 | ДФЗ, МТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Донецко Сыртовская, Вахитовская, Кодяковская, Боголюбовская. | Кратковременное понижение напряжения, остановка отдельных скважин по ПС при аварийном отключении с неуспешным АПВ ВЛ-110 "Сакмарская ТЭЦ - Каргалинская". При осмотре обнаружено между опорами 4 и 5 на среднем и нижнем проводах следы поджега от наброса провода | 60 | 23 | 83 | [9 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 4:55 | 2015-06-23 | 6:56 | 2:01 | 19 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №1802 ф.1802-23 | 6(10) | ВЛ | к.101, 104, 105, 108 | разрушение шлейфа на оп.№ 5 ф.1802-23 в результате попадания молнии |  | 31.9 | 31.9 | ТЧ | 2000 | АС 95/16 | Россия | ТО 13.08.2014 ТР 05.02.2015 | 100 | ТР февраль 2016 | 0 | ТО 13.08.2014 | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 8:47 | 2015-06-23 | 18:30 | 9:43 | 69 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №1802 ф.1802-04 | 6(10) | КЛ | к.101, 104, 105, 108 | КЗ КЛ-6 ф.1802-04 от ЗРУ до приемного портала на ПС 1802 в результате попадания молнии |  | 136.4 | 136.4 | КС | 2004 | ВБбШВ 3*95 | Россия |  | 100 | ТР планируется в ноябрь 2016 | 0 |  | КП11
июнь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-10 | 4:12 | 2015-06-10 | 4:12 | 0:00 | 80 | ММФТО, ТЗНП-1 ступень. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Д.Умётская-1"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Д.Умётская-1"(ВПО) ПС 110/10 кВ "Дружба"(РЖД). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ"Дубовый Умёт"(ВПО): ПС 35/6 кВ "Гараевская","Рассветская", "Горбатовская-1", Т-1-Т "Горбатовская-2", "Карагайская","Восточная", Т-2-Т "Дзержинская". | Работала ММФТО, ТЗНП-1 ступень. АПВ-успешно. 10.06.15 осмотрена ВЛ-110 Дубовоуметская-1 полностью. На промежуточной ж/б опоре №48 обнаружены следы перекрытия на гирлянде изоляторов нижней фазы «А» по загрязнению. Фактическое расстояние до места замыкания 7,34 км от ПС Дружба тяговая. Планируется замена гирлянды в июне 2015. |  | 13.23 | 13.23 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-10 | 42165.3958 | 2015-06-10 | 42165.5069 | 2:40 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КЛ | 0.4 | КЛ | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ №233 гр.2 | Отключение ТП-233 гр.2 - замена силового кабеля АВВГ L-12м на скв. 2383 | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП23
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-10 | 42165.5 | 2015-06-10 | 42165.6597 | 3:50 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2207 | Протяжка слабых контактов в БУ | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
июнь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-06-10 | 16:22 | 2015-06-10 | 17:40 | 1:18 |  | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6кВ Ф-151 ПС 35/6кВ "Ачикулак-Нефть-15" | 6(10) | ВЛ | Ф-155 | АО Ф-151 от Т.О. АПВН- срыв провода Ф-"А"с 9 пролетов на отпайке 3/151 на скв 94 Ачикулакская, спецтехникой СтКРС. | 1.377 | 0.061 | 1.438 | ТЧ | 2002 | АС-70 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 09.2015 | КП20 | ПУ9 |  | АО Ф-151 от Т.О. АПВН- срыв провода Ф-"А"с 9 пролетов на отпайке 3/151 на скв 94 Ачикулакская, спецтехникой СтКРС.
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-10 | 1:55 | 2015-06-10 | 4:48 | 2:53 | 1 |  |  | Технология | К-71 скв.965 Первомайское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | АО АВ в ТП. Iн-160А, Iр125А Заявка поступила 2:05. По информации РИТС, НОВОМЕТ проводил повышение рабочей частоты. Подана заявка на предоставление распечаток с БСИ СУ ЭЦН. | 5.92 | 5.2 | 11.12 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП2
июнь | Удмуртнефть | Экосервис | 2015-06-10 | 8:54 | 2015-06-10 | 14:35 | 5:41 | 11 | МФТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 110/10кВ "Лынга" ф-10 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/10кВ "Лынга" ф-10 | Неисправность КТП-10/0.4кВ "Экосервис"; после отключения ЛР-01-021 на КТП "Экосервис", Ф-10 ПС "Лынга" вкл. в работу | 30.2 |  | 30.2 | [9 empty] | КП18
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-11 | 8:35 | 2015-06-11 | 11:35 | 3:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-Кл-514-1. | 0.4 | КТП | ТП-Кл-514-1. | М-е Ключевое. Полвреждение кабельной вставки, аварийное откл. АВ - токовая отсечка. | 0.064 | 0.032 | 0.096 | ТЧ | 1963 г. | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП23 | ПУ5
февраль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-02-12 | 20:06 | 2015-02-12 | 20:06 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Технология | ПС-35/6 №105 ф.105-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.105-15 | На к.5А ЮС порыв водовода. Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.10515 явилось короткое замыкание на ЛР-6 кВ оп № 39/2 вызванное попаданием воды с примесью нефти при порыве водовода на к.д. 5А |  | 2.7 | 2.7 | Р | 1977г | РЛК-10 | Отечественный производитенль | ТР - 28.06.2011; ТО - 11.12.2014 |  | ТР - сентябрь 2015; ТО - март 2015 | 07.06.2012, 18.06.2013, 05.06.2014, 9.06.2014, 11.06.2014 |  | КП24
июнь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-06-11 | 13:40 | 2015-06-11 | 15:10 | 1:30 | 1 |  |  | Внешние сети | ПС "Горячий Ключ-220" ОАО "Кубаньэнерго". | 35 | ПС | УЭЦН скв. 67. | М-е Ключевое. Низкое U от ПС "Горячий Ключ-220" ОАО "Кубаньэнерго". | 0.716 | 0.353 | 1.069 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП18 | ПУ5
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-11 | 14:15 | 2015-06-11 | 14:43 | 0:28 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от ТП Ах-31-4п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от ТП Ах-31-4п | М-е Холмское. Срыв изолятора с траверсы ВЛ-0,4 кВ на опоре 5/3. Порывистый ветер, дождь. Предупреждение КМЯ № 17 | 0.037 | 0.019 | 0.056 | И | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП15 | ПУ8
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-06-11 | 9:23 | 2015-06-11 | 11:30 | 1:27 | 9 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4 к.276 | 6(10) | КТП | КТП к.276 | Сгорели 2 ПК-6 в КТПН | 1.7 |  | 1.7 | ЗА | 2005 | КТПН |  | 2014-11-06 | 100 | 2015 | 0 | 2014-10-01 | КП3
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | ООО Нижневартовскбурнефть | 2015-05-04 | 9:14 | 2015-05-04 | 10:41 | 1:27 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ЗРУ-6 КНС-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.1-17 | При переводе "НвБН" питания БУ К-240 с ф.1-17 на ДЭС | 2.7 |  | 2.7 |  |  | ВЛ |  | 2014-08-14 | 100 | 2015 | 0 | 2014-07-01 | КП24
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-07 | 11:05 | 2015-07-07 | 12:10 | 1:05 | 4 | ТО |  | Технология | К-35.1 КТПН 6/0,4 №2 Приобского м/р | 0.4 | КТП | К-35.1 КТПН 6/0,4 №2 | Из-за неисправности наземного оборудования скв. 44700 и внутренней неисправности отходящего АВ-0,4кВ №1 произошло отключение действием защиты АВ-0,4кВ №1 и АВ Ввод-0,4кВ в КТПН 6/0,4кВ №2 630кВА к.35.1. | 2.7 |  | 2.7 | ЗА | 2014 | ВА СЭЩ ABS 1203bE 1200А | Самара Электрощит | 42140 | 1 | 2016 | 0 | нет | КП24
июль | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2015-07-19 | 15:14 | 2015-07-19 | 15:14 | 0:00 | 10 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "Гвардейская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "Гвардейская" | Прохождение грозового фронта. Излом провода в зажиме оп№3 фаза «С» при сильной ветровой нагрузки. | 2.7 |  | 2.7 | ТЧ | 1991 | Опора - ж/б, провод А-95 |  | ТО - 11.03.2015 |  |  |  |  | КП24 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р.
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-11 | 11:49 | 2015-06-11 | 11:50 | 0:01 | 5 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Кодяковская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 916 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Работа МТЗ-1, фаза "А-С". Осмотром установлено: в пролете опор №№ 9-10 следы подгара на проводе Ф-"С", под анкерной опорой №10 обнаружены обгоревшие птицы. | 1 |  | 1 | ТЧ | 2008 | АС-70 | 0 | 42166 | 100 | 0 | 0 | 42166 | КП19
июнь | Пурнефтегаз | ООО "РН-Бурение" | 2015-06-11 | 16:42 | 2015-06-11 | 16:42 | 0:00 | 25 | ТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6кВ "209-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "209-14" | Отключение ВЛ-6кВ "209-14" на ПС 35/6кВ "209", от защиты "ТО", АПВ успешное. Ожоги проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-7 отпаечной ВЛ-6кВ ООО "РН-Бурение" на куст 12ст. Проезд неустановленного транспортного средства с негабаритным грузом в охранной зоне ВЛ. |  | 9.8 | 9.8 | ТЧ | 1999 | АС-95 |  | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | ТВК 02.2015 | КП20
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-11 | 42166.5903 | 2015-06-11 | 42166.6389 | 1:10 | 48 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Катангли, ПС-35/6 кВ "Катангли", ф. Л6К | Посадка напряжения, ПС-35/6 кВ "Катангли", ф. Л6К. Осмотр, включение | 2.4 |  | 2.4 | [9 empty] | КП25
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-11 | 8:35 | 2015-06-11 | 9:20 | 0:45 | 4 | ТО |  | Сторонние | ПС 35/6кВ №558, ВЛ-6 кВ Ф.58-18 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ №558, ВЛ-6 кВ Ф.58-18 | Падение дерева на провода в пролёте опор № 29-30 при расчистке охранной зоны ВЛ от поросли силами ИП "Есин" | 0.74 | 0.34 | 1.08 | ТЧ | 1988 г. | АС-95 | н/д | ТР - 06.01.06. ТО - 26.07.14. | 1 | ТР - январь 2016г. | 9 | - | КП20
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 12:22 | 2015-06-23 | 13:23 | 1:01 | 5 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №6030 ВЛ-6 ф.6030-09, ф.6030-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.6030-09, ф.6030-14 | Во время удара молнии в опору № 3 ВЛ-6 кВ ф.6030-09 и ВЛ-6 кВ ф.6030-14 возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ, что привело к возникновению КЗ и АО данных ВЛ |  | 8.6 | 8.6 | ТЧ | 2014 | АС 150/24 | Кирскабель | 41944 | 100 | 2015 | 0 | нет | КП11
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-06-12 | 19:40 | 2015-06-12 | 19:40 | 0:00 | 40 | 1ст ЗЗ, 1 зона ДЗ | АПВУ | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская, ВЛ 110 кВ "Кирьяновская-ПП Восточный-2" | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская, ВЛ 110 кВ "Кирьяновская-ПП Восточный-2" | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ с успешным АПВ при прохождении грозового фронта | 27.2 |  | 27.2 |  | 1988 |  |  | ТО - 05.03.2014 |  |  |  |  | КП18 |  |  | Отключение на Западно-Ермаковском, Орехово-Ермаковском. Чехлонейском м/р.
июнь | ОАО "СН-МНГ" | Тюменьэнерго | 2015-06-12 | 19:40 | 2015-06-12 | 19:40 | 0:00 | 145 | 1ст ЗЗ, 1 зона ДЗ | АПВУ | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская, ВЛ 110 кВ "Кирьяновская-ПП Восточный-2" | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская, ВЛ 110 кВ "Кирьяновская-ПП Восточный-2" | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ с успешным АПВ при прохождении грозового фронта | 4 | 19 | 23 | [9 empty] | КП18
июнь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-06-12 | 1:05 | 2015-06-12 | 1:05 | 0:00 | 2 | Т.О. | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | Работала Т.О. АПВ-успешно. Причина: сбита оп.№1800/66 А/М ЗИЛ ( ЗАО "Северный Ключ"). Оп. висит на проводах, "Земли" нет, пострадавших нет. Произвели замену сломанной оп. |  | 0.21 | 0.21 | СК | 1973 | СВ-105 |  | 42117 | 100 | 42248 | 0 |  | КП20 | ПУ9 |  | Водитель А/М ЗИЛ ( ЗАО "Северный Ключ"). сбил оп.№1800/66 пострадавших нет. Произведена замена сломанной опоры.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-12 | 14:50 | 2015-06-12 | 14:50 | 0:00 | 19 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ "Радаевская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ: в пролете оп.№87-88 под проводами ВЛ обнаружено упавшее дерево. |  | 3.08 | 3.08 | ТЧ | 1966 | А-95 |  | 23.04.2015; 28.08.2014 | 100 | 2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ: в пролете оп.№87-88 под проводами ВЛ обнаружено дерево, упавшее из-за охранной зоны ВЛ
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-12 | 8:00 | 2015-06-12 | 11:29 | 3:29 | 31 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | П/СТ 35/6 кВ К-502 ВЛ-6 кВ Ф-8. КТПН-6/0,4кВ №2 250кВА к-757 | 6(10) | ВЛ | П/СТ 35/6 кВ К-502 ВЛ-6 кВ Ф-8 | Падение сухого дерева из внеохранной зоны ВЛ в пролете оп.30-31, подгар проводов Ф-А,В,С. Повреждение опорных изоляторов 6кВ Ф-А,С в КТПН-6/0,4кВ №2 к-757 Устранено | 25 |  | 25 | И | 1981 | ТЧ | СУЭР-1 | ТО10.07.14г ТР10.01.14г. | 80 | 2016 | - | 29.03.15г. | КП19 |  |  | перезапуск мех.фонда. Посадка напряжения по с.ш.-6кВ ПС-35/6 к-502
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-12 | 42167.2917 | 2015-06-12 | 42167.4583 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Западное Сабо, скв. 184 | Выбило автомат в БУ, запуск | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП3
февраль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-02-19 | 6:57 | 2015-02-19 | 8:00 | 1:03 | 1 |  |  | Технология | ДЭС Павловское нмр. | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1.02 | 1.59 | 2.61 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
январь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-01-09 | 8:50 | 2015-01-09 | 9:45 | 0:55 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН 400 кВА Куст 72 | 6(10) | КТП | КТПН 400 кВА Куст 72 | Неисправность блока защит вводного АВ 0,4 кВ 1000А. | 2.6 |  | 2.6 | [9 empty] | КП24
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-12 | 19:52 | 2015-06-12 | 19:52 | 0:00 | 1 |  |  | Технология | К-233 скв.2509 Нижневартовое нмр | 0.4 | ПО | К-233 скв.2509 Нижневартовое нмр | Повреждение магнитного пускателя в СУ скв.2509 |  | 0.6 | 0.6 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 12:22 | 2015-06-23 | 12:22 | 0:00 | 10 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ № 245 ВЛ-6 кВ ф.245-09 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.245-09 | Гроза. В результате грозового перенапряжения возникшее при ударе молнии в ВЛ-6кВ на опоре №61 произошло разрушение изолятора фазы "А", при падении провод задел провод фазы "В", что привело к кратковременному отключению ВЛ . |  | 3 | 3 | И | 1976 | А-95 | Россия | ТО-03.04.15 ТР -10.09.14 | 100 | ТО-.10.15 ТР -04.16 | 0 |  | КП11
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-13 | 21:15 | 2015-06-13 | 21:40 | 0:25 | 2 |  |  | Технология | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от ТП Бг-112-1 | 0.4 | ПО | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от ТП Бг-112-1 | М-е Ахт.-Бугундырское. Аварийное отключение АВ. В БУ скв.42 К.З. на верхних губках МП. Заменили МП. | 0.02 | 0.01 | 0.03 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП23 | ПУ8
июнь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-06-13 | 7:46 | 2015-06-13 | 7:46 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6кВ "160-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "160-14" | Отключение ВЛ-6 "160-14" по защите "ТО", АПВ успешное. Ожоги проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №35-36. Проезд неустановленного транспортного средства с негабаритным грузом в охранной зоне ВЛ. |  | 2.3 | 2.3 | ТЧ | 1989 | А-120 |  | 07.2013. | 1 | 07.2015. | 0 | 06.2015. | КП20
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-31 | 10:46 | 2015-10-31 | 10:46 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Технология | ПС 35/6кВ №231 ВЛ-6кВ ф.231-14 | 6(10) | ПО | ВЛ-6кВ ф.231-14 | При запуске компрессора 1450кВт, на заводе принадлежащем ООО "НАФТА СИБЕРИАН НАЙТРОДЖЕН", не сработало устройство плавного пуска , что привело к появлению большого пускового тока и как следствие отключению ВЛ. |  | 2.6 | 2.6 | ТЧ | 1990г. | Провод А-95 | СССР | ТО –13.05.2015г. ТР – 04.06.2014г. | 1 | ТО – декабрь 2015г. ТР – июнь 2016г. | 0 |  | КП24
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 12:28 | 2015-06-23 | 12:28 | 0:00 | 46 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Балинская ВЛ-35кВ Сапфир-1,2. | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Сапфир-1,2. | Во время удара молнии в грозотрос, в пролёте опор № 111-112 ВЛ-35 кВ Сапфир-2, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ, что привело к возникновению КЗ и АО данной ВЛ. |  | 96.8 | 96.8 | ТЧ | 2012 | АС150/24 | Кирскабель | 41153 | 100 | 2015 | 0 | нет | КП11
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-14 | 20:35 | 2015-06-14 | 22:00 | 1:25 | 1 |  |  | Технология | М-е Абино-Украинское. Скв.125 | 0.4 | ПО | М-е Абино-Украинское. Скв.125 | Сбой СУ. | 0.049 | 0.024 | 0.073 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП25 | ПУ5
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-14 | 16:30 | 2015-06-14 | 18:35 | 2:05 | 11 | МТЗ; МТО | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ленинградская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1. КРУН-6 "Юпитер" | Аварийное отключение Ввод-6кВ и фидера № 1, РПВ неуспешное. На ВЛ-6 отключен КРУН-6 "Юпитер", РПВ фидера № 1 успешно. Однократное включение КРУН-6 "Юпитер" РПВН, отключены все 5 ТП, в 20:45 КРУН-6 "Юпитер" РПВУ (отпайка без ТП), в 21:20 вкл. скв. №8; в 21:35 вкл. скв. №10; в 21:50 вкл. скв. 510. При осмотре КРУН-6 кВ. отпайки скв. 141;143 на шинах 6 кВ. обнаружено животное (кот), сняли и включили КРУН-6 кВ.. Посадка напряжения по 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) ф№8, при отключении Ввод-6кВ и фидера № 1, на ПС 35/6кВ "Ленинградская", остановка отдельных скважин. | 21 | 5 | 26 | В | 1980 | КРУН-6кВ | 0 | 42149 | 100 | 42302 | 0 | 0 | КП19
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-14 | 42169.125 | 2015-06-14 | 42169.2292 | 2:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Мухто, скв. 207 | Замер по АГЗУ - 0м3; выбило автомат на БУ по защите - запуск | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-14 | 42169.6111 | 2015-06-14 | 42169.6562 | 1:05 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Нижние Даги, скв. 75 | ВЛ-6 фид. Л-7Д. Вырубка деревьев в пролете опор №71-72 | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП19
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-14 | 1:55 | 2015-06-14 | 4:44 | 2:49 | 4 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ -6 кВ Ф.Б5-25 | 6(10) | ВЛ | ВЛ -6 кВ Ф.Б5-25 | Касание проводов ВЛ в пролете опор №32-№33 неустановленным автотранспортом, схлест проводов всех фаз, сорван изолятор с траверсы. Сообщено в ЧОП "РН Охрана Томск". | 0.43 | 9.36 | 9.79 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | ПУ9
июнь | Краснодарнефтегаз | ОАО "НГТ-Энергия" | 2015-06-15 | 16:05 | 2015-06-15 | 20:10 | 4:05 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 Кл-51 Афипского ЭСУ . | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 Кл-51 Афипского ЭСУ . | М-еДыш. ВЛ-6 Кл-51. КЗ из-за упавшего дерева. | 2.608 | 1.285 | 3.893 | ТЧ | 1955 г. | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП19 | ПУ8
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 12:59 | 2015-06-23 | 12:59 | 0:00 | 493 | ДЗЛ ф "А" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 Монастырская- Шубинская-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Монастырская- Шубинская-2 | При прохождении грозового фронта, произошел удар молнии в грозотрос ВЛ-110кВ Шубинская-Монастырская-2, по данным с фиксирующих приборов расстояние до места повреждения 6,7% (пролет опор 5-6). Грозовое перенапряжение привело к перекрытию линейной изоляции ф.А (ф.А-N – 5,3кА), возникновению КЗ и АО данной ВЛ. |  | 761 | 761 | ТЧ |  | АС-150/24 | Россия |  | 100 | ТР планируется в ноябрь 2016 | 0 |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 13:25 | 2015-06-23 | 13:25 | 0:00 | 54 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Приразломная ВЛ-35 Б.Яр-1 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 Приразломная В-35 Б.Яр-1 | В результате прямого попадания молнии в провод ВЛ в пролёте опор 62а -63а возникло перенапряжение, перекрытии линейной изоляции фаз А и В, и межфазное короткое замыкание. |  | 47.7 | 47.7 | ТЧ | оп.№1-38 1991г., оп.№1А-73А 1994г., оп.№1Б-40Б 2009г. | Провод АС-120/19 |  | ТР - 06.03.2015 ТО - 26.10.2014 | 100 | ТР - 02.2018 ТО - 08.2017 |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 14:01 | 2015-06-23 | 14:01 | 0:00 | 85 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Водозабор ВЛ-35 З.Салым-1 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 Водозабор В-35 З.Салым-1 | В результате попадания молнии в грозотрос в пролёте опор 70 - 71 произошло перекрытие изоляции на провода фаз А и В ии возникновение межфазного короткого замыкания. |  | 15.9 | 15.9 | ТЧ | 1989 | АС-120 | РФ | ТР-апрель 2014г ТО-апрель 2015 | 1 | ТР-июль 2014г ТО-октябрь 2015 |  |  | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-15 | 12:40 | 2015-06-15 | 13:04 | 0:24 | 15 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Краснояровская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "К-7" | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, работа МТО. РПВ успешное. Осмотром установлено: в пролете опор №№ 49-50 падение дерева на ВЛ-6 (отпайка на скв.№ 28 Б/Д). | 5 |  | 5 | ТЧ | 1968 | АС-70 | 0 | 42089 | 100 | 42455 | 0 | 42089 | КП19
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-15 | 15:15 | 2015-06-15 | 16:10 | 0:55 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Краснояровская" | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 фидера "К-7" после ЛР-4. | Удаление дерева с проводов ВЛ-6. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1968 | АС-70 | 0 | 42089 | 100 | 42455 | 0 | 42089 | КП19
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-18 | 18:57 | 2015-08-18 | 25:00 | 6:03 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-64Б Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4кВ Iн-1000А (вводной) в ТП, Iр-400А (запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН) | 0.1 | 2.48 | 2.58 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-15 | 14:15 | 2015-06-15 | 15:45 | 1:30 | 13 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | П/СТ 35/6 кВ К-1216 ввод-1 | 35 | ПС | П/СТ 35/6 кВ К-1216 ввод-1 | выход из строя катушки реле РВ-245 в цепи отключения ВВ-6 яч. №1 по АВР | 2.2 | 1.5 | 3.7 | РЗА | 1990 | РВ-245 МВ-6кВ яч. №1 | Самара | 13.08.14г. | 100 | 13.08.15г. | 0 | - | КП23 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-15 | 42170.0833 | 2015-06-15 | 42170.125 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Мухто, скв. 13 | Выбило автомат в БУ, запуск | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-21 | 10:40 | 2015-10-21 | 10:40 | 0:00 | 5 |  |  | Технология | ПС 35/6кВ №115, ф.115-14, к.д.122, 123 | 0.4 | ПО | СУ | Остановка 5 скв., от ПС 115, на к.122,123. Отключения оборудования находящегося в эксплуатационной ответственности БЭО №1 УЭЭ ООО "РН-Юганскнефтегаз" не было |  | 2.5 | 2.5 | ТЧ | [8 empty] | КП24
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-15 | 42170.6458 | 2015-06-17 | 42172.4167 | 42:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 2723 | Окисление на опоре, требуется АПТ (гнилая опора) | 1.8 |  | 1.8 | [9 empty] | КП23
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-11-23 | 15:25 | 2015-11-23 | 15:25 | 0:00 | 15 | АВР |  | Собств. сети без внешн. возд. | 2С-6 ПС 35/6 кВ №603 | 35 | ПС | 2С-6 ПС 35/6 кВ №603 | ПС 35/6 кВ №603. Отключение В-6 2Т, работа АВР-6 в результате перегорания предохранителя Ф. "С" 2ТН-6. Собрана нормальная схема, АВР-6 выведен, 2ТН-6 выведен в ремонт для проверки. 25.11.15г. выполнена замена предохранителя, 2ТН-6 введен в работу после проверки (замечаний нет), АВР-6 введен. | 0.6 | 1.8 | 2.4 | ЗА | 2004г. | ПН-0,1-10УЗ | АВВ «Польша» | ТР – 19.11.13г.; ТО – август 2015г. | 1 | ТР – декабрь 2015г.; ТО – январь 2016г. | - | - | КП24 | - | -
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-15 | 6:10 | 2015-06-15 | 12:50 | 6:40 | 1 |  |  | Технология | К-98 скв.1215 Нижневартовое нмр | 0.4 | ПО | АВ в СУ | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН, КЗ ЭД-0,4кВ. Выполнена замена ЭД-0,4кВ | 0.07 |  | 0.07 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-06-15 | 21:50 | 2015-06-16 | 2:09 | 4:19 | 9 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ "Нефть" Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6кВ "Нефть" Ф-3 | Гроза, порывистый ветер 15-20м/с, в пр.опор 101-102 дерево (осина) на проводах; дерево убрали, ВЛ-6кВ без повреждений | 15.2 | 3 | 18.2 | ТЧ | 1976 | АС-70 | нет данных | 41834 | 100 | 42199 | 0 | 41834 | КП19
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-04-20 | 5:30 | 2015-04-20 | 8:05 | 2:35 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 6(10) | ВЛ | КТП 6/0,4кВ К-143 | Нагрев контакта на ЛР-6 ф.В оп.45 к.143 | 2 | 0.3 | 2.3 | Р | 1990 | ВЛ |  | 2014-11-19 | 100 | 2015 | 0 | 2015-10-01 | КП24
июнь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-06-16 | 23:25 | 2015-06-16 | 23:25 | 0:00 | 7 | дуговая защита |  | Собств. сети без внешн. возд. | УПСВ-Ю, РУ-10 ГКС НД, яч.17 ф.26-17 | 6(10) | КЛ | При к.з. КЛ-10 произошел останов:БКНС-1-Н-2, Н-3; БКНС-3-ОНД-3; 7 скважин на Кустах 2,4,5,9,4БИС | УПСВ-Ю, РУ-10 ГКС НД, яч.19 - повреждение кабельной разделки КЛ-10 | 29.099 | 62.163 | 91.262 | КМ | 2015 | концевая кабельная муфта 10ПКВТпЛН-8 | Россия | 2015-04-24 | 100 | 2016-04-01 | 0 | 2015-04-24 | КП10 | нет | нет
июнь | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2015-06-16 | 19:30 | 2015-06-16 | 20:00 | 0:30 | 11 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "ЦПС" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "ЦПС" | Обрыв провода - фаза "В" в пролете опор 38-40. | 1.4 |  | 1.4 | ТЧ | 1989 |  |  | ТО - 17.02.2014 |  |  |  |  | КП23 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р.
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-05-12 | 16:06 | 2015-05-12 | 16:29 | 0:23 | 12 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-129 ПС 35/6кВ "Величаевка-12" | 6(10) | ВЛ | Ф-129 | АО В-Ф129 МТЗ РПВУ. Произвели осмотр,замечаний нет. | 1.106 | 1.163 | 2.269 | ТЧ | 2008 | АС-50 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 03.2015 | КП24 |  |  | АО В-Ф129 МТЗ РПВУ. Произвели осмотр,замечаний нет.
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-16 | 13:45 | 2015-06-16 | 15:30 | 1:45 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза скв.375 | 0.4 | ПО | М-е Зыбза скв.375 | Сбой программы в СУ. Гроза. | 0.061 | 0.03 | 0.091 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ8
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-03-11 | 10:45 | 2015-03-11 | 10:57 | 0:12 | 96 | МТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ ДНС-1 СВ-35 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ ДНС-1 СВ-35 | В результате внутреннего повреждения СВ-35кВ произошло аварийное отключение 4В-35кВ, кратковременное снижение изоляции на ВЛ-35кВ Ф-5 от ПС 110/35/6кВ Ватинская,остановка технологического оборудования КНС-1,5,7,10,ДНС-1,остановка 96 скважин в НГП-1,2,3 ВНГДУ. | 5 | 32 | 37 | [9 empty] | КП9
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-16 | 16:20 | 2015-06-16 | 17:05 | 0:45 | 1 |  |  | Технология | М-е Абино-Украинское скв.271 | 0.4 | ПО | М-е Абино-Украинское скв.271 | Сбой программы в СУ. Гроза. | 0.011 | 0.005 | 0.016 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ5
июнь | Краснодарнефтегаз | ОАО "НГТ-Энергия" | 2015-06-16 | 17:37 | 2015-06-16 | 18:21 | 0:44 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Кл-533 Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Кл-533 Афипский ЭСУ. | М-е Ключевое. Отключение участка ВЛ от РП-52 Кл до Р-49 для замены изолятора на опоре 130 и уборки поваленного дерева на опоре 113. Гроза. | 0.174 | 0.088 | 0.262 | И | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП19 | ПУ8
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-06-16 | 0:49 | 2015-06-16 | 0:49 | 0:00 | 13 | защиты СУ ЭЦН |  | Внешние сети | ПС 220/10/6 кВ Каркатеевы ВЛ 6 кВ Ф-40 от ПС 220/10/6 кВ Каркатеевы | 6(10) | ВЛ | ПС 220/10/6 кВ Каркатеевы ВЛ 6 кВ Ф-40 от ПС 220/10/6 кВ Каркатеевы | Кратковременное снижение напряжения в сети 6кВ на 19% при запуске 3-го основного агрегата на 2-й насосной станции ЛПДС Каркатеевы. Работа БАВР на ПС 6/35кВ Касаев. Прямые потери 0,2т/0,6м3, косвенные 3т/9м3. Контроль за уровнем напряжения, запуском м/ф. |  | 3 | 3 | [9 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 14:05 | 2015-06-23 | 14:05 | 0:00 | 258 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Новая ВЛ-35 Стрела-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Стрела-1 | При прохождении грозового фронта, произошел удар молнии в землю, в пролёте опор № 17-18 ВЛ-35 кВ Стрела-1, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию линейной изоляции ф.А, ф.В (ф.А – 2,56кА ф.В – 2,20кА), возникновению КЗ и АО данной ВЛ. |  | 428.2 | 428.2 | ТЧ |  | АС-120/19 | Россия |  | 100 | ТР планируется в апреле 2016 | 0 |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 15:40 | 2015-06-23 | 15:40 | 0:00 | 382 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Юганская ВЛ-35кВ Балык -2ц. | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Балык -2ц. | Во время удара молнии в опору 33 возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ, что привело к возникновению КЗ и АО ВЛ-35 Балык-2 |  | 395.9 | 395.9 | ТЧ | 1977 | АС-120 | Россия | ТР-21.07.2008 ТО-28.07.2014 |  | ТР-ноябрь 2015 ТО-декабрь 2015 |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 15:51 | 2015-06-23 | 2:00 | 10:07 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ № 244 ВЛ-6 кВ ф.244-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.244-14 | В результате удара молнии в ВЛ, произошло разрушение изоляторов на опорах № 13-14 |  | 30.3 | 30.3 | И | 1990 | ШС-10 | Россия | ТО-26.12.14 ТР -17.06.14 | 100 | ТО-06.2016 ТР -12.2015 | 0 |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 15:53 | 2015-06-23 | 2:00 | 10:07 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ № 248 ВЛ-6 кВ ф.248-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.248-14 | В результате грозового перенапряжения возникшее при ударе молнии в ВЛ-6кВ произошло разрушение изоляторов на опорах №№ 105, 13, 1. |  | 23.2 | 23.2 | И | 1981 | ШС-10 | Россия | ТО-17.12.14 ТР -24.06.13 | 100 | ТО-12.2015 ТР -06.2017 | отказ РИТУ в ТР - 26.06.2014г. |  | КП11
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-16 | 42171.4583 | 2015-06-16 | 42171.6042 | 3:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2217 | Выбило тепловое реле в БУ, запуск | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-16 | 42171.5417 | 2015-06-16 | 42171.6458 | 2:30 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 2383, 1963, 631 | Выбило защиту в БУ, окисление вводного кабеля на опоре ВЛ-0,4кВ возле АГЗУ-4 | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП23
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-16 | 42171.5417 | 2015-06-16 | 42171.6875 | 3:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 309 | Сгорел пускатель в БУ, замена | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3
ноябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-11-26 | 15:28 | 2015-11-26 | 17:15 | 1:47 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-45 ПС 110\35\6 кВ "Восточная-4" | 6(10) | ВЛ | Ф-45 | АО МТЗ Ф-45, АПВН Произведен осмотр ВЛ-6 кВ замечаний нет. На БУ СНПХ 1011 м/рПушкарское сгорел автомат 1000 А от К.З. ( по сообщению энергетика СНПХ). Отключен Р-1011/45 .РПВУ КИЗ в норме | 1.984 | 0.255 | 2.239 | ТЧ | 1985 | АС-50 | нет данных | 11.2015 | 100 | 05.2016 | 0 | 11.2015 | КП24 |  |  | АО МТЗ Ф-45, АПВН Произведен осмотр ВЛ-6 кВ замечаний нет. На БУ СНПХ 1011 м/рПушкарское сгорел автомат 1000 А от К.З. ( по сообщению энергетика СНПХ). Отключен Р-1011/45 .РПВУ КИЗ в норме
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-16 | 15:14 | 2015-06-16 | 15:15 | 0:01 | 11 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.11-7 | 6(10) | ВЛ | Ф.11-7 | ПС 35/6 кВ №611 АО ВЛ-6 Ф.11-7 действием ТО, АПВН, РПВУ. АВР в КУВ-6 К-18, К-18А. На ЛР-2/1 опора №31/1 обнаружены следы к.з.на шлейфах Ф."А" и Ф."В, под опорой обгорелая птица. Замечание устранено | 1.96 | 10.48 | 12.44 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП19
июнь | Удмуртнефть | ФСК ЕЭС | 2015-06-16 | 22:34 | 2015-06-16 | 23:30 | 0:56 | 119 | МФТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-220кВ "Ижевск-Балезино" и ВЛ-220 "Удмуртская - Комсомольская" (ОАО ФСК ЕЭС) | 220 | ВЛ | Полное погашение ПС 35/6 кВ Промбаза, Нязь, БКНС-5 | Пробой изоляторов при ударе молнии в грозотрос | 61.1 |  | 61.1 | [9 empty] | КП18
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-06-16 | 22:44 | 2015-06-17 | 6:08 | 7:17 | 41 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ "Лынга" ф.8,10 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Лынга" ф.8,10 | В пролете опор №45-46 падение дерева из-за пределов охранной зоны, оборваны провода и сорваны изоляторы (12 шт.) в пролетах опор №43-47, погнута траверсана опоре 45. Произвели восстановительные работы. | 47.9 |  | 47.9 | ТЧ | 2000 | АС-70 | нет данных | 41861 | 100 | 42226 | 0 | 41861 | КП19
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-06-16 | 22:52 | 2015-06-17 | 8:44 | 9:53 | 27 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ "БКНС-4" ф.18 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ "БКНС-4" ф.18 | В пр. оп. 97/47 - 97/48 упало дерево на провода, слетели 2 изолятора, порвано 2 провода | 15.3 |  | 15.3 | ТЧ | 1976 | АС-70 | нет данных | 42038 | 100 | 42403 | 0 | 42038 | КП19
июнь | Удмуртнефть | ОАО "Удмуртэнерго" | 2015-06-16 | 22:55 | 2015-06-18 | 10:05 | 35:10 | 34 | МФТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Кыква - Якбодья" 2 ц (ОАО "Удмуртэнерго") | 110 | ВЛ | Отключение 2 с.ш. на ПС 110/35/6 кВ Киенгоп; 110/6(10) Николаевская, АВР-6 кВ успешно | Гроза, порывистый ветер 15-20м/с. падение дерева в пролете опор 36-37, ремонт провода |  | 28.2 | 28.2 | [9 empty] | КП18
июнь | Удмуртнефть | ОАО "Удмуртэнерго" | 2015-06-16 | 23:13 | 2015-06-17 | 13:27 | 14:14 | 110 | МФТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Газовая - Кыква" 1,2 ц (ОАО "Удмуртэнерго") | 110 | ВЛ | Полное погашение ПС 110/35/6 кВ Кыква, Киенгоп; 110/6(10) Николаевская, Нырошур; 35/6 ГЗУ-12, БКНС-2, БКНС-3, Лудошур, Бегеши, Селычка, Ягул | Гроза, порывистый ветер 15-20м/с. Падение дерева в пролете опор №22-23, обрыв одного провода. ПС 110/35/6 кВ Кыква, Киенгоп; 110/6(10) Николаевская; 35/6 ГЗУ-12, БКНС-2, БКНС-3, Лудошур, Бегеши, Селычка, Ягул запитали с ПС 220 Комсомольская в 23:35. ПС 110/10 Нырошур обесточена. В 12:43 включили по напр. ВЛ-110 кВ Газовая - Кыква 2 ц. и в 13:28 включили в работу ПС Нырошур | 96.4 |  | 96.4 | [9 empty] | КП18
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-06-16 | 23:33 | 2015-06-17 | 7:35 | 8:02 | 9 | МТЗ-1 | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Лиственка" ф.11 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Лиственка" ф.11 | В пролете опор №45-46 падение дерева из-за пределов охранной зоны, оборваны провода и сорваны изоляторы (12 шт.) в пролетах опор №43-47, погнута траверсана опоре 45. Произвели восстановительные работы. | 24 |  | 24 | ТЧ | 1985 | АС-95 | нет данных | 42111 | 100 | 42477 | 0 | 42111 | КП19
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-16 | 15:05 | 2015-06-16 | 17:30 | 2:25 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС 35/6кВ 062 ф.062-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.062-17 | А/транспортом ЗАО "ЭКОС" м/у оп.7к-8к оборваны провода ф. А С провода на земле |  | 21.6 | 21.6 | ТЧ | 1989 | А-95 |  | ТР 23.04.2015 ТО 14.05.2015 | 100 | 4.2017 |  |  | КП20
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-16 | 17:47 | 2015-06-16 | 18:28 | 0:41 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ 322 ф.322-09 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.322-09 | 2-х фазное короткое замыкание фаз «А» и «В» на шинном мосту 0,4кВ в КТПН-6/0,4 кВ 630 кВА в результате самопроизвольного падения гравера (между приходящих на автомат 0,4 кВ №9 шин) с болтового крепления защитного короба шинного моста 0,4кВ, из-за вибрации при включении автомата 0,4кВ №6 на скважину 3106 . | 2.8 |  | 2.8 | ТЧ | 41137 | ВК-5-630/6/0,4-97УХЛ1 | Россия | ТО-23.01.15 ТР-17.04.15 | ТО-100 ТР-75 | ТО-07.15 ТР-04.16 | 1 | нет | КП23
июнь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-06-17 | 8:37 | 2015-06-17 | 9:56 | 1:19 | 4 | МТЗ-1 | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС №52 "ВДК-3", В-6 ф.52-24 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.52-24 4 скважины куста 103 | Касание проводов ф.А и ф.С ВЛ-6 кВ ф.52-24 в пролёте оп. №№6-7 эксковатором ООО "ЛМК строй" при танспортировке его на трале. | 15.8 | 1.486 | 17.286 | ТЧ | 2014 | АС 120/19 | Россия | - | 100 | - | 0 | - | КП20 | нет | нет
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-06-17 | 19:50 | 2015-06-17 | 21:23 | 1:33 | 402 |  | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Кирьяновская-ПП Восточный-2", "Кирьяновская - Ореховская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Кирьяновская-ПП Восточный-2", "Кирьяновская - Ореховская" | Падение опоры ВЛ-110кВ №171, размытие грунта у основания. | 116.7 |  | 116.7 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском, Западно-Ермаковском, Чехлонейском м/р
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 17:08 | 2015-06-23 | 17:08 | 0:00 | 68 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35 Ленинская ВЛ-35кВ Лесная-1,2 | 35 | ПО | СУ | Во время грозового перенапряжения произошла выборочная остановка скважин Асомкинского месторождения, скважины запустились. Отключения оборудования УЭЭ не было |  | 135.6 | 135.6 | ПЭ | [8 empty] | КП11
июнь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-06-17 | 20:19 | 2015-06-17 | 20:19 | 0:00 | 8 |  | АПВУ | Внешние сети | ПС 110/35кВ "Северный Варьеган" | 35 | ВЛ | ПС 110/35кВ "Северный Варьеган" | Прохождение грозового фронта | 1.2 |  | 1.2 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р.
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 18:07 | 2015-06-23 | 18:07 | 0:00 | 69 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 С.Салым ВЛ-35 С.Салым- 1 , 2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 С.Салым- 1 , 2 | В результате попадания молнии в грозотрос в пролёте опор 22 - 23 произошло перекрытие изоляции на провода фаз В и С ии возникновение межфазного короткого замыкания. |  | 28.3 | 28.3 | ТЧ | 1984 |  |  | 27.10.14 ТР 14.05.2015 ТО | 1 | ТР 10.2015 ТО 07.2015 |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 18:50 | 2015-06-23 | 2:00 | 17:10 | 340 | МТЗ-1 ст. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110кВ Очимкинская ВЛ-35 кВ Пламя-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Пламя-1 | Гроза. В результате грозового перенапряжения возникшее при ударе молнии в ВЛ-35кВ на опоре №11 произошло разрушение изоляторов фазы "А" (3шт) |  | 1096.2 | 1096.2 | И | 1974 | АС-120 | Россия | 19.11.14-ТО 06.2012 -ТР 2.04.01 кап.рем | 100 | ноябрь 2015 -ТО 2022 -ТР | 03.06.10; 10.06.11; 08.07.14 |  | КП11
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-12-16 | 9:39 | 2015-12-16 | 9:39 | 0:00 | 3 |  |  | Технология | К-14, К-6 Вахское нмр | 0.4 | ПО | ЭЦН | Остановка УЭЦН при запуске дополнительного агр. БКНС-15. Запрошены распечатки параметров работы УЭЦН. | 0.1 | 2.1 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
июнь | ОАО "СН-МНГ" | Нижневартовская ГРЭС | 2015-06-17 | 2:50 | 2015-06-17 | 2:50 | 0:00 | 22 | Дифференциальная защита ошиновки |  | Внешние сети |  | 500 | ПС | ГРЭС НВ | Посадка наряжения в связи с ав.отключением 3СШ-500 кВ на НВГРЭС. Сброс нагрузки 2,7МВт.Прямые 1,3т/22,3м3, косвенные 6,9т/167,2м3 Контроль за запуском скважин, уровнями напряжения. | 1 | 7 | 8 | [9 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 18:50 | 2015-06-23 | 18:50 | 0:00 | 16 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Широковская | 35 | ПО | СУ | Во время грозового перенапряжения произошла выборочная остановкаа Южно-Сургутского месторождения, скважины запустились. Отключения оборудования УЭЭ не было |  | 22.3 | 22.3 | ПЭ | [8 empty] | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "РН-ЮганскНефтеГаз" | 2015-06-17 | 17:51 | 2015-06-17 | 18:41 | 0:50 | 3 |  |  | Внешние сети |  | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ № 114 В-35кВ Покамас-1 | Отключение произошло во время прохождения грозового фронта. По результатам осмотра не успешная работа АВР-6кВ, яч.16 ВВ-6кВ ввод №1, СВ-6кВ отключены. Прямые потери 1,2т/4,3м3. Косвенные потери 0,1т/0,5м3. РПВ в СВ-6кВ яч.10 в 18:41 успешно. Осмотр ВЛ-35кВ и СЯ-35кВ. Запуск мех.фонда контроль за напряжением. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
июнь | ОАО "СН-МНГ" | Энергоснабжающие организации | 2015-06-17 | 18:12 | 2015-06-17 | 18:12 | 0:00 | 29 | МТЗ 1ст |  | Внешние сети |  | 35 | ПС | ПС 110/35/6 кВ Покамасовская СШ 35 кВ №1 | Во время прохождения грозового фронта произошло отключение В-35 1Т, АПВ успешно. Сброс нагрузки 3,8 МВт, из них технология 1,9МВт. Запуск мех.фонда 50% 8 мин., 100% 125 мин. Прямые потери 0,8т/14,0м3, косвенные потери 20,6т/249,6м3. Контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда. Направлена телефонограмма в МРЭС. | 1 | 21 | 22 | [9 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 19:13 | 2015-06-23 | 19:13 | 0:00 | 47 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 № 064 ВЛ-6 ф.064-02, 064-07 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.064-02, 064-07 | В результате прямого попадания молнии в провод ВЛ в пролёте опор 41 - 42 возникло перенапряжение, перекрытии линейной изоляции фаз А, В, С и межфазное короткое замыкание. |  | 25.3 | 25.3 | ТЧ | 1989г. | Провод А-95 |  | ТР 07.04.2014 ТО 22.03.2015 ТР 19.09.2014 ТО 22.03.2015 | 100 | ТР-09.2016 ТО-09.2015 |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 19:21 | 2015-06-23 | 19:21 | 0:00 | 52 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Водозабор ВЛ-35 З.Салым-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 З.Салым-1 | В результате прямого попадания молнии в грозотрос в пролёте опор 22 - 23 произошло перекрытие изоляции на провода фаз В и С ии возникновение межфазного короткого замыкания. |  | 45.2 | 45.2 | ТЧ | 1989 | АС-120 | РФ | ТР-апрель 2014г ТО-апрель 2015 | 1 | ТР-июль 2014г ТО-октябрь 2015 |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 19:26 | 2015-06-24 | 0:58 | 5:32 | 46 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №352 ф.352-14 | 35 | ПС | ВЛ-6 кВ ф.352-14 | гроза. 2-х фазное КЗ ф. "В"и"С", произошло в следствии разряда молнии в пролете оп.№1,2, которое привело к возникновению перенапряжения, разрушению ОПН-6 кВ на оп.№1 и разрушению В-6кВ ф. 352-14 (яч.№14) ПС-352.Выключатель заменен |  | 90.6 | 90.6 | В | 1993 | МВ-6кВ WMPWZ/S-12-06/16 (ST-7) | Польша | ТО 08.06.2015 ТР 09.07.2009 | 0.5 | ТО 10.2015 ТР 07.2016 | 6 | нет | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 19:42 | 2015-06-23 | 19:42 | 0:00 |  | ДЗЛ ф.А,В | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ Гагаринская -Приобская ГТЭС- 1,2ц. | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Гагаринская -Приобская ГТЭС- 1,2ц. | Во время удара молнии в землю в пролёте опор № 64-65 ВЛ-110 кВ Гагаринская-Приобская ГТЭС-1,2 с отпайкой на ПС Воронья возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ, что привело к возникновению КЗ и АО данной ВЛ. |  |  |  | ТЧ | 2012 | АС150/24 | Россия | 42064 | 100 | 2016 | 0 | нет | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 19:43 | 2015-06-23 | 19:43 | 0:00 | 106 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Парфеновская ВЛ-35 Ольха-1.2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Ольха-1,2 | В результате прямого попадания молнии в грозотрос в пролёте опор 70 - 71 произошло перекрытие изоляции на провода фаз А и В и возникновение межфазного короткого замыкания. |  | 169.1 | 169.1 | ТЧ | 2011г. | провод АС-120 |  | ТО 18.11.2014 |  | 43787 |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 19:50 | 2015-06-23 | 19:50 | 0:00 | 412 | 1 зона ДЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ Шубинская -Пирс- отп.Надежная 1ц. | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Шубинская -Пирс- отп.Надежная 1ц. | Во время удара молнии в землю в пролёте опор № 8-9 ВЛ-110 кВ Шубинская-Пирс-1 с отпайкой на ПС Надёжная возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ, что привело к возникновению КЗ и АО данной ВЛ. |  | 721.8 | 721.8 | ТЧ | 2002 | АС150/24 | Россия | 41760 | 100 | 2015 | 0 | нет | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 20:01 | 2015-06-23 | 20:01 | 0:00 | 36 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Водозабор ВЛ-35 З.Салым-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 З.Салым-2 | В результате прямого попадания молнии в грозотрос на опоре 5 произошло перекрытие изоляции на провода фаз А и В и возникновение межфазного короткого замыкания. Шлейф грозотроса имеет следы термического воздействия. |  | 13.5 | 13.5 | ТЧ | 1989 | АС-120 | РФ | ТР-апрель 2014г ТО-апрель 2015 | 1 | ТР-июль 2014г ТО-октябрь 2015 |  |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 20:32 | 2015-06-23 | 20:32 | 0:00 | 65 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Пойковская ВЛ-35 КНС-6-1 | 35 | ВЛ | В-35 КНС-6-1 | Индуктированное перенапряжение, вызванное разрядом молнии вблизи ВЛ привело к перекрытию линейной изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания. Местапопадания молнии не установленно так как трасса ВЛ затоплена паводковыми водами. |  | 136.5 | 136.5 | ТЧ | 1990 | АС-120 | РФ | 41797 | 100 | 2024 | 0 | 42122 | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | Энергоснабжающие организации | 2015-06-17 | 19:50 | 2015-06-18 | 7:28 | 11:38 | 186 | 1 зона ДЗ |  | Внешние сети |  | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ореховская | Отключение произошло во время прохождения грозового фронта. РПВ не успешно. Направлен персонал МРЭС на ПС 110/35/6кВ Ореховская.Персоналом НВЭС разорваны шлейфа на оп.180.Подано напряжение со стороны ПП Восточный. Персоналом ООО АЭС произведен запуск ТГ-1 ГТЭС Н.-Покурского м/р в 22-50. Подача напряжения на Ф-35 кВ №1, пс 35/6 кВ УПН, РУ-6 кВ Н.-Покурское,запуск технологического оборудования ППН,КНС-1.Восстановление схемы эл.снабжения после включения ВЛ-110 кВ в работу.Отправлена телефограмма в НВЭС | 655 | 53 | 708 | [9 empty] | КП18
июнь | ОАО "СН-МНГ" | НВЭС | 2015-06-17 | 19:50 | 2015-06-18 | 6:30 | 10:40 | 186 | 2 зона ДЗ |  | Внешние сети |  | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ПП Восточный-2 | Отключение произошло во время прохождения грозового фронта.В результате осмотра обнаружено падение двухцепной опоры 171. РПВ не успешно. Направлен персонал МРЭС на ПС 110/35/6кВ Ореховская.Персоналом НВЭС разорваны шлейфа на оп.180.Подано напряжение со стороны ПП Восточный. Персоналом ООО АЭС произведен запуск ТГ-1 ГТЭС Н.-Покурского м/р в 22-50. Подача напряжения на Ф-35 кВ №1, пс 35/6 кВ УПН, РУ-6 кВ Н.-Покурское,запуск технологического оборудования ППН,КНС-1..Восстановление схемы эл.снабжения после включения ВЛ-110 кВ в работу.Отправлена телефограмма в НВЭС | 654 | 52 | 706 | [9 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 21:12 | 2015-06-23 | 23:42 | 2:40 | 26 | МТЗ-1 ст | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Иглинская ВЛ-35 кВ Майская-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Майская-2 | гроза. вследствии разряда молнии в пролете опор №27 и 28 возникшим перенапряжением произошло перекрытие линейной изоляции фаз «А» и «С» и отключением ВЛ-35 кВ |  | 44.6 | 44.6 | ТЧ | 1981 г. | ВЛ-35 кВ | СССР | ТР-04.07.14 г. ТО-15.05.15 г. | 0.8 | 2024 г. | нет | 15.06.15 г. | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 21:30 | 2015-06-23 | 2:00 | 2:05 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ № 238 ВЛ-6 кВ ф.238-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.238-05 | Гроза. В результате прямого удара молнии в ВЛ, произошло разрушение изоляторов на опоре №25 по фазе "А" и на опоре № по фазе "В", провод лежит на траверсе. |  | 4.2 | 4.2 | И | 1990 | А-95 | Россия | ТО-24.02.2015 ТР-24.02.2014 | 100 | ТР-.02.2017г , ТО - 08.2015г. | отказ РИТУ в ТР -02.2015г. |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 22:46 | 2015-06-23 | 23:05 | 0:19 | 16 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 341, ф.341-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.341-04 | Гроза. К.з. вследствие прямого разряда молнии в приемный портал, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим отключением ВЛ-6 и разрушению изолятора ф."В" |  | 11.2 | 11.2 | И | 1989 | изолятор ШФ-10Г | Россия | ТО-02.02.15 ТР-кап.ремонт 27.08.14 | ТО- 50% ТР кап.ремонт 100% | ТО-08.08.15 | 42066 | не проводилось | КП11
июнь | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2015-06-17 | 15:55 | 2015-06-17 | 15:55 | 0:00 | 4 | МТЗ,ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 Янгтинская-1,2, В-35 "Куст 32-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Хормогорская-Вышка-2 | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 5,0 кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Ново-Пурпейская","Барсуковская", частичный сброс нагрузки 0,5 МВт мех. фонда ЦДНГ-1. Аварийное отключение ВЛ-35 Янгтинская-1,2, В-35 "Куст 32-1", ПС 110/35/6 кВ Орловская, МТЗ,ТО, АПВУ. Прохождение грозового фронта. |  | 2.1 | 2.1 | [9 empty] | КП18 |  |  | Грозовые перенапряжения
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 23:00 | 2015-06-23 | 2:00 | 4:00 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ № 274 ВЛ-6 кВ ф.274-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.274-16 | Гроза. В результате удара молнии в ВЛ, произошло разрушение изоляторов на опорах №12-15 по фазе "А". Провод перебит молнией, лежит на земле. |  | 1.5 | 1.5 | И | 1977 | А-120 | Россия | ТО-22.05.2015 ТР-15.05.2013 | 100 | май 2016 -ТР сентябрь 2015 -ТО | отказ РИТУ в ТР 14.05.2014г. |  | КП11
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-24 | 14:19 | 2015-06-24 | 14:58 | 0:39 | 11 | МТЗ. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "ПАЭС - Х-52" Приазовский ЭСУ. | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Х-52" Приазовский ЭСУ. | М-е Западно-Анастасиевское. Аварийное отключение СМВ-35 кВ. МТЗ 1 ступени Грозовые перенапряжения. | 1.994 | 0.997 | 2.991 | ТЧ | 1995 г. | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП11 | ПУ8
июнь | Самотлорнефтегаз | Нижневартовская ГРЭС | 2015-06-17 | 2:59 | 2015-06-17 | 2:59 | 0:00 | 166 | ДЗО | АПВУ | Внешние сети | 3-СШ-500 Нв ГРЭС | 500 | ПС | 3-СШ-500 Нв ГРЭС | посадка напряжения во внешних сетях. | 27.5 | 24 | 51.5 | [9 empty] | КП18 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Нижневартовская ГРЭС | 2015-06-17 | 2:59 | 2015-06-17 | 2:59 | 0:00 | 17 | ДЗО | АПВУ | Внешние сети | 3-СШ-500 Нв ГРЭС | 500 | ПС | 3-СШ-500 Нв ГРЭС | посадка напряжения во внешних сетях. | 1.5 |  | 1.5 | [9 empty] | КП18 |  |  | Пробное включение успешно, перезапуск мех. фонда
июнь | Краснодарнефтегаз | ОАО "НГТ-Энергия" | 2015-06-24 | 21:40 | 2015-06-24 | 22:18 | 0:38 | 21 | МТЗ. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № Ну-82 в РП-8Ну Абинский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Ну-82 в РП-8Ну Абинский ЭСУ. | М-я Украинское и Шептальское. Отключение МВ-6 кВ ВЛ-6 кВ № Ну-82, МТЗ, грозовые перенапряжения. | 0.773 | 0.386 | 1.159 | ТЧ | 1957 г. | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП11 | ПУ8
июнь | Самотлорнефтегаз | НВЭС | 2015-06-17 | 20:45 | 2015-06-17 | 20:45 | 0:00 | 114 | МТЗ-1ст | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 "Самотлор-Мирная-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Самотлор-Мирная-1" | Грозовые перенапряжения | 36.9 | 29.6 | 66.5 | [9 empty] | КП18 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-24 | 0:25 | 2015-06-24 | 0:25 | 0:00 | 50 | МТО |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | КРУН 6 кВ ДНС-2 ВЛ 6 кВ Ф-15 от КРУН 6 кВ ДНС-2 | Отключение произошло при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 11,2км, ОПН-6кВ 27шт, установлены на оп.№1,92,93, КТПН 6/0,4кВ №1-4 КП-32, №1-3 КП-33, №1-2 КП-20. Пересчитанные потери нефти: прямые 3т/7,2м3, косвенные 6,6т/19,2м3 Запуск мех.фонда, контроль за уровнем напряжения. Зафиксирован бросок тока пояч.15 фаза "А"-3720А, "В"-3400А, "С"-3020А, уставка МТО 1800А, 0,1сек. Запланирован осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ на 24.06.15г. Остановка 24 скважин на КП-5,35,33бис,34,36,42,60 действием защит СУ ЭЦН во время посадки напряжения по 1,2С-6кВ ГТЭС "ДНС-2". | 7 | 7 | 14 | [9 empty] | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-24 | 14:30 | 2015-06-24 | 15:10 | 0:40 | 11 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "БКНС" | 6(10) | ВЛ | ф-806 | Отключение для устранения причины "Земля" в сети 6 кВ 1СШ. Ф-806 опора №82 пробитый изолятор фаза "А" . Произведена замена изолятора(последствия грозы). | 15 |  | 15 |  | 1974 | АС-70 | 0 | 42179 | 100 | 0 | 0 | 42179 | КП11
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-06-24 | 17:00 | 2015-06-24 | 18:00 | 1:00 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | КРУН-СВЛ К-2047 | 6(10) | РП | КРУН-СВЛ К-2047 | разрушение изоляторов на вводе 6кВ КРУН-СВЛ | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключено персоналом, согласованно с ЦИТС.
июнь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-06-24 | 19:20 | 2015-06-24 | 21:40 | 2:20 | 10 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ "Махмуд Мектеб-9" | 35 | ПС | ВТ-61 | АО ВТ-61, В-Ф91, В-Ф97 МТЗ ПС 35/6кВ "Махмуд Мектеб-9" , РПВ успешно, сильный ветер, грозва | 4.245 | 0.177 | 4.422 | В | нет данных | WМРWV-6/4/1,5 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 09.2015 | КП11 |  |  | АО ВТ-61, В-Ф91, В-Ф97 МТЗ ПС 35/6кВ "Махмуд Мектеб-9" , РПВ успешно, сильный ветер, грозва
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-24 | 2:00 | 2015-06-24 | 12:00 | 17:10 | 141 | МТЗ-1 ст. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110кВ Очимкинская ВЛ-35 кВ Пламя-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Пламя-1 | Гроза. В результате грозового перенапряжения возникшее при ударе молнии в ВЛ-35кВ на опоре №11 произошло разрушение изоляторов фазы "А" (3шт) |  | 507.5 | 507.5 | И | 1974 | ПС-70 | СССР | 19.11.14-ТО 06.2012 -ТР 2.04.01 кап.рем | 100 | ноябрь 2015 -ТО 2022 -ТР | 03.06.10; 10.06.11; 08.07.14 |  | КП11
июнь | Краснодарнефтегаз | ОАО "НГТ-Энергия" | 2015-06-25 | 0:45 | 2015-06-25 | 5:00 | 4:15 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП-Ил-521-7п Ильский ЭСУ. | 6(10) | КТП | ТП-Ил-521-7п Ильский ЭСУ. | М-е Зыбза. Повреждение 2-х разрядников, одного опорного изолятора. Замена 3-х ПК-6. |  |  |  | ТЧ |  | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП11 | ПУ8
июнь | Краснодарнефтегаз | ОАО "НГТ-Энергия" | 2015-06-25 | 6:45 | 2015-06-25 | 8:29 | 1:44 | 1 | МТЗ. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Нд-62 Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Нд-62 Афипский ЭСУ. | М-е Новодмитриевское. Отключение МВ-6 кВ ВЛ-6 кВ № Нд-62, МТЗ. | 0.09 | 0.04 | 0.135 | ТЧ | 1954 г. | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП11 | ПУ5
июнь | Краснодарнефтегаз | ОАО "НГТ-Энергия" | 2015-06-25 | 15:00 | 2015-06-25 | 15:10 | 0:10 | 6 | МТЗ. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Вс-82 Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Вс-82 Афипский ЭСУ. | М-е Восточно-Северское. Отключение МВ-6 кВ ВЛ-6 кВ № Вс-82, МТЗ. Грозовые перенапряжения | 0.12 | 0.05 | 0.171 | ТЧ | 1955 г. | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП11 | ПУ5
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-25 | 18:20 | 2015-06-25 | 18:20 | 0:00 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Вахитовка" | 6(10) | ВЛ | Ф-7 | Посадка напряжения при грозовых проявлениях | 5 | 9 | 14 | ТЧ | 2004-11 | АС-70 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-26 | 22:39 | 2015-06-26 | 23:52 | 1:13 | 51 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Никольская" | 35 | ВЛ | "2Л" ПС 35/6кВ Кодяковская, Боголюбовская. | Отключение ВЛ-35кВ "Никольская - Боголюбовская" на "Малаховском узле переключений" для устранения обрыва провода на опоре № 216. | 89 | 11 | 100 | И | 1981 | ПФ-6-ВТ | 0 | 41149 | 70 | 42291 | 2 | 41069 | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-26 | 14:30 | 2015-06-26 | 15:45 | 1:15 | 12 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №222 ВЛ-6кВ ф 222-03 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.222-03 | ПС-35/6кВ №222 ВЛ-6кВ ф.222-03. Замена аварийного наконечника ф."В"на проходном изоляторе, с отключением ф.222-02 для безопасного выполнения работ. |  | 9 | 9 | ПЭ | 1986 | ПБ-10-1, АБ-10-1 | Россия | 27.09.2013г.-ТР 22.06.2014г.-ТО | 100 | ТО-09.2015 ТР -09.2016 | отказ РИТУ в ТР - 09.2014г.,22.06.2014г. |  | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-28 | 18:10 | 2015-06-28 | 18:10 | 0:00 | 2 | МТЗ-2 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ф-4,ф-8 | Аварийное отключение во время грозы. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1995/99 | АС-70 | 0 | 41878 | 100 | 42274 | 0 | 41873 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-28 | 19:47 | 2015-06-28 | 19:47 | 0:00 | 236 | 1ст З.З. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 110 | ВЛ | пс Тананыкская, Герасимовская, Курманаевская, Долговская. | Аварийное отключение с успешным АПВ кВ ВЛ-110 "Савельевская-Герасимовская" во время грозы. | 56 | 50 | 106 | ТЧ | 1985 | АС-120 | 0 | 41899 | 100 | 42191 | 0 | 42184 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-28 | 20:00 | 2015-06-28 | 20:31 | 0:31 | 80 | ДЗ тр-ра |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ПС | пс Варшава-3 Проскуринская | Аварийное отключение Ввод-35 С2Т.Срабатывание дифзащиты.Произведен осмотр.Причин не выявлено.Гроза. | 15 | 18 | 33 | В | 0 | 0 | 0 | 40877 | 100 | 0 | 0 | 40877 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-28 | 20:00 | 2015-06-28 | 20:00 | 0:00 | 23 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Боголюбовская" | 6(10) | ВЛ | Ф-620 | Посадка напряжения пригрозовых проявлениях. | 14 |  | 14 | ТЧ | 1972 | АС-70 | 0 | 41609 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-28 | 20:23 | 2015-06-28 | 20:55 | 0:32 | 59 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "КНС-1" | 35 | ВЛ | пс Яшкинская ,КНС-1,2,3 | Посадка напряжения при аварийном отключении В-35 кВ "Яшкинская" на пс "КНС-1"Гроза | 25 | 30 | 55 | ТЧ | 1978 | АС-95 | 0 | 40743 | 100 | 42261 | 0 | 42183 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-28 | 22:00 | 2015-06-28 | 22:00 | 0:00 | 13 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 6(10) | ВЛ | Ф-102 | Аварийное отключение с успешным АПВ.Гроза. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1971 | АС-50, 70 | 0 | 41926 | 100 | 42261 | 0 | 42181 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-28 | 22:25 | 2015-06-28 | 22:25 | 0:00 | 43 | МТЗ-1 ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СЭС) | 35 | ВЛ | пс Родниковская ,Врезовка | Аварийное отключение с успешным АПВ. В-35 кВ "Родниковка" на пс Пономаревка.Гроза Посадка напряжения по 35/10кВ "Беседино" (СЭС) при аварийном отключении с успешным АПВ. В-35 кВ "Родниковка" на пс Пономаревка.Гроза | 17 | 10 | 27 | ТЧ | 0 | 0 | 0 | 42185 | 100 | 0 | 0 | 42185 | КП11
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-28 | 19:40 | 2015-06-28 | 19:40 | 0:00 | 12 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Желябовская", "Богдановская", "Солоцкая", "Кулагинская" | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Гроза , сильный порывистый ветер | 14.66 |  | 14.66 | ТЧ | 1984 | АС-120 |  | 25.12.2014; 21.05.2015 | 100 | 42278 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Самотлорнефтегаз | НВЭС | 2015-06-17 | 21:18 | 2015-06-17 | 21:18 | 0:00 | 131 | МТЗ-1ст | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 "Мираж-Медвежья" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Мираж-Медвежья" | Грозовые перенапряжения | 51.3 | 37.7 | 89 | [9 empty] | КП18 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-28 | 20:04 | 2015-06-28 | 20:48 | 0:44 | 34 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Утёвка-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Утёвка-1" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО). Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Гагаринская", "Покровская", "Утёвская". | Работала МТЗ АПВ-не успешно РПВ-успешно. Причина: повреждение ВВ-35 "Утевка-2" на ПС 35/6 кВ "Утевская" Осмотр ВЛ-35 кВ "Утёвка-1" произведен 30.06.15. Повреждений не обнаружено.Гроза, сильный порывистый ветер. | 44.22 |  | 44.22 | В | 2009 | ВВСТ-35-31,5-1600/80-УХЛ1 |  | 12.09.2014; 29.05.2015 | 100 | 42217 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с сильным порывистым ветром. Фотографии повреждённого ВВ-35кВ "Утёвка-2" приложены к АКТу.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-28 | 20:05 | 2015-06-29 | 16:00 | 19:55 | 56 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Ветлянка-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Ветлянка-1" ПС 35/6 кВ "Город-2". Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Кулешовская", "Ветлянская", "Верхне-Ветлянская" | Работала МТЗ АПВ-не успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. В пролёте оп.№39-40 обнаружен пережег провода Ф -"С". | 194.21 |  | 194.21 | ТЧ | 1976 | АС-95 |  | 11.12.2014; 06.03.2015 | 100 | 42248 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с сильным порывистым ветром. Фотографии перезженого провода приложены к АКТу.
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-17 | 42172.5833 | 2015-06-17 | 42172.625 | 1:00 | 6 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, ТП-6/0,4кВ №310 гр.1 | ТП-310 ф.1 остановлена по аварийной заявке для ремонта кабеля в БУ на скв.465 | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП23
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-28 | 20:10 | 2015-06-28 | 20:10 | 0:00 | 13 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | Работала МТЗ АПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер. | 2.54 |  | 2.54 | ТЧ | 1981 | А-95 |  | 16.09.2014; 16.06.2015 | 100 | 42309 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Томскнефть | ООО "Башэнергонефть" | 2015-06-17 | 22:33 | 2015-06-18 | 26:50 | 4:17 | 5 | ТО | РПВУ | Внешние сети | ПЛУ-6 Башнефть Ф.15-12 | 6(10) | ВЛ | ПЛУ-6 Башнефть Ф.15-12 | АО ПЛУ-6 "Башнефть" Ф.15-12 ПС 35/6кВ №115 действием ТО, Отключены ЛР-6 оп.№170/2 ,172/3 отпайки "Башнефть". РПВУ. Сообщено диспетчеру "Башнефть". К-12 в работе.. Гроза. бюллетень погоды №168 от 17.06.15г. Повреждение ВЛ в зоне эксплуатационной ответственности ООО "Башэнергонефть". 19.06.15г. выполнена врезка смонтированного участка ВЛ в обход ПЛУ-6 "Башнефть". | 0.08 | 11.71 | 11.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ9
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-05 | 42221.375 | 2015-08-06 | 42222.475 | 26:24 | 2 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 471, 472 | Незапуск после смены предохранителей на ТП-6/0,4кВ № 10 | 2.193 |  | 2.193 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-28 | 20:36 | 2015-06-28 | 20:36 | 0:00 | 122 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Широкинская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Широкинская" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская". Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Широкинская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Коммунарская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "КНС", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Евгеньевская", ПС 35/6 кВ "Красносамарская" | Работала МТЗ 1 АПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер. | 30.68 |  | 30.68 | ТЧ | 1983 | АС-120 |  | 11.12.2013; 24.02.2015 | 100 | 42309 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-06-17 | 1:00 | 2015-06-17 | 7:05 | 6:05 | 8 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | РУ-6 "БКНС-5" ф.1 | 6(10) | ВЛ | РУ-6 "БКНС-5" ф.1 | В пролете опор №3-4 отп. На К-10 падение дерева из-за пределов охранной зоны, оборваны провода и сорваны изоляторы, сломана опора. Произвели демонтаж проводов на отп. К-10 и вкл. Ф-1 в работу. | 21.4 |  | 21.4 | ТЧ | 1979 | АС-70 | нет данных | 41948 | 100 | 42313 | 0 | 41948 | КП19
июнь | Удмуртнефть | ОАО "Удмуртэнерго" | 2015-06-17 | 7:20 | 2015-06-17 | 13:00 | 5:40 | 3 | МФТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 35/10 кВ "Шабердино" ф.5 (ОАО Удмуртэнерго) | 6(10) | ВЛ | ПС 35/10 кВ "Шабердино" ф.5 (ОАО Удмуртэнерго) | Падение дерева на ВЛ-10 кВ | 8.6 |  | 8.6 | [9 empty] | КП18
июнь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-06-12 | 14:15 | 2015-06-12 | 14:55 | 0:40 | 1 |  |  | Технология | ДЭС К-27 скв.810 Катыльгинское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | Аварийный останов ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1.78 | 0.4 | 2.18 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-17 | 15:33 | 2015-06-17 | 15:33 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6 кВ №1013 ф.1013-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1013-18 | Сближение на недопустимое растояние ВЛ стороннего потребителя (земснаряд) остановка по посадке напряжения |  | 3.6 | 3.6 | ТЧ | 1992 |  |  | ТО 20.11.2014 ТР 31.05.2015 | 100 | ТР май 2016 | 0 | ТО 20.11.2014 | КП20
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-17 | 15:20 | 2015-06-17 | 15:20 | 0:00 | 11 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 073 ф.073-09 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.073-09 | Гроза. ф.073-09 м/у оп.6-7 упало дерево из-за охранной зоны,произошло межфазное к.з. и понижение напряжения на С-6-1 ПС073, что привело к частичной остановке скважин |  | 15.1 | 15.1 | ТЧ |  | А-95 | РФ | ТР 04.2015 ТО 01.2015 | 100 | ТР 04.2017 ТО 10.2015 |  |  | КП19
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-17 | 15:20 | 2015-06-17 | 15:20 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 061 ф.061-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.061-06 | Гроза. В районе опоры №21г на расстоянии 19 метров от ВЛ обнаружено повреждённое молнией дерево. Индуктированное перенапряжение, вызванное разрядом молнии вблизи ВЛ привело к перекрытию линейной изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания. |  | 9.9 | 9.9 | ТЧ | 1988 | А-95 | РФ | ТР 03.2015 ТО 12.2014 | 1 | ТР 03.2017 ТО 09.2015 |  |  | КП19
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-28 | 20:42 | 2015-06-28 | 22:17 | 1:35 | 39 | ДЗТ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | МВ-6-2, МВ-35 Т-2-Т | 35 | ПС | МВ-6-2, МВ-35 Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1" | Работала "ДЗТ" АПВ-нет. РПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ПС 35/6кВ "Горбатовская-1" 28.06.15. Видимых повреждений нет. | 39.64 |  | 39.64 | Т | 1973 | TONЬ-4000/35 |  | 42173 | 100 | ииль 2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-28 | 20:50 | 2015-06-28 | 20:50 | 0:00 | 18 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Карагайская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Карагайская" ПС 110/35/10 кВ "Дубовый Умёт"(ВПО)Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Карагайская", "Восточная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Дзержинская". | Выпал блинкер "Авар.откл" АПВ- успешно Гроза, сильный порывистый ветер. | 10.04 |  | 10.04 | ТЧ | 1973 | АС-95 |  | 42075 | 100 | 42248 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-28 | 20:54 | 2015-06-28 | 20:54 | 0:00 | 33 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ 3ЦЛ | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ 3ЦЛ ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Тверская" | Работала МТО АПВ-успешно . Гроза, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ-35кВ "3ЦЛ" 29.06.15. Замечаний нет | 2.61 |  | 2.61 | ТЧ | 1987 | АС-120 |  | 41813 | 100 | 42339 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Юганскнефтегаз | Мегионнефтегаз | 2015-06-17 | 17:34 | 2015-06-17 | 19:58 | 2:24 | 16 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС 35/6кВ №114, ВЛ-35 Пакомас-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Пакомас-1 | Повреждение на оборудовании Мегионнефтегаз (ВЛ-35=26,5км, ПС-35/6 №187) во время грозового перенапряжения. Оборудование УЭЭ ООО "РН-Юганскнефтегаз" осмотрено замечаний нет. |  | 10.6 | 10.6 | ТЧ | 2004г | АС-120/19 | Россия | ТО - 8.04.2015; ТР - 11.03.2014 |  | ТО -июль2016 ; ТР - 2016г |  |  | КП18
август | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-08-08 | 16:00 | 2015-08-08 | 16:00 | 0:00 | 5 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-31 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-31 ПС 35/6 кВ "Ново- Ключёвская" | Сработало указательное реле "Авар.откл".АПВ-успешно |  | 2.17 | 2.17 | ТЧ | 1983 | А-95 |  | 42207 | 100 | сентябрь2015 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Произведён осмотр ВЛ-6кВ повреждений не выявлено. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Юганскнефтегаз | МРСК | 2015-06-17 | 19:18 | 2015-06-17 | 19:18 | 0:00 | 304 | ДФЗ, 1 ст. ЗЗ, 1 з. ДЗ, ТО. |  | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Магистральная-Средний Балык-2ц. | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Магистральная-Средний Балык-2ц. | Отключение ВЛ при включении под напряжение после ремонта. Двухфазное к.з. - пробой воздушного промежутка между проводами ф. В, С в пролёте опор № 41 и № 42 и выдвинутой стрелой автомобильного крана ООО "Импульс" из-за приближения на недопустимое расстояние при проведении погрузочно-разгрузочных работ (работы в охранной зоне ВЛ с НЮЭС не согласованы). |  | 475.8 | 475.8 | ТЧ | [8 empty] | КП18
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-28 | 20:54 | 2015-06-28 | 20:54 | 0:00 | 4 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-21 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-21 ПС110/35/6 кВ "Кудиновская" | Выпал блинкер "Авар.откл" АПВ-успешно. Гроза,сильный порывистый ветер. | 0.17 |  | 0.17 | ТЧ | 1985 | А-95 |  | 42136 | 100 | 42309 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-06-18 | 21:46 | 2015-06-18 | 21:46 | 0:00 | 8 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Кирьяновская - Ореховская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Кирьяновская - Ореховская" | Прохождение грозового фронта | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском, Западно-Ермаковском, Чехлонейском м/р
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-18 | 6:09 | 2015-06-18 | 7:58 | 1:49 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | М-е Зыбза, скв.701 | 0.4 | ПО | М-е Зыбза, скв.701 | На питающем ЯРВ КЗ на верхних губках . | 0.096 | 0.047 | 0.143 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП23 | ПУ8
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-28 | 21:40 | 2015-06-29 | 0:13 | 2:33 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 110/35/6 кВ "Мухановская" | Работала МТЗ АПВ- не успешно РПВ- успешно Гроза, сильный порывистый ветер. В пролёте оп.№31-32 под проводами обнаружена обгоревшая ветка дерева | 0.63 |  | 0.63 | ТЧ | 1957 | А-95 |  | 42019 | 100 | 42186 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром.
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | Тюменьэнерго | 2015-06-18 | 20:10 | 2015-06-18 | 20:10 | 0:00 | 184 |  | АПВУ | Внешние сети | ПС 220/110/35/6 Красноленинская | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Красноленинская -Вандмтор-1 | Посадка напряжения во время грозы | 136.6 |  | 136.6 | [9 empty] | КП18
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-28 | 21:43 | 2015-06-28 | 21:50 | 0:07 | 4 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2" | Работала МТО АПВ- не успешно РПВ -успешно Гроза, сильный порывистый ветер. | 2.5 |  | 2.5 | ТЧ | 1963 | АС-50 |  | 42087 | 100 | 42248 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-28 | 21:45 | 2015-06-28 | 21:45 | 0:00 | 5 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-27 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-27 ПС 35/6 кВ "Западная" | Работала МТО АПВ- успешно Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 1.87 | 1.87 | ТЧ | 1980 | А-95 |  | 42146 | 100 | 42309 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ОАО Когалымские электрические сети | 2015-06-18 | 1:05 | 2015-06-18 | 1:05 | 0:00 | 6 |  |  | Внешние сети | ПП 110 кВ Восточный | 110 | ВЛ | ПП 110 кВ Восточный | При снижениии напряжения в сети 35кВ частичный останов мех.фонда и технологического оборудования. Сброс нагрузки 3,6МВт из них технология 2,4МВт. Прямые потери 0,5т./4,0м3 Отправлена телефонограмма ЗАО Энергоремонт, ОАО Когалымские электрические сети. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-09-04 | 12:50 | 2015-09-04 | 17:55 | 5:05 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН к.578 | 0.4 | КТП | КТПН 6/0,4 к.578 | Нет выхода из тр-ра по 0,4 кВ ф.С, замена тр-ра 400 кВА | 2.13 |  | 2.13 | Т | 1991 | КТП | [6 empty] | КП24
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-28 | 21:56 | 2015-06-28 | 21:56 | 0:00 | 6 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-41 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-41 ПС 35/6 кВ "Дмитриевская" | Выпал блинкер "Авар.откл" АПВ- успешно Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 1.74 | 1.74 | ТЧ | 1957 | А-95 |  | 42060 | 100 | 42217 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-18 | 5:04 | 2015-06-18 | 5:04 | 0:00 | 2 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Пл-10". | Аварийное отключение с успешным АПВ. Причина не установлена, персонал СЭС осмотр не проводил. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-18 | 12:45 | 2015-06-18 | 12:46 | 0:01 | 34 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Скворцовская" | 35 | ПС | Т2Т. Фидера №№ 414, 416, 418. | Аварийное отключение Т2Т при оперативных переключениях по подготовке к выводу в ремонт 1СШ-35 кВ. Остановка отдельных скважин по ПС "Ново Медведкинская" по высокому U. | 22 | 13 | 35 | Р | 2009 | РГПЗ СЭЩ-2-II-35/1000-УХЛ1 | Электрощит г. Самара | 42124 | 100 | 42215 | 0 | 0 | КП3
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-28 | 21:56 | 2015-06-28 | 21:56 | 0:00 | 4 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-71 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-71 ПС 35/6 кВ "Восточная" | Выпал блинкер "Авар.откл" АПВ- успешно Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 1.46 | 1.46 | ТЧ | 1968 | А-95 |  | 42080 | 100 | 42248 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-18 | 19:20 | 2015-06-18 | 19:21 | 0:01 | 78 | МТО | АПВУ | Внешние сети | 110/35/6кВ "Нефтегорская-2" (ВЭС) | 110 | ВЛ | ПС Герасимовская, Варшава-3, Проскуринская. | Нестабильное напряжение, остановка отдельных скважин по ПС при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-35 "Алексеевская - Герасимовка", МТО. | 15 | 6 | 21 | [9 empty] | КП18
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-18 | 2:29 | 2015-06-18 | 3:26 | 0:57 | 4 | Газовая защита | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 Т-2-Т | 35 | ПС | МВ-35 Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Кудиновская" | Работала "Газовая защита 1-2 ст."., АПВ-нет. В 3:26 нагрузка Т-2-Т переведена на Т-1-Т. В 11:45 Т-2-Т. Причина: утечка масла из трансформатора вследствии разрушения прокладки фланцевого соединения бака и радиатора. | 0.24 |  | 0.24 | Т | 1982 | ТОNb |  | 42150 | 100 | 42156 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Утечка масла из трансформатора вследствии разрушения прокладки фланцевого соединения бака и радиатора. Произведена замена прокладки фланцевого соединения бака и радиатора.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-18 | 11:35 | 2015-06-18 | 11:35 | 0:00 | 7 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Озеркинская" | Блинкера защит не выпадали. АПВ-успешно Произведен осмотр ПС. Замечаний нет. Предварительная причина аварийного отключения: ложное срабатывание микропроцессорной защиты «Сириус» |  | 8.48 | 8.48 | РЗА | 2014 | МПУ Сириус-2Л |  | 18.12.2014; | 100 | 42186 | 0 |  | КП23 | ПУ6 |  | По результатам осмотра электрооборудования и ВЛ замечаний не выявлено, предварительная причина ложное срабатывание микропроцессорной защиты "Сириус" Для проверки работоспособности необходимо отключение ВЛ-6кВ ф-2. Отключение запланировано на июль 2015
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-28 | 22:42 | 2015-06-28 | 22:42 | 0:00 | 2 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ "Сологаевка" | Выпал блинкер "Авар.откл" АПВ- успешно Гроза, сильный порывистый ветер. 30.06.15 Произведен осмотр ВЛ: в пролетах оп.№1707/1-1707/2 провис провода. |  | 0.33 | 0.33 | ТЧ | 1989 | А-70 |  | 11.06.2014; 22.06.2015 | 100 | 42248 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с сильным порывистым ветром.
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-18 | 42173.4375 | 2015-06-18 | 42173.6562 | 5:15 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 2217 | Переразделка вводного кабеля на опоре | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-18 | 42173.5903 | 2015-06-18 | 42173.7083 | 2:50 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 591 | Отгорел провод в БУ | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП23
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-18 | 42173.6125 | 2015-06-18 | 42173.6667 | 1:18 | 24 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Восточное Эхаби, ПС-35/6 кВ "2я Площадь", ф. 3 | Отключение по аварийной заявке фидера № 3 ПС-35/6 кВ "2-я Площадь" для ликвидации обрыва провода | 0.8 |  | 0.8 | [9 empty] | КП23
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-18 | 42173.7083 | 2015-06-18 | 42173.75 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Мухто, скв. 150 | Выбило тепловую защиту | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-28 | 23:20 | 2015-06-29 | 2:12 | 2:52 | 11 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Грековская" | Выпал блинкер "Авар.откл" АПВ- не успешно РПВ -успешно Гроза, сильный порывистый ветер. Причина: схлест проводов воздушных спусков ВЛ 6 кВ от ЛР-26 к ТП-63 в результате смещения ТП-63 с фундамента | 43.96 |  | 43.96 | ТЧ | 1979 | А-70 |  | 8.10.2014; 13.06.2015 | 100 | 42339 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с сильным порывистым ветром.
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-18 | 12:00 | 2015-06-18 | 17:00 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | Од. скв.350 Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в СУ СКН | АО АВ-0,4 кВ в СУ СКН. КЗ МП в СУ. Выполнена замена МП .(зона затопления) |  | 0.65 | 0.65 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23
июнь | Томскнефть | ОАО "ТП МЭС" | 2015-06-18 | 8:58 | 2015-06-18 | 8:58 | 0:00 | 7 |  |  | Внешние сети | СУ ЭЦН ЦДНГ-7,8 | 0.4 | ПО | ЭЦН | АО УЭЦН. Посадка напряжения при АО ВЛ-220 кВ ЧС-236 действием 1ст.ТЗНП, АПВУ. | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП18
июнь | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2015-06-18 | 15:42 | 2015-06-18 | 15:42 | 0:00 | 4 |  |  | Внешние сети | СУ ЭЦН Крапивинское нмр | 0.4 | ПО | ЭЦН | АО УЭЦН. Посадка напряжения при АО ВЛ-110 кВ С-104 действием 1ст.ТЗНП, АПВУ. | 0.96 | 0.43 | 1.39 | [9 empty] | КП18
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-18 | 17:29 | 2015-06-18 | 18:09 | 0:40 | 2 |  |  | Технология | К-38 Советского нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4 кВ в КТПН-6/0,4. КЗ отходящей ВЛ-0,4кВ, расплетение провода. Выполнен ремонт провода. | 0.21 | 0.1 | 0.31 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23
июнь | Томскнефть | ОАО "Тюменьэнерго" | 2015-06-18 | 16:19 | 2015-06-18 | 16:19 | 0:00 | 4 |  |  | Внешние сети | СУ ЭЦН ЦДНГ-7,8 | 0.4 | ПО | ЭЦН | Остановка ЭЦН. Посадка напряжения. Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН.. Посадка со стороны ОАО "Тюменьэнерго" | 0.2 | 0.16 | 0.36 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-29 | 15:19 | 2015-06-29 | 17:24 | 2:05 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Родниковская" | 6(10) | ВЛ | ф .КНС-1 | Замена дефектного ЛР- 6кВ №1, дефектных изоляторов на опоре №11 отпайка на КТП №188 вышедших из строя во время грозы | 13 | 1 | 14 | ТЧ | 1984 | АС-50 | 0 | 42011 | 100 | 42192 | 0 | 41651 | КП11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-29 | 18:30 | 2015-06-29 | 18:31 | 0:01 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "ГТЭС Загорская" | 35 | ВЛ | ВЛ-6 фидеров №№ 1406, 1411 | Посадка напряжения при грозовых проявлениях | 3 | 3 | 6 | ТЧ | 2004 | АС-70 | 0 | 42146 | 100 | 0 | 0 | 42146 | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-18 | 18:25 | 2015-06-18 | 23:53 | 5:28 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 35/6 кВ № 216 ВЛ-6 кВ ф.216-09 | 6(10) | КЛ | ВЛ-6 кВ ф.216-09 | ПС 35/6 кВ № 216 ВЛ-6 кВ ф.216-09 произошло КЗ концевой кабельной муфты в ячейке ф.216-09 ( вследствии повреждения кабеля экскаватором на отпайке "ООО НТС Лидер"). Устранено. | 52.7 |  | 52.7 | КС | 1983 | А95 | Россия | ТР -27.03.2013 ТО - 22.05.2015 | 1 | ТО - 09.2015 ТР - 03.2019 | 1 |  | КП20
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-29 | 19:20 | 2015-06-29 | 19:33 | 0:13 | 77 | 33-2 ст. | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | Гаршино-1 | Аварийное отключение ВЛ-110 Гаршинская-1 при грозовых проявлениях. Произведен осмотр отпайки на ПС Гаршинская-1 основной ВЛ от опоры №204 до 160. Замечаний нет. | 63 | 104 | 167 | ТЧ | 1994 | АС-95/16 | 0 | 42031 | 100 | 42212 | 0 | 41831 | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-18 | 3:00 | 2015-06-18 | 5:14 | 2:14 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ № 242 ВЛ-6 кВ ф.242-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.242-11 | Гроза, порывы ветера 13-18м/с. Между опорами №23-24 дерево упало на ВЛ из-за охранной зоны ВЛ( длина дерева 15 м- 17м). Устранено. | 10.9 | 7.5 | 18.4 | ТЧ | 12.1987г. | А-95 | СССР | ТО - 22.05.2015 ТР - 26.11.2007 КР - 16.02.2012 | 1 | ТО - 11.2015 ТР - 11.2016 | 3 |  | КП19
июнь | Краснодарнефтегаз | ОАО "НГТ-Энергия" | 2015-06-16 | 13:35 | 2015-06-16 | 13:40 | 0:05 | 13 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Кл-53 Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Кл-53 Афипский ЭСУ. | М-е Ключевое, Южно-Ключевое, Узун. Отключения для отыскания "земли" на ВЛ. | 1.417 | 0.709 | 2.126 | ТЧ | 1957 г. | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП24 | ПУ8
июнь | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2015-06-19 | 2:14 | 2015-06-19 | 4:00 | 1:46 | 9 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС 35/6кв "К-286" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС 35/6кв "К-286" | Падение дерева в пролете опор №39-40 на ВЛ. | 6 |  | 6 | ТЧ | [8 empty] | КП19 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р.
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-06-19 | 12:24 | 2015-06-19 | 12:24 | 0:00 | 45 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС 110/35/6кВ "Ермаковская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС 110/35/6кВ "Ермаковская" | Прохождение грозового фронта |  | 28.1 | 28.1 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском, Западно-Ермаковском, Чехлонейском м/р
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-06-19 | 14:14 | 2015-06-19 | 14:14 | 0:00 | 211 |  | АПВУ | Внешние сети | ПС 500кВ Белозерная | 500 | ПС | ПС 500кВ Белозерная | Разрушение ОПН-220 Ф-с на 2-Т ПС 500кВ Белозерная |  | 159.7 | 159.7 | ЗА | [8 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Хохряковском, Пермяковском, Кошильском, Верхнеколик-Ёганском, Северо-Хохряковском, Бахиловском, Северо-Варьегансом м/р..
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-19 | 11:20 | 2015-06-19 | 11:30 | 0:10 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | М-е Зыбза, скв.890 | 0.4 | ПО | М-е Зыбза, скв.890 | Сработало реле тепловое. | 0.018 | 0.009 | 0.027 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ5
июнь | Краснодарнефтегаз | ОАО "НГТ-Энергия" | 2015-06-19 | 15:10 | 2015-06-19 | 19:36 | 4:26 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6 кВ Кл-533 Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Кл-533 Афипский ЭСУ. | М-е Ключевое. Обрыв кабеля стороннего потребителя к ТП Кл-533-8п при производстве земляных работ. | 3.48 | 1.72 | 5.2 | КС | 1957 г. | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП20 | ПУ8
июнь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-06-29 | 13:17 | 2015-06-29 | 13:17 | 0:00 | 75 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ "Пурпейская-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Пурпейская-2" | Отключение ВЛ-35кВ "Пурпейская-2" на ПС-110/35/6кВ "Барсуковская" от защиты "ТО", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. |  | 40.1 | 40.1 | ТЧ | 1989 | АС-120/19 |  | 42126 | 1 | 04.2018 | 0 | 42162 | КП11 |  |  | Грозовые перенапряжения
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-29 | 18:05 | 2015-06-29 | 18:05 | 0:00 | 89 | 1ступень З.З. 1ступень МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 кВ "Коханы-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-1" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная"(МЭС). Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Лугань", ПС 35/6 кВ "Марьевская", "Гребенная", "Северо Максимовка", "Бирюковская","Елховская", Т-2-Т пс 35/6 кВ "Южный-Неприк". С-1-Т ПС 110/35/6 кВ"Подгорная", "Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Неклюдовская", "Ново-Ключевская", Восточно-Черновская", "Восточно-Кохановская". | Работала 1ступень З.З., 1ступень МТЗ. АПВ-успешно. Причина: на ПС 110/35/6 кВ "Лугань" аварийно отключился С-2-Т. Работала ДЗТ. АВР-35 кВ успешно. В 19:10 нагрузка 2С.Ш-6 кВ переведена на С-1-Т. Гроза,сильный порывистый ветер. | 55.03 | 31.92 | 86.95 | Т | 1977 | ТДТН-16000/110-77 |  | 42152 | 100 | 42156 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с сильным порывистым ветром.
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-11-15 | 3:01 | 2015-11-15 | 6:00 | 2:59 | 1 |  |  | Технология | К-13 скв.360 Оленьего нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО, выбивает АВ-0,4кВ при запуске ЭЦН. Отсутствие фазы на АВ-0,4кВ 160А питания скв.360, выполнена замена АВ. После подачи напряжения замена СУ ЭЦН (не исправна) | 1.11 | 1 | 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-29 | 20:00 | 2015-06-29 | 22:10 | 2:10 | 7 | ДЗТ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВВ-35 кВ Т-1-Т ВВ-6 кВ Т-1-Т | 35 | ПС | ВВ-35 кВ Т-1-Т ВВ-6 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Голубевская" | Работала ДЗТ. АПВ-нет. В 21:44 включили Т-1-Т на Х.Х. Гроза, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ПС: обнаружены следы КЗ на шинном мосту 6 кВ от Т-1-Т до РУ-6 кВ | 13.51 |  | 13.51 | Т | 2015 | ТМН-4000/35 У1 | [6 empty] | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с сильным порывистым ветром. При осмотре обнаружены на шинном мосту 6кВ между Т-1-Т и РУ-6кВ следы от электрической дуги от попадания молнии.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-29 | 20:44 | 2015-06-29 | 20:44 | 0:00 | 4 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-26 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-26 ПС 35/10 кВ "Западная" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 1.03 | 1.03 | ТЧ | 1988 | А-95 |  | 42130 | 100 | 42309 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-29 | 21:04 | 2015-06-29 | 21:04 | 0:00 | 5 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Северо-Максимовка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Северо-Максимовка" ПС 110/35/6 кВ "Лугань" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Бирюковская", "Северо-Максимовка" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 5.88 | 5.88 | ТЧ | 1981 | АС-120 |  | 42039 | 100 | 42217 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ФСК ЕЭС | 2015-06-19 | 14:15 | 2015-06-19 | 14:15 | 0:00 | 104 | ДЗШ-220кВ |  | Внешние сети | ПС 500/220/110 кВ Белозёрная СШ 220 кВ №2 | 220 | ПС | ПС 500/220/110 кВ Белозёрная СШ 220 кВ №2 | Отключение СШ-220кВ произошло вследствии разрушения ОПН-220кВ в 2ТН-220кВ ПС 500/220/110кВ Белозёрная. Сброс нагрузки 21,5МВт из них 5,1МВт технологии. Потери ВНГДУ прямые 4,1т/35,8м3; косвеные 26,7т/203,4м3. Потери АНГДУ прямые3,1т/38,9м3; косвеные 22,4т/379,5м3. Контроль за напряжением, запуском мех.фонда | 7 | 49 | 56 | [9 empty] | КП18
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-29 | 21:35 | 2015-06-29 | 21:44 | 0:09 | 30 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Сидоровка-3" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Сидоровка-3" ПС 110/35/6 кВ "Козловская" Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Берендеи", ПС 35/6 кВ "Шумарка", "Винно-Банновская", "Семеновская". | Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. | 2.28 |  | 2.28 | ТЧ | 1966 | АС-150 |  | 42068 | 100 | 42248 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с сильным порывистым ветром.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-29 | 21:43 | 2015-06-29 | 22:06 | 0:23 | 18 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | МВ-6 Т-2-Т | 35 | ПС | МВ-6 Ввод-6 кВ Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Дмитриевская" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. При осмотре ПС было обнаружено: отключение Ф-47 и Ввода 6 кВ Т-2-Т ВЛ-6 кВ Ф-47 и ввод 6 кВ Т-2-Т поддались включению. Произведён осмотр электрооборудования и ВЛ-6кВ ф-47 повреждений не обнаружено | 4.17 |  | 4.17 | В | 1977 | ВМПП-10 |  | 42096 | 100 | 42186 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с сильным порывистым ветром.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-29 | 22:17 | 2015-06-30 | 0:03 | 1:46 | 2 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | МВ-35 кВ "Восточная-Черновка" | 35 | ПС | МВ-35 кВ "Восточная-Черновка" ПС 35/6 кВ "Восточно-Черновская" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. | 1.76 |  | 1.76 | ТЧ | 1964 | АС-150 |  | 42080 | 100 | 42248 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с сильным порывистым ветром.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-29 | 23:20 | 2015-06-30 | 0:01 | 0:41 | 82 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Городецк" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Городецк" ПС 35/6 кВ Ключевская" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Городецк", "Жуково" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. 30.06.15 произведен осмотр ВЛ: оп.№2 Ф-"С" разрушен 1 изолятор из 4-х, оп.№ 6,11,43 ф-"С" разрушен 1 изолятор из 3-х, оп.№22,24 разрушен 1 изолятор из 3-х. В пролете оп.№ 16-17 ДКР-касание проводов. | 6.04 |  | 6.04 | ТЧ | 1981 | АС-120 |  | 41886 | 100 | 42339 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с сильным порывистым ветром.
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-19 | 15:54 | 2015-06-19 | 15:55 | 0:01 | 78 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Алексеевская" (ВЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Проскуринская", "Варшава-3". | Резкое повышение напряжения в сети 110 кВ, со стороны ПС "Алексеевская" ВЭС, остановка отдельных скважин по ПС при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-35 кВ "Алексеевская - Грековка". Гроза. | 15 | 13 | 28 | [9 empty] | КП18
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-30 | 14:00 | 2015-06-30 | 14:00 | 0:00 | 21 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Смагинская-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Смагинская-2" ПС 110/35/6 кВ "Красногородецкая" Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Славкинская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Смагинская" | Работала ТО. АПВ-успешно Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. |  | 3.22 | 3.22 | ТЧ | 1995 | АС-95 |  | 41856 | 100 | 42248 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-30 | 15:30 | 2015-06-30 | 19:55 | 4:25 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Смагинская" | Работала МТЗ АПВ-не успешно 16:15 РПВ-не успешно. Причина: В КТП-94/400 разрушено 2 опорных изолятора. С 19:00 до 19:50 произвели замену дефектных изоляторов.Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. | 6.45 |  | 6.45 | ТЧ | 1977 | АС-70 |  | 41926 | 100 | 42309 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с сильным порывистым ветром.
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-30 | 10:10 | 2015-06-30 | 12:17 | 2:07 | 12 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №274 ВЛ-6кВ ф 274-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф 274-04 | Остановка скв. по дисбалансу U. Отпайка на к.101, 268, 268А опора №29 разрушен изолятор и обрыв шлейфа ф."А". |  | 13.8 | 13.8 | И | 1980 | ШС-10 | СССР | ТР-07.04.09 ТО-05.11.14 | 100 | ТР-2017 ТО-Сентябрь 2015 | 10 |  | КП11
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-19 | 16:55 | 2015-06-19 | 16:56 | 0:01 | 132 |  |  | Внешние сети | 220/110/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Краснояровская, Городская, Завьяловская, Елатомка, Беседино, Тарханы, Березовка, КНС, Заглядинская, Султангуловская, Аксютино. | Кратковременное понижение U в сети 110/35 кВ, остановка отдельных скважин при грозовых проявлениях и аварийных отключениях на ПС "Михайловская" (ОПМЭС), "НПС" (СЭС). | 25 |  | 25 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-19 | 17:33 | 2015-06-19 | 17:34 | 0:01 | 37 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС ЦДНГ 6,7,8,9 (29 подстанций 110 и 35 кВ). | Кратковременное понижение U в сети 110 кВ, остановка отдельных скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Михайловская-НПС -1 цепь". Гроза. | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-19 | 17:33 | 2015-06-19 | 17:34 | 0:01 | 132 |  |  | Внешние сети | 220/110/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Краснояровская, Городская, Завьяловская, Елатомка, Беседино, Тарханы, Березовка, КНС, Заглядинская, Султангуловская, Аксютино. | Кратковременное понижение U в сети 110/35 кВ, остановка отдельных скважин при грозовых проявлениях и аварийных отключениях на ПС "Михайловская" (ОПМЭС), "НПС" (СЭС). | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-19 | 17:44 | 2015-06-19 | 17:45 | 0:01 | 132 |  |  | Внешние сети | 220/110/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Краснояровская, Городская, Завьяловская, Елатомка, Беседино, Тарханы, Березовка, КНС, Заглядинская, Султангуловская, Аксютино. | Кратковременное понижение U в сети 110/35 кВ, остановка отдельных скважин при грозовых проявлениях и аварийных отключениях на ПС "Михайловская" (ОПМЭС), "НПС" (СЭС). | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-01 | 16:35 | 2015-07-01 | 16:37 | 0:02 | 95 | 1ст З.З. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 110 | ВЛ | ПС "Тананыкская", "Герасимовская", "Ишуевская" | Аварийное отключение с успешным АПВ кВ ВЛ-110 "Савельевская-Герасимовская" во время грозы. | 24 |  | 24 | ТЧ | 1985 | АС-120 | 0 | 41899 | 100 | 42191 | 0 | 42184 | КП11
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-19 | 17:54 | 2015-06-19 | 17:55 | 0:01 | 16 |  |  | Внешние сети | 220/110/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Беседино. | Кратковременное понижение U в сети 110 кВ, остановка отдельных скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Михайловская - Тюрино -1,2 цепь". Гроза. | 6 | 3 | 9 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-19 | 17:54 | 2015-06-19 | 17:54 | 0:00 | 132 | ЗЗ-2 ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС ЦДНГ 6,7,8,9 (29 подстанций 110 и 35 кВ). | Кратковременное понижение U в сети 110 кВ, остановка отдельных скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Михайловская - Тюрино -1,2 цепь". Гроза. | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-19 | 18:05 | 2015-06-19 | 18:06 | 0:01 | 132 |  |  | Внешние сети | 220/110/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Краснояровская, Городская, Завьяловская, Беседино, Тарханы, Березовка, КНС, Заглядинская, Султангуловская, Аксютино. | Кратковременное понижение U в сети 110/35 кВ, остановка отдельных скважин при грозовых проявлениях и аварийных отключениях на ПС "Михайловская" (ОПМЭС), "НПС" (СЭС). | 26 |  | 26 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-19 | 18:05 | 2015-06-19 | 18:06 | 0:01 | 11 |  |  | Внешние сети | 220/110/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Елатомка | Кратковременное понижение U в сети 110/35 кВ, остановка отдельных скважин при грозовых проявлениях и аварийных отключениях на ПС "Михайловская" (ОПМЭС), "НПС" (СЭС). | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-19 | 18:59 | 2015-06-19 | 19:00 | 0:01 | 8 | МТЗ-1 | АПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Яшкинская" (ЗЭС) | 35 | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 6. | Аварийное отключение ВЛ-35 "Сорочинская - Яшкинская" с успешным АПВ. МТЗ-1. Гроза | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-19 | 19:00 | 2015-06-19 | 19:01 | 0:01 | 18 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 35 | ВЛ | ПС "ГТЭС Загорская" | Нестабильное напряжение, остановка скважин при грозовых проявлениях. | 11 | 4 | 15 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-01 | 16:58 | 2015-07-01 | 16:59 | 0:01 | 95 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 35 | ВЛ | ПС 35/6кВ "Ишуевская", 1СШ-35 ПС "Тананыкская" | Аварийное отключение ВЛ-35 "18Л" на ПС "Герасимовская". Дождь. Гроза | 23 | 14 | 37 | ТЧ | 1974 | АС-120 | 0 | 42065 | 100 | 42175 | 0 | 42061 | КП11
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-19 | 19:09 | 2015-06-19 | 19:10 | 0:01 | 132 |  |  | Внешние сети | 220/110/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Краснояровская, Городская, Завьяловская, Елатомка, Беседино, Тарханы, Березовка, КНС, Заглядинская, Султангуловская, Аксютино. | Кратковременное понижение U в сети 110/35 кВ, остановка отдельных скважин при грозовых проявлениях и аварийных отключениях на ПС "Михайловская" (ОПМЭС), "НПС" (СЭС). | 29 |  | 29 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-01 | 20:05 | 2015-07-01 | 20:48 | 0:43 | 15 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-№1, 5 | Устранение замыкания на "землю" (обрыв провода фаза "В" отпайка ВЛ-6 на скв.№ 172) после прохождения грозового фронта. Отключение ВЛ-6 фидера № 5 для безопасного производства работ. | 20 | 1 | 21 | ТЧ | 1994 | АС-70/95 | 0 | 41821 | 100 | 42248 | 0 | 41873 | КП11
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-01 | 21:47 | 2015-07-01 | 22:10 | 0:23 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | 2СШ-6кВ | Устранение замыкания на "землю" (замена дефектного изолятора на опоре № 19) после прохождения грозового фронта. | 7 |  | 7 | И | 1981 | ПС-70 | 0 | 41912 | 100 | 42277 | 0 | 42177 | КП11
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-01 | 11:45 | 2015-07-01 | 11:45 | 0:00 | 2 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Колыванская" | Работала МТО АПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер. | 0.06 |  | 0.06 | ТЧ | 1978 | А-95 |  | 01.06.2015; 07.05.2014 | 100 | 42309 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-01 | 12:18 | 2015-07-01 | 12:18 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "3ЦЛ" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "3ЦЛ" ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Тверская" | Работала ТО АПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер. | 0.93 |  | 0.93 | ТЧ | 1987 | АС-120 |  | 42184 | 100 | 42339 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-01 | 12:18 | 2015-07-01 | 12:32 | 0:14 | 7 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-2" | Сработало указательное реле"Авар.откл."АПВ- не успешно РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. 2.07.15 произведен осмотр ВЛ. На оп. № 1500/42 обнаружен поврежденный шлейф ф-"В". Произвели замену поврежденного шлейфа. | 0.18 |  | 0.18 | ТЧ | 1987 | АС-95 |  | 30.10.2014; 03.04.2015 | 100 | 42278 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. 2.07.15 произведен осмотр ВЛ. На оп. № 1500/42 обнаружен поврежденный шлейф ф-"В". Произвели замену поврежденного шлейфа.
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-19 | 19:38 | 2015-06-19 | 19:39 | 0:01 | 33 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Каликино" (ЦЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6кВ "Родниковская", все фидера. | Кратковременное понижение U в сети 35 кВ со стороны ПС "Каликинская", остановка отдельных скважин при аварийном отключении ВЛ-35 "Каликинская-Залесово". Гроза. | 18 | 3 | 21 | [9 empty] | КП18
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-01 | 13:04 | 2015-07-01 | 13:04 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Утёвка-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Утёвка-2" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская". Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Голубёвская". | Работала МТЗ 2 АПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер. | 1.29 |  | 1.29 | ТЧ | 1962 | АС-150 |  | 14.07.2014; 19.02.2015 | 100 | 42217 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-19 | 20:14 | 2015-06-19 | 20:15 | 0:01 | 10 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Городская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Г-6" | Нестабильное напряжение при грозовых проявлениях, остановка отдельных скважин. | 2 | 3 | 5 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-19 | 20:20 | 2015-06-19 | 22:24 | 2:04 | 14 |  |  | Внешние сети | 220/35/10кВ "Северная" (МЭС) | 35 | ВЛ | ПС Ново-Кудринская, Зап-Степановка. | Аварийное отключение ВЛ-35 "Северная - Ново-Кудринская" с успешным АПВ, МТЗ, гроза. После включения появилась "земля" в сети 35. 20:20 ВЛ-35 отключена, "земля" устранилась. Эл.снабжение ПС "Ново-Кудринская", "Зап-Степановка" персонал СЭС перевел от ПС "Тюрино" после прохождения грозового фронта. | 26 |  | 26 | [9 empty] | КП18
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-01 | 13:07 | 2015-07-01 | 13:07 | 0:00 | 8 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Коммунарская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Коммунарская" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская". Под отключение попали:Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Коммунарская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Широкинская". | Работала МТЗ 1 АПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер. | 0.58 |  | 0.58 | ТЧ | 2011 | АС-120 |  | 11.12.2013; 18.05.2015 | 100 | 42217 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-01 | 13:57 | 2015-07-01 | 14:27 | 0:30 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "КНС" | Работала ТО АПВ- не успешно РПВ- успешно Гроза, сильный порывистый ветер.3.07.15 произведен осмотр ВЛ. Обнаружен дефектный проходной изолятор Ф-"С" в ТП 6/0,4 кВ №11/100. Произвели замену дефектного изолятора. | 0.36 |  | 0.36 | И | 1985 | ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | Минский электротехнический завод СССР | 16.03.2014; 03.06.2015 | 100 | 42186 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром.
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-19 | 20:33 | 2015-06-19 | 20:34 | 0:01 | 132 |  |  | Внешние сети | 220/110/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Краснояровская, Городская, Завьяловская, Елатомка, Беседино, Тарханы, Березовка, КНС, Заглядинская, Султангуловская, Аксютино. | Кратковременное понижение U в сети 110/35 кВ, остановка отдельных скважин при грозовых проявлениях и аварийных отключениях на ПС "Михайловская" (ОПМЭС), "НПС" (СЭС). | 20 |  | 20 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-19 | 20:50 | 2015-06-19 | 20:51 | 0:01 | 23 | МТЗ |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Каликино" (ЦЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6кВ "Родниковская", все фидера. | Кратковременное понижение U в сети 35 кВ со стороны ПС "Каликинская", остановка отдельных скважин при аварийном отключении ВЛ-35 "Каликинская-Залесово". 21:13 эл.снабжение ПС "Родниковская" переведено от ПС "Пономаревская. | 5 | 4 | 9 | [9 empty] | КП18
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-01 | 14:31 | 2015-07-01 | 14:31 | 0:00 | 7 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-65 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-65 ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская" | Сработало указательное реле "Авар.откл."АПВ- успешно Гроза, сильный порывистый ветер. | 3.11 |  | 3.11 | ТЧ | 1985 | А-95 |  | 42110 | 100 | 42217 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-19 | 21:20 | 2015-06-19 | 21:21 | 0:01 | 6 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "КМ-3" | Нестабильное напряжение, остановка скважин при грозовых проявлениях. | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП18
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-01 | 14:42 | 2015-07-01 | 15:10 | 0:28 | 11 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-77 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-77 ПС 35/6 кВ "Восточная" | Сработало указательное реле "Авар.откл." АПВ- не успешно РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. 2.07.15 произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. | 1.88 |  | 1.88 | ТЧ | 1971 | А-95 |  | 41887 |  | 42278 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-01 | 14:45 | 2015-07-01 | 14:45 | 0:00 | 3 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-30 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-30 ПС 35/6 кВ "Восточная Чёрновка" | Сработало указательное реле "Авар.откл." АПВ- успешно Гроза, сильный порывистый ветер. | 2.97 |  | 2.97 | ТЧ | 1967 | А-95 |  | 42048 | 100 | 42248 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-01 | 16:36 | 2015-07-01 | 16:36 | 0:00 | 22 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВВ-35 кВ "Пиненковская" | 35 | ПС | ВВ-35 кВ "Пиненковская" ПС 35/10 кВ Пиненковская" Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35/10 кВ"Пиненковская" | Работала МТ3 АВР-35 кВ -успешно Гроза, сильный порывистый ветер. В 21:12 на ПС 35/10 кВ "Пиненковская" восстановлена нормальная схема эл. снабжения. | 0.88 |  | 0.88 | ТЧ | 2008 | АС-95 |  | 12.05.2015; 18.06.2015 | 100 | 42248 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-01 | 16:43 | 2015-07-01 | 18:03 | 1:20 | 4 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Зольное"(Жиг.ПО) | Работала МТО АПВ- не успешно РПВ-не успешно Гроза, сильный порывистый ветер. Произвели осмотр ВЛ-6 кВ Ф-5: в пролёте оп.№46-47 под проводами обнаружено упавшее дерево. В 18:03 ф-р поставили под напряжение. | 0.71 |  | 0.71 | ТЧ | 1949 | А-70 |  | 04.07.2014; 23.04.2015 | 100 | 42217 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-01 | 18:00 | 2015-07-01 | 18:00 | 0:00 | 3 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 кВ "Колыванская" | Работала МТО АПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер. | 0.7 |  | 0.7 | ТЧ | 1978 | А-95 |  | 42138 | 100 | 42186 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-01 | 18:03 | 2015-07-01 | 18:03 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Колыванская" | Работала МТО АПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер. | 0.22 |  | 0.22 | ТЧ | 1974 | А-70 |  | 19.02.2015; 17.06.2014 | 100 | 42309 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-01 | 18:39 | 2015-07-01 | 18:39 | 0:00 | 3 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Красносамарская" | Сработало указательное реле "Авар.откл." АПВ- успешно Гроза, сильный порывистый ветер. | 1.42 |  | 1.42 | ТЧ | 1981 | А-95 |  | 42153 | 100 | 42339 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-19 | 16:06 | 2015-06-19 | 16:06 | 0:00 | 2 | 1ст З.З. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 кВ "Новоотрадная-1"(МЭС) | 220 | ВЛ | ВЛ-220 кВ "Новоотрадная-1"(МЭС) ПС 500/220/110/35 кВ "Куйбышевская"(ФСК). Под отключение попали: АД-1 ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец"(МЭС), Ф-"Колпинский"(СНГ). С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Мухановская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Восточная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Промысловая", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Западная". С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская", ПС 35/6 кВ "Репьёвская", "Хилки", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Ключи". | Работала 1 ст.З.З АПВ- успешно. Гроза, сильный ветер. |  | 1.62 | 1.62 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-01 | 19:25 | 2015-07-01 | 19:50 | 0:25 | 8 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Парфёновская" | Указательное реле не сработало. АПВ- не успешно РПВУ- успешно Гроза, сильный порывистый ветер. | 3.73 |  | 3.73 | ТЧ | 1984 | А-95 |  | 16.01.2014; 17.03.2015 | 100 | 42186 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Произведён осмотр ВЛ 02.07.2015, повреждений не выявлено
июнь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-19 | 16:36 | 2015-06-19 | 16:36 | 0:00 | 6 | 1ст З.З. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Муханово-2"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Муханово-2"(ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная"(МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Мухановская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Восточная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Промысловая", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Западная".С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская", ПС 35/6 кВ "Репьёвская", "Хилки", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Ключи". | Работала 1 ст.З.З АПВ- успешно. Гроза, сильный ветер. |  | 0.65 | 0.65 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
июль | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2015-07-02 | 22:11 | 2015-07-02 | 22:11 | 0:00 | 6 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС 35/6кВ "К-49" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС 35/6кВ "К-49" | Прохождение грозового фронта | 2.5 |  | 2.5 | ТЧ | 1990 | Опора - ж/б, провод А-95 |  | ТО - 18.02.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Ван-Ёганское м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2015-07-02 | 22:14 | 2015-07-02 | 22:14 | 0:00 | 10 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "К-77" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "К-77" | Прохождение грозового фронта | 2.1 |  | 2.1 | ТЧ | 1992 | Опора - ж/б, провод А-95 |  | ТО - 28.03.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Ван-Ёганское м/р.
июнь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-19 | 17:06 | 2015-06-19 | 17:06 | 0:00 | 28 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Коханы-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-1" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная"(МЭС). Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Лугань", ПС 35/6 кВ "Марьевская", "Гребенная", "Елховская", Т-2-Т пс 35/6 кВ "Южный-Неприк". С-1-Т ПС 110/35/6 кВ"Подгорная", "Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Неклюдовская". | Выпал блинкер "Авар.откл."АПВ-успешно. Гроза, сильный ветер.на ПС Лугань (Самара Нефтегаз) отключился тр-р С2Т от ДЗТ (работа КЗ-110, ОД-110) |  | 9.99 | 9.99 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
июль | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2015-07-02 | 22:29 | 2015-07-02 | 22:29 | 0:00 | 2 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС 35/6кВ "ДНС" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС 35/6кВ "ДНС" | Прохождение грозового фронта | 0.5 |  | 0.5 | ТЧ | 1996 | Опора - метал, провод А-95 |  | ТО - 23.03.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Ай-Ёганское м/р.
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-02 | 6:10 | 2015-07-02 | 6:25 | 0:15 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ЗРУ 6 кВ Энергоцентр КП-44 яч.1 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ Энергоцентр КП-44 яч.1 | Аварийное отключение произошло при прохождении грозового фронта. при осмотре выявлены ожоги изоляции на оп.30 фаза В, оп.32 фаза А,С. Подана заявка для устранения замечаний на 05.07.15. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-02 | 6:10 | 2015-07-02 | 6:26 | 0:16 | 4 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ЗРУ 6 кВ Энергоцентр КП-44 яч.2 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ Энергоцентр КП-44 яч.2 | Аварийное отключение произошло при прохождении грозового фронта. Остановка 4-х скважин из-за изчезновения напряжения. При осмотре выявлены ожоги изоляции на оп.32 фаза В,С, оп.8/114 фаза В. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ДЭС" | 2015-07-02 | 6:19 | 2015-07-02 | 6:21 | 0:02 | 9 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ДЭС КП-49 6х1,25 ДГУ-1 | 6(10) | ДЭС | ДЭС КП-49 6х1,25 ДГУ-1 | Аварийный останов во время прохождения грозового фронта. Отключение яч.4 в ЗРУ-6 кВ, Откл. АВГ 1,2,3,6. Аварийный останов ДГУ-1,2,3,6. Остановка 9-ти скважин из-за изчезновения напряжения. Сброс нагрузки 2,6 МВт.Прямые потери нефти составили 2,5т/4,4м. осмотр эл.оборудования ЗРУ-6,ДГУ-1,2,3,6. Запуск ДГУ 1,2,3,6 на хх, ввод в параллель, 06:21 подали напряжение на СШ-6 кВ, вкл.яч.4. Набор нагрузки, 07:05 нагрузка 1200 кВт. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-02 | 6:19 | 2015-07-02 | 6:22 | 0:03 | 7 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ЗРУ 6 кВ КП-49 яч 4 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ КП-49 яч 4 | При осмотре выявлены ожоги изоляции на оп.193.4 фаза В,С, оп.140.4 фаза А, оп.138 фаза С, оп.142.4 фаза А. Подана заявка для устранения замечаний на 21.07.15. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-02 | 6:32 | 2015-07-02 | 6:32 | 0:00 | 13 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-69 яч.4 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-69 яч.4 | Аварийное отключение произошло при прохождении грозового фронта. О при осмотре выявлены ожоги изоляции на оп.63 фаза В,С. Подана заявка для устранения замечаний на 19.07.15. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-02 | 16:31 | 2015-07-02 | 16:37 | 0:06 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ЗРУ 6 кВ Энергоцентр КП-44 яч.3 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ Энергоцентр КП-44 яч.3 | Аварийное отключение произошло при прохождении грозового фронта. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-02 | 16:33 | 2015-07-02 | 16:37 | 0:04 | 8 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ЗРУ 6 кВ Энергоцентр КП-44 яч.9 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ Энергоцентр КП-44 яч.9 | Аварийное отключение произошло при прохождении грозового фронта. | [12 empty] | КП11
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО "ФСК ЕЭС" | 2015-06-19 | 14:14 | 2015-06-19 | 17:26 | 3:12 | 913 | ДЗШ |  | Внешние сети | ПС-500/220/110кВ Белозерная | 220 | ПС | ПС-500/220/110кВ Белозерная 2-СШ-220кВ | Разрушение ОПН-220кВ Ф-С. Посадка "U" на ПС-35/6кВ | 111 | 96 | 207 | [9 empty] | КП18 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО "ФСК ЕЭС" | 2015-06-19 | 14:14 | 2015-06-19 | 17:26 | 3:12 | 188 | ДЗШ |  | Внешние сети | ПС-500/220/110кВ Белозерная | 220 | ПС | ПС-500/220/110кВ Белозерная 2-СШ-220кВ | Разрушение ОПН-220кВ Ф-С. Посадка "U" на ПС-35/6кВ | 33 | 28 | 61 | [9 empty] | КП18 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО "ФСК ЕЭС" | 2015-06-19 | 19:15 | 2015-06-19 | 19:15 | 0:00 | 26 | ДЗШ |  | Внешние сети | ПС-220/10/6кВ Кварц | 220 | ПС | ПС-220/10/6кВ Кварц В-220 2Т | посадка напряжения на ПС-220/10/6кВ Кварц при выводе из ремонта 2Т. | 80 | 3 | 7 | [9 empty] | КП18 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-19 | 42174.625 | 2015-06-20 | 42175.5 | 21:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Восточное Эхаби, ТП-6/0,4кВ №19а | ТП-6/0,4кВ №19а - смена кабельного спуска | 0.9 |  | 0.9 | [9 empty] | КП23
июнь | Томскнефть | ОАО "Тюменьэнерго" | 2015-06-19 | 15:14 | 2015-06-19 | 15:14 | 0:00 | 31 |  |  | Внешние сети | СУ ЭЦН ЦДНГ-1, 2, 3, 4, 7, 8 | 0.4 | ПО | ЭЦН | Остановка ЭЦН. Посадка напряжения. Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН. Посадка со стороны ОАО "Тюменьэнерго", ПС-500/220/110 кВ "Белозерная" АО 2СШ-220 (разрушение ОПН-220 Ф "С"). | 2.37 | 4.54 | 6.91 | [9 empty] | КП18
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-12-29 | 14:56 | 2015-12-29 | 15:01 | 0:05 | 8 | ТО | отыскание "земли" | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-2 ПС 35/6кВ Камыш Бурун | 6(10) | ВЛ | Ф-2 городской | АО В-Ф2 Гор. для отыскания "земли" | 0.376 | 1.732 | 2.108 | ТЧ | 2001 | АС-50 | нет данных | 10.2015 | 100 | 04.2016 | 0 | 10.2015 | КП24 |  |  | АО В-Ф2 Гор. для отыскания "земли"
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-02 | 16:38 | 2015-07-02 | 16:38 | 0:00 | 2 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | РУ 6 кВ ДНС-2 яч.3 | 6(10) | ВЛ | РУ 6 кВ ДНС-2 яч.3 | Аварийное отключение произошло при прохождении грозового фронта. | [12 empty] | КП11
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-19 | 19:50 | 2015-06-19 | 2:09 | 6:19 | 15 | ТО, АПВ | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 Ф.3-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 Ф.3-13 | ПС 35/6 кВ №503 АО ВЛ-6 Ф.3-13 действием ТО, АПВУ, Порыв провода фазы С оп. 39-41, Сообщено в СБ ОАО "ТН", ВЛ восстановлена | 31.57 | 22.94 | 54.51 | ТЧ | 1990 г. | АС-95 | - | ТО – 22.04.15. ТР – 05.04.07. | 1 | апрель 2016г. | 8 | - | КП20 | ПУ9
июнь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-06-19 | 17:21 | 2015-06-19 | 17:21 | 0:00 | 46 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ ЭЦН ЦДНГ-7,8 | 0.4 | ПО | ЭЦН | Остановка ЭЦН. Посадка напряжения. Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН.. Посадка со стороны ОАО "ТРК" | 1.45 | 1.08 | 2.53 | [9 empty] | КП25
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-20 | 10:35 | 2015-06-20 | 11:10 | 0:35 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза. Скв.868. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. Скв.868. | Перегруз. Сработало реле тепловое. | 0.053 | 0.026 | 0.079 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ5
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-02 | 16:38 | 2015-07-02 | 16:38 | 0:00 | 2 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-69 ВЛ 6 кВ Ф-7 от ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-69 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-69 ВЛ 6 кВ Ф-7 от ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-69 | Аварийное отключение произошло при прохождении грозового фронта. | [12 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-07-02 | 18:04 | 2015-07-02 | 18:04 | 0:00 | 2 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЗРУ 6 кВ Чистинная ВЛ 6 кВ Ф-16 от ЗРУ 6 кВ Чистинная | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ Чистинная ВЛ 6 кВ Ф-16 от ЗРУ 6 кВ Чистинная | Аварийное отключение произошло при прохождении грозового фронта. Повторное отключение в 18:09, АПВ успешное. Осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ запланирован на 03.07.2015г. |  | 2 | 2 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-07-02 | 18:16 | 2015-07-02 | 18:16 | 0:00 | 10 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-4 ВЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 35/6 кВ Куст-4 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-4 ВЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 35/6 кВ Куст-4 | Аварийное отключение произошло при прохождении грозового фронта. Осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ запланирован на 03.07.2015г. |  | 4 | 4 | [9 empty] | КП11
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-20 | 10:11 | 2015-06-20 | 10:12 | 0:01 | 4 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Городская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-Г-5 | Отключение персоналом СЭС для определения причин замыкания на землю на СШ. | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | КП18
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-07-02 | 18:18 | 2015-07-02 | 18:18 | 0:00 | 10 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-4 ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Куст-4 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-4 ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Куст-4 | Аварийное отключение произошло при прохождении грозового фронта. Повторное отключение в 18:31 АПВ не успешное. При осмотре КТПН выявлено перегорание ПК-6кВ 80А Ф-В,С. смотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ запланирован на 03.07.2015г. | 7 | 13 | 20 | [9 empty] | КП11
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-20 | 14:10 | 2015-06-20 | 14:15 | 0:05 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Мало-Зайкинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-1 | Аварийное отключение при грозе. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-20 | 14:35 | 2015-06-20 | 14:36 | 0:01 | 437 | ЗЗ-2 ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ "Промысловая"; Савельевская ; Герасимовская ; Ново-Медведкинская ПС Графская, Ибряевка-1,2 | Аварийное отключение с успешным АПВ.ВЛ-110 кВ "Комсомолец-2" на ПС 220/110/35/6 кВ Бузулукская. Гроза. | 86 | 4 | 90 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-20 | 14:35 | 2015-06-20 | 14:57 | 0:22 | 36 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ВЛ | ПС Проскуринская, Варшава-3 | Аварийное отключение ВЛ-110 "Алексеевская-1" на ПС "Нефтегорская-2". Гроза. | 33 |  | 33 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-20 | 14:47 | 2015-06-20 | 14:50 | 0:03 | 1 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Мало-Зайкинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-1 | Аварийное отключение при грозе. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-02 | 19:40 | 2015-07-02 | 19:40 | 0:00 | 6 | МТЗ 2 ступени | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-50 ВЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 35/6 кВ Куст-50 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-50 ВЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 35/6 кВ Куст-50 | Аварийное отключение произошло при прохождении грозового фронта. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-20 | 15:10 | 2015-06-20 | 15:11 | 0:01 | 394 | ЗЗ-2 ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ "Промысловая"; Савельевская ; Герасимовская ; Ново-Медведкинская | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110кВ " Сав-1", "Сав-2" на ПС 220/110/35/6 кВ "Бузулукская" . Отработала ЗЗ-2ст. Гроза. | 100 | 26 | 126 | [9 empty] | КП18
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-02 | 19:51 | 2015-07-02 | 19:51 | 0:00 | 52 | МТЗ 1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Еловая ВЛ 35 кВ Ф-5 от ПС 110/35/6 кВ Еловая | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Еловая ВЛ 35 кВ Ф-5 от ПС 110/35/6 кВ Еловая | Аварийное отключение произошло при прохождении грозового фронта. На 03.07.15 запланирован осмотр ВЛ-35кВ. | 3 | 38 | 41 | [9 empty] | КП11
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-20 | 22:07 | 2015-06-20 | 23:59 | 1:52 | 6 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Городская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | Г-6 после РВНО-9 | Ремонт ЛР,перетяжка провода отпайка на пионерлагерь.Устранение причины "земли" | 1 | 6 | 7 | [9 empty] | КП18
июнь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-20 | 13:34 | 2015-06-20 | 13:48 | 0:14 | 45 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Алексеевка-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Алексеевка-1" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Субботинская", "Алексеевская", "Грековская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Верхне-Ветлянская". | АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 12.57 | 12.57 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
июнь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-20 | 13:40 | 2015-06-20 | 13:40 | 0:00 | 10 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Бузулук-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бузулук-2" ПС 220/110/35 кВ "Кинельская" (МЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1" (ВПО), ПС 35/6 кВ "Благодаровская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "ДНС-2" | АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 3.21 | 3.21 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-02 | 19:51 | 2015-07-02 | 19:51 | 0:00 | 25 | МТЗ 2 ступени | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Еловая ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Еловая | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Еловая ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Еловая | Аварийное отключение произошло при прохождении грозового фронта. На 03.07.15 запланирован осмотр ВЛ-35кВ. | 1 | 24 | 25 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-02 | 19:53 | 2015-07-02 | 19:53 | 0:00 | 1 | МТЗ 1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-50 ВЛ 6 кВ Ф-3 от ПС 35/6 кВ Куст-50 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-50 ВЛ 6 кВ Ф-3 от ПС 35/6 кВ Куст-50 | Аварийное отключение произошло при прохождении грозового фронта. Осмотр ПС 35/6кВ. На 03.07.15 запланирован осмотр ВЛ-6кВ | [12 empty] | КП11
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-20 | 42175.5417 | 2015-06-20 | 42175.6667 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2731 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
июль | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НВЭС" | 2015-07-02 | 21:46 | 2015-07-02 | 21:46 | 0:00 | 16 |  |  | Атм., прир. и техн. |  | 0.4 | ПО | ПС 110/35/6 кВ Малочерногорская | Остановка 10-и скважин действием защит на СУ УЭЦН во время прохлждения грозового фронта. Прямыепотери 9,5т/18м3 Запуск мез. фонда, контроль за напряжением. | 10 |  | 10 | [9 empty] | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-26 | 11:57 | 2015-06-26 | 12:40 | 0:43 | 6 |  |  | Технология | ПС 35/6кВ 148 КТПН-6/0,4 к.71-2п. | 0.4 | КТП | КТПН-6/0,4 к.71-2п. | При выводе скв.2226 из "клина" произошло отключение вводного АВ-1000А. Неселективное срабатывание оборудования в СУ. | 2.1 |  | 2.1 | ПЭ | 2015 | АВ-0,4 1000А | Россия | ТР – вновь введеное ТО- 26.03.2015 |  | ТР-03.2017 ТО-03.2016 |  |  | КП24
январь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-01-04 | 15:04 | 2015-01-04 | 15:06 | 0:02 | 4 | "Низкое давление газа" |  | Технология | ГПЭС 4х1,469; 1х1,25 ГПГУ-1 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС 4х1,469; 1х1,25 ГПГУ-1 | Останов ГПГУ-1,2,4 произошел действием защиты "Низкое давление газа" из-за некорректной работы клапанного регулятора PV-2041 топливного газа на трубопроводе от ВКС до ГПЭС. Произошел сброс топливного газа на факел. Сброс нагрузки 970 кВт.В 15:19 в работе ДТГУ, ГПГУ-2,4 нагрузка 770кВт. В 15:35 нагрузка 830кВт. В 16:02 в работе ГПГУ-1,2,4 нагрузка 1 МВт. В 16:06 ДТГУ выведен в резерв. Потери нефти 1,7т 6,2м3 Запуск ГПГУ 1,2,4, контроль запуска мех.фонда, технологического оборудования КНС. Отправлена телефонограмма в ООО "АЭС". | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП24
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-12 | 3:23 | 2015-01-12 | 3:27 | 0:04 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 6(10) | ДЭС | ДНС Капитоновка | Перевод нагрузки с ДЭС на ВЛ-6 кВ ф-1320. | 2 |  | 2 | ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42135 | 0 | 0 | КП24
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-22 | 42026.1806 | 2015-01-22 | 42026.1944 | 0:20 | 47 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПА | 6(10) | ГПЭС | Набиль | АО ГПА ( сработала защита низкое напряжение генератора) зап ДГУ | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП24
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-06-20 | 3:14 | 2015-06-20 | 5:00 | 1:46 | 79 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/10кВ "Каменное" ф.3, 17 (ОАО Удмуртэнерго) ввод № 1,2 РП-10кВ "Северо-Ижевское" | 6(10) | ВЛ | 1, 2 СШ-10кВ РП-10кВ "Северо-Ижевское" | гроза; падение дерева на ВЛ-10кВ ф.3, 17 ПС "Каменное" из-за пределов охранной зоны в пролёте опор 25-26 с провреждением изоляторов фаз А, В на опоре №25 ВЛ-10кВ ф.3; дерево устранили; 1, 2 СШ-10кВ РП-10кВ "Северо-Ижевское" запитали от ф.17 ПС "Каменное" в 5:00 | 17.6 |  | 17.6 | ТЧ | 1966 | АС-95 | нет данных | 41906 | 100 | 42271 | 0 | 41906 | КП19
июнь | Удмуртнефть | ОАО "Удмуртэнерго" | 2015-06-20 | 5:01 | 2015-06-20 | 13:20 | 8:19 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-35кВ "Донцовская-Гольяны" (ОАО Удмуртэнерго), ВЛ-35кВ "Донцовская-Перевозное" (ОАО Удмуртэнерго) | 35 | ВЛ | посадка напряжения на Грамихинском м/н (ПС "Донцовская", ПС "Гремиха-1", ПС "Гремиха-2", ПС "Гремиха-3") | гроза; ВЛ-35кВ "Донцовская-Гольяны" оп 84 следы перекрытия по гирлянде изоляторов ф.А, В, С; следы перекрытия по проводу ф.А, В |  | 0.2 | 0.2 | [9 empty] | КП18
июнь | Удмуртнефть | ОАО "Удмуртэнерго" | 2015-06-20 | 6:18 | 2015-06-20 | 13:25 | 7:07 | 65 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-35кВ "Сива-Кивара" (ОАО Удмуртэнерго) | 35 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.12, 16 ПС 220/110/35/6кВ "Сива" | гроза; обрыв и падение грозотроса ВЛ-35кВ "Сива-Кивара" (ОАО Удмуртэнерго) на ВЛ-6кВ ф.12, 16 ПС 220/110/35/6кВ "Сива" | 62.8 |  | 62.8 | [9 empty] | КП18
июнь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-06-21 | 12:40 | 2015-06-21 | 13:10 | 0:30 | 36 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/10 кВ "Ильская-110" КЭС ОАО "Кубаньэнерго". | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ И-5 "Ильская", И-9 "Западная", И-14 "Азовская" Ильского ЭСУ. | М-е Зыбза, Азовское. Откл. Т-2, "земля" на шинах 35 кВ ПС "Ильская-110" Кубаньэнерго. | 0.75 | 0.32 | 1.077 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ5
июнь | ОАО "СН-МНГ" | Тюменьэнерго | 2015-06-21 | 10:43 | 2015-06-21 | 10:52 | 0:09 | 154 | НВЧЗ (Дифференциальная защита линии) |  | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ватинская | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Ватинская | Во время производства работ на ВЛ-110кВ Кирьяновская-Мартовская (1цепь) по заявке МРЭС, пероснал проводил ремонт грозотроса в пр.оп. 24-25 и допустил падения грозотроса на фазные провода ВЛ-110кВ Кирьяновская-Ватинская (2цепь), что привело к межфазному КЗ и аварийному отключению ВЛ-110кВ действием защит НВЧЗ на ПС 220/110/35кВ Кирьяновская, ПС 110/35/6кВ Ватинская. Со стороны ПС 110/35/6кВ Ватинская АПВ не успешно. | 12 | 64 | 76 | [9 empty] | КП18
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-03-12 | 6:04 | 2015-03-12 | 6:10 | 0:06 | 9 | Детонация |  | Технология | ГПЭС 4х1,469; 1х1,25 ГПГУ-1 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС 4х1,469; 1х1,25 ГПГУ-1 | ГПГУ-4 находилась в ремонте с 04:32 до 05:30 по заявке АЭС для чистки компенсаторов. Забита газовая линия R-стороны. Введена в работу в 05:30, в параллель в 05:35, ДТГУ выведен на ХХ в 05:46. Выход из параллельной работы ГПГУ-4 в 06-00 по низкой температуре 6,7 цилиндров левой стороны. Нагрузка по ГПЭС составляла 810кВт. При вводе в параллельную работу ДТГУ произошел выход из параллельной работы ГПГУ-1. Прямые потери составили 0,4т/1,9м3 отнесены в категорию АИЭ аварии, косвенные 2,2т/10м3. Осмотр оборудования. ГПГУ-1, ДТГУ на ХХ, В 06:10 ввод ГПГУ-1, ДТГУ в параллель. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". |  | 2 | 2 | [9 empty] | КП24
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-21 | 5:18 | 2015-06-21 | 5:18 | 0:00 | 6 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Запрудная" | Работала МТЗ АПВ- успешно. |  | 0.47 | 0.47 | ТЧ | 1978 | АС-70 |  | 25.08.2014; 26.03.2015 | 100 | 42248 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Произведен осмотр ВЛ: в пролете оп.№11Б-12Б под проводами ВЛ обнаружено дерево, упавшее из-за охранной зоны ВЛ.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-21 | 17:57 | 2015-06-21 | 19:41 | 1:44 | 11 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ АПВ-нет 17:55 РПВ- не успешно Гроза, сильный порывистый порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ: в пролете оп.№47-1з обнаружено дерево под проводами ВЛ. В 19:41 ВЛ-6 кВ Ф-1 введена в работу. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | 5.97 |  | 5.97 | ТЧ | 1979 | А-95 |  | 1.09.2014; 21.05.2015 | 100 | 42278 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с сильным порывистым ветром.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-21 | 19:05 | 2015-06-21 | 21:00 | 1:55 | 2 | Т.О. | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала Т.О. АПВ-нет 19:42 РПВ- не успешно Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ: в пролете оп.№11Д-12 Д дерево висит на проводах. Дефектный уч.ВЛ выведен в резерв. В 21:00 подано напряжение на скв. К-Сытовского м.р. | 0.16 |  | 0.16 | ТЧ | 1955 | А-95 |  | 26.03.2014; 16.11.2014 | 100 | 42278 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с сильным порывистым ветром.
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-21 | 21:30 | 2015-06-21 | 0:13 | 2:43 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 Ф-7 ПС-839 ТП-1 630кВА К-1864 | 6(10) | КТП | КТПН-1 630кВА К-1864 | разрушен тяговый изолятор Ф"С" КПУ-1-1864 | 3 | 0.2 | 3.2 | [9 empty] | КП23 |  |  | нагрузка переведена через КПУ-2-1864
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-21 | 42176.2083 | 2015-06-21 | 42176.5382 | 7:55 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Эхаби, ТП-6/0,4кВ №26 гр. 1,2 | ТП-6/0,4кВ №26 гр. 1,2 - АОЭЭ | 2.3 |  | 2.3 | [9 empty] | КП25
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-21 | 42176.2917 | 2015-06-21 | 42176.6667 | 9:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 246 | Сработала защита, отгорел кабель на эл. двигателе | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП23
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-21 | 42176.375 | 2015-06-21 | 42176.625 | 6:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 368 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-21 | 42176.3958 | 2015-06-22 | 42177.1146 | 17:15 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2731 | Сработала защита, отгорел кабель на эл. двигателе | 0.6 |  | 0.6 | [9 empty] | КП23
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-21 | 42176.6667 | 2015-06-22 | 42177.1181 | 10:50 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2868 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП23
июнь | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2015-06-21 | 18:17 | 2015-06-21 | 18:21 | 0:04 | 0 | МТЗ ячейки №5 фидер №1 | РПВУ (АПВ-нет) | Сторонние | КЛ-6кВ Фидер №1 | 6(10) | ВЛ | СБНГКМ | Межфазное КЗ ВЛ-6кВ стрелой автокрана. |  |  |  | ВЛ 6 кВ НвБН | 2013 | 3(АС120) | АО "НвБН" | Май 2014 г. | 13 месяцев | май 2015г | 0 | осмотр апрель 2015г | КП20
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-21 | 19:57 | 2015-06-21 | 20:48 | 0:51 | 13 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.23-13 З-Полуденного нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.23-13 | ПС 35/6 кВ №123 АО ВЛ-6 Ф.23-13 действием ТО, АПВН, РПВН. Разрушение колонки ЛР-6 №1/1 оп.12/1 6кВ фаза "А" при переключениях. Выполнен ремонт, включен в работу. | 1.72 | 5.63 | 7.35 | [9 empty] | КП23
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-21 | 12:55 | 2015-06-21 | 13:30 | 0:35 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 № 062 ф.062-07 | 6(10) | ВЛ | В-6кВ ф.062-07 | К-117 КТПН 6/0.4кВ № 2 разрушен разрядник ф.В, поводок отгорел, на поводке ф.С видны следы оплавления. | 1.1 |  | 1.1 | ТЧ | 1991 | РВО-6кВ |  | ТО 29.11.2014 ТР 17.04.2015 | 100 | ТО 11.2015 ТР 04.2016 | 0 |  | КП23
июнь | Ванкорнефть | Инвестгеосервис | 2015-06-22 | 7:35 | 2015-06-22 | 7:35 | 0:00 | 3 | МТЗ-1 |  | Внешние сети | ПС №20 "Куст 20" В-6 ф. 20-20 | 6(10) | КЛ | КТП 20-20-1 БУ Инвестгеосервис | Повреждение кабельной разделки КЛ-6 ф.20-20 (принадлежит "Инвестгеосервис"). При к.з. на ф 20-20 произошел останов 3-х скважин (156,506,534В) на Куст 20 | 59.4 | 4.3 | 63.7 | КС | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | нет | нет
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-22 | 20:04 | 2015-06-22 | 21:05 | 1:01 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза. Скв. 890. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. Скв. 890. | В БУ аварийное отключение вводного АВ. | 0.098 | 0.049 | 0.147 | ЗА | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ8
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-02 | 20:41 | 2015-07-02 | 20:41 | 0:00 | 5 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-255 ВЛ-6кВ Ф-13 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-255 ВЛ-6кВ Ф-13 | Грозовые перенапряжения | 2 |  | 2 | ТЧ | 2008 | А-120 | РС | ТР28.01.15, ТО-25.02.15 | 0.9 | 2017 год | 0 | 42106 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-07-02 | 20:48 | 2015-07-02 | 20:48 |  | 9 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф-11 ПС-35/6кВ Север-1 | 6(10) | ВЛ | Ф-11 ПС-35/6кВ Север-1 | Грозовые перенапряжения | 4 | 4 | 8 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех. фонда
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-07-02 | 21:20 | 2015-07-02 | 21:20 |  | 5 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф-18 ПС-35/6кВ ДНС Лор/Ёган | 6(10) | ВЛ | Ф-18 ПС-35/6кВ ДНС Лор/Ёган | Грозовые перенапряжения | 2 | 17 | 19 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех. фонда
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-22 | 13:44 | 2015-06-22 | 14:21 | 0:37 | 2 | ЭМ (Тепл.) расцеп. |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 0.4 | КТП | ПС 35/6 кВ КНС-2бис Куст 22 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 | По результам осмотра выявлено отключенное положение вводного АВ-0,4кВ 630А. В 18:09 повторное отключение, в 18:50 включение. Тип АВ-0,4кВ ВА 57-39 Iн-630А, рем.№19.9.11, Iр-485А, U-384В, пирометрический контроль АВ-0,4кВ до перераспределения нагрузки верх: +68, +78, +69, низ: +64, +55, +55, корпус АВ-0,4кВ +52., после перераспределения нагрузки верх +66, +62, +56; низ +54, +50, +56; корпус +48градусов. Загрузка КТПН 84%. текущий ремонт 17.04.2015г., тех. осмотр 10.05.2015г. Имеется гарантийное письмо от 04.10.2014г. Потери составили 0,8т/37,1м3. Осмотр КТПН 6/0,4кВ, включение АВ-0,4кВ, запуск скважин, контроль за уровнем напряжения, пирометрический контроль оборудования КТПН 6/0,4кВ. Подана заявка в ЦИТС ОАО "СН-МНГ" провести распределение нагрузки между КТПН 6/0,4кВ №1 и №4. Подключение КЛ-0,4кВ скв.466 на АВ-0,4кВ 400А в КТПН 6/0,4кВ №1. Загрузка КТПН №4 составило 59%, КТПН №1 39%. Отправлена телефонограмма о предоставлении информации с СУ УЭЦН в ЦИТС ОАО "СН-МНГ", ВНГДУ. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП23
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-06-22 | 15:20 | 2015-06-22 | 16:21 | 1:01 | 1 | ЭМ (тепл.) |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 0.4 | КТП | ПС 35/6 кВ Куст-1 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №3 КП-1 | По результам осмотра выявлено отключенное положение АВ-0,4кВ 250А скв.131 ПЭД-90кВт. В 16:41 повторное отключение АВ-0,4кВ, в 17:00 включение. Тип АВ-0,4кВ ВА 57-35, рем.№№7-3-11. Пирометрический контроль АВ-0,4кВ верх: +40,+41,+41, низ: +36,+36,+37. С 08.06.15г. скв.131 в работе с частотой 55Гц. ПЭД-90кВт с 20.02.13г. Информация в об отсутствиеи U на СУ УЭЦН поступила в 16:00 персоналу ООО ЮЭС, в ЦДС 16:16. Потери 2,7т/5,6м3 Осмотр КТПН 6/0,4кВ, включение АВ-0,4кВ, запуск скважины с частотой 50Гц, контроль за уровнем напряжения, пирометрический контроль оборудования КТПН 6/0,4кВ. Отправлена телефонограмма о предоставлении информации с СУ УЭЦН в ЦИТС ОАО "СН-МНГ", ВНГДУ. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП23
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-22 | 15:26 | 2015-06-22 | 16:49 | 1:23 | 2 | ЭМ (Тепл.) расцеп. |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 0.4 | КТП | ПС 35/6 кВ Куст-37 Куст 38 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | По результам осмотра выявлено отключенное положение вводного АВ-0,4кВ тип ВА 52-39 Iн-630А, рем.№33.12.04, Iр-290А, U-380В, пирометрический контроль АВ-0,4кВ верх: +32,+34,+35, низ: 33,+34,+35, корпус АВ-0,4 кВ +36. Загрузка КТПН 49%. Текущий ремонт 14.05.15г., тех. осмотр 14.04.15г. Потери составили 0,1т/24,4м3. Осмотр КТПН 6/0,4кВ, включение АВ-0,4кВ, запуск скважин, контроль за уровнем напряжения, пирометрический контроль оборудования КТПН 6/0,4кВ. Отправлена телефонограмма о предоставлении информации с СУ УЭЦН в ЦИТС ОАО "СН-МНГ", ВНГДУ. | [12 empty] | КП23
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-06-22 | 15:41 | 2015-06-22 | 16:21 | 0:40 | 1 | ЭМ (тепл.) |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 0.4 | КТП | ПС 35/6 кВ Куст-1 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-1 | По результам осмотра выявлено отключенное положение АВ-0,4кВ 160А скв.1186 ПЭД-45кВт. Тип АВ-0,4кВ СЭЩ, рем.№36-5-11. Пирометрический контроль АВ-0,4кВ верх: +37,+35,+37, низ: +45,+45,+45. Информация в об отсутствии U на СУ УЭЦН поступила в 16:00 персоналу ООО ЮЭС, в ЦДС 16:16. Потери 0,2т/0,4м3 Осмотр КТПН 6/0,4кВ, включение АВ-0,4кВ, запуск скважины, контроль за уровнем напряжения, пирометрический контроль оборудования КТПН 6/0,4кВ. Отправлена телефонограмма о предоставлении информации с СУ УЭЦН в ЦИТС ОАО "СН-МНГ", ВНГДУ. | [12 empty] | КП23
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-22 | 5:50 | 2015-06-22 | 5:50 | 0:00 | 74 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Нефтегорская-2" (ВЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Проскуринская, Варшава-3 | Нестабильное напряжение в сети 110 кВ. Гроза | 21 | 1 | 22 | [9 empty] | КП18
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-07-02 | 21:20 | 2015-07-02 | 21:20 |  | 8 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф-8 ПС-35/6кВ ДНС Лор/Ёган | 6(10) | ВЛ | Ф-8 ПС-35/6кВ ДНС Лор/Ёган | Грозовые перенапряжения | 3 | 14 | 17 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех. фонда
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-22 | 17:50 | 2015-06-22 | 17:51 | 0:01 | 7 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 4. | Аварийное отключение с успешным АПВ, МТЗ, Гроза. | 5 | 3 | 8 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-22 | 20:05 | 2015-06-22 | 20:05 | 0:00 | 15 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС Тарханы; Березовка; Аксютино; Заглядино,КНС-2, Тарханы | Посадка напряжения при пуске агрегата №1 на БКНС БРНУ | 5 | 1 | 6 | [9 empty] | КП18
июнь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-06-22 | 2:18 | 2015-06-22 | 2:18 | 0:00 | 47 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | СШМ-6 кВ ПС-35/6 "117" | 35 | ПС | 2СШ-6 кВ ПС-35/6 "117" | ПС-35/6 "117" отключение В-6-2, В-35-2, АВР-6кВ успешное. К.З. проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" и опорного изолятора фазы "А" в секционном шинном мосту 6 кВ, а также отказ часового механизма в токовом реле РТВ выключателя В-35-2. |  | 22.1 | 22.1 | И | 1989 | SW-4/10,SPN 4/10 | ПОЛЬША | 41890 |  |  | 0 |  | КП23
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-02 | 21:27 | 2015-07-02 | 21:27 | 0:00 | 10 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-399 ВЛ-6кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-399 ВЛ-6кВ Ф-4 | Грозовые перенапряжения | 1 |  | 1 | ТЧ | 1981 | А-120 | СССР | ТР-24.01.12 ТО-14.01.15 | 0.8 | 2015 | 2 | 42009 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-22 | 15:47 | 2015-06-22 | 19:39 | 3:52 | 6 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Кротково-Алёшкино" | Выпал блинкер "Авар.откл."АПВ- не успешно.РПВ-не успешно. Сильный, порывистый ветер, гроза. В 17:33 Откл. ЛР-3/1. 23.06 Произведен осмотр ВЛ: в пролетах оп.№301/51-301/55 упало дерево, провода оборваны. ( Уч.ВЛ после ЛР-3/1) | 4.48 |  | 4.48 | ТЧ | 1984 | А-95 |  | 03.04.2014; 17.06.2015 | 100 | 42186 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта. Обрыв провода устранен.
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-22 | 12:10 | 2015-06-22 | 13:21 | 1:11 | 7 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-518 ВЛ-6кВ Ф№4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-518 ВЛ-6кВ Ф№4 | Падение дерева на ВЛ-6кВ в пр. оп.№23-24 . | 2.3 |  | 2.3 | ТЧ | 1981 | ТЧ | СУЭР-1 | ТО-24.03.15 ТР-06.04.15 | 80 | 2016г. | - | 01.03.15г. | КП19 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-22 | 42177.5625 | 2015-06-22 | 42177.5764 | 0:20 | 75 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Л3К | 6(10) | ВЛ | Катангли, ПС-35/6 кВ "Катангли", ф. Л3К | ВЛ 6кВ Л3К- сработала аварийная защита. Включение - норма. В процессе осмотра нарушений не выявлено | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП25
июнь | Удмуртнефть | ОАО "Удмуртэнерго" | 2015-06-22 | 12:20 | 2015-06-22 | 17:05 | 4:45 | 3 | МФТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 35/10 кВ "Азино" ф1 (ОАО Удмуртэнерго) | 6(10) | ВЛ | ПС 35/10 кВ "Азино" ф1 (ОАО Удмуртэнерго) | слетел крюк изолятором на опре 244/70. | 7.3 |  | 7.3 | [9 empty] | КП18
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-02 | 21:28 | 2015-07-02 | 22:02 | 0:34 | 15 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-456 ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-456 ВЛ-6кВ Ф-8 | Грозовые перенапряжения | 6.5 | 1 | 7.5 | ТЧ | 1989 | A-120 | CCCP | ТР-29.04.13 ТО-23.04.15 | 0.95 |  |  |  | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-02 | 21:30 | 2015-07-02 | 21:30 | 0:00 | 10 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-399 ВЛ-6кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-399 ВЛ-6кВ Ф-7 | Грозовые перенапряжения | 3 |  | 3 | ТЧ | 1978 | А-120 | СССР | ТР-04.07.12, ТО-17.04.15 | 0.8 | 2015 | 1 | 42167 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-02 | 21:33 | 2015-07-02 | 21:33 | 0:00 | 19 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-106 ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-106 ВЛ-6кВ Ф-8 | Грозовые перенапряжения | 2 | 2 | 4 | ТЧ | 1982 | А-120 | СCCP | ТР-22.08.14, ТО-02.06.15 | 1 | 2016 год | 0 | 42157 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | Тюменьэнерго | 2015-06-23 | 7:48 | 2015-06-23 | 7:48 | 0:00 | 6 |  |  | Внешние сети | ПС110/35/6 Хугор | 35 | ПС | 2СШ-35кВ | Посадка напряжения по 2СШ-35кВ (АО ВЛ-35 Песчаная-2) по грозе | 0.1 | 1.2 | 1.3 | [9 empty] | КП18
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-02 | 21:57 | 2015-07-02 | 21:57 | 0:00 | 8 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-128 ВЛ-6кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-128 ВЛ-6кВ Ф-14 | Грозовые перенапряжения | 4 | 4 | 8 | ТЧ | 1984 | А-120 | СCCP | ТР-18.11.13, ТО-18.01.15 | 1 | 2015 год | 1 | 42022 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-02 | 21:57 | 2015-07-02 | 21:57 | 0:00 | 13 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-126 ВЛ-6кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-126 ВЛ-6кВ Ф-18 | Грозовые перенапряжения | 1 | 1 | 2 | ТЧ | 1976 | А-120 | СCCP | ТР-30.05.12 ТО-06.03.15 | 0.5 | 2015 год | 1 | 42070 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-02 | 22:06 | 2015-07-02 | 22:17 | 0:11 | 9 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-126 ВЛ-6кВ Ф-15 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-126 ВЛ-6кВ Ф-15 | Грозовые перенапряжения | 4 |  | 4 | ТЧ | 1986 | А-120 | СCCP | ТР-30.03.12, ТО-23.02.15 | 0.9 | 2015 год | 1 | 42058 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-02 | 22:17 | 2015-07-02 | 22:17 | 0:00 | 25 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-236 ВЛ-6кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-236 ВЛ-6кВ Ф-5 | Грозовые перенапряжения | 5.5 |  | 5.5 | ТЧ | 1984 | А-120 | СCCP | ТР-15.04.14, ТО-15.07.14 | 0.95 | 2016 год | 0 | 41835 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-02 | 22:29 | 2015-07-02 | 22:29 | 0:00 | 14 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-396 ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-396 ВЛ-6кВ Ф-8 | Грозовые перенапряжения | 2 | 1 | 3 | ТЧ | 1981 | А-120 | СССР | ТР-11.02.13, ТО-27.12.14 | 0.9 | 2016 год | 1 | 42000 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-02 | 22:29 | 2015-07-02 | 22:29 | 0:00 | 19 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-396 ВЛ-6кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-396 ВЛ-6кВ Ф-18 | Грозовые перенапряжения | 1 | 1 | 2 | ТЧ | 1987 | А-120 | СCCP | ТР-05.02.15, ТО-27.12.14 | 0.85 | 2017 год | 0 | 42000 | КП11 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-23 | 8:56 | 2015-06-23 | 9:42 | 0:46 | 13 | МТО |  | Сторонние |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ ДНС-2 ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ ДНС-2 | При передвижении задним ходом по територии трубной базы ООО "НАРС" автокран КАМАЗ гос.№У724УВ 86 принадлежащий ООО "НСТ" под управлением водителя Лоскутова С.П. допустил наезд на опору 1.3 ВЛ-6кВ, что привело к межфазному к.з. проводов фаз А,С от оп.1.3 до КТПН 6/0,4кВ "ООО НАРС" и отключению ВЛ-6 действием защит. По ТМ зафиксирован бросок тока 224А, уставка МТЗ I-450А, t-0,5c, МТО I-1200А, t-0c.Скрытые дефекты материалов полученные при повреждении, могут превести к выходу из строя эл. оборудования. Потери составили по НГП-1 0,3т/9,5м3. по НГП-2 7т/54,1м3 отнесены в категорию "Энергонефть аварии". РПВ успешно. Контроль запуска мех. фонда, уровнем напряжения. Осмотр, ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ, ПС 35/6кВ, проверка работы РЗА яч.4. , составлен акт, взято объяснение с водителя крана ООО НСТ. | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП20
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ОАО Когалымские электрические сети | 2015-06-23 | 10:52 | 2015-06-23 | 10:52 | 0:00 | 43 | НВЧЗ |  | Внешние сети | СШ 220 кВ №2 | 220 | ПС | ПС 220/110/35 кВ Пыть-Ях ВЛ 220 кВ Пыть-Ях-Усть-Балык-1 | Отключение ВЛ произошло во время грозового фронта. Глубокая посадка напряжения в сети 35кВ, останов скважин действием защит на СУ УЭЦН. Сброс нагрузки 6,2МВт из них 0,6МВт технология. Набор нагрузки через 30мин 25%, через 60мин 50%. Косвенные потери 80,9т/366,4м3, прямые 11,1т/41,9м3. Контроль за уровнем напряжения,нагрузки, регулиировка напряжения, запуск мех.фонда. Направлена телефонограмма в Когалымские сети. | 11 | 81 | 92 | [9 empty] | КП18
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-02 | 18:06 | 2015-07-02 | 18:06 | 0:00 | 71 | 2ст. МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-9, 10 Первомайское нмр | 35 | ВЛ | ЦЛ-9, 10 | АО ВЛ-35 ЦЛ-9, 10 от ПС-110/35/6 кВ "Первомайская" действием МТЗ 2ст., АПВ успешное. Во время грозы, Бюллетень погоды № 183b от 02.07.15г. Выполнен осмотр ПС-35/6 кВ №416, 417, 418 замечаний не выявлено. 03.07.15. выполнен осмотр: ЦЛ-10 оп.№31 Ф.В - разрушение изолятора; ЦЛ-9 оп.№39 Ф.С, оп.№40 Ф.А, оп.№42 Ф.С - разушение изоляторов. 08-12.07.15. выполнено устранение дефектов. | 4.82 | 6.34 | 11.16 | И | 1985г. | ПС-70 | н/д | ТР- 2003г., ТО- январь 2015г. | - | ТР- 2016г., ТО- январь 2016г. | - | - | КП11 | ПУ8 | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-02 | 18:20 | 2015-07-02 | 18:20 | 0:00 | 236 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.Дв-3 Двуреченское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Дв-3 | АО УЭЦН по посадке напряжения при попадании молнии в провода ВЛ-6 кВ Ф.Дв-3 на территории ПС -110 "Двуреченская", выполнен ремонт провода. Бюллеень погоды № 183b от 02.07.15г | 50.96 | 154.6 | 205.56 | ТЧ | 2002г. | А-95 | н/д | ТР-26.11.13г., ТО-27.05.15г. | 1 | ТР-26.11.15г. | - | ТВК 26.02.2015 | КП11 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-02 | 19:11 | 2015-07-02 | 19:22 | 0:11 | 2 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | Ф.21-16 Катыльгинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.21-16 | ПС 35/6 кВ №421 АО ВЛ-6 Ф.21-16 действием МТЗ (АПВ выведено). Во время грозы, Бюллетень погоды № 183b от 02.07.15г. Оп.№3 разрушен изолятор. Проведена замена | 0.76 | 3.11 | 3.87 | И | 2015г. | ШС-10 | н/д | - | - | 2016г. | - | - | КП11 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-02 | 19:22 | 2015-07-02 | 19:22 | 0:00 | 17 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.14-6, 14-16 З-Катыльгинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.14-6, 14-16 | ПС 35/6 кВ №414 АО ВЛ-6 Ф.14-6, 14-16 действием МТЗ, АПВУ. Во время грозы, Бюллетень погоды № 183b от 02.07.15г. Ф.14-16 оп. №151/5 разрушен изолятор Ф."А". Ф.14-6 оп.№156/5 разрушен изолятор Ф."С", скол юбки изолятора Ф."В". Проведена замена. | 33.67 | 12.59 | 46.26 | И | 2013г. | ШС-10 | н/д | ТО- июнь 2015г. | - | ТР- декабрь 2015г., ТО- июнь 2016г. | - | - | КП11 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-02 | 19:34 | 2015-07-02 | 19:34 | 0:00 | 4 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.21-19 Катыльгинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.21-19 | ПС 35/6 кВ №421 АО ВЛ-6 Ф.21-19 действием ТО, АПВУ. Во время грозы, Бюллетень погоды № 183b от 02.07.15г. Оп. №19/1-20/1 расплетение провода ф. "С", оп. №20 скол изолятора ф. «С». 11.07.15г. выполнено устранение дефектов. | 0.22 | 0.32 | 0.54 | ТЧ, И | 1986г. | АС-95, ШС-10 | н/д | ТО- февраль 2015г., ТР- апрель 2010г. | 1 | ТР- декабрь 2015г., ТО- август 2015г. | 4 | - | КП11 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-02 | 20:45 | 2015-07-02 | 20:45 | 0:00 | 14 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.23-13 З-Полуденное нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.23-13 | ПС 35/6 кВ №123 АО ВЛ-6 Ф.23-13 действием ТО, АПВУ. Во время грозы, Бюллетень погоды № 183b от 02.07.15. 03.07.15. выполнен осмотр в зоне ответственности , замечаний не выявлено. От персонала АНГГ не получено данных о выполнении осмотра | 1.11 | 1.31 | 2.42 | ТЧ | 1988г | - | - | ТО - 19.02.15., ТР - 26.07.10. | 1 | ТО - август 2015г., ТР - август 2016г. | 2 | - | КП11 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-02 | 22:50 | 2015-07-02 | 22:50 | 0:00 | 16 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.О-29 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.О-29 | ПС 220/110/35/6 кВ "Советско-Соснинская" РУ-6 "Очистные" АО ВЛ-6 Ф.О-29 действием ТО, АПВУ. Во время грозы, Бюллетень погоды № 183b от 02.07.15г. Поджег изоляторов на оп.№59, нарушение провиса провода в пролете оп.58-59. | 0.43 | 1.81 | 2.24 | И | 1979г. | ШС-10 | н/д | ТР - 02.04.13г., ТО - 15.11.14г. | 1 | ТР - декабрь 2015г. | 1 | - | КП11 | - | -
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-02 | 9:54 | 2015-07-02 | 12:15 | 2:21 | 19 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ № 248 ВЛ-6 кВ ф.248-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.248-16 | Вследствие грозового перенапряжения на оп. №3 разрушен изолятор ф."В" , провод поврежден, лежит на земле. Заменили 6 изоляторов, произвели перетяжку провода ф."В" -2 пролёта, на оп.№3 установили дополнительную траверсу. | 18.3 | 7 | 25.3 | И | 1986 | Изоляторы ШС-10 | Россия | 27.09.2013г.-ТР 03.03.2015г.-ТО | 1 | .09.2016г.-ТР 09.2015г.-ТО | отказ РИТУ в ТР - 09.2014г.,22.06.2014г. |  | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ОАО Когалымские электрические сети | 2015-06-23 | 14:49 | 2015-06-23 | 14:49 | 0:00 | 7 |  |  | Внешние сети |  | 6(10) | ВЛ | ПП 110 кВ Восточный | Глубокая посадка напряжения в сети 35кВ во время прохождения грозового фронта. Остановка 7-ми скважин действием защит на СУ УЭЦН. Выход из параллельной работы ГТЭС Ново-Покамасовская. Сброс нагрузки 0,8МВт. Набор нагрузки через 15мин-80%, 30мин-100%. Потери выставленные ЦИТС ОАО прямые потери 0,5т/1,8м3, косвенные потери 1,55т/9,5м3. Потери пересчет ООО МЭН 0,1т/0,7м3 косвенные потери 1,95т/10,6м3. Контроль за уровнем напряжения, запуском мех. фонда. Запуск ГТЭС Ново-Покурская. Покамасовская. Направлена телефонограмма в Когалымские сети. | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | КП18
июль | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2015-07-03 | 8:19 | 2015-07-03 | 8:19 | 0:00 | 7 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 35/6кВ "ДНС 2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 35/6кВ "ДНС 2" | Прохождение грозового фронта | 0.9 |  | 0.9 | ТЧ | 1989 | Опора - ж/б, провод А-95 |  | ТО - 14.03.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Ван-Ёганское м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2015-07-03 | 8:25 | 2015-07-03 | 8:25 | 0:00 | 4 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "К-77" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "К-77" | Прохождение грозового фронта | 0.9 |  | 0.9 | ТЧ | 1992 | Опора - ж/б, провод А-95 |  | ТО - 27.03.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Ван-Ёганское м/р.
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-03 | 13:22 | 2015-07-03 | 13:35 | 0:13 | 24 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Самодуровская" | 6(10) | КТП | Ф-Пром -7 | Отключение при грозе, после включения появилась "земля", при осмотре обнаружены разрушенные изоляторы на приемной траверсе КТП скв. 760 | 4 | 2 | 6 | И | 2005 | ШФ-10 | г.Хмельницк, ОАО «Укр. Электроагрегат» | 41555 | 100 | 42285 | 0 | 42138 | КП11
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-03 | 15:27 | 2015-07-03 | 16:10 | 0:43 | 14 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Самодуровская" | 6(10) | КТП | Ф-Пром -7 | Замена разрушенных изоляторов при грозе на приемной траверсе КТП скв. 760 | 4 |  | 4 | И | 2005 | ШФ-10 | г.Хмельницк, ОАО «Укр. Электроагрегат» | 41555 | 100 | 42285 | 0 | 42138 | КП11
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-03 | 18:15 | 2015-07-03 | 18:15 | 0:00 | 12 | МТЗ-2 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Толкаевская" | 6(10) | ВЛ | 619 | Отключение при грозе, с успешным АПВ | 5 |  | 5 | ТЧ | 1988 | АС-70 | 0 | 42188 | 80 | 0 | 0 | 42188 | КП11
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-03 | 19:15 | 2015-07-03 | 19:15 | 0:00 | 3 | МТО; МТЗ-2ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-№4 | Отключение при грозе, с успешным АПВ | 1 |  | 1 | ТЧ | 1995 | АС-70 | 0 | 41852 | 100 | 42248 | 0 | 41873 | КП11
июль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-07-03 | 9:37 | 2015-07-03 | 9:37 | 0:00 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | В-6-2 ПС-35/6 "102" | 35 | ПС | В-6-2 ПС-35/6 "102" | При посадке напряжения по 2-СШ-6 кВ ПС-35/6кВ "102", произошло отключение ввода 6кВ №2 (яч.-№12) из-за выхода из строя выпрямительного диодного моста в реле времени пуска АВР-0,23 кВ, ввода 6кВ №2 (яч.-№12) . Выполнена замена реле. |  | 1.4 | 1.4 | РЗА | 1988 | РТ-60 | не определен | 09.2014. | 1 | 09.2016. | 0 | 06.03.2015. | КП11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "РН-ЮганскНефтеГаз" | 2015-06-23 | 18:50 | 2015-06-23 | 18:50 | 0:00 | 15 |  |  | Внешние сети |  | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ № 114 В-35кВ Покамас-1 | Отключение произошло во время прохождения грозового фронта. Работа АВР-6кВ на ПС 35/6кВ 187 успешно. Косвенные потери нефти 11,5 т/43,2 м3, прямые потери 0,8т/9,2 м3 Контроль за уровнем напряжения,запуском мех. фонда. РПВ В-35кВ Покамас-1 на ПС 35/6кВ 114 в 22:46 успешно. Направлена телефонограмма в РН-ЮганскНефтьГаз. | 1 | 12 | 13 | [9 empty] | КП18
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ОАО Когалымские электрические сети | 2015-06-23 | 18:59 | 2015-06-23 | 18:59 | 0:00 | 37 |  |  | Внешние сети |  | 35 | ВЛ | ПП 110 кВ Восточный | Глубокая посадка напряжения в сети 35кВ во время прохождения грозового фронта. Остановка 37-ми скважин на Чистинном, Ачимовском, Сортымском, Ново-Покурском м/р действием защит на СУ УЭЦН. Выход из параллельной работы ГТЭС Ново-Покамасовская. Потери нефти прямые 1,9т/22,6м3, косвенные 23,7т/102,1. Контроль за уровнем напряжения, запуском мех. фонда. Запуск ГТЭС Ново-Покурская, Покамасовская. Направлена телефонограмма в Когалымские сети. | 2 | 24 | 26 | [9 empty] | КП18
июль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-07-03 | 17:58 | 2015-07-03 | 17:58 | 0:00 | 14 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "113-16" ВЛ-6 кВ "113"-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "113-16" ВЛ-6 кВ "113"-18" | Отключение ВЛ-6кВ "113-16", ВЛ-6кВ "113-18" от защиты "ТО", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. Причина: ВЛ-6кВ "113-16"ожоги проводов в пролете опор №17-18, ВЛ-6кВ "113-18" ожоги проводров в пролете опор №19 -19/1. |  | 11.4 | 11.4 | ТЧ | 1990 | АС-95 | не определен | 16.10.2014 21.10.2014 | 1 | 10.2016 10.2016 | 0 | 05.04.2015 05.04.2015 | КП11
июль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-07-03 | 18:25 | 2015-07-03 | 18:25 | 0:00 | 56 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "142"-16" ВЛ-6 кВ "104"-12" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "142"-16" ВЛ-6 кВ "104"-12" | Отключение ВЛ-6 "142-16" и ВЛ-6кВ"104-12" от защиты "ТО", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. Причины: ВЛ-6кВ "104-12" ожоги проводов на спусках ВЛ к КТП КГП К-41 принадлежность ООО "ГазпромДобычаНоябрьск". ВЛ-6кВ "142-16": ожоги проводов в пролете опор №71/2-71/3, схлест при порывах ветра из-за увеличенного провиса проводов вследствии выдавливания и наклона опоры №71/2. |  | 38.2 | 38.2 | ТЧ | 1988 | АС 120/19 | не определен | 09.2013. | 1 | 09.2015. | 0 | 05.2015. | КП11
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-03 | 4:26 | 2015-07-03 | 4:26 | 0:00 | 11 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Грековская" | Указательное реле не сработало. АПВ- успешно. Производится осмотр ВЛ. |  | 2.66 | 2.66 | ТЧ | 1978 | А-70 |  | 42068 | 100 | 42186 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-03 | 13:15 | 2015-07-03 | 13:15 | 0:00 | 67 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | МВ-35 С-1-Т, | 35 | ПС | МВ-35 С-1-Т ПС 110/35/6 кВ"Козловская".Под откл.попали:ПС 35/6 кВ "КНС","Орлянская",Казанская",Т-1-Т "Екатериновская".Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Берендей" (ПРЦЭиЭ№1) | Работала МТЗ.АПВ-успешно.Сильный ветер.Гроза. |  | 9.11 | 9.11 | ТЧ | 1987 | 1 С.Ш.-35кВ |  | 16.06.2015; 03.07.2015 | 100 | 42248 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-03 | 16:05 | 2015-07-03 | 18:30 | 2:25 | 3 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ"КНС" | Работала МТО.АПВ-не успешно.РПВ-не успешно.Причина: дефектный проходной изолятор Ф-"С" в ТП 6/0,4 кВ №11/100.Требуется замена.Откл.ЛР-6 кВ на оп.№0503/1.Фидер введен в работу,замечаний нет.После замены дефектного проходного изолятора в ТП №11/100 в 19:30 вкл ЛР-6 на оп.№0503/1. Гроза,сильный ветер. | 1.87 |  | 1.87 | И | 1985 | ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | Минский электротехнический завод СССР | 16.03.2014; 03.06.2015 | 100 | 42186 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром.
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-03 | 16:23 | 2015-07-03 | 16:23 | 0:00 | 6 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ФБ4-19 Катыльгинское нмр | 6(10) | ВЛ | ФБ4-19 | БРУ-6 БКНС-25. АО ВЛ-6 ФБ4-19 действием ТО, АПВУ. Дождь, порывистый ветер. Бюллетень погоды № 183 от 02.07.15г. 06.07.15г. выполнен осмотр, обнаружены сколы изоляторов оп. №20 ф. "А", оп. №74/3 ф. "С". | 0.09 | 2.06 | 2.15 | И | 1986г. | ШС-10 | н/д | ТР- август 2013г., ТО- февр. 2015г. | 1 | ТР- август 2015г., ТО- февр. 2016г. | - | - | КП11 | - | -
июль | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-07-04 | 19:28 | 2015-07-04 | 19:28 | 0:00 | 11 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС № 30"Тихоновская" 110/35/10кВ В-35 М-9 | 35 | ВЛ | 11 скважин на кустах 5, 101, 9,100; БКНС-2 ОНД-1,2,4, БКНС-1 Н-2,3 | Во время прохождения грозового фронта под воздействием грозовых перенапряжений произошел пробой воздушного изоляционного промежутка между фазами «В» и «С» воздушной линии 35кВ М-9 с перекрытием на землю (2-х фазное к.з. на землю). | 43.7 | 1.4 | 45.1 | ТЧ | 2009 | провод АС 120/19 | Россия | 2015 | 100 | 2015 | 0 | - | КП11 | нет | нет
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-05 | 14:35 | 2015-07-05 | 14:40 | 0:05 | 7 | МТЗ1 | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО) | Работала МТЗ1 АПВ- не успешно. РПВ-успешно Сильный порывистый ветер, гроза. 06.07.2015 г. произведен осмотр ВЛ. В пролетах оп.№717/3-717/4 провис проводов. | 0.06 | 0.92 | 0.98 | ТЧ | 1990 | А-70 |  |  | 100 | 42186 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Произведен осмотр ВЛ. В пролетах оп.№717/3-717/4 провис проводов. 06.07.2015 произведена перетяжка провода.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-05 | 19:30 | 2015-07-05 | 21:12 | 1:42 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Ивановская" | Работала МТЗ АПВ- не успешно РПВ-успешно Сильный порывистый ветер, гроза. 6.07.2015 г. произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. | 10 |  | 10 | ТЧ | 1977 | АС-95 |  | 42047 | 100 | 42248 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. 6.07.2015 г. произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-05 | 19:30 | 2015-07-05 | 21:13 | 1:43 | 5 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Ивановская" | Работала МТЗ АПВ- нет. РПВ-успешно Сильный порывистый ветер, гроза. 13.07.2015 г произведен осмотр ВЛ. На оп.№1, №5 отпайка от оп.№164 расколоты юбки изоляторов. | 7.85 |  | 7.85 | И | 2008 | ШФ-10Г |  | 06.07.2015, 12.02.2015 | 100 | 42217 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Произведен осмотр ВЛ. На оп.№1, №5 отпайки от оп.№164 разрушение юбки изоляторов в результате грозовых перенапряжений. Изоляторы заменены.
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-23 | 8:43 | 2015-06-23 | 8:44 | 0:01 | 12 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Оренбургская" (ОПМЭС) | 110 | ВЛ | ПС 110 Никольская; ПС 110 Вахитовская | Кратковременное понижение напряжения, остановка отдельных скважин по ПС при аварийном отключение ВЛ-110 кВ "Оренбургская-Сакмарская ТЭЦ-2", АПВН, РПВН и ВЛ-110 кВ "Оренбургская-Пугачевская-2", АПВУ. | 13 | 8 | 21 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-23 | 19:37 | 2015-06-23 | 21:59 | 2:22 | 79 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Александровская" (ЗЭС) | 110 | ВЛ | ПС Графская Ибряевка-1,2 | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ "Покровская - Александровская" (с погашением ПС 110/35/10 "Александровская") для замены опор № 140, 207 (персоналом ЗЭС). Производство работ сверх заявленного времени. | 108 | 6 | 114 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-23 | 19:45 | 2015-06-23 | 19:46 | 0:01 | 14 | ЗЗ 1ст., МТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС «Никольская», «Кодяковская», «Боголюбовская», «Ольховская». | Кратковременное понижение напряжения, остановка отдельных скважин по ПС при аварийном отключение ВЛ-110 кВ "Сорочинская - Росташинская", ЗЗ-1 ст. фаза -"А"-0, 18,3 км. Произведен осмотр ВЛ-110 опоры №№ 1-91, замечаний не выявлено. Полный осмотр планируется на 24.06.2015 года | 4 | 5 | 9 |  | 1989 | АС-185 | 0 | 41944 | 100 | 0 | 0 | 41944 | КП25
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-05 | 21:00 | 2015-07-05 | 21:58 | 0:58 | 26 | МТЗ1 | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Каменка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Каменка" ПС 110/35/10 кВ "Елховка" (СПО).Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Волгановка", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Каменка". | Работала МТЗ1 АПВ- не успешно РПВ-успешно Сильный порывистый ветер, гроза. На ПС 35/6 кВ "Каменка" сработало АВР-6 кВ, на ПС 35/10 кВ "Волгановка" АВР 6 кВ не работало,в 21:30 нагрузку Т-1-Т перевели на Т-2-Т. В 22:05 на ПС 35/10 кВ "Волгановка" восстановлена нормальная схема эл. снабжения. 6.07.2015 г. произведен осмотр ВЛ. На оп.№ 128 гирлянда ф-"В" разрушен 1 изолятор из 4-х ", на оп.№ 94 гирлянда ф-"С" разрушен 1 изолятор из 4-х. | 2.43 | 7.37 | 9.8 | ТЧ | 1979 | АС-120 |  | 19.05.2015; 03.06.2015 | 100 | 42278 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Причина: аварийное откл. ВЛ-35 кВ "Мочалеевка"
июнь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-06-23 | 14:30 | 2015-06-23 | 21:40 | 7:10 | 1 |  | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-111 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-111 ПС 35/6 кВ "Бирюковская" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: Трактором принадлежащим Нурлатскому УТТ сбита оп.№7Б. С 17:15 до 21:31 Произвели замену сбитой опоры №7Б. | 7.5 |  | 7.5 | СК | 2008 | СВ-105 |  | 42151 | 100 | 42309 | 0 |  | КП20 | ПУ9 |  | Водителем трактора, принадлежащего Нурлатскому УТТ сбита оп.№7Б. 23.06.2015 с 17:15 до 21:31 произвели замену сбитой опоры №7Б.
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-23 | 42178.6667 | 2015-06-23 | 42178.6875 | 0:30 | 69 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КРУН № 2 ПС-35/6 кВ "Катангли" | 35 | ПС | Катангли, ПС-35/6 кВ "Катангли", ф. Л4К | По АСДУ потеря связи. Осмотр - отключение ф. Л4К, выход из строя источника бесперебойного питания собственных нужд КРУН № 2 ПС 35/6 кВ "Катангли" | 1.5 |  | 1.5 | [9 empty] | КП2
июнь | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2015-06-23 | 11:19 | 2015-06-23 | 11:19 | 0:00 | 53 | ТЗНП 1ст, АПВ | АПВУ | Внешние сети | СУ ЭЦН ЦДНГ-4,7,8 | 0.4 | ПО | ЭЦН | АО УЭЦН. Посадка напряжения при АО ВЛ-110 С-93 "Чапаевка-Раздольное" действием ТЗНП 1ст. АПВУ. Дождь, гроза. Бюллетень погоды № 173 от 22.06.15г | 2.53 | 1.32 | 3.85 | [9 empty] | КП18
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-05 | 21:46 | 2015-07-05 | 21:46 | 0:00 | 42 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Мочалеевка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Мочалеевка ПС 110/35/6 кВ "Козловская" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Сургутская" (ПРЦЭиЭ№3),"Сологаевка", "Мочалеевка"(ПРЦЭиЭ №5) | Работала МТО АПВ - успешно Сильный порывистый ветер, гроза. 6.07.2015 г произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. |  | 7.95 | 7.95 | ТЧ | 1989 | АС-120, АС-95 |  | 30.05.2014, 15.09.2014 | 100 | 42217 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Произведён осмотр ВЛ-35кВ "Мочалеевка" повреждений не выявлено.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-05 | 21:46 | 2015-07-05 | 21:46 | 0:00 | 29 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Сидоровка-3" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Сидоровка-3" ПС 110/35/6 кВ "Козловская" Под посадку напряжения попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Берендеи", ПС 35/6 кВ "Шумарка", "Винно-Банновская", "Семеновская". | в 21:46 прошла посадка напряжения , останавливались скв. на Берендеевском, Винно-Банновском,Семёновском м/р. Причина: аварийное откл. ВЛ-35 кВ "Мочалеевка" |  | 7.86 | 7.86 | ТЧ | 1966 | АС-150 |  | 42118 | 100 | 42217 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | При отключении ВЛ-35кВ "Мочалеевка" прошла посадка напряжения по ВЛ-35кВ "Сидоровка-3" , останавливались скв. на Берендеевском, Винно-Банновском,Семёновском м/р.
июль | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2015-07-07 | 2:02 | 2015-07-07 | 2:09 | 0:07 | 37 | МТЗ 2 ступень, ячейки №15 фидер №3, яч. 10 фидер 4 | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | Фидер №3,4 | 6(10) | ВЛ | Фидер №3,4 | Грозовой разряд в линию | 47.2 |  | 47.2 | ВЛ 6 кВ ф№3,4 |  |  |  | Июль, сентябрь 2014 г. |  | Сентябрь 2015 г. | 0 | осмотр август 2015г | КП11
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-07 | 3:20 | 2015-07-07 | 8:12 | 4:52 | 4 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ № 227 ВЛ-6 кВ ф.227-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.227-10 | Вследствие удара молнии в ВЛ-6кВ, на опоре № 34а возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ вызвавшее межфазное короткое замыкание, вследствие этого произошло отключение МВ-6кВ «Ф.227-10» действием защит. | 16.5 |  | 16.5 | И | 1989 | ШС-10 | СССР | Т.О. - 23.04.2015г. Т.Р. - 27.09.2012г. | 1 | Т.О. - 10.2015г. Т.Р. - 04.2016г. | Т.Р. - 04.2013г, 04.2014г. (Отказ РИТУ) |  | КП11
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-07-09 | 20:55 | 2015-07-10 | 0:10 | 3:15 | 17 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 К-45 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.45-14 | Гроза. Разрушение изоляторов оп 65,66 | 0.27 | 4.1 | 4.37 | И | 1987 | ВЛ |  | 2015-04-23 | 100 | 2016 | 0 | 2015-01-01 | КП11
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-07-09 | 21:18 | 2015-07-09 | 22:27 | 1:09 | 20 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 ДНС-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.1-23 | Гроза. Разрушение прох.изолятора на приемн.портале КТП К-123 | 0.48 | 2.858 | 3.338 | И | 1986 | ВЛ |  | 2015-01-26 | 100 | 2016 | 0 | 2014-10-01 | КП11
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-11 | 23:10 | 2015-07-12 | 0:20 | 1:10 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-10 ПС 35/6 кВ"Кривая Лука" | Работала МТЗ.АПВ-не успешно.РПВ-успешно.Гроза,сильный ветер. 12.07.2015 г. Произведен осмотр уч.ВЛ от оп.№1 до оп.№120. Повреждений не обнаружено. Дальнейший осмотр ВЛ запланирован на 13.07.15. | 0.28 |  | 0.28 | ТЧ | 1978 | А-70 |  | 05.09.2014; 02.07.2015 | 100 | 42248 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Произведён осмотр ВЛ 13.07.2015 обнаружено разрушение изоляторов ф "В" и "С" на опоре 103. Произведена замена изоляторов.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-11 | 23:30 | 2015-07-12 | 1:35 | 2:05 | 4 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ"Ивановская" | Работала МТЗ.АПВ-нет.РПВ-успешно.Гроза,сильный ветер. 13.07.2015 г произведен осмотр ВЛ. На оп.№1, №5 отпайка от оп.№164 расколоты юбки изоляторов. | 12.34 |  | 12.34 | ТЧ | 2008 | АС-95 |  | 12.02.2015; 06.07.2015 | 100 | 42309 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Произведен осмотр ВЛ. На оп.№164/1 фаза "А", на опоре 164/5 фаза"С" разрушение штыревых изоляторов в результате грозовых перенапряжений. Изоляторы заменены.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-11 | 23:50 | 2015-07-11 | 23:50 | 0:00 | 7 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ"Озеркинская" | Сработало указательное реле "Авар.откл.".АПВ-успешно Гроза,сильный ветер. |  | 8.19 | 8.19 | ТЧ | 2001 | АС-70 |  | 42161 | 100 | 42309 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-11 | 42196.3069 | 2015-07-11 | 42196.4722 | 3:58 | 62 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТМ-35/6 кВ ПС-35/6 "Южные Монги" | 35 | ПС | Монги, Мирзоева, ПС-35/6 "Южные Монги" | Выход из строя трансформатора ТМ-35/6 кВ №1 2,5кВА на ПС-35/6 кВ "Южные Монги" в результате попадания молнии | 113.9 |  | 113.9 | [9 empty] | КП11
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-12 | 1:56 | 2015-07-12 | 9:00 | 7:04 | 77 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Проскуринская" | 6(10) | КЛ | ВЛ-6 фидера "ОБН". | Воздействие грозового разряда на изоляцию разделки концевой муфты ВЛ-6кВ ф-«ОБН» на опоре №1 ПС 35/6кВ Проскуринская. Замена муфты КЛ-6 (выход с РУ-6), испытания, монтаж на опоре № 1. | 39 | 8 | 47 | КМ | 2007 | КНТп-10 3х(70-120) | 0 | 41948 | 100 | 42679 | 0 | 42192 | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 14:16 | 2015-06-23 | 14:16 | 0:00 | 39 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Мушкино ВЛ-35 КНС-4-1,2 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 Мушкино В-35 КНС-4-1,2 | В районе опоры 64 на растоянии 20 метров от ВЛ обнаружено повреждённое молнией дерево. Индуктированное перенапряжение, вызванное разрядом молнии вблизи ВЛ привело к перекрытию линейной изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания. |  | 45.3 | 45.3 | ТЧ | 1987 | АС-120 | РФ | 41920 | 100 | 2024 |  | 41950 | КП19
июнь | Юганскнефтегаз | МРСК | 2015-06-23 | 14:49 | 2015-06-24 | 1:30 | 10:41 | 1314 | ДФЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 Магистральная-Средний Балык- 1, 2 | 110 | ВЛ | В-110 Магистральная-Средний Балык- 1, 2 | гроза, сильный ветер, падение пяти опор №103-107. |  | 3617.4 | 3617.4 | И | [8 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 15:00 | 2015-06-24 | 6:58 | 15:58 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ № 255 ВЛ-6 кВ ф.255-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.255-16 | Падение дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ и при порывистом ветре произошло его падение на провода ВЛ-6кВ в промежутке опор №39-40 | 1554.7 |  | 1554.7 | ТЧ | 2014 | Ас-150 | Россия | ТО-14.04.15 | 100 | ТО-10.2015 ТР -10.2016 | 0 |  | КП19
июнь | Юганскнефтегаз | МРСК | 2015-06-23 | 15:07 | 2015-06-24 | 0:45 | 9:34 | 199 | ДФЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Правдинская-Петелинская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Правдинская-Петелинская | гроза, сильный ветер,разрушение двух изоляторов оп.206/17. Оборудование БЭО №4 не отключалось |  | 738.5 | 738.5 | И | [8 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | МРСК | 2015-06-23 | 15:11 | 2015-06-23 | 15:16 | 0:05 | 161 | НВЧЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Средний Балык-Угутский-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Средний Балык-Угутский-2 | прохождение грозового фронта, сильный порывистый ветер, выборочная остановка скважин по Угутскому и Киняминскому м/р, отключений оборудования БЭО №4 -не было |  | 367.8 | 367.8 | ПЭ | [8 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 15:15 | 2015-06-23 | 15:15 | 0:00 | 111 | МТЗ, ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | РП-35 Ефремовск ВЛ-35 кВ Спартак-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Спартак-1 | В результате подмывания корней дерева грунтовыми водами, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывистом ветре произошло его падение на провода ВЛ-35кВ «Спартак-1ц» в пролете опор №53-54, что вызвало короткое замыкание между проводами фаз «А», «В», «С» и отключение ВВ-35кВ «Спартак-1ц» от действия защит. |  | 307.7 | 307.7 | ТЧ | 2012 | Ас-120 | Россия | ТО-02.2015г | 1 | ТО - 8.2015г. ТР - 12.2022.г | 0 |  | КП19
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 15:25 | 2015-06-23 | 15:25 | 0:00 | 118 | МТЗ-1 ст. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110кВ КНС-20 ВЛ-35 кВ Зимняя-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Зимняя-2 | Порывистый ветер. В результате подмывания корней дерева грунтовыми водами, стоящего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывистом ветре произошло его падение на провода ВЛ-35кВ «Зимняя-2ц» в пролете опор №59-60 , что вызвало короткое замыкание между проводами фаз «А», «В», «С» и отключение ВВ-35кВ «Зимняя-2ц» от действия защит. |  | 53.7 | 53.7 | ТЧ | 1989 | Ас-120 | Россия | ТО-05.05.15 ТР -12.11.09 | 100 | ТО-11.15 ТР -11.19 | 0 |  | КП19
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-12 | 8:20 | 2015-07-12 | 8:58 | 0:38 | 13 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Проскуринская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 216. | Для безопасного производства работ. Монтаж кабельной муфты фидера "ОБН" на опоре № 1. | 3 |  | 3 | КМ | 2007 | КНТп-10 3х(70-120) | 0 | 41948 | 100 | 42679 | 0 | 42192 | КП11
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-12 | 18:10 | 2015-07-12 | 18:24 | 0:14 | 20 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Восточная Покровка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 603, КНС-3 ф-309. | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, штормовой ветер до 21 м/сек. РПВ успешно. | 12 | 13 | 25 | ТЧ | 1968 | АС-70 | 0 | 41955 | 50 | 42248 | 0 | 42198 | КП11
июль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-07-12 | 10:46 | 2015-07-12 | 10:46 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "369-08" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "369-08" | Отключение ВЛ-6кВ "369-08"от защиты "ТО", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. Причина: Повреждение изолятора фазы "С" ВЛ-6кВ "369-08" и изолятора фазы "А" ВЛ-6кВ "369-04"на приемном портале ПС "369". |  | 2.2 | 2.2 | И | 1992 | ШФ-10 | не определен | ТО 01.04.2015 | 1 |  | 0 | 42095 | КП11
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-12 | 0:15 | 2015-07-12 | 0:15 | 0:00 | 25 | МТЗ 1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Якушкинская-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Якушкинская-2"ПС 110/35/6 кВ "Серноводская" (СПО).Под откл.попали:Т-2-Т ПС 35/6 кВ "ФНС",Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Обошинская",Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Якушкинская". | Работала МТЗ 1ст.АПВ-успешно.Гроза,сильный ветер. |  | 3.99 | 3.99 | ТЧ | 1970 | АС-120 |  | 23.04.2012, 21.05.2015 | 100 | 42278 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-07-13 | 13:26 | 2015-07-13 | 13:26 | 0 | 35 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 КНС-4Е | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.4-7, 4-18 | Гроза, град. ВЛ-6 стык. ЛР-6 ф.4-18 с ф.14-08 чёрный изолятор, ф.4-07 оп.86 отп.К-22 чёрный изолятор и скол изолятора. | 1.833 |  | 1.833 | ТЧ | 2006 | ВЛ |  | 24.01.2015, 21.07.2014 | 100 | 2016.2015 | 0 | окт.14, апр.14 | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | МРСК | 2015-06-23 | 16:21 | 2015-06-23 | 16:21 | 10:41 | 59 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Кратер -Средний Балык-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Кратер -Средний Балык-2 | гроза, посадка напряжения по МБ, СБ и ЮБ м/р. Оборудование БЭО№4 не отключалось. |  | 653.8 | 653.8 | ПЭ | [8 empty] | КП18
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-07-13 | 13:53 | 2015-07-13 | 13:53 | 0 | 27 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 К-14Е | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.14-8, 14-14 | Гроза, град. ВЛ-6 ф.14-08 оп.60, ф.14-14 оп.55 чёрные изоляторы. | 0.966 |  | 0.966 | ТЧ | 1992 | ВЛ |  | 04.02.2015, 19.12.2014 | 100 | 2016, 2015 | 0 | дек.14, сент.14 | КП11
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-07-13 | 14:57 | 2015-07-13 | 14:57 | 0 | 8 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 ДНС-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.1-49 | Гроза, град. Оп.10 черный изолятор. | 0.118 |  | 0.118 | ТЧ | 1986 | ВЛ |  | 2014-08-05 | 100 | 2015 | 0 | 2014-05-01 | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | МРСК | 2015-06-23 | 18:19 | 2015-06-23 | 18:19 | 0:00 | 63 | 2зЗЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Пыть-ях-Парус-1 | 110 | ПС | ВЛ-110 Пыть-ях-Парус-1 | Прохождение грозового фронта. |  | 145.1 | 145.1 | [9 empty] | КП18
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-07-13 | 15:08 | 2015-07-13 | 15:08 | 0 | 26 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 К-160 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.160-16 | Гроза, град. Оп.40, 44 два черных изолятора. | 0.679 |  | 0.679 | ТЧ | 1990 | ВЛ |  | 2014-11-19 | 100 | 2015 | 0 | 2014-08-01 | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-13 | 14:25 | 2015-07-13 | 14:25 | 0:00 | 0 | МТО | Успешно | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Пеньковская | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ Пеньковская | Отключение при прохождении грозового фронта. При осмотре обнаружены ожоги изоляции оп. №41 Ф-В,С, оп. №49 Ф-В. Длина ВЛ-6кВ 8,9км. ОПН-6кВ 12шт. на оп. №1, 49/3, 49/4, КТПН 6/0,4кВ Причал. Контроль за уровнем напряжения. Произведен осмотр ПС, ВЛ, КТПН. 14.07.15г. произведена замена изоляции. | [12 empty] | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 18:53 | 2015-06-23 | 18:53 | 0:00 | 25 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 № 075 ВЛ-6 ф.075-07, 075-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.075-07, 075-14 | В районе опоры 17 на растоянии 25 метров от ВЛ обнаружено повреждённое молнией дерево. Индуктированное перенапряжение, вызванное разрядом молнии вблизи ВЛ привело к перекрытию линейной изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания. |  | 26 | 26 | ТЧ | 2012 | провод АС-120 |  | ТО 25.11.2014 |  | 43794 |  |  | КП19
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-13 | 14:32 | 2015-07-13 | 15:18 | 0:46 | 0 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Северо-Островная ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Северо-Островная | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Северо-Островная ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Северо-Островная | Отключение при прохождении грозового фронта.Длина ВЛ-6кВ 1,1км. ОПН-6кВ 6шт на оп. №1, КТПН 6/0,4кВ №1 КП-8. При осмотре выявлены ожоги изоляции оп. №7 Ф-А, Ф-В, оп.№6 Ф-В,С Осмотр ПС, ВЛ. Контроль за уровнем напряжения. В 15:18 ТУ успешно. В 14:37 ТУ успшеное. 14.07.15г. произвели замену изоляции. | [12 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-13 | 14:32 | 2015-07-13 | 14:37 | 0:05 | 0 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Северо-Островная ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Северо-Островная | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Северо-Островная ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Северо-Островная | Отключение при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 1,1км. ОПН-6кВ 3шт на оп. №1. При осмотре выявлены ожоги изоляции оп. №7 Ф-А, Ф-В Осмотр ПС, ВЛ, КТПН. Контроль за уровнем напряжения. В 14:37 ТУ успешное. 14.07.15г. произвели замену изоляции. | [12 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-13 | 14:58 | 2015-07-13 | 14:58 | 0:00 | 11 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | РУ 6 кВ Кетовское ВЛ 6 кВ Ф-36 от РУ 6 кВ Кетовское | 6(10) | ВЛ | РУ 6 кВ Кетовское ВЛ 6 кВ Ф-36 от РУ 6 кВ Кетовское | Отключение при прохождении грозового фронта. При осмотре обнаружено ожоги изоляции оп. №112 Ф-С. Длинна ВЛ-11,3км, РВО-6кВ на КТПН 6/0,4кВ 27шт, ВЛ-6кВ 3шт, ОПН-6кВ на ВЛ-6кВ 6шт. Прямые потери: 0,2т/1,2м3, косвеные: 0,6т/9,4м3. Контроль за уровнем напряжения, запуском мех. фонда. Осмотр ПС, КТПН, ВЛ. Отказ ЦИТС 1 раз. Подана заявка на 15.07.2015г. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | МРСК | 2015-06-23 | 19:35 | 2015-06-23 | 19:45 | 0:10 | 164 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Пыть-Ях-Кратер-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Пыть-Ях-Кратер-2 | Прохождение грозового фронта. |  | 515 | 515 | [9 empty] | КП18
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-13 | 15:51 | 2015-07-13 | 15:51 | 0:00 | 58 | МТЗ 1ст |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская ВЛ 35 кВ Ф-4 от ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская ВЛ 35 кВ Ф-4 от ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская | Отключение при прохождении грозового фронта. Сброс нагрузки 2,5 МВт. Пересчитанные косвенные потери составили 3т/27,6м3; прямые потери составили 2,5т/29,9м3 Запуск скважин, контроль за напряжением. Осмотр ПС 35/6кВ, заходы 35кВ. 14.07.2015г. персонал ОАО ГЭС произвел осмотр ВЛ-35кВ Ф-4, отпайка до ПС 35/10кВ ЛПХ и ПС 35/10кВ ЛПХ - без замечаний; порсонал Сургутской дистанции произвел осмотр ВЛ-35 кВ Ф-4, отпайка до ПС 35/10кВ Мегион и ПС 35/10 кВ Мегион - без замечаний. Персоналом с/р №4 произведён осмотр ВЛ-35кВ, замечаний нет. На ПС 35/6кВ КНС-3В зафиксировано срабатывание ОПН 2С-35 ф.С -1 раз | 3 | 3 | 6 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-13 | 15:51 | 2015-07-13 | 15:51 | 0:00 | 4 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-47 яч.15 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-47 яч.15 | Аварийное отключение произошло при прохождении грозового фронта. По результатам осмотра ВЛ-6 кВ выявлено разрушение ОПН-6 кВ ф.В на КТПН 6/0,4 кВ КП-23. Длина ВЛ-6кВ L-8км; РВО-6кВ 21шт и ОПН-6 3шт. установлены на КТПН 6/0,4кВ. Уставки защит яч.15 МТО 1300А 0с, МТЗ 300А 0,5с. Пересчитанные прямые потери составили 0,3т/6,2м3; косвеные 2,6т/65м3. Контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда. Осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ. Произведена замена ОПН-6, после замены ОПН-6 востановление изоляции по 2СШ-6кВ. 14.07.2015г. произведён осмотр ВЛ-6кВ, замечаний нет |  | 3 | 3 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-13 | 15:51 | 2015-07-13 | 15:51 | 0:00 | 52 | МТЗ 1 ступень |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская ВЛ 35 кВ Ф-1 от ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская ВЛ 35 кВ Ф-1 от ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская | Отключение при прохождении грозового фронта. Сброс нагрузки 7,6 МВт из них 4,1 МВт технология. Пересчитанные косвенные потери составили 0т/555,4м3; прямые потери составили 2,3т/39,9м3 Запуск скважин, контроль за напряжением. Осмотр ПС 35/6кВ, заходы 35кВ. 14.07.2015г. персонал ОАО ГЭС произвел осмотр ВЛ-35кВ Ф-1, отпайка до ПС 35/10кВ ЛПХ и ПС 35/10кВ ЛПХ - без замечаний; порсонал Сургутской дистанции произвел осмотр ВЛ-35 кВ Ф-1, отпайка до ПС 35/10кВ Мегион и ПС 35/10 кВ Мегион - без замечаний. Персоналом с/р №4 в ходе осмотра выявлены замечания: разрушение подвесной изоляции 1 шт. из 4 шт. ПС-70 ф.В оп.11 | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-13 | 15:52 | 2015-07-13 | 15:52 | 0:00 | 6 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ ДНС-2 яч.10 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ ДНС-2 яч.10 | Аварийное отключение произошло при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ L-6,2км; РВО-12кВ шт и ОПН-15 шт. установлены на КТПН 6/0,4кВ. Уставки защит яч.10 МТО 1300А 0с, МТЗ 360А 0,5с. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружены ожоги изоляторов на оп.9 Ф-В, на оп.30.4 Ф-В, С отпайка на КП-154. Пересчитанные прямые потери составили 0,1т/2,6м3; косвеные 0,4т/12,8м3. Контроль за уровнем напряжения и запуском мех.фонда. 14.07.2015г. произведён осмотр ВЛ-6кВ. | [12 empty] | КП11
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-04-05 | 12:55 | 2015-04-05 | 12:55 | 0:00 | 14 | МТЗ |  | Технология | ПС 35/6 кВ Куст-114, ВЛ 6 кВ Ф-13 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Куст-114", ВЛ 6 кВ Ф-13 | Отключение ВЛ-6кВ произошло при запуске скв.859 Куст-139 |  | 2 | 2 | [9 empty] | КП24
июнь | Юганскнефтегаз | ОАО "ФСК ЕЭС" | 2015-06-23 | 20:27 | 2015-06-23 | 20:45 | 0:18 | 442 | УРОВ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС 500/220/110/35 Магистральная, 2С-110 | 110 | ВЛ | 2С-110 | Прохождение грозового фронта. Отказ В-110кВ Пойковская. |  | 395.3 | 395.3 | [9 empty] | КП18
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-13 | 15:57 | 2015-07-13 | 15:57 | 3:05 | 0 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ КНС-3м ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ КНС-3м | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ КНС-3м ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ КНС-3м | Отключение произошло в момент прохождении грозового фронта. В 16:00 повторное отключение ТУ успешно, 16:10 повторное отключение в 19:12 ТУ успешно. При осмотре обнаружено разрушение изолятора Ф-В оп 1,2 отпайка на КП-20, провод на траверсе. Длина ВЛ-6кВ 7,7км. ОПН-6кВ 54шт на оп №1, ПЛУ-6кВ №1, 11, 13, п. АВР-6кВ КП-20, КТПН 6/0,4кВ №1,2,3,4 КП-19, КТПН 6/0,4кВ №1 КП-1,2 скв.589, КТПН 6/0,4кВ №2 КП-20. Прямые потери: 13,2т/136,4м3, косвеные: 5,3т/510,9м3. В 17:20 нагрузка КП-19,20 переведена в ВЛ-6кВ Ф-15 через ПЛУ-6кВ ПС 35/6кВ "КНС-3М". На оп. №1,2 отключен ЛР-6кВ отпайка на КП-20. 14.07.15г.произведена замена изоляции, включен ЛР-6кВ оп. 1,2. | 13 | 5 | 18 | [9 empty] | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 20:55 | 2015-06-25 | 4:40 | 23:59 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ № 242 ВЛ-6 кВ ф.242-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.242-06 | Падение дерева стоящего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывистом ветре во время грозы, произошло его падение на провода ВЛ-6кВ в пролете опор №31-32, что вызвало обрыв проводов в пролете опор №30-35 с изоляторов |  | 67.9 | 67.9 | ТЧ | 1988г | А-95 | Россия | 04.10.2013-ТР 03.04.2014-ТО | 100 | ТО-10.2015 ТР -04.2016 | отказ РИТУ в ТР -01.10.2014г. |  | КП19
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-13 | 16:03 | 2015-07-13 | 19:25 | 3:22 | 82 | МТЗ 2 ступени |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Мартыновская ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Мартыновская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Мартыновская ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Мартыновская | Отключение при прохождении грозового фронта. Раблота АВР-6кВ ПС 35/6кВ ВЦТП, Юкишевская, К-53, Новая, Мыхпай, ДНС-2М. Разрушение опорных изоляторов ф. "А,В, С" на 3ЛР-35кВ на ПС 35/6кВ КНС-3Мр. На 1С-35кВ ПС Мартыновская возникновения однофазного КЗ по ф. "С", на 2ЛР-35кВ на ПС 35/6кВ КНС-3Мр разрушение опорного изолятора 35кВ. Сброс нагрузки 22МВт из них 6,3 технологическое оборудование. Косвенные потери 5т/505м3., прямые потери 3т/58м3 Контроль за уровнем напряжения, запуском мех. фонда. Осмотр ВЛ-35кВ. На ПС 35/6кВ КНС-3Мр 3ЛР-35кВ исключен из схемы. Запланированы работы по восстановлению на 14.07.15г. | 3 | 5 | 8 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-13 | 16:10 | 2015-07-13 | 16:10 | 0:00 | 10 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-115 ВЛ 6 кВ Ф-13 от ПС 35/6 кВ Куст-115 | Отключение при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 8,5км. ОПН-6кВ 24шт на оп №1, 84, 86, КТПН 6/0,4кВ №1,3,4,5,6 КП-163, РВО-6кВ 6шт. КТПН 6/0,4кВ №2,7 КП-163. Прямые потери: 0,9т/16,3м3, косвеные: 0,7т/32,4м3. Осмотр ПС, ВВ-6кВ, КТПН. Произведен осмотр ВЛ пролет оп. №100-101, 131-147 замечаний нет. Осмотр ВЛ-6кВ, запланирован на 15.07.15г. с применением БВ. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-13 | 16:10 | 2015-07-13 | 16:10 | 0:00 | 5 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-115 ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Куст-115 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-115 ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Куст-115 | Отключение при прохождении грозового фронта. При осмотре выявлено разрушение изоляции на оп. №16.2 Ф-В,С. Длина ВЛ-6кВ 14,7км. ОПН-6кВ 30шт. на оп. №1, 47, 2.2, 1.3, КТПН 6/0,4кВ №1,2,3 КП-46, КТПН 6/0,4кВ №1 КП-105, 115, Р-15. РВО-6кВ 6шт. на КТПН 6/0,4кВ №4 КП-46, КТПН 6/0,4кВ №2 КП-115. Прямые потери: 0,1т/3,3м3, косвеные: 0,7т/32,4м3. Осмотр ПС, ВВ-6кВ, КТПН, ВЛ. 14.07.15г. произведена замена изоляции. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-13 | 20:31 | 2015-07-13 | 20:31 | 0:00 | 78 | Дисбаланс напряжения |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Мартыновская ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Мартыновская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Мартыновская ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Мартыновская | Обрыв провода (шлейфа) на анкерной опоре №27. Останов 78скважин действием защит на СУ УЭЦН. Сброс нагрузки 15,8МВт из них 3,5МВт технология. Косвенные потери 26т/648м3, прямые потери 29т/373м3. Перевод нагрузки ПС 35/6кВ К-53, ДНС-2М,Мыхпай, Новая, ВЦТП, Юкишевская на ВЛ-35кВ ф.1 от ПС 110/35/6кВ Мартыновская через СВ-6кВ. Запуск мех. фонда, технологического оборудования, регулировка напряжения. Вывод Ф-35кВ №2 в ремонт в 22:30. Ремонт шлейфа на оп.27. РПВ в 02:35 успешно. | 29 | 26 | 55 | [9 empty] | КП11
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-09-13 | 12:29 | 2015-09-13 | 13:40 | 1:11 | 32 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.30-6, ф.30-8 Советского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.30-6, ф.30-8 Советского нмр | ПС 35/6 кВ №130 АО ВЛ-6 кВ Ф.30-6, 30-8 АПВ н/у, РПВ успешное, осмотр ВЛ-6 выполнен, замечаний не обнаружено. Поврежден ОПН-6, КУВ-6 К-247 | 0.78 | 34.61 | 35.4 | ЗА | 2014г. | ОПН ЗЭУ/П-6/7,2/100/550У2 | Самара | - | - | ТР 2016г | 0 | - | КП9
декабрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-12-18 | 18:58 | 2015-12-18 | 19:20 | 0:22 | 31 | УСВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-42 ГТУ-2 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-2 | В 18:58 АО ГТУ-2 потеря возбуждения генератора, отключилось устройство системы возбуждения (УСВ), срабатывание АЧР 1,2ст. В работе ГТЭС-42 ГТУ-3 Р=2,7 МВт, ДЭС-13 1ДГУ Р=0,8 МВт.В 19:20. восстановлено энергоснабжение Тямкинского м/р. Пуск ГТУ-4 и синхронизация с ГТУ-3 в 20:00. В 20:02 полное снятие ограничений по нагрузке. | 25 |  | 25 | ПЭ | 2015 | источник питания «QUNIT-PS-100-240AC/24DC/5 А». | "PHOENIX CONTACT", Германия | 42353 | 100 | 2016 | 0 | 42353 | КП9
октябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-10-11 | 9:48 | 2015-10-11 | 16:09 | 6:21 | 30 | САУД |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-42 Тякинского м/р | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-3 | В работе ГТЭС-42 ГТУ-3, ГТУ-2 в ГР, ГТУ-1,4 РМ, В 09:48 АО ГТУ-3 - сбой САУД (причины сбоя выясняются). Запуск ДГУ-4,5,6,8,9 ДЭС-1 в 10:03. В 10:15 подано напряжение, снято ограничение по набору нагрузки.15:45 запуск ГТУ-2. 16:00 синхронизация ГТУ-2 с ДЭС-1. 16:09 перевод нагрузки с ДЭС-1 на ГТУ-2. | 22 |  | 22 | ПЭ | 2015 | Fastwel CPC 10601 V3.4 s/n 48092054 | АО "Мотор Сич" Украина | 42167 | 100 | 42343 | 0 | 42167 | КП9
октябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-10-26 | 4:30 | 2015-10-26 | 5:30 | 1:00 | 29 | САУД |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-42 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-4 | В 04:30 ГТЭС-42 произошла аварийная остановка ГТУ-4, КУ-1,3 , остановка мех. фонда КП-1, КП-2, предварительной причиной отключения является отказ САУД ГТУ-4. 04:40 Пуск ДГУ-4,5 подача напряжения на Куст-1. 04:37 Пуск КУ-1. 04:53 Подано напряжение на Куст-2. 05:08 Запуск ДЭС-1, ДГУ-6,8,9. 05:21 Подано напряжение на ГТЭС-42. 05:26 Запуск АДЭС-1500. 05:23 Снято ограничение | 21 |  | 21 | РЗА | 2015 | ТГЭ -6/6,3М1 УХЛ1 | АО "Мотор Сич" Украина | 42276 | 100 | 42379 | 0 | 42276 | КП9
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-05 | 12:57 | 2015-04-05 | 14:13 | 1:16 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/10кВ "Погроминская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-2,3 | Отключение для устранения повреждения изоляции. Произведена дополнительная изоляция жилы кабеля фазы-С. | 2 |  | 2 | КС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП24
июнь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-06-24 | 12:53 | 2015-06-24 | 13:44 | 0:51 | 87 |  |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ ОАО "Кубаньэнерго". | 35 | ВЛ | ПС 35/10 кВ Т-5 "Николаевская" Хадыженский ЭСУ. | М-е Николаевское, Убеженское. Переключения в сетях "Кубаньэнерго". | 2.582 | 1.292 | 3.874 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ5
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-24 | 13:25 | 2015-06-24 | 15:00 | 1:35 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза. Скв. 130. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. Скв. 130. | Сработала защита СУ "Элкам" по перегрузу ЭД. | 0.038 | 0.019 | 0.057 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-13 | 16:20 | 2015-07-13 | 16:20 | 0:00 | 9 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ КНС-21 ВЛ-6кВ Ф№14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ КНС-21 ВЛ-6кВ Ф№14 | Грозовые перенапряжения | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск меф.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-13 | 16:23 | 2015-07-13 | 16:23 | 0:00 | 11 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-258 ВЛ-6кВ Ф-11 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-258 ВЛ-6кВ Ф-11 | Грозовые перенапряжения | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск меф.фонда
июнь | Краснодарнефтегаз | ОАО "НГТ-Энергия" | 2015-06-24 | 21:45 | 2015-06-24 | 23:20 | 1:35 | 31 | МТЗ. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № Ил-52 Ильский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | РП-52Ил Ильский ЭСУ. | М-е Зыбза. Отключение МВ-6 кВ ВЛ-6 кВ № Ил-52, МТЗ. Схлест проводов упавшим деревом. | 2.725 | 1.362 | 4.087 | ТЧ | 1949 г. | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП19 | ПУ8
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-13 | 16:24 | 2015-07-13 | 20:20 | 3:56 | 36 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-399 ВЛ-6кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-399 ВЛ-6кВ Ф-16 | Грозовые перенаприжения. Перекос "U" на 2СШ-6кВ ПС-35/6кВ К-399. Разрушение изоляторов ШФ-35 Ф"А" оп.№39, ф "В" оп. №45. | 3 | 4 | 7 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключен персоналом, изоляторы заменены, перезапуск мехфонда
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-05-05 | 16:34 | 2015-05-05 | 17:47 | 1:13 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Куст-67 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 К-65бис | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ Куст-67 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №4 К-65бис | По результатм осмотра выявлено отключение вводного АВ-0,4кВ тип 52-39 Iн-630А рем.№107.10.14 пирометрический контроль АВ-0,4кВ ввод верх: +80,+80,+80, низ: +95,+80,+80. Загрузка КТПН 74% 428А. ТР 08.10.14г., осмотр10.04.15г. Прямые потери: 1,8т/28 м3 Осмотр, пирометрический контроль оборудования КТПН 6/0,4кВ, АВ-0,4кВ. Включение вводного АВ-0,4 кВ, замер уровней напряжения, нагрузок, контроль за запуском скважин. Отправлена телефонограмма о предоставлении информации с СУ УЭЦН в ЦИТС ОАО СН-МНГ, АНГДУ. Подана заявка на 06.05.15г. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП24
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-13 | 16:24 | 2015-07-13 | 16:24 | 0:00 | 17 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф№2 ПС-110/35/6кВ КНС-13 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф№2 ПС-110/35/6кВ КНС-13 | Грозовые перенапряжения | 4 | 2 | 6 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск меф.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-13 | 16:24 | 2015-07-13 | 16:24 | 0:00 | 7 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-1638 ВЛ-6кВ Ф№11 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-1638 ВЛ-6кВ Ф№11 | Грозовые перенапряжения | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск меф.фонда
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-24 | 42179.2083 | 2015-06-24 | 42179.4583 | 6:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2848 | КЗ обмотки на корпус эл/двигат. 5,5кВт х 1000 | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП23
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-24 | 42179.375 | 2015-06-24 | 42179.6875 | 7:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2255 | КЗ обмотки на корпус эл/двигат. 5,5кВт х 1000 | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинэнерго | 2015-06-24 | 42179.5208 | 2015-06-24 | 42179.5938 | 1:45 | 61 |  |  | Внешние сети | Сахалинэнерго | 110 | ВЛ | ВЛ-35кВ Т-523 от НГЭС | Нарушение в сетях Сахалинэнерго, вывод Ногликской ГЭС в изолированный режим работы, ограничение нагрузки | 47.4 |  | 47.4 | [9 empty] | КП18
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-07-13 | 16:33 | 2015-07-13 | 16:33 |  |  |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-1,3 ПС-110\35\6кВ УПСВ-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-1,3 ПС-110\35\6кВ УПСВ-1 | Грозовые перенапряжения | 22 | 21 | 43 | [9 empty] | КП11
июнь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-06-24 | 14:00 | 2015-06-24 | 14:52 | 0:52 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-148 ПС 35/6 кВ"Лесная-14" | 6(10) | ВЛ | Ф-148 | АО ВЛ-6 кВ Ф-148 ПС 35/6 кВ"Лесная-14" , РПВ успешно, К.З ПЭД-80 скв. 82 м/р "Лесное" | 0.631 | 0.314 | 0.945 | ТЧ | 2002 | АС-70 | нет данных | 05.2015 | 100 | 11.2015 | 0 | 11.2015 | КП3 |  |  | АО ВЛ-6 кВ Ф-148 ПС 35/6 кВ"Лесная-14" , РПВ успешно, К.З ПЭД-80 скв. 82 м/р "Лесное"
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-07-13 | 19:47 | 2015-07-13 | 19:47 |  |  | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-1550 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-1550 | Грозовые перенапряжения | 2 | 7 | 9 | [9 empty] | КП11
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-05-16 | 9:17 | 2015-05-16 | 9:50 | 0:33 | 2 |  |  | Технология | ПС 35/6 кВ Куст-67 КТПН 6/0,4 кВ №4 400кВА К-65 | 0.4 | ПО | ПС 35/6 кВ Куст-67 КТПН 6/0,4 кВ №4 400кВА К-65 | АО вводного АВ-0,4кВ вКТПН 6/0,4 кВ №4 400кВА К-65. Предварительной причиной отключения послужила неисправность подземного оборудования скв.1254 ПЭД 180кВт. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП24
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-13 | 16:13 | 2015-07-13 | 16:13 | 0:00 | 78 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.11-5,ф.11-6,ф.11-19 Крапивинская группа н.м.р. | 6(10) | ВЛ | Ф.11-5,ф.11-6, ф.11-19 | ПС 35/6 кВ №611 АО ВЛ-6 Ф.11-5, Ф.11-6, Ф.11-19 действием ТО, АПВУ. Посадка напряжения. Дождь, гроза, порывы ветра. Бюллетень погоды № 193 от 12.07.15г. 14.07.15г. выполнен осмотр, повреждений не обнаружено. | 16.98 | 31.87 | 48.85 | ТЧ | 2012 | АС-120 | н/д | ТО - 10.02.15г., ТР - 04.06.14г. | 1 | ТР- 2016г. | - | - | КП11
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-13 | 17:17 | 2015-07-13 | 17:17 | 0:00 | 4 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.Б8-15 Ломовое нмр | 6(10) | ВЛ | ф.Б8-15 | БРУ-6 БКНС-24. АО ВЛ-6 Ф.Б8-15 действием МТЗ, АПВУ. Посадка напряжения. Дождь, гроза, порывы ветра. Бюллетень погоды № 193 от 12.07.15г. 16.07.15г. выполнен осмотр, оп. №.109/4 разбиты подвесные изоляторы всех фаз. 18.07.15г. дефект устранен. | 0.32 | 0.27 | 0.59 | И | 1988г. | ПС-70 | н/д | ТР- февраль 2012г., ТО- февраль 2015г. | 1 | ТР- февраль 2016г., ТО- август 2015г. | 1 | - | КП11 | - | -
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ДЭС" | 2015-05-22 | 19:17 | 2015-05-22 | 19:55 | 0:38 | 14 |  |  | Технология | ДЭС КП-39 4х1,25 | 0.4 | ПО | ДЭС КП-39 4х1,25 | Аварийный останов ДГУ-2,3,4 по защите "перегруз" по причине неисправности подземного оборудования. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП24
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-13 | 19:52 | 2015-07-13 | 19:52 | 0:00 | 3 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ФБ5-25 С-Вахское нмр | 6(10) | ВЛ | ФБ5-25 | БРУ-6 №5 (БКНС-19). АО ВЛ-6 ФБ5-25 действием МТЗ, АПВУ. Дождь, гроза, порывы ветра. Бюллетень погоды № 194 от 13.07.15г. 14.07.15. выполнен осмотр, дефектов необнаружено. | 0.12 | 0.13 | 0.25 | ТЧ | 1987г. | АС-95 | н/д | Т0 - 01.10.14г., ТР - 23.04.14г. | 1 | Т0 - 15.09.15г., ТР - 23.04.16г. | - | - | КП11 | - | -
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-07-14 | 0:10 | 2015-07-14 | 0:48 | 0:38 | 8 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-32" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-32" | Прохождение грозового фронта. Разрушение изоляторов оп.№10 фаза"А,В". | 7.7 |  | 7.7 | И | 1995 | Опора - метал, провод А-95 |  | ТО - 25.02.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Ёгансом м/р.
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-25 | 6:45 | 2015-06-25 | 10:10 | 3:25 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | М-е Новодмитриевское, скв.117 | 0.4 | ПО | М-е Новодмитриевское, скв.117 | Сработало РТ. | 0.07 | 0.03 | 0.106 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ5
июнь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-06-25 | 8:45 | 2015-06-25 | 8:50 | 0:05 | 28 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/10 кВ "Ильская-110" КЭС ОАО "Кубаньэнерго". | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ И-5 "Ильская", И-9 "Западная", И-14 "Азовская" Ильского ЭСУ. | М-е Зыбза, Азовское. Аврийное отключение Т-2 на ПС "Ильская-110" Кубаньэнерго. | 0.5 | 0.21 | 0.709 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ5
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-25 | 13:15 | 2015-06-25 | 14:30 | 0:45 | 1 |  |  | Технология | М-е Калужское скв.307 | 0.4 | ПО | М-е Калужское скв.307 | Сработало РТ. | 0.1 | 0.05 | 0.157 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ5
июль | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2015-07-14 | 11:18 | 2015-07-14 | 11:18 | 0:00 | 16 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-9 ПС 35/6кВ "К-210" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-9 ПС 35/6кВ "К-210" | Прохождение грозового фронта. | 6.3 |  | 6.3 | ТЧ | 1989 | Опора - ж/б, провод А-95 |  | ТО - 18.03.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р.
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-25 | 8:55 | 2015-06-25 | 8:55 | 0:00 | 13 | МТО | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6 кВ ДНС-2 ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ ДНС-2 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ ДНС-2 ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ ДНС-2 | В результате осмотра обнаружены следы ожогов в пролете оп.3.2-4.2 фаз "А", "С", повреждение одной жилы провода по фазе "С". Составлен акт. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП20
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-08 | 16:29 | 2015-07-08 | 16:29 | 0:00 | 8 |  |  | Технология | Выборочная остановка скважин Омбинского м/р | 0.4 | ПО | СУ | Выборочная остановка оборудования СУ, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО «Борец Сервис – Нефтеюганск» Отключения оборудования находящегося в эксплуатационной ответственности БЭО№1 УЭЭ нет |  | 2 | 2 | ПЭ | [8 empty] | КП24
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-25 | 8:44 | 2015-06-25 | 11:47 | 3:03 | 151 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 35 | ВЛ | ПС Моргуновская, Майский Купол, Савельевский Купол новая, Долговская 2СШ | Аварийное отключение ВЛ-35 кВ "11Л" Отгорел шлеф в плашечном зажиме на анкерной опоре №19. | 166 | 110 | 276 | ТЧ | 1973 | АС-120 | 0 | 40044 | 100 | 42235 | 0 | 41915 | КП23
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-25 | 14:15 | 2015-06-25 | 18:03 | 3:48 | 7 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Львовская" | 6(10) | ВЛ | ф-508 | Отключение ВЛ-6кВ ф-508 для соблюдения безопасного расстояния по замене опоры на ВЛ 35кВ Никольская-Баклановка. Заявка ПО ЗЭС. | 10 |  | 10 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-25 | 15:10 | 2015-06-25 | 15:10 | 0:00 | 17 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Львовская" | 6(10) | ВЛ | ф-510 | Посадка напряжения при отключении ВЛ-6кВ ф-504 с неуспешным АПВ | 4 |  | 4 |  | 1976 | АС-70 | 0 | 41760 | 100 | 42125 | 0 | 41760 | КП3
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-25 | 16:52 | 2015-06-25 | 17:29 | 0:37 | 63 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ново-Львовская" | 35 | ВЛ | 35/6 кВ Львовская БКНС 2СШ | Отключение В-35-10Л Львовская (ВЛ-35 кВ. "10Л") | 71 | 10 | 81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП25
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-07-14 | 15:20 | 2015-07-14 | 15:20 | 0:00 | 14 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "К-12" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "К-12" | Прохождение грозового фронта. | 11.4 |  | 11.4 | ТЧ | 1997 | Опора - метал, провод А-95 |  | ТО - 04.03.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Ёгансом м/р.
июнь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-06-25 | 16:15 | 2015-06-25 | 16:15 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ "213-20" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "213-20" | Отключение ВЛ-6 кВ "213-20" по защите "МТЗ", АПВ успешное. В районе К-42 Северо-Тарасовского м/р, обнаружены следы ожегов фаз "В" и "С" ВЛ-6 кВ в месте пересечения с дорогой в пролете опор № 33/23/26 и 33/23/27. |  | 1.3 | 1.3 | ТЧ | 1991 | АС-120 |  | 02.2015 | 100 | 08.2015 | 0 | ТВК 01.2015 | КП20
июнь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-06-25 | 21:23 | 2015-06-25 | 21:23 | 0:00 | 21 | Контроллер СУ-ЗМН |  | Внешние сети | ШСВ-220 ПС-500/220/110/10/6 "Демьянская" | 220 | ПС | ШСВ-220 ПС-500/220/110/10/6 "Демьянская" | 25.06.2015 Кальчинское м/р на ПС-500/220/110/10/6 "Демьянская" произошло - (разрушение изоляции ввода ф."С" на ШСВ-220, отключение 1СШ-220 и 2СШ-220 по ДЗШ, с успешным АПВ 2СШ-220 и не успешным АПВ 1СШ-220) в следствии чего произошла посадка напряжения на ПС 110/35/6кВ "Кальча" с 117 до 96 кВ и как следствие остановка 21скв. КНП, 4 насосных агрегата на КУУН. |  | 6 | 6 | В | 1972 | ВВБК-220 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | КП18
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-25 | 42180.6493 | 2015-06-25 | 42180.7708 | 2:55 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ №34 | 0.4 | КТП | Эхаби, ТП-6/0,4кВ №34 гр. 1 | Замена автомата на ТП-6/0,4кВ №34 гр. 1 | 0.6 |  | 0.6 | [9 empty] | КП23
июнь | Северная нефть | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-25 | 12:50 | 2015-06-25 | 15:25 | 2:35 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП-6/0,4кВ №510 | 0.4 | КТП | КТП-6/0,4кВ №510 | М/р "Хасырейское". Отказ АВ-0,4кВ питания СУскв.№5005 в КТП - 6/0,4 кВ №510(куст 2) в следствии выхода из строя теплового расцепителя. Замена АВ-0,4кВ, ввод в работу скв. №5005 | 19.02 | 0.123 | 19.143 | [9 empty] | КП23
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-20 | 21:16 | 2015-06-21 | 11:32 | 14:15 | 1 |  |  | Технология | К-77А скв 1094 Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в СУ СКН | АО Скв.1094 не запускается после АО Ф.3-8. 21.06.15. выполнен осмотр КТПН-6/0,4кВ К-77А (высокий паводковых вод). КЗ на АВ-0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ скв.1091 (перегруз в результате повышения нагрузки без согласования с ЭНТ), повреждение АВ-0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ скв.1094. Выполнена замена дефектных КЛ-0,4 кВ и АВ-0,4 кВ. | 0.08 | 1.82 | 1.9 | ПЭ | март 2015г. | TS630 | г.Самара | - | - | ТР - июль 2015г. | - | - | КП24 | ПУ9
июнь | Томскнефть | ООО "Норд Сервис" | 2015-06-25 | 17:29 | 2015-06-25 | 17:33 | 0:04 | 10 |  |  | Внешние сети | ГПЭС Черемшанская | 6(10) | ПО | ГПЭС Черемшанская | АО ввода 6кВ №2 яч.№ 11 РУ-6 ГПЭС ООО "Норд Сервис" действием МТЗ, при включении яч.№10, посадка напряжения. Причина выясняется. | 1.04 | 1.05 | 2.09 | [9 empty] | КП18
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-20 | 21:16 | 2015-06-20 | 3:00 | 5:44 | 1 |  |  | Технология | К-77А скв 1094 Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в СУ СКН | АО Скв.1094 не запускается после АО Ф.3-8. 21.06.15. выполнен осмотр КТПН-6/0,4кВ К-77А (высокий паводковых вод). КЗ на АВ-0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ скв.1091 (перегруз в результате повышения нагрузки без согласования с ЭНТ), повреждение АВ-0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ скв.1094. Выполнена замена дефектных КЛ-0,4 кВ и АВ-0,4 кВ. | 0.08 | 1.82 | 1.9 | ПЭ | март 2015г. | TS630 | г.Самара | - | - | ТР - июль 2015г. | - | - | КП24 | ПУ9
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-09 | 42044.4583 | 2015-02-09 | 42044.6667 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Колендо, скв. 99 | АО УЭЦН. Не работает контроллер. "Низкое питающее напряжение". | 1.9 |  | 1.9 | [9 empty] | КП24
июль | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2015-07-14 | 15:40 | 2015-07-14 | 15:40 | 0:00 | 10 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "ДНС-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "ДНС-2" | Прохождение грозового фронта. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1994 | Опора - ж/б, провод А-95 |  | ТО - 22.01.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р.
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-26 | 22:35 | 2015-06-26 | 23:10 | 0:35 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза, скв.1017 | 0.4 | ПО | М-е Зыбза, скв.1017 | Сработала защита в СУ БМС. | 0.013 | 0.006 | 0.019 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
февраль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-02-24 | 8:03 | 2015-02-24 | 8:03 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ Тайга ф.111 Угут | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.111 Угут | 2-х фазное К.З. -разрушения 3хОПН-6 кВ (пробой и перекрытие изоляции при попадании соленой воды (сеномана) на изоляцию (30.01.2015 года порыв водовода высокого давления т.6) и таянии солевой корки на поверхности ОПН при плюсовой температуре окружающего воздуха) |  | 1.9 | 1.9 | ТЧ | 1988 | ОПН-6 кВ | Россия | 28.05.14 ТО 22.06.12 ТР | 0.1 | 02.2015 ТО 08.2015 ТР | отказ в ТР 08.2013, 2014 | 28.05.14 ТО | КП24
июнь | Оренбургнефть | КбшЖД | 2015-06-26 | 9:42 | 2015-06-26 | 9:43 | 0:01 | 25 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Абдулино-тяговая" (КбшЖД) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 кВ Тарханы Березовка Аксютино Школьная Полевая ПС 35/6 кВ Родниковская Самодуровская Врезовская | Кратковременное понижение U в сети 110/35 кВ, остановка отдельных скважин при аварийном отключении ВЛ-110 "Абдулино-тяга - Филипповка тяга" (во время переключений на ПС "Филипповка тяга" упала колонка ШР-110 Т-2). | 9 | 8 | 17 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | КбшЖД | 2015-06-26 | 9:42 | 2015-06-26 | 9:43 | 0:01 | 10 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Абдулино-тяговая" (КбшЖД) | 110 | ВЛ | ПС Беседино, | Кратковременное понижение U в сети 110/35 кВ, остановка отдельных скважин при аварийном отключении ВЛ-110 "Абдулино-тяга - Филипповка тяга" (во время переключений на ПС "Филипповка тяга" упала колонка ШР-110 Т-2). | 5 | 3 | 8 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ООО Хайтед | 2015-06-26 | 12:57 | 2015-06-26 | 15:54 | 2:57 | 2 |  |  | Внешние сети | ООО Хайтед | 0.4 | ДЭС | ДНС "Капитоновка", 2 скв. | Аварийная остановка ДЭС(неисправность датчика давления масла). Эл.снабжение ДНС и 2-х скважин переведено от ДЭС скважин №№ 9, 10. | 9 |  | 9 | ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП18
июнь | Оренбургнефть | ООО Хайтед | 2015-06-26 | 16:10 | 2015-06-26 | 16:15 | 0:05 | 4 |  |  | Внешние сети | ООО Хайтед | 0.4 | ДЭС | ДЭС скв.№ 9, 10 | Остановка ДЭС (сбой системы управления контроллеров)скважин №№ 9, 10, для подачи U на ДНС "Капитоновка". 16:15 Скважины запитаны от ВЛ. | 5 |  | 5 | ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-26 | 18:42 | 2015-06-26 | 18:43 | 0:01 | 77 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ВЛ | ПС 35/6 Проскуринская, Варшава-3 | Кратковременное понижение напряжения, остановка отдельных скважин по ПС при аварийном отключение системной ВЛ-110 кВ "Ново Куйбышевская - НКТЭЦ-2". Линия транзитная, отключилась с двух сторон. | 16 | 23 | 39 | [9 empty] | КП18
июль | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2015-07-14 | 18:03 | 2015-07-14 | 18:03 | 0:00 | 19 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "Пермяковская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "Пермяковская" | Прохождение грозового фронта | 3 |  | 3 | ТЧ | 1991 | Опора - метал, провод А-95 |  | ТО - 14.02.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Пермяковском м/р.
июнь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-06-26 | 11:42 | 2015-06-26 | 17:06 | 5:24 | 11 | Т.О. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала Т.О. АПВ-нет. 11:50 РПВ-не успешно. В 13:56 включили участок ВЛ-6 кВ Ф-1 от ПП-7 до ПП-6 с ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС "Сытовка". Причина: в пролете опор №20-21 на проводах два дерева, на опоре №19 слетел изолятор фаза "А". С 15:32 до 16:30 произведено снятие упавших деревьев и замена изолятора на опоре №19. | 6.7 |  | 6.7 | ТЧ | 1982 | АС-95 |  | 42104 | 100 | 42278 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | В пролете опор №20-21 на проводах два дерева, на опоре №19 слетел изолятор фаза "А". С 15:32 до 16:30 произведено снятие упавших деревьев и замена изолятора на опоре №19.
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-26 | 42181.25 | 2015-06-26 | 42181.4375 | 4:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2737 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-26 | 42181.5972 | 2015-06-26 | 42181.6458 | 1:10 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Л-3ЮМ | 6(10) | ВЛ | Монги, ПС-35/6 кВ "Южные Монги", ф. Л-3ЮМ | АОЭЭ ВВ-6 ф. Л-3ЮМ на ПС-35/6 кВ "Южные Монги". Проведен осмотр, дефектов не обнаружено. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП25
июнь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-06-26 | 15:35 | 2015-06-26 | 17:14 | 1:39 | 10 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВТ-61 ПС 35/6 кВ "Махмуд Мектеб-9" | 6(10) | ВЛ | Ф-91 | АО В-Ф91,АПВ нет, ( отключение ВТ-61), причина не выяснена | 2.857 | 0.305 | 3.162 | В | нет данных | WМРWV-6/4/1,5 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 09.2015 | КП25 |  |  | АО В-Ф91,АПВ нет, ( отключение ВТ-61), причина не выяснена
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-07-14 | 20:37 | 2015-07-14 | 21:45 | 1:08 | 5 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС 35/6кВ "К-38" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС 35/6кВ "К-38" | Прохождение грозового фронта. Разрушение изоляторов оп.№28 фаза"В", оп.№50 фаза "В,С". | 9.4 |  | 9.4 | И | 1997 | Опора - метал, провод А-95 |  | ТО - 24.02.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Ёгансом м/р.
май | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-05-16 | 9:29 | 2015-05-16 | 9:29 | 0:00 | 32 |  |  | Технология |  | 0.4 | ПО |  | При плановой рабочей проверке работы вновь внедряемого оборудования БАВР-6 кВ 2С-6 на ПС 35/6кВ "111" произошел сброс нагрузки 2,3МВт |  | 20 | 20 | РЗА | 42034 | БАВР "БРЕСЛЕР" | ООО НПП "БРЕСЛЕР" | [5 empty] | КП9
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-14 | 12:02 | 2015-07-14 | 12:02 | 0:00 | 4 |  |  | Технология | СУ | 0.4 | ПО | СУ | Выборочная остановка 4-х скважин от 1С-6 кВ ПС 263. Отключений эл. оборудования БЭО-3 УЭЭ нет. Запустили 3 скв., скв.433 на к.17-клин. |  | 1.9 | 1.9 | ПЭ | [8 empty] | КП24
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-07-14 | 21:48 | 2015-07-14 | 22:26 | 0:38 | 25 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 35/6кВ "К-32" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 35/6кВ "К-32" | Прохождение грозового фронта. Разрушение изоляторов оп.№3/1 фаза"В", оп.№56 фаза "А". | 17.7 |  | 17.7 | И | 1995 | Опора - метал, провод А-95 |  | ТО - 25.02.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Ёгансом м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-07-14 | 22:40 | 2015-07-14 | 23:22 | 0:42 | 18 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "К-32" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "К-32" | Прохождение грозового фронта. Разрушение изоляторов оп.№39/2 фаза"В", оп.№29 фаза "А,В,С". | 16.6 |  | 16.6 | И | 1995 | Опора - метал, провод А-95 |  | ТО - 25.02.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Ёгансом м/р.
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-14 | 13:58 | 2015-07-14 | 13:58 | 0:00 | 21 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | РУ 6 кВ Мартовское ВЛ 6 кВ Ф-13 от РУ 6 кВ Мартовское | 6(10) | ВЛ | РУ 6 кВ Мартовское ВЛ 6 кВ Ф-13 от РУ 6 кВ Мартовское | Отключение при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ L-7,5км, ВЛ-6кВ оп.1, ОПН-3шт, КТПН 6/0,4кВ РВО-27шт. Прямые потери 0,8т/13м3. Косвенные потери 0т/0м3 Контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда. Осмотр РУ-6кВ, приемный портал 6кВ, оп.№1, места пересечения ВЛ. Запланировано продолжение осмотра ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ на 15.07.2015г. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-14 | 13:58 | 2015-07-14 | 13:58 | 0:00 | 1 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | РУ 6 кВ Мартовское ВЛ 6 кВ Ф-9 от РУ 6 кВ Мартовское | 6(10) | ВЛ | РУ 6 кВ Мартовское ВЛ 6 кВ Ф-9 от РУ 6 кВ Мартовское | Отключение при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ L-5,8км, ВЛ-6кВ оп.1,6,7, ОПН-9шт, КТПН 6/0,4кВ ОПН-9шт. Прямые потери 0т/1м3. Косвенные потери 0т/0м3 Контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда. Осмотр РУ-6кВ, приемный портал 6кВ, оп.№1, места пересечения ВЛ. Запланировано продолжение осмотра ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ на 15.07.2015г. | [12 empty] | КП11
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-12 | 3:59 | 2015-08-02 | 5:35 | 1:36 | 1 |  |  | Технология | К-19 скв.597 Крапивинское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4кВ №3 в ТП №2 К-19, причины выясняются. Запрошена распечатка работы УЭЦН. Скважина работает в режиме АПВ. | 0.68 | 1.2 | 1.88 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
июнь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | Тюменьэнерго | 2015-06-27 | 10:43 | 2015-06-27 | 10:54 | 0:11 | 158 | 2 ст З.З. | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС110/35/6 Красноленинская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Красноленинская -Вандмтор-1 | Касание провода в пролете опор №108-109 сторонней техникой ООО"Промстройгрупп" | 5.9 | 8 | 13.9 | [5 empty] | 0 |  |  |  | КП18
июнь | ОАО "СН-МНГ" | Энергоснабжающие организации | 2015-06-27 | 0:22 | 2015-06-27 | 0:22 | 0:00 | 34 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ Лысенковская Тр-р 110/35/6 №1 | 110 | ПС | ПС 110/35/6 кВ Лысенковская Тр-р 110/35/6 №1 | Аварийное отключение 1Т в связи в выходом из строя терминала ШС-2607-041 основных, резервных защит 1Т . Работа АВР-35,6кВ успешно. 1Т 40МВА выведен в ремонт по заявке Мегионского РЭС, проводятся работы по замене терминала защит. | 1 | 7 | 8 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-27 | 15:54 | 2015-06-27 | 15:55 | 0:01 | 3 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "НПС" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Пром-1" | Аварийное отключение с успешным АПВ. Осмотром выявлено падение дерева в пролете опор №№ 101-102 (сухая береза). При падении разломилась на части, ВЛ не повреждена. | 1 | 6 | 7 | ТЧ | 1976 | АС-50 | 0 | 41940 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП19
июнь | Северная нефть | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-27 | 9:21 | 2015-06-27 | 9:54 | 0:33 | 8 | МТЗ, Iст. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | КТП-6/0,4кВ №515 | 6(10) | ПО | КТП-6/0,4кВ №515 | М/р "Хасырейское". В следствии попадания птицы на приемный портал КТП-6/0,4кВ №515(куст №6) ввод №1 Ф-512 произошло отключение ВВ-6 яч.№12 РУ-6 кВ "Промысловая" действием МТЗ 1-й ступени. Замена проходных изоляторов , ввод в работу КТП 6/0,4кВ №515(куст №6) ввод №1. | 10.02 | 0.303 | 10.323 | [9 empty] | КП19
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-27 | 19:12 | 2015-06-28 | 0:23 | 5:11 | 53 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 №316 ЗРУ-6 КНС-1А ЮБ В-6кВ яч.№11 (СТД-1250 кВт), В-6кВ яч.№5 (ввод №1 ЗРУ-6 КНС-1А ЮБ) | 6(10) | РП | ПС-35/6 №316 ЗРУ-6 КНС-1А ЮБ яч.№11 | Двух фазное КЗ в яч.№11 (СТД-6 кВ №1 КНС-1А ЮБ) на проходных изоляторах фазы «А» и «В» в результате раскола проходного изолятора фазы «А», посадка U по 1С-6 ПС-316, ЗРУ-6 КНС-1АЮБ, 1, 2С-6 кВ ЗРУ-6 КНС-1ЮБ. |  | 54.6 | 54.6 | И | 1986 | проходной изолятор | Россия | ТР-07.05.13 г. ТО-18.02.15 г. | 0.75 | 05.2016г. | ТР-05.11.14; 07.05.15. г. | нет | КП23
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-27 | 19:12 | 2015-06-27 | 0:23 | 5:11 | 53 | МТЗ, "перегруз" |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 №316 ЗРУ-6 КНС-1А ЮБ В-6кВ яч.№11 (СТД-1250 кВт), В-6кВ яч.№5 (ввод №1 ЗРУ-6 КНС-1А ЮБ) | 6(10) | РП | ПС-35/6 №316 ЗРУ-6 КНС-1А ЮБ 1С-6кВ | Из-за КЗ в ячейке 6кВ ЭД№1 произошло отключение В-6кВ ввода №1 в ЗРУ-6 КНС-1ЮБ с обесточением 1С-6кВ. После замены изоляторов в яч.№11, 1С-6кВ включена в работу. |  | 54.6 | 54.6 | [9 empty] | КП23
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-28 | 7:26 | 2015-06-28 | 7:26 | 0:00 | 6 | МТЗ-2 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 6/20кВ "Сырт-1" | 20 | ВЛ | ф-1320 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Отработала МТЗ-2. При осмотре на опоре №861 на разряднике фаза "С" мертвая птица. | 10 |  | 10 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | 0 | 41982 | 90 | 42199 | 0 | 41982 | КП19
июнь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-06-28 | 15:46 | 2015-06-28 | 15:46 | 0:00 | 459 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС Никольская, Боголюбовская, Кодяковская, Малаховская,Львовская,Ново-Львовская ПС Родинская, Подольская, Токская, Подгорная 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | Отключение ВЛ-220 Газовая-Сорочинская от защит при аварийном отключении ВЛ-500 кВ на ПС Газовая. | 224 | 55 | 279 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-06-28 | 15:46 | 2015-06-28 | 16:03 | 0:17 | 107 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС Донецко-Сыртовская, Вахитовская, Загорская, Ново-Сергиевская | Аварийное отключение ВЛ-500 на ПС "Газовая" | 74 | 170 | 244 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-28 | 18:10 | 2015-06-28 | 18:10 | 0:00 | 122 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Тананыкская, Герасимовская, Савельевская, Курманаевская, Ново-Медведкинская. | Замыкание транзита по 110 кВ между ПС Бузулукская и Сорочинская, понижение напряжения в сети 110 кВ. | 15 | 20 | 35 | [9 empty] | КП18
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-14 | 13:58 | 2015-07-14 | 14:09 | 0:11 | 3 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-27 ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ Куст-27 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-27 ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ Куст-27 | Отключение при прохождении грозового фронта. ТУ в 14:09 успешно. Длина ВЛ-6кВ L-8,1км, ВЛ-6кВ оп.1, КТПН 6/0,4кВ ОПН-12шт. Прямые потери 0,3т/8,1м3. Косвенные потери 0,4т/15,2м3. Контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда. Осмотр ПС 35/6кВ, приемный портал 6кВ, оп.№1. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружено разрушение изоляции оп.11 фаза С. На 15.07.2015г. запланировано продолжение осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ. | [12 empty] | КП11
июль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-07-14 | 11:50 | 2015-07-14 | 11:50 | 0:00 | 112 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ "Дорофеевская-1" ВЛ-35кВ "Дорофеевская-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Дорофеевская-1" ВЛ-35кВ "Дорофеевская-2" | Отключение ВЛ-35кВ "Дорофеевская-1", ВЛ-35кВ "Дорофеевская-2" от защиты "ТО", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. Причина: разрушение изоляторов фазы "А" на опоре №41 ВЛ-35кВ "Дорофеевская-1", ВЛ-35кВ "Дорофеевская-2" |  | 53.9 | 53.9 | И | 1986 | ПС-70 | не определен | ПО 09.11.2014 | 1 | 42231 | 0 | 42172 | КП11
июль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-07-14 | 13:38 | 2015-07-14 | 13:38 | 0:00 | 449 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ "ЦПС-1" ВЛ-35кВ "ЦПС-2" ВЛ-35кВ "Кутыгинская-1" ВЛ-35кВ "Кутыгинская-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "ЦПС-1" ВЛ-35кВ "ЦПС-2" ВЛ-35кВ "Кутыгинская-1" ВЛ-35кВ "Кутыгинская-2" | Отключение ВЛ-35кВ "ЦПС-1","ЦПС-2" на ПС-110/35/6кВ "Барсуковская", от защиты "ТО", АПВ успешное. Отключение ВЛ-35кВ "Кутыгинская-1", "Кутыгинская-2" на ПС-110/35/6кВ "Новопурпейская", от защиты "ТО", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. Причина: разрушение опорных изоляторов ЛР-35 ЦПС-1, ЛР-35 ЦПС-2 со стороны ВЛ-35 "ЦПС-1,2" на ПС35/6кВ "115", ожоги проводов ВЛ-35 Кутыгинская-1 в пролете опор №60-61, разрушение изолятора фазы "А" на опоре №60 ВЛ-35 Кутыгинская-2. |  | 307.7 | 307.7 | И | 1989 1988 | АС-120 ИОС-35-500 | не определен | ПО 01.07.2015 ПО 11.01.2015 ТР 22.05.2015 | 1 |  | 0 | 42146 | КП11
июль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-07-14 | 16:50 | 2015-07-14 | 21:44 | 4:56 | 8 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "116-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "116-14" | Отключение ВЛ-6кВ "116-14" на ПС-35/6кВ "116", от защиты "ТО", АПВ успешное. Причина: перегорание провода фазы "В" на опоре №31 при прохождении грозового фронта. | 28 |  | 28 | ТЧ | 1985 | АС-95 | не определен | ПО 19.05.2015 | 1 | декабрь 2015 | 0 | 42143 | КП11
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-14 | 15:07 | 2015-07-14 | 15:07 | 0:00 | 15 | МТ0 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-863 ВЛ-6кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-863 ВЛ-6кВ Ф-18 | Грозовые перенапряжения | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск меф.фонда
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-28 | 21:09 | 2015-06-28 | 21:09 | 0:00 | 80 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ВЛ | пс Варшава-3 Проскуринская | Посадка напряжения в сети 110 кВ со стороны ПС Алексеевская(ВЭС) при грозовых проявлениях. | 11 | 20 | 31 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-28 | 21:55 | 2015-06-28 | 21:55 | 0:00 | 5 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Родниковская" | 35 | ПС |  | Посадка напряжения в сети 110 кВ со стороны ПС Пономаревская (СЭС) при грозовых проявлениях. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-14 | 15:09 | 2015-07-14 | 15:37 | 0:28 | 37 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-203 ВЛ-6кВ Ф-5 (Ф-8,9,10 на Ф-5 реконструкция). | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-203 ВЛ-6кВ Ф-5 (Ф-8,9,10 на Ф-5 реконструкция). | Грозовые перенапряжения | 4 | 2 | 6 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск меф.фонда ВЛ-6кВ в пролете оп.75/18-75/19,75/21-75/22 подгар провода, оп.105/3-105/4 провис провода - в зоне эксплуатационной ответственности КФХ Флора
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-14 | 15:32 | 2015-07-14 | 17:23 | 1:51 | 14 | МТ0 | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-396 ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-396 ВЛ-6кВ Ф-8 | Грозовые перенапряжения повреждение ШС-10 Ф-А оп№11,33, Ф-В оп№25 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск меф.фонда, изоляторы заменены
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-28 | 22:48 | 2015-06-28 | 22:48 | 0:00 | 19 | МТЗ-1 | АПВУ | Внешние сети | 220/35/10кВ "Северная" (МЭС) | 35 | ВЛ | пс Ново-Кудрино, Зап-Степановка | Аварийное отключение с успешным АПВ Вл-35 кВ Северная-Ново-кудрино.Гроза. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-28 | 23:00 | 2015-06-28 | 23:00 | 0:00 | 19 | МТЗ-1 | АПВУ | Внешние сети | 220/35/10кВ "Северная" (МЭС) | 35 | ВЛ | пс Ново-Кудрино, Зап-Степановка | Аварийное отключение с успешным АПВ Вл-35 кВ Северная-Новокудрино.Гроза. | 2 | 4 | 6 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-09-09 | 20:21 | 2015-09-09 | 20:21 | 0:00 | 6 |  |  | Технология | ЭЦН | 0.4 | ПО | ЭЦН | АО ЭЦН. Причина выясняется. Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН. | 0.35 | 1.5 | 1.85 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-07-16 | 19:14 | 2015-07-16 | 21:44 | 2:30 | 14 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-40" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-40" | Прохождение грозового фронта. | 6.3 |  | 6.3 | ТЧ | 1991 | Опора - ж/б, провод А-95 |  | ТО - 22.02.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-07-16 | 19:24 | 2015-07-16 | 20:20 | 0:56 | 12 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-3 ПС 35/6кВ "КНС-3А" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-3 ПС 35/6кВ "КНС-3А" | Прохождение грозового фронта. | 8.5 |  | 8.5 | ТЧ | 1990 | Опора - ж/б, провод А-95 |  | ТО - 26.02.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-07-16 | 19:25 | 2015-07-16 | 19:25 | 0:00 | 9 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-3 ПС 35/6кВ "К-56" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-3 ПС 35/6кВ "К-56" | Прохождение грозового фронта. | 3.7 |  | 3.7 | ТЧ | 1990 | Опора - ж/б, провод А-95 |  | ТО - 21.02.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р.
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-16 | 16:50 | 2015-07-16 | 18:05 | 0:00 | 8 | МТЗ 2 ступень |  | Атм., прир. и техн. | РУ 6 кВ КНС-10 яч 7 ввод-6кВ №1 | 35 | ПС | РУ 6 кВ КНС-10 яч 7 ввод-6кВ №1 | Отключение произошло при прохождения грозового фронта. По результатам осмотра выявлено на МПУ-Сириус яч.11 Х.Х. зафиксированы сигналы МТЗ 1ст., Задерждка отключения, I ф.А-3,2кА, ф.В-2,5кА, ф.С-3,2кА. Аварийное отключение ВВ-6кВ яч.7 действием МТЗ 2ст., зафикированы I ф.А-3,4кА, ф.В-3,2кА, ф.С-2,3кА, кратковременная посадка U на 1С-6кВ на 23% ПС 35/6кВ К-93, остановка скважин действием защит на СУ УЭЦН, остановка СТД-1250кВт №1 на КНС-10. Сброс нагрузки 2,3МВт из них 1,3МВт технологическое оборудование. Прямые потери 0,5т/3,2м3. Косвенные потери 2,7т/83,4м3 Контроль за уровнем напряжения, запуском мех. фонда. Осмотр РУ-6кВ, отключение ВВ-6кВ яч.11, РПВ яч.7 успешно. Запуск СТД-1250кВт №2 КНС-10. 17.07.15г. произвели проверку РЗАиТ яч.11, замену неисправной катушки отключения ВВ-6кВ яч.11, осмотр ВЛ-6кВ Ф-11, при осмотре обнаружены ожоги изоляции фаз "В,С" и разрушение верхней юбки изоляции фазы "В" на оп. №2. Произвели замену изоляции и включение Ф-11 в работу. | 1 | 3 | 4 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-16 | 16:53 | 2015-07-16 | 16:53 | 0:00 | 54 | МТЗ 1 ступень |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Ватинская ВЛ 35 кВ Ф-5 от ПС 110/35/6 кВ Ватинская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Ватинская ВЛ 35 кВ Ф-5 от ПС 110/35/6 кВ Ватинская | Отключение во время прохождения грозового фронта. Кратковременная посадка напряжения на 1С-35кВ ПС 110/35/6кВ Ватинская. Сброс нагрузки 14,1МВт из них 7,5МВт технологическое оборудование. Запуск мех. фонда 50% 55мин., 100% 1ч20мин. Прямые потери 2,1т/28,8м3. Косвенные потери 15,9т/343,2м3 Контроль за уровнем напряжения, запуском мех. фонда. 17.07.15г. произвели осмотр ВЛ-35кВ на опоре №5, 37 по фазе "В" обнаружены разбитые ПС-70 по 1-ой из 4-х шт. | 2 | 16 | 18 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-16 | 16:53 | 2015-07-16 | 16:55 | 0:02 | 13 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Кондратьевская ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ Кондратьевская | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Кондратьевская ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ Кондратьевская | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 3,3км РВО-6кВ 9шт установлены на КТПН 6/0,4кВ №1 КП-36, №1,2 КП-44, ОПН-6кВ 12шт установлены на КТПН 6/0.4кВ №2 КП-36, №3 КП-44, №1,2 КП-10. По системе ТМ зафиксирован бросок тока яч. 4 382А уставка МТО 1400А/0сек; МТЗ 420А/0,5сек. Прямые потери 0,2т/7,9м3. Косвенные потери 0т/0м3 Контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда. Осмотр ПС 35/6кВ, приемный портал 6кВ, оп.№1. В 16:55 включение ТУ успешно. Персоналом РЗАиТ произведён осмотр устройств РЗАиТ. 17.07.15г. произвели осмотр ВЛ-6кВ, на опоре № 48 по фазе "В" обнаружены ожоги изоляции. Подана заявка на замену изоляции и проверку РЗАиТ на 20.07.15г. | [12 empty] | КП11
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-16 | 23:08 | 2015-07-16 | 23:08 | 0:00 | 48 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Утевка-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Утевка-1" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Утевская", ПС 35/6 кВ "Покровская", ПС 35/6 кВ "Гагаринская". | Работала МТЗ АПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 13.46 | 13.46 | ТЧ | 1962 | АС-150 |  | 12.09.2014; 28.06.2015 | 100 | 42217 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-16 | 23:20 | 2015-07-16 | 23:20 | 0:00 | 90 | ТЗНП 1ст., МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 кВ "Коханы-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-1" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная"(МЭС). Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Лугань", ПС 35/6 кВ "Марьевская", "Гребенная", "Северо Максимовка", "Бирюковская","Елховская", Т-2-Т пс 35/6 кВ "Южный-Неприк". С-1-Т ПС 110/35/6 кВ"Подгорная", "Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Неклюдовская", "Ново-Ключевская", Восточно-Черновская", "Восточно-Кохановская". | Работала 1 ст. ТЗНП, МТЗ. АПВ- успешно Причина: на ПС 110/35/6 кВ "Лугань" аварийно отключился С-2-Т. Работала ДЗТ. АВР-35 кВ успешно. В 0:37 нагрузка 2С.Ш-6 кВ переведена на С-1-Т. Гроза,дождь, сильный порывистый ветер. |  | 28.47 | 28.47 | ЗА | 2012 | ОПН-РК-35/40.5/10/680 |  | 42176 | 100 | 42186 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | 21.07.2015 при проведении испытания оборудования выявлена неисправность ОПН-35-2 на фазе "А". 22.07.2015 ОПН-35-2 заменен. С-2-Т введён в работу.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-16 | 23:40 | 2015-07-16 | 23:40 | 0:00 | 26 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Ветлянка-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Ветлянка-1" ПС 35/6 кВ "Город-2" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Кулешовская", Ветлянская", Т-1-Т "Верхне-Ветлянская" | Работала МТЗ АПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 5.74 | 5.74 | ТЧ | 1976 | А-95 |  | 29.06.2014; 28.06.2015 | 100 | сентябрь 2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-16 | 23:58 | 2015-07-16 | 23:58 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 ПС 35/6 кВ "Елховская" | Работала МТЗ АПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 1.13 | 1.13 | ТЧ | 1985 | АС-70 |  | 42185 | 100 | август 2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-16 | 17:32 | 2015-07-16 | 18:40 | 1:08 | 10 | МТ0 | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-9М ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-9М ВЛ-6кВ Ф-6 | Грозовые перенапряжения | 10 | 1 | 11 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-16 | 17:42 | 2015-07-16 | 18:10 | 0:28 | 27 | МТ0 | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-261 ВЛ-6кВ ф-7 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-261 ВЛ-6кВ ф-7 | Грозовые перенапряжения | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-16 | 19:55 | 2015-07-16 | 19:55 | 0:00 | 67 | ДЗТ |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-678 Т-2 | 35 | ПС | ПС-35/6кВ К-678 Т-2 | Грозовые перенапряжения, повреждение ВВ-35кВ яч.8 ввод Т-2 ПС к-678 | 7 | 10 | 17 | В | 2005 | ячейка ВВ-35кВ ЗАН 5312-2 | Siemens | 41932 | 100 | 20.10.15г. | 0 | 09.07.14г. | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-16 | 7:38 | 2015-07-16 | 7:38 | 0:00 | 6 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ №241 ВЛ-6 кВ ф.241-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.241-08 | При прохождении грозового фронта в результате снижения изоляции произошел пробой изоляторов фазы «С» на опоре № 3 и фазы «В» на опоре № 5, что привело к двухфазному короткому замыканию через «землю» и отключению МВ-6 кВ «Ф.241-08» действием защит. |  | 1.8 | 1.8 | ТЧ | 1987 | ШС-10 С-4-80 | СССР | Т.О. - 11.11.2014. Т.Р. - 02.02.2015. | 1 | Т.О. - 08.2015. Т.Р. - 02.2017. | 0 |  | КП11
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-16 | 19:26 | 2015-07-16 | 19:26 | 0:00 | 13 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 Среднеугутская РУ-6 кВ яч.06 | 6(10) | ВЛ | РУ-6 кВ яч.06 | Прохождение грозового фронта, сильный порывистый ветер. Прямое попадание молнии в пролет опор № 1-9 и 1-10 возникшим перенапряжением перекрыло линейную изоляцию ф. «А» и «В», что привело к двухфазному К.З. |  | 10.9 | 10.9 | ТЧ | 2008 | провод А-95 | Россия | ТО-11.10.14 ТР-17.04.15 | 50 | ТО-10.15 ТР-04.16 | 0 | 42111 | КП11
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-16 | 19:26 | 2015-07-16 | 19:26 | 0:00 | 14 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ №353 ВЛ-6 кВ ф.353-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.353-06 | Прохождение грозового фронта, сильный порывистый ветер. Прямое попадание молнии в пролет опор № 41-42 возникшим перенапряжением перекрыло линейную изоляцию ф. «А» и «В», что привело к двухфазному К.З. |  | 6.5 | 6.5 | ТЧ | 1991 | провод А-95 | Россия | ТО-27.04.15 ТР-07.11.12 | 50 | ТО-01.16 ТР-08.15 | 2 | 41220 | КП11
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-28 | 42183.7917 | 2015-06-28 | 42183.8333 | 1:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ №311 гр.1 | 0.4 | КТП | Западное Сабо, скв. 113 | Ремонт автомата 0,4кВ на ТП-6/0,4кВ №311 (сгорел) | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-01-13 | 6:33 | 2015-01-13 | 8:15 | 1:42 | 1 |  |  | Технология | К-3 скв.505 Колотушное нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4 скв.505 в КТПН-6/0,4 кВ №2, включен успешно ( Iн=250А; Iр=80А). Запрошена распечатка параметров работы УЭЦН. | 0.48 | 1.36 | 1.84 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
июнь | Удмуртнефть | ОАО "Удмуртэнерго" | 2015-06-28 | 17:04 | 2015-06-28 | 17:14 | 0:10 | 13 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-35кВ "Звёздная- 40 лет Октября" (ОАО "Удмуртэнерго") | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Звёздная- 40 лет Октября" | посадка напряжения на электроустановках Карсовайском м/н |  | 4.6 | 4.6 | [9 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | ОАО "Сибгидрострой" | 2015-06-28 | 09:23 | 2015-06-28 | 11:30 | 2:07 | 22 | ТО ЛЗШ |  | Внешние сети | ПС-35/6кВ №337 ф.337-18 | 6(10) | ВЛ | 2С-6кВ | При к.з. на ВЛ, из-за неисправности отключающей катушки, произошел отказ в отключении В-6 ф.337-18, что привело к отключению В-6 ввода №2. На ВЛ-6кВ 337-18, принадлежащем ОАО "Сибгидрострой", на оп. №3 произошло разрушение изолятора ф.В и схлест проводов. Устранено. | 62.6 |  | 62.6 | ТЧ | 20.11.12. | ВВУ-СЭЩ-П3-10-20/1000 У2 | Самара электрощит | ТО 16.06.2015 ТР 20.11.2012 | ТР-0%, ТО-100% | ТР в 2017г | ТР-0%, ТО-100% | нет | КП18
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-29 | 6:20 | 2015-06-29 | 9:27 | 3:07 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | отпайка №1 ф.2 от ТП-Нк-53-1 | 0.4 | ВЛ | ШГН скв.27 и 58. | М-е Николаевское. Повреждение подвесной арматуры ВЛ. | 0.1 | 0.057 | 0.157 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП16 | ПУ8
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-29 | 9:30 | 2015-06-29 | 10:15 | 0:45 | 1 |  |  | Технология | М-е Украинское, Скв.39 | 0.4 | ПО | М-е Украинское, Скв.39 | Неисправность СУ БМС-1. | 0.003 | 0.001 | 0.004 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП25 | ПУ8
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-16 | 19:26 | 2015-07-16 | 19:26 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ №357 ВЛ-6 кВ ф.357-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.357-18 | Прохождение грозового фронта. Прямое попадание молнии в пролет опор № 18-19 возникшим перенапряжением перекрыло линейную изоляцию ф. «А» и «В», что привело к двухфазному К.З. |  | 1.5 | 1.5 | ТЧ | 2010 | А-95 | Россия | ТО-27.03.2015 ТР-07.09.2014 | ТО-100% ТР-60% | ТО-11.2015г ТР-09.2016г | 0 |  | КП11
июнь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-06-29 | 18:07 | 2015-06-29 | 18:08 | 0:01 | 181 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | 110/35/10кВ "Ново Медведкинская", ПС 35/6 "Курманаевская", "Скворцовская, "Шулаевская". | Нестабильное напряжение при переводе нагрузки ПС Сорочинская на ПС Газовая. | 40 |  | 40 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-17 | 2:19 | 2015-07-17 | 3:32 | 1:13 | 11 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Городская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера "Г-6", РВНО-9 | Аварийное отключение с успешным АПВ, гроза. Нагрузка не полная, выехали на РВНО-9. В 3:32 РВНО-9 включено. | 7 |  | 7 | ТЧ | 1969 | АС-70 | 0 | 41891 | 100 | 42469 | 0 | 42095 | КП11
июнь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-06-29 | 18:40 | 2015-06-29 | 18:41 | 0:01 | 6 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 35 | ВЛ | п/с Никольская, Кодяковская, Боголюбовская | Нестабильное напряжение при переводе нагрузки п/ст Сорочинская на п/ст Газовая. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-17 | 2:52 | 2015-07-17 | 2:53 | 0:01 | 16 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Тарханы" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Тарханы-Аксютино", ПС "Тарханы", "Березовка", "Аксютино" | Кратковременное понижение напряжения, остановка отдельных скважин по ПС при грозовых проявлениях. | 5 | 2 | 7 | ТЧ | 1979 | АС-95 | 0 | 24,02,15 | 100 | 01,02,16 | 0 | 24,02,15 | КП11
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-29 | 20:05 | 2015-06-29 | 20:09 | 0:04 | 109 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | С2Т ПС "Промысловая", ПС КНС-3, Пронькинская, Восточная Покровка. | Аварийное отключение ВЛ-110 Пром-2, АПВ неуспешное. Гроза. | 53 | 45 | 98 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-29 | 20:05 | 2015-06-29 | 20:09 | 0:04 | 84 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 Графская, Ибряевка-1, 2. | Кратковременное понижение напряжения, остановка отдельных скважин по ПС при аварийном отключение с успешным АПВ ВЛ-110 "Бузулукская - Промысловая-2", гроза. | 20 | 23 | 43 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-29 | 20:05 | 2015-06-29 | 20:09 | 0:04 | 67 |  |  | Внешние сети | 220/110/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 35 | ВЛ | ПС Краснояровская, Городская, Завьяловская, Елатомка, Беседино, Тарханы, Березовка, КНС, Заглядинская, Султангуловская, Аксютино. | Кратковременное понижение U в сети 110/35 кВ, остановка отдельных скважин при грозовых проявлениях и аварийных отключениях на ПС "Михайловская" (ОПМЭС), "НПС" (СЭС). | 15 | 6 | 21 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-29 | 20:05 | 2015-06-29 | 20:09 | 0:04 | 28 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СЭС) | 110 | ВЛ | ПС Тарханы, Березовка, Аксютино | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 кВ Каликино на ПС Пономаревская СЭС. | 10 | 2 | 12 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-29 | 20:05 | 2015-06-29 | 20:06 | 0:01 | 40 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Савельевская", "Герасимовская". | Кратковременное понижение напряжения, остановка отдельных скважин по ПС при аварийном отключение с успешным АПВ ВЛ-110 "Бузулукская - Промысловая-2", гроза. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-29 | 21:05 | 2015-06-29 | 21:05 | 0:00 | 10 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Елатомка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | все | Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин при грозовых проявлениях. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-29 | 21:38 | 2015-06-29 | 22:03 | 0:25 | 26 |  | АПВН, РПВН | Внешние сети | 220/35/10кВ "Северная" (МЭС) | 35 | ВЛ | Ново-Кудрино, Западная Степановка | Аварийное отключение ВЛ-35 Северное-Ново-Кудрино. Питание переведено от ПС Тюрино. | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | КбшЖД | 2015-06-29 | 23:55 | 2015-06-29 | 23:56 | 0:01 | 23 |  | АПВН, РПВН | Внешние сети | 110/10кВ "Абдулино-тяговая" (КбшЖД) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 Тарханы, КНС-2, Полевая | Посадка напряжения из-за аварийного отключения ВЛ-110 кВ Приютово-1. АПВ неуспешное. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18
июнь | Оренбургнефть | КбшЖД | 2015-06-29 | 23:56 | 2015-06-29 | 23:57 | 0:01 | 17 |  | АПВН, РПВН | Внешние сети | 110/10кВ "Абдулино-тяговая" (КбшЖД) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 Родниковская, Самодуровская | Посадка напряжения из-за аварийного отключения ВЛ-110 кВ Приютово-1. АПВ неуспешное. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-17 | 4:54 | 2015-07-17 | 5:10 | 0:16 | 30 | МТЗ 2-й ступени | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Подольская" | 35 | ВЛ | ПС "Подольская", "Токская" | Аварийное отключение с неуспешным АПВ В-35 кВ "Родинская", работа МТЗ 2-й ступени, ф-А, С, РПВ успешно. Гроза, дождь. | 25 | 12 | 37 | ТЧ | 2007 | АС-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП11
июнь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-06-29 | 8:42 | 2015-06-29 | 8:46 | 0:04 | 19 | ТЗНП 1ступень | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ КС-3 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "КС-3" ПС 220/110 кВ "Просвет" (МЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 "Кудиновская", ПС 35/6 "Кудиновская", Т-2-Т ПС 35/6 "Горбатовская-2". | Работала ТЗНП 1ступень. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. | 1.4 |  | 1.4 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-17 | 13:25 | 2015-07-17 | 13:26 | 0:01 | 15 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Курманаевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 706 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Гроза. Дождь | 3 | 5 | 8 | ТЧ | 1975 | АС-70 | 0 | 42173 | 100 | 42583 | 0 | 42186 | КП11
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-17 | 13:33 | 2015-07-17 | 13:34 | 0:01 | 13 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Курманаевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 718 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Гроза. Дождь | 3 | 6 | 9 | ТЧ | 1982 | АС-70 | 0 | 41821 | 100 | 42278 | 0 | 42095 | КП11
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-17 | 14:40 | 2015-07-17 | 14:41 | 0:01 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Боголюбовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1207 | Кратковременное понижение напряжения, остановка 4-х скважин при грозовых проявлениях. | 1 |  | 1 | ТЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП11
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-17 | 20:40 | 2015-07-17 | 20:41 | 0:01 | 104 | МТЗ-2 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Никольская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 "Боголюбовская". ПС 35/6 "Ольховская", "Кодяковская", Боголюбовская". | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-35 "Никольская - Боголюбовская", отработала МТЗ-2 фазы А,В,С L-35,7 км, гроза. Произведен частичный осмотр, опоры №№ 180-230, замечаний не выявлено. Полный осмотр с рассвета. 18.07.2015 Произведен осмотр в пролете опор №№ 1-63 замечаний нет; 73-134 на опоре № 109 нет изолятора в гирлянде фазы "А"; 191-291 на опоре № 191 оплавлены все изоляторы в гирляндах. | 41 | 39 | 80 | ТЧ | 1981 | АС-120/95 | 0 | 41149 | 70 | 42291 | 2 | 41069 | КП11
июль | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-07-17 | 20:55 | 2015-07-17 | 21:09 | 0:14 | 3 | БМРЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 "Кальча" ВЛ-6кВ ф.7 Куст-4 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6 "Кальча" ВЛ-6кВ ф.7 Куст-4 | 17.07.2015 20:55 При прохождениии грозового фронта на ПС 110/35/6 Кальча ЗРУ-6кВ яч.№7 ВЛ-6кВ Куст-4 отключился В-6кВ от ТО фазы А и С . В 21:09 произвели повторное включение успешно. |  | 10.5 | 10.5 | ТЧ | 1994 | АС-95 | Россия | 2014 | 100 | 2105 | 0 | 2014 | КП11
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-17 | 0:16 | 2015-07-17 | 0:16 | 0:00 | 14 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Борск-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Борск-1" ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" Под откл. попали: Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Южный Неприк", ПС 35/6 кВ "Долматовская" | Работала Т.О. АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 3.14 | 3.14 | ТЧ | 1957 | АС-150 |  | 03.02.2014 | 100 | сентябрь 2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-17 | 0:33 | 2015-07-17 | 1:40 | 1:07 | 85 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Городецк" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Городецк" ПС 35/6 кВ "Ключевская" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Городецк, "Жуково". | АПВ-нет РПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер. | 11.26 |  | 11.26 | ТЧ | 1981 | АС-120 |  | 19.09.2014; 01.06.2015 | 100 | декабрь 2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Произведён осмотр ВЛ-35кВ "Городецк" повреждений не выявлено.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-17 | 0:33 | 2015-07-17 | 0:33 | 0:00 | 41 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ "Ключевская" | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ "Ключевская" | В 0:33 прошла посадка напряжения. Причина: аварийное отключение ВЛ-35 кВ "Городецк". Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. |  | 4.14 | 4.14 | ТЧ | 1983 | АС-120 |  | 42172 | 100 | август 2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Из-за отключения ВЛ-35 кВ "Городецк" по С.Ш-6кВ и по С.Ш.-35кВ ПС 35/6кВ "Ключевская" произошло снижение напряжения. В результате чего произошла остановка фонда скважин.
июнь | Самотлорнефтегаз | НВЭС | 2015-06-29 | 8:34 | 2015-06-29 | 8:34 | 0:00 | 41 | МТЗ | АВР-6кВ успешно | Внешние сети | ПС 110/35/6 УПСВ-1 В-1 35кВ | 35 | ПС | В-1 35кВ ПС 110/35/6 УПСВ-1 | выведен в ремонт по заявке НВЭС | 7 | 5 | 12 | [9 empty] | КП18 |  |  | неисправность БМРЗ
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-29 | 42184.2924 | 2015-06-29 | 42184.6042 | 7:29 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 626 | Перегорел моторный кабель | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
июнь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-06-29 | 7:05 | 2015-06-29 | 7:48 | 0:43 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-129 ПС 35/6 кВ "Величаевская-12" | 6(10) | ВЛ | Ф-129 | А.О. Ф-129, осмотр ВЛ и КТП дефектов не выявил, на фидере скважины №160, 176, 204, 242, 115 работают с R=0. | 2.047 | 0.332 | 2.379 | ТЧ | 2008 | АС-70 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 09.2015 | КП25 |  |  | А.О. Ф-129, осмотр ВЛ и КТП дефектов не выявил, на фидере скважины №160, 176, 204, 242, 115 работают с R=0.
июнь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-06-29 | 8:30 | 2015-06-29 | 21:24 | 12:54 | 1 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-69 за яч. №37 ПС 35/6 кВ "Затеречная-6" | 6(10) | ВЛ | Ф-69 яч. №37 | А.О. ВЛ-6 кВ Ф-69 за яч. №37 ПС 35/6 кВ "Затеречная-6" РПВУ после отключения отпайки № 15 ВЛ-6 кВ Ф-69 на КТП "КПМ" | 2.388 |  | 2.388 | ТЧ | 1999 | АС-70 | нет данных | 04.2015 | 100 | 10.2015 | 0 | 10.2015 | КП23 |  |  | А.О. ВЛ-6 кВ Ф-69 за яч. №37 ПС 35/6 кВ "Затеречная-6" РПВУ после отключения отпайки № 15 ВЛ-6 кВ Ф-69 на КТП "КПМ"
июнь | Удмуртнефть | Удмуртнефть | 2015-06-29 | 14:42 | 2015-06-30 | 0:18 | 9:26 | 59 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС БКНС-6 ф-1 | 6(10) | ВЛ | ПС БКНС-6 ф-1 | Гроза, порывистый ветер 15-20м/с. падение дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор 82/2-82/3, с обрывом трех проводов. Произвели ремонт проводов | 42.4 |  | 42.4 | ТЧ | 1975 | АС-70 | нет данных | 41846 | 100 | 42211 | 0 | 41846 | КП19
июнь | Удмуртнефть | Удмуртнефть | 2015-06-29 | 14:42 | 2015-06-29 | 22:09 | 7:27 | 16 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС БКНС-5 ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС БКНС-5 ф-6 | Гроза, порывистый ветер 15-20м/с. падение дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор 118 - 119. ВЛ без повреждений | 40.4 |  | 40.4 | ТЧ | 1980 | АС-70 | нет данных | 41968 | 100 | 42333 | 0 | 41968 | КП19
июнь | Удмуртнефть | Удмуртнефть | 2015-06-29 | 14:42 | 2015-06-29 | 21:30 | 6:48 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС БКНС-5 ф-2 | 6(10) | ВЛ | ПС БКНС-5 ф-2 | Гроза, порывистый ветер 15-20м/с. падение дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор 16-17, с обрывом одного провода. Произвели ремонт провода | 33.6 |  | 33.6 | ТЧ | 1976 | АС-70 | нет данных | 41830 | 100 | 42195 | 0 | 41830 | КП19
июнь | Удмуртнефть | Удмуртнефть | 2015-06-29 | 14:44 | 2015-06-29 | 19:13 | 4:29 | 39 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС Башмаково ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС Башмаково ф-18 | дерево в пр. оп.№131/15-131/16 | 49.5 |  | 49.5 | ТЧ | 1984 | АС-70 | нет данных | 41765 | 100 | 42130 | 0 | 41765 | КП19
июнь | Удмуртнефть | Удмуртнефть | 2015-06-29 | 14:44 | 2015-06-30 | 0:40 | 9:56 | 72 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС Башмаково ф-1 | 6(10) | ВЛ | ПС Башмаково ф-1 | пр. оп.№7-8 , №115-116 дерево на проводах ВЛ | 43.5 |  | 43.5 | ТЧ | 1986 | АС-95 | нет данных | 41898 | 100 | 42263 | 0 | 41898 | КП19
июнь | Удмуртнефть | ОАО "Удмуртэнерго" | 2015-06-29 | 16:33 | 2015-06-29 | 16:33 | 0:00 | 38 | ВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Газовая-Кыква 1,2 ц (ОАО "Удмуртэнерго") | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Газовая-Кыква 1,2 ц | посадка напряжения на ПС 110/35/6 кВ Кыква |  | 16.2 | 16.2 | [9 empty] | КП18
июнь | Удмуртнефть | Белкамнефть | 2015-06-29 | 16:43 | 2015-06-29 | 16:43 | 0:00 | 39 | 1 ст. ДЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Газовая-Чернушка 1,2 ц (ООО "Белкамнефть") | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Газовая-Чернушка 1,2 ц | На опоре № 57 следы перекрытия по изоляторам фазы "А" на 1 цепи и фазы "А" на 2 цепи |  | 25.6 | 25.6 | [9 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-29 | 11:25 | 2015-06-29 | 12:45 | 1:20 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 35/6 кВ Город ВЛ-6 кВ ф.Г-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.Г-06 | В пролете опор №27-28 порван провод ф.А неустановленным транспортом на площадке ООО Арбат. |  | 1.9 | 1.9 | ТЧ | ВЛ 6кВ ф.Г-06 на балансе ЮТЭК Пыть-Ях | [7 empty] | КП20
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-29 | 11:46 | 2015-06-29 | 13:30 | 1:44 | 27 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ ф 1802-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6кВ ф 1802-04 | Падение высокого дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 в результате воздействия сильного ветра. Обрыв провода ф В,С отпайка на УЗ№5 | 62.5 |  | 62.5 | ТЧ | 2000 | АС 95/16 | Россия | ТО 13.08.2014 ТР 14.11.2014 | 100 | ТР февраль 2016 | 0 | ТО 13.08.2014 | КП19
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-17 | 0:48 | 2015-07-17 | 0:48 | 0:00 | 44 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ КНС-20 ВЛ-35кВ Зимняя-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Зимняя-1 | Грозовое перенапряжения, вследствие удара молнии около ВЛ-35 кВ «Зимняя-1», привело к перекрытию линейной арматуры на опоре № 1 и разрушению изолятора фазы «С». |  | 16.9 | 16.9 | ТЧ | 1989 | АС-120/19 | СССР | Т.О. - 05.05.2015. Т.Р. - 02.10.2014. | 100 | Т.О. - 11.2015. Т.Р. - 10.2018. | 0 |  | КП11
июнь | Юганскнефтегаз | ОАО "ФСК ЕЭС" | 2015-06-29 | 15:08 | 2015-06-29 | 15:08 | 0:00 | 341 | ДЗТ |  | Внешние сети | ПС 220/110/35кВ Правдинская 2АТ | 220 | ПС | 2АТ | Разрушение ТН-110 на обходной системе шин | 24.3 | 242.9 | 267.2 | [9 empty] | КП18
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-17 | 22:09 | 2015-07-17 | 22:09 | 0:00 | 20 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Речная ВЛ-35кВ Горная-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Горная-2 | При прохождении грозового фронта произошло прямое попадание молнии в подвесную гирлянду фазы «В» на опоре №12. При падении провода фазы «В» на провод фазы «С» произошло двухфазное короткое замыкание, что привело к отключению ВЛ-35 кВ «Горная-2ц» действием токовых защит. |  | 10 | 10 | ТЧ | 1982 | Изолятор ПС-70 | СССР | ТО-17.04.15 ТР-01.04.2011 | 100 | ТО-июль 2015 ТР-2016 |  |  | КП11
декабрь | Пурнефтегаз | Римера-Сервис | 2015-12-10 | 6:18 | 2015-12-10 | 9:18 | 3:00 | 5 |  |  | Технология | КТПН-630 кВА куст 58 | 0.4 | КТП | КТПН-630 кВА куст 58 | При запуске ЭЦН скв.№ 1644 на К-58, произошло отключение отходящего и вводного АВ-0,4 кВ в КТПН-6/0,4 кВ 630 кВА, вышли из строя высоковольтные предохранители. Причина: короткое замыкание кабеля 0,4 кВ от КТПН-630 кВА до СУ скв. № 1644. В 09-18 после замены предохранителей, КТПН-630 включена под напряжение | 1.8 |  | 1.8 | КС | [8 empty] | КП24
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-07 | 17:04 | 2015-07-07 | 17:49 | 0:45 | 1 |  |  | Технология | К-32 скв593 Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4 кВ в КТПН-6/0,4. Запрошены распечатки параметров работы УЭЦН. Скв. в работе. | 1.09 | 0.7 | 1.79 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
июнь | ОАО "СН-МНГ" | Энергоснабжающие организации | 2015-06-30 | 10:21 | 2015-06-30 | 10:21 | 0:00 | 9 |  | АПВН | Внешние сети | ПС 500/220/35 кВ Трачуковская ВЛ 500 кВ Трачуковская-Кустовая | 500 | ВЛ | ПС 500/220/35 кВ Трачуковская ВЛ 500 кВ Трачуковская-Кустовая | В 10:21 отключение ВЛ-500кВ Трачуковская-Кустовая что привело к глубокой посадке напряжения и остановке 9 скв. В 10:41 повторное отключение ВЛ-500кВ Трачуковская-Кустовая АПВ не успешное. | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | КП18
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-30 | 20:42 | 2015-06-30 | 21:54 | 1:12 | 10 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №185 ВЛ 6 кВ Ф- 18516 от ПС 35/6 кВ №185 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ №185 ВЛ 6 кВ Ф- 18516 от ПС 35/6 кВ №185 | Низкое сопротивление изоляции проходных изоляторв КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3. В 22:35 при включении ЛР-6кВ оп.№85 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 произошло отключение ВВ-6кВ яч.16 действием МТЗ, АПВ успешное.В 21-54 РПВ успешное после отключения ЛР-6 кВ на оп.72 (отп. на К-3с).В 22:28 отключен ЛР-6кВ оп. №85 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3выведена в ремонт. В 2:32 произведена замена проходных изоляторов 3 шт. КТПН 6/0,4кВ №3. | [12 empty] | КП23
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-30 | 8:18 | 2015-06-30 | 8:19 | 0:01 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/6кВ "Толкаевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 619 | Пропадание эл.энергии на участке ВЛ-6 после ЯКНО-619 (по данным распечаток СУ ЭЦН). Оборудование ПС и ЯКНО осмотрено, замечаний нет, блинкера не выпадали. Проводится осмотр ВЛ-6. | 8 | 3 | 11 |  | 1978 | АС-70 | 0 | 42064 | 100 | 0 | 0 | 42064 | КП25
июнь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-06-30 | 2:15 | 2015-06-30 | 3:55 | 1:40 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТМ-250 кВА №1, 5КТППНКС-650 кВА куст 58б | 6(10) | КЛ | ТМ-250 кВА №1, 5КТППНКС-650 кВА куст 58б | Аварийный вывод в ремонт ТМ-250 кВА №1, 5КТППНКС-650 кВА куста 58б, для устранения замыкания на "землю"в сети 6 кВ, пробой изоляции фазы"В" КЛ-6 кВ ТМ-250 кВА №1. Выполнена замена КЛ-6 кВ. | 0.6 |  | 0.6 | КС | 1989 | КпБП 3х16 |  | 09.2013. | 1 | 09.2015. | 0 | 42156 | КП23
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-17 | 23:12 | 2015-07-17 | 23:12 | 0:00 | 107 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Иглинская ВЛ-35кВ Майская-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Майская-1,2 | Прохождение грозового фронта. К.З. ВЛ-35 кВ Майская-1, 2 цепь в результате прямого попадания молнии в пролет опор № 41-42 и перекрытия линейной изоляции ф. «А» и «В» ВЛ-35кВ «Майская-2» и ф. «В» и «С» ВЛ-35кВ «Майская-1» |  | 86.3 | 86.3 | ТЧ | 1981 | АС-120 | СССР | ТО 15.05..2015 ТР(1ц) 04.07.2014 (2ц) 09.07.2014 | 0.8 | ТО 08.2015 ТР 2024 | 0 | нет | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-18 | 0:30 | 2015-07-18 | 0:30 | 0:00 | 1 | МТО | Успешно | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №186 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18604 ПС 35/6 кВ №186 | Отключение при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 3,3км. ОПН-6кВ 6шт на КТПН 6/0,4кВ №2 КП-17,32. Прямые потери 0т/0,1м3. Косвенные потери 0,3т/1,4м3. На 18.07.15г. запланирован осмотр ПС, ВЛ-6кВ КТПН 6/0,4кВ. | [12 empty] | КП11
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-30 | 42185.2917 | 2015-06-30 | 42185.4167 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв. 327 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-30 | 42185.375 | 2015-06-30 | 42185.4375 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1343 | Ослабление контактов на катушке пускателя | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
июнь | Томскнефть | ОАО "Тюменьэнерго" | 2015-06-30 | 17:20 | 2015-06-30 | 17:20 | 0:00 | 2 |  |  | Внешние сети | СУ ЭЦН Первомайского нмр | 0.4 | ПО | ЭЦН | АО УЭЦН Первомайского нмр. Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН. . Посадка со стороны ОАО "Тюменьэнерго". Зафиксирована посадка работа ПТК ЧЯ на ПС 35/6 №123, №103, ПС 110/35/6 "Катыльгинская" | 0.06 |  | 0.06 | [9 empty] | КП18
июль | ОАО "СН-МНГ" | Энергоснабжающие организации | 2015-07-18 | 1:32 | 2015-07-18 | 1:32 | 0:00 | 44 | МТЗ 110 |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Покамасовская Тр-р 110/35/6 №2 | 110 | ПС | ПС 110/35/6 кВ Покамасовская Тр-р 110/35/6 №2 | Отключение 2Т 25МВА при прохождении грозового фронта, работа АВР-35кВ, отключение яч.№21 ввод-6кВ №2 в РУ-6кВ действием защиты трансформатора. Сброс нагрузки по 1,2Т составил 8,4МВт из них 2МВт технологическое оборудование. Набор нагрузки 50%-10мин., 100% 35мин. Потери нефти составили: прямые1т/11,8м3, косвенные 7,7т/111,1м3. Включение яч.№7 СВ-6кВ в РУ-6кВ Покамасовское, контроль за уровнями U. I. Отправлена телефонограмма в НВЭС. | 1 | 8 | 9 | [9 empty] | КП11
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-27 | 6:42 | 2015-08-27 | 7:51 | 1:09 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-15 Ю-Крапивенское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0.4кВ вводной Iн-1600А в КТПН-6/0.4кВ РПВУ. (запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН) | 10.57 | 9.27 | 19.84 | ЗА | 2011г. | ВА55-43 | завод «Контактор» г. Ульяновск | ТО - июль 2015г., ТР – июль 2014г. | 1 | ТО - январь 2016г., ТР – июль 2016г. | - | - | КП9 | - | -
июль | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-07-01 | 5:30 | 2015-07-01 | 6:47 | 1:17 | 1 |  |  | Внешние сети | ПС"Холмская"-110/35/6 | 110 | ПС | М-е Зыбза. УЭЦН скв. 865 | Повышенное напряжение в сетях ОАО "Кубаньэнерго". | 0.031 | 0.016 | 0.047 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП18 | ПУ8
июль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-07-01 | 6:12 | 2015-07-01 | 6:40 | 0:28 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | М-е Зыбза. ШГН скв. 1017. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. ШГН скв. 1017. | Перегруз. | 0.009 | 0.005 | 0.014 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ5
июль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-07-01 | 9:15 | 2015-07-01 | 11:00 | 1:45 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | М-е Азовское, скв.58 | 0.4 | ПО | М-е Азовское, скв.58 | Перегруз. | 0.065 | 0.032 | 0.097 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ5
июль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-07-01 | 16:35 | 2015-07-01 | 17:12 | 0:37 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза, скв.687. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза, скв.687. | В СУ сработала защита - перегруз. | 0.058 | 0.029 | 0.087 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-07-01 | 11:08 | 2015-07-01 | 14:15 | 3:15 | 20 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 35/6 К-555 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.555-18 | Обрыв 2х проводов на перекрестке к-555 к-553 техникой сторонней организации "Нефть Дор Строй" | 5.44 | 0.1 | 5.54 | ТЧ | 1991 | ВЛ |  | 2015-02-25 | 100 | 2016 | 0 | 2014-11-01 | КП20
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-01 | 14:35 | 2015-07-01 | 16:14 | 1:39 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Родинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера №310 | Отключение ВЛ-6кВ ф-310 для замены дефектного ЛР-6кВ на КТП 6/0,4кВ скв.№ 206. Внеплановая заявка. | 11 |  | 11 | ТЧ | 1978 | АС-70 | 0 | 42186 | 70 | 42217 | 0 | 41821 | КП23
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-09 | 42133.2986 | 2015-05-09 | 42133.4167 | 2:50 | 49 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПА №2 | 6(10) | ГПЭС | Набиль, ГПА №2 | АОЭЭ - высокая частота генератора. Обрыв тяги регулятора оборотов. | 19.5 |  | 19.5 | [9 empty] | КП9
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-18 | 1:46 | 2015-07-18 | 1:46 | 0:00 | 16 | МТЗ | Успешно | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-114 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ Ф-13 от ПС 35/6 кВ Куст-114 | Отключение при прохождении грозового фронта. По результатам осмотра выявлены ожоги изоляции на оп.14.2 ф.В, оп.21.2 ф.А, оп.57.2 ф.С. Длина ВЛ-6кВ 10,8км. ОПН-6кВ 24шт на оп.1,22,45,47, КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-139, 200. Набор нагрузки 60%-12мин, 100%-48мин. Прямые потери 0,4т/9,9м3. Косвенные потери 3,6т/37,6м3. Регулировка напряжения РПН 1Т по ТУ. Запуск мех. фонда, контроль за напряжением. Осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ. Отказ 1 раз. Подана заявка на 20.07.15г. | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-18 | 1:46 | 2015-07-18 | 1:46 | 0:00 | 0 | МТЗ | выведено | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-110 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Куст-110 | Отключение при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 2,6км. На 18.07.15г. запланирован осмотр ВЛ-6кВ | [12 empty] | КП11
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-07-01 | 17:30 | 2015-07-01 | 17:31 | 0:01 | 7 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ПС Тарханы, Березовка, Аксютино | Кратковременное понижение напряжения, остановка отдельных скважин по ПС при аварийном отключение фидера "Чк-3" на ПС "Чкаловская" (СЭС) | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-07-01 | 17:40 | 2015-07-01 | 17:40 | 0:00 | 4 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Родниковская", "Врезовская". | Кратковременное понижение напряжения по ВЛ-35, остановка отдельных скважин по ПС при грозовых проявлениях. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" СРС ВПО | 2015-07-01 | 18:57 | 2015-07-01 | 19:04 | 0:07 | 80 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) | 110 | ВЛ | ПС "Герасимовская", "Варшава-3", "Проскуринская". | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Алексеевка-1" с успешным АПВ З.З.-1 ст. На ПС "Алексеевская" отключение СВ-110 делительной автоматикой. СВ включению не поддается". Эл.снабжение С2Т ПС "Герасимовская" переведено по ВЛ-110 кВ "Сав-2". 22:37 (моск.врем.) ВЛ-110 "Алексеевская - Герасимовская" включена на хх. | 22 | 18 | 40 | [9 empty] | КП18
июль | ОАО "СН-МНГ" | Энергоснабжающие организации | 2015-07-18 | 1:52 | 2015-07-18 | 1:52 | 0:00 | 122 | ТЗНП 1ст. |  | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35 кВ Васильев ВЛ 110 кВ Васильев-Урьевская-2 (от оп. 196) | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Васильев ВЛ 110 кВ Васильев-Урьевская-2 (от оп. 196) | Отключение ВЛ-110кВ произошло при прохождении грозового фронта. Сброс нагрузки составил 14МВт. Набор нагрузки 50% 20мин., 100% 45мин. Потери нефти составили: прямые 3,1т/54,9м3, косвенные 20т/284,5м3. Контроль за уровнями U, I. Отправлена телефонограмма в ООО Энергоремонт. | 3 | 20 | 23 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-18 | 2:28 | 2015-07-18 | 2:28 | 0:00 | 16 | МТО | Успешно | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ КНС-3А | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ Ф-3 от ПС 35/6 кВ КНС-3А | Отключение при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 6,5км. ОПН-6кВ 42шт на оп.1,10,11,19.3,20.3, КТПН 6/0,4кВ КП-15,16,80,99. Набор нагрузки 50%-30мин, 100%-56мин. Прямые потери 0,3т/1,7м3. Косвенные потери 2,4т/11,6м3. Произведен осмотр ПС, приемного портала, оп.1. На 18.07.15г. запланирован осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ |  | 2 | 2 | [9 empty] | КП11
июль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-07-01 | 0:17 | 2015-07-01 | 1:17 | 1:00 | 43 |  |  | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Сосновка"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Сосновка"(ВПО) ПС 110/10 кВ "Подбельская-тяговая"(РЖД) Под посадку напряжения попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО), ПС 35/6 кВ "БКНС", "Дерюжевка", "Садовая". | В 0:17 прошла посадка напряжения. Причина: посадка напряжения в Самарской энергосистеме . |  | 5.96 | 5.96 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-18 | 3:49 | 2015-07-18 | 3:49 | 0:00 | 4 | МТО | Успешно | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Пеньковская | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Пеньковская | Отключение при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 1,5км. ОПН-6кВ 9шт на оп.1,12,13, РВО-6кВ 3шт на КТПН 6/0,4кВ КП-15,16,80,99. Прямые потери 0,05т/1,8м3. Косвенные потери 0,72т/26м3. Произведен осмотр ПС, приемного портала, оп.1. На 18.07.15г. запланирован осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-18 | 15:57 | 2015-07-18 | 15:58 | 0:01 | 3 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/10кВ "Воздвиженская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-10 кВ фидера ВЗ-7, выпал блинкер МТЗ. (гроза). |  | 1 | 1 | ТЧ | 1977 | АС-70 | 0 | 27,05,15 | 100 | 01,05,16 | 0 | 27,05,15 | КП11
июль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-07-18 | 16:30 | 2015-07-18 | 16:30 | 0:00 | 136 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ "Южная-1" ВЛ-35кВ "Южная-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Южная-1" ВЛ-35кВ "Южная-2" | Отключение ВЛ-35кВ "Южная-1","Южная-2" на ПС-110/35/6кВ "Южно-Харампурская", от защиты "ТО", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. Причина: ожоги проводов фаз "В" и "С" ВЛ-35 "Южная-1,2" на спусках к приемным порталам ПС110/35/6кВ "Южно-Харампурская", разрушение изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №12 , изолятора фазы "С" на опоре №29 ВЛ-35 Южная-2 |  | 34.5 | 34.5 | И | 1998 | АС-120 ПС-70 | не определен | 42031 | 1 | август 2015 | 0 | 42031 | КП11
июль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-07-18 | 18:56 | 2015-07-18 | 20:45 | 1:49 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "319-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "319-14" | Вывод в ремонт ВЛ-6кВ "319-14" для устранения обрыва провода фазы "В" в пролете опор №46/22-46/23 в результате поподания грозового разряда. Прохождение грозового фронта. | 11.3 |  | 11.3 | ТЧ | 1996 | А-95 | не определен | ПО 28.06.15 | 1 | 42005 | 0 |  | КП11
июль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-07-18 | 21:25 | 2015-07-18 | 22:31 | 1:06 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "319-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "319-16" | Вывод в ремонт отпайки ВЛ-6кВ "319-16" на кустовую площадку №6 для устранения замыкания на землю, замена разрушенного изолятора фазы "В на опоре №60/68. Прохождение грозового фронта. | 10.9 |  | 10.9 | И | 1994 | ШС-10 | не определен | 42160 | 1 | ноябрь 2016 | 0 | 42160 | КП11
июль | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-07-18 | 0:57 | 2015-07-18 | 3:48 | 2:51 | 6 | БМРЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 "Центральная" ВЛ-6кВ ф.5 Куст-13 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 "Центральная" ВЛ-6кВ ф.5 Куст-13 | 18.07.2015 00:57 При прохождениии грозового фронта на ПС 35/6 "Центральная" ЗРУ-6кВ яч.№5 ВЛ-6кВ Куст-13 отключился В-6кВ от ТО фазы А и С . 01:29 Произвели повторное включение- не успешно. 03:10 Выявлено место повреждения ВЛ-6кВ - разрушены изоляторы на оп.14/1 ф.А, оп 14/6 ф.С.,организована их замена 03:50 Подали напряжение на ВЛ-6кВ Куст-13 |  | 8 | 8 | ТЧ | 2008 | АС-95 | Россия | 2015 | 100 | 2017 | 0 | 2015 | КП11
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-18 | 15:15 | 2015-07-18 | 16:18 | 1:03 | 37 | МТЗ Ф-С | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-203 ВЛ-6кВ Ф-5 (Ф-8,9,10 на Ф-5 реконструкция). | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-203 ВЛ-6кВ Ф-5 (Ф-8,9,10 на Ф-5 реконструкция). | Грозовые перенапряжения | 31 |  | 31 | ТЧ | 1985 | А-120 | СССР | ТР22.08.14г. ТО10.06.13г. | 100 | 2016 | 2 | 02.06.15г. | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда Отключен ЛР-6кВ оп.75/2 на СОТ Флора, т.к. обнаружены следы подгара на ВЛ и провис проводов.
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-18 | 15:20 | 2015-07-18 | 15:20 | 0:00 | 18 | МТО,МТЗ Ф-АС | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-207 ВЛ-6кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-207 ВЛ-6кВ Ф-5 | Грозовые перенапряжения, оп№15/5 ПС-70 1Шт.(2),оп№23 ШС-10 Ф-А,В скол юбок Ф-А,В,С следы подгара | 18 |  | 18 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-18 | 15:33 | 2015-07-18 | 17:00 | 1:27 | 29 | МТЗ Ф-АС | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-26 ВЛ-6кВ Ф-15 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-26 ВЛ-6кВ Ф-15 | Грозовые перенапряжения | 45 | 1 | 46 | ТЧ | 1979 | А-120 | СССР | ТР 17.04.13 | 95 | 2015 | 1 | 41995 | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда Посадка напряжения по 2СШ-6кВ.
июль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-07-01 | 16:34 | 2015-07-01 | 16:34 | 0:00 | 23 | 2 ст.З.З | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "КС-3"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "КС-3"(ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Просвет"(МЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС110/35/6 кВ "Кудиновская",ПС 35/6 кВ "Кудиновская", ПС 35/6 кВ "Тверская" | Работала 2 ст.З.З. АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. | 1.59 |  | 1.59 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-18 | 15:40 | 2015-07-18 | 17:31 | 1:51 | 65 | МТЗ Ф-АС | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-24 ВЛ-6кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-24 ВЛ-6кВ Ф-4 | Грозовые перенапряжения оп.8/29 попадание молнии в изолятор ШС-10 Ф-А разрушен, провод на траверсе, устранено | 42 |  | 42 | ТЧ | 1979 | А-120 | СССР | ТР 17.04.13 ТО 04.02.13 | 95 | 2016 | 1 | 07.02.15г. | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-07-18 | 16:15 | 2015-07-18 | 16:15 |  | 9 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-28 РУ КНС-1 Тюм/м-р. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-28 РУ КНС-1 Тюм/м-р. | Грозовые перенапряжения | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | КП11
июль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-07-01 | 17:12 | 2015-07-02 | 4:03 | 10:51 | 64 | 1 ст Дист.З ТЗНП 1ступень | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Коханы-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-2" ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец" (МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО), ПС 35/6 кВ "Черновская". Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Восточная", ПС 35/6 кВ "Кинель-Черкасская" ПРЦЭиЭ№1). ПС 35/6 кВ "Ключевская", ПС 35/6 кВ "Теребилово", ПС 35/6 кВ "Городецк", ПС 35/6 кВ "Жуково" (ПРЦЭиЭ№5) | Работала 1 ст. Дист.З,1 ст.ТЗНП АПВ-не успешно РПВ-не успешно. Причина: на опоре №15 разрушны изоляторы, следы К.З. Гроза, сильный порывистый ветер. | 6.03 | 12.73 | 18.76 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
июль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-07-01 | 17:18 | 2015-07-01 | 17:18 | 0:00 | 26 |  | АПВУ | Внешние сети | 2 СШ-6 кВ | 35 | ПС | 2 СШ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Киндяково" | В 17:18 прошла системная посадка напряжения, останавливались насосные агрегаты на УПН "Красноярская". Причина: посадка напряжения в Самарской энергосистеме. |  | 4.23 | 4.23 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
июль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-07-01 | 17:52 | 2015-07-01 | 17:52 | 0:00 | 54 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Алексеевка-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ"Алексеевка-1" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Субботинская", "Алексеевская", "Грековская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Верхне-Ветлянская". | АПВ- успешно Гроза, сильный порывистый ветер. | 10.32 |  | 10.32 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-18 | 15:37 | 2015-07-18 | 15:37 | 0:00 | 6 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.23-16 Зап-Полуденное нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.23-16 Зап-Полуденное нмр | ПС 35/6 кВ №123 АО ВЛ-6 кВ ф.23-16 действием ТО, АПВ успешное. Гроза. (Бюллетень погоды № 198 от 17.07.15г). 19.07.15г. Выполнен осмотр, в пролете оп. №3-4, 8-9 провис проводов. Устранение дефектов в марте 2016г, в объеме ТР. | 0.3 | 0.45 | 0.75 | ТЧ | 1993г. | АС-95 | н/д | ТО - 28.03.15г. | - | ТР - сентябрь 2015г., ТО - март 2016г. | 3 | - | КП11 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-18 | 16:18 | 2015-07-18 | 16:18 | 0:00 | 15 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ ЭЦН Советского нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | АО УЭЦН Советского нмр. Посадка напряжения, Гроза. (Бюллетень погоды № 198 от 17.07.15г). | 0.15 | 2.9 | 3.05 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП11 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-18 | 16:19 | 2015-07-18 | 16:19 | 0:00 | 21 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-8 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-8 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №103 АО ВЛ-6 кВ ф.3-8 действием ТО, АПВ успешное. Гроза. (Бюллетень погоды № 198 от 17.07.15г). 22.07.15г. выполнен осмотр, оп. №125-126 провис проводов, устранение дефекта при снижении уровня затопления. | 0.13 | 2.03 | 2.16 | ТЧ | 1993г. | АС-95 | н/д | ТО - 03.03.15г., ТР - 11.07.14г., 16.07.15г. - отказ. | - | ТО - декабрь 2015г., ТР - июль 2016г. | 2 | - | КП11 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-18 | 16:26 | 2015-07-18 | 16:40 | 0:14 | 9 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-10 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.10-10 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №110 АО ВЛ-6 кВ ф.10-10 действием ТО, АПВ неуспешное, РПВ успешное. Гроза. (Бюллетень погоды № 198 от 17.07.15г). 22.07.15г. выполнен осмотр, оп. №80/3-81/3 следы подгаров на проводах, ремонт не требуется. | 0.08 | 0.17 | 0.25 | ТЧ | 1991 | АС-95 | н/д | ТО - 22.11.14. ТР - 24.03.11. | 1 | ТР-24.03.16., ТО - 22.11.15г. | 4 | - | КП11 | - | -
июль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-07-01 | 19:48 | 2015-07-01 | 19:48 | 0:00 | 3 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Майская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Майская" ПС 110/35/10 кВ "Б.Глушица"(ЧПО). Под отключение попали: ПС 35/10 кВ "Пиненковская" | Работала МТЗ АПВ-успешно Гроза, сильный порывистый ветер. | 0.78 | 0.34 | 1.12 | [9 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Прохождение грозового фронта, с порывистым ветром. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-07-01 | 16:21 | 2015-07-01 | 18:25 | 2:04 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Нязь" ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Нязь" ф-4 | Гроза, порывистый ветер 15-20м/с. падение дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор 114 - 114/1. ВЛ без повреждений | 5.5 |  | 5.5 | ТЧ | 1975 | АС-70 | нет данных | 41841 | 90 | 42572 | 0 | 41841 | КП19
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-02 | 19:52 | 2015-06-02 | 23:46 | 3:54 | 1 |  |  | Технология | К-23 скв.485 Оленьего нмр | 0.4 | ПО | ЭЦН | Остановка ЭЦН скв.485 К-23 . Причина выясняется | 0.06 | 1.71 | 1.77 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-18 | 16:31 | 2015-07-18 | 16:31 | 0:00 | 74 | МТЗ 1ст, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ц-8 Советское нмр | 35 | ВЛ | Ц-8 Советское нмр | ПС 220/110/35/6 кВ "С-Соснинская" АО ВЛ-35 кВ Ц-8 действием МТЗ 1ст, АПВ успешное. Гроза. (Бюллетень погоды № 198 от 17.07.15г). 03.08.15г. выполнен осмотр, оп. №57-58 следы подгаров на проводах фаз "А", "В" от упавшего дерева, растущего вне охранной зоны. Ремонт провода не требуется. | 2.06 | 14.42 | 16.48 | ТЧ | 1972г. | АС-95 | н/д | ТР - 20.09.13г., ТО - 04.02.14г. | - | ТО – август-октябрь 2015г. | - | - | КП11 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-18 | 20:05 | 2015-07-18 | 20:05 | 0:00 | 6 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Гр-5 Северное нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Гр-5 Северное нмр | ПС 110/35/6 кВ "Григорьевская" АО ВЛ-6 кВ ф.Гр-5 действием МТЗ 2ст., АПВ успешное. Гроза. (Бюллетень погоды № 198 от 17.07.15г). 19.07.15г. Выполнен осмотр, дефектов не выявлено. | 0.61 | 0.32 | 0.93 | ТЧ | 1985г. | АС-95 | н/д | ТР - июнь 2013г., ТО – декабрь 2014г. | 1 | ТР - июнь 2016г., ТО – декабрь 2015г. | 2 | - | КП11 | - | -
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-18 | 0:35 | 2015-07-18 | 0:35 | 0:00 | 15 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №334, ф.334-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.334-06 | Прохождение грозового фронта. Прямое попадание молнии в опору № 43 возникшим перенапряжением перекрыло линейную изоляцию ф. «А» и «В», что привело к двухфазному К.З. |  | 8.4 | 8.4 | ТЧ | 1991 | А-95 | CCCР | ТО-16.06.2015 ТР-20.03.2015 | ТО-100% ТР-60% | ТО-09.2015г ТР-03.2016г | 0 | нет | КП11
июль | Краснодарнефтегаз | "Борец" | 2015-07-02 | 6:57 | 2015-07-02 | 7:00 | 0:03 | 4 |  |  | Технология | М-е Зыбза, скв.54, 865, 701, 938. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза, скв.54, 865, 701, 938. | Сбои в станциях управления | 0.005 | 0.003 | 0.008 | ИЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
июль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-07-02 | 13:50 | 2015-07-02 | 15:00 | 1:10 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-Хл-211-2 РЩ-0,4 кВ. | 0.4 | КТП | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-Хл-211-2 | В РЩ-0,4 кВ нагрев контакта на нижних губках фидерного автомат.Устранено. | 0.397 | 0.198 | 0.595 | ЗА | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ8
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-07-02 | 6:18 | 2015-07-02 | 8:30 | 2:12 | 29 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 КНС-3Е | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.КНС-3Е-7 | Падение дерева из вне охр.зоны ВЛ оп.3-4 | 14.96 | 4.17 | 19.13 | ТЧ | 1992 | ВЛ |  | 2014-11-24 | 100 | 2015 | 0 | 2014-08-01 | КП19
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-18 | 2:46 | 2015-07-18 | 2:46 | 0:00 | 11 | ТО, ЗЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ №353 кВ ф.353-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.353-08 | Прохождение грозового фронта, сильный порывистый ветер. Разрушение изолятора на оп.39 фаза "В" вследствие прямого попадания молнии, что привело к трехфазному короткому замыканию фаз «А» , «В» и «С» |  | 6.4 | 6.4 | ТЧ | 1991 | Провод А-95, изолятор ПС-70. | Россия | ТО-27.04.15 ТР-.19.03.14 | 30 | ТО-01.15 ТР-.08.15 | 0 | 41717 | КП11
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-18 | 5:20 | 2015-07-18 | 5:40 | 0:20 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ №338, ф.338-12 | 6(10) | ВЛ | СУ | Прохождение грозового фронта, сильный порывистый ветер; оп.38 ф."А" отгарание провода вследствие прямого попадания молнии на оп.38, остановка скважин от к.649б МБ по дисбаллансу напряжения. В БКРУ-6 к.649Б МБ включили СВ-6. |  | 0.3 | 0.3 | ТЧ | 41541 | Провод А-95, изолятор ШС-10. | Россия | ТО не проводилось оборудование новое. | 0 | 42887 | 0 | нет | КП11
июль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-07-19 | 3:02 | 2015-07-19 | 3:02 | 0:00 | 18 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "319-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "319-16" | Отключение ВЛ-6кВ "319-16" на ПС-35/6кВ "319", от защиты "МТЗ", АПВ успешное. Причина: разрушение изолятора фазы "В на опоре №35/1 и перегорание провода фазы "В", разрушение изолятора фазы "С" на опоре №35/17 и перегорание провода фазы "С" при прохождении грозового фронта |  | 4 | 4 | И | 1994 | А-95 ШС-10 | не определен | 41982 | 1 | сентябрь 2015 | 0 | 41982 | КП11
июль | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-07-19 | 7:18 | 2015-07-19 | 7:18 | 0:00 | 6 | БМРЗ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.17 ПС 35/6кВ "Восточная" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.17 ПС 35/6кВ "Восточная" | УНП-3 Кальчинское м/р 07:18 при прохождении грозового фронта к.з. на ВЛ-6кВ ф.17 ПС 35/6кВ "Восточная" (бросок тока по ф. «С» = 2364 А, по ф. «В» =2375 А.) , отключение В-6 яч.№17 -работа защиты МТО, с успешным АПВ, как следствие - просадка напряжения по стороне 35кВ - с 37кВ до 28кВ; по стороне -110кВ с 120кВ до 106кВ , вследствие чего произошла частичная остановка мех.фонда К-15 скв.№603, №605,№703; К-14б скв.№635, №636; 70р |  | 5 | 5 | ТЧ | 2006 | АС-95 | Россия | 2014 | 100 | 2016 | 0 | 2014 | КП11
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-19 | 0:30 | 2015-07-19 | 2:30 | 2:00 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-100 ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-100 ВЛ-6кВ Ф-6 | Грозовые перенапряжения ,оп№3 следы подгара Ф-А,С ШС-10 | 11 | 5 | 16 | ТЧ | 1980 | А-120 | СССР | ТР 07.02.13 | 90 | 2015 | 0 | 26.06.14г. | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-07-19 | 11:53 | 2015-07-19 | 13:50 |  | 22 | МТО | АПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ К-2051 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6кВ К-2051 | опора№3 Ф-В разрушен изолятор, провод лег на Ф-С | 9 | 21 | 30 | [9 empty] | КП11
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-19 | 6:39 | 2015-07-19 | 6:39 | 0:00 | 10 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 066 ВЛ-6кВ ф.066-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.066-17 | Прохождение грозового фронта. на опоре 14в разрушение линейной изоляции фазы В, пережёг провода и следы касания повреждённого провода фазы В провода фазы С. Нагрузка переведена на ф.066-06, повреждение устранено |  | 2.7 | 2.7 | ТЧ | 1991 | А-95 | РФ | ТО 24.10.2014 ТР 09.11.2014 |  | 42353 |  |  | КП11
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-19 | 13:33 | 2015-07-19 | 13:33 | 0:00 | 5 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 271, ф.271-02 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.271-02 | Прохождение грозового фронта, порывы ветра 22 – 27 м/с. Вследствие удара молнии вблизи ВЛ-6кВ, на опоре № 38 возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ вызвавшее двухфазное короткое замыкание, вследствие этого произошло отключение МВ-6кВ «Ф.271-02» действием защит. |  | 3.8 | 3.8 | ТЧ | 1986 | Провод А-95 | СССР | ТР-17.01.14, 15.01.15-отказ РИТУ ТО-06.07.15 | 0.9 | ТО- январь 2016 ТР- 2017 | 1 |  | КП11
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-19 | 13:35 | 2015-07-19 | 14:34 | 0:59 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 278, ф.278-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.278-18 | Вследствие удара молнии вблизи ВЛ-6кВ, на опоре № 24 возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ вызвавшее двухфазное короткое замыкание/ |  | 5.4 | 5.4 | ТЧ | 1988 | Провод А-95 | СССР | ТР-05.11.13 ТО-08.06.15 | 0.9 | ТО-сентябрь 2015 ТР- 2016 | 1 |  | КП11
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-19 | 14:06 | 2015-07-19 | 14:06 | 0:00 | 3 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 026 ВЛ-6кВ ф.026-12 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ 026 ф.026-12 | ф.026-12 обнаружено оп. 45 ф. «С» разрушен один штыревой изолятор двойной вязки, провод держится на втором изоляторе, Ф. «А» разрушена юбка штыревого изолятора, повреждения устранены |  | 0.1 | 0.1 | И | 1986 | ШС-10 | РФ | ТО 26.05.2015 ТР 15.05.2009 |  | июль 2016г | 03.2010г; 07.2001г; 07.2012г; 07.2013г; 07.2014г; 07.2015г | 26.05.2015г | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "Энергоремонт" | 2015-07-02 | 18:16 | 2015-07-02 | 18:16 | 0:00 | 19 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ Чистинная | 110 | ПС | ПС 110/35/6 кВ Чистинная | Кратковременная посадка напряжения в сети 110кВ до 40% во время прохождения грозового фронта. Остановка 19 скважин действием защит на СУ УЭЦН. | 1 | 13 | 14 | [9 empty] | КП18
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-19 | 15:43 | 2015-07-19 | 15:43 | 0:00 | 145 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ Гагаринская -Лабытвор - отп.Горшковская - 1,2ц. | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Гагаринская -Лабытвор - отп.Горшковская - 1,2ц. | Во время удара молнии в грозотрос в пролёте опор №№ 60-61 ВЛ-110 кВ Гагаринская-Лабытвор-I, II цепи с отпайкой на ПС Горшковская (расстояние до места КЗ определено исходя из параметров аварийного режима на фиксирующих устройствах) возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провод фазы «В» I и II цепи, что привело к возникновению однофазного КЗ и АО данной ВЛ |  | 165 | 165 | ТЧ | 2012 | АС-150/24 | Кирскабель | 03.03.14г | 100 | 2015 | 0 | нет | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЧерногорЭнергоНефть" | 2015-07-20 | 8:30 | 2015-07-20 | 8:30 | 0:00 | 16 | МТО |  | Атм., прир. и техн. |  | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Белозерная ВЛ 110 кВ Белозерная-Пламя | Откл.чение ВЛ-110кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Остановка скважин действием зашит на СУ УЭЦН. Премые потери 0,7т/6,0м3 Запуск мех.фонда, контроль за напряжением. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-20 | 2:52 | 2015-07-20 | 3:49 | 0:57 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ 274, ВЛ-6кВ ф.274-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.274-16 | Вследствие удара молнии вблизи ВЛ-6кВ, на опоре № 41 возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ вызвавшее двухфазное короткое замыкание, вследствие этого произошло отключение ВВ-6кВ «Ф.274-16» действием защит. |  | 0.7 | 0.7 | ТЧ | 1977 | Провод А-95 | Россия | ТО-22.05.2015 ТР-15.05.2013 | 100 | май 2016 -ТР сентябрь 2015 -ТО | отказ РИТУ в ТР 14.05.2014г. |  | КП11
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-20 | 9:25 | 2015-07-20 | 9:55 | 0:30 | 8 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №221 ВЛ-6кВ ф.221-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.221-04 | В результате грозового разряда в районе опоры № 41 ВЛ-6 кВ «Ф.221-04», произошел пробой изоляции изолятора фазы «С» с последующим его разрушением и падением провода на траверсу. Под воздействием ветровой нагрузки произошел схлест проводов фаз «А» и «С». |  | 2.7 | 2.7 | ТЧ | 1991 | ШС-10 | СССР | Т.О. - 02.02.2015. Т.Р. - 24.08.2012. | 100 | 08. 2017 -ТР 02. 2015 -ТО | 01.08.2013-отказ РИТУ. 07.08.2014-отказ РИТУ. |  | КП11
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-22 | 15:01 | 2015-07-22 | 19:59 | 4:58 | 19 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 35/6 кВ"Жуково" | Работала МТО.АПВ-не успешно.РПВ-не успешно. Сильный порывистый ветер, гроза, дождь.Причина: на оп.№1600/43 разрушены изоляторы Ф-"В"и"С".С 19:25 до 19:50 монтаж изоляторов на оп. № 1600/43. | 1.72 |  | 1.72 | ТЧ | 1987 | А-70 |  | 24.11.2014; 25.05.2015 | 100 | 42309 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | При осмотре ВЛ выявлено на оп.№1600/43 разрушены изоляторы Ф-"В"и"С". С 19:25 до 19:50 замена разрушенных изоляторов на оп. № 1600/43.
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-07-23 | 17:28 | 2015-07-23 | 17:40 | 0:12 | 369 | МТЗ 1ст | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС110/35/6 ДНС-32 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ДНС-32-1, ВЛ-35 ДНС-32-2 | Отключение ВЛ-35 по МТЗ от грозового перенапряжения | 18.48 | 16.01 | 34.49 | ТЧ | 1991 | ВЛ |  | 2015-05-27 | 100 | 2017 | 0 |  | КП11
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-07-23 | 18:41 | 2015-07-23 | 18:41 | 0 | 20 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 К-37 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф. 37-04 | Гроза, оп. 55 ф.В подгар изолятора | 1.3 | 3.8 | 5.1 | ТЧ | 1992 | ВЛ |  | 2015-01-24 | 100 | 2016 | 0 |  | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-07-02 | 23:52 | 2015-07-03 | 0:35 | 0:43 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 6/35кВ Касаев КТП 35/0,4 кВ №2 КП-7 | 6(10) | ВЛ | ПС 6/35кВ Касаев КТП 35/0,4 кВ №2 КП-7 | В 23:52 сообщение от НГП-5 об остановке 6скв. КП-7, в 00:25 персонал ООО "ЮЭС", НГП, ЭПУ прибыли на КП-7. При осмотре выявелено отключенное положение ВВ-35кВ 2Т КТП 35/0,4кВ №2 КП-7. При запуске скв. 209 ПЭД-180кВт с нейсправной СУ произошло отключение АВ-0,4кВ ВА 57-39 630А в КТПН, АВ-0,4кВ 1000А СУ. | [12 empty] | КП3
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-07-02 | 6:05 | 2015-07-02 | 6:06 | 0:01 | 5 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Тарханы" | 35 | ВЛ | ПС Тарханы Березовка Аксютино | Кратковременное понижение напряжения в сети 35кВ, остановка отдельных скважин по ПС. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-02 | 10:27 | 2015-07-02 | 12:53 | 2:26 | 12 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ново-Кудринская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Северное - Новокудрино" | Замена дефектных изоляторов на опорах №146, 147. (Перевод нагрузки п/cт 35/6 кВ "Западно- Степановская" от п/ст 35/6 "Городская" через ф. "Г-1" с ограничением нагрузок). Врезка вновь построенной ВЛ - 6кВ и КТП 6/0,4 кВ "Г/С Савруша" (Совмещение с работами на ВЛ-35 кВ) | 25 |  | 25 | ТЧ | 1975 | АС-120 | 0 | 42187 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП23
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-07-02 | 14:15 | 2015-07-02 | 14:15 | 0:00 | 77 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ВЛ | ПС 35/6 Проскуринская, Варшава-3 | Кратковременное повышение напряжения при переводе питания С2Т ПС Герасимовская по нормальной схеме от ПС Алексеевская(ВЭС). Заявка ЗЭС. | 16 |  | 16 | [9 empty] | КП18
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-02 | 13:17 | 2015-07-02 | 13:17 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (Жиг. ПО) | Работала Т.О. АПВ-успешно. Причина: при осмотре ВЛ обнаружили в пролете опор №46-47 дерево на проводах. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 0.27 | 0.27 | ТЧ | 1949 | А-70 |  | 01.07.2015; 04.07.2014 | 100 | 42186 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | При осмотре ВЛ обнаружено в пролете опор №46-47 дерево на проводах. Повреждений проводов не обнаружено. Сухое дерево удалено.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-23 | 12:08 | 2015-07-23 | 12:08 | 0:00 | 73 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 1 С.Ш-35 кВ | 35 | ПС | 1 С.Ш-35 кВПС 110/35/6 кВ"Бариновская"Под посадку напряжения попали:Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Широкинская",Т-2-Т ПС 35/6 кВ"Коммунарская",ПС 35/6 кВ "Парфеновская","Никольская",Т-1-Т ПС 35/6 кВ"Евгеньевская","Голубевская". | В 12:08 прошла посадка напряжения.Причина: аварийное отключение ВЛ-35 кВ "Богдановка-2"ПС 110/35/6 кВ "Бариновская".Гроза,дождь,сильный порывистый ветер. |  | 17.89 | 17.89 | ТЧ | 1984 | АС-120 |  | 05.12.2014; 29.06.2015 | 100 | 42278 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Причина: аварийное отключение ВЛ-35 кВ "Богдановка-2"ПС 110/35/6 кВ "Бариновская".Гроза,дождь,сильный порывистый ветер.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-23 | 12:08 | 2015-07-23 | 12:08 | 0:00 | 5 | МТЗ 1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Богдановка-2"ПС 110/35/6 кВ"Бариновская"Под откл.попали: ПС 35/6 кВ "Желябовская","Богдановская","Солоцкая","Кулагинская". | Работала МТЗ 1ст.АПВ-успешно.Гроза,сильный ветер. |  | 0.43 | 0.43 | ТЧ | 1984 | АС-120 |  | 05.12.2014; 29.06.2015 | 100 | 42278 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-23 | 12:55 | 2015-07-23 | 14:00 | 1:05 | 19 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 35/6 кВ"Жуково" | Сработало указательное реле А.О.АПВ-не успешно.РПВ- успешно. Причина:Гроза,дождь,сильный порывистый ветер. 24.07.15 произведен осмотр ВЛ. На ЛР-6 кВ оп.№ 1615/1обнаружен дефектный изолятор ф-"С". Произвели замену дефектного изолятора. | 1.73 |  | 1.73 | ТЧ | 1987 | А-70 |  | 24.11.2014; 25.05.2015 | 100 | 42309 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | При осмотре ВЛ 24.07.15 выявлен дефектный изолятор ф-"С" на ЛР-6 кВ оп.№ 1615/1. Произведена замена дефектного изолятора.
июль | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2015-07-24 | 8:55 | 2015-07-24 | 8:55 | 0:00 | 52 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-7 ПС 110/35/6кВ "Кошильская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-7 ПС 110/35/6кВ "Кошильская" | Гроза, сильный ветер. | 10 |  | 10 | ЗА | 1995 | Опора - метал, провод А-120 |  | ТО - 06.05.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Кошильском м/р
июль | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2015-07-24 | 21:07 | 2015-07-24 | 21:54 | 0:47 | 120 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "К-457" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "К-457" | Прохождение грозового фронта.Попадание молнии изолятор ФА оп. 71. Порыв провода в пролёте оп. 70-71 | 10.8 |  | 10.8 | И | 1990 | Опора - ж/б, провод А-95, изолятор ФА. |  | ТО - 25.03.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-24 | 12:01 | 2015-07-24 | 12:01 | 0:00 | 7 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-124, ВЛ-6 кВ ф.5 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-124, ВЛ-6 кВ ф.5 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным АПВ при прохождении грозового фронта. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-24 | 12:09 | 2015-07-24 | 12:09 | 0:00 | 7 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ КНС-8, ВЛ-6 кВ ф.9 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ КНС-8, ВЛ-6 кВ ф.9 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным АПВ при прохождении грозового фронта. | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-24 | 12:12 | 2015-07-24 | 12:22 | 0:10 | 4 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ КНС-3м, ВЛ 6 кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ КНС-3м, ВЛ 6 кВ Ф-18 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным РПВ при прохождении грозового фронта. | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | КП11
июль | Самотлорнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-02 | 21:45 | 2015-07-02 | 21:45 |  | 183 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Белозерная-Орбита | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Белозерная-Орбита | Грозовые перенапряжения | 46 | 24 | 70 | [9 empty] | КП18 |  |  | Перезапуск мех. фонда
июль | Самотлорнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-02 | 21:45 | 2015-07-02 | 21:45 | 0:00 | 185 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Белозерная- Орбита | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Белозерная- Орбита | Посадка "U" при отключении ВЛ-110кВ. Перезапуск остановившегося оборудования | 47 | 21 | 68 | [9 empty] | КП18 |  |  | перезапуск мех.фонда
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-24 | 12:12 | 2015-07-24 | 12:21 | 0:09 | 10 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ КНС-3м, ВЛ 6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ КНС-3м, ВЛ 6 кВ Ф-5 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным РПВ при прохождении грозового фронта. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-24 | 12:52 | 2015-07-24 | 12:52 | 0:00 | 4 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-47, ВЛ 6 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-47, ВЛ 6 кВ Ф-14 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным АПВ при прохождении грозового фронта. | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-24 | 20:07 | 2015-07-24 | 20:07 | 0:00 | 23 | МТЗ 2 ступени | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Мартыновская ВЛ 35 кВ Ф-5 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Мартыновская ВЛ 35 кВ Ф-5 | Аварийное отключение ВЛ-35 кВ с успешным АПВ при прохождении грозового фронта. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-24 | 20:24 | 2015-07-24 | 20:24 | 0:00 | 0 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, ВЛ 6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Кондратьевская, ВЛ 6 кВ Ф-4 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным АПВ при прохождении грозового фронта. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-24 | 22:47 | 2015-07-24 | 22:47 | 0:00 | 7 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-124 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ Куст-124 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-124 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ Куст-124 | Аварийное отключение произошло во время прохождения грозового фронта. 26.07.15г. по результатам осмотра выявлены ожоги изоляции на оп.17 ф.А,В, оп.25 ф.А,В, пр.оп.10-11 высокие деревья (кедр) в охр. зоне ВЛ. Длина ВЛ-6кВ 3,4км, РВО-6кВ 18шт установлены на опорах №1,14, на КТПН 6/0,4кВ №1-3 КП-116, КТПН 6/0,4кВ №1 КП-164. Прямые потери 1т/15м3, косвенные 0,2т/5м3 Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. Осмотр ПС 35/6кВ, КТПН 6/0,4кВ, ВЛ-6кВ. 31.07.2015г. произведено устранение неисправности | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11
июль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-07-24 | 20:50 | 2015-07-24 | 20:50 | 0:00 | 4 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "108-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "108-14" | Отключение ВЛ-6кВ "108-14" на ПС35/6кВ "108" по защите "МТЗ", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. Причина: разрушение изоляторов фазы "С" на опорах №16/40/10, 16/40/16, разрушение изоляторов фазы "А" на опоре №16/40/6. |  | 8.5 | 8.5 | И | 2014 | ШПУ-10 | АО "ЛАИЗ" | 42147 | 1 | декабрь 2015 | 0 | 42147 | КП11
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-02 | 42187.2292 | 2015-07-02 | 42187.4167 | 4:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2098 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-02 | 42187.4375 | 2015-07-02 | 42187.625 | 4:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1417 | Отгорел провод в БУ | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-02 | 42187.5868 | 2015-07-02 | 42187.5972 | 0:15 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Набиль, скв. 121 | Отгорел провод в БУ | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-02 | 42187.6042 | 2015-07-02 | 42187.625 | 0:30 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ №99 | Отключение по аварийной заявке ТП-99, восстановление обрыва ВЛ по фазе Б скв. 1417 | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-24 | 13:12 | 2015-07-24 | 13:12 | 0:00 | 12 | МТО Ф"А,С" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-281 ВЛ-6кВ Ф№6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-281 ВЛ-6кВ Ф№6 | Грозовые перенапряжения | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-24 | 13:09 | 2015-07-24 | 13:09 | 0:00 | 4 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ФБ8-9 Ломовое нмр | 6(10) | ВЛ | ФБ8-9 Ломовое нмр | БРУ-6 кВ БКНС-24 АО ВЛ-6 Ф.Б8-9 действием МТЗ, АПВ успешно. Дождь, гроза. Бюллетень погоды № 204 от 23.07.15г. Оп. 97 наклонена, выравнивание при предоставлении отключения. | 0.07 | 0.08 | 0.15 | И | 1989 | АС-95 | н/д | ТР 23.01.15г | 1 | ТР 01.17г |  |  | КП11 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-24 | 14:21 | 2015-07-24 | 15:06 | 0:45 | 10 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.30-14 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.30-14 Советское нмр | ПС-35/6 кВ №130. АО Ф.30-14 действием МТЗ, АПВн, РПВу (дождь, гроза, порывы ветра). Бюллетень погоды № 204 от 23.07.15г. ВЛ осмотрена, причин отключения не обнаружено. | 4.81 | 4.19 | 9 | ТЧ | 2012г. | АС-95 | н/д | ТР 23.07.15г | 1 | ТР 2016г | - | - | КП11
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-24 | 14:40 | 2015-07-24 | 14:40 | 0:00 | 4 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ц-12 Советское нмр | 35 | ВЛ | Ц-12 Советское нмр | ПС 220/110/35/6 кВ "С-Соснинская" АО ВЛ-35кВ Ц-12 МТЗ 1ст, АПВу (дождь, гроза, порывы ветра). Бюллетень погоды № 204 от 23.07.15г. ВЛ осмотрена, причин отключения не обнаружено. | 0.14 | 0.02 | 0.16 | ТЧ | 1980 | АС-120 | н/д | ТР 25.12.13 | 1 | ТР-2016г | - | - | КП11 | - | -
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-24 | 16:18 | 2015-07-24 | 16:18 | 0:00 | 15 | МТЗ 1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС110/35/6кВ Восточно-Сургутская, ВЛ-35 Уфимская-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Уфимская-1 | При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в опору № 109 ВЛ-35 Уфимская-1. 1.При попадании молнии в опору № 109 возникшим перенапряжением перекрыло линейную изоляцию ф. «А» и «В» ВЛ-35кВ Уфимская-1. 2.Перекрытие изоляции привело к двухфазному К.З. и отключению В-35кВ Уфимская-1 |  | 5.8 | 5.8 | ТЧ | 1985 | АС-120/19 | Россия | ТР-15.04.2015 ТО-03.2016 |  | ТР-апрель 2016 ТО-03.2016 |  |  | КП11
июль | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2015-07-02 | 19:48 | 2015-07-02 | 21:57 | 2:09 | 462 | НВЧЗ, пуск ТО (телеотключение), АПВ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 С-109, С-110 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 С-109, С-110 | АО ВЛ-110 С-109, С-110 на ПС "Лугинецкая" - ПС "Игольская" действием НВЧЗ, пуск ТО (телеотключение), АПВН, РПВН. Потеря питания ПС "Игольская", "Крапивинская", "Западно-Моисеевская", "Двуреченская". Во время грозы, Бюллетень погоды № 183b от 02.07.15г. (принадлежность ОАО "ТРК"). Направлен запрос о причине отключения в ОАО "ТРК". Перекрытие изоляции ф."А" оп №314 (13,5км от ПС "Игольская") | 597.41 | 596.84 | 1194.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ9 | -
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-07-25 | 10:35 | 2015-07-25 | 10:35 | 0:00 | 5 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС 35/6 кВ "К-11" СВ м/р | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС 35/6 кВ "К-11" СВ м/р | Гроза, сильный ветер. Схлёст проводов | 31.1 |  | 31.1 | ТЧ | 1992 | Опора - ж/б, провод А-70 |  | ТО - 22.02.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Северо-Варьёганском м/р
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-07-25 | 12:58 | 2015-07-25 | 12:58 | 0:00 | 17 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Водозабор" СХ м/р | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Водозабор" СХ м/р | Прохождение грозового фронта | 11.4 |  | 11.4 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Северо-Хохряковском м/р
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-07-25 | 14:52 | 2015-07-25 | 15:23 | 0:31 | 41 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "К-107" ВКЕ м/р | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "К-107" ВКЕ м/р | Прохождение грозового фронта. Разрушение 2-х изоляторов оп.73 | 15.3 |  | 15.3 | ТЧ | 1992 | Опора - метал, провод А-70, изолятор ШС-10 |  | ТО - 14.04.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Ёганском м/р
июль | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-02 | 17:14 | 2015-07-02 | 17:14 | 0:00 | 110 | НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Средний Балык-Угутский-1,2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Средний Балык-Угутский-1,2 | Отключение в сетях АО "Тюменьэнерго". Повреждений оборудования ООО «РН-Юганскнефтегаз» не обнаружено |  | 254 | 254 | ТЧ | [8 empty] | КП18
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-02 | 22:56 | 2015-07-03 | 0:30 | 1:34 | 4 | Диф.Защ. |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ № 228 Т-2 | 35 | ПС | Т-2 | Длительная эксплуатация и воздействие природных явлений (осадки, перепады температур) привело к образованию микротрещин на стенках изолятора и ухудшению сопротивления изоляции, в результате чего при сильном дожде произошел пробой изоляции проходного изолятора фазы «А» и однофазное короткое замыкание на «землю» с распространением дугового разряда между фазами «А», «В», «С». |  | 8.1 | 8.1 | И | 1987 | Изолятор ИП-10/630 | СССР | 25.06.2014-ТО 06.08.2013-ТР | 1 | 08.2016г-ТО 05.08.2015г.-ТР | нет |  | КП23
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-03 | 0:17 | 2015-07-03 | 0:17 | 0:00 | 20 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Варьган-Бахилоская-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Варьган-Бахилоская-1" | Прохождение грозового фронта | 5.9 |  | 5.9 | [9 empty] | КП18 |  |  | Хохряковское м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-03 | 0:27 | 2015-07-03 | 0:27 | 0:00 | 34 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Варьган-Бахилоская-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Варьган-Бахилоская-1" | Прохождение грозового фронта | 21.9 |  | 21.9 | [9 empty] | КП18 |  |  | Северо-Хохряковское м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-03 | 2:00 | 2015-07-03 | 2:00 | 0:00 | 11 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Варьган-Бахилоская-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Варьган-Бахилоская-1" | Прохождение грозового фронта | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  | Северо-Хохряковское м/р.
июль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-07-25 | 16:56 | 2015-07-25 | 16:56 | 0:00 | 36 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ "Дорофеевская-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Дорофеевская-1" | Отключение ВЛ-35кВ "Дорофеевская-1", от защиты "ТО", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. Причина: разрушение изоляторов фазы "С" на опоре №39 ВЛ-35кВ "Дорофеевская-1" |  | 8.2 | 8.2 | И | 1986 | ПС-70 | не определен | ПО 09.11.2014 ВО 17.06.2015 ВО 29.06.2015 | 1 | 42370 | 0 |  | КП11
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-25 | 15:44 | 2015-07-25 | 15:44 | 0:00 | 31 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-17 З.Останинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-17 З.Останинское нмр | ПС-35/6 кВ №503 АО ВЛ-6кВ ф.3-17 действием МТЗ, АПВУ. Дождь, гроза. Бюллетень погоды № 205 от 24.07.15г. 27.07.15г. выполнен осмотр доступных участков (оп. №1-55, 127/2-136/2, 36/3-52/3, 105/4-214/4, 39/5-65/5), замечаний не обнаружено. Полный осмотр выполнен 29.07.15г. после АО 27.07.15г. 02.08.15г. выполнено устранение дефекта. | 4.25 | 4.51 | 8.76 | ТЧ | 1990г. | АС-95 | н/д | ТО – 23.01.15г., ТР – 07.07.15г. (отпайка на Р-452), ТР - 23.07.15г. (отпайки на К-11, 13) | 1 | ТО – 23.01.16г., ТР – 07.07.16г. | 3 | - | КП11 | ПУ8 | -
июль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-07-03 | 9:30 | 2015-07-03 | 9:55 | 0:25 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза. ШГН скв. 526. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. ШГН скв. 526. | Сбой в СУ "Электон". | 0.006 | 0.002 | 0.008 | ИЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ8
июль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-07-03 | 10:05 | 2015-07-03 | 10:30 | 0:25 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза. ШГН скв. 1017. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. ШГН скв. 1017. | Сработала защита СУ "БМС" по недогрузу. | 0.02 | 0.01 | 0.03 | ИЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
июль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-07-03 | 14:10 | 2015-07-03 | 14:40 | 0:30 | 1 |  |  | Технология | М-е Новодмитриевское. ШГН скв. 224. | 0.4 | ПО | М-е Новодмитриевское. ШГН скв. 224. | Сработала защита СУ "Элкам" по перегрузу. | 0.262 | 0.113 | 0.375 | ИЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-07-03 | 11:10 | 2015-07-03 | 12:05 | 0:55 | 11 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 К-136 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.136-16 | Падение дерева из вне охр.зоны ВЛ оп.13-14 | 3.149 | 0.143 | 3.292 | ТЧ | 1986 | ВЛ |  | 2015-05-19 | 100 | 2016 | 0 | 2015-02-01 | КП19
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-07-03 | 20:12 | 2015-07-03 | 23:06 | 2:54 | 6 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ-6 КНС-1Е | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.1-17 | Падение дерева из вне охр.зоны ВЛ, обрыв 3х фаз проводов в пролетах оп.94,95,96 | 9.9 |  | 9.9 | ТЧ | 2014 | ВЛ |  | 2014-08-14 | 100 | 2015 | 0 | 2014-05-01 | КП19
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-03 | 5:33 | 2015-07-03 | 5:33 | 0:00 | 8 | МТЗ |  | Технология | ПС 35/6 кВ Баграс яч.16 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Баграс яч.16 | Аварийное отключение произошло при запуске скв. 1079 ПЭД 125кВт КП-22 персоналом ЭПУ (был выбит АВ-0,4кВ 1000А на СУ). После запуска скв. 1079 выбило АВ-0,4кВ 400А в КТПН 6/0,4кВ №2, на СУ АВ-0,4кВ 1000А не выбивало. КТПН 6/0,4кВ №2 АВ-0,4кВ 400А скв. 1079 рем.№279.07.05, АВ-0,4кВ ввод 1000А рем.№271.07.05. Выход из строя АВ-0,4кВ 400А скв.1079 в КТПН. Уставка МТО 1300А, МТЗ 360А. 0,5сек. Потери уточняются. Осмотр КТПН 6/0,4кВ. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО, АНГДУ.Замена АВ-0,4кВ 400А КТПН 6/0,4кВ №2 и осмотр ПС запланировано на 03.07.2015г. | [12 empty] | КП23
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "Энергопотенциал М" | 2015-07-03 | 12:02 | 2015-07-03 | 12:10 | 0:08 | 32 | Низкое напряжение шины |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС КП-41 8х1,25 ДГУ-1 | 6(10) | ДЭС | ДЭС КП-41 8х1,25 ДГУ-1 | Аварийный останов ДГУ-1, 2, 3, 4. На панелях управления АВГ зафиксирован сигнал "низкое напряжение шины" код 1030. Сброс нагрузки составил 2629 кВт. Косвенные потери нефти 4,2т/12,7м3; прямые потери 6,2т/13,3м3 Осмотр оборудования. Запуск ДГУ-1, 2, 3, 4. В ЗРУ-6 кВ включены ВВ-6 кВ, в 12:10 яч. 5; в 12:14 яч. 4. Запуск мех.фонда, контроль набора нагрузки. Отправлена телефонограмма в "Энергопотенциал М". | 6 | 4 | 10 | [9 empty] | КП23
июль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-07-26 | 2:43 | 2015-07-26 | 2:43 | 0:00 | 23 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "Ц-3-12" ВЛ-6кВ "Ц-3-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "Ц-3-12" ВЛ-6кВ "Ц-3-18" | Отключение ВЛ-6кВ "Ц-3-12", ВЛ-6 кВ "Ц-3-18" от защиты "ТО", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. Причина: ожоги проводов ВЛ-6кВ "Ц-3-12" в пролете проводов №35-36, разрушение разрядника фазы "С" на КТП-25кВА "Узел учета", запитанной от ВЛ-6кВ "Ц-3-18". |  | 9.1 | 9.1 | ЗА | 1988 | АС-95 РВС-6 | не определен | ПО 27.05.2015 ПО 07.05.2015 ПО 18.06.2015 | 1 | декабрь 2015 | 0 |  | КП11
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" СРС ВПО | 2015-07-03 | 14:13 | 2015-07-03 | 14:39 | 0:26 | 78 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Проскуринская" | 6(10) | ВЛ | Ф-210 | Увеличение напряжения при производстве переключений на ПС Нефтегорская-2(ВЭС). Остановка скважин. | 14 | 7 | 21 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" СРС ВПО | 2015-07-03 | 14:22 | 2015-07-03 | 15:47 | 1:25 | 21 | МТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 35/6кВ "Проскуринская" | 35 | ПО | Т2Т | Отключение при увеличении напряжения при переключениях ВЭС на ПС Нефтегорская-2 | 11 |  | 11 | [9 empty] | КП18
июль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-07-27 | 14:39 | 2015-07-27 | 16:09 | 1:30 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП-Ка-72-14п | 0.4 | КТП | М-е Дыш. УЭЦН скв. 364, 156. | РЩ-0,4кВ. Перегруз. Сработал АВ ввода 0,4 кВ. Гроза. | 0.13 | 0.062 | 0.192 | ЗА | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП11 | ПУ8
июль | Оренбургнефть | КбшЖД | 2015-07-03 | 16:15 | 2015-07-03 | 16:15 | 0:00 | 167 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Абдулино-тяговая" (КбшЖД) | 35 | ВЛ | ПС Тарханы, Березовка, Аксютино. Самодуровка, Ефремо-Зыково, Врезовка, Родниковка, Воздвиженка | Посадка напряжения при отключении ВЛ -35 кВ. на ПС 110/35/10кВ "Абдулино-тяговая" (КбшЖД) | 26 | 30 | 56 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-27 | 14:15 | 2015-07-27 | 14:55 | 0:40 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Аксютино" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Кушниковка-1 | Замена разрушенного изолятора ф-В на опоре №79 | 1.6 |  | 1.6 | ТЧ | 2003 | АС-95 | 0 | 08,04,15 | 100 | 01,04,16 | 0 | 08,04,15 | КП11
июль | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2015-07-28 | 8:55 | 2015-07-28 | 8:55 | 0:00 | 58 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС 110/35/6кВ "КС-Хохряковская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС 110/35/6кВ "КС-Хохряковская" | Прохождение грозового фронта. | 16.7 |  | 16.7 | ЗА | 1992 | Опора - метал, провод А-120 |  | ТО - 10.03.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Кошильском м/р
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-07-28 | 18:32 | 2015-07-28 | 18:32 | 0:00 | 2 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "ДНС-7" С-Варьёганское м/р | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "ДНС-7" С-Варьёганское м/р | Прохождение грозового фронта. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1991 | Опора - ж/б, провод А-95 |  | ТО - 12.02.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Северо-Варьёганском м/р
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-07-28 | 18:41 | 2015-07-28 | 18:41 | 0:00 | 8 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "ДНС-7" С-Варьёганское м/р | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "ДНС-7" С-Варьёганское м/р | Прохождение грозового фронта. | 1.9 |  | 1.9 | ТЧ | 1990 | Опора - ж/б, провод А-95 |  | ТО - 12.02.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Северо-Варьёганском м/р
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-07-28 | 18:46 | 2015-07-28 | 18:46 | 0:00 | 16 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-10,20 ПС 35/6 кВ "К-20" С-Варьёганское м/р | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-10,20 ПС 35/6 кВ "К-20" С-Варьёганское м/р | Прохождение грозового фронта. | 5.1 |  | 5.1 | ТЧ | 1990 | Опора - ж/б, провод А-95 |  | ТО - 17.03.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Северо-Варьёганском м/р
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-07-28 | 18:55 | 2015-07-28 | 18:55 | 0:00 | 14 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Ф-4 ПС 110 кВ "КНС-5" С-Варьёганское м/р | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Ф-4 ПС 110 кВ "КНС-5" С-Варьёганское м/р | Прохождение грозового фронта. | 5.1 |  | 5.1 | ЗА | 1994 | Опора - метал, провод АС-120 |  | ТО - 15.03.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Северо-Варьёганском м/р
июль | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-03 | 19:46 | 2015-07-03 | 19:46 | 0:00 | 139 | 1 ступень земляной защиты НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Тарко-Сале-Пурпейская, Пурпейская-Кирпичная | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Тарко-Сале-Пурпейская, Пурпейская-Кирпичная | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 4,8кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Ново-Пурпейская", "Барсуковская","Комсомольская", "Ямальская", "Тарасовская", "Мара-Яха","Майская", "Харампурская","Южно-Харампурская", частичная остановка агрегатов КНС,ДНС,УПСВ, частичный сброс нагрузки мех. фонда ЦДНГ-1,2,3,4. Причиной аварийного отключения ВЛ-110кВ Тарко-Сале-Пурпейская послужило однофазное короткое замыкание ф "В" на землю в результате грозового перенапряжения. ВЛ-110кВ Пурпейская-Кирпичная послужило однофазное короткое замыкание ф "А" на землю в результате грозового перенапряжения. |  | 77.4 | 77.4 | [9 empty] | КП18 |  |  | Грозовые перенапряжения
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-28 | 15:12 | 2015-07-28 | 15:12 | 0:00 | 51 | МТЗ 1ст |  | Атм., прир. и техн. |  | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская ВЛ 35 кВ Ф-1 от ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская | Аварийное отключение ВЛ-35кВ произошло при прохождении грозового фронта. Сброс нагрузки 7,52МВт из них технологическое оборудование 2,89МВт. Прямые потери 2,1т/33,1м3, косвенные потери 6,1т/211м3 Регулировка напряжения, контроль за запуском мех. фонда, технологического оборудования. При осмотре отпайки на ПС 35/10кВ ЛПХ персоналом ОАО ГЭС обнаружено отгорание шлейфа на опоре №14 по фазе "А". Осмотр ПС 35/6кВ К-28, 30, БПТОиКО, КНС-3, первых опор ВЛ. На ПС 35/6 кВ "БПТОиКО" зафиксировано срабатывание регистраторов ОПН-35 кВ на I СШ-35 кВ ф.А 1 раз . В 20:45 ОАО ГЭС устранили замечание, востановление раздельной схемы на ПС 35/10 кВ ЛПХ. Персонал сургутской дистанции произвели осмотр ВЛ-35, ПС 35/6 кВ Ж/Д, без замечаний. Персоналом ОВБ произведен частичный осмотр ВЛ-35 кВ, пр.портал № 37.1 - разбита подвесная изоляция (1 тарелка из 4-х). 29.07.15г. персонал с/р 4 произвел осмотр ВЛ-35, без замечаний. | 2 | 6 | 8 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-28 | 15:12 | 2015-07-28 | 15:12 | 0:00 | 27 | МТЗ 1ст |  | Атм., прир. и техн. |  | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская ВЛ 35 кВ Ф-4 от ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская | Аварийное отключение ВЛ-35кВ произошло при прохождении грозового фронта. Сброс нагрузки 5,58МВт из них технологическое оборудование 2,83МВт. Прямые потери 1,2т/15,1м3, косвенные потери 3,2т/111,8м3 Регулировка напряжения, контроль за запуском мех. фонда, технологического оборудования. Осмотр ПС 35/6кВ К-28, 30, БПТОиКО, КНС-3, первых опор ВЛ. На ПС 35/6 кВ "БПТОиКО" зафиксировано срабатывание регистраторов ОПН-35 кВ на II СШ-35 кВ ф.А 1 раз. Персоналом ОВБ произведен частичный осмотр ВЛ-35 кВ.Персонал ГЭС, сургутской дистанции произвели осмотр ВЛ-35, ПС 35/10 кВ ЛПХ, 35/6 кВ Ж/Д. 29.07.15г. персонал с/р 4 произвел осмотр ВЛ-35, без замечаний. | 1 | 3 | 4 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-28 | 15:19 | 2015-07-28 | 15:19 | 0:00 | 6 | МТО Ф-А, С |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Кондратьевская ВЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 35/6 кВ Кондратьевская | Аварийное отключение произошло во время прохождения грозового фронта.По ТМ "ОМЬ" по яч.12 ввод № 1 зафиксирован бросок тока до 445А Длина ВЛ-6кВ L-6,9 км, ВЛ-6кВ оп.1 ОПН-3шт, КТПН 6/0,4кВ РВО-15шт., ОПН-33шт. Прямые потери 0,3т/0,7м3, косвенные потери 1,2т/12,6м3 Контроль за напряжением, запуском мех. фонда. Осмотр ПС 35/6кВ, оп.1 приемного портала ВЛ, КТПН 6/0,4 кВ. 29.07.15г. персонал с/р 4 произвел осмотр ВЛ. В ходе осмотра выявлены замечания: разрушение опорной изоляции оп.46 ф.А, ожоги опорной озоляции на оп.36 ф.В, оп.69 ф.В. Планируется подача заявки на устранение замечаний на 08.15г. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11
июль | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2015-07-03 | 9:23 | 2015-07-03 | 10:05 | 0:42 | 22 | МТЗ ячейки №15 фидер №3 | РПВУ (АПВ-нет) | Сторонние | Энергокомплекс ООО "ТЮНГД", ВЛ-6 кВ ф.№3 | 6(10) | ВЛ | Энергокомплекс ООО "ТЮНГД", ВЛ-6 кВ ф.№3 | Касание проводов ВЛ неустановленным автотранспортным средством | 33.3 |  | 33.3 |  |  |  |  | Июль 2014 г. | 13 месяцев | Июль 2015 г. | 0 | осмотр июнь 2015г | КП20
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-28 | 15:36 | 2015-07-28 | 15:36 | 0:00 | 13 | МТО |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-27 ВЛ 6 кВ Ф- 6 от ПС 35/6 кВ Куст-27 | Аварийное отключение произошло во время прохождения грозового фронта. По ТМ "ОМЬ" зафиксирован бросок тока до 312А. АВП успешно. Длина ВЛ-6кВ L-2,7 км, ВЛ-6кВ оп.1 ОПН-6кВ 3шт,пункт АВР-6 кВ КП-27б РВО-6 кВ 3 шт., КТПН 6/0,4кВ РВО-6 кВ 9 шт, ОПН-9 шт. Прямые потери 0,9т/19,9м3., косвенные потери 0,2/2,9м3. Контроль за напряжением, запуском мех. фонда. Осмотр ПС 35/6кВ, оп.1 приемного портала ВЛ, КТПН 6/0,4 кВ. Осмотр ВЛ-6 кВ, КТПН 6/0,4 кВ Р.605 (затоплен),КП-27 б (затоплен), пункта АВР-6 кВ КП-27б (затоплен), запланирован на 29.07.15г. 29.07.14 Закончен осмотр ВЛ, КТПН 6/0,4кВ обнаружены ожоги изоляции на оп.8 фаза В, оп.11 фаза С, разрушение изоляции оп.8 фаза В ШС-10. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-03 | 2:00 | 2015-07-03 | 4:10 | 2:10 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС 35/6 кВ № 228 ВЛ-6 кВ ф.228-09 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.228-09 | В пролете опор №60-61 неустановленным транспортом порван провод ф"А", оп.№61-62 ф."А" разрушены изоляторы, провод лежит на земле. (Ведутся работы по прокладке лежневки). Заменили 2 изолятора, наростили и вытянули 2 пролета провода ф"С." |  | 1.8 | 1.8 | ТЧ | 1991 | Провод А-95 Изоляторы ШС-10 | Россия | ТР-07.02.2013г. ТО-04.02.2015г. | 1 | ТО-08.2015г. ТР-02.2016г. | 12.02.2014г.-Отказ РИТУ 04.02.2015г.-Отказ РИТУ |  | КП20
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-10-29 | 21:45 | 2015-10-29 | 23:48 | 2:03 | 1 |  |  | Технология | К-45 скв.591 Лугинецкого нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4 в КТПН-6/0,4кВ, Iн=160А, Iраб=69А. СУ ЭЦН в режиме АПВ. Доступа к СУ у персонала "Римера Сервис" нет. | 0.04 | 1.73 | 1.77 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-03 | 8:25 | 2015-07-03 | 8:25 | 0:00 | 24 | МТЗ-1ст | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6 Гранит ВЛ-35кВ Уран-2. | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Уран-2. | СЯ-35 "Берег-Уран" КЗ на КЛ-35кВ Уран-2 ф.В,С. Некачественная заводская разделка концевых муфт Raychem POLJ 42/1x70-120 на кабельных вставках фаз «В» и «С» привела к нарушению электрической изоляции и возникновению КЗ фаз «В» и «С» через металлоконструкцию ЛР-35 Уран-2 с последующим отключением данной ВЛ. |  | 18 | 18 | КС | 40483 | ПвВнг 1х75 LS | Россия | 24.08.14 г | 1 | 01.08.16 г. | 0 | 42125 | КП10
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-03 | 16:03 | 2015-07-03 | 18:10 | 2:07 | 16 | МТЗ-1ст | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ 1000 ВЛ-6 кВ ф.1000-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.1000-14 | Короткое замыкание при обрыве провода фаза «В» и повреждении провода фаза «А», «С» в пролете опор №34-35-36-37 ф.1000-14, при падении деревьев из-за предела границ охранной зоны при ветровых нагрузках. Потребители переведены на ф.1000-06. Производена опиловка упавших деревьев и восстановление ВЛ. ВЛ вкл. в работу. | 20.1 |  | 20.1 | ТЧ | 1991 | АС-95/16 | Россия | ТО 02.11.2014 ТР 28.05.2015 | 1 | ТР май 2016 | 0 | ТО 02.11.2014 | КП19
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-28 | 15:37 | 2015-07-28 | 15:37 | 0:00 | 16 | МТО |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-37 ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Куст-37 | Аварийное отключение произошло во время прохождения грозового фронта, повторное отключение в 15:39. По ТМ "ОМЬ" зафиксирован бросок тока до 360А. Длина ВЛ-6кВ L-4,3км, ВЛ-6кВ оп.1 ОПН-6кВ 3шт, КТПН 6/0,4кВ ОПН-18шт. Прямые потери 0,6т/21м3., косвенные потери 1,4/60,8м3. В 15:40 включение ТУ успешно. Контроль за напряжением, запуском мех. фонда. Осмотр ПС 35/6кВ, оп.1 приемного портала ВЛ, КТПН 6/0,4 кВ. Осмотр ВЛ-6 кВ запланирован на 29.07.15г. 29.07.14 Закончен осмотр ВЛ, КТПН 6/0,4кВ обнаружены ожоги изоляции на оп.36 фаза В,С. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-28 | 17:52 | 2015-07-28 | 17:52 | 0:00 | 8 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-67 КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-26 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-67 ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Куст-67 | Аварийное отключение произошло во время прохождения грозового фронта. Уставка МТЗ 200А, 0,5сек. Длина ВЛ-6кВ 2,7км, ОПН-6кВ 12шт установлены на опорах №1,1.3, на КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-26. РВО 6шт установлены на КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-67. Прямые потери 0,1т/0,5м3, косвенные потери 1,1т/4,1м3. Контроль за напряжением, запуском мех. фонда. Осмотр ПС 35/6кВ. 29.07.15г. произведена замена изоляции. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-28 | 12:36 | 2015-07-28 | 13:55 | 1:19 | 12 | МТО Ф "С" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 К-87 ВЛ-6 Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 К-87 ВЛ-6 Ф-18 | Грозовые перенапряжения | 13 |  | 13 | ТЧ | 1979 | А-120 | СССР | ТР 19.08.13 ТО 16.04.15 | 100 | 2015г. | 2 | 29.07.2015г. | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-07-04 | 14:27 | 2015-07-04 | 14:43 | 0:16 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от ТП Ну-83-5 | 0.4 | ПО | ВЛ-0,4 кВ фидер-1 от ТП Ну-83-5 | На ГУ-41 в РЩ-0,4 кВ , перед вводным АВ поврежден фазный провод. Устранено.Увеличено сечение фазных проводников. | 0.031 | 0.015 | 0.046 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ8
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-24 | 3:53 | 2015-07-24 | 5:30 | 1:37 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №416 | 35 | ПС | В-6 2Т | ПС 35/6кВ №416 АО В-6 2Т , АВР-6 не работал, выпавших блинкеров нет, мех. фонд переведен на резервное питание. Неисправность БИМ, 27.07.15г. выполнена замена. | 9.9 | 7.39 | 17.29 | ИЭ | 2012г. | БИМ 4164.00 | НПО ГОСАН | - | - | август 2015г. | - | - | КП9 | - | -
июль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-07-04 | 23:05 | 2015-07-04 | 23:40 | 0:35 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза. ШГН скв. 1017. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. ШГН скв. 1017. | Сработала защита СУ "БМС" по недогрузу. | 0.011 | 0.005 | 0.016 | ИЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-04 | 11:00 | 2015-07-04 | 11:01 | 0:01 | 6 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Ибряевка-1" | Аварийное отключение с успешным АПВ. Осмотром выявлено: работа экскаватора в охранной зоне ВЛ-6 в районе ТП-620. Составлен акт. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1988 | АС-70 | 0 | 19,02,15 | 100 | 01,02,16 | 0 | 01,02,15 | КП20
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-04 | 17:55 | 2015-07-04 | 18:18 | 0:23 | 11 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 107. | Устранение слета изолятора с проводом на анкерной опоре №1, отпайка на скважину № 450. | 2 |  | 2 | И | 2008 | КП 22, ШФ-10 | 0 | 42051 | 100 | 42263 | 0 | 42189 | КП23
март | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-03-03 | 4:53 | 2015-03-03 | 4:54 | 0:01 | 5 |  |  | Технология | ДЭС Озерное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" отказ АВГ при переходе с ДГУ1 на ДГУ2, запуск ДГУ1 замена платы управления АВГ. | 0.19 | 1.55 | 1.74 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-04 | 18:45 | 2015-07-04 | 23:20 | 4:35 | 2 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет 19:30 РПВ-не успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: ветки деревьев на проводах в пролете оп.№19-20. Ветки упали. | 0.28 |  | 0.28 | ТЧ | 1979 | А-95 |  | 42176 | 100 | 42278 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | В результате прохождения грозового фронта с сильными порывами ветра, загнивания коренной системы дерева произошло падение этого дерева на провода ВЛ-6кВ. В результате падения дерева произошёл обрыв проводов ВЛ-6кВ фсех трёх фаз в пролётах опор №37-№38, на опоре №39 сорван изолятор. Повреждения восстановлены
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-04 | 19:10 | 2015-07-04 | 23:20 | 4:10 | 10 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет 19:30 РПВ-не успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Причина: упало дерево на провода в пролете оп.№ 8Д-9Д. Дерево находилось за охранной зоной | 8.33 |  | 8.33 | ТЧ | 1979 | А-95 |  | 01.09.2014; 26.06.2015 | 100 | 42278 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | В результате прохождения грозового фронта с сильными порывами ветра, загнивания коренной системы дерева произошло падение этого дерева с подхлёстом проводов ВЛ-6кВ. Дерево находилось вне охранной зоны ВЛ-6кВ.
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-04 | 42189.4375 | 2015-07-04 | 42189.6771 | 5:45 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2648 | КЗ обмотки на корпус эл/двигат. 5,5кВт х 1500 | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП23
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-04 | 42189.4861 | 2015-07-04 | 42189.4965 | 0:15 | 26 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | РВНО ф.3 ПС-35/6 кВ "Мухто" | 35 | ПС | Мухто, ф.3 ПС-35/6 кВ "Мухто" | Устранение неисправности на РВНО фидера № 3 ПС-35/6 кВ "Мухто" | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП23
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-04 | 42189.8854 | 2015-07-06 | 42193.2917 | 81:45 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 2970 | Окисление по фазе "А" ВЛ-0.4 кВ от ТП 205 | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП23 |  |  | переходящие
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-10-30 | 7:40 | 2015-10-30 | 9:39 | 1:59 | 1 |  |  | Технология | К-45 скв.591 Лугинецкого нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4 в КТПН-6/0,4кВ, Iн=160А, Iраб=69А. СУ ЭЦН в режиме АПВ. Доступа к СУ у персонала "Римера Сервис" нет. | 0.04 | 1.7 | 1.74 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-13 | 7:45 | 2015-06-13 | 7:45 | 0:00 | 11 | МТЗ | АПВУ | Технология | П/СТ 35/6 кВ К-45 ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | П/СТ 35/6 кВ К-45 ВЛ-6 кВ Ф-4 | К-1332, свк.№739 Rизол. 525кОМ | 1.7 |  | 1.7 | В | 1985 | МВ-6кВ WMPWZ/S | Польша | 41332 | 100 | 42256 | 0 | 15.05.2014г. | КП24 |  |  | перезапуск мех.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-28 | 14:00 | 2015-07-28 | 14:00 | 0:00 | 11 | МТО Ф "А,В" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 К-2181 ВЛ-6 Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 К-2181 ВЛ-6 Ф-16 | Грозовые перенапряжения | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-28 | 14:04 | 2015-07-28 | 14:04 | 0:00 | 112 | МТЗ-1ступ. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6кВ "Факел" ВЛ-35кВ Ф-1 | 35 | ПС | ПС-110/35/6кВ "Факел" ВЛ-35кВ Ф-1 | Грозовые перенапряжения | 37 | 17 | 54 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-05 | 10:00 | 2015-07-05 | 14:18 | 4:18 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-10 фидера "КМ-3". (ВЛБ-ОН) | 10:05 информация промысла - нет напряжения. 10:10 Бригада выехала для выяснения причин. 10:40 информация диспетчера ЗЭС: фидер включен, выпавших блинкеров нет. 11:50 пробное включение ВЛБ неуспешно, работа МТЗ. Выехали с осмотром ВЛ-10. 12:10 отправлена 2-я бригада с "Гаршино". В 12:40 отключен ЛР-2, включен ВЛБ-10 (в работе скв.№№ 60, 63, Нефтеналив). 12:45 выехала бригада СЛ из "Первомайского". На опоре № 241 обнаружена птица (грач - причина межфазного замыкания, фаза "А" и "В"). Устранено в 14:18, напряжение подано на все скважины. | 95 |  | 95 | ТЧ | 2012 | АС-120/95 | 0 | 41852 | 100 | 42217 | 0 | 42242 | КП19
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-07-05 | 16:50 | 2015-07-05 | 17:12 | 0:22 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | РП-Жедрино | Отключение ВЛ-10 фидера "Аз-7" для устранения обрыва провода в селе на фидере "РПЖ-3" (СЭС). | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-07-05 | 18:52 | 2015-07-05 | 18:53 | 0:01 | 9 | ДЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | 220/110/10кВ "Бугульма" (МЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Тарханы", "Березовка". | Кратковременное понижение U в сети 110/35 кВ, остановка отдельных скважин при аварийном отключение ВЛ-220 кВ "Бугульма-Северная" с неуспешным АПВ, работа ДЗ. ВЛ-транзитная, отключение на ПС "Бугульма" и "Северная". | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП18
июль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-07-05 | 14:02 | 2015-07-05 | 19:10 | 5:08 | 6 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6 кВ "321-07" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "321-07" | Отключение ВЛ-6кВ "321-07", от защиты "ТО", АПВ неуспешное. Обрыв проводов фазы "А"и "С" в пролете опор №96-97, трубоукладчиком гос.№ 2775 СВ 89, принадлежащим ООО"Пурэнергомонтаж". | 9.6 |  | 9.6 | ТЧ | 1999 | А-95 | не определен | 42125 | 1 | 01.12.15 | 0 | 12.06.15 | КП20
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-28 | 14:06 | 2015-07-28 | 14:06 | 0:00 | 42 | МТО Ф "А,С" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 К-244 ВЛ-6 Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 К-244 ВЛ-6 Ф-4 | Грозовые перенапряжения | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-28 | 14:37 | 2015-07-28 | 15:40 | 1:03 | 10 | МТО Ф "С" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 К-541 ВЛ-6 Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 К-541 ВЛ-6 Ф-14 | Грозовые перенапряжения | 7 | 5 | 12 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-28 | 16:43 | 2015-07-28 | 18:23 | 1:40 | 325 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6кВ КНС-33,ВЛ-35кВ Ф-2 | 35 | ПС | ПС-110/35/6кВ КНС-33,ВЛ-35кВ Ф-2 | Грозовые перенапряжения. Повреждение шлейфа оп.№4 Ф"В" по ВЛ-35кВ Ф№2 в результате прямого попадания молнии.Неполнофазный режим. | 165 | 66 | 231 | ТЧ | 1988 | АС-120 | СССР | ТР 15.01.14 ТО 19.02.15 | 100 | 2015г. | 0 | 19.02.15г. | КП11 |  |  | Схема ремонтная по заявке Тюменьэнерго( в ремонте СШ-35№2, ф№3,4). Включение ф№4 из ремонта. Перевод ПС 35/6. Перезапуск мех.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-07-28 | 17:29 | 2015-07-28 | 17:29 | 0:00 | 15 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-903 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-903 | Грозовые перенапряжения | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех. фонда
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-29 | 15:24 | 2015-07-29 | 15:24 | 0:00 | 2 | МТЗ 2 ступень |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-41 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ЗРУ 6 кВ Энергокомплекса КП-41 | Отключение произошло при прохождении грозового фронта. По результатам осмотра выявлены ожоги опорной изоляции на оп.13 ф.В,С, оп.17 ф.В, оп.88 ф.А,В, оп.157 ф.С. Длина ВЛ-6кВ 15,6км, ОПН-6кВ 48шт, установлены на опре №1 КТПН 6/0,4кВ №1 КП-57, КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-57бис, пункты АВР-6кВ КП-57,57бис. ОПН-6шт. Прямые потери 0,4т/0,8м3, косвенные потери 2,5т/4,1м3 Осмотр ЗРУ-6кВ, ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ. Подана заявка на 02.08.15г. |  | 3 | 5 | [9 empty] | КП11
июль | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-07-29 | 13:05 | 2015-07-29 | 14:00 | 0:55 | 31 | БЗГ; ЗМН |  | Атм., прир. и техн. | ЗРУ-6кВ ГТЭС-42 Тямкинского м/р | 6(10) | ГТЭС | ВВ генератора 4В-6 ЗРУ-6кВ ГТЭС-42 | 29.07.2015 13:05 при прохождении грозового фронта над Тямкинским м/р и попадание разряда молнии в ВЛ-6кВ Ф-24 ГТЭС-42 произошло разрушение 3-х изоляторов ПС -70Е с 3-х фазным К.З. на тело опоры № 16, №19 отключение ВВ№ 4В-6 генератора ГТУ-4 ГТЭС-42 от БЗГ (Блок Защиты Генератора-аварийный режим). ГТУ-4 на Х.Х.,отключение ВВ№12В-6 КУ-1/2 по минимальному напряжению . В 13:13 произведен пуск КУ 1/2 .В 13:19-подача напряжения на КТПН 6/0,4кВ №1,№4 Куст-1.КТП 2х1600 Куст-2 Т-2.-согласован набор нагрузки.13:33 Подано напряжение на жил.городок от аварийных ДГУ-400№1,№2. ЗРУ-6кВ№1 ЦПС восстановлена нормальная схема эл.снабжения.ДГУ-630 выведена в резерв. 13:55 КТП 2х1600 Куст-2 подано напряжение на 1С-0,4 через САВ-0,4. 14:00 Подача напряжения на Куст-1 .Схема эл.снабжения Тямкинского м/р восстановлена. | 30 |  | 30 | И | 2014 | ПС-70 Е | Россия | 2014 | 100 | 2016 | 0 | 2014 | КП11
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-05 | 0:23 | 2015-07-05 | 3:00 | 2:37 | 2 |  |  | Технология | К-146 скв.1159, 1898 Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4 кВ в КТПН-6/0,4. Нарушение изоляции КЛ-0.4кВ от ТП до РП, выполнен ремонт КЛ-0.4кВ. |  | 0.25 | 0.25 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | -
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-09-28 | 11:26 | 2015-09-28 | 12:22 | 0:56 | 8 | Детонация |  | Технология | Аригольская ГПЭС-2 8х1540, 1х250 МВт, ГПГУ-5 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-5 | Аварийный останов ГПГУ№5, на панели управления ПЛК сработал сигнал "Критическая детонация", аварийное отключение Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1ст (уставка АЧР-1 49 Гц 0 сек). | 1.5 | 0.2 | 1.7 | [9 empty] | КП24
июль | Ванкорнефть | РН-Бурение | 2015-07-06 | 3:46 | 2015-07-06 | 11:38 |  | 3 | МТЗ-2 |  | Технология | ПС №3 "Куст 3" В ф.3-25 | 6(10) | ВЛ | 3 скв на Кусту 3, БУ Куст 3 РН-Бурение | Причиной отключения выключателя В 6кВ ф. 3-25 ПС 35/6кВ № 3 «Куст 3» является межфазное короткое замыкание при замыкании токоведущий частей ЛЭП 6кВ ф.3-25, в следствии раз-рушении опорных изоляторов ШС-10 ф.А и ф.В на опоре № 8, на опоре № 12 ф.С. ЛЭП 6кВ ф.3-25 находится в зоне эксплуатации ВСО ООО «РН-Бурение». Останов 3 скважин добычи нефти от действия аппаратной защиты «PCM zero crossing» | 10.4 | 0.5 | 10.9 | ТЧ | 2009 | ШС-10 | Россия | зона ответственности подрядной организации | зона ответственности подрядной организации | зона ответственности подрядной организации | зона ответственности подрядной организации | - | КП25 | нет | нет
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" СРС ВПО | 2015-07-06 | 4:55 | 2015-07-06 | 5:11 | 0:16 | 79 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Алексеевская" (ВПО) | 110 | ВЛ | ПС "Герасимовская", "Варшава-3", "Проскуринская". | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Алексеевка- Герасимовская". На ПС "Алексеевская" отключение СВ-110 делительной автоматикой. СВ включен в 5:13. Эл.снабжение С2Т ПС "Герасимовская" переведено на ВЛ-110 кВ "Сав-2" в 5:11. ВЛ-110 "Алексеевская - Герасимовская" включена на хх. Планируется осмотр ВЛ-110 ИТР. | 41 |  | 41 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" СРС ВПО | 2015-07-06 | 9:05 | 2015-07-06 | 9:05 | 0:00 | 102 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ВЛ | ПС "Герасимовская" | Кратковременное повышение напряжения при замыкания транзита, перевод питания без перерыва эл. снабжения ПС Герасимовская с ПС Савельевская на ПС Алексеевскую, подготовка схемы к выводу в ремонт ВЛ-110 кВ "Комсомолец-Бузулукская-1" по заявке ОРДУ | 43 | 6 | 49 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | СПМЭС Волги | 2015-07-06 | 12:48 | 2015-07-06 | 13:11 | 0:23 | 143 | ДЗ трансформатора |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Южная-1,2", ПС "Росташинская", ПС "Гаршинская-1", ПС "Гаршинская-2",ПС "Гаршинская УПСВ",ПС "Широкодольская",ПС "Ленинская",ПС "Конновская", ПС "Зайкинская" | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Южная-1,2". Причина сработала Диф. Защита Тр-ров на ПС Южная(СПМЭС). Гроза. Питание перевели на ПС Бузулукская, в 14:00 ПС Ленинская запитана с ПС Первомайская (ЗЭС)резервная схема. | 148 | 100 | 248 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-07-06 | 15:57 | 2015-07-06 | 15:57 | 0:00 | 12 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Сорочинская-Никольская-1,2" | Кратковременная посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Краснохолмская-Илекская" на ПС "Краснохолмская". Гроза . | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-06 | 17:30 | 2015-07-06 | 20:40 | 3:10 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Боголюбовская" | 6(10) | ВЛ | Ф-1212 | Врезка новой АУКРМ, КТП 6/0,4кВ скв3950 и демонтаж старой АУКРМ.Увеличение времени от планового в связи с неисправностью автоматики новой АУКРМ. | 8 | 1 | 9 | КУ | 2015 | АУКРМ-6-900-300-03-К УХЛ1 | ЗАО «Электроинтер» г. Серпухов | 42156 | 100 | 42213 | 0 | 42156 | КП23
июль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-07-06 | 4:00 | 2015-07-06 | 4:00 | 0:00 | 141 | ТЗНП 1ст. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Вершины"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Вершины"(ВПО) ПС 220/110/10 кВ"Просвет"(МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) ПС 35/6 кВ "Утевская", ПС 35/6 кВ "Покровская", ПС 35/6 кВ "Гагаринская" ПС 35/6 кВ "ДНС-1", ПС 35/6 кВ "Город-2", ПС 35/6 кВ "Кулешовская", ПС 35/6 кВ "Ветлянская", ПС 35/6 кВ "Верхне-Ветлянская"; С -1-Т ПС 110/35/10 кВ "Алексеевка"(ВПО) ПС 35/6 кВ "Грековская", ПС 35/6 кВ "Субботинская","Алексеевская" | Работала ТЗНП 1ст. АПВ- успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 31.69 | 31.69 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
июль | Самаранефтегаз | Самарское ПМЭС | 2015-07-06 | 11:50 | 2015-07-06 | 12:05 | 0:15 | 20 | ДЗТ | РПВН (АПВ-нет) | Внешние сети | АД-1-Т, АД-2-Т | 220 | ПС | АД-1-Т, АД-2-Т ПС 220/110/10 кВ "Южная"(МЭС) Под отключение попали: ПС 110/35/10 кВ "Б.Глушица", "Пестравка" (ЧПО), ПС 35/10 кВ "Пиненковская", Петрухновская", "Маланинская". | Работала ДЗТ. 11:50 ПС 35/10 кВ "Маланинская" АВР-10 кВ успешно. 12:05 ПС 35/10 кВ "Пиненковская" АВР-10 кВ успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. В 12:27 Восстановлена нормальная схема эл.снабжения. | 3.92 | 0.69 | 4.61 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-06 | 9:05 | 2015-07-06 | 10:35 | 1:30 | 14 | МТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ К-221 ВЛ-6кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-221 ВЛ-6кВ Ф-18 | Обрыв провода Ф-С в пролете оп.17-18 в результате проезда с поднятой стрелой экскаватора фирмы ООО "Транснефтьстрой" | 5 | 14 | 19 | ТЧ | 1983 | АС-120 | СУЭР-1 | ТО-31.03.15, ТР-17.06.15 | 0.8 | 2017 год | 1 | 23.11.2013г. | КП20 |  |  | Демонтаж шл.на оп.36, подача напряжения от Ф-5 ПС к-209 ч\з КПУ-666Б-2.перезапуск мех.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-06 | 13:51 | 2015-07-07 | 14:45 | 0:51 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЛР-6кВ оп.34 к-1173А Ф-6 ПС-35/6 к-552 | 6(10) | ВЛ | ЛР-6кВ оп.34 к-1173А | Устранение деффекта ТВК на ЛР-6кВ | 2 |  | 2 | Р | 1982 | ЛР-6кВ опоры №34 К-1173А | Польша | 41703 | 100% | 42494 | 0 | - | КП4
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-06 | 14:25 | 2015-07-06 | 14:26 | 0:01 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КПУ-4104-2 Ф-14 ПС-35/6 ТБ-1 | 6(10) | ВЛ | КПУ-4104-2 | Разрушение концевого микропереключателя двери ВВ отсека КПУ | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП23 |  |  | перезапуск мех.фонда
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-06 | 42191.4583 | 2015-07-06 | 42191.5417 | 2:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 102 | 0.4 | КТП | Кыдыланьи, ТП-6/0,4кВ № 102 | ТП № 102 - ревизия одного, замена 2-х автоматических выключателей | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП23
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-06 | 42191.875 | 2015-07-07 | 42192.4271 | 13:15 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 2877 | Нет фазы с опоры ВЛ-0,4кВ от ТП № 204 гр. 2 | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП23 |  |  | переходящие
июль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-07-07 | 5:55 | 2015-07-07 | 7:30 | 1:35 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | М-е Зыбза. ШГН скв. 397. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. ШГН скв. 397. | В борно ЭД отгорела одна жила кабеля. Перезаделали. | 0.006 | 0.002 | 0.008 | КС | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-29 | 12:36 | 2015-07-29 | 12:55 | 0:21 | 11 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 К-567 ВЛ-6 Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 К-567 ВЛ-6 Ф-6 | Грозовые перенапряжения | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-12-10 | 15:31 | 2015-12-10 | 15:31 | 0:00 | 6 |  |  | Технология | УЭЦН ЦДНГ-7, ЦДНГ-8 | 0.4 | ПО | ЭЦН | Остановка УЭЦН при включении БСК-110 на ПС 110/35/6кВ Катыльгинская, после устранения капельной течи масла на ТН-35 ф "В" БСК-110. | 0.1 | 1.6 | 1.7 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-12-20 | 7:14 | 2015-12-20 | 8:04 | 0:50 | 5 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-69 ПС 35/6 кВ "Затеречная-6" | 6(10) | ВЛ | В-Ф69 | АО ,ТО.Произвели осмотр.Отключили ЛР-2/69 ВЛ-6 кВ Ф-69. Включили В-Ф69. КИЗ в норме. | 1.568 | 0.114 | 1.682 | ТЧ | 1999 | АС-50 | нет данных | 11.2015 | 100 | 05.2016 | 0 | 11.2015 | КП24 |  |  | АО ,ТО.Произвели осмотр.Отключили ЛР-2/69 ВЛ-6 кВ Ф-69. Включили В-Ф69. КИЗ в норме.
январь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-01-11 | 1:53 | 2015-01-11 | 2:39 | 0:46 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 ПС 35/6 кВ "Елховская" | Работало ТО. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер.Произведен осмотр Уч.ВЛ от оп.№1 до оп.№40. Повреждений не обнаружено. Сильный порывистый ветер. | 1.65 |  | 1.65 | ТЧ | 1985 | АС-70 |  | 41858 | 100 | 01.2015 | 0 |  | КП24 | ПУ4 |  | Касание ветками деревьев проводов ВЛ под воздействием образовавшихся на деревьях изморозевых отложений. Строительство ВЛ-6 кВ по территории произрастания лесополосы.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-30 | 12:55 | 2015-07-30 | 12:55 | 0:00 | 6 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | Работала МТО. АПВ-успешно. Гроза,сильный ветер. Произведён осмотр ВЛ-6 кВ Ф-12- повреждений не обнаружено |  | 0.15 | 0.15 | ТЧ | 1989 | АС-70 |  | 42076 | 100 | 42248 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием. Произведён осмотр ВЛ-6 кВ Ф-12- повреждений не обнаружено
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-30 | 22:19 | 2015-07-31 | 9:10 | 10:51 | 13 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.203-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.203-20 | После грозового фронта, в результате воздействия грозового разряда произошло частичное разрушение жил шлейфа ф."С" на опоре №11. Под воздействием токовой нагрузки (240А), вследствии недостаточного сечения провода, произошло перегорание шлейфа, что привело к остановке скважин от неполнофазного режима. |  | 82.2 | 82.2 | ТЧ | 1985 | ШС-10 | СССР | ТР-12.02.2014 ТО-04.03.2015г. | 1 | О-09.2015г. ТР-03.2017г. |  |  | КП11
июль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-07-08 | 9:25 | 2015-07-08 | 11:10 | 1:45 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | М-е Новодмитриевское ШГН скв. 76. | 0.4 | ПО | М-е Новодмитриевское ШГН скв. 76. | Сработало тепловое реле. Перегруз. | 0.009 | 0.005 | 0.014 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-08 | 1:24 | 2015-07-08 | 4:54 | 3:30 | 16 | ТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ КНС-2бис ВЛ 6 кВ Ф-9 от ПС 35/6 кВ КНС-2бис | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ КНС-2бис ВЛ 6 кВ Ф-9 от ПС 35/6 кВ КНС-2бис | Причина АО падение дерева высотой 25 м,d-30 см осина из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-6кВ в пр. оп. 51-52. Уставка МТЗ 400А, 0,5с, МТО 1200 0 с. Прямые потери 20,8т/328,9 м3. Осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ. Удаление дерева по н/д 1241. Составлен акт. | 21 |  | 21 | [9 empty] | КП19
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-08 | 19:09 | 2015-07-08 | 2:30 | 7:21 | 23 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА№2 К-1300 | 6(10) | КТП | КТПН 6/0,4кВ 1000кВА№2 К-1300 | Повреждение изоляции переключающего устройства для регулировки напряжения трансформатора КТПН 6/0,4кВ №2 1000кВА К-1300. Посадка "U" по СШ-6 кВ. | 8.2 | 10.9 | 19.1 | Т | 2011 | КТПН- 6/0,4 №2 1000кВА | Самара | 41416 | 100% | 42238 | 0 |  | КП23 |  |  | тр-р заменён,перезапуск мех.фонда
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-31 | 16:36 | 2015-07-31 | 17:15 | 0:39 | 26 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | РУ 6 кВ ДНС-1 ВЛ 6 кВ Ф-18 от РУ 6 кВ ДНС-1 | 6(10) | ВЛ | РУ 6 кВ ДНС-1 ВЛ 6 кВ Ф-18 от РУ 6 кВ ДНС-1 | Аварийное отключение произошло при прохождении грозового фронта. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружено разрушение изолятора на оп.117 фаза В, оп.120 фаза С, ожоги изоляции на оп.2/103 фаза В, оп.100 фаза В, оп.105 фаза В. | 3 | 1 | 4 | [9 empty] | КП11
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-08 | 42193.2917 | 2015-07-08 | 42193.6667 | 9:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 452 | Выбивает при запуске, КЗ моторного кабеля | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП23
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-08 | 42193.5 | 2015-07-08 | 42193.7188 | 5:15 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ф. № 5 ПС-35/6 кВ "Мухто" | 6(10) | ВЛ | Центральный Паромай, ПС-35/6 кВ "Мухто", ф.5 | АОЭЭ фид.№5 ПС-35/6 кВ "Мухто" (земля по фазе "А"). ТП №501 - упали опоры №№ 3, 4. В незапуске Ц.Паромай скв. 55, 56 | 2.5 | 24 | 26.5 | [9 empty] | КП23
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-03-29 | 07:15 | 2015-03-29 | 10:57 | 3:42 | 1 |  |  | Технология | К-43 скв.1139 Лугинецкое нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4 кВ в КТПН-6/0,4 кВ, скв. 1139 работает в КЭС 10/30 АПВ 10 мин. Подана заявка на снятие параметров работы ЭЦН. |  | 1.65 | 1.65 | [9 empty] | КП24
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-08 | 19:18 | 2015-07-08 | 22:07 | 2:49 | 13 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.3-6 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-6 | ПС 35/6 кВ №103 АО ВЛ-6 Ф.3-6 действием ТО, АПВН, РПВУ. При осмотре ВЛ-6кВ в пролете опор № 115/5-116/5 обнаружено падение дерева на провода, в пролете опор № 35-36 перегорание двух проводов в следствии падения дерева (межфазное КЗ). Бюллетень погоды № 189 от 08.07.15г |  |  |  | ТЧ, И | 1974г. | АС-95, ШС-10 | н/д | КР - 2012г., ТО - июль 2015г. | - | ТР - январь 2016г., ТО - июль 2016г. | 1 | - | КП19 | ПУ8 | -
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "Энергопотенциал М" | 2015-07-31 | 17:13 | 2015-07-31 | 17:40 | 0:27 | 50 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ГПЭС ДНС-2 (1х1,25; 7х1,375 МВт), Тайлаковского месторождения | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС ДНС-2 (1х1,25; 7х1,375 МВт), Тайлаковского месторождения | Аварийный останов ГПЭС ДНС-2 произошел во время прохождения грозового фронта. Сброс нагрузки 4,5 МВт. | 6 | 4 | 10 | [9 empty] | КП11
март | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-03-20 | 20:28 | 2015-03-20 | 22:13 | 1:45 | 3 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Куст-190, КТПН-1000 кВА №1 | 6(10) | КТП | Куст-190, КТПН-1000 кВА №1 | Отключение ВВ-6 Т-1 в КТПН-1000 кВА. Причина выясняется. | 1.6 |  | 1.6 | [9 empty] | КП24
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-08 | 5:50 | 2015-07-08 | 5:50 | 0:00 | 10 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ 248, ВЛ-6 кВ ф.248-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.248-16 | В результате воздействия ветровой нагрузки на угловую анкерную опору №2 (Отпайка на к.298) было выдавлено свайное основание, что вызвало наклон опоры внутрь угла, в результате чего образовался большой провис и схлест проводов в пролете оп.№1-2. |  | 6.1 | 6.1 | ТЧ | 1986 | ШФ-10 | Россия | 27.09.2013г.-ТР 22.06.2014г.-ТО |  | ТО-09.2015 ТР -09.2016 | отказ РИТУ в ТР - 09.2014г.,22.06.2014г. |  | КП17
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-31 | 14:10 | 2015-07-31 | 14:10 | 0:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ЭЦН Крапивинское нмр | 0.4 | ПО | ЭЦН | АО УЭЦН. Посадка напряжения при прохождении грозового фронта. Бюллетень погоды № 211 от 30.07.15г. ВЛ-35 ЦЛ-3 Кр - бросок тока до 700А, t-0,1с, посадка до 70% Uн. | 1.74 | 1 | 2.74 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП11 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-31 | 15:50 | 2015-07-31 | 15:50 | 0:00 | 3 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.2-2 Игольское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.2-2 | ПС-35/6 кВ №302 АО ВЛ-6кВ ф.2-2 действием МТЗ, АПВУ. Дождь, гроза. Бюллетень погоды № 211 от 30.07.15г. Произведен осмотр участка оп. №1-26, 46-132 - повреждений не обнаружено. 07.08.15г. выполнен осмотр участока от оп. №26-46, оп. №27 дефектные изоляторы. 08.08.15г. выполнена замена. | 0.45 | 0.3 | 0.75 | И | 1995г. | ШС-10 | н/д | ТР – 18.07.15г., ТО – 24.04.15г. | 1 | ТР – 18.07.16г., ТО – 24.04.16г. | - | - | КП11 | - | -
июль | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-07-09 | 11:14 | 2015-07-09 | 12:06 | 0:52 | 17 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ "Афипская-110" КЭС ОАО "Кубаньэнерго" | 35 | ПС | ВЛ-35 кВ "Афипская-Восточная" Афипского ЭСУ. | Неисправность МВ-35 кВ на ПС "Афипская-110". Без U ПС И-8 "Восточная" и Н-4 "Нефтяная". | 0.572 | 0.282 | 0.854 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-31 | 16:50 | 2015-07-31 | 16:50 | 0:00 | 10 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.1-17, ф.1-18 Двуреченское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.1-17, Ф.1-18 | ПС-35/6 кВ №601 АО ВЛ-6кВ ф.1-17, ф.1-18 действием МТЗ, АПВУ. Посадка напряжения. Дождь, гроза. Бюллетень погоды № 212 от 31.07.15г. 02.08.15г. произведен осмотр повреждений не обнаружено. | 4.97 | 11.86 | 16.83 | ТЧ | 2009г. | АС-120 | ЗАО "Промэнергострой" | ТР – ноябрь 2013г., ТО – июнь 2015г. | 1 | ТР – ноябрь 2015г., ТО – июнь 2016г. | - | - | КП11 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-31 | 19:32 | 2015-07-31 | 19:32 | 0:00 | 8 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.ЗМ-5 Двуреченское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.ЗМ-5 | ПС-110/35/6 "З.Моисеевская" АО ВЛ-6кВ ф.ЗМ-5 действием ТО, АПВУ. Посадка напряжения. Дождь, гроза. Бюллетень погоды № 212 от 31.07.15г. 02.08.15г. произведен осмотр повреждений не обнаружено. | 2.58 | 1.26 | 3.84 | ТЧ | 2003г. | АС-120 | - | ТР - 13.04.15, ТО - ноябрь 2014г. | - | ТР - апрель 2016г., ТО - ноябрь 2015г. | - | - | КП11 | - | -
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-07-09 | 13:56 | 2015-07-09 | 13:57 | 0:01 | 3 | Отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | Пункт АВР-6кВ КП-15 | 6(10) | РП | Пункт АВР-6кВ КП-15 | Аварийное отключение при восстановлении схемы по б/п 3А/100 произошла оставовка скважин. Потери 0,3т/11,7м Проверка эл. оборудования 1В-6, 2В-6, СВ-6. Высоковольтные испытания, проверка омического сопротивления 2В-6, СВ-6. 13.07.15г произведена замена выключателей СВ-6кВ. | [12 empty] | КП23
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-07-09 | 5:05 | 2015-07-09 | 5:06 | 0:01 | 8 | З.З. 2-й ступени | АПВУ | Внешние сети | ПС 110 кВ "Пилюгинская" (СЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Державино". ПС "Твердиловская"; "Жилинская", "Ленинградская" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Пилюгинская-Державино" на ПС "Пилюгинская". Работа З.З. 2-й ступени. | 6 | 9 | 15 | [9 empty] | КП18
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-09 | 10:10 | 2015-07-09 | 11:17 | 0:27 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-223 ВЛ-6кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-223 ВЛ-6кВ Ф-4 | падение дерева из внеохранной зоны ВЛ-6кВ | 5.2 |  | 5.2 | ТЧ | 1990 | АС-120 | СУЭР-1 тр "ННГ" | ТО-22.06.13 ТР-07.10.13 | 0.97 | 2015 | - | 23.12.2013г. | КП19 |  |  | дерево убрано, перезапуск мех.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | "Нижневартовск-Авиа" | 2015-07-09 | 11:00 | 2015-07-09 | 11:40 | 0:40 | 28 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС-35/6кВ К-203 ВЛ-6кВ Ф-5 (Ф-8,9,10 на Ф-5 реконструкция). | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-203 ВЛ-6кВ Ф-5 | разрушение изоляторов ПС-70 опора 121/18, ШС-10 опора 121/17/2 ВЛ-6 кВ Ф-8 - зона эксплуатационной отвецтвенности Нижнвартовск Авиа | 5.3 |  | 5.3 | [9 empty] | КП18 |  |  | повреждения устранены
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-09 | 42194.5417 | 2015-07-09 | 42194.7917 | 6:00 | 14 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ф. № 2 ПС-35/6 кВ "Сабо" | 6(10) | КЛ | Центральный Сабо, ф. № 2 ПС-35/6 кВ "Сабо" | Пробой кабельной муфты КЛ-6кВ на опоре №1 ВЛ 6кВ фид.№2. | 3.4 |  | 3.4 | [9 empty] | КП23
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-31 | 19:45 | 2015-07-31 | 19:45 | 0:00 | 6 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б4-19 Катыльгинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-19 | БРУ-6 кВ БКНС-25 АО ВЛ-6кВ Ф.Б4-19 действием ТО, АПВУ. Дождь, гроза. Бюллетень погоды № 212 от 31.07.15г. 01.08.15г. выполнен осмотр, оп. оп. №20 ф. "А", оп. №48/3 ф. "В", оп. №74/3 ф. "С" сколы изоляторов. Июль-август 2015г. Дефект не устранен - отказ ЦИТС ОАО "ТН" ВНК. | 0.2 | 0.51 | 0.71 | И | 1986г. | ШС-10 | н/д | ТР- август 2013г., ТО- февр. 2015г. | 1 | ТР- август 2015г., ТО- февр. 2016г. | - | - | КП11 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-09 | 10:17 | 2015-07-09 | 10:39 | 0:22 | 3 |  |  | Технология | К-25 скв. 650, 655, 656 Ломовое нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4 кВ в КТПН-6/0,4. Нарушение изоляции КЛ-0.4кВ от ТП до СУ, выполнен ремонт КЛ-0.4кВ. | 1.6 | 1.4 | 3 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-09 | 2:19 | 2015-07-09 | 3:00 | 0:41 | 38 | МТЗ, ДЗТ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 №103 Советское нмр | 35 | ПС | В-35 2Т | ПС-35/6 №103. АО В-35 2Т действием МТЗ-1ст. В 4:06 включен В-35 2Т, подано U на 2С-6 и отходящие ВЛ-6кВ. Ф.3-6 отключен, на портале разрушение изоляторов фаз Ф"А, С". Пролет оп.№115/5-116/5 Ф"А,В,С" лежало дерево, убрали. Пролет оп.№ 35-36 Ф"А,С" обрыв провода, выпонен ремонт провода. ВЛ-6кВ Ф 3-6 в работе. Сильный ветер. Зона затопления. Бюллетень погоды № 189 от 08.07.15г |  |  |  | ТЧ, И | 1974г. | АС-95, ШС-10 | н/д | КР - 2012г., ТО - июль 2015г. | - | ТР - январь 2016г., ТО - июль 2016г. | 1 | - | КП19 | ПУ8 | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-09 | 18:42 | 2015-07-09 | 21:10 | 2:28 | 6 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.48-1 Лугинецкое нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.48-1 | ПС 35/6 кВ №548 АО ВЛ-6 кВ Ф.48-1 действием ТО, АПВН. РПВН по ТМ. КЗ КЛ-6 кВ от опоры №1, отпайка на ТП "Узел запорной арматуры". | 0.6 | 1.7 | 2.3 | КС | 2013г. | АВВГ-3х95 | н/д | ТО – 13.09.14., ТР – 21.09.11. | 1 | ТО – 21.09.15., ТР – 15.01.16. | 3 | - | КП23 | ПУ8 | -
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-21 | 42145.5278 | 2015-05-21 | 42145.6458 | 2:50 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Шхунное | Произошел выброс масла, давление упало ниже нормы, сработал датчик низкого давление масла. Запуск ДЭС произвел персонал НГДУ. | 1.6 |  | 1.6 | [9 empty] | КП24
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-31 | 21:43 | 2015-07-31 | 21:43 | 0:00 | 25 |  |  | Атм., прир. и техн. | ЭЦН Крапивинское нмр | 0.4 | ПО | ЭЦН | АО УЭЦН. Посадка напряжения при при прохождении грозового фронта. Бюллетень погоды № 212 от 31.07.15г. Оборудование осмотрено, дефектов не выявлено. | 11.67 | 21.74 | 33.41 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП11 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-31 | 23:06 | 2015-07-31 | 23:06 | 0:00 | 336 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | С-140 | 110 | ВЛ | С-140 | АО ВЛ-110кВ С-140 ПС-110 "Игольская" - ПС-110 "Двуреченская" действием НВЧЗ, АПВУ. Посадка напряжения. Дождь, гроза. Бюллетень погоды № 212 от 31.07.15г. 06.08.15г. выполнен осмотр, оп. №23 расплетение грозотроса (1,5 м от опоры в сторону оп. №24), дефект устранен. | 52.01 | 180.09 | 232.1 | ЗА | 2003г. | ПС-50 | н/д | ТО - апрель 2015г., КР - 2014г. | - | ТО - август 2015г. | - | - | КП11 | - | -
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-09 | 11:14 | 2015-07-09 | 14:12 | 2:58 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №278, ВЛ-6 кВ ф.278-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.278-18 | В пролете оп.6-7 (отпайка на к 38Т) в резульате воздействия ветровой нагрузки (Порывистый ветер до18м/с) упало дерево из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ. Дерево убрано. | 11.9 |  | 11.9 | ТЧ | 1989 | А-95 | Россия | ТР-05.11.13 ТО-08.06.15 | 0.9 | ТО-декабрь 2015 ТР- 2016 | 1 |  | КП19
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-09 | 12:06 | 2015-07-09 | 12:06 | 0:00 | 19 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №227, ВЛ-6 кВ ф.18Д-18 | 6(10) | КЛ | ВЛ-6 кВ ф.18Д-18 | Вследствие длительной эксплуатации и нарушения гермитичности кабельной муфты, попадания влаги, произошел пробой изоляции в кабельной муфте на оп. №1, в РУ-6 кВ ДНС-18 отключился ввод-6-1 от МТЗ. Остановка скважин по посадке напряжения. |  | 7.6 | 7.6 | КС | 1990 | АВВГ 3х150 | Россия | Т.О. - 26.01.2015г. Т.Р. - 07.10.2014г. | 100 | Т.О. - 07.2015г. Т.Р. - 10.2016г. | 0 |  | КП23
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-09 | 15:22 | 2015-07-09 | 17:37 | 2:15 | 2 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №223, ВЛ-6 кВ ф.223-07 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.223-07 | В результате подмывания свайного основания обильными осадками произошел наклон опоры №33 в сторону линии, вследствии чего произошло натяжение проводов в пролете опор №32-33, которое вызвало разрушение изоляторов фазы «В», падение провода фазы «В» на провод фазы «А» | 3 |  | 3 | И | 1976 | ШС-10 | СССР | Т.О. - 05.03.2014г. Т.Р. - 19.12.2014г. | 100 | Т.О. - 08.2015г. Т.Р. - 12.2016г. | 04.03.2015г.-Отказ РИТУ |  | КП16
июль | Юганскнефтегаз | ФСК | 2015-07-09 | 21:32 | 2015-07-09 | 21:32 | 0:00 | 9 | НВЧЗ |  | Внешние сети | ВЛ 220кВ Магистральная-Кратер | 220 | ВЛ | ВЛ 220кВ Магистральная-Кратер | Резрушение КС ф.В на ПС Кратер. |  | 5.3 | 5.3 | КС | [8 empty] | КП18
июль | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-07-10 | 12:05 | 2015-07-10 | 12:31 | 0:26 | 1 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ "Холмская" ЮЗЭС ОАО "Кубаньэнерго" | 110 | ПС | М-е Зыбза. УЭЦН скв. 865. | Повышенное напряжение в сетях ОАО "Кубаньэнерго". | 0.015 | 0.007 | 0.022 | ЗА | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП18 | ПУ5
июль | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-07-10 | 21:12 | 2015-07-10 | 21:55 | 0:43 | 1 |  |  | Внешние сети | Сети ОАО "Кубаньэнерго" | 220 | ПС | М-е Чумаковское. УЭЦН скв. 2. | Повышение U в сетях 220 кВ ОАО "Кубаньэнерго". Перевели на работу от ДЭС. | 0.513 | 0.257 | 0.77 | ЗА | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП18 | ПУ5
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-07-10 | 22:51 | 2015-07-10 | 23:26 | 0:35 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 К-254 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.254-04 | Падение дерева оп.5-6 отп.УДС из вне охр.зоны | 1.019 |  | 1.019 | ТЧ | 1988 | ВЛ |  | 2015-03-10 | 100 | 2016 | 0 | 2014-12-01 | КП19
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-10 | 6:31 | 2015-07-10 | 6:31 | 0:00 | 10 | МТЗ-2 | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 6/20кВ "Сырт-1" | 20 | ВЛ | ВЛ-20кВ, ф-№1320 | Аварийное отключение В-20 на ПС "Сырт-1" с успешным АПВ, МТЗ-2. | 8 | 1 | 9 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | 0 | 42181 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП23
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-07-10 | 17:22 | 2015-07-10 | 17:23 | 0:01 | 4 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Воздвиженская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | Ф-Вз-7 | Посадка напряжения при переводе питания пс Воздвиженская на пс Пономаревка(СЭС) | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-10 | 20:55 | 2015-07-10 | 22:47 | 1:52 | 13 |  |  | Сторонние | 35/10кВ "Беседино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | Ф-Б-3 | Отключение фидера для устранения обрыва провода фаза "А"оп №128 к оп №1 отпайка после ЛР-4 автомобилем ИФ-300 при движении с поднятой стрелой (бригада ООО "Ойл-Сервис"). | 42 |  | 42 | ТЧ | 2011 | АС-70 | 0 | 41977 | 100 | 42342 | 0 | 41809 | КП20
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинэнерго | 2015-07-10 | 42195.9132 | 2015-07-10 | 42195.9375 | 0:35 | 5 |  |  | Внешние сети | Сахалинэнерго | 220 | ВЛ | Монги, скв. 141, 194, 238, Мирзоева, скв. 119, Каурунани, скв. 4 | На ПС 220 "Тымовск" (сети Сахалинэнерго) произошло отключение ВМ-220-С55 вследствие прохождения грозового фронта. Отклонение параметров сети. | 0.9 |  | 0.9 | [9 empty] | КП18
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнерго | 2015-07-10 | 10:56 | 2015-07-10 | 11:05 | 0:09 | 1 | МФТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС 110/35/6кВ "Нылга" Ф-10 (ОАО "Удмуртэнерго") | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6кВ "Нылга" Ф-10 | Пролет опор 179-180 падение дерева, ВЛ без повреждений | 3.7 |  | 3.7 | [9 empty] | КП18
июль | Ванкорнефть | Бейкер Хьюз | 2015-07-11 | 13:47 | 2015-07-11 | 14:14 | 0:27 | 5 | PCM zero crossing |  | Сторонние | ВЛ-35 кВ М-14 | 35 | ВЛ | 5 скв. на 101 кусту | Автомобиль ЗАО «ПМК-98» произвёл обрыв провода ф. С ВЛ-35кВ М-14 верхней частью поднятого кузова. Причина останова скважин - колебания напряжения на 2 секции 6 кВ ПС 35кВ № 101 «Куст 101» при обрыве провода ф. С ВЛ-35кВ М-14 | 14.52 | 6.675 | 21.195 | ТЧ | 2009 | провод АС-120 | Россия | 2015 | 100 | 2015 | 0 | - | КП20 | нет | нет
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-11 | 15:09 | 2015-07-11 | 15:09 | 0:00 | 159 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Бахилоская-1- ВКЕ" | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Бахилоская-1- ВКЕ" | Прохождение грозового фронта | 128.9 |  | 128.9 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Ёгансом, Северо-Хохряковском, Бахиловском, Сусликовском м/р.
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-11 | 8:06 | 2015-07-11 | 8:06 | 0:00 | 4 | МТЗ | Успешно | Внешние сети | КРУН-12ПП БУ КП-16 | 6(10) | ПО | ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ КНС-3м | Отключение яч.4 в момент запуска СДБМ 630кВт Iном-78А БУ ООО "Интегра -Бурение". По ТМ ОМЬ зафиксирован бросок тока до 415А, уставка МТЗ яч.4 450А 0,5 сек. На ВВ-6кВ ЯКНО-6 КП-16 зафиксирован выпавший блинкер "МТЗ", уставка 340А 0,3 сек. Включение выключателя 6кВ персонал ООО Интерга проводил без согласования с ООО МЭН. Потери прямые составили 0,1т/0,9м3, косвенные: 0,1т/1м3. Контроль за запуском мех.фонда, уровнем напряжения. Осмотр ПС 35/6кВ, ВВ-6кВ, ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ, ПЛУ-6кВ. Отправлена телефонограмма в ООО Итегра-Бурение. | [12 empty] | КП18
июль | ОАО "СН-МНГ" | ОАО "ГЭС" | 2015-07-11 | 10:14 | 2015-07-11 | 13:48 | 3:34 | 0 | МТЗ |  | Внешние сети | ПС 35/6 кВ Северная яч. 6 | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ Северная яч. 6 | Повторное откл. в 16:25, РПВ в 16:45 не успешно. Откл. ЛР-6кВ на КТПН 6/0,4кВ, РПВ в 17:59 успешно. В 18:32 при вкл. ВН-6кВ на 1Т КТПН 6/0,4кВ 2*630кВА №1 МНРС повторное откл. Ф-6, РПВ в 18:39 успешно. Внутренее повреждение 1Т КТПН 6/0,4кВ 2*630кВА МНРС. Произведен осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ. Отключен ВН-6кВ на 1Т КТПН 6/0,4кВ 2х630кВА № 1 "МНРС", составлен акт. | [12 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" СРС ВПО | 2015-07-11 | 0:15 | 2015-07-11 | 0:16 | 0:01 | 76 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Алексеевская" (ВПО) | 110 | ВЛ | ПС Герасимовская, ПС Варшава-3, ПС Проскуринская | Повышение напряжения в сети 110кВ, ВЛ- 110 кВ Алексеевская-Герасимовская | 19 | 5 | 24 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" СРС ВПО | 2015-07-11 | 20:19 | 2015-07-11 | 20:19 | 0:00 | 75 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Алексеевская" (ВПО) | 110 | ВЛ | ПС Герасимовская, ПС Варшава-3, ПС Проскуринская | Повышение напряжения в сети 110кВ, ВЛ- 110 кВ Алексеевская-Герасимовская | 18 | 13 | 31 | [9 empty] | КП18
июль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-07-11 | 14:37 | 2015-07-11 | 14:37 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "234-04" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "234-04" | Отключение ВЛ-6кВ "234-04" от защиты "ТО", АПВ успешное. Перекрытие токоведущих частей птицей в КТПН-630 кВА №2 куста 124 |  | 0.2 | 0.2 | Т | 2007 | ТМГ-630/6/0,4 | ОАО "электрощит" г.Чехов | ТО-21.06.15 ТР-20.09.12 | 1 |  | 0 | ТВК 21.06.2015 | КП19
июль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-07-11 | 19:45 | 2015-07-11 | 19:45 | 0:00 | 20 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Елховская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Елховская"ПС 110/35/10 кВ"Елховка" (СПО). Под посадку напряжения попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Каменка",Т-2-Т ПС 35/10 кВ "Волгановка" | В 19:45 прошла посадка напряжения, останавливались скважины на "Северо-Каменском". Причина: посадка напряжения в Самарской энергосистеме. |  | 6.61 | 6.61 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-31 | 23:14 | 2015-07-31 | 23:14 | 0:00 | 11 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.8-16 Таловое нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.8-16 | ПС-35/6 кВ №308 АО ВЛ-6кВ ф.8-16 действием МТЗ, АПВУ. Дождь, гроза, порывистый ветер. Бюллетень погоды № 212 от 31.07.15г. 01.08.15г. выполнен осмотр, разрушены изоляторы оп. №66 ф. «А»; оп. №68, 113 ф. «С»; оп. №115, 84/1 ф. «В»; оп. №126 всех фаз. 02.08.15г. выполнено устранение дефектов. | 0.68 | 0.22 | 0.9 | И | 2007г. | ШС-10 | ЗАО «Энергетик» | ТР - 25.10.13 г., ТО - 25.04.15г. | 1 | ТР - 25.10.15 г., ТО - 25.04.16г. | - | - | КП11 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-31 | 23:23 | 2015-07-31 | 23:23 | 0:00 | 14 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.8-20 Таловое нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.8-20 | ПС-35/6 кВ №308 АО ВЛ-6кВ ф.8-20 действием МТЗ, АПВУ. Посадка "U". Дождь, гроза. Бюллетень погоды № 212 от 31.07.15г. 02.08.15г. произведен осмотр повреждений не обнаружено. | 0.47 | 1.4 | 1.87 | ТЧ | 2007г. | А-120 | ЗАО «Энергетик» | ТР - 31.10.13 г., ТО - 25.04.15г. | 1 | ТР - 31.10.15 г., ТО - 25.04.16г. | - | - | КП11 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-31 | 23:37 | 2015-07-31 | 23:37 | 0:00 | 3 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.8-8 Таловое нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.8-8 | ПС-35/6 кВ №308 АО ВЛ-6кВ ф.8-8 действием МТЗ, АПВУ. Дождь, гроза. Бюллетень погоды № 212 от 31.07.15г. 02.08.15г. произведен осмотр повреждений не обнаружено. | 0.07 | 0.03 | 0.1 | ТЧ | 2007г. | А-120 | ЗАО «Энергетик» | ТР - 30.10.13г., ТО - 25.04.15г. | 1 | ТР - 30.10.15г., ТО - 25.04.16г. | - | - | КП11 | - | -
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-07-11 | 15:29 | 2015-07-11 | 20:08 |  |  | МТО | АПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ ДНС Гун/Ёган | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ ДНС Гун/Ёган | к.з. в концевой каб.муфте опора№1 | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП23
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-31 | 15:12 | 2015-07-31 | 15:12 | 0:00 | 130 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Приразломная ВЛ-35 Белый Яр 1, 2 ц. | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Белый Яр 1, 2 ц. | Прохождение грозового фронта. Индуктированное перенапряжение, вызванное разрядом молнии в провода ВЛ в пролете оп.7б-8б, привело к перекрытию линейной изоляции, её разрушению и возникновению межфазного короткого замыкания. |  | 251.5 | 251.5 | ТЧ | 1991 | АС120/19 | РФ | осмотр 06.06.2015 ТР-24.04.2013 | 100 | ТО-09.2016 ТР-2018 | 0 | 2015 | КП11
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-11 | 42196.375 | 2015-07-11 | 42196.4306 | 1:20 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Западное Сабо, скв. 70 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП23
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-31 | 16:17 | 2015-07-31 | 16:17 | 0:00 | 73 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Средний Балык ВЛ-35 Ю.Балык 1, 2 ц. | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ю.Балык 1, 2 ц. | Прямое попадание молнии в пролет опор № 86-87 возникшим перенапряжением перекрыло линейную изоляцию ф. «А» и «В», что привело к двухфазному К.З. обеих цепей |  | 22.7 | 22.7 | ТЧ | 1987 | Опоры металлические и ж/б. Провод АС-120/19. Изоляторы ПС-70Е | СССР | ТО 08.03.15. ТР 21.06.11. | 50 | 2025 | 16.07.15. | нет | КП11
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-31 | 16:57 | 2015-07-31 | 16:57 | 0:00 | 80 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Новая ВЛ-35кВ Стрела 1, 2 ц. | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Стрела 1, 2 ц. | Проходжение грозового фронта. Удара молнии в опору №33 ВЛ-35кВ, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ-35кВ Стрела-1 ф.«А» и ф.«С» (ф.А – 1,88кА , ф.С – 1,91кА). ВЛ-35кВ Стрела-2 ф.«А» и ф.«В» (ф.А – 1,36кА , ф.В – 2,39кА). |  | 157.7 | 157.7 | ТЧ | 2011 | АС-120/19 | Россия | ТО 18.03.2015 ТР 22.03.2014 | 100 | ТР март 2016 | 0 | ТО 18.03.2015 | КП11
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-31 | 17:21 | 2015-07-31 | 17:21 | 0:00 | 21 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 075 35/6кВ ф.075-17, 075-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.075-17, 075-18 | Прохождение грозового фронта. При осмотре ВЛ и присоединённого оборудования повреждений элементов и оборудования не обнаружено, следов прямого попадания молнии не обнаружено. Индуктированное перенапряжение, вызванное разрядом молнии вблизи ВЛ привело к перекрытию линейной изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания. |  | 26.3 | 26.3 | ТЧ | 2013 | АС120/19 | РФ | осмотр ноябрь 2014 ТР 20.06.2015 | 100 | ТО 11.2016 ТР 06.2017 |  |  | КП11
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-31 | 17:47 | 2015-07-31 | 17:47 | 0:00 | 94 | МТЗ 1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Мушкино ВЛ-35 Промышленная- 1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Промышленная 1, 2 | Прохождение грозового фронта. При осмотре ВЛ-35кВ «Промышленная-1, 2» выявлено: на оп. 32 1Ц ф. А и В разрушены по одному изолятору в натяжной гирлянде, 2Ц ф. А разрушен один изолятор в натяжной гирлянде. В результате прямого попадания молнии в опору ВЛ возникло перенапряжение, перекрытии линейной изоляции фаз А и В, разрушение изоляторов и межфазное короткое замыкание. |  | 177.2 | 177.2 | ТЧ | 1972 | АС120/19 | РФ | осмотр 30.03.2015 ТР-04.2010 | 100 | ТО 03.2016 ТР-2020 | 0 | 2015 | КП11
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-31 | 18:20 | 2015-07-31 | 18:20 | 0:00 | 4 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Ср.Угутская ф.6кВ 108 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ 108 | Прямое попадание молнии в пролет опор № 7-8 возникшим перенапряжением перекрыло линейную изоляцию ф. «А» и «В», что привело к двухфазному К.З. |  | 0.1 | 0.1 | ТЧ | 2006 | провод А-95 | Россия | ТО-21.08.15 ТР-22.05.13 | 0.5 | ТО-07.16 ТР-04.16 | 2 | 41416 | КП11
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-11 | 17:57 | 2015-07-11 | 17:57 | 0:00 | 9 | ТО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф14-3 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф14-3 | ПС 35/6 кВ №114 АО ВЛ-6 Ф14-3 действием ТО, АПВУ. При осмотре обнаружено в пролёте оп.№ 50-51 блесна с куском лески сообщено в ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск" | 0.22 |  | 0.22 | ТЧ | 1974г. | АС-95 | н/д | ТО - 10.02.15г., ТР - 04.06.14г. | 1 | ТР - август 2015г., ТО февраль 2016г. | - | - | КП22 | - | -
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-07-12 | 17:42 | 2015-07-12 | 18:14 | 0:32 | 9 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 К-578 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.578-06 | Падение дерева из вне охр.зоны ВЛ оп.32-33 отп.К-571 | 0.48 |  | 0.48 | ТЧ | 1991 | ВЛ |  | 2014-11-24 | 100 | 2015 | 0 | 2014-08-01 | КП19
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-31 | 18:52 | 2015-07-31 | 18:52 | 0:00 | 28 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Мушкино ВЛ-35кВ КНС-4 1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ КНС-4-1, 2 | Прохождение грозового фронта. При осмотре ВЛ и присоединённого оборудования повреждений элементов и оборудования не обнаружено, следов прямого попадания молнии не обнаружено. Индуктированное перенапряжение, вызванное разрядом молнии вблизи ВЛ привело к перекрытию линейной изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания. |  | 59.1 | 59.1 | ТЧ | 1972 | АС120/19 | РФ | осмотр 02.03.2015 ТР-04.2014 | 100 | осмотр 03.2016 ТР-04.2024 |  | 2015 | КП11
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-31 | 19:32 | 2015-07-31 | 19:32 | 0:00 | 79 | МТЗ-1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Очимкинская ВЛ-35 Пламя-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Пламя-1,2 | Вследствие удара молнии вблизи ВЛ-35кВ, на опоре № 2 возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опо-ры на провода ВЛ вызвавшее двухфазное короткое замыкание, вследствие этого произошло отключение ВЛ-35 кВ «Пламя-1,2» действием защит. |  | 112.4 | 112.4 | ТЧ | 1974 | АС-120 | Россия | 19.11.14-ТО 06.2012 -ТР 2.04.01 кап.рем | 100 | ноябрь 2015 -ТО 2022 -ТР | 03.06.10; 10.06.11; 08.07.14 |  | КП11
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-31 | 19:37 | 2015-08-01 | 6:00 | 10:23 | 3 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №176 ВЛ-6 ф.176-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.176-18 | Прохождение грозового фронта. Разрушение изолятора на оп.58 ф.А" и обрыв провода в сторону оп.59. Разрушение изолятора на оп.59 "ф.В" в следствии попадания грозового разряда. Линия проходит в затопленной зоне, заросшей тальником. Дефекты устранили | 6.2 |  | 6.2 | ТЧ | сентябрь 1987г | А-95 | Отечественный производитель | ТО - 13.07.2015; ТР - 31.01.2012 |  | ТО - 13.07.2015; ТР - 31.01.2012 | 30.01.2013, 22.01.2014, 8.07.2015, 13.07.2015 |  | КП11
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-31 | 19:54 | 2015-07-31 | 21:11 | 1:17 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 274 ф.274-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.274-14 | Вследствие удара молнии вблизи ВЛ-6кВ, на опоре № 31 возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ вызвавшее двухфазное короткое замыкание, вследствие этого произошло отключение МВ-6кВ «Ф.274-14» действием защит |  | 6 | 6 | ТЧ | 1980 | Провод А-95 | СССР | ТО-13.03.2015 ТР-23.09.2013 | 90 | ТО-сентябрь -2015 ТР-2016 | 1 |  | КП11
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-12 | 19:30 | 2015-07-12 | 20:22 | 0:52 | 8 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Восточная Покровка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 603. | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, штормовой ветер до 21 м/сек. | 11 |  | 11 | И | 1982 | КП 22, ШФ-10 | 0 | 41236 | 50 | 42186 | 0 | 41841 | КП23
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-12 | 21:25 | 2015-07-12 | 22:23 | 0:58 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Восточная Покровка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 603. | Устранение слета изолятора ф-В на анкерной опоре №20. | 12 |  | 12 | И | 1982 | КП 22, ШФ-10 | 0 | 41236 | 50 | 42186 | 0 | 41841 | КП23
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-12 | 22:43 | 2015-07-12 | 23:13 | 0:30 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Заглядино" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Промысловый, РВНО-41 | «Замыкание на землю» в следствии разрушения изолятора. Замена разруцшенного изолятора ф-А на опоре №149 | 4 |  | 4 | ТЧ | 1971 | АС-70 | 0 | 41820 | 100 | 42459 | 0 | 41701 | КП23
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-01 | 16:16 | 2015-08-01 | 16:16 | 0:00 | 5 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Кедровая ВЛ 6 кВ Ф-11 от ПС 35/6 кВ Кедровая | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Кедровая ВЛ 6 кВ Ф-11 от ПС 35/6 кВ Кедровая | Аварийное отключение произошло при прохождении грозового фронта. При осмотре выявлены ожог изоляции на оп. №2/2 Ф-В, скол изолятора оп. №2/2 Ф-С. Уставка МТЗ 200А, 0,5сек. Длина ВЛ-6кВ 7,85км. РВО-6кВ 24шт. на оп. №1, 5, 14, КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-42, КТПН 6/0,4кВ №1,2,3 КП-20. Прямые потери 0,1т/0,6м3, косвенные потери 0,6т/3,1м3 Контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда. Осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ, ПС. Подана заявка на 02.08.15г. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11
июль | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-07-12 | 16:55 | 2015-07-12 | 17:25 | 0:30 | 321 | АВ 4000А |  | Технология | КТП СН№2 Ввод-0,4кВ №1 | 0.4 | ГТЭС | ГТУ-1, ГТУ-2, ГТУ-3, ГТУ-4, ГТУ-5, ГТУ-6, ГТУ-7, ГТУ-8, ГТУ-9, ГТУ-10, ГТУ-11, ГТУ-12, ГТУ-13, ГТУ-14, ГТУ-15, ГТУ-16 | В работе ГТЭС-83 находились ГТУ-1÷16, 1С-6 КТП СН№2 выведена в ремонт для проведения 1-го проф.контроля ППР РЗА. Работы были окончены, оперативный персонал приступил к сборке схемы 1С-6. При восстановлении нормальной схемы КТП СН№2, отключился АВ-1 Ввод-0,4кВ №1, включен САВ-0,4кВ. Произошло кратковременное исчезновение напряжения, которое явилось причиной отключения АВО УПТГ-5,7,8,9,10; станции УНТС. АО УПТГ-5,7,8,9,10 по высокой температуре ОЖ, в 16:55 АО ГТУ-5÷16 по низкому давлению газа, АО ГТУ-1÷4 по низкой частоте. Подача напряжения от ГТЭС-83 в 17:25. В 19:25 Полное сняние ограничений по нагрузке. | 1486 | 64 | 1550 | РЗА | 2013 | АЦП в блоке БМРЗ-0,4ВВ-12 | НЦП "Механотроника" Россия | 2014 | 100 | 2015 | 0 | 2014 | КП8
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-01 | 1:03 | 2015-08-01 | 1:03 | 0:00 | 90 | НВЧЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-220кВ Пересвет-Шубинская, ВЛ-220 Полоцкая - Шубинская | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ Пересвет-Шубинская, ВЛ-220 Полоцкая - Шубинская | Удар молнии в опору №380 ВЛ-220 Шубинская-Пересвет, возникло грозовое перенапряжение, приведшее к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ, возникновению КЗ и отключению ВЛ. |  | 116.9 | 116.9 | ТЧ | 2006 | АС 300/39 | Екатеринбургский завод металлоизделий (провод) | 42064 | 100 | 2016 | 0 | нет | КП11
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-12 | 15:10 | 2015-07-12 | 15:10 | 0:00 | 4 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ"Запрудная" | Работала МТЗ АПВ- успешно Сильный порывистый ветер. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружено, что в результате сильного порывистого ветра на провода ВЛ-6кВ в пролете опор 26-27 упало дерево. | 1.76 |  | 1.76 | ТЧ | 1978 | АС-70 |  | 26.03.2015; 24.06.2015 | 100 | 42248 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | При осмотре ВЛ-6кВ обнаружено, что в результате сильного порывистого ветра на провода ВЛ-6кВ в пролете опор 26-27 упало дерево. Повреждений ВЛ-6кВ не выявлено.
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-14 | 18:33 | 2015-07-14 | 18:33 | 0:00 | 2 |  |  | Технология | ПС 35/6 кВ 211 ВЛ-6 кВ ф.211-08 | 6(10) | ПО | СУ | Выборочная остановка 2-х скважин. Отключений эл. оборудования БЭО № 3 УЭЭ нет. |  | 1.6 | 1.6 | ПЭ | [8 empty] | КП24
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-12 | 42197.4167 | 2015-07-12 | 42197.5417 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 385 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП23
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-12 | 3:01 | 2015-07-12 | 7:12 | 4:11 | 1 |  |  | Технология | К-58 скв.585 Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в СУ СКН | КЗ МП. Выполнен ремонт МП. | 0.14 |  | 0.14 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-20 | 8:03 | 2015-07-20 | 12:50 | 4:47 | 1 |  |  | Технология | скв.од.210 Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в БУС | Выбит АВ-0,4 в БУСе. ЭО осмотрено замечаний нет, АВ-0,4 включен. Заявка от ЦДНГ-1 поступила в 11:00ч. | 0.01 | 1.59 | 1.6 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-12 | 9:07 | 2015-07-12 | 9:07 | 0:00 | 23 | 1ст. МТЗ, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 Ц-11 Советское нмр | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Ц-11 | ПС 220/110/35/6 кВ "Советско-Соснинская" АО ВЛ-35кВ Ц-11. В результате выполненого осмотра ВЛ-35 Ц-11 замечаний не обнаружено. | 2.39 | 0.62 | 3.01 | ТЧ | 1976 | АС-120 | н/д | ТО-13.05.2015 | 1 | ТР-2016 | - | - | КП25 | - | -
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-04-20 | 12:04 | 2015-04-20 | 14:36 | 2:32 | 4 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Садовая" | Выпал блинкер "Авар.откл". АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер, дождь. Причина: провис проводов в пролете оп.№100/194-100/195. | 16.11 |  | 16.11 | ТЧ | 1978 | А-70 |  | 12.09.2014; 22.07.2014 | 100 | 07.2015 | 0 |  | КП9 | ПУ4 |  | Несоответствие примененных при строительстве типов опор (А-10-1, УА-10-1) требуемым (ПП-10-3) при переходе ВЛ через водные преграды. Проектная документация отсутствует, ВЛ возведена хозспособом.При фактической длине пролета ВЛ (110 метров), превышающей расчетные для опор типа А-10-1 и УА-10-1 (нарушение требований типового проекта 3.407.1-143. Ж/б опоры для переесечений с инженерными сооружениями. Листы 3.407.1-143.5.11, 3.407.1-143.5.16, 3.407.1.-143.5.17 - 80--90 м для 3 района по толщине стенки гололеда) использование типовых траверс и опор повышает вероятность схлеста проводов при сильном порывистом боковом ветре. Отсутствие системы телеуправления выключателем 6 кВ Ф-1 на ПС 35/6 кВ "Садовая".
июль | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-12 | 18:45 | 2015-07-12 | 18:45 | 0:00 | 157 | НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ ПП Восточный - ПП Угутский -2ц | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ ПП Восточный - ПП Угутский -2ц | Остановка скважин по посадке напряжения на Угутском и Киняминском месторождениях Отключений оборудования ООО "РН-Юганскнефтегаз" не было |  | 90.3 | 90.3 | ТЧ | [8 empty] | КП18
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-13 | 15:34 | 2015-07-13 | 15:34 | 0:00 | 52 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС 110/35/6кВ "Ореховская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС 110/35/6кВ "Ореховская" | Прохождение грозового фронта | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Западно-Ермаковском м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-13 | 15:35 | 2015-07-13 | 15:35 | 0:00 | 81 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС 110/35/6кВ "Ермаковская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС 110/35/6кВ "Ермаковская" | Прохождение грозового фронта | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-13 | 15:44 | 2015-07-13 | 15:44 | 0:00 | 81 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС 110/35/6кВ "Ермаковская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС 110/35/6кВ "Ермаковская" | Прохождение грозового фронта | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2015-07-13 | 16:01 | 2015-07-13 | 17:30 | 1:29 | 9 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-11 ПС 35/6кВ "К-210" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-11 ПС 35/6кВ "К-210" | Сильный ветер. Падение дерева в пролете опор №67-68 | 4.9 |  | 4.9 | СК | 1988 | Опора - ж/б, провод А-95 |  | ТО - 20.03.2015 |  |  |  |  | КП19 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р.
июль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-07-13 | 10:30 | 2015-07-13 | 12:00 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от ТП Кл-513-1п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-1 от ТП Кл-513-1п | Сработал фидерный АВ. Перегруз. | 0.535 | 0.263 | 0.798 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-01 | 11:51 | 2015-08-01 | 11:51 | 0:00 | 82 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Куделинская ВЛ-35 Пойма-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Пойма-1 | Проходжение грозового фронта. Удара молнии в опору №28 ВЛ-35кВ, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ ф. «А» и ф. «В» (ф.А – 2,5кА , ф.В – 2,3кА). |  | 121.4 | 121.4 | ТЧ | 2005 | АС-120/19 | Россия | ТО 08.07.2015 ТР 14.01.2015 | 100 | ТР январь 2016 | 0 | ТО 08.07.2015 | КП11
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-01 | 14:26 | 2015-08-01 | 15:20 | 0:54 | 12 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ № 316 ф.316-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.316-04 | При попадании молнии в пролет опор № 27-26 возникшим перенапряжением перекрыло линейную изоляцию фазы «А» и «В» ВЛ-6кВ ф.316-04, что привело к двухфазному К.З. с дальнейшим отключением ВЛ-6кВ ф. 316-04 действием токовых защит. | 1.7 |  | 1.7 | ТЧ | 1979 | Опоры метал. Провод А-95 Изоляторы ШС-10 | СССР | ТО 08.05.15. ТР 13.10.14. | 0.5 | ноябрь 2016 | 0 |  | КП11
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-01 | 14:27 | 2015-08-01 | 14:27 | 0:00 | 7 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ № 311 ф.311-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.311-06 | При попадании молнии в пролет опор №79-80 возникшим перенапряжением перекрыло линейную изоляцию фазы «А» и «В» ВЛ-6кВ ф.311-06, что привело к двухфазному К.З. с дальнейшим отключением ВЛ-6кВ ф.311-06 действием токовых защит. |  | 1.3 | 1.3 | ТЧ | 1989 | Опоры метал. Провод А-95 Изоляторы ШС-10 | СССР | ТО 07.07.15. ТР 27.08.12. | 0.5 | октябрь 2015 | ТР 10.13. 13.10.14. |  | КП11
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-01 | 16:35 | 2015-08-01 | 16:35 | 0:00 |  | 1стЗЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ Правдинская-Водозабор-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Правдинская-Водозабор-1 | Прохождение грозового фронта. оп. 90 разрушение изолятора ф. «А», оп. 93 разрушение изолятора ф. «В». |  | 26.5 | 26.5 | И | [8 empty] | КП11
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-08-02 | 16:00 | 2015-08-02 | 16:15 |  | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-9 ПС-35/6кВ Веран | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-9 ПС-35/6кВ Веран | замена повреждённых изоляторов опора №179 | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключено персоналом, согласованно с ЦИТС.
август | Северная нефть | Северная нефть | 2015-08-02 | 19:50 | 2015-08-02 | 20:50 | 1:00 | 8 | МТЗ, 2ст. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф-507 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ | М/р "Черпаюское". В результате прохождения грозового фронта произошло отключение ВВ-6 яч.№7 РУ-6 кВ "Промысловая" ВЛ-6кВ ф.507 действием МТЗ 2-й ступени. При осмотре ВЛ-6кВ в пролёте оп. 68-69 обнаружен обрыв провода. Восстановление схемы электроснабжения, ввод потребителей в работу. | 14.71 |  | 14.71 | [9 empty] | КП11
август | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2015-08-03 | 20:30 | 2015-08-03 | 21:21 | 0:51 | 91 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Яч.№5 (ввод 1) ПС 35/6кВ "БКНС-2" | 35 | ПС | Яч.№5 (ввод 1) ПС 35/6кВ "БКНС-2" | Прохождение грозового фронта. Предположительно попадание молнии в блок конденсаторов БСК-1 | 56.4 |  | 56.4 | ЗА | 2006 | ВБУ-Э3-10-31,5/1600 |  | ТО - 26.03.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-03 | 15:30 | 2015-08-03 | 15:30 | 0:00 | 12 | МТО Ф "А,С" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-534 ВЛ-6кВ Ф№16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-534 ВЛ-6кВ Ф№16 | Грозовые перенапряжения | 4 | 8.8 | 12.8 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-03 | 15:33 | 2015-08-03 | 15:58 | 0:25 | 8 | МТО Ф "А,С" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-43 ВЛ-6кВ Ф№8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-43 ВЛ-6кВ Ф№8 | Грозовые перенапряжения Разрушение изоляторов Ф"В,С" оп.№8/1. | 5 | 10 | 15 | ТЧ | 1977 | А-120 | СССР | ТР 13.04.15 ТО 02.02.15 | 1 | 2017г. | 2 | 03.08.2015г. | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда Работы по замене разрушенных изолятора ЦИТС не согласовано
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-03 | 16:20 | 2015-08-03 | 16:20 | 0:00 | 13 | МТО Ф "А,С" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-3М ВЛ-6кВ Ф№14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-3М ВЛ-6кВ Ф№14 | Грозовые перенапряжения | 5 | 8 | 13 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-03 | 16:41 | 2015-08-03 | 16:41 | 0:00 | 130 | МТЗ-1, 2ступ. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф№2, №4 ПС110/35/6кВ КНС-17А | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф№2, №4 ПС-110/35/6кВ КНС-17А | Грозовые перенапряжения | 27 | 38 | 65 | ТЧ | 1976 | АС-120 | СССР | ТР 08.08.13 ТО 01.10.14 | 0.65 | 2015 | 0 | 42222 | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-03 | 16:43 | 2015-08-03 | 17:45 | 1:02 | 5 | МТО Ф "А,С" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-1224 ВЛ-6кВ Ф№16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-1224 ВЛ-6кВ Ф№16 | Грозовые перенапряжения | 3 | 9.2 | 12.2 | ТЧ | 1998 | А-120 | СССР | ТР 22.06.15 ТО 16.04.15 | 90 | 2017 | 0 | 42220 | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-03 | 18:06 | 2015-08-03 | 19:05 | 0:59 | 7 | МТО Ф "А,С" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-1221 ВЛ-6кВ Ф№4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-1221 ВЛ-6кВ Ф№4 | Грозовые перенапряжения | 2 | 7 | 9 | ТЧ | 1987 | А-120 | СССР | ТР 05.12.13 ТО 12.10.14 | 0.85 | 2015 | 2 | 31.08.2014г. | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-04 | 17:40 | 2015-08-04 | 17:40 | 0:00 | 42 | МТЗ-1ступ. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | П/СТ 110 "Факел" ВЛ-35 кв Ф-1 | 35 | ВЛ | П/СТ 110 "Факел" ВЛ-35 кв Ф-1 | Грозовые перенапряжения | 11 | 2 | 13 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-04 | 17:50 | 2015-08-04 | 19:00 | 1:10 | 19 | МТЗ-1ступ. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | П/СТ 35/6 кВ К-119 ВЛ-6 кВ Ф-10 | 6(10) | ВЛ | П/СТ 35/6 кВ К-119 ВЛ-6 кВ Ф-10 | Грозовые перенапряжения | 8.1 | 2.6 | 10.7 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-04 | 17:54 | 2015-08-04 | 17:54 | 0:00 | 29 | МТО Ф "А,С" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-98 ВЛ-6кВ Ф№4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-98 ВЛ-6кВ Ф№4 | Грозовые перенапряжения | 5 | 2 | 7 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-04 | 18:02 | 2015-08-04 | 18:02 | 0:00 | 5 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | П/СТ 35/6 кВ К-271 ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | П/СТ 35/6 кВ К-271 ВЛ-6 кВ Ф-5 | Грозовые перенапряжения | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-07-13 | 21:16 | 2015-07-13 | 22:03 | 0:47 | 7 | низкое давление масла |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС 6х6 ТГ (газ)-2 | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 6х6 ТГ (газ)-2 | Останов ГТА-2, на панели управления сработал сигнал "низкое давление масла". Кратковременная посадка напряжения на 18 % в сети 6кВ, останов 7-ми скважин действием защит СУ УЭЦН. В работе осталась ГТА-3. Прямые потери 0,4 т/0,9 м3. Запуск мех. фонда, контроль за напряжением.Осмотр оборудования, Запуск на холостой ход ТГ-4, синхронизация с сетью ТГ-4. Контроль за перераспределением и набором нагрузки. Отправлена телефонограмма в ЦИТС "АЭС". | [12 empty] | КП6
июль | Оренбургнефть | ТатЭнерго | 2015-07-13 | 8:42 | 2015-07-13 | 8:43 | 0:01 | 90 |  |  | Внешние сети | 500/220/110/10кВ "Бугульма" (МЭС) | 500 | ПС | ПС ЦДНГ № 7, 8, 9. Краснояровская, Городская, Ново Кудринская, Западно Степановская, Завьяловская, Елатомка, Беседино, Тарханы, Березовка, КНС, Заглядинская, Султангуловская, Школьная, Полевая, Аксютино. | Кратковременное понижение напряжения, остановка отдельных скважин по ПС при аварийном отключении 1, 2 СШ-500 кВ на ПС "Бугульма". Разрушение ввода выключателя В-2 500 кВ на ПС "Бугульма". | 18 | 12 | 30 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | ТатЭнерго | 2015-07-13 | 8:42 | 2015-07-13 | 8:43 | 0:01 | 69 |  |  | Внешние сети | 500/220/110/10кВ "Бугульма" (МЭС) | 500 | ПС | ПС ЦДНГ № 6 Самодуровская, НПС, Ефремо Зыково. | Кратковременное понижение напряжения, остановка отдельных скважин по ПС при аварийном отключении 1, 2 СШ-500 кВ на ПС "Бугульма". Разрушение ввода выключателя В-2 500 кВ на ПС "Бугульма". | 8 | 8 | 16 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-13 | 9:42 | 2015-07-13 | 10:57 | 1:15 | 13 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Самодуровская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Пром-7". | Аварийное отключение, РПВ не успешно. Проведен осмотр ВЛ-6, замечаний не выявлено. Фидер включили после замены выключателя с резервного фидера. | 13 |  | 13 | В | 1980 | 0 | 0 | 04,05,15 | 100 | 01,11,15 | 0 | 04,05,15 | КП23
июль | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-07-13 | 11:26 | 2015-07-13 | 11:27 | 0:01 | 19 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Оренбургская" (ОПМЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Никольская", "Толкаевская", "БКНС", "ГТЭС Загорская", "Ново Сергиевская", "Донецко-Сыртовская", "Вахитовская", "Боголюбовская", "Кодяковская". | Кратковременное понижение напряжения, остановка отдельных скважин по ПС при аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Оренбургская-Пугачевская-1ц". | 80 | 25 | 105 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-13 | 14:45 | 2015-07-13 | 22:00 | 7:15 | 14 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Пронькинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера №14. | Аварийное отключение, РПВ не успешно, сильный порывистый ветер до 18 м/сек. После отключения ЛР-14/1 в 15:18 фидер включен (на 7 скв. подано U). 15:30 Осмотром выявлено: в пролете опор №№ 96-97 упало дерево. Опора № 96 лежит на земле, на опоре № 95 сорвало траверсу, на опорах с №94 по 98 требуется замена изоляторов, правка траверс. Осмотр продолжается. 16:10 Бригада СЛ мастер и 5 монтеров выехала с Бузулука. (АГП, АПШ из Бузулука, ямобур выехал с Грачевки). В 17:45 приступили к работе. Работы закончены, в 21:58 отключили В-6 фидера № 14, включили ЛР-6 № 14/1, в 22:00 включен фидер № 14, замечаний нет. | 52 |  | 52 | ТЧ | 1978 | АС-70 | 0 | 40388 | 50 | 42217 | 0 | 42119 | КП19
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-07-13 | 15:27 | 2015-07-13 | 15:28 | 0:01 | 15 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Никольская", "Боголюбовская", "Кодяковская". | Кратковременное понижение напряжения в сети 110 кВ, остановка отдельных скважин по ПС. | 7 | 7 | 14 | [9 empty] | КП18
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-13 | 7:59 | 2015-07-13 | 15:54 | 7:55 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (Жиг.ПО) | Работала МТЗ АПВ- не успешно РПВ- не производили.Сильный порывистый ветер. Причина: в пролётах оп.№2И-3И обнаружено упавшее дерево на проводах ВЛ-6 кВ. С 14:26 до 15:15 снятие упавшего дерева с проводов ВЛ-6 кВ в пролётах оп. № 2И-3И. В 15:54 Ф-5 введён в работу. | 4.13 |  | 4.13 | ТЧ | 1949 | А-70 |  | 01.07.2015; 04.07.2014 | 100 | 42186 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Причина: в пролётах оп.№2И-3И обнаружено упавшее дерево на проводах ВЛ-6 кВ. С 14:26 до 15:15 снятие упавшего дерева с проводов ВЛ-6 кВ в пролётах оп. № 2И-3И. В 15:54 Ф-5 введён в работу.
июль | Самотлорнефтегаз | ФСК | 2015-07-13 | 16:20 | 2015-07-13 | 16:20 | 0:00 | 170 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 Сибирская-Топаз | 220 | ВЛ | ВЛ-220 Сибирская-Топаз | Грозовые перенапряжения | 15 | 32 | 47 | [9 empty] | КП18
июль | Самотлорнефтегаз | ФСК | 2015-07-13 | 16:20 | 2015-07-13 | 16:20 |  |  |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 Сибирская-Топаз | 220 | ВЛ | ВЛ-220 Сибирская-Топаз | Грозовые перенапряжения | 12 | 9 | 21 | [9 empty] | КП18
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-04 | 18:02 | 2015-08-04 | 18:02 | 0:00 | 9 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | П/СТ 35/6 кВ К-271 ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | П/СТ 35/6 кВ К-271 ВЛ-6 кВ Ф-8 | Грозовые перенапряжения | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-04 | 18:02 | 2015-08-04 | 18:02 | 0:00 | 8 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | П/СТ 35/6 кВ К-271 ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | П/СТ 35/6 кВ К-271 ВЛ-6 кВ Ф-4 | Грозовые перенапряжения | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-04 | 18:05 | 2015-08-04 | 18:05 | 0:00 | 15 | МТЗ-1ступ. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | П/СТ 110 КНС-25 ВЛ-35 кВ Ф-3 | 35 | ВЛ | П/СТ 110 КНС-25 ВЛ-35 кВ Ф-3 | Грозовые перенапряжения | 17 | 4.5 | 21.5 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-04 | 18:05 | 2015-08-04 | 19:40 | 1:35 | 25 | МТО Ф "А,С" | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | П/СТ 35/6 кВ К-126 ВЛ-6 кВ Ф-15 | 6(10) | ВЛ | П/СТ 35/6 кВ К-126 ВЛ-6 кВ Ф-15 | Грозовые перенапряжения | 9 | 5 | 14 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-04 | 18:08 | 2015-08-04 | 18:08 | 0:00 | 25 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | П/СТ 35/6 кВ К-128 ВЛ-6 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | П/СТ 35/6 кВ К-128 ВЛ-6 кВ Ф-14 | Грозовые перенапряжения | 2 | 1 | 3 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-04 | 18:10 | 2015-08-04 | 18:10 | 0:00 | 10 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | П/СТ 35/6 кВ К-434 ВЛ-6 кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | П/СТ 35/6 кВ К-434 ВЛ-6 кВ Ф-18 | Грозовые перенапряжения | 2 | 1 | 3 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-04 | 18:55 | 2015-08-04 | 22:15 | 3:20 | 16 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | П/СТ 35/6 кВ К-839 ВЛ-6 кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | П/СТ 35/6 кВ К-839 ВЛ-6 кВ Ф-18 | Грозовые перенапряжения. Разрушение ШС-10 Ф"В" оп.34/36, ШС-10 Ф"А" оп.34/55. | 8 | 1 | 9 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-13 | 42198.2917 | 2015-07-13 | 42198.4271 | 3:15 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв. 334 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП23
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-13 | 42198.2917 | 2015-07-13 | 42198.4167 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 480 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-19 | 21:29 | 2015-08-20 | 27:00 | 5:31 | 4 |  |  | Технология | К-35 Нижневартовского нмр | 0.4 | ПО | ГП СУ "Салют" скв. 132, 135р, 1224, 1239 | Остановка скв.132, 135р, 1224, 1239 при прохождении грозового фронта, бюллетень погоды №230 от 18.08.15г. К-32 в зоне затопления, дороги нет, заявка от ЦДНГ-2 не поступала. |  | 1.58 | 1.58 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-04 | 19:00 | 2015-08-04 | 19:00 | 0:00 | 12 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | П/СТ 35/6 кВ К-839 ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | П/СТ 35/6 кВ К-839 ВЛ-6 кВ Ф-8 | Грозовые перенапряжения | 0.6 | 0.4 | 1 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-13 | 16:53 | 2015-07-13 | 16:53 | 0:00 | 3 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.Чр-15 Черемшанское нмр | 6(10) | ВЛ | ф.Чр-15 Черемшанское нмр | ПС 110/35/6 кВ "Черемшанская" АО ВЛ-6 Ф.ЧР-15 действием ТО, АПВУ. Дождь, гроза, порывы ветра. Бюллетень погоды № 193 от 12.07.15г. 15.07.15. выполнен осмотр, в пролете оп. №75/5-76/1 падение сухого дерева, растущего вне охран. зоны ВЛ, на проводах в пролете. Дерево удалено. | 0.02 |  | 0.02 | ТЧ | 2004г. | АС-95 | н/д | ТР- октябрь 2011г., ТО- март 2015г. | 1 | ТР- сентябрь 2015г., ТО- март 2016г. | 1 | - | КП19 | - | -
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-04 | 19:25 | 2015-08-04 | 19:25 | 0:00 | 20 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | П/СТ 35/6 кВ К-445 МВ-6 кВ "ввод-1",ВВ-35 Т-1 | 35 | ПС | П/СТ 35/6 кВ К-445 МВ-6 кВ "ввод-1",ВВ-35 Т-1 | Грозовые перенапряжения | 3.3 | 1.2 | 4.5 | В | 2010 | МВ-6кВ яч. №2 ввод-1 | Самара "Электрощит" | ТР 31.07.14 | 1 | 2016г. | 0 | 31.07.2014г. | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-08-04 | 19:40 | 2015-08-04 | 23:12 | 3:32 | 29 | МТО | АПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-2051 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-2051 | Грозовые перенапряжения | 13 |  | 13 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех. фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-04 | 23:05 | 2015-08-04 | 1:45 | 2:40 | 24 | МТО Ф "А,С" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | П/СТ 35/6 кВ К-126 ВЛ-6 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | П/СТ 35/6 кВ К-126 ВЛ-6 кВ Ф-14 | Грозовые перенапряжения, повторное отключение персоналом для устранения обрыва провода по ф"А" в пролете оп. 43, 44, 45. | 9 | 3.3 | 12.3 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-13 | 10:23 | 2015-07-13 | 11:11 | 0:48 | 18 | МТЗ,ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 250, ВВ-6-1, ВЛ-6 кВ ф.250-09 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.250-09 | В пролете оп.18-19 в результате воздействия ветровой нагрузки (порывистый ветер 16-21 м/с) упало дерево из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ. Дерево убрано. | 0.6 | 20.3 | 20.9 | ТЧ | 1987 | А-95 | Россия | Т.О. - 08.10.2014. Т.Р. - 14.01.2013. | 1 | Т.О. - 12.2015. Т.Р. - 01.2016. | 1 - Отказ РИТУ 10.01.2014. |  | КП19
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-13 | 14:01 | 2015-07-13 | 14:01 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 1000 ВЛ-6кВ ф.1000-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1000-14 | В пролете опор №37-38 в результате воздействия ветровой нагрузки (порывистый ветер 16-21 м/с) упало дерево из-за пределов охранной зоны ВЛ-6 кВ. Дерево убрано. |  | 25.7 | 25.7 | ТЧ | 1991 | АС-95/16 | Россия | ТО 02.11.2014 ТР 28.05.2015 | 1 | ТР май 2016 | 0 | ТО 02.11.2014 | КП19
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-04 | 20:18 | 2015-08-04 | 20:18 | 0:00 | 9 | МТЗ, ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.16-13, ф.16-14 Первомайское нмр | 6(10) | ВЛ | ф.16-13, ф.16-14 | ПС-35/6 кВ №416 АО ВЛ-6кВ Ф.16-13 от МТЗ, Ф.16-14 от ТО, АПВУ. Посадка напряжения, АО УЭЦН. 06.08.15г. выполнен осмотр: Ф.16-13 разрушение изоляторов фаз «В», «С» на оп. №15, 19, 20; Ф.16-14 электродуговое повреждение пластин гибкой связи 2-х фаз ЛР-2. 07.07.15г. выполено устранение дефектов. | 0.75 | 0.48 | 1.23 | И, Р | 2014г. | ШС-10, РДНД-10 | н/д | - | - | ТР - Ф.16-13 март 2016г., Ф.16-14 май 2016г. | - | - | КП11 | - | -
август | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2015-08-05 | 11:09 | 2015-08-05 | 11:09 | 0:00 | 8 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф.№8 ПС 35/6кВ "Кошильская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.№8 ПС 35/6кВ "Кошильская" | Прохождение грозового фронта. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1991 | Опора - ж/б, провод АС-120 |  | ТО - 02.08.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Кошильском м/р
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-05 | 16:36 | 2015-08-05 | 16:36 | 0:00 | 25 | МТЗ 1 ступень |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Мартовская ВЛ 35 кВ Ф-3 от ПС 110/35/6 кВ Мартовская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Мартовская ВЛ 35 кВ Ф-3 от ПС 110/35/6 кВ Мартовская | Аварийное отключение ВЛ-35кВ произошло при прохождении грозового фронта. Сброс нагрузки 6,5МВт из них технологическое оборудование 0,5МВт. Длина ВЛ-35кВ 13,71 км, отп. на ПС Куст-25 0,52 км, отп. на ПС Куст-43 3,1км, провод АС-120. Прямые потери 0,5т/5,8 м3, косвенные потери 9,1т/ 96,6м3. Набор нагрузки через 20мин-73%, через 40мин-95%. Осмотр ЭО ПС 35/6кВ Куст-25, Куст-27, концевых опор, пр. оп.1-3 от ПС 110/35/6 кВ Мартовская, контроль за напряжением, запуском мех.фонда. На 06.08.15г. запланирован о продолжение осмотра ВЛ. | 1 | 9 | 10 | [9 empty] | КП11
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-05 | 16:36 | 2015-08-05 | 16:36 | 0:00 | 12 | МТЗ 1 ступень |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Мартовская ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Мартовская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Мартовская ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Мартовская | Аварийное отключение ВЛ-35кВ произошло при прохождении грозового фронта. Сброс нагрузки 10,5МВт из них технологическое оборудование 3МВт.Длина ВЛ-35кВ 13,71 км, отп. на ПС Куст-25 0,52 км, отп. на ПС Куст-43 3,1км, провод АС-120. Прямые потери 0,2т/2,9 м3, косвенные потери 4,4т/ 172,7м3. Набор нагрузки через 10мин-85%, через 30мин-95%. Осмотр ЭО ПС 35/6кВ Куст-25, Куст-27, концевых опор, пр. оп.1-3 от ПС 110/35/6 кВ Мартовская, контроль за напряжением, запуском мех.фонда. На 06.08.15г. запланирован о продолжение осмотра ВЛ. |  | 4 | 4 | [9 empty] | КП11
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-05 | 16:51 | 2015-08-05 | 16:51 | 0:00 | 15 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-1 ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Куст-1 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-1 ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Куст-1 | Отключение при прохождении грозового фронта. При осмотре обнаружено разрушение изоляции оп.3.17 Ф-А, оп.3.18 Ф-С. Уставка МТЗ 360А, 0,5сек. Длина ВЛ-5,95км, ОПН-6кВ 3шт на приемном портале КРУН-6кВ, РВО-6кВ 18шт на КТПН 6/0,4кВ КП-34,39,72. Прямые потери 0,6т/2,2м3, косвеные 5,2т/14,2м3. Контроль за уровнем напряжения, запуском мех. фонда. Осмотр ПС, ВЛ, КТПН. Отказ ЦИТС 1 раз. Подана заявка на 06.08.15г. | 1 | 5 | 6 | [9 empty] | КП11
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-05 | 16:51 | 2015-08-05 | 16:51 | 0:00 | 9 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-1 ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Куст-1 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-1 ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Куст-1 | Отключение при прохождении грозового фронта.Уставка МТЗ 370А, 0,5сек. Длина ВЛ-6,61км, ОПН-6кВ 3шт на приемном портале КРУН-6кВ, РВО-6кВ 12шт на КТПН 6/0,4кВ КП-31. Прямые потери: 0,3т/1,3м3, косвеные: 1,1т/4,9м3. Контроль за уровнем напряжения, запуском мех. фонда. Осмотр ПС, КТПН, оп.1. На 06.08.15г. запланирован осмотр ВЛ-6кВ |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-05 | 17:39 | 2015-08-05 | 17:39 | 0:00 | 15 | МТЗ 1 ступень |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Южно-Аганская ВЛ 35 кВ Ф-3 от ПС 110/35/6 кВ Южно-Аганская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Южно-Аганская ВЛ 35 кВ Ф-3 от ПС 110/35/6 кВ Южно-Аганская | Аварийное отключение ВЛ-35кВ произошло при прохождении грозового фронта. Сброс нагрузки 4,5МВт из них технологическое оборудование 1МВт. Длина ВЛ-35кВ 18км. Прямые потери 1,3т/49,9м3, косвенные потери 4,4т/155,7м3. Набор нагрузки через 20мин-20%, через 50мин-80%, через 1ч.20мин-95%. Осмотр ПС 35/6кВ Восточно-Аганская, Куст-11, Куст-150, контроль за напряжением, запуском мех.фонда. На 06.08.15г. запланирован осмотр ВЛ. | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | КП11
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-05 | 15:50 | 2015-08-05 | 16:21 | 0:31 | 22 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-1337 ВЛ-6кВ Ф№8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-1337 ВЛ-6кВ Ф№8 | Грозовые перенапряжения . Разрушение изолятора "В" оп.№92, изолятора Ф"С" оп. №93, перекос "U" на СШ-6кВ №2. Заменили изоляторы | 6.3 | 3 | 9.3 | ТЧ | 1992 | А-120 | Россия | ТР 14.03.13 ТО 16.12.14 | 0.5 | 2015 | 2 | 21.06.2015г. | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | ОАО "СН-МНГ" | Энергоснабжающие организации | 2015-07-14 | 13:55 | 2015-07-14 | 14:03 | 0:08 | 52 | ДФЗ |  | Внешние сети | ВЛ 110 кВ Васильев-Урьевская-2 (от оп. 196) | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Васильев ВЛ 110 кВ Васильев-Урьевская-2 (от оп. 196) | Работа АВР-35кВ на ПС 110/35/6кВ Еловая. Отключение ВЛ-110кВ произошло при прохождении грозового фронта. Прямые потери нефти составили 3,3т/62,3м3, косвенные 19т/284,2м3. Сбор нормальной схемы на ПС 110/35/6кВ Еловая персоналом ООО "Энергоремонт". Контроль за уровнем напряжения и нагрузки. Отправлена телефонограма в КЭС, ООО "Энергоремонт". | 3 | 19 | 22 | [9 empty] | КП18
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-05 | 19:25 | 2015-08-05 | 19:41 | 0:16 | 25 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-89 ВЛ-6кВ Ф№13 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-89 ВЛ-6кВ Ф№13 | Разрушение МОПН-6кВ оп№1. Заменили МОПН-6кВ | 9.1 | 2.1 | 11.2 | ТЧ | 2015г. | А-120 | Россия | ТО 24.07.15 | 1 | 2017 | 0 | 04.08.2015г. | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-05 | 9:15 | 2015-07-05 | 9:15 | 0:00 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ Асомкинского м/р | 0.4 | ПО | СУ | Выборочная остановка оборудования СУ, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО «Борец Сервис – Нефтеюганск» во время прохождения грозового фронта. Отключения оборудования находящегося в эксплуатационной ответственности БЭО№1 УЭЭ ООО «РН -Юганскнефтегаз» не было |  | 0.3 | 0.3 | ПЭ | [8 empty] | КП11
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-05 | 12:00 | 2015-07-05 | 12:00 | 0:00 | 83 | МТЗ-1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС Асомкинская ВЛ-35 Сигней-1,2 ц. | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Сигней-1,2 ц. | При прохождении грозового фронта произошло попадании молнии в опору №9 ВЛ-35 Сигней-1-2. 1. При попадании молнии в опору №9 возникшим перенапряжением перекрыло линейную изоляцию фаз «А» и «В», что привело к двухфазному К.З. обеих цепей ВЛ-35кВ «Сигней-1-2». Двухфазное К.З. вызвало отключение выключателей ВЛ- Сигней-1-2 токовыми защитами. |  | 62 | 62 | ВЛ-35 | 1987г | АС-120/19 | Отечественные производители | ТО - 21.04.2015г; ТР - 03.06.2014г. |  | ТО - апрель 2016г; ТР2024г |  |  | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-07-14 | 19:57 | 2015-07-14 | 20:30 | 0:33 | 0 | Потеря сети |  | Внешние сети | ГТЭС 2х5,938 ТГ-1 (газ) | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 2х5,938 ТГ-1 (газ) | 19:57 снижение напряжения в сети 110/35 кВ по причине отключения ВЛ-110 кВ Пыть-Ях-Лосинка-2 по защите ДФЗ. Выход из параллельной работы ГТЭС по защите "Потеря сети" аварийный сигнал AL 034, ТГ-1 остановилась, ТГ-2 осталась в работе на собственные нужды. Сброс экспортной мощности 5,5 МВт. Осмотр оборудования ГТЭС. 20:30 синхронизация с сетью 35кВ ТГ-2, 21:00 синхронизация с сетью 35кВ ТГ-1. 21:40 выработка экспортной мощности составила 7 МВт, общая 7,5 МВт. Отправленны телефонограммы в НВЭС, Энергоремонт, Когалымские электрические сети, АЭС. | [12 empty] | КП18
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-07-14 | 19:57 | 2015-07-14 | 21:08 | 1:11 | 0 | Потеря сети |  | Внешние сети | ГТЭС 3х5,938 ТГ-1 (газ) | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 3х5,938 ТГ-1 (газ) | 19:57 снижение напряжения в сети 110/35 кВ по причине отключения ВЛ-110 кВ Пыть-Ях-Лосинка-2 по защите ДФЗ. Выход из параллельной работы ГТЭС по защите "Потеря сети" аварийный сигнал AL 034, останов ТГ-1,2. Сброс экспортной мощности 8 МВт. Осмотр оборудования ГТЭС. Тех. прокрутка ТГ-1, ТГ-2 для охлаждения. 21:30 синхронизация ТГ-1, ТГ-2 с сетью 35кВ. 21:35 выработка экспортной мощности составила 8 МВт, общая 8,5 МВт. Отправленны телефонограммы в НВЭС, Энергоремонт, Когалымские электрические сети, АЭС. | [12 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-14 | 6:50 | 2015-07-14 | 6:51 | 0:01 | 7 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "КМ-3" -ВЛБ 10 | Аварийное отключение ВЛБ-10 с успешным АПВ, МТЗ. 07:45 все скв.в работе. При осмотре отпайки скв №61 Ф- КМ-3 от ПС Кзыл Мечеть обнаружены следы межфазного короткого замыкания на опоре №241 , возле опоры обнаружена мёртвая птица . | 6 | 5 | 11 | ТЧ | 2012 | АС-120/95 | 0 | 41852 | 100 | 42217 | 0 | 42242 | КП19
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-07-14 | 10:23 | 2015-07-14 | 10:28 | 0:05 | 3 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Пл-10" | Аварийное отключение ВЛ-10 кВ Ф-Пл-10 для устранения дефекта разъединителя. (Горели ножи на ЛР) Отремонтировали. Аварийная заявка СЭС. | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | КП18
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-05 | 15:30 | 2015-08-05 | 15:30 | 0:00 | 15 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №023 ВЛ-6кВ ф.023-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.023-04 | Прохождение грозового фронта. При осмотре ВЛ-6 кВ видимых повреждений не выявлено. Место попадания молнии не установлено, так как, трасса ВЛ затоплена паводковыми водами. Промысловые дороги частично размыты. |  | 0.4 | 0.4 | ТЧ | 1990 | А-95 | РФ | Осмотр-19.03.2015г ТР-16.03.2014г | 100 | ТО-03.2016г | 0 | 42082 | КП11
июль | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-14 | 12:20 | 2015-07-14 | 12:20 | 0:00 | 37 |  |  | Внешние сети |  | 35 | ПС |  | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 5,4-4,2кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Харампурская","Южно-Харампурская", сброс нагрузки 5,5 МВт ЦДНГ-4. Прохождение грозового фронта. |  | 11.7 | 11.7 | [9 empty] | КП18
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-05 | 15:48 | 2015-08-05 | 19:50 | 4:02 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ № 023 ВЛ-6кВ ф.023-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.023-18 | Прохождение грозового фронта; Нагрузку К-245 перевели на ф.023-04. Оп. 3ж разрушен штыревой изолятор ф «В», провод лежит на траверсе опоры, провод ф. «А» пережжен в 10 см от места вязки к штыревому изолятору и в сторону оп.2ж лежит на земле. Произведена замена штыревых изоляторов, провод восстановлен | 49.9 |  | 49.9 | И | 1991 | ШС-10 | РФ | Осмотр-19.03.2015г ТР-12.03.2014г | 100 | ТО-03.2016 | 0 | 42082 | КП11
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-05 | 16:14 | 2015-08-05 | 16:14 | 0:00 | 15 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №322 ВЛ-6кВ ф.322-09 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.322-09 | При попадании молнии в пролете опор №29-30 возникшим перенапряжением перекрыло линейную изоляцию фазы «А», «В» и «С» ВЛ-6кВ ф.322-09, что привело к трехфазному К.З. с дальнейшим отключением ВЛ-6кВ ф.322-09 действием токовых защит |  | 2.4 | 2.4 | ТЧ | 1987 | Опоры метал. Провод А-95. Изоляторы ШС-10 | СССР | ТО 12.06.15. ТР 10.09.14. | 50 | 09.2016. | 0 |  | КП11
июль | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-07-14 | 17:30 | 2015-07-14 | 22:10 | 4:40 | 2 | ЕМСР-4 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭК-4 ДГУ-328№7 | 0.4 | ДЭС | ДГУ-328№7 | На ДЭК-4 в работе находились ДГУ-328№6, ДГУ-328№7, ДГУ-328№8, ДГУ-328№9. В 17:30 АО ДГУ-328№7. ДГУ-328№6,№8,№9 в работе, нагрузка 100%. Ввод ограничения по нагрузке, отключены скв.2927, 2901. При осмтре ДГУ-328№7 обнаружена неисправность реле обобщенных ошибок аварийного останова, привода жалюзи. Произведена замена привода и реле обобщенных ошибок. Запуск ДГУ-328№7 в 22:10. Параметры в норме. Запуск скважин. | 19.8 |  | 19.8 | ДУ | 2013 | привод жалюзей контейнера ДГУ марка Belimo NM24А-SR | Belimo Швейцария | 42196 | 100 | 42206 | 0 | 42196 | КП25
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-05 | 16:16 | 2015-08-05 | 16:16 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №348 ВЛ-6кВ ф.348-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.348-20 | При попадании молнии в пролет опор №66-67 возникшим перенапряжением перекрыло линейную изоляцию ф. «А», «В» и «С» ВЛ-6кВ ф.348-20, что привело к трехфазному К.З. с дальнейшим отключением ВЛ-6кВ ф.348-20 действием токовых защит. |  | 3.7 | 3.7 | ТЧ | 38742 | АС-120 | Россия | ТО - 30.03.15 ТР - 11.10.14 | 0.5 | ТО - 01.11.15 ТР - 2017 | 2 |  | КП11
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-05 | 16:25 | 2015-08-05 | 19:10 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №001 ВЛ-6кВ ф.001-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.001-08 | Прохождение грозового фронта; При осмотре ВЛ-6 кВ видимых повреждений не выявлено. При осмотре КТПН 6/0,4 кВ К-146 б обнаружено: разрушен опорный изолятор ф. А, корпус предохранителя 6 кВ ф. «А» разрушен, плавкая вставка предохранителя ф. «В» перегорела. Произведена замена опорного изолятора и сгоревших предохранителей. КТПН 6/0,4 кВ к-146 б включен в работу, подано напряжение на скважины. |  | 7.1 | 7.1 | И | 1991 | SWA-10, ПТ1.3-6-80-31.5 | ГДР РФ | ТО-21.05.2015г ТР-10.02.2013г 2014 отказ в проведении ТР | 100 | 11.2015 | 1 | 42145 | КП11
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-05 | 16:34 | 2015-08-05 | 16:34 | 0:00 | 50 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Пойковская ВЛ-35кВ "КНС-6-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 "КНС-6-1" | Прохождение грозового фронта. При осмотре ВЛ-35кВ «КНС-6-1» видимых повреждений не выявлено. Место попадания молнии не установлено, так как, трасса ВЛ затоплена паводковыми водами. |  | 43.9 | 43.9 | ТЧ | 1990 | АС-120 | РФ | ТР-07.06.2014 | 100 | 2024 | 0 | 42122 | КП11
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-21 | 3:50 | 2015-10-21 | 3:50 | 0:00 | 9 | ГЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ № 5053 2Т | 35 | ПС | ПС 5053 ВВ-35 2Т, ВВ-6 2Т | Уход масла из расширительного бака трансформатора через уплотнительную прокладку шибера, привёл к работе газового реле Т-2, с последующим его отключением со всех сторон |  | 11.4 | 11.4 | Т | 39295 | ТМН-6300/35 | Узбекистан | 42032 | 100 | 01.2017 | - | - | КП9
август | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2015-08-06 | 8:18 | 2015-08-06 | 8:18 | 0:00 | 60 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Ф.№4 ПС 110/35/6кВ "КC-Хохряковская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Ф.№4 ПС 110/35/6кВ "КC-Хохряковская" | Прохождение грозового фронта. Срабатывание МТО | 8.1 |  | 8.1 | ЗА | 2008 | Опора - метал, провод АС-120 |  | ТО - 11.02.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-14 | 16:45 | 2015-07-14 | 18:54 | 2:09 | 14 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.Б10-19 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б10-19 | БРУ-6 БКНС-10 АО ВЛ-6кВ Ф.Б10-19 действием ТО, АПВН, РПВН. При осмотре обнаружено 2 упавших дерева на провода в пролёте оп.№78-79. Деревья убраны, включен в работу. Дождь, порывистый ветер. Бюллетень погоды №194 от 13.07.15г. | 0.22 | 9.32 | 9.54 | ТЧ | 1981г. | АС-95 | - | ТО- 20.05.15г., ТР- 24.02.11г. | 1 | ТР- декабрь 2015г., ТО- май 2016г. | - | - | КП19 | ПУ8 | -
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-07-14 | 7:00 | 2015-07-14 | 12:01 | 5:01 | 8 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ БКНС-2 ф-1 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ БКНС-2 ф-1 | падение дерева на ЛР20-002 КТП510-215, обрыв одного провода. Произвели ремонт | 9 |  | 9 | ТЧ | 1974 | АС-70 | нет данных | 41557 | 100 | 42287 | 0 | 41557 | КП19
март | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-03-07 | 2:20 | 2015-03-07 | 27:22 | 25:02 | 1 |  |  | Технология | ДЭС Павловское нмр. | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" засорение топливных фильтров. | 0.56 | 1.01 | 1.57 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-09-24 | 12:33 | 2015-09-24 | 18:00 | 5:27 | 1 |  |  | Технология | К-112 скв.885 Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4 в КТПН-6/0,4кВ, Iн=160А, Iраб=45А, заявка от ЦДНГ-1 в 17:00ч. (запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН) | 1.07 | 0.5 | 1.57 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
июль | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-14 | 20:00 | 2015-07-14 | 20:00 | 0:00 | 76 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Пыть-Ях- Лосинка-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Пыть-Ях- Лосинка-2 | Отключение в сетях АО "Тюменьэнерго". Повреждений оборудования ООО «РН-Юганскнефтегаз» не обнаружено |  | 125.2 | 125.2 | ТЧ | [8 empty] | КП18
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-15 | 19:03 | 2015-07-15 | 20:57 | 1:54 | 8 | ПК-6 |  | Технология | Куст 44 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ Куст-25 Куст 44 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 | Перегорание предохраниетелей ПК-6кВ фазы "А", "С" Iном=80А. Выход из строя СУ УЭЦН скв.285 ПЭД-90кВт. Загрузка КТПН-6/0,4кВ 1000кВа №1 КП-44 составляет 98%. Имеются гарантийные письма: от 2014г., №04-01-0436 от 02.06.2011г., №04-01-0632 от 17.08.2011г.,№04-04-0954 от 26.10.2011г., №04-04-0732 от 08.09.2010г. В случае выхода из строя электрооборудования НГП-3 берет потери на себя. ТР-25.02.2015г., ТО-26.06.2015г., КР-18.08.2006г. Потери прямые 0т/0м.куб., косвенные 10,5т/247,6 м.куб. Осмотр КТПН 6/0,4кВ, замер сопротивления изоляции трансфоматора 6/0,4кВ, замена ПК-6кВ фаза "А,В,С". Контроль за напряжением, запуск мех.фонда. Отправлена телефонограмма № 557 в ЦИТС ОАО, ВНГДУ о предоставлении информации со СУ ЭЦН . Подготовленна телефонограмма №568 об отказе приема потерь. |  | 11 | 11 | [9 empty] | КП3
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-07-15 | 9:25 | 2015-07-15 | 21:40 | 12:15 | 20 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СЭС) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Пономаревка-КНС", ПС 35/6 кВ "НПС" | Перевод питания на ПС "Самодуровская" (кроме ф-Пром-2). Капитальный ремонт РОСШ ВЛ 35 кВ, В ВЛ-35 кВ, ЛР ВЛ 35 кВ КНС персонал ПО СЭС. | 14 | 4 | 18 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-07-15 | 10:35 | 2015-07-15 | 21:35 | 11:00 | 7 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СЭС) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Пономаревка-КНС", ПС 35/6 кВ "КНС" | Капитальный ремонт РОСШ ВЛ 35 кВ, В ВЛ-35 кВ, ЛР ВЛ 35 кВ КНС (Персонал ПО СЭС "Оренбургэнерго") | 29 | 3 | 32 | [9 empty] | КП18
июль | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-07-18 | 15:24 | 2015-07-18 | 15:40 | 0:16 | 18 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-27 ПС 35/6кВ "Зимняя Ставка-2" | 6(10) | ВЛ | Ф-27 | АО, РПВУ | 1.097 | 0.441 | 1.538 | ТЧ | 2004 | АС-70 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 03.2015 | КП24 |  |  | АО, РПВУ
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-18 | 13:22 | 2015-07-18 | 13:22 | 0:00 | 6 | АВР-6 |  | Собств. сети без внешн. возд. | БКРУ-6кВ к.13 Ср.Уг | 6(10) | РП | БКРУ-6кВ к.13 Ср.Уг ВВ-1 | Потеря напряжения на фазе «А» в ТН-1 и работа АВР-6 в БКРУ-6 кВ. из-за выгорания основного контакта фазы «А» на ЛР-6 кВ оп.2-42 в следствии ослабления крепления основного контакта на ЛР | 1.5 |  | 1.5 | ИЭ | 40260 | ВВ/TEL -10-20/1000-У2 | «Таврида Электрик» | ТО-12.02.2015 ТР-27.07.2011 | 0.3 | ТО-11.2015 ТР-08.2015 | 4 | нет | КП24
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-15 | 42200.7396 | 2015-07-15 | 42200.8403 | 2:25 | 107 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Выясняется | 35 | ВЛ | ПС-35/6 кВ "Кыдыланьи", ПС-35/6 кВ "Зап.Сабо", ПС-35/6 кВ "Сабо", ПС-35/6 кВ "НП Сабо", ПС-35/6 кВ "Мухто" | НС ОТЭЦ Сахаров А.Л. сброс нагрузки по ВЛ-35 кВ Т604 "Эхаби" с 85А до 50А. При осмотре ПС-35/6 кВ "Тунгор": ВГБЭ-35 кВ №8 в отключенном положении, в остановке ПС-35/6 кВ "Кыдыланьи", ПС-35/6 кВ "Зап.Сабо", ПС-35/6 кВ "Сабо", ПС-35/6 кВ "НП Сабо", перевод питания ПС-35/6 кВ "Мухто" от ДЭС. Осмотр ЭО, ВЛ, производство переключений по подаче U на ПС (Сабинский куст). | 11.052 |  | 11.052 | [9 empty] | КП25
август | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2015-08-06 | 1:20 | 2015-08-06 | 1:27 | 0:07 | 18 | МТЗ 2 ст, ячейки №5, №6, №10. Фидера №1, №2, №4. | РПНУ (АПВ-нет) успешное. | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ. Фидер №1,2,4 | 6(10) | ВЛ | Фидер №1,2,4 | Грозовые перенапряжения. | 11.1 |  | 11.1 |  |  |  |  | май, июнь, август 2015г. |  | май, июнь, август 2016г. | 0 | осмотр апрель, май, июль 2015г. | КП11
август | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-08-09 | 6:42 | 2015-08-09 | 7:20 | 0:38 | 4 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "КНС" | Сработало указательное реле "Авар.откл" АПВ-успешно. РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. | 0.8 |  | 0.8 | ТЧ | 1992 | АС-70 |  | 03.07.2015 | 100 | декабрь 2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Произведён осмотр ВЛ-6кВ повреждений не выявлено. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
август | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-08-09 | 6:42 | 2015-08-09 | 7:20 | 0:38 | 6 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ "КНС" | Сработало указательное реле"Авар.откл" АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. Причина: в ТП 93/160 сгорели вставки 6 кВ. Произвели замену. | 0.8 |  | 0.8 | ЗА | 1991 | ПК-6/20 |  | 42054 | 100 | октябрь 2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Пробой изоляции опорных изоляторов фаз "А" и "В" в высоковольтной камере КТП 6/0,4кВ №93/160 с последующим двухфазным коротким замыканием на корпус КТП, электродуговым перекрытием высоковольтных предохранителей и аварийным отключением ВЛ-6кВ ф.17.
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-16 | 12:39 | 2015-07-16 | 13:27 | 0:48 | 0 | ЭМ расцеп. |  | Внешние сети | ПС 35/6 кВ Котельная КТПН 6/0,4 кВ №38 | 0.4 | КЛ | ПС 35/6 кВ Котельная КТПН 6/0,4 кВ №38 | При замере сопротивления изоляции отходящих КЛ-0,4кВ в ВРУ-0,4кВ ГК "МГС", на КЛ-0,4кВ обнаружено замыкание на землю фазы "В". Осмотр КТПН 6/0,4кВ 250кВА №38, ВРУ-0,4кВ совместно с перосналом ГК "Мегионгазсервис", замеры напряжения, включение АВ-0,4кВ, персонал ГК "МГС" произвели замеры сопротивления изоляции на отходящих КЛ-0,4кВ. Составлен акт. | [12 empty] | КП18
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-07-16 | 15:36 | 2015-07-16 | 20:14 | 4:38 | 1 | ЭМ расцеп. |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. КТПН 6/0,4 кВ 1000кВа №2 КП-6бис | 6(10) | КТП | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. КТПН 6/0,4 кВ 1000кВа №2 КП-6бис | Выход из строя конденсаторных батарей 0,4кВ 3*67кВар. Отключение АВ-0,4кВ 1000А ВА 53-39 рем.№27-8-11 на скв.16В ПЭД-270кВт. После проверки наземного и подземного оборудования перосналом ЭПУ скв.16В запущена в работу нагрузка 560А. Произведен осмотр КТПН 6/0,4кВ. Контроль за напряжением, запуск скв.16В. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО, АНГДУ о предоставлении информации со СУ ЭЦН. | [12 empty] | КП23
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-14 | 14:30 | 2015-08-14 | 14:40 | 1:10 | 23 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-87 МВ-6 яч.№12 | 35 | ПС | ПС-35/6 кВ К-87 МВ-6 яч.№12 | Разрушение опорного изолятора на СШ 6 кВ №2 фаза "С" с отключение МВ-6 яч.№12 Ввод6-2 | 20 | 2 | 22 | ТЧ | 1986 | ячейка МВ-6кВ WMP WZ/S | Польша | ТР 31.07.15 | 1 | 07.2016г. | 0 | - | КП11 |  |  | Нагрузка Ф16,18 переведена на резервный источник питания, СШ-6 кВ №2 выведена в ремонт, восстановлена
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-08-15 | 23:05 | 2015-08-15 | 23:05 | 0:00 | 5 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 6/35кВ Касаев ВЛ 6 кВ Ф-2 от ПС 6/35кВ Касаев | 6(10) | ВЛ | ПС 6/35кВ Касаев ВЛ 6 кВ Ф-2 от ПС 6/35кВ Касаев | Аварийное отключение произошло в момент прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 6,160км, ОПН-6кВ на оп.№1,3,4,21,21/1, КТПН-6/0,4кВ №1-4 КП-13. Потери нефти прямые:1т/1,5м3, косвенные: 6т/7,7м3 Контроль за запуском мех.фонда. Нагрузка КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-13 переведена на ВЛ-6кВ Ф-16 через пункт АВР-6кВ КП-13. На пункте АВР-6 КП-13 включен 2СР-6, СВ-6, отключен 1В-6. На ПС 6/35 Касаев отключен ВВ-6кВ яч№2 и тележка выкачена в контрольное положение. Осмотр ВЛ-6кВ запланирован на 16.08.2015г. | 1 | 6 | 7 | [9 empty] | КП11
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-15 | 23:05 | 2015-08-15 | 23:05 | 0:00 | 10 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-115 ВЛ 6 кВ Ф-13 от ПС 35/6 кВ Куст-115 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-115 ВЛ 6 кВ Ф-13 от ПС 35/6 кВ Куст-115 | Аварийное отключение произошло в момент прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 8,45км,ОПН-6кВ на оп.№1,84,86, КТПН6/0,4кВ №1-6 КП-163. Потери нефти прямые:0,3т/12,3м3, косвенные: 1,5т/69,5м3 Регулировка напряжения по ТУ на РПН-2Т, контроль за запуском мех.фонда. Осмотр ВЛ-6кВ, КТПН-6/0,4кВ КП-163 запланирован на 16.08.2015г. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" СРС ВПО | 2015-07-16 | 0:12 | 2015-07-16 | 0:12 | 0:00 | 6 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Алексеевская-Герасимовская", "Варшава-3; "Проскуринская" | Посадка напряжения в сети 220 кВ (СПМЭС Волги). Гроза. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" СРС ВПО | 2015-07-16 | 23:40 | 2015-07-16 | 23:40 | 0:00 | 5 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Алексеевская-Герасимовская", "Варшава-3; "Проскуринская" | Посадка напряжения в сети 220 кВ (СПМЭС Волги). Гроза. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-15 | 23:40 | 2015-08-15 | 23:40 | 0:00 | 5 | МТО |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-67 ВЛ 6 кВ Ф-7 от ПС 35/6 кВ Куст-67 | Аварийное отключение произошло в момент прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 6,547км, ОПН-6кВ на оп.№1,1.5, 5.5, КТПН6/0,4кВ №1-3 КП-11. Потери нефти прямые: 0,5т/3м3, косвенные: 0,3т/12,6м3 Контроль за запуском мех.фонда, осмотр КТПН-6/0,4кВ КП-103, 11, пункта АВР-6кВ КП-103. Произведен осмотр 17.08.15г. обнаружены повреждения изоляции оп.№ 1 Ф-В,С; оп.№3 Ф А. 19.08.2015 произведена земена изоляции. | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | КП11
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-15 | 23:15 | 2015-08-15 | 23:53 | 0:38 | 4 | МТЗ, АО, МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-203 ВЛ-6кВ Ф-10 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-203 ВЛ-6кВ Ф-10 | Грозовые перенапряжения | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-15 | 18:47 | 2015-08-16 | 14:44 | 19:57 | 18 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кв №6051 ВЛ-6 ф.6051-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.6051-08 | Во время удара молнии в опору №23 ВЛ-6 ф.6051-08 возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляциис тела опоры на провод ВЛ, разрушению изоляторов на фаз «А» и «С», возникновению КЗ и АО |  | 27 | 27 | ТЧ | 2014 год. | АС 120/19 | Екатеринбургский завод металлоизделий (провод) | ноябрь 2014 год. | 100 | 2016 | 0 | нет | КП11
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-15 | 18:47 | 2015-08-15 | 20:03 | 1:16 | 10 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кв №6051 ВЛ-6 ф.6051-01 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.6051-01 | Прохождение грозового фронта. АВР-6 на БКРУ к.47.1, к.47.2 после включения в работу ВЛ-6 ф.6051-01 |  | 20 | 20 | ТЧ | 2014 год. | АС 120/19 | Екатеринбургский завод металлоизделий (провод) | ноябрь 2014 год. | 100 | 2016 | 0 | нет | КП11
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-15 | 18:47 | 2015-08-15 | 21:15 | 2:28 | 10 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кв №6041 ВЛ-6 ф.6041-22 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.6041-22 | Удар молнии на Л-6 ф.6041-22 возникло грозовое перенапряжение , которое привело к перекрытиюизоляции стела опоры на провода ВЛ,возникновению КЗ и АО ВЛ |  | 10 | 10 | ТЧ | 2014 год. | АС 120/19 | Екатеринбургский завод металлоизделий (провод) | ноябрь 2014 год. | 100 | 2016 | 0 | нет | КП11
август | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2015-08-15 | 19:23 | 2015-08-15 | 19:23 | 0:00 | 182 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Приобская ВЛ-35кВ Косари-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Косари-1 | При прохождении грозового фронта произошел удар молнии в опору №11, вследствие чего возникшее перенапряжения явилось причиной отключения ВЛ-35кВ Косари-1 |  | 247.8 | 247.8 | ТЧ | 2001 | АС-120/19 | Россия | ТО 18.09.2014 ТР 21.03.2013 | 100 | ТР октябрь 2015 | 0 | 42047 | КП11
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-15 | 19:23 | 2015-08-15 | 20:23 | 1:00 | 13 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 ф.5701-10, ВЛ-6 ф.5701-07 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.5701-10, ВЛ-6 ф.5701-07 | Удар молнии в металлическую опору №8 двухцепной ВЛ-6ф.5701-07 и ф.5701-10 возникло грозовое перенапряжение приведшее к перекрытию изоляции с тела опоры на провод ф."В" и "С", возникновению межфазного КЗ и АО данных ВЛ. |  | 25.1 | 25.1 | В | 40745 | В-6 | Ровно | 41488 | 100 | 06.09.15,09.09.15 | 0 | 41487 | КП11
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-16 | 42201.2924 | 2015-07-16 | 42201.4583 | 3:59 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв. 237 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.127 |  | 0.127 | [9 empty] | КП23
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-16 | 42201.5417 | 2015-07-16 | 42201.625 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 382 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.076 |  | 0.076 | [9 empty] | КП23
октябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-10-08 | 3:24 | 2015-10-08 | 7:44 | 4:20 | 1 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-162 ПС 110\6 кВ "Прасковея-16" | 6(10) | ВЛ | Ф-162 | Аварийное отключение Ф-162 РПВН . Ветер,дождь. | 1.468 | 0.011 | 1.479 | ТЧ | 2002 | АС-70 | нет данных | 09.2015 | 100 | 01.2016 | 0 | 09.2015 | КП24 |  |  | Аварийное отключение Ф-162 РПВН . Ветер,дождь.
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-16 | 6:04 | 2015-07-16 | 11:39 | 5:35 | 28 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.30-8 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.30-8 | АО УЭЦН. Посадка напряжения по Ф.30-8, ЛР-1 оп.№6 отгорел нож фаза "С". Выполнен ремонт ЛР-6. | 0.28 | 19.42 | 19.7 | Р | 2003 | РЛНД-10 | н/д | 18.04.06г | 1 | 2016г. | - | - | КП23 | - | -
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-15 | 20:24 | 2015-08-15 | 20:24 | 0:00 | 2 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №064 ВЛ-6кВ ф.064-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.064-18 | Прохождение грозового фронта. При осмотре ВЛ-6 кВ обнаружено: оп. 58 разрушен штыревой изолятор ф. В провод на траверсе, на штыревом изоляторе ф. А разрушена юбка, в результате прямого попадания молнии в оп. 58 возникло перенапряжение, перекрытии линейной изоляции фаз А, В, и межфазное короткое замыкание. | 0.3 |  | 0.3 | ТЧ | 1989 | ШС-10 | РФ | ТР 20.01.2015 ТО 12.05.2015 | 100 | 42370 |  | 42136 | КП11
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-15 | 22:36 | 2015-08-16 | 5:25 | 6:49 | 15 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №2053 ВЛ-6кВ ф.2053-03 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.2053-03 | При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в опору №15 ВЛ-6 ф. 2053-03, с последующим разрушением изолятора ф. «В» и обрывом провода. остановки скважин явился дисбаланс в сети 6кВ. Произведен ремонт провода, включение в работу в 5:25 16.08.2015 | 81.7 |  | 81.7 | ТЧ | 2009 | Изолятор ШС-10Г | Россия | ТО 10.01.2015 ТР 14.10.2014 | 100 | ТР октябрь 2015 | 0 | ТО 10.01.2015 | КП11
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-15 | 22:45 | 2015-08-15 | 22:45 | 0:00 | 39 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ "Мушкино" ВЛ-35кВ КНС-4-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ КНС-4-1,2 | Прохождение грозового фронта. При осмотре ВЛ-35кВ КНС-4-1,2 на оп. 16в (П-110-2) обнаружены следы перекрытия линейной изоляции. На 1 цепи разрушены по одному изолятору в подвесной гирлянде ф. А, С, на 2 цепи разрушены по одному изолятору в подвесной гирлянде ф. А, В, С. Защитного грозотроса на данном участке ВЛ нет |  | 59.2 | 59.2 | ТЧ | 1989 | ПС-70 | РФ | ТР 18.04.2014 ТО 03.08.2015 | 100 | 2016 |  | 42219 | КП11
август | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2015-08-16 | 9:30 | 2015-08-16 | 9:30 | 0:00 | 12 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6кВ "ЦПС" Ермаковского м/р | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6кВ "ЦПС" Ермаковского м/р | Прохождение грозового фронта. | 0.6 |  | 0.6 | ЗА | 1992 | Опора - ж/б, провод А-95 |  | ТО - 22.05.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Ерехово-Емаковском м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2015-07-17 | 9:25 | 2015-07-17 | 9:25 | 0:00 | 6 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "ПРОМБАЗА" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "ПРОМБАЗА" | Межфазное замыкение (наброс на токоведущие части посторонних предметов). Срабатывание МТЗ-1 | 1.1 |  | 1.1 | ТЧ | 1988 | Опора - ж/б, провод А-95 |  | ТО - 24.04.2015 |  |  |  |  | КП22 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р.
июль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-07-17 | 5:50 | 2015-07-17 | 6:30 | 0:40 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза. ШГН скв. 710. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. ШГН скв. 710. | Сработала защита СУ "Элкам". Разбалансировка и сильная вибрация СК. | 0.04 | 0.24 | 0.064 | ЗА | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ8
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-07-17 | 14:58 | 2015-07-17 | 15:15 | 0:17 | 59 | Сбой программного обеспечения. |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 | Останов ГПГУ-1,2,3,4,6,7,8 ГПЭС-2 во время запуска ГПГУ-5 в параллельную работу с ГПЭС-2. Не правильная работа блока управления автоматической синхронизации ГПГУ-5. Сброс нагрузки 6,4 МВт. Выполнение режимных указаний по восстановлению схемы электроснабжения при аварийной остановке энергокомплекса ГПЭС-2 Аригольского м/р. В 15:15 подано напряжение на 1С-6кВ ПС Аригольская. В 15:30 вкл. яч.7, в 15:35 вкл. яч.3, в 15:38 вкл. яч.5, в 15:47 вкл. яч.4, в 16:17 вкл. яч.6, в 16:18 вкл. яч.6 на ПС Аригольская-2. Запуск мех. фонда, контроль за напряжением. Направлена телефонограмма в ОАО "АЭС". | 21 | 6 | 27 | [9 empty] | КП6
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-07-17 | 22:09 | 2015-07-17 | 23:46 | 1:37 | 0 | Потеря сети |  | Внешние сети | ГТЭС 3х5,938 ТГ-1 (газ) | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 3х5,938 ТГ-1 (газ) | А/О по причине снижения напряжения в сети 35 кВ в следствии отключения ВЛ-110 кВ Магистральная- Средний Балык 1,2 цепь во время прохождения грозового фронта. А/О ТГ-1,ТГ-2 по ошибке AL-034: потеря сети, SK-300. Сброс нагрузки 8 МВт. Отправлен персонал С/Р для осмотра эл.оборудования ГТЭС, подачи напряжения на СН ГТЭС.23:18 запуск SK-300, 23:25 ТГ-1 ХХ, 23:35 ТГ-2 ХХ. 23:40 ТГ-1 синхронизация, 23:45 ТГ-2 синхронизация. 23:52 8 МВт экспорт. | [12 empty] | КП18
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-07-17 | 22:09 | 2015-07-17 | 22:45 | 0:36 | 0 | Потеря сети |  | Внешние сети | ГТЭС 2х5,938 | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 2х5,938 | А/О по причине снижения напряжения в сети 35 кВ в следствии отключения ВЛ-110 кВ Магистральная- Средний Балык 1,2 цепь во время прохождения грозового фронта. А/О ТГ-2 по ошибке AL-034: потеря сети,ТГ-1 осталась на собственные нужды. Сброс нагрузки 7 МВт. Отправлен персонал С/Р для осмотра эл.оборудования ГТЭС, синхронизации ТГ с сетью . 22:20 ТГ-2 ХХ. 22:45 ТГ-1 синхронизация. 23:00 ТГ-2 синхронизация с сетью. 23:38 7 МВт экспорт. | [12 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-17 | 1:05 | 2015-07-17 | 1:30 | 0:25 | 15 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ибряевка-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Кольцо" | Замена дефектного изолятора фазы "В" на опоре №13 отпайка на скв.№ 1517. Устранение замыкания на "землю" на ПС "Ибряевка-2". | 3 |  | 3 | ТЧ | 1985 | АС-70 | 0 | 42013 | 100 | 42499 | 0 | 41994 | КП23
август | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2015-08-16 | 9:35 | 2015-08-16 | 9:35 | 0:00 | 8 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "К-310" Ермаковского м/р | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "К-310" Ермаковского м/р | Прохождение грозового фронта. | 1 |  | 1 | ЗА | 1989 | Опора - ж/б, провод А-95 |  | ТО - 22.05.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Ерехово-Емаковском м/р.
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-08-16 | 5:23 | 2015-08-16 | 5:52 | 0:29 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ГТЭС 6х6 ТГ (газ)-2 | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 6х6 ТГ (газ)-2 | А/О ТГ 2, нагрузка перераспределилась на ТГ-3. А/О во время прохождения грозового фронта. Сброс нагрузки 800 кВт. Потери нефти прямые 3,1т/7,9м3. Отнесены в АИЭ аварии. Тех. прокрутка ТГ-4, запуск ТГ-4 на ХХ 05:35, синхронизация 05:52. Осмотр электрооборудования ГТЭС. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП11
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-16 | 6:16 | 2015-08-16 | 6:16 |  | 32 | МТЗ 1ст |  | Атм., прир. и техн. |  | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Лысенковская ВЛ 35 кВ Ф-4 от ПС 110/35/6 кВ Лысенковская | Аварийное отключение произошло в момент прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-35кВ 17,73км. Потери нефти прямые:0,9т/18м3, косвенные: 2,0т/223м3 Контроль за запуском мех.фонда, регулировка напряжения на ПС 110/35/6кВ Лысенковская. Произведен осмотр ВЛ, обнаружено разрушение изоляции на оп.18 Ф-С, оп.19 грозотросс. | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | КП11
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-17 | 10:50 | 2015-07-17 | 10:53 | 0:03 | 5 | МТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | 35/6кВ "Ново-Медведкинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 50 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, работа МТО, РПВ успешно. Осмотром выявлено: свежие поджоги в пролете опор №№ 52-53, работает грузоподъемная техника ООО "Уралгазстроймонтаж". | 7 |  | 7 | ТЧ | 1997 | АС-95 | 0 | 42111 | 50 | 42309 | 0 | 42144 | КП20
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-07-17 | 11:18 | 2015-07-17 | 11:32 | 0:14 | 7 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СЭС) | 35 | ПС | ВЛ-35кВ "Пономаревка-Ефр.-Зыково" | Капитальный ремонт ЛР, РОСШ ВЛ-35кВ "Ефремо Зыково" на ПС 110/35/10кВ "Пономаревская" (персоналом СЭС "Оренбургэнерго"). ПС "Ефремо Зыково" запитана по ВЛ-10. Заявка не согласована ЦИТС | 3 | 1 | 4 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-07-17 | 12:34 | 2015-07-17 | 16:00 | 3:26 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Ез-6". | Аварийное отключение В-10 фидера "Пн-6" на ПС "Пономаревская" (аварийная схема эл.снабжения фидера "Ез-6"), работа МТЗ, АПВ неуспешное. Отгорел шлейф на Р-62. Устранено персоналом СЭС в 16:00. | 19 |  | 19 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-07-17 | 12:50 | 2015-07-17 | 12:51 | 0:01 | 17 | МТЗ-1 ст | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/10 "Беседино" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-35 "Пономаревская-Беседино". Гроза. | 6 | 17 | 23 | [9 empty] | КП18
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-16 | 6:16 | 2015-08-16 | 6:16 |  | 29 | МТЗ 1ст |  | Атм., прир. и техн. |  | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Лысенковская ВЛ 35 кВ Ф-5 от ПС 110/35/6 кВ Лысенковская | Аварийное отключение произошло в момент прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-35кВ 17,73км. Потери нефти прямые:0,8т/17,2м3, косвенные: 1,9т/176,2м3 Контроль за запуском мех.фонда, регулировка напряжения на ПС 110/35/6кВ Лысенковская. Произведен осмотр ВЛ, обнаружено разрушение изоляции на оп.19 грозотросс, ожоги на проводах оп.19 Ф-А,В. | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | КП11
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-16 | 6:27 | 2015-08-16 | 6:27 | 0:00 | 63 | МТЗ 1ст |  | Атм., прир. и техн. |  | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская ВЛ 35 кВ Ф-3 от ПС 110/35/6 кВ Северо-Ватинская | Аварийное отключение ВЛ-35кВ произошло при прохождении грозового фронта. В момент отключения ВЛ-35кВ Ф№3 произошла глубокая посадка напряжения по 2Т ПС 110/35/6кВ С-Ватинская зафиксированная ТМ ОМЬ, что привело к частичной остановке мех.фонда от ВЛ-35кВ Ф№4 и технологического оборудования КНС, ДНС. Сброс нагрузки составил по технологическому оборудованию 11,5МВт, мех.фонда 12МВт. Набор нагрузки 50%-17мин, 90%-57мин. Потери нефти составили прямые 2,3т/42,9м.куб, косвенные 21,7т/205,4м.куб Контроль за запуском мех.фонда и технологического оборудования. 16.08.15г. произведён осмотр ПС 35/6кВ "К-78", "КНС-6В" приёмных порталов, концевых опор, ПЛУ-35кВ №1,2 при осмотре обнаружены ожоги изоляции опорного изолятора фазы "А" на 1ЛР-35, проходных изоляторов фаз "В,С" В-35 на ПЛУ-35кВ №2. Продолжение осмотра ВЛ-35кВ с применением спец.техники 19.08.15г. | 2 | 22 | 24 | [9 empty] | КП11
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-16 | 6:37 | 2015-08-16 | 6:37 | 0:00 | 7 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-11 ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Куст-11 | Аварийное отключение произошло в момент прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 5км, ОПН-6кВ на оп.№1, КТПН6/0,4кВ №1-5 КП-14, №1 КП-22. Потери нефти прямые:0,1т/2,4м3, косвенные: 1,2т/4,8м3 Контроль по запуску мех.фонда. Произведен осмотр с применением спецтехники. Выявлены повреждения изоляции оп.18 ф-с (трещина), оп.29 ф-А,В (ожоги). Произведена замена изоляции 18.08.15г. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-17 | 14:58 | 2015-07-17 | 15:25 | 0:27 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ново-Медведкинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 50 | Ремонт ВЛ-6кВ в пролетах опор №№ 52-53 (поджоги на 2-х проводах 30% сечения ), последствия касания грузоподъемной техники. | 23 | 14 | 37 | ТЧ | 1997 | АС-95 | 0 | 42111 | 50 | 42309 | 0 | 42144 | КП20
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-07-17 | 20:30 | 2015-07-17 | 20:31 | 0:01 | 9 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 "Яшкинская". ВЛ-6 фидера № 6. | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-35 "Сорочинская - Яшкинская", гроза. | 3 | 3 | 6 | [9 empty] | КП18
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-16 | 6:59 | 2015-08-16 | 6:59 | 0:00 | 9 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Куст-106 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-106 ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Куст-106 | Аварийное отключение произошло в момент прохождения грозового фронта. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружены ожоги изоляции на оп.40 Ф-В,С. Длина ВЛ-6кВ 3,1км, ОПН-6кВ на оп.№1,6,15,31, КТПН6/0,4кВ №1-2 КП-106, №1,2 КП-164, №1-3 КП-165. Потери нефти прямые:0,2т/6,9м3, косвенные: 1,0т/161,9м3 Контроль по запуску мех.фонда, осмотр ВЛ-6кВ. Произведен осмотр, обнаружен ожог изоляции Ф-А,В оп.40. Произведена замена изоляции Ф-А,В оп.40 17.08.15г. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-07-17 | 21:14 | 2015-07-17 | 21:15 | 0:01 | 7 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Ефремо-Зыково" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Ез-6". | Оперативные перключения для сборки нормальной схемы эл.снабжения ПС "Ефремо Зыково" персоналом СЭС. | 2 | 1 | 3 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-07-17 | 21:15 | 2015-07-17 | 21:20 | 0:05 | 2 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС 35/10 "Борискино" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/10кВ "Азаматово", РП-10кВ "Жедрино" | Аварийное отключение с неуспешным АПВ ВЛ-35 "Борискино - Азаматово", гроза. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-07-17 | 21:30 | 2015-07-17 | 21:31 | 0:01 | 20 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Чкаловская -Тарханы" (СЭС). ПС "Тарханы", "Березовка", "Аксютино" (ОН). | Кратковременное понижение напряжения в сети 35 кВ, остановка отдельных скважин при грозовых проявлениях. | 9 | 1 | 10 | [9 empty] | КП18
июль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-07-17 | 22:21 | 2015-07-17 | 22:21 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6кВ "101-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "101-18" | Отключение ВЛ-6кВ "101-18" на ПС-35/6кВ "101", от защиты "ТО", АПВ успешное. На ВЛ-6кВ "101-18" в пролёте опор 62/2 - 62/3 обнаружены следы ожогов проводов фазы "А", "С". Проезд экскаватора ЗАО "Северинстрой" гос.номер №0119 УК 86 в охранной зоне ВЛ. |  | 1 | 1 | ТЧ | 1999 | АС-95 | не определен | 42054 | 1 | сентябрь 2015 | 0 | 42054 | КП20
июль | РН-Уватнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-17 | 12:56 | 2015-07-17 | 12:56 | 0:00 | 55 | Контроллер СУ-ЗМН | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Демьянская -Горная-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Демьянская -Горная-2 | 17.07.2015 12:56 Кальчинское м/р-просадка напряжения по стороне -110кВ до 105кВ из за КЗ на ВЛ-110 Демьянская- Горная- 2 вследствие чего произошла остановка мех.фонда . |  | 10.5 | 10.5 | ТЧ | 1974 | АС-120 | Россия | _ | _ | _ | _ | _ | КП18
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-16 | 9:51 | 2015-08-16 | 9:51 | 0:00 | 46 | МТЗ 1ст |  | Атм., прир. и техн. | оп.20 заградительные огни на ВЛ-35 Ф-5,6 от ПС 110/35/6 кВ Мартыновская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Мартыновская ВЛ 35 кВ Ф-1 от ПС 110/35/6 кВ Мартыновская | Аварийное отключение ВЛ-35кВ произошло при прохождении грозового фронта. В момент отключения ВЛ-35кВ Ф №1 произошла глубокая посадка напряжения по 2Т ПС 110/35/6кВ Мартыновская зафиксированная ТМ ОМЬ, что привело к частичной остановке мех.фонда от ВЛ-35кВ Ф-2 и технологического оборудования КНС, ДНС, насосных агрегатов ЦППН-1 Город. Сброс нагрузки составил по технологическому оборудованию 5,3МВт, мех.фонда 7,4МВт. После автоматического включения ВЛ-35кВ Ф№1 по ТМ на ПС 110/35/6кВ Мартыновская зафиксировано однофазное замыкание на землю по 1ТН-35. Набор нагрузки 50%-13мин, 97%-1ч.04мин. Потери нефти составили прямые 2,4т/ 50,3м3, косвенные 6,2т/359,8м3 Контроль за запуском мех.фонда и технологического оборудования. Произведён осмотр ПС 35/6кВ "Южная", "ВЦТП", "Юкишевская", "К-53", ПС 110/35/6кВ "Мартыновская", ВЛ-35кВ Ф-1,2 При осмотре ВЛ-35кВ Ф-1 обнаружено разрушение изоляции Ф-А на оп.82, провод на траверсе Ф-В. Провод не поврежден. Произведена замена изоляции на оп.82 | 2 | 6 | 8 | [9 empty] | КП11
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-16 | 6:40 | 2015-08-16 | 7:33 | 0:53 | 65 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 КНС-5А ВЛ-35 Ф-1 | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6 КНС-5А ВЛ-35кВ Ф-1 | Грозовые перенапряжения | 13.3 | 20 | 33.3 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-16 | 9:35 | 2015-08-16 | 9:35 | 0:00 | 137 | МТЗ, 1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 КНС37 ВЛ-35 Ф-2 | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6 КНС37 ВЛ-35 Ф-2 | Грозовые перенапряжения | 11.3 | 23.8 | 35.1 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-16 | 9:51 | 2015-08-16 | 10:40 | 0:49 | 5 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ "Мега" ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ "Мега" ВЛ-6кВ Ф-6 | Грозовые перенапряжения | 1.5 |  | 1.5 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-07-17 | 4:30 | 2015-07-17 | 11:35 | 7:05 | 9 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | В-Ф92,ВТ-61 ПС 35/6 кВ "Махмуд Мектеб-9" | 35 | ПС | ВТ-61 | АО, МТЗ, РПВУ | 12.068 | 0.192 | 12.26 | В | нет данных | W-MTWZ/S-12/0,6/16 630 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 03.2015 | КП25 |  |  | АО, МТЗ, РПВУ.Осмотр В-Ф92,ВТ-61.Осмотр Ф-92.Дефектов не обнаружено.
июль | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2015-07-17 | 5:20 | 2015-07-17 | 7:27 | 2:07 | 1 | МТЗ 1 ступень, ячейки № 5 фидер №1 | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ (ВЛ-1) | 6(10) | ВЛ | Фидер № 5 | Межфазное КЗ линии ВЛ-1 | 0.4 |  | 0.4 | ВЛ-6 кВ (ВЛ-1) | 2013 | РЛНД10 |  | май 2015г. |  | май 2016г. | 0 | осмотр апрель 2015г. | КП19
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-16 | 9:57 | 2015-08-16 | 9:57 | 0:00 | 31 | МТЗ-1 ст., | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 "Мега" ВЛ-35 Ф-1 | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6 "Мега" ВЛ-35 Ф-1 | Грозовые перенапряжения | 12.2 |  | 12.2 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-16 | 10:03 | 2015-08-16 | 16:06 | 6:03 | 55 | МТЗ 2 ст., | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 КНС-21 ВЛ-35 Ф-3 | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6 КНС-21 ВЛ-35 Ф-3 | Грозовые перенапряжения | 10 | 13 | 23 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-17 | 22:10 | 2015-07-17 | 22:10 | 0:00 | 84 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Магистральная-Средний Балык-1,2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Магистральная-Средний Балык-1,2ц. | Отключение в сетях АО "Тюменьэнерго". Повреждений оборудования ООО «РН-Юганскнефтегаз» не обнаружено |  | 1063.1 | 1063.1 | ТЧ | [8 empty] | КП18
июль | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-17 | 22:28 | 2015-07-17 | 22:28 |  | 218 | ДФЗ/ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Правдинская-Петелинская/ Магистральная-Пойковская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Правдинская-Петелинская/ Магистральная-Пойковская | Отключение в сетях АО "Тюменьэнерго". Повреждений оборудования ООО «РН-Юганскнефтегаз» не обнаружено |  | 150.3 | 150.3 | ТЧ | [8 empty] | КП18
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-16 | 10:03 | 2015-08-16 | 10:03 | 0:00 | 50 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 КНС-21 ВЛ-35 Ф-2 | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6 КНС-21 ВЛ-35 Ф-2 | Грозовые перенапряжения | 12 | 5 | 17 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-18 | 11:33 | 2015-07-18 | 11:33 | 0:00 | 201 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110кВ №1,2 Варьеган-Бахилы | 110 | ВЛ | ВЛ 110кВ №1,2 Варьеган-Бахилы | Прохождение грозового фронта. | 249.9 |  | 249.9 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Ёганском, Северо-Хохряковском, Бахиловском, Сусликовском м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-18 | 18:18 | 2015-07-18 | 18:18 | 0:00 | 28 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110кВ №1,2 Варьеган-Бахилы | 110 | ВЛ | ВЛ 110кВ №1,2 Варьеган-Бахилы | Прохождение грозового фронта. | 9.2 |  | 9.2 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Бахиловском м/р.
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-16 | 10:12 | 2015-08-16 | 10:30 | 0:18 | 10 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ КНС-3М ВЛ-6кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ КНС-3М ВЛ-6кВ Ф-4 | Грозовые перенапряжения | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-07-18 | 1:16 | 2015-07-18 | 2:35 | 1:19 | 0 | Потеря сети |  | Внешние сети | ГТЭС 3х5,938 ТГ-1 (газ) | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 3х5,938 ТГ-1 (газ) | А/О по причине снижения напряжения в сети 35 кВ в следствии отключения ВЛ-110 кВ Магистральная-Пойковская при прохождении грозового фронта. А/О ТГ-1, ТГ-2 по ошибке AL-034: потеря сети, SK-300. Сброс нагрузки 8 МВт. Отправлен персонал С/Р для осмотра эл.оборудования ГТЭС, подачи напряжения на СН ГТЭС. 02:15 запуск SK-300. 02:24 запуск ТГ-1 на ХХ, 02:30 запуск ТГ-2 на ХХ. 02:35 синхронизация ТГ-1. 02:38 синхронизация ТГ-2. 02:44 экспорт 8 МВт. | [12 empty] | КП18
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-07-18 | 1:25 | 2015-07-18 | 2:40 | 1:15 | 0 | Потеря сети |  | Внешние сети | ГТЭС 2х5,938 ТГ-1 (газ) | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 2х5,938 ТГ-1 (газ) | А/О по причине снижения напряжения в сети 35 кВ вследствии отключения ВЛ-110 кВ "Магистральная-Пойковская" при прохождении грозового фронта. Останов ТГ-1 по ошибке AL-034: "потеря сети", ТГ-2 осталась в работе на собственные нужды. Сброс экспортной мощности 7 МВт. Отправлен персонал С/Р для осмотра эл.оборудования ГТЭС, синхронизации ТГ-2 с сетью в 02:40. В 02:41 запуск ТГ-1 на хх. В 02:45 ТГ-1 синхронизация. В 03:42 7 МВт экспортной мощности. | [12 empty] | КП18
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-16 | 10:12 | 2015-08-16 | 10:30 | 0:18 | 3 | МТЗ Ф-А,С | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ КНС-3М ВЛ-6кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ КНС-3М ВЛ-6кВ Ф-16 | Грозовые перенапряжения | 0.9 |  | 0.9 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-16 | 10:23 | 2015-08-16 | 10:23 | 0:00 | 2 | МТО Ф "А" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-465 ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-465 ВЛ-6кВ Ф-6 | Грозовые перенапряжения | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-16 | 16:04 | 2015-08-16 | 16:04 | 0:00 | 53 | МТЗ-1 ст., | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 КНС-5А ВЛ-35 Ф-3 | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6 КНС-5А ВЛ-35 Ф-3 | Грозовые перенапряжения | 11.8 | 19.3 | 31.1 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-16 | 16:04 | 2015-08-16 | 16:04 | 0:00 | 44 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 КНС-5А ВЛ-35 Ф-2 | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6 КНС-5А ВЛ-35 Ф-2 | Грозовые перенапряжения | 12.1 | 18.5 | 30.6 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-16 | 16:15 | 2015-08-16 | 18:19 | 2:04 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-1427 ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1427 ВЛ-6кВ Ф-6 | Грозовые перенапряжения. В подано напряжение на к-1074. | 6.6 |  | 6.6 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-16 | 16:19 | 2015-08-16 | 16:55 | 0:36 | 10 | МТО Ф-С | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-66 ВЛ-6кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-66 ВЛ-6кВ Ф-4 | Грозовые перенапряжения | 4.5 |  | 4.5 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-18 | 14:35 | 2015-07-18 | 15:50 | 1:15 | 3 | Плавкая вставка |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Промысловая-2 К-96 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ Промысловая-2 К-96 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | Проникновения животного (кот) на токоведущие части 6кВ привело к межфазному КЗ и срабатывания ПК-6кВ. Потери нефти 1,7т/14,8м3 Осмотр КТПН, замена перегоревших ПК-6кВ Ф-А,В,С, замер сопротивления изоляции тр-ра 6/0,4кВ. Запуск мех. фонда, контроль за напряжением. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП19
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-18 | 17:07 | 2015-07-18 | 20:35 | 3:28 | 1 | ЭМ (Тепл.) расцеп. |  | Технология | ПС 35/6 кВ Западная Куст-5бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 0.4 | ПО | ПС 35/6 кВ Западная Куст-5бис КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | Отключение АВ-0,4кВ 630А скв.1033 ПЭД-250кВт. По результатам осмотра выявлено несоответствия сечения КЛ-0,4кВ фактической нагрузке, что привело к нагреву АВ-0,4кВ, межфазному КЗ АВ-0,4кВ. Iраб.-507А, Iном КЛ-0,4кВ 475А. Тип ВА 51-39 рем.№ 51 07.13г., в СУ УЭЦН АВ-0,4кВ 1000А не прогружен. Работы по замене АВ-0,4кВ закончены в 20:35. Включение АВ-0,4кВ в 21:24 после подключения дополнительной КЛ-0,4кВ. Загрузка КТПН 6/0,4кВ 630Ква №1 572А-63%. 22.12.14г. была проведена замена КТПН 6/0,4кВ 630кВА на 630кВА. Прямые потери 4,7т/134,4м3; косвенные 1,1т/32,5м3. Осмотр КТПН 6/0,4кВ, замена АВ-0,4кВ, подключение дополнительной КЛ-0,4кВ на скв.1033, контроль за запуском мех.фонда, пирометрический контроль АВ-0,4кВ: вверх t фаза "А"+67, "В" +65, "С"+61, низ фазы "А,В"+44, "C"+41, корпус +38град.. Отправлена т/ф в ЦИТС ОАО, ВНГДУ о предоставлении инофрмации со СУ ЭЦН. | 5 | 1 | 6 | [9 empty] | КП3
июль | ОАО "СН-МНГ" | НВЭС | 2015-07-18 | 17:51 | 2015-07-18 | 17:51 | 0:00 | 0 | Отключение |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ Покамасовская СВ-35кВ | 35 | ПС | ПС 110/35/6 кВ Покамасовская СВ-35кВ | Отключение СВ-35кВ во время проведения работ по проверке РЗА персоналом МРЭС после аварийного отключения 2Т. Напряжение на 2С-35кВ на момент отключения СВ-35кВ присутствовало со стороны ГТЭС. При включении СВ-35кВ останов ТГ-1, ТГ-2 остался работать на собственные нужды. Сброс экспортной мощности 6,7 МВт. Контроль за уровнем напряжения, нагрузками. Запуск ГТЭС, синхронизация в 18:27. Направлена телефонограмма в НВЭС. | [12 empty] | КП18
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-07-18 | 17:51 | 2015-07-18 | 18:27 | 0:36 | 0 | Потеря сети |  | Внешние сети | ГТЭС 2х5,938 ТГ-1 (газ) | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 2х5,938 ТГ-1 (газ) | Отключение СВ-35кВ на ПС 110/35/6кВ Покамасовская во время проведения работ по проверке РЗА персоналом МРЭС после аварийного отключения 2Т. Напряжение на 2С-35кВ на момент отключения СВ-35кВ присутствовало со стороны ГТЭС. При включении СВ-35кВ останов ТГ-1, ТГ-2 остался работать на собственные нужды. Сброс экспортной мощности 6,7 МВт. Осмотр оборудования, квитирование сигналов, снятие информации с ячеек. В 18:15 запуск ТГ-1 на Х.Х.; в 18:27 синхронизация ТГ-2 с сетью; в 18:28 синхронизация ТГ-1 с сетью. Отправлены телефонограммы в "АЭС", в МРЭС. | [12 empty] | КП18
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-07-18 | 20:57 | 2015-07-18 | 21:43 | 0:46 | 4 | ЭМ расцеп. |  | Технология | ПС 35/6 кВ Аригольская-2 К-1 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | 0.4 | КТП | ПС 35/6 кВ Аригольская-2 К-1 КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №2 | Отключение вводного АВ-0,4кВ тип ВА 55-43 1600А рем. №12-2-05, действием защиты. Iрасц.=1,0. Температура АВ-0,4кВ верх ф. "А,В,С"+25 град., низ ф. "А,В,С"+24 град., корпус АВ-0,4кВ +24 град.Загрузка КТПН 6/0,4кВ 547А-38%. Прямые потери 0,6т/11,5м3, косвенные 0,2т/6,2м3 Осмотр КТПН 6/0,4кВ, РПВ успешно. Запуск мех. фонда, контроль за напряжением. Перометрический контроль. Отправлена т/ф в ЦИТС ОАО, ВНГДУ о предоставлении информации со СУ ЭЦН. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП23
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-16 | 11:32 | 2015-08-16 | 12:15 | 0:43 | 540 | ТЗНП-4ст ф.А | РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ Приобская ГТЭС- Меркурий-1,2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Приобская ГТЭС- Меркурий-1,2 | При прохождении грозового фронта, в результате попадания молнии в провод фазы «А» опоры № 184 возникло индуцированное перенапряжение. Возникшим перенапряжением произошло перекрытие линейной изоляции фазы «А» на тело опоры №184 | 618.3 | 1707.7 | 2326 | ТЧ | 2010, 2013, 2014 | АС-120 | РФ | ТО 14.10.2014 | 100 | 42657 | 0 | 41926 | КП11
июль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-07-18 | 14:15 | 2015-07-18 | 15:35 | 1:20 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ "114-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "114-18" | Отключение ВЛ-6кВ "114-18" на ПС35/6кВ "114" для устранения нагрева контакта фазы "С" на РЛНД-6 опора №3. Причина: разрыв хомута крепления ножа ЛР фазы "С" к изолятору | 1 |  | 1 | Р | 1987 | OUNb 111 12¦2 | ZMER Польша | ПО 14.03.2015 | 1 | октябрь 2015 | 0 | ТВК 14.03.205 | КП23
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-16 | 12:18 | 2015-08-16 | 12:18 | 0:00 | 67 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | СЯ-3кВ №1 ЛР-35кВ Летняя -2 ц. | 35 | ПО | СЯ-3кВ №1 ЛР-35кВ Летняя -2 ц. | При попадании молнии в ЛР-35кВ ВЛ-35кВ Летняя-2ц на СЯ-35кВ №1 возникшим перенапряжением перекрыло линейную изоляцию ф. «В» и ф. «С», что привело к двухфазному К.З., разрушению опорного изолятора на ЛР-35кВ ф.«В» СЯ-35кВ №1 и отключению ВЛ-35кВ Летняя-2ц действием защит. |  | 45.9 | 45.9 | ТЧ | 1981г | ИОС-35-500 | Прочие отеч. заводы | ТО - 16.06.15 ТР - 26.05.12. | 0.75 | ТО - 08.15 ТР - 05.16. | 0 |  | КП11
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-16 | 12:46 | 2015-08-16 | 12:46 | 0:00 | 6 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 № 027 ВЛ-6кВ ф.027-07 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.027-07 | Прохождение грозового фронта. При осмотре ВЛ-6 кВ обнаружено: оп. 43 на штыревом изоляторе ф. А разрушена юбка, в результате прямого попадания молнии в оп. 43 возникло перенапряжение, перекрытии линейной изоляции фаз А, В, С и межфазное короткое замыкание. |  | 0.9 | 0.9 | ТЧ | 1988 | ШС-110 | РФ | ТР 26.08.2013 ТО 30.04.2015 | 100 | 8.2015 | 0 | 42124 | КП11
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-16 | 13:41 | 2015-08-16 | 14:12 | 0:31 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №276 ф.276-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.276-16 | Вследствие удара молнии вблизи ВЛ-6кВ, на опоре № 30 возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ вызвавшее двухфазное короткое замыкание, вследствие этого произошло отключение МВ-6кВ «Ф.276-16» действием защит. |  | 0.8 | 0.8 | ТЧ | 1978 | А-95 | СССР | ТО-28.05.2015г. ТР-26.09.2012г. | 90 | ТО-ноябрь 2015 ТР-2016 | 41534 |  | КП11
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-16 | 14:02 | 2015-08-16 | 14:02 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №313 ВЛ-6кВ ф.313-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.313-10 | При попадании молнии в пролет опор № 9-10 возникшим перенапряжением перекрыло линейную изоляцию ф. «А» и ф.«В», что привело к двухфазному К.З. с дальнейшим отключением ВЛ-6кВ ф.313-10 действием токовых защит |  | 1.6 | 1.6 | ТЧ | 1988г | провод А-95 | Прочие отеч. заводы | ТО - 23.06.15 ТР - 23.12.11. | 0.75 | ТО - 09.15 ТР - 12.15. | Отказ 12.12г, 12.13г, 12.14г. |  | КП11
июль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-07-18 | 4:42 | 2015-07-18 | 4:42 | 0:00 | 11 | 1 ст.ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Калиновый Ключ" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Калиновый Ключ" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС Волги). Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Калиновый Ключ"(РРНУ), Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская". | Работала 1 ст.ЗЗ. АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 1.33 | 1.33 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-18 | 6:08 | 2015-07-18 | 15:45 | 9:37 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "Верхне-Ветлянская". | Работала МТЗ АПВ-не успешно РПВ-не успешно. Причина: в пролёте оп.№35-36 обнаружено дерево на проводах, на оп.№54 нет изолятора, провод Ф-"А" лежит на траверсе. С 14:15 до 15:55 монтаж изолятора Ф-"А" и крепление провода на оп.№54. Снятие упавшего дерева с проводов ВЛ-6 кВ в пролётах оп.№35-36. | 5.86 |  | 5.86 | ТЧ | 1978 | А-95 |  | 23.04.2014; 06.03.2015 | 100 | июль 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | При осмотре в пролёте оп.№35-36 обнаружено дерево на проводах, на оп.№54 нет изолятора, провод Ф-"А" лежит на траверсе. С 14:15 до 15:55 монтаж изолятора Ф-"А" и крепление провода на оп.№54. Снятие упавшего дерева с проводов ВЛ-6 кВ в пролётах оп.№35-36.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-18 | 14:06 | 2015-07-18 | 16:45 | 2:39 | 15 | МТЗ | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Верхне-Ветлянская". | Работала МТЗ АПВ-не успешно РПВ-не успешно. Причина: на отпайке ВЛ-6 кВ Ф-2 к ТП-161 обнаружена сбитая оп.№20 автомобилем КАМАЗ-43108 гос.№ Т 523 СА 56 принадлежащим ООО «Технологическая компания Шлюмберже», водитель Мазанкин А.В., требуется замена оп.№20. В 16:45 на отпайке ВЛ-6 кВ Ф-2 к ТП-161 отключили ЛР-19 и поставили Ф-2 под напряжение. В 20:45 опору заменили. | 23.49 |  | 23.49 | СК | 1986 | СВ-105 |  | 42082 | 100 | 42217 | 0 |  | КП20 | ПУ9 |  | Причина: на отпайке ВЛ-6 кВ Ф-2 к ТП-161 обнаружена сбитая оп.№20 автомобилем КАМАЗ-43108 гос.№ Т 523 СА 56 принадлежащим " СТранс Поволжье-1" , водитель Мазанкин А.В., требуется замена оп.№20. В 16:45 на отпайке ВЛ-6 кВ Ф-2 к ТП-161 отключили ЛР-19 и поставили Ф-2 под напряжение. В 20:45 опору заменили.
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-18 | 11:59 | 2015-07-18 | 12:29 | 0:30 | 11 | МТО,МТЗ Ф-С | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-45 ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | КТП | ПС-35/6кВ К-45 ВЛ-6кВ Ф-8 | Разрушение штыревого изолятора Ф-С на П.П-6кВ КТПН к-1113 схлест проводов, устранено | 35 | 1 | 36 | ТЧ | 1977 | А-120 | СССР | ТР-06.03.13 ТО-29.10.13 | 95 | 2016 | 1 | 04.02.2015г. | КП23 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-16 | 14:29 | 2015-08-16 | 14:47 | 0:18 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №247 ф.247-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.247-11 | Вследствие удара молнии в ВЛ-6кВ, на опоре № 10 отпайка на К.123, 123А возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ вызвавшее двухфазное короткое замыкание |  | 0.9 | 0.9 | ТЧ | 1979 | ШС-10 | СССР | Т.О. -17.02.2015г. Т.Р. - 16.08.2013г. | 100 | Т.О. -02.2016г. Т.Р. - 08.2016г. | Т.Р.-29.08.2014г. |  | КП11
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-17 | 11:16 | 2015-08-17 | 13:47 | 2:31 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-524 ВЛ-6кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-524 ВЛ-6кВ Ф-14 | ремонт провода в пролете оп.15-16 | 3.2 |  | 3.2 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-08-18 | 21:00 | 2015-08-18 | 21:50 | 0:50 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф-497 КРУ-10кВ "ГУ-Подсолнечное" | 6(10) | ВЛ | Ф-497 | АО Ф-497 КРУ-10кВ "ГУ-Подсолнечное" попадание молнии ВЛ-10кВ Ф-497, РПВ успешно. гроза (дождь) | 0.483 | 0.07 | 0.553 | ТЧ | 2001 | АС-70 | нет данных | 05.2015 | 100 | 01.2016 | 0 | 05.2015 | КП11 |  |  | АО Ф-497 КРУ-10кВ "ГУ-Подсолнечное" попадание молнии ВЛ-10кВ Ф-497, РПВ успешно. гроза (дождь)
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-08-18 | 21:24 | 2015-08-18 | 21:53 | 0:29 | 22 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВТ-62 ПС 35/6кВ "Величаевка-11" | 35 | ПС | ВТ-62 ПС 35/6кВ "Величаевка-11" | АО ВТ-62 ПС 35/6кВ "Величаевка-11" выпал бленкер "аварийное отключение" АПВ не успешно, РПВ успешно, КИЗ норма. гроза (дождь) | 5.679 | 0.921 | 6.6 | В | нет данных | W-MTWZ/S-12/0,6/16 630 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 03.2015 | КП11 |  |  | АО ВТ-62 ПС 35/6кВ "Величаевка-11" выпал бленкер "аварийное отключение" АПВ не успешно, РПВ успешно, КИЗ норма. гроза (дождь)
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-08-18 | 21:35 | 2015-08-18 | 21:55 | 0:20 | 49 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ Л-67 ПС 110/35/6кВ "Затеречная-1"ПЭС | 110 | ВЛ | Л-67 | АО Л-67 ПС 110/35/6кВ "Затеречная-1"ПЭС АПВ не успешно, РПВ успешно. гроза (дождь) | 3.864 | 1.496 | 5.36 | ТЧ | 1991 | АС-120 | нет данных | 05.2015 | 100 | 11.2015 | 0 | 05.2015 | КП11 |  |  | АО Л-67 ПС 110/35/6кВ "Затеречная-1"ПЭС АПВ не успешно, РПВ успешно. гроза (дождь)
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-18 | 42203.0833 | 2015-07-18 | 42203.125 | 1:00 | 1 |  |  | Сторонние | Л-7Д | 6(10) | ВЛ | Нижние Даги, скв. 75 | При переезде бригады №36 СНПХ на скв. 53 Н.Даги для ЗБС, задеты провода 6кВ Л-7Д | 0.275 |  | 0.275 | [9 empty] | КП20
июль | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-07-18 | 9:00 | 2015-07-18 | 9:28 | 0:28 | 8 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-2 ПС 35/6кВ "Камыш Бурун" | 6(10) | ВЛ | Ф-2 | для устранения обрыва вязки.Ф-В,оп.57,Ф-2. | 2.08 | 0.708 | 2.788 | ТЧ | 2002 | АС-70 | нет данных | 05.2015 | 100 | 11.2015 | 0 | 05.2015 | КП23 |  |  | для устранения обрыва вязки.Ф-В,оп.57,Ф-2.
январь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-01-05 | 17:24 | 2015-01-05 | 17:24 | 0:00 | 15 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-10 кВ Ф-7, ВЛ-10 кВ Ф-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7, Ф-15 ПС 35/10 кВ "Петрухновская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ -10 кВ Ф-7, ф-15 повреждений не обнаружено. |  | 1.47 | 1.47 | ТЧ | 2011; 2014 | АС-70; АС-95 |  | 15.12.2012; 15.08.2014 | 100 | 03.2015 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Два однофазных замыкания на землю различных фаз (по ВЛ-10 Ф-7 вследствие касания ветками деревьев провода в одном из пролетов опор №№ 700/112-700/113, 701/32-701/36, 701/43-701/44; по ВЛ-10 Ф-15 - вследствие касания шлейфа разъединителя РЛК-10 фазы С траверсы на опоре №1501/1, устранено 27.01.2015 г. при проведении верхового осмотра), вызвавшие одновременное отключение двух выключателей смежных присоединений ВЛ-10 Ф-7 и ВЛ-10 Ф-15 на ПС 35/10 кВ "Петрухновская". Вырубка ДКР в указанных пролетах ВЛ-10 Ф-7 запланирована на 2 кв. 2015 г. при проведении очередного ТР.
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-23 | 23:50 | 2015-08-23 | 1:13 | 1:23 | 2 |  |  | Технология | К-36Б Вахское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4 кВ вводной Iн-1000А при многократных попытках запуска скв.(клин). Заявка поступила в 0:13. (запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН) | 0.01 | 1.44 | 1.45 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
август | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2015-08-19 | 0:07 | 2015-08-19 | 0:07 | 0:00 | 3 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф.№17 ПС 35/6кВ "Cоветская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.№17 ПС 35/6кВ "Cоветская" | Прохождение грозового фронта. | 0.1 |  | 0.1 | ТЧ | 2002 | Опора - ж/б, провод АС-120 |  | ТР - 09.04.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р
август | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2015-08-19 | 0:11 | 2015-08-19 | 0:11 | 0:00 | 28 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф.№17 ПС 35/6кВ "Пражская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.№17 ПС 35/6кВ "Пражская" | Прохождение грозового фронта. | 8.7 |  | 8.7 | ТЧ | 1987 | Опора - ж/б, провод АС-120 |  | ТО - 05.03.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р
август | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2015-08-19 | 0:45 | 2015-08-19 | 1:59 | 1:14 | 37 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф.№18 ПС 35/6кВ "Гвардейская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.№18 ПС 35/6кВ "Гвардейская" | Прохождение грозового фронта. Срабатывание МТО | 11.16 |  | 11.16 | ЗА | 1989 | Опора - ж/б, метал провод АС-120 |  | ТР - 08.07.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-19 | 7:50 | 2015-08-19 | 7:50 | 0:00 | 4 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-47 ВЛ 6 кВ Ф-17 от ПС 35/6 кВ Куст-47 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-47 КЛ 6 кВ от яч.17 ПС 35/6 кВ Куст-53 | Аварийное отключение произошло в момент прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 4,6км, ОПН-6 на оп.№1, РВО-6 на КТПН 6/0,4кВ КП-108,200,Р-844. Уставка МТО-1200/0сек., МТЗ-360/0,5сек. Потери нефти составили прямые 0,1т/0,5 м.куб., косвеные не выставлялись. Набор нагрузки: 10мин-55%, 25мин-67%, 40мин-100%. Контроль за запуском мех.фонда, произведен осмотр ПС 35/6кВ К-47, осмотр ВЛ-6кВ, КТПН-6/0,4кВ. На опоре №8.2 отпайки на Р-844 обнаружен ожог изоляторов по фазе А, В, С, оп.№4.2 фаза А,С. На 20.08.2015г. подана заявка на устранение выявленных замечаний. Составлен акт. | [12 empty] | КП11
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-18 | 16:28 | 2015-07-18 | 16:28 | 0:00 | 11 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.2-17 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.2-17 Советское нмр | ПС 35/6 кВ №102 АО ВЛ-6 кВ ф2-17 действием ТО, АПВ успешное. Гроза. (Бюллетень погоды № 198 от 17.07.15г). 05.08.15г. выполнен осмотр в пролете оп. №11-12 падение 2-х деревьев на провода растущих вне охранной зоны, провод не поврежден. | 0.08 | 0.9 | 0.98 | ТЧ | 1973г. | АС-95 | н/д | ТО 10.02.15г., ТР - 16.04.15г. | ­ | ТО 10.02.16г., ТР - 19.08.15г. | ­ | ­ | КП19 | ПУ8 | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-18 | 16:30 | 2015-07-18 | 16:30 | 0:00 | 19 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ФБ10-17 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | ФБ10-17 Советское нмр | БРУ-6 БКНС-10 АО ВЛ-6 кВ ф.Б10-17 действием ТО, АПВ успешное. Гроза. Бюллетень погоды № 198 от 17.07.15г. 23.07.15г. выполнен осмотр. Требуется ремонт оп. №17 (разрушение свайного основания), вырубка в пролёте оп.53-54, 54/4-55/4, 28/1-32/1, 93/6-92/6, 90/6-89/6. КР и вырубка отложены ВЛ в зоне затопления. Устранение дефектов при снижении уровня паводковых вод. | 0.15 | 1.06 | 1.21 | СК | 1977 | сталь | н/д | ТО - 16.03.15. ТР - 26.11.13. | 1 | ТР - 26.11.15. | 1 | - | КП16 | ПУ9 | -
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-19 | 21:33 | 2015-08-19 | 21:33 | 0:00 | 24 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-25 ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Куст-25 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-25 ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Куст-25 | Аварийное отключение произошло в момент прохождения грозового фронта. После АПВ системой ТМ ОМЬ зафиксировано однофазное замыкание на землю по 1ТН-6кВ яч.№3. Отключение 1БСК-6 Q-1650кВар. яч.№9. Длина ВЛ-6кВ 4,86 км, ОПН-6 на оп.№1, РВО-6 на КТПН 6/0,4кВ 15 шт. Уставка МТО-1400/0сек., МТЗ- 360/0,5сек. Потери нефти составили прямые 0,8т/17,7 м.куб., косвеные 1,4т/ 19,9 м.куб. Набор нагрузки: 10мин-57%, 20 мин-83%, 30 мин-100%. Контроль за запуском мех.фонда, произведен осмотр ПС 35/6кВ К-25, осмотр ВЛ-6кВ, КТПН-6/0,4кВ. На оп. 44 разрушение опорной изоляции фаза "С", разрушение провода марка А-95мм.кв. на 80 %. По н/д 1558 произведена замена изоляции, ремонт провода. Повторный осмотр ВЛ-6 кВ запланирован в светлое время суток на 20.08.15г. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП11
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-18 | 17:02 | 2015-07-18 | 22:40 | 5:38 | 1 |  |  | Технология | К-24 скв.702 Ломовое нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4кВ 250А после посадки напряжения, в 17:50 АО при включении. В 21:17 совместно с "Новомет" сервис выезд на куст, после проверки оборудования, УЭЦН переключен на резервный АВ-0,4кВ - Iр=65А. U=405В. | 0.42 | 0.56 | 0.98 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | -
февраль | Томскнефть | ООО "Римера-Сервис " | 2015-02-21 | 10:36 | 2015-02-21 | 11:14 | 0:38 | 1 |  |  | Технология | Куст-31 скв.566 Лугинецкое нмр | 0.4 | ПО | скв.566 | Остановка скв.566 при выводе на режим скв.619 персоналом ООО "Римера-Сервис". | 0.1 | 1.3 | 1.4 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
июль | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2015-07-18 | 16:54 | 2015-07-18 | 16:54 | 0:00 | 121 | МФО, АПВ | АПВУ | Внешние сети | С-93, С-94 | 110 | ВЛ | С-93, С-94 | АО ВЛ-110 С-93, С-94 ПС-220/110/10 кВ "Чапаевка" - ПС 110/10 кВ "Раздольное" действием МФО, АПВУ. ВЛ-110 С-93, С-94 на балансе ОАО "ТРК". ВЛ осмотрены, причины отключения не определены. Гроза. (Бюллетень погоды № 198 от 17.07.15г). | 6.46 | 15.85 | 22.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 9:02 | 2015-08-19 | 9:02 | 0:00 | 5 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-1892 ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1892 ВЛ-6 кВ Ф-16 | Грозовые перенапряжения | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 20:15 | 2015-08-19 | 20:15 | 0:00 | 4 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-549 ВЛ-6 Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-549 ВЛ-6 Ф-5 | Грозовые перенапряжения | 2 | 2 | 4 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-18 | 1:18 | 2015-07-18 | 1:18 | 0:00 | 482 | ДФЗ/ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Правдинская-Петелинская/ Магистральная-Пойковская | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Магистральная-Петелинская/ ВЛ-110кВ Правдинская-Петелинская | Отключение в сетях АО "Тюменьэнерго". Повреждений оборудования ООО «РН-Юганскнефтегаз» не обнаружено |  | 205 | 205 | ТЧ | [8 empty] | КП18
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-18 | 2:00 | 2015-07-18 | 2:00 | 0:00 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №248, ВЛ-6кВ ф.248-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.248-16 | В результате сезонной подвижки грунта, произошло выдавливание свайного основания анкерно-угловой опоры №2 отпайки на к.289 с последующим её наклоном во внутрь угла, что привело провис проводов в пролете опор №1-2. |  | 10.2 | 10.2 | ТЧ | 1986 | ШФ-10 | Россия | 27.09.2013г.-ТР 22.06.2014г.-ТО | 100 | ТО-09.2015 ТР -09.2016 | отказ РИТУ в ТР - 09.2014г.,22.06.2014г. |  | КП17
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 20:27 | 2015-08-19 | 20:27 | 0:00 | 8 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-1738 ВЛ-6 Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1738 ВЛ-6 Ф-14 | Грозовые перенапряжения | 1 | 1 | 2 | ТЧ | 1980 | А-120 | СССР | ТР 06.04.15 ТО 01.07.15 | 0.8 | 2017 | 0 | 20.12.2014г. | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-03-10 | 0:10 | 2015-03-10 | 1:34 | 1:24 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-9 Нижневартовское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4кВ ввод Iн=400А, Iраб.=300А. При запуске скв.170. | 0.08 | 1.31 | 1.39 | ПЭ | [8 empty] | КП24
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 20:30 | 2015-08-19 | 23:39 | 3:09 | 8 | МТО Ф-А,В | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-135 ВЛ-6 Ф-15 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-135 ВЛ-6 Ф-15 | Грозовые перенапряжения | 4 | 3 | 7 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 20:35 | 2015-07-19 | 21:35 | 1:00 | 32 | ДЗТ |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-111 Т-2 | 35 | ПС | ПС-35/6кВ К-111 Т-2 | Грозовые перенапряжения, | 7 | 5 | 12 | В | 2010 | ВВ-6кВ яч. №12 ввод-6кВ №2 | Самара "Электрощит" | 42153 | 1 | 2017 | 0 | 29.05.2015г. | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-18 | 10:43 | 2015-07-18 | 10:43 | 0:00 | 137 | 1ст. ТНЗНП | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 Шубинская -ЦПС - отп. Гранит-2ц. | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Шубинская - ЦПС - отп. Гранит-2ц. | На оп.№16 птица замкнула провод ф.А на тело опоры. |  | 60 | 60 | ТЧ | 2001 | АС 150/24 | Екатеринбургский завод металлоизделий (провод) | 41671 | 100 | 2016 | 0 | нет | КП19
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-18 | 11:48 | 2015-07-18 | 12:47 | 0:59 | 71 | ДЗТ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №1802, Т-2 | 35 | ПС | 2Т | Аварийное отключение Т2 в результате перекрытия птицей ошиновки трансформатора со стороны 6кВ. | 70.8 |  | 70.8 | ТЧ | 2004 | ТДНС 1000/35 | Россия | ТО - 13.03.2015; ТР - 14.07.2014 | 100 | ТО - март 2016; ТР - июнь 2015 | 0 | ТО - 13.03.2015 | КП19
ноябрь | Северная нефть | Северная нефть | 2015-11-03 | 6:47 | 2015-11-03 | 6:50 | 0:03 | 1 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | ДЭС | м/р "Осовейское". Отключение ДЭС-1 по ложному срабатыванию пожарной сигнализации. Сброс ошибки (квитирование). Запуск ДЭС-2 в работу. | 0.04 | 1.33 | 1.37 | ДУ | [8 empty] | КП24 | ПУ7 | ПУ7
июль | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2015-07-19 | 13:23 | 2015-07-19 | 14:06 | 0:43 | 8 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-310" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-310" | Сильный ветер. Падение дерева на ВЛ-6кВ в пролете опор 50-51. Перевод нагрузки на ф-18 ПС 35/6кВ "К-310". | 4.1 |  | 4.1 | СК | 1988 | Опора - ж/б, провод А-95 |  | ТО - 12.02.2015 |  |  |  |  | КП19 |  |  | Отключение на Западно-Ермаковском м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2015-07-19 | 13:30 | 2015-07-19 | 15:05 | 1:35 | 24 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-210" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-210" | Сильный ветер. Падение дерева на ВЛ-6кВ в пролете опор 145-146. Перевод нагрузки на ф-9 ПС 35/6кВ "К-210". | 7.9 |  | 7.9 | СК | 1989 | Опора - ж/б, провод А-95 |  | ТО - 19.03.2015 |  |  |  |  | КП19 |  |  | Отключение на Ермаковском м/р.
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-10-20 | 0:00 | 2015-10-20 | 0:00 | 0:00 | 1 |  |  | Технология | К-146 скв.400Б Советского нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Неисправность СУ ЭЦН не запускается с АПВ. | 0.02 | 1.32 | 1.34 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-19 | 16:34 | 2015-07-19 | 16:34 | 0:00 | 15 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ ПС 110/35/6кВ "Светлая" | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ ПС 110/35/6кВ "Светлая" | Прохождение грозового фронта. | 2.6 |  | 2.6 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р.
июль | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2015-07-19 | 17:30 | 2015-07-19 | 20:25 | 2:55 | 3 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-39" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-39" | Сильный ветер. Падение дерева на ВЛ-6кВ в пролете опор 4-5, | 2.1 |  | 2.1 | СК | 1992 | Опора - метал, провод А-95 |  | ТО - 29.03.2015 |  |  |  |  | КП19 |  |  | Отключение на Ван-Ёгансом м/р.
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-19 | 12:21 | 2015-07-19 | 13:17 | 0:56 | 2 | защиты СУ ЭЦН |  | Собств. сети без внешн. возд. | Пункт АВР-6кВ К-221 | 6(10) | ВЛ | Пункт АВР-6кВ К-221 | В результате проседания оп. № 23.1 ВЛ-6 кВ Ф № 18 от ПС 35/6 кВ Куст-220 произошло тяжение проводов от приемного портала 2ЛР-6 кВ до пункта АВР-6 кВ КП-221 и обрыв шины крепления провода ф.А от неподвижного контакта 2ЛР-6 кВ, вследствии чего произошел неполнофазный режим работы сети 6/0,4 кВ и последующий останов скв.1150,1154. Заявки на устранение замечаний подавались 14,15.07.15г. Отказ ЦИТС. Направлена служебная записка и фотографии на имя главного инженера ООО "МЭН". Осмотр КТПН, пункт АВР-6 кВ, шунтирование СВ-6 кВ и перевод питания КТПН № 2 на ВЛ-6 кВ Ф№ 9 ПС 35/6 кВ Куст-220. Составлен АКТ. Подана заявка на устранение дефекта на 20.07.15г. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП10
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 20:38 | 2015-08-19 | 20:38 | 0:00 | 12 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-126 ВЛ-6 Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-126 ВЛ-6 Ф-18 | Грозовые перенапряжения | 2.2 | 3 | 5.2 | ТЧ | 1976 | А-120 | СССР | ТР 30.05.12 ТО 06.03.15 | 0.75 | 2015 | 3 | 06.03.15г. | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-19 | 13:49 | 2015-07-19 | 17:31 | 3:42 | 4 | ДЗТ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Островная ТР-р 35/6 кВ №2 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Островная ТР-р 35/6 кВ №2 | При осмотре выявлено включенное положение СВ-6кВ яч.№7, отключенное положение ВВ-6кВ ввод №2 яч.№4 действием ЛЗШ. Отключенное положение 1Т действие ДЗТ. ВВ-6кВ яч.№20 не отключасаль, аварийных сигналов нет. В 14:57 поступила информация от персонала НГП-3 об лежащем дереве в райное КП-9. При осмотре выявлено упавшее дерево высотой 18-20м вне охрнной зоны ВЛ на провода Ф-А,В,С. Прямые потери 2,6т/25,2м3 Осмотр ПС. Контроль за запуском мех.фонда. В 15:45 КТПН 6/0,4кВ №2 КП-8, в 16:00 КТПН 6/0,4кВ №2 КП-9 переведена нагрузка ВЛ-6кВ Ф-20 на ВЛ-6кВ Ф-11 через п. АВР-6кВ КП-8, 9. В 17:10 убрано дерево. В 17:31 2Т включен на х.х. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП10
январь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-01-17 | 14:07 | 2015-01-17 | 14:32 | 0:25 | 1 |  |  | Технология | ДЭС Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1.02 | 0.3 | 1.32 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-07-19 | 18:43 | 2015-07-19 | 19:17 | 0:34 | 0 | Потеря сети |  | Внешние сети | ГТЭС 2х5,938 ТГ-2 (газ) | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 2х5,938 ТГ-2 (газ) | В 18:43 выход ГТЭС из параллельной работы с сетью 35 кВ, ТГ-1 осталась в работе на собственные нужды, ТГ-2 на холостом ходу. Сброс экспортной мощности 7 МВт. Снижение напряжения в сети 35 кВ произошло в результате отключения В-110 кВ "Пытьях-1" на ПП-Восточный. Осмотр оборудования, квитирование сигналов, снятие информации с ячеек. Отправлена телефонограмма в "АЭС". В 19:17 синхронизация ТГ-1 с сетью, в 19:18 синхронизация ТГ-2 с сетью. Поэтапный набор нагрузки. | [12 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-19 | 13:00 | 2015-07-19 | 13:42 | 0:42 | 19 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Самодуровская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Пром-7 ВЛ-6 кВ ф-Пром-1 | ВЛ-6 кВ ф-Пром-7 аварийное отключение, блинкера не выпадали. ВЛ-6 кВ ф-Пром-1 с успешным АПВ, работа МТЗ. Произвели осмотр фидеров замечаний нет. | 5 | 4 | 9 | ТЧ | 1980 | АС-70 | 0 | 27,05,15 | 100 | 01,05,16 | 0 | 27,05,15 | КП25
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-19 | 17:00 | 2015-07-19 | 22:00 | 5:00 | 6 | МТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Проскуринская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 217. | Работа МТО, включению не поддается. Дождь. Произвели полный осмотр фидера замечаний нет, причина не выявлена. | 8 |  | 8 | Р | 1973 | RPS-10/400 | Польша | 41780 | 100 | 42268 | 0 | 42175 | КП23
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-19 | 19:00 | 2015-07-19 | 19:05 | 0:05 | 9 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Проскуринская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-214 | Работа МТО. Птица попала между двух фаз «А и В», на ЛР скв. №252, ВЛ-6кВ ф-214, ПС-35/6кВ Проскуринская. | 1 |  | 1 | Р | 1973 | 0 | 0 | 41183 | 50 | 42248 | 3 | 42207 | КП19
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 20:41 | 2015-08-19 | 20:41 | 0:00 | 42 | МТЗ, 2ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110 КНС-37 ВЛ-35 Ф-2 | 35 | ВЛ | ПС-110 КНС-37 ВЛ-35 Ф-2 | Грозовые перенапряжения | 9 | 7 | 16 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 20:42 | 2015-08-19 | 20:42 | 0:00 | 6 | МТО Ф-А,С | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-135 ВЛ-6 Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-135 ВЛ-6 Ф-14 | Грозовые перенапряжения | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-07-19 | 14:35 | 2015-07-19 | 14:35 | 0:00 | 95 | ЭКРА БЭ-2704 ЭКРА БЭ-2502A | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ Урненская 2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Урненская 2 | 19.07.2015 14:35 При порывистом шквальном ветре произшел обрыв анкерной петли (строительная петля) шлейфа ф.А на опоре 40А/1 в сторону Куста-10 ВЛ-110 Урненская-2 и касание шлейфом тела опоры. В результате на ПС 6/35/110кВ Усть-Тегусская произошло отключение ЭВ-110 Урненская-2 от ТН ЗНП 1ст., с успешным АПВ и просадка U в сети 35кВ ,что привело к частичной остановке скважин мех.фонда в количестве 95 шт. В 15:22 было восстановлено электроснабжение всех потребителей и согласован набор нагрузки без ограничения. |  | 458 | 458 | ТЧ | 2011 | АС-240 | Россия | 2013 | 100 | 2016 | 0 | 2013 | КП10
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 20:45 | 2015-08-19 | 20:45 | 0:00 | 5 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-782 ВЛ-6 Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-782 ВЛ-6 Ф-8 | Грозовые перенапряжения | 4 | 7 | 11 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 20:50 | 2015-08-20 | 0:47 | 3:57 | 4 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-217 ВЛ-6 Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-217 ВЛ-6 Ф-6 | Грозовые перенапряжения | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 20:51 | 2015-08-19 | 20:51 | 0:00 | 5 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-244 ВЛ-6 Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-244 ВЛ-6 Ф-6 | Грозовые перенапряжения | 1.5 | 3 | 4.5 | ТЧ | 1984 | А-120 | СССР | ТР 11.07.14 ТО 05.03.15 | 0.8 | 2016 | 3 | 21.05.2015г. | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 20:51 | 2015-08-19 | 20:51 | 0:00 | 7 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-244 ВЛ-6 Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-244 ВЛ-6 Ф-4 | Грозовые перенапряжения | 1 | 2 | 3 | ТЧ | 1981 | А-120 | СССР | ТР 01.05.14 ТО 29.07.15 | 0.7 | 2016 | 1 | 29.07.2015г. | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 20:51 | 2015-08-19 | 20:51 | 0:00 | 4 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-244 ВЛ-6 Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-244 ВЛ-6 Ф-17 | Грозовые перенапряжения | 1 | 1.5 | 2.5 | ТЧ | 2002 | А-120 | Россия | ТР 20.05.13 ТО 18.04.15 | 0.85 | 2015 | 1 | 21.05.2015г. | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 20:53 | 2015-08-19 | 1:17 | 4:24 | 10 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-282 ВЛ-6 Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-282 ВЛ-6 Ф-8 | Грозовые перенапряжения. Обрыв провода Ф-А,В оп№38 провод лежит в озере, разорванны шлейфа на оп№36 | 4 | 7 | 11 | ТЧ | 1982 | А-120 | СССР | ТР 14.04.14 ТО 04.02.13 | 0.65 | 2016 | 0 | 22.03.2015г. | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 20:56 | 2015-08-19 | 20:56 | 0:00 | 6 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-1269 ВЛ-6 Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1269 ВЛ-6 Ф-16 | Грозовые перенапряжения | 1 | 5 | 6 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 20:57 | 2015-08-19 | 20:57 | 0:00 | 9 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-236 ВЛ-6 Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-236 ВЛ-6 Ф-5 | Грозовые перенапряжения | 3 | 5 | 8 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-19 | 17:09 | 2015-07-19 | 18:15 | 1:06 | 15 | МТО Ф"А,С" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-126 ВЛ-6кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-126 ВЛ-6кВ Ф-14 | Сильный порывистый ветер до 25 м/с, падение дерева из-вне охранной зоны ЛЭП в пролете оп.3/1-3/2 | 3 | 7 | 10 | ТЧ | 1981 | А-120 | СССР | ТР 23.12.14 ТО 20.05.15 | 55 | 2016г. | 2 | 27.12.2014г. | КП19 |  |  | Отключение ВЛ-6 персоналом, дерево убрано. Перезапуск мех.фонда.
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 20:59 | 2015-08-19 | 22:59 | 2:00 | 7 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-240 ВЛ-6 Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-240 ВЛ-6 Ф-4 | Грозовые перенапряжения | 2 | 1 | 3 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-08-19 | 21:08 | 2015-08-19 | 21:08 | 0:00 | 107 | МТЗ, 2ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Ф2 ПС 110/35/6 кВ КНС-15 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Ф2 ПС 110/35/6 кВ КНС-15 | Грозовые перенапряжения | 23.8 | 34 | 57.8 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех. фонда после посадки напряжения
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-19 | 17:30 | 2015-07-19 | 20:05 | 2:35 | 28 | МТО Ф"А,С" | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ КНС-21 ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ КНС-21 ВЛ-6кВ Ф-8 | Сильный порывистый ветер до 25 м/с,падение дерева из-вне охранной зоны ЛЭП в пролете оп.10-11 - дерево убрано | 2 | 4 | 6 | ТЧ | 1980 | А-120 | СССР | ТР-09.06.07 ТО-13.08.14 | 80 | 2016 | 4 | 21.02.15г. | КП19 |  |  | Посадка напряжения по 1с.ш.-6кВ. Перезапуск мех.фонда.
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-19 | 42204.5417 | 2015-07-19 | 42204.6042 | 1:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1490 | Выбивает АП-10, замена на АП-16 | [12 empty] | КП3
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 21:08 | 2015-08-19 | 22:29 | 1:11 | 47 |  | РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110 КНС-16 ВЛ-35 Ф-2 | 35 | ВЛ | ПЛУ-35кВ №2-1 | Грозовые перенапряжения | 11 | 15 | 26 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-19 | 10:34 | 2015-07-19 | 10:34 | 0:00 | 8 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.4-17 Игольское нмр | 6(10) | ВЛ | ф.4-17 | ПС 35/6 кВ №304 АО ВЛ-6кВ ф.4-17 действием ТО, АПВУ. В 14:02 повторное АО действием ТО, АПВУ. Нагрузка переведена на Ф.4-4. Дождь, порывистый ветер. Бюллетень погоды № 199 от 18.07.15г. 22.07.15г. выполнен осмотр, в пролете оп. №99-100 убрали упавшее дерево растущее вне охранной зоны ВЛ, собрали норм. схему Ф.4-17, 4-4. | 1.19 | 0.97 | 2.16 | ТЧ | 2000г. | АС-95 | СЭУ | ТР - 27.10.13г., ТО - 24.04.15г. | 1 | ТР - 27.10.15г., ТО - 24.04.16г. | - | - | КП19 | - | -
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 21:08 | 2015-08-19 | 22:42 | 1:24 | 40 |  | РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110 КНС-16 ВЛ-35 Ф-4 | 35 | ВЛ | ПЛУ-35кВ №2-2 | Грозовые перенапряжения | 9 | 12 | 21 | ТЧ | 1981 | АС-120 | СССР | ТР 03.10.13 | 0.85 | 2015 | 1 | 08.02.2014г. | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 21:08 | 2015-08-19 | 21:08 | 0:00 | 57 | МТЗ, 2ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110 КНС-15 ВЛ-35 Ф-2 | 35 | ВЛ | ПС-110 КНС-15 ВЛ-35 Ф-2 | Грозовые перенапряжения | 9 | 11 | 20 | ТЧ | 1979 | АС-120 | СССР | ТР 19.09.13 ТО 25.03.14 | 0.85 | 2015 | 0 | 25.01.2015г. | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда (Ф-4 ПС-110кВ КНС-15 выведен в ремонт персоналом ВРЭС,нагрузка переведенна на Ф-2 ПС-110кВ КНС-15)
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-19 | 13:49 | 2015-07-19 | 17:11 | 3:22 | 12 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Сторонние | Ф.7-12 Советского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.7-12 | ПС 35/6 кВ №107 АО ВЛ-6 кВ Ф.7-12 действием ТО, АПВН, РПВН. Обрыв проводов фаз "А", "С" в пролете оп. №7-8 трубоукладчиком ООО "ГРИН". Выполнен ремонт. | 8.24 | 3.41 | 11.65 | ТЧ | 1984г. | А-95 | н/д | ТО - 01.04.15г., ТР - 29.03.10г. | 1 | ТО - 01.09.15г., ТР - март 2016г. | 5 | - | КП20 | - | -
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 21:12 | 2015-08-19 | 22:12 | 1:00 | 7 | МТО Ф-А,С | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-1440 ВЛ-6 Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1440 ВЛ-6 Ф-14 | Грозовые перенапряжения | 5 | 9 | 14 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 21:13 | 2015-08-19 | 21:13 | 0:00 | 11 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-100 ВЛ-6 Ф-10 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-100 ВЛ-6 Ф-10 | Грозовые перенапряжения | 4 | 7 | 11 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 21:48 | 2015-08-19 | 21:48 | 0:00 | 79 | МТО, | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110 КНС-5А ВЛ-35 Ф-2 | 35 | ВЛ | ПС-110 КНС-5А ВЛ-35 Ф-2, | Грозовые перенапряжения | 9 | 14 | 23 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-19 | 16:10 | 2015-07-19 | 16:56 | 0:46 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.О-5 З-Останинского нмр | 0.4 | ВЛ | СУ ЭЦН | АО УЭЦН. На ВЛ-6 кВ ф.О-5 ЗРУ-6 ПС-110 "Останинская" на ЛР-6кВ №1 на оп. №12 отсутствие ф "В". Выполнен ремонт ЛР-6. | 0.06 | 1.02 | 1.08 | Р | 1989 | РЛНД-10/400 | н/д | ТО - 04.09.14г., ТР - 05.03.15г. | 1 | ТО -сентябрь 2015 | - | - | КП23 | - | -
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 21:48 | 2015-08-20 | 0:52 | 3:04 | 11 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-774 ВЛ-6 Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-774 ВЛ-6 Ф-16 | Грозовые перенапряжения | 1.9 |  | 1.9 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 22:00 | 2015-08-20 | 0:03 | 2:03 | 5 | МТО, МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-136 ВЛ-6 Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-136 ВЛ-6 Ф-16 | Грозовые перенапряжения | 4 | 1 | 5 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 22:03 | 2015-08-19 | 23:18 | 1:15 | 9 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-1808 ВЛ-6 Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1808 ВЛ-6 Ф-8 | Грозовые перенапряжения | 2.2 | 4 | 6.2 | ТЧ | 1984 | А-120 | СССР | ТР 05.12.13 ТО 10.08.15 | 0.75 | 2015 | 2 | 08.06.2015г. | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-19 | 19:17 | 2015-07-19 | 20:58 | 1:41 | 5 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.1-3 Оленье нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.1-3 | ПС 35/6 кВ №401 АО ВЛ-6кВ Ф.1-3 действием ТО, АПВН, РПВН. Убрано упавшее дерево с ВЛ-6 кВ в пролете оп.48/2-49/2 (растущего вне охранной зоны ВЛ). Порывистый ветер. Бюллетень погоды № 200 от 19.07.15г. | 2.1 | 1.62 | 3.72 | ТЧ | 1986г. | АС-95 | н/д | ТР- сентябрь 2014г., ТО- май 2015г. | 1 | ТР-ноябрь 2016г., ТО- ноябрь 2015г. | - | - | КП19 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-19 | 22:29 | 2015-07-20 | 24:50 | 2:21 | 41 | ТО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ф.Б4-16 Вахское нмр | 6(10) | ВЛ | ф.Б4-16 | БРУ-6 №4 БКНС-17 АО ВЛ-6 кВ ф.Б4-16 действием ТО, АПВУ. Отгорела шина фазы "С" на проходном изоляторе Ф.Б4-16 в БРУ-6кВ №4. Нагрузка переведена на ВЛ-6кВ Ф.Б4-27. Порывистый ветер. Бюллетень погоды № 200 от 19.07.15г. | 1.91 | 81.32 | 83.23 | И | 1983г. | PN4-10/250 | Польша | ТР - август 2011г., ТО - февраль 2015г | - | ТР - август 2015г., ТО февраль 2016г. | 2 | ТВК - 14.07.15г. | КП23 | - | -
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-09 | 42013.7188 | 2015-01-09 | 42013.7396 | 0:30 | 46 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Мухто, Ц.Паромай | Отсутствует напряжение от ДЭС Мухто. | 1.3 |  | 1.3 | [9 empty] | КП24
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 22:03 | 2015-08-19 | 23:25 | 1:22 | 11 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-1808 ВЛ-6 Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1808 ВЛ-6 Ф-18 | Грозовые перенапряжения | 2 | 3.5 | 5.5 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-17 | 42021.3438 | 2015-01-17 | 42021.3785 | 0:50 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Шхунное | Аварийная остановка ДЭС | 1.3 |  | 1.3 | [9 empty] | КП24
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 22:05 | 2015-08-19 | 1:58 | 3:53 | 7 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-258 ВЛ-6 Ф-10 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-258 ВЛ-6 Ф-10 | Грозовые перенапряжения Разрушение изоляторов Ф"В,С"на ЛР-6кВ оп.№36/1 ТП-250кВА№1 К-2103 | 3.5 | 4 | 7.5 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-19 | 11:04 | 2015-07-19 | 12:24 | 1:20 | 3 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 272, ф.272-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.272-16 | Прохождение грозового фронта, порывы ветра 22 – 27 м/с. Пролет опор № 38-39, падение дерева (длина более 20м) из-за пределов охранной зоны ВЛ. Устранили | 3.2 |  | 3.2 | ТЧ | 1977 | провод А-95 | СССР | ТО-11.02.15 ТР-08.02.13 | 0.9 | ТО- август 2015 ТР- февраль 2016 | 1 |  | КП19
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 22:05 | 2015-08-19 | 22:05 | 0:00 | 6 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-258 ВЛ-6 Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-258 ВЛ-6 Ф-9 | Грозовые перенапряжения | 2 | 2 | 4 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-19 | 13:22 | 2015-07-19 | 15:17 | 1:55 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6 Горшковская ВЛ-6 кВ ф.86-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.86-13 | Из-за некачественного монтажа кровли ЗРУ-6кВ ПС 110 кВ Горшковская произошло попадание воды в ячейки 1 секции ЗРУ-6кВ. Попадание воды на контакты кнопки отключения В-6 кВ, замыкание контактов и как следствие, отключение выключателя. | 6.3 |  | 6.3 | СК | 3 апреля 2015 г |  |  | нет | нет | нет | 0 | нет | КП10
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 22:12 | 2015-08-19 | 22:12 | 0:00 | 10 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-1976 ВЛ-6 Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1976 ВЛ-6 Ф-14 | Грозовые перенапряжения | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 22:48 | 2015-08-19 | 22:28 | 0:40 | 91 | МТЗ, 1ст | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110 КНС-5А ВЛ-35 Ф-3 | 35 | ВЛ | ПС-110 КНС-5А ВЛ-35 Ф-3 | Грозовые перенапряжения | 12 | 12 | 24 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-19 | 22:57 | 2015-08-20 | 1:22 | 2:25 | 10 | МТЗ 3 ступень | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-502 ВЛ-6 Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-502 ВЛ-6 Ф-6 | Грозовые перенапряжения | 3.2 | 1 | 4.2 | [9 empty] | КП11 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-19 | 19:50 | 2015-08-19 | 21:05 | 1:15 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №203 ВЛ-6кВ ф.203-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.203-05 | Вследствие удара молнии на опоре № 20 возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ вызвавшее двухфазное короткое замыкание, вследствие этого произошло отключение МВ-6кВ «Ф.203-05» действием защит.Прохождение грозового фронта. |  | 13.1 | 13.1 | ТЧ | 1980 | А-95 | Россия | Т.О. - 27.02.2015г. Т.Р. - 11.10.2013г. | 100 | Т.О. - 02.2016г. Т.Р. - 09.2015г. | Т.Р. - 21.10.2014г. |  | КП11
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-19 | 20:10 | 2015-08-19 | 21:51 | 1:41 | 32 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №6048 ВЛ-6 ф.6048-09, ВЛ-6 ф.6048-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.6048-09, ВЛ-6 ф.6048-16 | Во время удара молнии в опору №20 двухцепной ВЛ -6 кВ ф.4048-06 и ф.6048-16 возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ, что привело к возникновению и АО данных ВЛ. | 20.8 |  | 20.8 | И | 2013 | ПС-70Е | ОАО ЮАИЗ | 42186 | 100 | 2016 | 0 | нет | КП11
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-03-23 | 22:02 | 2015-03-23 | 23:26 | 1:24 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Варшава-3" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера №38 | Неотложный ремонт ЛР-2. Произведена замена подвижного и неподвижного ножа фазы "В". | 11 |  | 11 | Р | 2012 | РЛНД-1-10/400 | Энергощит г.Самара | 41122 | 50 | 42217 | 2 | 41974 | КП9
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-27 | 14:20 | 2015-05-27 | 15:10 | 0:50 | 3 |  |  | Технология | ПС 35/6 №180, КТПН 6/0.4 630кВА к.4-2 Вводной АВ-0,4 кВ | 0.4 | КТП | КТПН 6/0.4 630кВА к.4-2 | Заклинивание погружного оборудования скважины 746 | 1.3 |  | 1.3 | ПЭ | 16.07.2010г | КТПН-6/0,4кВ | Самара | ТО - 30.03.2015; ТР - 30.10.2012 |  | ТО - сентябрь 2015; ТР - март 2017 | 31.10.2013, 19.07.2014, 27.07.2014, 10.03.2015, 24.03.2015, 30.03.2015 |  | КП24
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-19 | 21:50 | 2015-07-20 | 0:06 | 2:16 | 17 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 1000 ВЛ-6кВ ф.1000-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1000-16 | Короткое замыкание при обрыве проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №12-13 (отпайка на «СибГидроСтрой») вследствие падения дерева (порывы ветра 22-27м/с.) на ВЛ из-за предела границ охранной зоны. Производена опиловка упавших деревьев и восстановление ВЛ. | 17.4 |  | 17.4 | ТЧ | 1991 | АС-95/16 | Россия | ТО 24.04.2015 ТР 01.07.2014 | 100 | ТР октябрь 2015 | 0 | ТО 24.04.2015 | КП19
август | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2015-08-20 | 2:45 | 2015-08-20 | 3:40 | 0:55 | 11 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-15 ПС 35/6кВ "ДНС Ай-Ёган" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-15 ПС 35/6кВ "ДНС Ай-Ёган" | Гроза, сильный ветер | 0.98 |  | 0.98 | ТЧ | 1991 | Опора - ж/б, провод А-95 |  | ТО - 17.04.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Ван-Ёганское м/р.
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-19 | 23:15 | 2015-07-19 | 23:15 | 0:00 | 41 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Куделинская ВЛ-35кВ Исток-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Исток-2 | Короткое замыкание при перекрытии проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №55-56 вследствие падения дерева (порывы ветра 22-27м/с.) на ВЛ из-за предела границ охранной зоны. |  | 19.6 | 19.6 | ТЧ | 2013 | АС-120/19 | Россия | ТО 05.02.2014 ТР не проводился | 100 | ТР март 2016 | 0 | ТО 05.02.2015 | КП19
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-20 | 8:29 | 2015-07-20 | 8:29 | 0:00 | 6 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ ПС "Белозёрная-Пламя" | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ ПС "Белозёрная-Пламя" | Сильный ветер. Срабатывение защит на ВЛ-110кВ - токовая отсечка. | 3.4 |  | 3.4 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Узунском м/р.
июль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-07-20 | 23:15 | 2015-07-20 | 23:59 | 0:44 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза. ШГН скв. 130. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. ШГН скв. 130. | Сбой СУ "Элкам", разбалансировка ШГН. | 0.016 | 0.008 | 0.024 | ИЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ8
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-20 | 3:39 | 2015-07-20 | 6:36 | 2:21 | 13 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Кондратьевская ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ Кондратьевская | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Кондратьевская ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ Кондратьевская | Отключение ВЛ-6кВ. По результатам осмотра выявлено упавшее дерево высотой 25м на провода находящийеся в охранной зоне ВЛ-6кВ в пр.оп.45-46, что привело к обрыву проводов фаз "В,С". Уставка МТЗ 420А/0,5сек; МТО 1400А/0сек. Потери нефти 18,4т/699,4м3м3 Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ, В 03:41 РПВ не успешно. Осмотр ВЛ-6кВ Ф-4, КТПН 6/0,4кВ, удаление дерева с ВЛ-6кВ, ремонт проводов фаз "В,С" в пролёте оп.45-46, контроль за напряжением и запуском. мех.фонда. | 18 |  | 18 | [9 empty] | КП19
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-20 | 6:22 | 2015-07-20 | 8:52 | 2:30 | 0 | МТЗ,МТО ф.А,С |  | Внешние сети | ПС 35/6 кВ Южная яч.2 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Южная яч.2 | Персоналом ОАО "ГЭС" запланирован осмотр ВЛ-6кВ Ф-2. При осмотре обнаружено падение дерева на ВЛ в пролете оп.13/1-13/2. Осмотр ПС 35/6кВ, сообщено в ОАО "ГЭС". Персоналом ОАО "ГЭС" произведён перевод нагрузок на ВЛ-6кВ Ф-19, удаление дерева с охранной зоны ВЛ-6. Составлен акт. | [12 empty] | КП18
август | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2015-08-20 | 5:57 | 2015-08-20 | 5:57 | 0:00 | 6 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф.№4 ПС 35/6кВ "Центральная" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.№4 ПС 35/6кВ "Центральная" | Прохождение грозового фронта. | 0.2 |  | 0.2 | ТЧ | 1989 | Опора - ж/б, метал провод АС-120 |  | ТО - 04.03.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р
июль | ОАО "СН-МНГ" | ОАО "ГЭС" | 2015-07-20 | 12:02 | 2015-07-20 | 14:51 | 2:49 | 0 | МТЗ |  | Внешние сети | ПС 35/6 кВ Куст-28 яч 16 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-28 яч 16 | Причиной аварийного отключения послужило меж.фазное к.з в результате падения сухостойного дерева на провода ВЛ-6кВ в пр.оп. 52-53 фаза А,В,С. Персоналом ОАО "ГЭС" произведен осмотр ВЛ-6кВ, удаление упавшего дерева с охранной зоны ВЛ. Осмотр ПС 35/6кВ, приемного портала, оп.1, тт, ВВ-6кВ. В 14:51 после удаления дерева персоналом ООО "ГЭС", произведено включение фидера №16 в работу. Составлен акт. | [12 empty] | КП18
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-07-20 | 14:12 | 2015-07-20 | 15:06 | 0:54 | 6 | защиты СУ ЭЦН |  | Собств. сети без внешн. возд. | Пункт АВР-6кВ КП-10 | 6(10) | РП | Пункт АВР-6кВ КП-10 | Отсутствие контакта фазы "В" на 1ЛР-6кВ пункта АВР-6кВ К-10 привело к неполнофазному режиму и остановке 6-ти скважин действием защит на СУ УЭЦН. При осмотре обнаруженено разрушение изоляции на 1ЛР-6кВ фаза "В". Планируется замена изоляции ЛР-6 на 21.07.15. Прямые потери составили 1,3т/16,2м3 Осмотр ПС 35/6кВ, приемного портала, ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ, пунктов АВР-6 КП-10,20. Произведен перевод нагрузки с Ф-7 на с Ф-6 ПС 35/6кВ Аригольская-2 через пункт АВР-6кВ КП-10,20. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП10
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-28 | 17:32 | 2015-05-28 | 17:32 | 0:00 | 4 |  |  | Технология | ЭЦН Западно-Полуденного нмр | 0.4 | ПО | ЭЦН | Остановка ЭЦН. Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН. | 0.45 | 0.8 | 1.25 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-20 | 15:20 | 2015-07-20 | 15:21 | 0:01 | 6 | МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Самодуровская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Пром-1". | С успешным АПВ, работа МТО. Осмотром выявлены следы поджогов провода ф-А и В на опоре №33 в месте подключения отпайки на скв-208 | 1 |  | 1 | ТЧ | 1980 | АС-70 | 0 | 14,07,15 | 100 | 01,08,15 | 0 | 14,07,15 | КП23
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-20 | 5:31 | 2015-08-20 | 8:06 | 2:35 | 5 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-525 ВЛ-6 Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-525 ВЛ-6 Ф-6 | Грозовые перенапряжения. Оп №32/7 разрушение изоляторов ШС-10 Ф-В,С | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП11 |  |  | Произведена замена изоляторов ШС-10 Ф-В,С Оп №32/7. Перезапуск мех.фонда
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-11 | 20:10 | 2015-08-11 | 20:10 | 0:00 | 3 |  |  | Технология | К-184 Советское нмр | 0.4 | ПО | ЭЦН | АО УЭЦН по повышенному напряжению. Скв. в работе. Регулировка напряжения со стороны Тюменьэнерго. Выполнено изменение параметра уставок по напряжению в СУ ЭЦН. | 0.11 | 1.13 | 1.24 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
январь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-01-23 | 9:36 | 2015-01-23 | 9:36 | 0:00 | 6 |  |  | Технология | ТП 6/0,4кВ к.122,123 Юганский регион | 0.4 | ПО | СУ | Остановка скважин на к. 122, 123 при запуске скв. №5850. Отключений не было. |  | 1.2 | 1.2 | ПЭ | [8 empty] | КП24
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-20 | 1:55 | 2015-07-20 | 3:55 | 2:00 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ к-15 ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ к-15 ВЛ-6кВ Ф-8 | Падение дерева из вне охр.зоны ВЛ-6кВ в пролете оп.2-3, обрыв провода Ф-В, разрушение ШС-10 Ф-В оп.3. Ремонт провода, замена ШС-10. | 10 | 3 | 13 | ТЧ | 1985 | А-120 | СССР | ТР-06.05.06 ТО-12.03.14 | 80 | 2016 | 3 | 23.02.15г. | КП19 |  |  | Ф-8 Отключен персоналом. Перезапуск мех.фонда
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-20 | 8:14 | 2015-08-20 | 8:14 | 0:00 | 18 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.11-14 Советского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.11-14 | АО ВЛ-6 Ф.11-14 действием ТО АПВУ. Дождь гроза порывестый ветер. Билютень погоды №232 от 20.08.15г. Оп. 28-29 раслдетение провода, оп.28 поврежден изолятор. | 0.22 | 1.7 | 1.92 | ТЧ | 1975 | АС-95 | н/д | 42124 | 1 | 42614 | - | - | КП11 | - | -
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-08-22 | 1:10 | 2015-08-22 | 1:35 | 0:25 | 13 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-26 ЗРУ 6кВ КНС-1 Тюм/м-р. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-26 ЗРУ 6кВ КНС-1 Тюм/м-р. | Разрушение изолятора оп.№18 по фазе В | 4 | 0.3 | 4.3 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение ВЛ-6кВ согласованно с начальником смены ЦДНГ-8
июль | Самотлорнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-20 | 8:30 | 2015-07-20 | 8:30 | 0:00 | 482 | МТО Ф"А,С" | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Белозерная-Пламя | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Белозерная-Пламя | Сильный, порывистый ветер до 25м/с.Повреждение тр-ра ПС 110 Пламя | 75 | 113 | 188 | [9 empty] | КП18 |  |  | Перезапуск мех.фонда Повторное отключение в 14:22
июль | Самотлорнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-20 | 8:30 | 2015-07-20 | 8:30 | 0:00 | 262 | МТО Ф"А,С" | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Белозерная-Пламя | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Белозерная-Пламя | Сильный, порывистый ветер до 25м/с.Повреждение тр-ра ПС 110 Пламя | 26 | 67 | 93 | [9 empty] | КП18 |  |  | Перезапуск мех.фонда Повторное отключение в 14:22
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-20 | 16:50 | 2015-07-20 | 17:50 | 1:35 | 16 | МТО Ф"А,С" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-221 ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-221 ВЛ-6кВ Ф-8 | Сильный, порывистый ветер до 25м/с. Падение дерева на ВЛ-6кВ в пр. оп. 11-12 | 3 | 1 | 4 | ТЧ | 1983 | А-120 | СССР | ТР-30.05.13 | 50 | 2015 | 1 | 20.01.15г. | КП19 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинэнерго | 2015-07-20 | 42205.559 | 2015-07-20 | 42205.625 | 1:35 | 64 |  |  | Внешние сети | Сахалинэнерго | 220 | ВЛ | Мирзоева, Монги, ВЛ-35 кВ Т-523 | Авария в сетях Сахалинэнерго в Смирныховском районе | 44.031 |  | 44.031 | [9 empty] | КП18
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-20 | 42205.6701 | 2015-07-20 | 42205.6944 | 0:35 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 402 гр.2 | 0.4 | КТП | Западное Сабо, ТП-6/0,4кВ № 402 гр.2 | Замена автомата АВ-100А на ТП-6/0,4кВ №402 гр.2 | 0.125 |  | 0.125 | [9 empty] | КП23
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-20 | 42205.75 | 2015-07-20 | 42205.7708 | 0:30 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 233 гр.1 | 0.4 | КТП | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ № 233 гр.1 | Ремонт автомата ТП-6/0,4кВ №233 гр.1 | [12 empty] | КП23
июнь | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2015-06-25 | 5:00 | 2015-06-25 | 6:15 | 1:15 | 1 |  |  | Технология | К-23 скв.485 Оленьего нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4 Iн=125А в КТПН, не запустилась по программе АПВ (20мин.работы./10мин.накопление). Запущена в работу, Iраб=57А. Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН. | 0.38 | 0.8 | 1.18 | И | 1988г | ИС-4-80 | н/д | ТО - 19.02.15., ТР - 28.08.10. | 1 | ТО - август 2015г., ТР - август 2016г. | 4 | - | КП24
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-08-20 | 22:44 | 2015-08-20 | 23:09 | 0:25 | 4 |  |  | Технология | ДЭС Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.27 | 0.91 | 1.18 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-20 | 8:13 | 2015-07-21 | 31:30 | 23:17 | 11 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.11-6 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.11-6 | ПС-35/6 кВ №111. АО ВЛ-6кВ Ф.11-6 действием ТО, АПВУ. Дождь, порывистый ветер. Бюллетень погоды № 200 от 19.07.15г. 11:05 повторное АО действием ТО, АПВН. 16:48 оп. №35 отключен ЛР-6, подано напряжение на К-50. После прекращения штормового ветра выполнен осмотр ВЛ-6 в зоне затопления. В пролете оп. №68-69 падение дерева на провода, убрали. |  |  |  | ТЧ | 1976г. | АС-95 | н/д | ТО - 06.10.14г. | ТР 20.02.15г. - отказ | ТО - октябрь 2015г, ТР - февраль 2016г. | 1 | - | КП19 | ПУ8 | - | потери сняты по согласованию с ЦИТС ОАО "ТН" ВНК
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-08-24 | 18:34 | 2015-08-24 | 21:44 | 3:10 | 11 |  |  | Атм., прир. и техн. | Вл-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-8 М/Ч м/р | 6(10) | ВЛ | Вл-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-8 М/Ч м/р | Разрушение опорного изолятора на ЛР-6кВ оп.№94 по фазе А | 1 | 5.2 | 6.2 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение ВЛ-6кВ согласованно с начальником смены ЦДНГ-8
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-20 | 14:38 | 2015-07-20 | 14:38 | 0:00 | 8 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б1-9 Вахское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б1-9 | БРУ-6 №1 АО ВЛ-6кВ Ф.Б1-9 действием ТО, АПВУ. Дождь, порывистый ветер. Бюллетень погоды № 200 от 19.07.15г. 21.07.15г. выполнен осмотр, в пролете оп. №25-26 падение на провода дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, убрали. | 0.36 | 0.8 | 1.16 | ТЧ | 1985г. | АС-95 | н/д | Т0 - 27.07.2014г, ТР - 03.02.2015г. | 1 | ТО - июль 2016г., ТР - февраль 2016г. | - | - | КП19 | - | -
декабрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-12-01 | 22:15 | 2015-12-01 | 23:32 | 1:17 | 2 | EMCP-3.1 |  | Технология | ДГУ 400 №10 | 0.4 | ДЭС | ДГУ 400 №10 | 02.12.2015 в 00:15(местного времени) А.О ДГУ 400№10 Протазановское м/р по причине разрыва патрубка системы охлаждения подогревателя ДГУ.Остановка скв.642,скв.649Г.Замена патрубка системы охлаждения подогревателя ,с последующим пуском ДГУ и пуском скважин в 01:32(местного времени) | 11 |  | 11 | ДУ | 2013 | электроподогреватель | Kim Hotstart CL 1302A3-100 | 42309 | 100 | _ | 0 | 42309 | КП9
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-08-28 | 19:00 | 2015-08-28 | 19:00 | 0 | 66 | МТЗ 1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №3 | 6(10) | ВЛ | КТПН | отключение ф.3-08 с успешным АПВ во время грозы, осмотр | 2.6 | 2.7 | 5.3 | ЗА | 2007 | КТП |  | 2014-12-05 | 100 | 2015 | 0 |  | КП11
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-08-31 | 17:48 | 2015-08-31 | 17:48 | 0:00 | 19 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-1 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ Куст-1 ВЛ 6 кВ Ф-19 от ПС 35/6 кВ Куст-1 | Аварийное отключение произошло при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ L-8,8км, ОПН-6кВ 37шт. Прямые потери: 1,3т/4,6м3. Контроль за U, I. Осмотр ПС 35/6кВ, КТПН 6/0,4кВ, пунктов АВР-6кВ замечаний не выявлено. Отправлена телефонограмма в ЦИТС АНГДУ о предоставлении инф-ции с СУ УЭЦН. На 01.09.15г. запланирован осмотр ВЛ-6кВ. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-20 | 4:15 | 2015-07-20 | 5:35 | 1:20 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Новая ВЛ-35кВ Стрела-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Стрела-2 | Обрыв провода ф."С" в пролете опор №3-4 (отпайка на ПС 35/6кВ №1027) вследствие падения дерева (порывы ветра 21-26 м/с.) на ВЛ из-за предела границ охранной зоны. Останов скважин включенных от ПС 35/6кВ №1027 по несимметрии напряжения. | 18.1 |  | 18.1 | ТЧ | 2014 | АС-120/19 | Россия | ТО 18.03.2015 ТР 22.03.2014 | 100 | ТР март 2016 | 0 | ТО 18.03.2015 | КП19
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-31 | 15:58 | 2015-08-31 | 15:58 | 0:00 | 16 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ Правдинского м/р | 0.4 | ПО | СУ | Прохождение грозового фронта. Выборочная остановка скважин на Правд. м/р. Произвели осмотр. Отключений оборудования УЭЭ не было. |  | 15.2 | 15.2 | ПЭ | [8 empty] | КП11
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-20 | 6:36 | 2015-07-20 | 16:12 | 9:36 | 27 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №180 ВЛ-6 кВ ф.180-15, ф.180-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.180-15 ф.180-04 | При сильных порывах ветра с дождем произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ на провода 2-х цепной ВЛ-6 Межфазное короткое замыкание проводов ветками дерева явилось причиной отключения ф.18004, 18015. | 284.2 |  | 284.2 | ТЧ | 2008г, 2008г | АС-120/19 | Россия | ф.18015: ТО - 2.10.2014; ТР -7.10.2013; ф.18004: ТО - 2.10.2014; ТР - 5.07.2008 |  | ф.18015: ТО - ноябрь 2015; ТР -декабрь 2015; ф.18004: ТО - ноябрь 2015; ТР - декабрь 2015 | ф.18015: 25,07.2014, 17.07.2014; ф.18004: 8.07.2014, 9.07.2014, 21.07.2014, 1.10.2013, 8.10.2013, 25.10.2012, 29.10.2012, 14.10.2011, 14.10.2010, 15.10.2009, 5.07.2008 |  | КП19
июль | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-20 | 7:23 | 2015-07-20 | 12:09 | 4:46 | 25 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6кВ Асомкинская выборочная остановка скважин Асомкинского м/р | 0.4 | ПО | СУ | Дефект на оборудовании АО «Тюменьэнерго». ПС 110/35/6кВ Асомкинская после перевода питания потребителей на Т-2, скважины на кустах добычи запустились. Отключения оборудования находящегося в эксплуатационной ответственности БЭО№1 УЭЭ ООО «РН Юганскнефтегаз» не было. | 46.2 |  | 46.2 | ПЭ | [8 empty] | КП18
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-20 | 8:02 | 2015-07-20 | 10:11 | 2:09 | 9 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Елыково ВЛ-6кВ ф.413-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.413-10 | Короткое замыкание при обрыве проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №27-28 (район ЗРУ-6кВ №1113.2) вследствие падения дерева (порывы ветра 21-26м/с.) на ВЛ из-за предела границ охранной зоны. Производена восстановление ВЛ. | 160.1 |  | 160.1 | ТЧ | 2015 | АС-120/19 | Россия | ТО не проводился ТР не проводился |  | ТР май 2016 | 0 | ТО не проводился | КП19
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-31 | 17:17 | 2015-08-31 | 17:17 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кв № 172 ф.172-05 КТПН-6/0,4 к.54А-1-1 | 6(10) | КТП | ВЛ-6кВ ф.172-05 | Прохождение грозового фронта. Прямое попадание молнии в приемный портал КТПН 6/0,4кВ к.54-1-1. При попадании молнии в приёмный портал произошло разрушение разрядника ф. «В» на КТПН 6/0,4 к.54А-1-1, перекрытие воздушного промежутка ф. «А» и «В», двухфазное короткое замыкание. Двухфазное короткое замыкание явилось причиной отключения ф.17205 |  | 3.4 | 3.4 | ЗА | 1988г | РВО-6 | Польша | ТО - 12.05.2015 ТР - 25.02.2015 |  | ТО - май 2016 ТР - май 2016 |  |  | КП11
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-31 | 18:18 | 2015-08-31 | 18:59 | 0:45 | 56 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №197 ВЛ-6кВ ф.197-16, ВЛ-6 ф.197-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.197-16, ВЛ-6 ф.197-18 | В результате прохождения грозового фронта произошло прямое попадание молнии в провода ф.19716, ф.19718 в пролетах опор 13-14. Одновременное попадание молнии в провода линий 6 кВ ф. 197-16 ф. «В» и ф.197-18 ф. «А» привело к межфазному короткому замыканию на 2 с.ш. 6 кВ ПС №197. Межфазное короткое замыкание явилось причиной отключения МВ-6 ф.19716, 19718 |  | 35.9 | 35.9 | ТЧ | 1985г, 1987г | А-95 | Отечественный производитель | ф.197-16: ТО - 28.08.2014 ТР - 26.02.2014 ф.197-18: ТО - 14.11.2014 ТР - 3.07.2015 |  | ф.197-16: ТО - сентябрь 2015 ТР - 2016 ф.197-18: ТО - сентябрь 2015 ТР - 2017 |  |  | КП11
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-20 | 17:18 | 2015-07-20 | 20:25 | 3:07 | 3 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №143 ВЛ-6 кВ ф.143-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.143-06 | При сильных порывах ветра с дождем произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ на провода ВЛ-6 ф.14306 Межфазное короткое замыкание проводов ветками дерева явилось причиной отключения ф.143-06. | 3.7 |  | 3.7 | ТЧ | 1989г | А-95 | Отечественный производитель | ТО - 14.11.2014; ТР - 5.05.2012 |  | ТО - ноябрь 2015; ТР - сентябрь 2015 | 20.05.2014, 13.05.2013 |  | КП19
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-20 | 21:25 | 2015-07-20 | 23:11 | 1:46 | 9 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №107 ВЛ-6 кВ ф.107-03 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.107-03 | Прохождение грозового фронта, ветер порывами 21-26м/с. При сильном порывистом ветре произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-6 кВ в пролете опор № 11-12. Межфазное короткое замыкание проводов ветками дерева явилось причиной междуфазного короткого замыкания. | 8.5 |  | 8.5 | ТЧ | 1987 | А-95, А-50 | Отечественный производитель | ТО - 26.02.2015; ТР - 27.01.2004 |  | ТО - февраль 2016; ТР - февраль 2016 | 11.01.2005, 17.01.2005, 31.01.2006, 23.01.2007, 29.01.2008, 14.01.2009, 21.01.2010, 13.01.2011, 0.01.2012, 11.02.2013, 14.01.2014, 03.02.2015, 16.02.2015, 24.02.2015, 26.02.2015 |  | КП19
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-21 | 7:05 | 2015-07-21 | 8:42 | 1:37 | 2 | ЭМ (Тепл.) расцеп. |  | Технология | ПС 35/6 кВ Куст-69 К-122 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | 0.4 | ПО | ПС 35/6 кВ Куст-69 К-122 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1 | Отключение АВ-0,4кВ ввод-0,4кВ 1000А ВА 53-41 рем.№234-4-06 в связи с неисправностью СУ УЭЦН "Электон 05" скв.936 и отказ работы АВ-0,4кВ 250А №3 ВА 57-39 рем.№ 242-4-06 по причине залипания контактов. ТР 06.05.15г. ТО 03.06.15г. Потери составили 1,8т/26м3 отнесены в категорию ЭПУ Осмотр КТПН 6/0,4кВ, переподключение КЛ-0,4кВ на скв.936 ПЭД-90кВт, неисправный АВ демонтирован, контроль за запуском мех.фонда. | [12 empty] | КП3
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-21 | 10:43 | 2015-07-21 | 11:07 | 0:24 | 6 | МТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Проскуринская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 217. | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, РПВ успешно. | 1 |  | 1 | Р | 1973 | RPS-10/400 | Польша | 41780 | 100 | 42268 | 0 | 42175 | КП23
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-21 | 11:34 | 2015-07-21 | 16:44 | 5:10 | 6 | МТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Проскуринская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 217. | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, РПВ успешно после отключения ЛР-1 в 12:08, в простое 4 скв. Осмотром выявлено: на ЛР-2 разрушена колонка разъединителя. 13:51 Отключение фидера для замены ЛР-2. Произведена вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 фидера № 217 в пролете опор с № 37 по № 61. 16:44 подано U на все скважины. | 11 |  | 11 | Р | 1973 | RPS-10/400 | Польша | 41780 | 100 | 42268 | 0 | 42175 | КП23
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-21 | 17:34 | 2015-07-21 | 20:12 | 2:38 | 18 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Врезовка" | 35 | ПС | ПС 35/6кВ "Врезовка". Фидера: "Вр-1", "Вр-2","Вр-3","Вр-4". | Аварийное отключение В-6/1. Выявлено по ситеме МИР. Персонал выехал в 18:00 для выяснения причин. В 19:07 прибыли на место. Осмотром установлено: отключен В-6/1. Выпавших блинкеров нет. Произведен осмотр ПС. После отключения всех фидеров и включения В-6/1 появился перекос фаз. ПС отключена, произведена проверка оборудования РУ-6. Выявлена и устранена неисправность во вторичных цепях. Все фидера включены. | 33 | 1 | 34 | ИЭ | 2003 | 0 | 0 | 42198 | 100 | 42564 | 0 | 42157 | КП2
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-21 | 7:40 | 2015-07-21 | 7:40 | 0:00 | 10 | МТО Ф"А,С" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-219 ВЛ-6кВ Ф№5 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-219 ВЛ-6кВ Ф№5 | Падение дерева из-вне охранной зоны ЛЭП в пролете оп.5-6. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП19 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-07-21 | 11:28 | 2015-07-21 | 11:28 | 0:00 | 15 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-18 Лор/Ёг. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6кВ К-18 Лор/Ёг. | оп.27-28 дерево | 17 | 1 | 18 | [9 empty] | КП19
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-21 | 42206.4167 | 2015-07-21 | 42206.4931 | 1:50 | 7 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ № 233 | Отключение ТП-6/0,4 кВ № 233, обгорел кабель в БУ на скв. 2312 | 0.235 |  | 0.235 | [9 empty] | КП23
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-21 | 42206.4715 | 2015-07-21 | 42206.4757 | 0:06 | 94 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ "Сабо" | 35 | ПС | ПС-35/6 кВ "Мухто", ПС-35/6 кВ "Кадыланьи", ПС-35/6 кВ "З.Сабо", ПС-35/6 кВ "Сабо" | ДЭМ участка №2 Мудровский А.В. - возникновение угрозы жизни персонала - при отключении 1ШР-35-В3С ПС-35/6 кВ "Сабо" - обрыв токопровода между 1ШР-35-В3С и В-35-В3С. В остановке ПС-35/6 кВ "Мухто", ПС-35/6 кВ "Кадыланьи", ПС-35/6 кВ "З.Сабо", ПС-35/6 кВ "Сабо". В работе ПС-35/6 кВ "НП Сабо". Производство переключений по подаче U на ПС (Сабинский куст). | 0.543 |  | 0.543 | [9 empty] | КП23
июль | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-07-21 | 3:16 | 2015-07-21 | 4:23 | 1:07 | 13 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-112 ПС 35/6кВ "Величаевка-11" | 6(10) | ВЛ | Ф-112 | отключили Ф-112 для устранения аварийного дефекта отпайка на скважину 244 м/р "Величаевское" опора №20 обрыв вязки провода фаза-В, устранили дефект, ввели в работу фидер, КИЗ в норме | 5.18 | 0.461 | 5.641 | ТЧ | 2008 | АС-70 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 03.2015 | КП23 |  |  | отключили Ф-112 для устранения аварийного дефекта отпайка на скважину 244 м/р "Величаевское" опора №20 обрыв вязки провода фаза-В, устранили дефект, ввели в работу фидер, КИЗ в норме
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-21 | 12:37 | 2015-07-21 | 15:16 | 2:39 | 1 |  |  | Технология | К-39 скв.1138 Нижне-Вартовское | 0.4 | ПО | СУ ШГН | Выполнен ремонт крыльчатки ЭД-0,4кВ ШГН |  | 0.51 | 0.51 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-21 | 3:02 | 2015-07-21 | 4:32 | 1:30 | 14 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-13 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-13 | ПС-35/6 кВ №103. АО ВЛ-6кВ Ф.3-13 действием МТЗ, АПВН, ТУ РПВУ. Дождь, порывистый ветер. Бюллетень погоды № 202 от 21.07.15г. 24.07.15г. Выполнен осмотр, обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ в пролете оп. № 38-39, дерево лежит на земле, провод не поврежден. | 0.69 | 8.71 | 9.4 | ТЧ | 1976г. | АС-95 | н/д | ТО - 10.04.15г., ТР - 05.02.15г. | 1 | ТО - октябрь 2015г., ТР - апрель 2016г. | - | - | КП19 | ПУ8 | -
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-31 | 20:32 | 2015-08-31 | 22:01 | 1:29 | 1 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №5004. ВЛ-6 ф. 5004-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.5004-15 | Во время прохождения грозового фронта произошел удар молнии в опору № 2, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ, что привело к возникновению КЗ и АО данной ВЛ | 0.8 |  | 0.8 | ТЧ | 37773 | АС-95 |  | 41426 | 100 | 42887 | 42167 | 42125 | КП11
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-07-21 | 13:50 | 2015-07-21 | 16:31 | 2:41 | 9 | МТЗ 2ст. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ "Нефть" Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ "Нефть" Ф-3 | Падение дерева из-за пределов ОЗ в пролетах опор 125-126, дерево убрали, ВЛ без повреждений | 7.4 |  | 7.4 | ТЧ | 1975 | АС-70 | нет данных | 41834 | 100 | 42565 | 0 | 41834 | КП19
январь | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2015-01-31 | 0:51 | 2015-01-31 | 3:13 | 2:22 | 1 |  |  | Технология | Оленье нмр, Куст-23, скв.485 | 0.4 | ПО | АВ-0,4 в ТП-6/0,4 кВ скв.485 | Аварийное отключение АВ-0,4 в ТП-6/0,4 кВ скв.485. Причина выясняется | 0.12 | 1.04 | 1.16 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-05-07 | 11:19 | 2015-05-07 | 11:35 | 0:16 | 12 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ "Величаевка-12", ВЛ-6кВ ф.129 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Величаевка-12", ВЛ-6кВ ф.129 | Аварийное отключение ВЛ-6кВ ф.129 с успешным АПВ. По результатам произведенного осмотра замечаний не выявлено. | 0.7 | 0.45 | 1.15 | ТЧ | 2008 | АС-50 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 03.2015 | КП24 |  |  | АО В-Ф129 МТЗ РПВУ. Произвели осмотр,замечаний нет.
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-21 | 16:13 | 2015-07-21 | 16:13 | 0:00 | 15 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ №376 ВЛ-6 ф.376-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.376-14 | 2-х фазное К.З. ф.А, С пролете оп.32-33 в следствии задевания ВЛ-6 ковшом эксковатора ООО"Ламор-Югра" |  | 2.9 | 2.9 | ТЧ | 1992 | А-95 | Россия | ТР-12.10.2007 ТО-22.02.15 | 30 | ТР-2017 ТО-10.2015 | 8 | не проводилось | КП20
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-21 | 22:14 | 2015-07-21 | 22:14 | 0:00 | 4 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Сторонние | ПС 35/6кВ №250 ф.250-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.250-10 | Обрыв проводов ф."А,С" в пролете оп.11-12 ф.250-10, поднятым кузовом самосвала ООО "Ламор-Югра" остановка скв. по посадке напряжения. |  | 2.8 | 2.8 | ТЧ | 1990 | А-95 | СССР | Т.О. - 13.01.2015г. Т.Р. - 13.01.2014г. | 100 | Т.О. - 2016г. Т.Р. - 01.2016г. | 0 |  | КП20
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-07-22 | 8:09 | 2015-07-22 | 8:09 | 0:00 | 51 | МТЗ | АВР-6 успешно | Сторонние | ПС 6/35кВ "Касаев", ВЛ-6 кВ ф.14 | 6(10) | ВЛ | ПС 6/35кВ "Касаев", ВЛ-6 кВ ф.14 | Обрыв проводов ВЛ поднятым кузовом самосвала ООО "СК Контакт" в пролете опор №№21-22. | 3 | 36 | 39 | [9 empty] | КП20
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-07-22 | 15:47 | 2015-07-22 | 15:47 | 0:00 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. яч.19 | 6(10) | РП | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. яч.19 | При восстановлении эл.схемы после аварийного отключения ВЛ-6кВ Ф-14 от ПС 6/35 "Касаев", в ЗРУ-6кВ ДНС-1 при включении ВВ-6кВ ввод-1 яч.19 произошло отключение СВ-6кВ, с последующим самопроизвольным отключением ВВ-6кВ ввод-1 яч.19 и включение СВ-6кВ. Включение ВВ-6кВ яч.№19 производилось при введенном АВР-6кВ. После вывода АВР-6кВ произвели включение яч.№19 ввод-6кВ №1 и отключение СВ-6кВ яч№13. При вводе АВР-6кВ произошло отключение яч.№19 ввод-6кВ №1 и включение СВ-6кВ яч.№13. Сброс нагрузки 1,2МВт из них 0,4МВт технология. Набор нагрзки 50%-12мин, 100%-40мин. Потери прямые 0,6т/2,1м3, косвенные 0,2т/6,8м3 Осмотр ЗРУ-6кВ, контроль за уровнем напряжения, снятие осциллограмм с МПУ | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП2
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-07-22 | 14:00 | 2015-07-22 | 21:35 | 7:35 | 3 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-35 "Пономарёвка-Беседино" | Вывод в ремонт ВЛ-35 "Пономарёвка-Беседино" от п/ст 35/10кВ "Беседино" на время перевода питания ВЛ-10 кВ фидеров Б3-Б5 от п/ст 110/35/10кВ "Пономаревка". Заявка (СЭС) до 21:00 отключены скважины № 13;16;315. | 13 |  | 13 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-22 | 15:30 | 2015-07-22 | 15:31 | 0:01 | 15 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Врезовка" | 35 | ПС | Ввод-6кВ | Аварийное отключение Ввод-6кВ. Неисправность струйного реле и выходного реле газовой защиты тр-ра Т1Т. | 4 | 1 | 5 | Т | 2003 | Typ BF 25/10S 23-22.-211 | Германия | 42198 | 100 | 42564 | 0 | 42157 | КП23
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" СРС ВПО | 2015-07-22 | 17:00 | 2015-07-22 | 17:01 | 0:01 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) | 110 | ПС | ПС 35/6 Проскуринская, ПС 35/6 Варшава-3 | Повышение напряжения в сети 110 кВ, ВЛ-110 кВ "Алексеевская-Герасимовская", ввод в работу Тр-ра С2Т на ПС110/35/10 кВ "Нефтегорская-2" Без предупреждения персонала УЭ ОН. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-22 | 7:51 | 2015-07-22 | 7:51 | 0:00 | 5 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-31 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-31 ПС 35/6 кВ "Ново- Ключёвская" | Сработало указательное реле "Авар.откл" АПВ-успешно. Причина: на ВЛ-6 кВ Ф-31 на оп.№24 обрыв вязки, провод Ф-"В" лежит на траверсе, устранили |  | 1.97 | 1.97 | ТЧ | 1983 | А-95 |  | 41879 | 100 | сентябрь 2015 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Причина: высыхание колпачка изолятора фазы "В" и срыв изолятора с проводом, который коснулся провода фазы "С".
сентябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-09-01 | 16:55 | 2015-09-01 | 16:58 | 0:03 | 83 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Дальняя-2 | 35 | ПС | ВЛ-35 кВ Дальняя-2 | Отключение СВ-35 кВ ПС 35/6 кВ"204".На момент отключения, 2СШ-35 ПС35/6 кВ"204" включена через СВ-35 от ВЛ-35 кВ Наумовская-1, согласно заявки НЭС, телефонограмма №171 от 27.08.2015г. Причина: Разрушение изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №23 ВЛ-35 Дальняя-2. Неселективная работа защит устройств РЗА СВ-35 и В-35 Дальняя-2 на ПС-35/6 "204". Прохождение грозового фронта. | 1.7 | 47.6 | 49.3 | И | 1991 | ПС-70 | НЭСС МК-105 |  | 1 |  | 0 |  | КП11
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-22 | 17:15 | 2015-07-22 | 17:15 | 0:00 | 73 | МТЗ | АПВ-нет | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-6кВ яч.27 РУ-6кВ №1 КНС-6 | 6(10) | ПО | МВ-6кВ яч.27 РУ-6кВ №1 КНС-6 | Повреждение соединительной муфты КЛ-6кВ ф№27 РУ-6кВ№1 КНС-6, посадка напряжения | 7 | 4 | 11 | [9 empty] | КП23 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-07-22 | 19:06 | 2015-07-22 | 19:06 | 0:00 | 22 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Вл-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-1570 | 6(10) | ВЛ | Вл-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ К-1570 | Перекрытие токоведущих частей птицами | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП19
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-22 | 42207.2222 | 2015-07-22 | 42207.7569 | 12:50 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2817 | К/з обмотки эл. двигателя 5,5кВт х 1500 об/мин. | 0.271 |  | 0.271 | [9 empty] | КП23
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-22 | 42207.2917 | 2015-07-22 | 42207.5 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 440 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.437 |  | 0.437 | [9 empty] | КП23
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-22 | 42207.6014 | 2015-07-22 | 42207.6417 | 0:58 | 42 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 220 | 6(10) | КТП | ПС-35/6 кВ "Северная", ф.51 | Отключение ф.51 ПС-35/6 кВ "Северная" для смены вводного изолятора 6,0 кВ ТП-6/0,4кВ №220 | 0.891 |  | 0.891 | [9 empty] | КП23
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-22 | 42207.625 | 2015-07-22 | 42207.6979 | 1:45 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 233 гр.1 | 0.4 | КТП | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ № 233 гр.1 | ТП-6/0,4кВ №233 гр.1 - смена автомата. | 0.136 |  | 0.136 | [9 empty] | КП23
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-22 | 6:35 | 2015-07-22 | 6:35 | 0:00 | 9 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №203 ф.203-22 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.203-22 | В результате подмыва корневой системы дерева (участок ВЛ-6 кВ находится в пойменной части) произошло его падение на провода ЛЭП фаз «А,С» из-за пределов охранной зоны, что привело к их с хлёсту. Ф. 203-22 не включали,т.к. кустов м.д. нет, остановка скважин по посадке напряжения |  | 13.7 | 13.7 | ТЧ | 1984 | А-95 | Россия | КР 19.03.2007; ТР 05.07.2013; ТО 11.03.2015 | 100 | 07.2017 ТР; 09.2015 ТО | 1отказ РИТУ 3.07.2014 |  | КП16
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-22 | 9:01 | 2015-07-22 | 9:01 | 0:00 | 20 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №1001 ф.1001-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1001-14 | После АПВ, земля на 2С-6кВ. Дисбаланс напряжения, не запуск скважин. Отключили в ремонт. При осмотре: на опоре №9 птица, замыкание ф."В" с телом опоры. | 39.6 |  | 39.6 | ТЧ | 1993 | АС-95/16 | Россия | ТО | 100 | ТР | 0 | ТО | КП19
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-09-01 | 19:10 | 2015-09-01 | 19:10 | 0:00 | 10 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.11-11 Ю-Крапивинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.11-11 | ПС-35/6кВ №611 АО ВЛ-6кВ Ф.11-11 действием ТО, АПВУ. Дождь, гроза, порывистый ветер. Бюллетень погоды № 244 b от 1.09.15г. При осмотре обнаружено: на оп.№94/2 (анкер) разрушен один натяжной изолятор ф."А", на оп.№120/2 (анкер) разрушен один натяжной изолятор ф."С". 04.09.15 произведена замена разрушеных изоляторов на опорах 94/2, 120/2 ВЛ-6 Ф.11-11 | 7.67 | 12.32 | 19.99 | И | 2012г. | ПС-70 | ЗАО "Промэнергострой" | ТО – июль 2015г. | - | ТО - январь 2015г. | - | - | КП11 | - | -
сентябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-09-01 | 18:56 | 2015-09-01 | 18:56 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 №353 ВЛ-6кВ ф.353-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.353-04 | При попадании молнии в пролете опор №2-11 и оп.2-12 возникшим перенапряжением перекрыло линейную изоляцию фазы «В» и «С» ВЛ-6кВ, что привело к двухфазному К.З. с дальнейшим отключением ВЛ-6кВ ф.353-04 действием токовых защит. |  | 4.5 | 4.5 | ТЧ | 1991 | ШС-10, А-95 | Россия | ТО-04.07.15 ТР-27.02.12 | 0.2 | ТО-04.2016 ТР 08.2017 | ТР-3 |  | КП11
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-23 | 13:30 | 2015-07-23 | 13:30 | 0:00 | 3 |  |  | Технология | 35/6кВ "Завьяловская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-НСУ-4 | А/машиной СТУ задета опора №10 (сдвинут укос, но не сломан) отпайки на скв-11, 115, ВЛ не отключалась. |  |  |  | ТЧ | 1984 | АС-50/70 | 0 | 07,09,14 | 100 | 07,09,15 | 0 | 07,09,14 | КП20
сентябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-09-01 | 18:56 | 2015-09-01 | 18:56 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 №352 ВЛ-6кВ ф.352-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.352-14 | При попадании молнии в пролете опор №2-3 и оп.№2-4 возникшим перенапряжением перекрыло линейную изоляцию фазы «А», «В» и «С» ВЛ-6кВ ф.352-14, что привело к трехфазному К.З. с дальнейшим отключением ВЛ-6кВ действием токовых защит. |  | 0.9 | 0.9 | ТЧ | 1989 | А-95 | Россия | ТО-18.05.15 ТР-31.10.13 | 0.2 | ТО-04.2016 ТР 08.2017 | ТР-2 |  | КП11
сентябрь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-09-02 | 0:11 | 2015-09-02 | 0:11 | 0:00 | 7 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-1 ПС35/6кВ "КНС-5" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6уВ Ф-1 ПС35/6кВ "КНС-5" | Прохождение грозового фронта. | 2.1 |  | 2.1 | ТЧ | 1993 | Опора - ж/б, провод А-95 |  | ТО - 04.04.2015 |  |  |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р.
сентябрь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-09-05 | 23:00 | 2015-09-05 | 23:30 | 0:30 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 кВ "ДНС-1" | Работала МТЗ.АПВ-не успешно.РПВ -успешно.Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. 6.09.15 произведен осмотр ВЛ: на оп.№88 СР-141 слетел один из 2-х изоляторов ф-"В". "Земли" нет. Замена дефектного изолятора запланирована на 07.09.15. В пролете оп.№11-1 (отпайка на ТП-9 ЗАО "ССК") касание проводов ДКР при сильных порывах ветра. (сообщено владельцу). | 0.48 |  | 0.48 | ТЧ | 1962 | А-95 |  | 42079 | 100 | 42248 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. 6.09.15 произведен осмотр ВЛ: на оп.№88 СР-141 слетел один из 2-х изоляторов ф-"В". "Земли" нет. Замена дефектного изолятора 07.09.15. В пролете оп.№11-1 (отпайка на ТП-9 ЗАО "ССК") касание проводов ДКР при сильных порывах ветра. (сообщено владельцу).
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-23 | 4:30 | 2015-07-23 | 5:40 | 1:00 | 21 | МТО Ф"А,С" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6кВ К-100 ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС35/6кВ К-100 ВЛ-6кВ Ф-6 | Под оп№11 две обгоревшие птицы | 17 | 1 | 18 | [9 empty] | КП19 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-23 | 11:30 | 2015-07-23 | 11:30 | 0:00 | 15 | МТО Ф"А,С" | АПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ К-484 ВЛ-6кВ Ф№16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-484 ВЛ-6кВ Ф№16 | Расчитка трассы в охранной зоне ВЛ-110кВ ООО "Авангард" по распоряжению НВЭС. Падение дерева из-вне охранной зоны ЛЭП в пролете оп.19-20 | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП22 |  |  | Перезапуск мех.фонда .Составлен аварийный акт.
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-14 | 42261.3194 | 2015-09-14 | 42261.5833 | 6:20 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-152 | 0.4 | ПО | Колендо, скв. 176 | Выбило автомат на ТП-152 | 1.136 |  | 1.136 | [9 empty] | КП24
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-23 | 42208.7083 | 2015-07-23 | 42208.7778 | 1:40 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2060 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | [12 empty] | КП23
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-23 | 42208.7083 | 2015-07-23 | 42208.7604 | 1:15 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1493 | Перегорел моторный кабель | [12 empty] | КП23
июль | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-07-23 | 8:48 | 2015-07-23 | 13:20 | 4:32 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6кВ Ф-115 ПС 35/6кВ "Величаевка-11" | 6(10) | ВЛ | Ф-115 | аварийное отключение ВЛ-6кВ Ф-115 в следствии обрыва провода на отпайке скважины 188 м/р "Величаевское" в пролете опор №3-4-5 техникой сторонней организации | 39.837 | 0.467 | 40.304 | ТЧ | 2008 | АС-70 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 03.2015 | КП22 |  |  | аварийное отключение ВЛ-6кВ Ф-115 в следствии обрыва провода на отпайке скважины 188 м/р "Величаевское" в пролете опор №3-4-5 техникой сторонней организации
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-08-03 | 15:35 | 2015-08-03 | 15:38 | 0:03 | 16 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Сторонние | ВТ-61 ПС 35/6кВ "Зимняя Ставка-2" | 6(10) | КЛ | ВТ-61 | АО ВТ-61 ПС 35/6кВ "Зимняя Ставка-2" при запуске Д-2 6кВ ОСВ предприятие "Водоканал". | 0.184 | 0.922 | 1.106 | В | нет данных | W-MTWZ/S-12/0,6/16 630 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 03.2015 | КП24 |  |  | АО ВТ-61 ПС 35/6кВ "Зимняя Ставка-2" при запуске Д-2 6кВ ОСВ предприятие "Водоканал".
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-23 | 15:48 | 2015-07-23 | 23:38 | 7:50 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №248, ф.6кВ 248-16 | 6(10) | КЛ | ВЛ-6кВ ф.248-16 | В пролёте оп.25-34 - КЛ, медвежонок в 2-х местах перегрыз кабельные вставки. Устранили. Оп. №25 ф.В разрушен шлейф в месте соединения ВЛ и кабельной вставки; ф.С- следы ожога на контактных соединениях ВЛ и кабельной вставки. Произвели переразделку концевой муфты, очистку и протяжку контактных соединений, полный осмотр ВЛ-6кВ. |  | 64.3 | 64.3 | КС | 1986 | АПвВнг 3х(1х70) | Россия | 27.09.2013г.-ТР 22.06.2014г.-ТО | 100 | ТО-09.2015 ТР -09.2016 | отказ РИТУ в ТР - 09.2014г.,22.06.2014г. |  | КП19
сентябрь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-09-05 | 23:14 | 2015-09-05 | 23:14 | 0:00 | 14 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Коммунарская",ВЛ-35 кВ "Парфеновская",ВЛ-35 кВ "Утевка-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Коммунарская",ВЛ-35 кВ "Парфеновская",ВЛ-35 кВ "Утевка-2"ПС 110/35/6 кВ"Бариновская".Под посадку напряжения попали:ПС 35/6 кВ "Голубевская","Парфеновская","Никольская",Т-1-Т "Евгеньевская",Т-2-Т"Широкинская",Т-2-Т "Коммунарская". | В 23:14 прошла посадка напряжения.Причина: А.О ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская".Гроза, дождь, сильный порывистый ветер |  | 7.26 | 7.26 | ТЧ | 1984 | АС-120 |  | 05.12.2014; 29.06.2015 | 100 | 42278 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-24 | 14:05 | 2015-07-24 | 14:05 | 0:00 | 63 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Узловая - С-Хохряки" | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Узловая - С-Хохряки" | Гроза, сильный ветер. Срабатывение защит на ВЛ-110кВ - ВЧЗ | 115.8 |  | 115.8 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Хохряковском м/р
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-24 | 15:23 | 2015-07-24 | 15:23 | 0:00 | 50 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ ПС "КНС-5", II-я линия | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ ПС "КНС-5", II-я линия | Гроза, сильный ветер. Срабатывение защит на ВЛ-110кВ - 1-я ст. земляной защиты | 30.6 |  | 30.6 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Варьёганском м/р
сентябрь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-09-05 | 23:14 | 2015-09-06 | 1:43 | 2:29 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Никольская" | Работала МТЗ.АПВ-не успешно.РПВ -успешно.Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ Повреждений не обнаружено. | 1.56 |  | 1.56 | ТЧ | 1983 | АС-50 |  | 42180 | 100 | декабрь 2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Проведён осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено.
июль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-07-24 | 18:20 | 2015-07-24 | 19:00 | 0:40 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ ф.1. от ТП -227 | 0.4 | ВЛ | М-е Зыбза. ШГН скв. 622,568,624,397. | Сработал фидерный автомат. Перегруз. Обрыв ремней на ШГН-скв.622. | 0.092 | 0.046 | 0.138 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
сентябрь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-09-05 | 23:14 | 2015-09-05 | 23:14 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" ПС 110/35/6кВ"Бариновская". Под откл.попали: ПС 35/6 кВ "Желябовская","Солоцкая", "Богдановская","Кулагинская". | Работала МТЗ.АПВ-успешно.Причина:Гроза, дождь, сильный порывистый ветер |  | 0.48 | 0.48 | ТЧ | 1984 | АС-120 |  | 05.12.2014; 29.06.2015 | 100 | 42278 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
сентябрь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-09-05 | 23:54 | 2015-09-06 | 0:07 | 0:13 | 6 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | Сработало указательное релеА.О. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. 6.09.15 произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. | 1.2 |  | 1.2 | ТЧ | 1983 | АС-95 |  | 10.03.2015; 05.02.2013 | 100 | 42248 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. 6.09.15 произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено.
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-06 | 2:35 | 2015-09-06 | 2:36 | 0:01 | 12 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Скворцовская" | 6(10) | ВЛ | 418.416 | Аварийное отключение при грозе. АПВ успешное | 5 |  | 5 | ТЧ | 1989 | АС-95 | 0 | 42222 | 100 | 42557 | 0 | 41988 | КП11
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-06 | 2:56 | 2015-09-06 | 2:57 | 0:01 | 9 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Никольская" | 110 | ВЛ | ПС 35/6 Кодяковская, Боголюбовская | Кратковременное понижение напряжения. Гроза. | 3 | 2 | 5 | ТЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП11
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-06 | 4:02 | 2015-09-06 | 4:17 | 0:15 | 16 | МТЗ-1 | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Подольская" | 35 | ВЛ | В-35-"3Л-Родинская", Токская | Аварийное отключение В-35 "3Л-Родинская", МТЗ-1 фаза А иВ. Гроза. | 3 |  | 3 | ТЧ | 2007 | АС-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП11
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-06 | 4:19 | 2015-09-06 | 4:19 | 0:00 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | ф-1320 | Нестабильное напряжение из-за грозового перенапряжения. | 8 | 5 | 13 | ТЧ | 2012 | СИП-3-120/АС-120/95/70 | 0 | 26,06,2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП11
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-06 | 4:59 | 2015-09-06 | 4:59 | 0:00 | 25 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Никольская" | 110 | ВЛ | 110/35/6 Никольская, Толкаевская, ПС 35/6 Боголюбовская | Кратковременное понижение напряжения. Гроза. | 15 | 9 | 24 | ТЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | НВЭС | 2015-07-24 | 20:43 | 2015-07-24 | 20:43 | 0:00 | 57 | ДФЗ |  | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская, ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Мегион-1,2 цепь | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Мегион-1 | Аварийное отключение ВЛ-110кВ с успешным АПВ при прохождении грозового фронта. | 6 | 11 | 17 | [9 empty] | КП18
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-05 | 42009.1806 | 2015-01-05 | 42009.25 | 1:40 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Шхунное | Аварийная остановка ДЭС | 1.1 |  | 1.1 | [9 empty] | КП24
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-06 | 5:00 | 2015-09-06 | 5:00 | 0:00 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "ГТЭС Загорская" | 6(10) | ВЛ | ф-1411 | Нестабильное напряжение из-за грозового перенапряжения. | 7 |  | 7 | ТЧ | 0 | АС-70/95 | 0 | 42269 | 80 | 0 | 2 | 42269 | КП11
июль | ОАО "СН-МНГ" | НВЭС | 2015-07-24 | 22:48 | 2015-07-24 | 22:48 | 0:00 | 262 | ДФЗ |  | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ Васильев, ВЛ 110 кВ Васильев-Ватинская | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Васильев, ВЛ 110 кВ Васильев-Ватинская | Аварийное отключение ВЛ-110кВ с успешным АПВ при прохождении грозового фронта. | 8 | 11 | 19 | [9 empty] | КП18
июль | ОАО "СН-МНГ" | НВЭС | 2015-07-24 | 22:48 | 2015-07-24 | 22:48 | 0:00 | 226 | ДФЗ |  | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская, ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Мартовская | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская, ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Мартовская | Аварийное отключение ВЛ-110кВ с успешным АПВ при прохождении грозового фронта. | 9 | 5 | 14 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-07-24 | 0:58 | 2015-07-24 | 1:02 | 0:04 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ фидера "Мт-3" | Кратковременное отключение для включения ЛР, "земля" пропала. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-07-24 | 3:45 | 2015-07-24 | 4:04 | 0:19 | 70 |  | РПВН (АПВ-нет) | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 220 | ПС | ПС Савельевская, ПС Курманаевская, ПС Долговская, ПС Тананыкская, ПС Моргуновская, ПС Пронькинская, ПС35/6кВ "Графская", "Ибряевка-1, 2" | Кратковременное понижение напряжения в сети 110 кВ, остановка отдельных скважин при аварийном отключение 2-СШ-6кВ на ПС 220/35/10/6 кВ "Бузулукская". | 14 | 1 | 15 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-07-24 | 10:37 | 2015-07-24 | 10:38 | 0:01 | 8 |  | РПВН (АПВ-нет) | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 220 | ПС | ПС35/6кВ "Графская", "Ибряевка-1, 2" | Кратковременное понижение напряжения в сети 110 кВ, остановка отдельных скважин при неуспешном повторном включении 2-СШ-6кВ на ПС 220/35/10/6 кВ "Бузулукская". (Неисправность на КЛ-6). | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-24 | 12:52 | 2015-07-24 | 12:53 | 0:01 | 22 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Самодуровская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Пром-1, 7" | Аварийное отключение с успешным АПВ. Планируется перетяжка провода на ВЛ-6кВ (отп. на скв.№208) из-за увеличения стрелы провеса провода между опорами №32-33. | 3 | 3 | 6 | ТЧ | 1980 | АС-70 | 0 | 14,07,15 | 100 | 01,08,15 | 0 | 14,07,15 | КП23
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-07-24 | 13:38 | 2015-07-24 | 15:20 | 1:42 | 8 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Курманаевская" (ЗЭС) | 35 | ПС | Фонд скважин по ВЛ-10 фидера "Лб-2". | Работы с превышением заявленного времени.Текущий ремонт ЛР ВЛ 35кВ Лабазинская, РПГ ВЛ 35кВ Лабазинская, ВЧ и КС ВЛ 35кВ Лабазинская. | 20 |  | 20 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-07-24 | 16:30 | 2015-07-24 | 16:31 | 0:01 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ фидера "Мт-3" | Кратковременное отключение для определения замыкания на "землю". "Земля" в сети 10 кВ на участке СЭС. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-24 | 16:40 | 2015-07-24 | 16:41 | 0:01 | 3 |  |  | Технология | 35/6кВ "Боголюбовская" | 0.4 | ПО | 3 скважины на ВЛ-6 фидера № 1212 | Остановка 3-х скважин. Причина не установлена. АУКРМ и ПС осмотрены, замечаний нет, U было стабильно. На скв.№ 3953 вышла из строя СУ ЭЦН. | 3 | 16 | 19 | ПЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП3
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-24 | 17:41 | 2015-07-24 | 19:00 | 1:19 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Самодуровская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Пром-1" | Перетяжка провода на ВЛ-6кВ (отп. на скв.№208) из-за увеличения стрелы провеса провода между опорами №32-33. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1980 | АС-70 | 0 | 14,07,15 | 100 | 01,08,15 | 0 | 14,07,15 | КП23
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-07-24 | 21:44 | 2015-07-24 | 21:47 | 0:03 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ фидера "Мт-3" | Кратковременное отключение для включения ЛР, "земля" не пропала, ЛР отключен. Персонал СЭС продолжает поиски неисправности. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-07-24 | 22:37 | 2015-07-24 | 22:40 | 0:03 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ фидера "Мт-3" | Кратковременное отключение для включения ЛР, "земля" не пропала, ЛР отключен. Персонал СЭС продолжает поиски неисправности. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-06 | 6:00 | 2015-09-06 | 6:01 | 0:01 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Токская" | 6(10) | ВЛ | ф-1108, 1110, 1106 | Нестабильное напряжение из-за грозового перенапряжения. | 5 | 2 | 7 | ТЧ | 2002 | АС-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП11
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-04-01 | 16:00 | 2015-04-01 | 18:05 | 2:05 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН 6/0,4кВ №2 К-369б | 6(10) | КТП | ВН-6кВ | Срыв фиксации привода ВН-6кВ | 1.1 |  | 1.1 | В | 2012 | КТПН |  | 2015-03-18 | 100 | 2016 | 0 | 2015-02-01 | КП24
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-24 | 20:25 | 2015-07-25 | 2:25 | 6:00 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Промысловая" | Работала МТЗ АПВ-не успешно 20:57 РПВ-не успешно. При осмотре ВЛ обнаружено: поврежден проходной изолятор в ТП-269. Откл. ЛР-43 на ТП-269. После включения ф-2 появилось замыкание на "Землю"ф-"А". 19:15-19:35 отсоединение разрядника ф-"А"на опоре № 7 отпайки от опоры № 21. Замыкание на землю устранено. | 22.1 |  | 22.1 | И | 1970 | Проходной изолятор, разрядник вентильный |  | 42143 | 100 | 42186 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | При осмотре ВЛ обнаружено: поврежден проходной изолятор в ТП-269. Откл. ЛР-43 на ТП-269. После включения ф-2 появилось замыкание на "Землю"ф-"А". 19:15-19:35 отсоединение разрядника ф-"А"на опоре № 7 отпайки от опоры № 21. Замыкание на землю устранено. Неисправный проходной изолятор и вентильный разрядник заменены.
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-24 | 6:45 | 2015-07-24 | 6:45 | 0:00 | 20 | МТЗ-2ст | АПВУ | сторонние | ПС-35/6кВ К-203 ВЛ-6кВ Ф-5 (Ф-8,9,10 на Ф-5 реконструкция). | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-203 ВЛ-6кВ Ф-5 (Ф-8,9,10 на Ф-5 реконструкция). | Разрушение проходного изолятора 6кВ ПЛУ-6кВ "Томскнефтьсервис". ВЛ-6 Ф№5 откл. персоналом с 11:15 до 12:30. ПЛУ-6кВ выведено из схемы. | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП23 |  |  | Перезапуск мех.фонда
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-06 | 7:45 | 2015-09-06 | 7:46 | 0:01 | 60 | ТЗНП-2, ТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Вахитовская", ПС "Вахитовская". | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 "Донецко Сыртовская - Вахитовская" при грозовых перенапряжениях, ТЗНП-2 фаза "В" - 0. | 44 | 60 | 104 | ТЧ | 2014 | АС-185 | 0 | 42150 | 90 | 42500 | 0 | 42039 | КП11
июль | Самотлорнефтегаз | ФСК | 2015-07-24 | 16:00 | 2015-07-24 | 16:00 | 0:00 | 12 | МТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 Варёган-Вынгапур | 220 | ВЛ | ВЛ-220 Варёган-Вынгапур | Нарушения во внешних сетях | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  | Перезапуск мех. фонда
июль | Самотлорнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-24 | 20:43 | 2015-07-24 | 20:43 | 0:00 | 88 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 "Мегион-Кирьяновская- I,II цепь". | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Мегион-Кирьяновская- I,II цепь". | Грозовые перенапряжения | 20 | 85 | 105 | [9 empty] | КП18 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-24 | 42209.3958 | 2015-07-25 | 42210.4583 | 25:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2374 | КЗ обмотки на корпус эл/дв. 4,0кВт х 1500 | 0.566 |  | 0.566 | [9 empty] | КП23
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-24 | 42209.5424 | 2015-07-24 | 42209.5833 | 0:59 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв. 323 | Сгорел БУ, замены нет, запуск напрямую | [12 empty] | КП23
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-24 | 42209.7396 | 2015-07-24 | 42209.7674 | 0:40 | 4 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ № 97 гр.1 | Отключение ТП-6/0,4кВ №97 гр.1 - переразделка вводного кабеля в БУ скв. 2374 | [12 empty] | КП23
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-28 | 11:15 | 2015-08-28 | 11:15 | 0:00 | 4 |  |  | Технология |  | 0.4 | ПО | СУ | Остановка 4 скв. из 6 работающих на к. 58. По ПС 35/6кВ №151, ВЛ-6 ф.15108, КТПН-6/0.4 к.58 замечаний нет, отключений оборудования нет. |  | 1.1 | 1.1 | ПЭ | [8 empty] | КП24
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-01 | 15:50 | 2015-07-01 | 15:51 | 0:01 | 18 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ибряевка-1" | 35 | ПС | ПС Графская, Ибряевка-1,2 | Кратковременное понижение напряжения, остановка отдельных скважин по ПС при аварийном отключение фидера № 114 на ПС "Ибряевка-1". Причина: разрушение опорного изолятора в яч.фидера № 114. | 2 | 6 | 8 | В | 2014 | ВБП-10-20-1600 | «Контакт» г. Саратов | 41990 | 100 | 42233 | 0 | 42175 | КП9
сентябрь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-09-06 | 0:43 | 2015-09-06 | 0:43 | 0:00 | 15 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Каменка" | Работала МТЗ,АПВ-успешно.Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. 6.09.15 произведен осмотр ВЛ Повреждений не обнаружено. |  | 5.24 | 5.24 | ТЧ | 1980 | А-95 |  | 42158 | 100 | 42339 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2015-07-24 | 13:12 | 2015-07-24 | 13:12 | 0:00 | 9 |  |  | Внешние сети | С-105 | 110 | ВЛ | С-105 | АО ВЛ-110кВ С-105 ПС 110/35/6 кВ "Лугинецкая" - ПС 110/35/6 кВ "Останинская" действием ЗЗ 1ст, АПВУ, ВЛ-110 на балансе ОАО "ТРК". Дождь, гроза. Бюллетень погоды № 204 от 23.07.15г. | 0.34 | 0.71 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
сентябрь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-09-06 | 1:40 | 2015-09-06 | 1:40 | 0:00 | 2 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-183 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-183 ПС 35/6 кВ "Неклюдовская" | Сработало указательное реле А.О. АПВ- успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер |  | 0.42 | 0.42 | ТЧ | 1979 | А-95 |  | 42101 | 100 | 42339 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Проведён осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-24 | 14:26 | 2015-07-24 | 14:26 | 0:00 | 16 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-13 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-13 Советское нмр | ПС-35/6 кВ №103 АО Ф.3-13 действием МТЗ, АПВу (дождь, гроза, порывы ветра). Бюллетень погоды № 204 от 23.07.15г. Выполнен осмотр, обнаружено упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ в пролете оп. № 38-39, дерево лежит на земле, провод не поврежден. | 0.61 | 0.83 | 1.44 | ТЧ | 1976г. | АС-95 | н/д | ТО - 10.04.15г., ТР - 05.02.15г. | 1 | ТО - октябрь 2015г., ТР - апрель 2016г. | - | - | КП19 | ПУ8 | -
сентябрь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-09-06 | 1:58 | 2015-09-06 | 1:58 | 0:00 | 14 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | Работала Т.О.АПВ-успешно.Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. 6.09.15 произведен осмотр ВЛ: провис проводов в пролете оп.№ 1300/22-1305/1. |  | 0.94 | 0.94 | ТЧ | 1983 | А-70 |  | 42130 | 100 | Сентябрь 2015 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием. При согласовании отключения провести перетяжку проводов в пролете оп.№ 1300/22-1305/1.
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-24 | 2:00 | 2015-07-24 | 13:39 | 11:39 | 10 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №248, ф.248-16 | 6(10) | КЛ | ВЛ-6кВ 248-16 | Оп. №25 ф.В разрушен шлейф в месте соединения ВЛ и КЛ вставки; ф.С- следы ожога на контактных соединениях ВЛ и кабельной вставки. Произвели переразделку концевой муфты, очистку и протяжку контактных соединений, полный осмотр ВЛ-6кВ. |  | 56.2 | 56.2 | КС | 1986 | АПвВнг 3х(1х70) | Россия | 27.09.2013г.-ТР 22.06.2014г.-ТО | 100 | ТО-09.2015 ТР -09.2016 | отказ РИТУ в ТР - 09.2014г.,22.06.2014г. |  | КП19
июль | Юганскнефтегаз | ООО “УралСибЭнергоСтрой” | 2015-07-24 | 7:41 | 2015-07-24 | 14:59 | 7:18 | 12 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Внешние сети | ПС 35/6кВ №062 ф.062-13 | 6(10) | ВЛ | В-6 яч. №13 | Выборочная остановка скв. из-за снижения U на С-6-2 ПС 062 при КЗ на ВЛ-6 Ф-062-13(принадлежит ОАО Уралсибгидрострой,з/сн №31) |  | 6.2 | 6.2 | [9 empty] | КП18
июль | Юганскнефтегаз | ООО “УралСибЭнергоСтрой” | 2015-07-24 | 14:59 | 2015-07-24 | 14:59 | 0:00 | 12 | ТО |  | Внешние сети | ПС 35/6кВ №062 ф.062-13 | 6(10) | ВЛ | В-6 яч. №13 | Выборочная остановка скв. из-за снижения U на С-6-2 ПС 062 при вкл. ВЛ-6 Ф-062-13(принадлежит ОАО Уралсибгидрострой,з/сн №31) после получения письма №567-03 от 24.07.15 об окончании ремонтных работ на ВЛ-6 Ф-062-13 |  | 30.5 | 30.5 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-08 | 6:40 | 2015-09-08 | 6:41 | 0:01 | 7 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 517 | Аварийное отключение с успешным АПВ при грозовых перенапряжениях. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1973 | АС-70/95 | 0 | 42054 | 100 | 42693 | 0 | 41680 | КП11
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-08 | 6:48 | 2015-09-08 | 6:58 | 0:10 | 5 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | РУ-6кВ "РП-1" (ЗАО НПП Энергоаудит) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 1 | Аварийное отключение при грозовых перенапряжениях, РПВ успешно. | 10 | 3 | 13 | ТЧ | 1987 | АС-70, АС-95 | 0 | 41453 | 100 | 42675 | 0 | 42255 | КП11
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-07-25 | 12:25 | 2015-07-25 | 12:25 | 0:00 | 76 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ ПС "КНС-5", I, II-я линии СВ м/р | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ ПС "КНС-5", I, II-я линии | Гроза, сильный ветер | 18.7 |  | 18.7 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Варьёганском м/р
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-08 | 7:18 | 2015-09-08 | 17:15 | 9:57 | 57 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Тюльпан-1" | Аварийное отключение при грозовых перенапряжениях. Кратковременное понижение U в сети 110 кВ, остановка отдельных скважин по ПС "Гаршинская-1, 2", "Гаршинская УПСВ", остановка БКНС-9. | 61 | 25 | 86 | ТЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП11
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-25 | 13:05 | 2015-07-25 | 13:22 | 0:17 | 42 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ "Бахиловская", МВ-35 кВ 2Т | 110 | ПС | ПС 110/35/6 кВ "Бахиловская", МВ-35 кВ 2Т | Гроза, сильный ветер. Срабатывание логической защиты 2-й секции шин 35 кВ | 19.4 |  | 19.4 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Бахиловском м/р
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-08 | 9:57 | 2015-09-08 | 9:58 | 0:01 | 9 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "КНС-2" (БузПЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-202 | Аварийное отключение с успешным АПВ при грозовых перенапряжениях. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1968 | АС-70 | 0 | 41609 | 100 | 42278 | 0 | 41852 | КП11
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-25 | 16:25 | 2015-07-25 | 16:25 | 0:00 | 13 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ Ф-4, 7 ПС 220 кВ "С-Варьёган" СВ м/р | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Ф-4, 7 ПС 220 кВ "С-Варьёган" СХ м/р | Гроза, сильный ветер. Срабатывание МТЗ I-й ступени | 4.1 |  | 4.1 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Варьёганском м/р
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-14 | 9:03 | 2015-12-14 | 12:11 | 3:08 | 2 |  |  | Технология | ТП к.18а, 19а | 0.4 | ПО | СУ | Отключения оборудования находящегося в эксплуатационной ответственности УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» не было , уровень напряжения соответствовал регламенту и ГОСТу. Некорректно выставленные уставки защит на СУ скв. 5192, 5251 явились причиной остановки скважин |  | 1.1 | 1.1 | ПЭ | [8 empty] | КП24
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-07-25 | 22:57 | 2015-07-25 | 23:32 | 0:35 | 62 |  |  | Технология | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 (Аригольское м/р), ГПГУ-3 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 (Аригольское м/р), ГПГУ-3 | Аварийный останов ГПГУ-3 - на панели РСС сработал код ошибки 2856 "неравномерная температура выхлопных газов цилиндра 18(в9)". Останов ГПГУ №1,2,4,5,7,8 по детонации в цилиндрах. | 17 |  | 17 | [9 empty] | КП10
июль | Пурнефтегаз | ФСК | 2015-07-25 | 2:43 | 2015-07-25 | 2:43 | 0:00 | 23 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 Муравленковская-Надым ВЛ-220 Муравленковская-Аврора | 220 | ВЛ | ВЛ-220 Муравленковская-Надым ВЛ-220 Муравленковская-Аврора | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 4,4-3,9кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Новопурпейская","Барсуковская", "Ямальская" сброс нагрузки 9,6 МВт . Прохождение грозового фронта. |  | 11.4 | 11.4 | [9 empty] | КП18
июль | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-25 | 7:14 | 2015-07-25 | 7:14 | 0:00 | 27 | 1 ступень земляной защиты | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ВЛ-110 Тарко-Сале-Северный-4 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Тарко-Сале-Северный-4 | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 5,7кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Ямальская", "Тарасовская", "Мара-Яха", "Майская", "Хармпурская", "Южно-Харампурская", сброс нагрузки 2,2 МВт . Отключение ВЛ-110 "Тарко-Сале - Северный-4" на ПС-500/220/110кВ "Тарко-Сале", от 1 ступень землянной защиты, АПВ выведено, РПВ успешное. ВЛ-110 "Тарко-Сале - Северный-4" находилась в резерве. Причиной аварийного отключения ВЛ-110кВ Тарко-Сале-Северный-4 послужило однофазное короткое замыкание ф "В" на землю, вследствии, перенапряжения. Прохождение грозового фронта. |  | 7.4 | 7.4 | [9 empty] | КП18
июль | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-25 | 15:22 | 2015-07-25 | 15:22 | 0:00 | 196 | МФТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Тарко-Сале-Сигнал | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Тарко-Сале-Сигнал | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 1,8кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Ямальская", "Тарасовская", "Мара-Яха", "Майская", "Хармпурская", "Южно-Харампурская", сброс нагрузки 47,9 МВт. Отключение ВЛ-110 "Тарко-Сале - Сигнал" на ПС-500/220/110кВ "Тарко-Сале", по защите "МФТО", АПВ успешное. Причиной аварийного отключения ВЛ-110кВ Тарко-Сале-Сигнал послужило трехфазное короткое замыкание, вследствии, грозового перенапряжения. Прохождение грозового фронта. |  | 93.3 | 93.3 | [9 empty] | КП18
июль | Пурнефтегаз | ФСК | 2015-07-25 | 16:08 | 2015-07-25 | 16:08 | 0:00 | 20 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 "Тарко-Сале-Арсенал" | 220 | ВЛ | ВЛ-220 "Тарко-Сале-Арсенал" | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 5,8 кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Ямальская","Хармпурская", "Южно-Харампурская", сброс нагрузки 2,5 МВт . Прохождение грозового фронта. |  | 5.6 | 5.6 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-08 | 10:28 | 2015-09-08 | 10:28 | 0:00 | 29 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Никольская" | 6(10) | ВЛ | ф-103 | Аварийное отключение с успешным АПВ при грозовых перенапряжениях. | 10 | 3 | 13 | ТЧ | 1974 | АС-70/95 | 0 | 40919 | 75 | 42326 | 2 | 41816 | КП11
июль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-07-25 | 20:18 | 2015-07-25 | 20:18 | 0:00 | 93 | Газовая защита трансформатора |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС110/35/6кВ "Ямальская" | 110 | ПС | В-110 1Т, В-35 1Т | Отключение В-110 1Т на ПС110/35/6кВ "Ямальская" по "Газовой защите трансформатора", АВР-35 отработал. Сброс нагрузки составил 9,4 МВт. Окисление клемных соеденений в шкафу обдува 1Т. |  | 52.2 | 52.2 | И | 2009 |  | ЗАО "АББ УЭТМ" | ТР 03.07.2014 ТО 05.06.2015 | 1 | 42430 | 0 |  | КП7
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-25 | 42210.2924 | 2015-07-25 | 42210.5417 | 5:59 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 17 | 0.4 | КТП | Эхаби, ТП-6/0,4кВ № 17 | Выбило автомат на ТП-6/0,4кВ № 17 | 0.831 |  | 0.831 | [9 empty] | КП23
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-25 | 42210.2924 | 2015-07-25 | 42210.5833 | 6:59 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 347 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.063 |  | 0.063 | [9 empty] | КП23
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-25 | 42210.4583 | 2015-07-25 | 42210.6667 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1743 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.102 |  | 0.102 | [9 empty] | КП23
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-25 | 42210.625 | 2015-07-25 | 42210.6667 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2877 | Выбило ТЗ, запуск | [12 empty] | КП3
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-25 | 42210.6528 | 2015-07-26 | 42210.8438 | 4:35 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ "Даги" | 35 | ПС | ПС-35/6 кВ "Даги" | По АСДУ авт.отключение ВЭ-2-35 ПС-35/6 кВ «Даги». Выезд оперативного персонала, производство осмотра и переключений. Предварительная причина: порча КЛ-0,4 цепей управления на ВЭ-2-35 неустановленными лицами. | 4.669 |  | 4.669 | [9 empty] | КП22
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-25 | 42210.8819 | 2015-07-27 | 42211.0104 | 3:05 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ "Даги" | 35 | ПС | ПС-35/6 кВ "Даги" | По АСДУ авт.отключение ВЭ-2-35 ПС-35/6 кВ «Даги». Выезд оперативного персонала, производство осмотра и переключений. Предварительная причина: неисправность ТСН-6-2 3-СШ-6кВ. | 3.543 |  | 3.543 | [9 empty] | КП23
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-25 | 42210.9167 | 2015-07-26 | 42211.4583 | 13:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 266 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.2195 |  | 0.2195 | [9 empty] | КП23
июль | Ставропольнефтегаз | Ставропольэнерго | 2015-07-25 | 12:02 | 2015-07-25 | 12:03 | 0:01 | 8 |  |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ КРУ-10 кВ УПСВ "Подсолнечное" | 6(10) | ВЛ | Ф-1П,3П | "Земля" на ПС 110/10 кВ "Урожайненская" (ПЭС) | 0.028 | 0.151 | 0.179 | ТЧ | 1995 | АС-70 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 03.2015 | КП18 |  |  | "Земля" на ПС 110/10 кВ "Урожайненская" (ПЭС)
июль | Ставропольнефтегаз | Ставропольэнерго | 2015-07-25 | 13:39 | 2015-07-25 | 13:40 | 0:01 | 10 |  |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ КРУ-10 кВ УПСВ "Подсолнечное" | 6(10) | ВЛ | Ф-2П | "Земля" на ПС 110/10 кВ "Урожайненская" (ПЭС) | 0.056 | 0.248 | 0.304 | ТЧ | 1995 | АС-70 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 03.2015 | КП18 |  |  | "Земля" на ПС 110/10 кВ "Урожайненская" (ПЭС)
июль | Ставропольнефтегаз | Ставропольэнерго | 2015-07-25 | 15:50 | 2015-07-25 | 16:04 | 0:14 | 18 |  |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ КРУ-10 кВ УПСВ "Подсолнечное" | 6(10) | ВЛ | Ф-423 | "Земля" на ПС 110/10 кВ "Урожайненская" (ПЭС) | 1.142 | 0.282 | 1.424 | ТЧ | 1995 | АС-70 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 03.2015 | КП18 |  |  | "Земля" на ПС 110/10 кВ "Урожайненская" (ПЭС)
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-08 | 11:21 | 2015-09-08 | 11:21 | 0:00 | 13 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Никольская" | 6(10) | ВЛ | ф-106 | Аварийное отключение с успешным АПВ при грозовых перенапряжениях. При осмотре в КТП скв.ЗУ-7 обнаружен выброс масла ТМ. | 8 |  | 8 | Т | 1983 | ТМ 40 кВА | Г.Минск | 40919 | 90 | 42339 | 0 | 42167 | КП11
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-25 | 8:50 | 2015-07-25 | 8:50 | 0:00 | 12 | Umin ЗМН |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №2036, С-6-1 | 35 | ПС | Ввод-6 Т1 | Неисправность ТН-1-6. АВР-6 Успешно Замена ТН. |  | 21 | 21 | ИЭ | 2008 | НАМИТ-10-2 | Россия | 42095 | 100 | ТР июль 2014 | 0 | ТО апрель 2015 | КП23
июль | Юганскнефтегаз | ОАО "ЮТЭК-Пыть-Ях" | 2015-07-25 | 9:45 | 2015-07-25 | 9:45 | 0:00 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 35/6кВ №216, ф.216-10 | 6(10) | ПО | СУ | Ф.216-10 (ЮТЭК), выборочная остановка скважин запитанных от 1С-6 кВ ПС 216 по посадке напряжения . ВЛ-6 кВ в обслуживании ОАО "ЮТЭК-Пыть-Ях" |  | 5.7 | 5.7 | ПЭ | [8 empty] | КП18
июль | ОАО "СН-МНГ" | Тюменьэнерго | 2015-07-26 | 16:14 | 2015-07-27 | 0:39 | 8:25 | 42 | ДФЗ |  | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ Ленинская, ВЛ 110 кВ Ленинская-Лосинка-2 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Ленинская, ВЛ 110 кВ Ленинская-Лосинка-2 | Разрушение изоляторов на оп.№101 | 4 | 2 | 6 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-07-26 | 6:43 | 2015-07-26 | 7:35 | 0:52 | 24 | МТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Советская" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 "Ново Кудринская", Западно Степановская". | Аварийное отключение В-35 "Родина" на ПС "Советское" СЭС. (ПС без постоянного дежурства). Сработало МТО АПВ неуспешное. Причину отключения передаст персонал СЭС после осмотра 27 числа. | 15 | 3 | 18 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-26 | 8:35 | 2015-07-26 | 8:35 | 0:00 | 4 | МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/10кВ "Воздвиженская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | Ф-ВЗ-7 | Аварийное отключение ВЛ-10кВ Ф-ВЗ-7 от ПС 35/10кВ "Воздвиженская" (СЭС), выпал блинкер МТО, АПВ успешное,произведен осмотр видимых причин не обнаружено. |  |  |  | ТЧ | 1977 | АС-70 | 0 | 27,05,15 | 100 | 01,05,16 | 0 | 27,05,15 | КП25
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" СРС ВПО | 2015-07-26 | 17:55 | 2015-07-26 | 17:56 | 0:01 | 73 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) | 110 | ВЛ | ПС Герасимовская, Варшава-3, Проскуринская. | Резкое повышение U по ВЛ-110 "Нефтегорская-2 - Алексеевская - Герасимовская", остановка скважин по ПС. Сборка нормальной схемы персоналом ВЭС на ПС "Нефтегорская-2" без уведомления персонала "Оренбургнефть". | 15 |  | 15 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-08 | 12:11 | 2015-09-08 | 12:11 | 0:00 | 656 | ТЗНП-2ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Промысловая, Родинская | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Сорочинская-Никольская-1ц" с успешным АПВ. Гроза. | 229 | 215 | 444 | ТЧ | 1976 | АС-95/120 | 0 | 42199 | 80 | 45870 | 0 | 42195 | КП11
июль | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-26 | 3:17 | 2015-07-26 | 3:17 | 0:00 | 141 | 2 зона ДЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Муравленковская-Барсуковская-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Муравленковская-Барсуковская-1" | Отключение ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1. от защиты ""2 зона ДЗ"", АПВ успешное. Причиной аварийного отключения ВЛ-110кВ Муравленковская-Барсуковская-1 послужило трехфазное короткое замыкание, вследствии, грозового перенапряжения. Прохождение грозового фронта. |  | 32.1 | 32.1 | [9 empty] | КП18
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-26 | 16:45 | 2015-07-26 | 20:25 | 3:40 | 5 | МТЗ 2ст | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-29 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-29 ПС 35/6 кВ "Промысловая" | Работала МТЗ 2 АПВ- не успешно РПВ- не успешно. Причина: в результате осмотра в пролёте оп.№71-72 обнаружено упавшее дерево на проводах ВЛ. С 19:37 до 20:25 разборка шлейфов на оп.№68. | 11.24 |  | 11.24 | ТЧ | 1970 | А-95 |  | 24.02.2015 | 100 | сентябрь 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сильный порывистый ветер.В результате осмотра в пролёте оп.№71-72 обнаружено упавшее дерево на проводах ВЛ. С 19:37 до 20:25 устранение последствий падения дерева.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-26 | 18:37 | 2015-07-26 | 18:37 | 0:00 | 2 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Киндяково" | Работала МТО АПВ-успешно Произвели осмотр ВЛ-6 кВ повреждений не обнаруженно. В результате осмотра обнаружен провис провода между опорой 16В и ТП №681. Провис провода устранен 29.07.2015 |  | 0.23 | 0.23 | ТЧ | 1969 | А-95 |  | 22.07.2015; 15.07.2015 | 100 | 42186 | 0 |  | КП3 | ПУ9 |  | В результате осмотра обнаружен провис провода между опорой 16В и ТП №681. Провис провода устранен 29.07.2015
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-26 | 12:00 | 2015-07-26 | 12:40 | 0:40 | 20 | МТЗ-2ст | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ К-203 ВЛ-6кВ Ф-5 (Ф-8,9,10 на Ф-5 реконструкция). | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-203 ВЛ-6кВ Ф-5 (Ф-8,9,10 на Ф-5 реконструкция). | в пролете оп.29-29/1 повреждение целостности провода Ф-А (зацеп не установленной техникой) | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП20 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-26 | 42211.875 | 2015-07-27 | 42212.0417 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1527 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.078 |  | 0.078 | [9 empty] | КП23
декабрь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-12-23 | 12:52 | 2015-12-23 | 12:52 | 0:00 | 20 | МТО | АПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ К-810 ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-810 ВЛ-6 кВ Ф-6 | Зацеп провода неустановленным автотранспортом. Ожоги проводов в пролете опор № 59-60. | 1.1 |  | 1.1 | ТЧ | 1983 | А-120 | СССР | ТР 09.12.14 ТО 28.10.15 | 0.8 | 42382 | - | 28.10.15г. | КП24 |  |  | Перезапуск мех.фонда
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-12-24 | 17:45 | 2015-12-24 | 19:35 | 1:50 | 1 |  |  | технология | К-140 скв. 239, К-140 скв. 242 Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | В КТПН 6/0,4кВ. АО АВ-0,4кВ Iн-160А, Iр-55А на скв.242, АВ-0,4кВ Iн-250А Iр-145А на скв.239, запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН | 0.9 | 0.2 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-26 | 4:00 | 2015-07-26 | 11:58 | 7:58 | 18 | МТЗ | АПВН | Сторонние | ПС 278,В-6кВ ф.278-06 | 6(10) | ВЛ | В-6кВ ф.278-06 | Самосвал MAN гос.№Е -075-АК 186 ЗАО"Сибитэк" сбил опору №15, промежуточная, ж/б. Сломана пополам, лежит на земле, ВЛ -с опоры №15 провода сорваны вместе с изоляторами, не порваны, провис. Самосвал перевернут, лежит в охранной зоне ВЛ. Посадка U по С-1 ПС№278. Самосвал убрали. Необходимо замена опоры, изоляторов, перетяжка провода. ф.278-06 включен в работу. | 18.8 | 10.1 | 28.9 | СК | 1986 | опора Ж/Б ПБ-10-1 | СССР | ТО -11.11.2014 г ТР-22.08.2012 | 0.7 | ТО-декабрь 2015 ТР-2017 | 25.06.2015г , 22.05.2013 , 23.05.2014 - отказ РИТУ в ТР |  | КП20
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-26 | 7:02 | 2015-07-26 | 8:05 | 1:03 | 20 | МТЗ ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №051 ВВ-6 Т1, ВВ-6 ф.051-09 | 6(10) | КЛ | В-6 Т1, В-6 ф.051-09 | ВЛ-6кВ ф.051-09 оп.6 (кабельный переход через дорогу) КЗ КЛ-6кВ | 22.6 |  | 22.6 | КС | 2014 | ПВвНг 95/16 | РФ | ТР 11.04.14 ТО 18.06.15 | 100 | ТР 04.2016 ТО 08.2015 |  |  | КП23
июль | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-26 | 16:14 | 2015-07-26 | 0:39 | 8:25 | 77 | ДФЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110кВ Ленинская-Лосинка-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Ленинская-Лосинка-2 | Отключение в сетях ОАО «Тюменьэнерго» |  | 119.6 | 119.6 | [9 empty] | КП18
июль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-07-27 | 13:02 | 2015-07-27 | 13:50 | 0:48 | 1 |  |  | Технология | ВЛ-0,4 кВ ф. 3. от ТП Хл-212-4 | 0.4 | ВЛ | М-е Зыбза скв.710 | ТП Хл-212-4 ф. 3. Сработал фидерный АВ. Перегруз. Восстановлено. | 0.084 | 0.036 | 0.12 | ЗА | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
июль | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2015-07-27 | 13:06 | 2015-07-27 | 13:39 | 0:33 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Зп-92 Ильский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Зп-92 Ильский ЭСУ | М-е Азовское. После осмотра ВЛ причина не обнаружена. | 0.071 | 0.03 | 0.102 | ТЧ | 1956 г. | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2012 | КП25 | ПУ8
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-08 | 12:53 | 2015-09-08 | 13:04 | 0:11 | 13 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Никольская" | 6(10) | ВЛ | ф-106 | Для безопасного отключения ВН неисправного ТМ КТП ЗУ-7. | 12 |  | 12 | Т | 1983 | ТМ 40 кВА | Г.Минск | 41165 | 90 | 42339 | 0 | 42167 | КП11
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-10-30 | 3:32 | 2015-10-30 | 4:47 | 1:15 | 1 |  |  | Технология | К-45 скв.591 Лугинецкого нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4 в КТПН-6/0,4кВ, Iн=160А, Iраб=69А. СУ ЭЦН в режиме АПВ. Доступа к СУ у персонала "Римера Сервис" нет. | 0.04 | 1.05 | 1.09 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
июль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-07-27 | 18:15 | 2015-07-27 | 18:15 | 0 | 23 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 КНС-2Е | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф. 2-14 | Сильный ветер. Падение дерева из вне охр.зоны ВЛ оп.39-40 | 0.7 | 4.5 | 5.2 | ТЧ | 1992 | ВЛ |  | 2014-12-28 | 100 | 2015 | 0 |  | КП19
сентябрь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-09-08 | 3:25 | 2015-09-08 | 3:25 | 0:00 | 66 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Парфеновка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Парфеновка" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Парфеновская", "Никольская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Евгеньевская". | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. |  | 8.77 | 8.77 | ТЧ | 1976 | АС-95 |  | 05.12.2014; 01.04.2015 | 100 | 42278 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. 08.09.15 произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-27 | 6:55 | 2015-07-27 | 7:15 | 0:20 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТ3АПВ- нет.РПВ- успешно Причина:падение дерева на ВЛ в пролете оп.№17-18 (лежит под ВЛ). | 0.04 |  | 0.04 | ТЧ | 1978 | А-95 |  | 24.04.2015; 09.06.2015 | 100 | октябрь 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | При осмотре ВЛ-6кВ обнаружено упавшее дерево на провода ВЛ в пролете оп.№17-18. Дерево находилось вне охранной зоны ВЛ.
июль | Самотлорнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-27 | 11:30 | 2015-07-27 | 11:30 | 0:00 | 19 |  |  | Внешние сети | ПС-110/35/6кВ КНС-33, 1Т | 110 | ПС | ПС-110/35/6кВ КНС-33, 1Т | Посадка напряжения. Неисправность РПН Т-1 при регулировке напряжения в автома-тическом режиме. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-27 | 42212.2917 | 2015-07-27 | 42212.4167 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв. 334 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.342 |  | 0.342 | [9 empty] | КП23
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-27 | 42212.2917 | 2015-07-27 | 42212.4583 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 528 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.101 |  | 0.101 | [9 empty] | КП23
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-27 | 42212.2917 | 2015-07-27 | 42212.4167 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 588 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.063 |  | 0.063 | [9 empty] | КП23
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-27 | 15:04 | 2015-07-27 | 18:43 | 3:39 | 31 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.3-17 З.Останинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-17 | ПС-35/6 кВ №503 АО ВЛ-6кВ Ф.3-17 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Дождь, порывистый ветер (бюллетень погоды №208 от 27.07.15г.). Выполнен перевод нагрузки К-1, 11, 13 на резервное питание. После откл. ЛР-1/3 оп. №36/3 (отпайка на скв.452р), РПВУ. ЛР-1/3 оп. №36/3 включен после улучшения погодных условий. 29.07.15г. выполнен полный осмотр (включая труднодоступные участки) ВЛ, оп. №51-52/4 обнаружено термическое повреждение проводов фаз «В», «С», пересекающихся на участке ответвления отпайки на К-13 (под оп. №51 птица со следами термических повреждений). Дефект устранен. | 84 | 59.39 | 143.39 | ТЧ | 1990г. | АС-95 | н/д | ТО – 23.01.15г., ТР – 07.07.15г. (отпайка на Р-452), ТР - 23.07.15г. (отпайки на К-11, 13) | 1 | ТО – 23.01.16г., ТР – 07.07.16г. | 3 | - | КП19 | ПУ9 | ПУ8
июль | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-27 | 12:07 | 2015-07-27 | 12:07 | 0:00 | 163 | 1 зона ДЗ ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Пыть-Ях-Парус-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Пыть-Ях-Парус-2 | ВЛ обслуживается НЮЭС ОАО "Тюменьэнерго". На ПС35/6кВ № 176-неуспешная работа АВР-6кВ. | 29.9 | 158.6 | 188.5 | [9 empty] | КП18
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-27 | 23:16 | 2015-07-27 | 0:45 | 1:29 | 16 | Газовая защита 1, 2 ст |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ 002 Т-1 | 35 | ПС | Т-1 | Повреждение уплотнительного кольца проходного изолятора 6кВ Ф-В ,снижение уровня масла.На С-6-1 напряжение подано от Т-2 | 46.2 |  | 46.2 | И | 1985 | ИПТ-10/400 | РФ | 05.12.2014г- ТР; 26.03.2015г- донный слив, доливка масла, чистка маслоуказательных стекол, протяжка контактных соединений. | 100 | 12.2015 г | 0 | 42089 | КП23
сентябрь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-09-08 | 3:30 | 2015-09-08 | 3:30 | 0:00 | 14 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 кВ "Верхне-Ветлянская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ Повреждений не обнаружено. |  | 1.67 | 1.67 | ТЧ | 1981 | АС-95 |  | 12.11.2014; 23.07.2015 | 100 | 42309 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. 08.09.15 произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-09 | 12:05 | 2015-09-09 | 13:23 | 1:18 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Боголюбовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-1212 | Устранение обрыва вязки ф-В на опоре №27 отп. скв-512, последствие грозы. | 22 | 3 | 25 | ТЧ | 2006 | АС-95/70 | 0 | 42191 | 100 | 42265 | 0 | 42156 | КП11
сентябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-09-10 | 13:40 | 2015-09-10 | 13:40 | 0:00 | 69 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "319-04" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "319-04" | Отключение ВЛ-6кВ "319-04" на ПС 35/6кВ "319", от защиты "ТО", АПВ успешное. В пролете опоры №88А/13/и приёмного портала КТПН Р-320, ожоги проводов 6 кВ, фазы «В» и «С». Причина: Грозовой разряд , который привел к пробою изоляции воздушного промежутка ВЛ-6 кВ в пролете оп.№88А/13 и приемным порталом КТПН Р-320 |  | 7 | 7 | ТЧ | 1996 | А-95 | не определен |  | 1 |  | 0 |  | КП11
сентябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2015-09-13 | 18:10 | 2015-09-13 | 19:06 | 0:56 | 21 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № Кл-514 в РП-51а Кл Афипского ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Кл-514 в РП-51а Кл Афипского ЭСУ. | М-е Дыш. Гроза. | 3.81 | 1.876 | 5.686 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП11 | ПУ8
сентябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2015-09-14 | 0:00 | 2015-09-14 | 9:44 | 9:44 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП-Нд-62-2 Афипский ЭСУ. | 6(10) | КТП | ТП-Нд-62-2 Афипский ЭСУ. | М-е Новодмитриевское. Разрушение изолятора на РКТП-Нд-62-2 со стороны ТП фаза "В". Гроза. Простой ГУ-24 и ШГН скв. 194. | 0.01 | 0.005 | 0.015 | И | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП11 | ПУ8
июль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-07-28 | 0:30 | 2015-07-28 | 1:10 | 0:40 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза. ШГН скв. 710. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. ШГН скв. 710. | Неисправность СК. Перегруз. | 0.103 | 0.05 | 0.153 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-14 | 17:45 | 2015-09-14 | 19:31 | 1:46 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 фидера № 1314. | Отключение части ВЛ-6кВ фидера № 1314 оперируя ЛР-3 для ремонта повреждённой части ВЛ-6кВ (замена разрушенного изолятора фаза "В" на опоре № 187 ) . | 2 |  | 2 | ТЧ | 2009 | АС-70 | 0 | 40634 | 75 | 42318 | 3 | 42018 | КП11
сентябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-09-25 | 1:02 | 2015-09-25 | 4:10 | 3:08 | 7 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Очимкинская, ЗРУ-6-7р ВЛ-6 кВ ф.7р-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.7р-04 | Обрыв шлейфа на оп.№7 ф."В". ВЛ-6кВ вследствие воздействия грозовых перенапряжений при часто повторяющихся прохождениях грозового фронта произошло частичное перегорание проволок провода в шлейфе. В результате уменьшения сечения провода в шлейфе, при возрастании нагрузки на ВЛ до 220А, произошло его перегорание, что привело к оста-новке скважин от неполнофазного режима. |  | 23.6 | 23.6 | ТЧ | 1986 | А-95 | Россия | Т.О. - 29.04.2015. Т.Р. - 11.01.2007г. | 1 | Т.О. - 11.2015г. Т.Р. - 05.2016г. | Т.Р.-8 раз 2008г., 2009г., 2010г., 2011г., 2012г., 2013г., 2014г., 2015г. |  | КП11
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-07 | 5:45 | 2015-10-07 | 5:45 | 0:00 | 63 | ПС-343-работа БАВР, ПС-374 работа АВР |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Спутник ВЛ-35 Средний Балык-2ц | 35 | ВЛ | ВЛ | В следствии прямого попадания молнии в грозовой период в шлейф провода рядом с плашечным зажимом, а так же под действием ветровых нагрузок произошло уменьшение сечения и разрывного усилия провода, путем оплавления и разрыва жил в шлейфе, до не соответствия проходимой нагрузки, произошел излом и перегорание провода. |  | 90.7 | 90.7 | ТЧ | 1985 | АС-120/19 | Россия | 25.04.15 ТО | 0.5 | 25.11.2015 ТО | 25.11.2014 ТР | нет | КП11
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-01 | 15:50 | 2015-01-01 | 16:03 | 0:13 | 8 | ЗЗ |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Варшава-3" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера № 38. | Устранение обрыва вязки на опоре № 77. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1992 | АС-50 | 0 | 41883 | 0 | 0 | 1 | 0 | КП12
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-03 | 13:17 | 2015-01-03 | 14:49 | 1:32 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера № 1314. | Отключение для устранения срыва изоляторов на опоре №88, опора №16 отпайка на скв.4036, опора №2 отпайка на скв.4029. фидер включен "земли" нет. | 8 |  | 8 | ТЧ | 2008 | СИП-120 | 0 | 41730 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП12
июль | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НВЭС" | 2015-07-28 | 15:48 | 2015-07-28 | 15:48 | 0:00 | 48 | ДФЗ |  | Внешние сети |  | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Васильев ВЛ 110 кВ Васильев-Урьевская-2 | Аварийное отключение произошло в момент прохождения грозового фронта. Изчезновение связи по по телемеханике Омь с Северо-Покурским м/р до 15:52. Сброс нагрузки составил 16,12МВт из них технологическое оборудование 3,94МВт. Набор нагрузки 50% 3мин., 75% 15мин., 100% 1ч. Прямые потери нефти 2,2т/36,5м3, косвенные потери 6,4т/75м3 Регулировка напряжения на ПС 110/35/6кВ Еловая, контроль за запуском мех. фонда. Направлена телефонограмма в Энергоремонт, НВЭС. 19:07.15 персоналом Энергоремонт проведен осмотр ВЛ-110кВ с оп.122-137. | 2 | 6 | 8 | [9 empty] | КП18
июль | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НВЭС" | 2015-07-28 | 15:48 | 2015-07-28 | 15:48 | 0:00 | 38 | ДФЗ |  | Внешние сети |  | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Васильев ВЛ 110 кВ Васильев-Урьевская-1 | Аварийное отключение произошло в момент прохождения грозового фронта. Изчезновение связи по телемеханике Омь с Северо-Покурским м/р до 15:52. По результатам осмотра ВЛ-110кВ выявлен ожог на оп.122 ф.А. Сброс нагрузки составил 12,89МВт из них технологическое оборудование 6,83МВт. Набор нагрузки 90% 10мин. Прямые потери нефти 2,1т/19,4м3, косвенные потери 4,1т/50,1м3 Регулировка напряжения на ПС 110/35/6кВ Еловая, контроль за запуском мех. фонда. Направлена телефонограмма в Энергоремонт, НВЭС. 19:07.15 персоналом Энергоремонт проведен осмотр ВЛ-110кВ с оп.122-137. | 2 | 4 | 6 | [9 empty] | КП18
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-28 | 15:51 | 2015-07-28 | 17:42 | 1:51 | 7 | ЭМ (Тепл.) расцеп. |  | Сторонние | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА К-154 | 0.4 | КТП | ПС 35/6 кВ КНС-8 КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА К-154 | По результатм осмотра выявлено аварийное отключение вводного АВ-0,4кВ 1600А, открытые двери отсека 0,4кВ в КТПН 6/0,4кВ 1000кВА из-за чего произошло попадение дождевой воды в отсек 0,4кВ на вводной АВ-0,4кВ тип ВА-СЭЩ-1600А, сборные шины СШ-0,4кВ, отходящие АВ-0,4кВ, выход из строя эл.блока управления вводного АВ-0,4кВ 1600А. Проводится расследование аварии. Прямые потери 32,2т/50,3м3. Осмотр КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 КП-154. Измерение сопротивления изоляции СШ-0,4кВ, вывод из работы эл.блока защит на вводном АВ-0,4кВ 1600А, ревизия АВ-0,4кВ, чистку изоляции, сушку и протирку отходящих АВ-0,4кВ 9шт, включение в работу, контроль запуска мех.фонда. | 32 |  | 32 | [9 empty] | КП22
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-05 | 0:40 | 2015-01-05 | 1:53 | 1:13 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ фидера №4, ВЛБ-10 | Аварийное отключение ВЛБ-10 кВ (ОН), сильный порывистый ветер, метель. | 25 |  | 25 | ТЧ | 2005 | АС-70 | 0 | 41870 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП12 |  |  | ТО
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-07-28 | 13:40 | 2015-07-28 | 13:41 | 0:01 | 2 |  | АПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "РПЖ-5" | Аварийное отключение с успешным АПВ. После включения на ВЛ-10 появилась "земля" в сети 10 кВ. Персонал СЭС устранил неисправность на ТП-2 фидера "РПЖ-4". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-28 | 14:28 | 2015-07-28 | 15:10 | 0:42 | 4 |  |  | Сторонние | 110/35/6кВ "Гаршинская-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 103 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ. Осмотром установлено: сбита опора № 2 отпайка на скважину № 311 (б/д) комбайном фермерского хозяйства. Отпайка ВЛ-6 отключена, фидер включен. | 8 | 3 | 11 | ТЧ | 1989 | АС-70 | 0 | 42200 | 100 | 42231 | 0 | 41877 | КП20
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-28 | 16:35 | 2015-07-28 | 17:00 | 0:25 | 4 |  |  | Сторонние | 110/35/6кВ "Гаршинская-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 103 | Устранение слета изолятора на опоре № 114 (отпаечная на скважину № 311). | 7 |  | 7 | ТЧ | 1989 | АС-70 | 0 | 42200 | 100 | 42231 | 0 | 41877 | КП20
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-28 | 2:45 | 2015-07-28 | 4:13 | 1:28 | 18 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 "Колыванская-2" | 35 | ВЛ | МВ-35 "Колвванская-2" Блок МВ-35 "В-Гай".Под откл.попала: ПС 35/6 кВ "Колыванская" | Указательное реле не сработало, АПВ-нет.РПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ 35 кВ "Колыванская-2", Блок МВ-35 кВ "В-Гай". Повреждений не обнаружено. | 9.54 |  | 9.54 | ТЧ | 1982 | АС-95 |  | 07.06.2014; 02.06.2015 | 100 | декабрь 2015 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. Моральный и физический износ привода выключателя, морально устаревшая схема защиты ВЛ, отсутствие АПВ.
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-28 | 9:09 | 2015-07-28 | 9:09 | 0:00 | 8 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | РП | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Запрудная" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ. При осмотре ВЛ-6кВ под опорой №31 погибшая птица |  | 3.24 | 3.24 | ТЧ | 1978 | АС-70 |  | 42181 | 100 | август 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | При осмотре ВЛ-6кВ под опорой №31 погибшая птица
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-05 | 0:40 | 2015-01-05 | 3:12 | 2:32 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/10кВ "Мало-Зайкинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ фидера №1, ВЛБ-10 | Аварийное отключение ВЛБ-10 кВ (ОН), сильный порывистый ветер, метель. | 5 |  | 5 | ТЧ | 2003 | АС-70 | 0 | 41865 | 100 | 0 | 0 | 41813 | КП12
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-06 | 2:00 | 2015-01-06 | 3:15 | 1:15 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/10кВ "Мало-Зайкинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ ф-1, ВЛБ-10 | Аварийное отключение ВЛБ-10 кВ (ОН), сильный порывистый ветер до 15 м/с, метель. | 6 |  | 6 | ТЧ | 2003 | АС-70 | 0 | 41865 | 100 | 0 | 0 | 41816 | КП12
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-06 | 2:12 | 2015-01-06 | 2:12 | 0:00 | 14 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Родинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера № 311 | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТЗ. Метель, порывистый ветер до 12 м/сек. | 5 |  | 5 | ТЧ | 1973 | АС-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41827 | КП12 |  |  | внеплановый осмотр
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-06 | 2:20 | 2015-01-06 | 2:20 | 0:00 | 17 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ибряевка-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера "Кольцо". | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТЗ. Метель, порывистый ветер до 10 м/сек. | 6 | 1 | 7 | ТЧ | 1985 | АС-70 | 0 | 41821 | 100 | 0 | 0 | 41754 | КП12
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-06 | 2:30 | 2015-01-06 | 9:39 | 7:09 | 7 | Авар. откл. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Родниковская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-КНС-1, КНС-2 | Аварийное отключение, РПВ не успешно, сильный порывистый ветер, метель. В 4:40 на бульдозере выехали по фидеру "КНС-2". Отключили ЛР-2 и ЛР-3, включению не поддается. В 7:37 отключили ЛР-6 на фидере "КНС-1", в 7:38 фидер включен. В 7:41 отключался с успешным АПВ. В 7:45 отключился, МТО. В 9:39 вкл.фидер "КНС-1" с отключенным ЛР-6. В 9:26 вкл. фидер "КНС-2" с отключенными отпайками на скв.№№ 419(БД), 410((БД), ЛР-10, 2, откл. ВЛБ-65 на АГЗУ. Фонд в работе. | 46 |  | 46 | ТЧ | 1984 | АС-50 | 0 | 41960 | 100 | 42011 | 0 | 41651 | КП12
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-06 | 2:30 | 2015-01-06 | 2:43 | 0:13 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ фидера №4, ВЛБ-10 | Аварийное отключение ВЛБ-10 кВ (ОН), сильный порывистый ветер до 15 м/с, метель. | 14 |  | 14 | ТЧ | 2005 | АС-70 | 0 | 41870 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП12 |  |  | ТО
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-06 | 2:45 | 2015-01-06 | 2:45 | 0:00 | 8 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Подольская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера № 415 | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТЗ. Метель, порывистый ветер до 14 м/сек. | 3 | 7 | 10 | ТЧ | 1980 | АС-70 | 0 | 38961 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП12 |  |  | ТР
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-28 | 42213.1875 | 2015-07-28 | 42213.2292 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2217 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | [12 empty] | КП23
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-28 | 14:49 | 2015-07-28 | 14:49 | 0:00 | 15 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.4-12 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.4-12 | ПС-35/6 кВ №104 АО ВЛ-6кВ Ф.4-12 действием ТО, АПВУ Дождь, порывистый ветер (бюллетень погоды № 209 b от 28.07.15г.). Выполнен осмотр ТП К-55, 61, 156, замечаний нет. 29.07.15г. Выполнен осмотр ВЛ пролете оп. №54-55 ветка лежит на земле, провод не поврежден. | 4.26 | 0.8 | 5.06 | ТЧ | 1986 | АС-96 | н/д | 41852 | 1 | 42583 | - | - | КП19
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-05-08 | 10:47 | 2015-05-08 | 11:00 | 0:13 | 12 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ "Величаевка-12", ВЛ-6кВ ф.129 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Величаевка-12", ВЛ-6кВ ф.129 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным РПВ. По результатам осмотра замечаний не выявлено. | 0.57 | 0.517 | 1.087 | ТЧ | 2008 | АС-50 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 03.2015 | КП24 |  |  | АО В-Ф129 МТЗ РПВУ. Произвели осмотр,замечаний нет.
июль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-07-27 | 16:12 | 2015-07-27 | 19:12 | 3:00 | 3 |  |  | Технология | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП Кл-514-1 | 0.4 | ВЛ | М-е Ключевое скв.191, 254, 258 | Сработал фидерный АВ. Повреждение в С/У "Борец" | 0.751 | 0.321 | 1.073 | ИЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП24 | ПУ8
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-28 | 19:33 | 2015-07-28 | 0:40 | 5:13 | 17 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ 073 ф.073-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.073-08 | К-5 КТПН №3 внутреннее повреждение тр-ра 1000кВА нагрузка переведена на ф.073-07 , скважины КТП №3 переподключены к КТП №2 | 50.4 | 14.7 | 65.1 | Т | 2010 | Трансформатор силовой 6/0,4кВ 1000кВА | Россия | 29.11.2014 (ТО) 02.04.2015 (ТР) | 100 | 04.2016 (ТО) 04.2017 (ТР) |  |  | КП23
июль | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2015-07-29 | 15:03 | 2015-07-29 | 15:48 | 0:45 | 7 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6кВ "<БКНС-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6кВ "<БКНС-2" | Срабатывание МТЗ, попадание птицы под напряжение на приёмном портале КТПН №1 куста 5. | 0.4 |  | 0.4 | ЗА | 1991 | Опора - ж/б, провод А-95 |  | ТО - 05.10.2014 |  |  |  |  | КП19 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-06 | 3:04 | 2015-01-06 | 4:12 | 1:08 | 48 | З.З. 1-й ступени | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Росташинская-Гаршинская-1", ПС "Гаршинская-1; 2; УПСВ"; "Широкодольская" | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Гаршинская-1", работа З.З. 1-й ступени, ф-А=0, 24,7 км. В 3:06 ПС "Гаршинская-1" перевели на ВЛ-110 кВ "Росташинская-2". На ПС "Гаршинская-2"; Гаршинская УПСВ"; "Широкодольская" отработал АВР. В 4:12 ВЛ включена на х.х. В 4:58 по ПС "Гаршинская-1; 2; УПСВ" собрана нормальная схема, в 5:50 на ПС "Широкодольская". | 51 | 35 | 86 | ТЧ | 1994 | АС-95 | 0 | 41487 | 100 | 41579 | 0 | 41918 | КП12
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-06 | 3:25 | 2015-01-06 | 16:25 | 13:00 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ фидера №4, ВЛБ-10 | Аварийное отключение ВЛБ-10 кВ (ОН), сильный порывистый ветер, метель. В 4:10 отключили ЛР-1 и в 4:17 включили ВЛБ. В 4:18 ВЛБ отключился. Осмотр ВЛ. В 6:20 отключили ЛР-20, в 7:03 включен ВЛБ. На опорах № 23, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 56 от ЛР-19 кольцующей линии с фидером № 1411 гололед, пляска проводов, смещение хомутов нижних траверс. Участок кольцующей линии отключен на анкерной опоре №171. В 17:00 все скв. в работе. | 93 |  | 93 | ТЧ | 2005 | АС-70 | 0 | 41870 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП12 |  |  | ТО
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-06 | 3:35 | 2015-01-06 | 3:35 | 0:00 | 4 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера "Графский" | С успешным АПВ, работа МТО. Метель, порывистый ветер до 14 м/сек. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1978 | АС-70 | 0 | ТР008.2013 | 100 | 42010 | 0 | 41683 | КП12
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-29 | 42214.2924 | 2015-07-29 | 42214.4167 | 2:59 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 619 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | [12 empty] | КП23
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-29 | 14:50 | 2015-07-29 | 15:01 | 0:11 | 50 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.Б10-17 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б10-17 Советское нмр | БРУ-6 кВ БКНС-10 АО ВЛ-6кВ Ф.Б10-17 действием ТО, АПВН, РПВУ по ТУ. Дождь, порывистый ветер (бюллетень погоды № 210 от 28.07.15г.). Оп. 16 обнаружены следы подгара от удара молнии Ф"А", "В". | 0.8 | 2.41 | 3.21 | СК | 1977 | сталь | н/д | ТО - 16.03.15. ТР - 26.11.13. | 1 | ТР - 26.11.15. | 1 | - | КП23 | ПУ9 | -
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-29 | 14:24 | 2015-07-18 | 14:24 | 0:00 | 135 | 1ст. ТНЗНП | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 Шубинская -ЦПС - отп. Гранит-1ц. | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Шубинская - ЦПС - отп. Гранит-1ц. | На оп.№17 птица замкнула провод ф.А на тело опоры. |  | 69.7 | 69.7 | ТЧ | 2001 | АС 150/24 | Екатеринбургский завод металлоизделий (провод) | 42005 | 100 | 2016 | 0 | нет | КП19
июль | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-07-29 | 17:39 | 2015-07-29 | 17:39 | 0:00 | 67 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6кВ Мушкино | 110 | ПС | СУ | Прохождение грозового фронта в р-не ВЛ-110 Правдинская-Пойковская, посадка напряжения по ПС 110/35/6кВ Мушкино. Отключения оборудования находящегося в эксплуатационной ответственности БЭО№1 УЭЭ ООО «РН Юганскнефтегаз» не было. |  | 68.3 | 68.3 | ПЭ | [8 empty] | КП18
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-29 | 18:21 | 2015-07-29 | 18:21 | 0:00 | 15 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ 308 яч.02 УКРМ №2 | 35 | ПС | В-6 УКРМ-2 | Повреждение конденсатора УКРМ-2, разрушение ПК фазы «В» перекрытие фаз "А", "В" и "С" в блоке ПК с разрушением вводов ф.«В» и «С» конденсатора. Посадка напряжения С-6-2 на ПС-308 |  | 19 | 19 | КУ |  | CPEFS 23-6,3/450/WF. ПТ 1.3-6-160-20У3 | Россия. Чешская республика. | [5 empty] | КП23
июль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-07-30 | 10:16 | 2015-07-30 | 10:39 | 0:23 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза скв. 681 | 0.4 | ПО | М-е Зыбза скв. 681 | Сбой в работе блока управления | 0.039 | 0.019 | 0.058 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
июль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-07-30 | 11:06 | 2015-07-30 | 12:00 | 0:54 | 1 |  |  | Технология | М-е Восточно-северское скв. 229 | 0.4 | ПО | М-е Восточно-северское скв. 229 | В СУ сработала защита - перегруз. | 0.023 | 0.011 | 0.034 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-30 | 3:22 | 2015-07-30 | 3:35 | 0:13 | 6 | МТЗ |  | Технология | ЗРУ 6 кВ Энергоцентр КП-44 ВЛ 6 кВ Ф-3 от ЗРУ 6 кВ Энергоцентр ДЭС КП-44 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ Энергоцентр КП-44 яч.3 | Аварийное отключение произошло при запуске скв.20 В ПЭД 300кВт на К-37, подключена к АВ-0,4 кВ ВА 55-41 1000 А № прогрузки 41 от 01.10г, АВ-0,4кВ в СУ "Электон 07 800 А" Iн-1000А непрогружен. На МПУ Сепам яч.3 в ЗРУ-6кВ зафиксированы токи ф.А 315А, ф.В 323А, ф.С 312 (Уставка МТЗ 320 А 0,5 с). Потери нефти 4,5т/9,8м3 РПВ в 03:35 успешно, контроль за напряжением, запуском мех. фонда.3:57 мех.фонд в работе. Направлена телефонограмма в ЦИТС ОАО СН-МНГ. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП3
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-07-30 | 2:05 | 2015-07-30 | 4:38 | 2:33 | 2 |  | АПВН, РПВН | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "РПЖ-5" | Аварийное отключение с неуспешным АПВ фидера "Аз-7", РПВ неуспешно. Персонал СЭС устранил неисправность на ВЛ-10 (устранен слет изолятора с проводом на опоре № 70). | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЦЭС | 2015-07-30 | 5:40 | 2015-07-30 | 5:41 | 0:01 | 16 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Каликино" (ЦЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6кВ "Родниковская". | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 "Плешаново - Каликинская". | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-07-30 | 10:05 | 2015-07-30 | 10:32 | 0:27 | 7 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/10кВ Кзыл мечеть (ЗЭС), ВЛ-10кВ Фидер-Км-3 | Отключение ВЛ-10кВ Фидер-Км-3, перевод питания для вывода в ремонт ЛР ВЛ-110кВ Богдановская на ПС 110/35/10кВ Федоровская (ЗЭС)Заявка не согласована ЦИТС. | 14 |  | 14 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-07-30 | 12:04 | 2015-07-30 | 12:05 | 0:01 | 3 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф- ПЛ-8; ПЛ-10 | Аварийное отключение ВЛ-10 кВ фидеров ПЛ-8; ПЛ-10 от ПС 35/10кВ Полевая (СЭС), (земля в сети 10 кВ) | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-07-30 | 13:38 | 2015-07-30 | 13:38 | 0:00 | 503 | НВЧЗ; ЗЗ первой ступени. | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС «Никольская», «Толкаевская», «Кодяковская», «Боголюбовская», «БКНС», «Ольховская», «Львовская», «Новольвовская», ПС "Родинская", "Токская", "Подольская", "Подгорная", "Яшкинская". ПС "Родниковская". ПС "ГТЭС Загорская" | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-220 кВ "Газовая-Сорочинская"с успешным АПВ . Сработала основная защита НВЧЗ(направленная высокочастотная защита) и З.З.-1 ступени. Расстояние от места повреждения до ПС Газовая составило 68,9 км. Причиной отключения ВЛ 220 кВ Газовая-Сорочинская явилось перекрытие воздушного промежутка между проводом ф. А и землей вследствие проезда под проводами ВЛ большегрузной техники. | 174 | 158 | 332 | [9 empty] | КП18
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-06 | 3:38 | 2015-01-06 | 3:38 | 0:00 | 5 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера № 1310 | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТЗ. Метель, порывистый ветер до 14 м/сек. | 4 |  | 4 | ТЧ | 2009 | АС-70 | 0 | 41866 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП12
июль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-07-30 | 15:48 | 2015-07-30 | 15:48 | 0:00 | 3 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "10-02" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "10-02" | Отключение ВЛ-6кВ "10-02" в ЗРУ-6 КНС-10 по защите "ТО", АПВ успешное. КУВ-6 кВ куста-5, термическое повреждение ВВ-6 кВ. |  | 4.8 | 4.8 | В | 2010 | ВВ/Tel-10-20-У-2 | Таврида-Электрик | 42211 | 1 | июль 2017г | 0 | 42093 | КП25
июль | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-07-30 | 8:42 | 2015-07-30 | 8:42 | 0:00 | 1 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-"Рак-3" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-"Рак-3" ПС 35/10 кВ "Раковская"(СПО). Под отключение попали: отпайка ВЛ-10 кВ Ф-"РАК-3" от оп.№300/92 (АО "СНГ"). | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Произведён осмотр ВЛ-10 кВ Ф-"Рак-3"и отпайки ВЛ-10 кВ от оп.№300/92 (АО"СНГ") - повреждений не обнаружено. |  | 0.27 | 0.27 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-06 | 4:14 | 2015-01-06 | 4:14 | 0:00 | 5 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера № 1311 | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТЗ. Метель, порывистый ветер до 14 м/сек. | 15 |  | 15 | ТЧ | 2009 | СИП-95 | 0 | 41967 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП12 |  |  | ТО
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-08-20 | 10:07 | 2015-08-20 | 10:08 | 0:01 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-655 ПС 110/35/6 кВ "Затеречная-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-655 | отключали для отыскания земли | 0.041 | 1.025 | 1.066 | ТЧ | 1963 | АС-50 | нет данных | 04.2015 | 100 | 10.2015 | 0 | 04.2015 | КП24 |  |  | отключали для отыскания земли
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-30 | 42215.4326 | 2015-07-30 | 42215.4688 | 0:52 | 49 |  |  | Сторонние | Л-6К | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ "Катангли", ф. Л-6К | По АСДУ «Мир» ПС-35/6кВ «Катангли» авт. отключение В-6 Фид Л-6К, обрыв провода при проезде экскаватора с поднятой стрелой, подрядчик Сахалинморнефтемонтаж. | 1.839 |  | 1.839 | [9 empty] | КП20
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-06 | 4:35 | 2015-01-06 | 4:35 | 0:00 | 43 | ТЗНП 2-й ступени | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Каргалинская-Донецко-Сыртовская", ПС "Донецко-Сыртовская"; "Вахитовская" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Каргалинская-Донецко-Сыртовская", работа ТЗНП 2-й ступени, ф-А=0, 146,6 км. Метель, порывистый ветер. | 112 | 9 | 121 | ТЧ | 2007 | АС-185/29 | 0 | 41958 | 100 | 42195 | 0 | 41958 | КП12 |  |  | ТО
июль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-07-31 | 16:00 | 2015-07-31 | 21:00 | 5:00 | 2 |  |  | Технология | М-е Дыш скв.156,364. | 0.4 | ПО | М-е Дыш скв.156,364. | ТП 72-14п. Сработал вводной автомат в РЩ-0,4 кВ. Перегруз. Восстановлено. | 0.619 | 0.265 | 0.884 | ЗА | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ8
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-06 | 5:02 | 2015-01-06 | 5:02 | 0:00 | 8 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Подольская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера № 415 | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТЗ. Метель, порывистый ветер до 14 м/сек. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1980 | АС-70 | 0 | 38961 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП12 |  |  | ТР
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-06 | 5:10 | 2015-01-06 | 12:41 | 7:31 | 4 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера "Графский" | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, работа МТО. Метель, порывистый ветер до 14 м/сек. В 6:00 РПВ неуспешно. Подхлест проводов в пролете анкерных опор №№ 2-3. Бульдозер "К-700" бьет дорогу к ПС. Дорога прочищена плохо, "Егерь" буксует, бригада идет пешком. Приступили к работе в 11:30. Произведена перетяжка провода. | 21 | 6 | 27 | ТЧ | 1978 | АС-70 | 0 | 41487 | 100 | 42010 | 0 | 41683 | КП12
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-07-31 | 18:25 | 2015-07-31 | 18:30 | 0:05 | 7 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-КМ-3 | Оперативные переключения для ввода в работу после текущего ремонта ЛР ВЛ-110 кВ "Сорочинская" на ПС 110/35/10 кВ "Федоровская" персоналом ЗЭС: Сборка нормальной схемы. Заявка не согласована ЦИТС. | 7 | 2 | 9 | [9 empty] | КП18
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-31 | 20:45 | 2015-07-31 | 21:58 | 1:13 | 7 |  |  | Сторонние | 35/6кВ "Боголюбовская" | 6(10) | ВЛ | 2-я СШ-6 кВ, ВЛ-6 кВ ф-1212 | ВЛ-6кВ ф.1212 п/ст. 35/6 кВ «Боголюбовская» оп. №47 отп. на скв.513. Автомобиль КАМАЗ о969со56 совершил наезд на опору. Деформация траверсы срыв изол. ф.С. | 24 | 3 | 27 | ТЧ | 2006 | АС-70 | 0 | 42213 | 100 | 42236 | 0 | 42156 | КП20
июль | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-07-31 | 16:53 | 2015-07-31 | 20:54 | 4:01 | 326 | Sepam МТЗ IIст. |  | Технология | ВЛ-35 Ф-ГТЭС 3-2 | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС-83 | 31.07.2015. в 16:53 при прохождении грозового фронта и попадании разряда молнии в ВЛ-35 Ф ГТЭС-3-2 ОРУ-35 произошло отлючение ВЛ-35 Ф ГТЭС 3-2 по МТЗ-2 , с последующей остановкой ГТЭС-83.В 18:17 Пуск ГТУ-5,стоп АДГУ-1.В 18:40 пуск ГТУ-6 .,подача напряжения на ПС6/35 №1 "ГТЭС",ОРУ-35 "ГТЭС-60",ПС 6/35/110 "Усть-Тегусская",Пуск ГТУ-8 на х.х. В 19:20 подача напряжения и набор нагрузки на Куст-,Куст-2.Подача напряжения на ПС6/35 "2 "ГТЭС",В 19:50 подача напряжения на ПС 6/35 №3 "ГТЭС". В 20:13 подача напряжения на Куст-3,Куст-8.В 20:29 вкл. Т-1,Т-2 40МВА ПС 6/35/110 "Усть-Тегусская", подача напряжения на Урненское м/р. В 20:54 восстановлена нормальная схема эл.снабжения Усть-Тегусского и Урненского м/р. В 22:35 полное снятие ограничения по нагрузке Усть-Тегусского и Урненского м/р. | 4501 |  | 4501 | ТЧ | 2015 | АС-150 | Россия | 2015 | 100 | 2016 | 0 | 2015 | КП10
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-31 | 42216.2708 | 2015-07-31 | 42216.3333 | 1:30 | 17 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ Т-602 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Т-602 | По АСДУ сброс нагрузки ПС 35/6 «БКНС», «Северная», «Колендо». НСС Охинской ТЭЦ аварийное отключение Т-602, ПЗ первой ступени, АПВ успешно. Осмотр ВЛ-35 кВ Т-602. | 4.957 |  | 4.957 | [9 empty] | КП25
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-31 | 42216.2917 | 2015-07-31 | 42216.6701 | 9:05 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 2368 | Нет фазы с опоры | 0.22 |  | 0.22 | [9 empty] | КП23
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-31 | 11:36 | 2015-07-31 | 11:36 | 0:00 | 73 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЭЦН Советского нмр | 6(10) | КЛ | ЭЦН | АО УЭЦН. Посадка напряжения при КЗ КЛ-6кВ ф.10-5 ввод на ТП №1 ДНС-10. КЛ заменили, собрана нормальная схема. | 0.72 | 4.05 | 4.77 | КС | 1976г. | ААБ 3*70 | н/д | ТО - 15.05.14г., ТР - 10.04.15г. | 1 | - | - | и спец. измерения 10.04.15г. | КП23 | - | -
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-06 | 5:40 | 2015-01-06 | 5:40 | 0:00 | 8 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Подольская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера № 415 | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТЗ. Метель, порывистый ветер до 14 м/сек. | 2 | 4 | 6 | ТЧ | 1980 | АС-70 | 0 | 38961 | 100 | 42177 | 0 | 0 | КП12 |  |  | ТР
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-06 | 6:25 | 2015-01-06 | 6:27 | 0:02 | 3 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Родниковская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера "ДНС" | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, работа МТО, РПВ успешно. Метель, порывистый ветер до 14 м/с. Произведен частичный осмотр на "Ниве-МАРШ" и на лыжах, замечаний нет. | 3 |  | 3 | ТЧ | 0 | 0 | 0 | 41820 | 100 | 42011 | 0 | 41820 | КП12
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-06 | 7:12 | 2015-01-06 | 7:18 | 0:06 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Подольская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера № 415 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, работа МТЗ, РПВ успешно. Метель, порывистый ветер до 12,5 м/сек. Кратковременное понижение U по СШ-6, остановка отдельных скважин по фидеру № 410. | 3 | 1 | 4 | ТЧ | 1980 | АС-70 | 0 | 38961 | 100 | 42177 | 0 | 0 | КП12 |  |  | ТР
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-06 | 7:20 | 2015-01-06 | 8:00 | 0:40 | 12 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПАЭС-6кВ "Загорская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера № 1409 | Аварийное отключение, ПАЭС-2 в работе, "КЗ на отходящей ВЛ". РПВ успешно, "земли" нет. | 32 |  | 32 | ТЧ | 2004 | АС-70 | 0 | 0 | 100 | 42206 | 0 | 0 | КП12
декабрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-12-23 | 9:15 | 2015-12-23 | 15:10 | 5:55 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Скв. 10 Западно-Беликовская. | 0.4 | ПО | Скв. 10-я Зап. Беликовская. | М-е Сладковско-Морозовское. Остановка УЭЦН. При плановом отключении эл. энергии для ремонта на РП-10 Петровское произошла поломка ДЭС. Запуск от сети в 15.10. | 0.736 | 0.315 | 1.051 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП24 | ПУ5
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-06 | 8:11 | 2015-01-06 | 8:12 | 0:01 | 1 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "ГТЭС Загорская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера № 1406 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, работа МТО, РПВ успешно. Метель, порывистый ветер до 14 м/сек. | 1 |  | 1 | ТЧ | 2004 | АС-70 | 0 | 41837 | 100 | 42196 | 0 | 0 | КП12
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-06 | 8:15 | 2015-01-06 | 8:15 | 0:00 | 15 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "КНС-2" (БузПЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера № 215 | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТЗ. Метель, порывистый ветер до 14 м/сек. | 5 |  | 5 | ТЧ | 1969 | АС-70 | 0 | 41899 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП12
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-06 | 8:55 | 2015-01-06 | 8:56 | 0:01 | 10 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Подольская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера № 415 | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТЗ, метель, порывистый ветер до 14 м/сек. Кратковременное понижение U по СШ-6, остановка отдельных скважин по фидеру № 410. | 3 | 7 | 10 | ТЧ | 1980 | АС-70 | 0 | 38961 | 100 | 42177 | 0 | 0 | КП12 |  |  | ТР
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-06 | 9:00 | 2015-01-06 | 9:00 | 0:00 | 15 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ибряевка-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера "Кольцо". | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТО. Метель, порывистый ветер до 14 м/сек. Осмотром видимых причин не выявлено. | 2 | 2 | 4 | ТЧ | 1985 | АС-70 | 0 | 41999 | 100 | 42012 | 0 | 41994 | КП12
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-06 | 10:36 | 2015-01-06 | 10:55 | 0:19 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ибряевка-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера "Бурение-2" | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, работа МТЗ, РПВ успешно. Метель, порывистый ветер до 14 м/сек. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1983 | АС-70 | 0 | 41061 | 100 | 42063 | 0 | 0 | КП12 |  |  | ТР
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-06 | 11:45 | 2015-01-06 | 12:35 | 0:50 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ибряевка-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера "Бурение-2" | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, работа МТЗ, РПВ успешно. Метель, порывистый ветер до 14 м/сек. В 14:45 осмотр на снегоходе. 16:20 один снегоход сломался. Осмотр продолжен на втором снегоходе совместно с "К-700" промысла. Замечаний нет. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1983 | АС-70 | 0 | 41061 | 100 | 42063 | 0 | 0 | КП12 |  |  | ТР
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-31 | 7:23 | 2015-07-31 | 7:23 | 0:00 | 167 | 1ст. ТНЗНП | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 Шубинская-ЦПС - отп. Гранит-2ц. | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Шубинская - ЦПС - отп. Гранит-2ц. | На оп.№7 птица замкнула провод ф.А на тело опоры. |  | 274.8 | 274.8 | ТЧ | 2001 | АС 150/24 | Екатеринбургский завод металлоизделий (провод) | 42005 | 100 | 2016 | 0 | нет | КП19
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-06 | 13:40 | 2015-01-06 | 14:58 | 1:18 | 2 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Аксютино" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера "Ботвинка" | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, работа МТО, РПВ неуспешно. Метель, порывистый ветер до 14 м/сек. Осмотром на участке УЭ "ОН" замечаний не выявлено. Включили после отключения РВНО-54 на ОАО "Южно-Аксютино" | 1 |  | 1 | ТЧ | 1974 | АС-70 | 0 | 2012 | 100 | 42011 | 0 | 41807 | КП12
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-07 | 18:53 | 2015-01-07 | 19:42 | 0:49 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Родниковская" | 6(10) | ВЛ | Бурение-2 | Отключение для устранения замыкания на землю. Обрыв вязки провода (фаза-В) на опоре №42, 43.Устранено.Земли нет. | 5 |  | 5 | ТЧ | 2001 | АС-50 | 0 | 41768 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП12
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-08 | 9:22 | 2015-01-09 | 2:00 | 16:38 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-1321 | Отключен персоналом УЭ "ОН", обрыв провода ф-С на опоре №53 и обрыв вязки Ф-В на опоре №47, обрыв вязок на отп. скв-4066 (15 пролетов). Осмотр произведен до 64 опоры. | 27 |  | 27 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | 0 | 41671 | 100 | 41974 | 0 | 41751 | КП12 |  |  | ТР
июль | Юганскнефтегаз | ОАО "ЮТЭК-Пыть-Ях" | 2015-07-31 | 17:05 | 2015-07-31 | 17:05 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 35/6кВ 216 35/6кВ ф.216-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.216-10 | Ф.216-10 (ЮТЭК), опора №2 К/З кабельной воронки. Выборочная остановка скважин запитанных от 1С-6 кВ ПС 216 по посадке напряжения . ВЛ-6 кВ в обслуживании ОАО "ЮТЭК-Пыть-Ях". |  | 7.7 | 7.7 | КС | [8 empty] | КП18
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-08 | 18:00 | 2015-01-08 | 19:55 | 1:55 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "ГТЭС Загорская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-1411 | В 5:30 при осмотре ПС выявлено замыкание на "землю" ф-В. В 16:00 осмотром выявлен обрыв вязок ф-В на опорах 374/38; 374/40. В 17:40 осмотр закончили. | 56 |  | 56 | ТЧ | 2004 | АС-70 | 0 | 0 | 0 | 42220 | 0 | 41705 | КП12
январь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-01-08 | 21:00 | 2015-01-09 | 2:00 | 5:00 | 5 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Парфёновская" | Выпал блинкер "Авар откл". АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: слетел изолятор на оп. №149. | 32.28 |  | 32.28 | И | 1992 | ШФ-10 |  | 22.12.2014; 22.07.2014 | 100 | 06.2015 | 0 |  | КП12 | ПУ8 |  | Схлест проводов разных фаз между собой при порывах ветра (13 м/с, западное направление) в результате ослабления крепления провода при слете изолятора.
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-09 | 13:47 | 2015-01-09 | 15:33 | 1:46 | 15 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ибряевка-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера "Кольцо". | Перетяжка провода в пролетах опор №№ 16-17 (3 провода), замена вязки на опоре № 4. | 14 |  | 14 | ТЧ | 1985 | АС-70 | 0 | 41821 | 100 | 0 | 0 | 41754 | КП12
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-10 | 4:30 | 2015-01-10 | 6:23 | 1:53 | 12 |  | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПАЭС-6кВ "Загорская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера № 1409. | Аварийное отключение, ПАЭС-2 в работе, "КЗ на отходящей ВЛ". Дважды РПВ неуспешно, в 6:10 выехала ОВБ и отключили ЛР-11/1 и в 6:23 включили фидер, выехали с осмотром. В 7:28 отключен ЛР-14.Ветер до 15 м/сек | 42 |  | 42 | ТЧ | 2004 | АС-70 | 0 | 0 | 100 | 42206 | 0 | 41648 | КП12 |  |  | Работы связанные с ТЭ
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-10 | 11:30 | 2015-01-10 | 11:30 | 0:00 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПАЭС-6кВ "Загорская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера № 1409. | Упала нагрузка фидер не отключался причина выясняется. Ветер до 15 м/сек | 5 |  | 5 | ТЧ | 2004 | АС-70 | 0 | 0 | 100 | 42206 | 0 | 41648 | КП12 |  |  | Работы связанные с ТЭ
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-31 | 19:37 | 2015-07-31 | 19:37 | 0:00 | 38 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №173 ВЛ-6 ф.173-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.173-16 | Прохождение грозового фронта. Короткое замыкание на ЛР-6 куста 29 на оп.63/1 крыльями птицы В результате касания крыльями птицы контактов ЛР- 6кВ ф. «А» и ф. «В» на оп.69/810 произошло перекрытие линейной изоляции, что вызвало межфазное короткое замыкание и отключение ф.17316 |  | 13.2 | 13.2 | Р | сентябрь 1986г | РЛК-10 | Отечественный производитель | ТО - 02.04.2015; ТР - 27.03.2006 |  | ТО - апрель 2015; ТР - апрель 2016 | 26.08.2007, 10.08.2008, 18.08.2009, 4.11.2010, 8.11.2011, 17.11.2012, 2.04.2015 |  | КП19
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-10 | 12:30 | 2015-01-10 | 12:31 | 0:01 | 6 | МТЗ 2 ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Вахитовская" ММПС | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера № 6. | С успешным АПВ, работа МТЗ-2, фаза "В-С", 8,23 км. Метель, порывистый ветер 15-18 м/сек. | 6 |  | 6 | ТЧ | 2010 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41996 | 0 | 0 | КП12
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-10 | 12:40 | 2015-01-10 | 12:41 | 0:01 | 11 | МТЗ 1 ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "ГТЭС Загорская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера № 1409. | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТЗ-1 ст, ф-(В-С), -1,6 км. Уч-к ВЛ осматривается. Метель, порывистый ветер 15-18 м/сек. В 17:00 произведен повторный полный осмотр, видимых причин аварийного отключения не обнаружено | 6 | 2 | 8 | ТЧ | 2004 | АС-70 | 0 | 0 | 0 | 42206 | 0 | 41648 | КП12
август | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-08-01 | 19:20 | 2015-08-01 | 22:20 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | М-е Дыш. УЭЦН скв. 364. | 0.4 | ПО | М-е Дыш. УЭЦН скв. 364. | Нагрев контактных соединений рубильника 0,4 кВ. Произведена замена. | 0.22 | 0.109 | 0.329 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП23 | ПУ5
август | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-08-01 | 19:20 | 2015-08-01 | 21:10 | 1:50 | 1 |  |  | Технология | М-е Дыш. ТП-Ка-72-14п РЩ-0,4 кВ. | 0.4 | КТП | М-е Дыш. ТП-Ка-72-14п РЩ-0,4 кВ. | В РЩ-0,4 кВ сработал вводной АВ. Перегруз. Простой УЭЦН скв. 156. | 0.102 | 0.05 | 0.152 | ЗА | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-08-01 | 3:30 | 2015-08-01 | 3:30 | 0 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6 Каменная | 35 | ПС | 1СШ-35 | Посадка напряжения при АО ВЛ-110 Каменная-Генерация-1. Разрушение ОПН-110кВ оп.3 ф.С ВЛ-110 Каменная-Генерация-1 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | ТЧ | 1991 | ВЛ |  | 2015-05-27 | 100 | 2017 | 0 |  | КП23
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-08-01 | 3:30 | 2015-08-01 | 3:30 | 0 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6 ДНС-32 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ДНС-32-1 | Посадка напряжения при АО ВЛ-110 Каменная-Генерация-1. Разрушение ОПН-110кВ оп.3 ф.С ВЛ-110 Каменная-Генерация-1 | 0.8 |  | 0.8 | ТЧ | 1991 | ВЛ |  | 2015-05-27 | 100 | 2017 | 0 |  | КП23
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-10 | 12:49 | 2015-01-10 | 12:50 | 0:01 | 6 | МТЗ 2 ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Вахитовская" ММПС | 0.4 | ПО | ВЛ-6кВ фидера № 6. | С успешным АПВ, работа МТЗ-2; фаза "А-С", 3,1 км. Метель, порывистый ветер 15-18 м/сек. В 17:00 Произведен полный осмотр видимых причин не обнаружено. (на скв 208 водяной колодец не запускался ЭЦВ, выбивало АВ-0.4 кВ 250 А в КТП. После прибытия представителя по обсл ЭЦН колодец запущен в ручную. (возможно подклинивал) | 6 |  | 6 | ТЧ | 2010 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41996 | 0 | 0 | КП12
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-01 | 42217.625 | 2015-08-01 | 42217.7917 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральный Паромай, скв. 122 | Отгорел моторный кабель на ЭД, переразделка. | 0.169 |  | 0.169 | [9 empty] | КП23
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-10 | 21:12 | 2015-01-11 | 2:00 | 4:48 | 24 | МТЗ 1 ст | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Савельевский купол" (новая) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера № 614. | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, РПВ неуспешно, работа МТЗ-1ст. Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин по другим фидерам. Метель, порывистый ветер 10-12 м/сек. Отключены 5 бездействующих отпаек, на опоре № 12 сняты шлейфа, подано U с ПС "Майский купол". Осмотр будет продолжен в дневное время. | 53 |  | 53 | ТЧ | 1984 | АС-70 | 0 | 41649 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП12
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-11 | 2:00 | 2015-01-11 | 16:25 | 14:25 |  | МТЗ-1ст | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Савельевский купол" (новая) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера № 605. | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, РПВ неуспешно, работа МТЗ-1ст. Метель, порывистый ветер 10-12 м/сек. 01:42 отключен КРУН-910/605, подано U с ПС "Долговская". 3 скважины в простое (13 т/сут). При осмотре обнаружен обрыв провода фаза-В между опорами №51-52. Неисправность устранена в 16:15. | 12 |  | 12 | ТЧ | 1975 | АС-70 | 0 | 41817 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП12
январь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-01-11 | 21:29 | 2015-01-12 | 0:35 | 3:06 | 3 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Боголюбовка" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Снег,метель,сильный порывистый ветер. | 0.06 |  | 0.06 | ТЧ | 1989 | А-70 |  | 24.12.2014; 15.07.2014 | 100 | 05.2015 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Провис проводов (пролет опор определен при проведенном 12.01.2015 осмотре) под повышенной механической нагрузкой от образовавшихся на проводах, изоляторах, траверсах, опорах изморозевых отложений и налипания мокрого снега, приведший при сильных (скорость 20-25 м/с) порывах ветра к схлесту проводов различных фаз с перекрытием изоляционного промежутка и последующему межфазному КЗ, отключенному действием РЗ. Отсутствие подъездных путей ввиду плохих погодных условий (сильная метель, затрудняющая видимость), затрудняющих проезд к ПС. Перенос осмотра трассы ВЛ на 12.01.2015.
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-12 | 2:11 | 2015-01-12 | 2:11 | 0:00 | 8 | МТЗ-2 ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Подольская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-415 | С успешным АПВ, работа МТЗ-1, фаза-С-А. Сильный ветер, метель. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1980 | АС-70 | 0 | 38961 | 100 | 42177 | 0 | 41785 | КП12 |  |  | ТР
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-01 | 15:03 | 2015-08-01 | 15:03 | 0:00 | 14 | ГЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №107 1Т | 35 | ПС | 1Т | Потеря изоляционных свойств ПВХ изоляции контрольного кабеля цепей газовой защиты Т-1 вследствие длительной эксплуатации кабеля с 1987 г, явилось причиной КЗ жил кабеля между собой. Причиной аварийного отключения МВ-35-1, МВ-6 Ввод-6-1 ПС-35/6 кВ № 107 явилось ложное срабатывание газовой защиты из-за короткого замыкания в контрольном кабеле цепей газовой защиты Т-1. |  | 11.2 | 11.2 | ПЭ | 1987г | КВВГ 4х1,5 | Отечественные производители | Последнее опробование 18.08.2014г. |  | Следующее профилактическое восстановление 24.08.2015г |  |  | КП23
январь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-01-12 | 1:38 | 2015-01-12 | 11:30 | 9:52 | 3 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Боголюбовка" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ-не успешно. Снег,метель,сильный порывистый ветер. | 3.2 |  | 3.2 | ТЧ | 1989 | А-70 |  | 24.12.2014; 15.07.2014 | 100 | 05.2015 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Провис проводов в пролете опор №№500/67-500/68 под повышенной механической нагрузкой от образовавшихся на проводах, изоляторах, траверсах, опорах изморозевых отложений и налипания мокрого снега, приведший при сильных (скорость 20-25 м/с) порывах ветра к схлесту проводов различных фаз с перекрытием изоляционного промежутка и последующему межфазному КЗ, отключенному действием РЗ. Усиление метели в ночь с 11.01.2015 на 12.01.2015, сделавшее невозможным проезд к ПС ночью (нулевая видимость, расстояние до ПС - 4 км, продвижение на дежурном автомобиле и лыжах невозможно). Прибытие на ПС стало возможным при использовании снегоходов и ввиду улучшения погодных условий утром. Перетяжка провода в указанных пролетах запланирована в срок до 28.02.2015.
август | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-08-02 | 2:05 | 2015-08-02 | 3:30 | 1:25 | 2 |  |  | Технология | М-е Дыш. ТП-Ка-72-14п РЩ-0,4 кВ. | 0.4 | ПО | М-е Дыш. УЭЦН скв. 364, 156. | В РЩ-0,4 кВ сработал вводной АВ. Перегруз. Клин УЭЦН скв. 364. Простой УЭЦН скв. 156 и 364. | 0.473 | 0.233 | 0.706 | ЗА | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ8
август | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-08-02 | 4:45 | 2015-08-02 | 4:55 | 0:10 | 1 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ "Курчанская" ОАО "Кубаньэнерго". | 110 | ПС | М-е Чумаковское. УЭЦН скв. 2. | Повышение U в сетях 110 кВ ОАО "Кубаньэнерго". Перевели на работу от ДЭС. | 0.105 | 0.051 | 0.156 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП18 | ПУ5
август | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-08-02 | 10:05 | 2015-08-02 | 11:05 | 1:00 | 2 |  |  | Технология | М-е Дыш. ТП-Ка-72-14п РЩ-0,4 кВ. | 0.4 | КТП | М-е Дыш. УЭЦН скв. 364, 156. | В РЩ-0,4 кВ сработал вводной АВ. Перегруз. Клин УЭЦН скв. 364. Простой УЭЦН скв. 156 и 364. | 0.379 | 0.186 | 0.565 | ЗА | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ8
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-14 | 13:55 | 2015-01-14 | 15:43 | 1:48 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ фидера № 1314. | Устранение обрыва вязок на опорах №№ 40, 227, 233. ("земля" на СШ-6). | 9 |  | 9 | ТЧ | 2008 | СИП-120 | 0 | 41730 | 100 | 0 | 0 | 41312 | КП12
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-02 | 42218.2924 | 2015-08-02 | 42218.5 | 4:59 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв. 5 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.239 |  | 0.239 | [9 empty] | КП23
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-02 | 42218.5 | 2015-08-03 | 42219.5833 | 26:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1963 | КЗ обмотки ЭД 5,5 кВт / 1500 об/мин. | 0.757 |  | 0.757 | [9 empty] | КП23 |  |  | переходящие
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-17 | 13:50 | 2015-01-17 | 15:03 | 1:13 | 4 | ЗЗ |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1321 (4 скв.) | Устранение замыкания на "землю" на ВЛ-6 отпайка на скв.№ 4045 на опорах №№ 1, 14 (обрыв вязки, слет изолятора). | 2 |  | 2 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | 0 | 41671 | 100 | 41974 | 0 | 41751 | КП12 |  |  | ТР
октябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-10-07 | 23:24 | 2015-10-07 | 23:34 | 0:10 | 13 |  | отыскание "земли" | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-10 кВ Ф-423 КРУ-10 кВ УПСВ "Подсолнечное" | 6(10) | ВЛ | Ф-423 | отключали для отыскания земли . | 0.717 | 0.308 | 1.025 | ТЧ | 2001 | АС-70 | нет данных | 07.2015 | 100 | 11.2015 | 0 | 07.2015 | КП24 | ПУ8 |  | отключали для отыскания земли .
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-09-01 | 14:12 | 2015-09-01 | 14:12 | 0 | 21 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС К-555 | 35 | ПС | МВ-6 вод №1 | А.О. ввода №1, неисправность цепей РЗА, АВРУ | 0.389 | 0.614 | 1.003 | РЗА | 1991 | ПС | [6 empty] | КП24
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-19 | 14:20 | 2015-01-19 | 14:52 | 0:32 | 9 | МТЗ-2 | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | ф-1320 пс 6/20 кВ Сырт-1 | ПС 6/20 кВ Сырт-1.Авар.откл. яч-ка №4 ввод 6-1(основная защита тр-ра), яч-ка №3 ввод-6кВ тр-ра(внешняя основ.защита), яч-ка №2 В-20 кВ.МТЗ-2, фазы "А" и "В". Замыкание на землю ф-"В" на ВЛ-20кВ. | 22 |  | 22 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | 0 | 41983 | 100 | 42199 | 0 | 41982 | КП12
август | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-08-03 | 21:07 | 2015-08-03 | 21:40 | 0:33 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от ТП-541-8 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер-2 от ТП-541-8 | М-е Западно-Анастасиевское. Сработал фидерный АВ. Перегруз. | 1.218 | 0.609 | 1.827 | ЗА | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ5
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-08-03 | 5:26 | 2015-08-03 | 5:27 | 0:01 | 19 | МТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС «Никольская», «Кодяковская», «Боголюбовская», «Ольховская». ПС «Яшкинская». | Кратковременное понижение напряжения, остановка отдельных скважин по ПС при аварийном отключение ВЛ-110 кВ "Сорочинская - Росташинская", МТО, ЗЗ-1 ст. фаза -"С"-0, 5,6 км от ПС "Сорочинская". Произведен осмотр ВЛ на участке Оп№1 до 227 видимых причин не выявлено. | 8 | 1 | 9 | ТЧ | 1989 | АС-185 | 0 | 42217 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП25
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-08-03 | 12:36 | 2015-08-03 | 18:03 | 5:27 | 7 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Ленинградская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Подколки -Жилинка" ПС 35/6 "Ленинградская" Ф-1, Ф.1-Юпитер | Отключение ВЛ-35 кВ "Подколки -Жилинка"для устранение свечения ЛР-35 на ПС 35/10 кВ "Подколки" (аварийная заявка ЗЭС) с передержкой от заявленного времени. | 31 | 1 | 32 | [9 empty] | КП18
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-19 | 18:18 | 2015-01-19 | 18:24 | 0:06 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | ф-1320 | Для устранения срыва изолятора на опоре №1210. | 18 |  | 18 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | 0 | 41983 | 100 | 42199 | 0 | 41982 | КП12
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-19 | 19:52 | 2015-01-19 | 20:20 | 0:28 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | ф-1320 | Отключение фидера для устранения слета провода с изолятора на опоре №1214 | 22 |  | 22 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | 0 | 41983 | 100 | 42199 | 0 | 41982 | КП12
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-02-01 | 13:30 | 2015-02-01 | 13:55 | 0:25 | 3 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | ТП-Хл-211-2 РЩ-0,4 кВ. | 0.4 | КТП | ТП-Хл-211-2 РЩ-0,4 кВ Гл. АВ. | М-е Зыбза-Глубокий Яр. Сработал главный АВ. Ветер. ШП НЯ-32 от 31.01.15г. | 0.319 | 0.137 | 0.456 | ЗА | 1972 | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП12 | ПУ5
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-02-02 | 18:50 | 2015-02-02 | 22:30 | 1:40 | 1 | АВ |  | Атм., прир. и техн. | М-е Зыбза. ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ил-521-2 ф.1 | 0.4 | ВЛ | М-е Зыбза. ВЛ-0,4 кВ от ТП-Ил-521-2 ф.1 | М-е Зыбза. Обрыв провода. ВЛ восстановлена. | 0.33969 | 0.16731 | 0.507 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП12 | ПУ5
февраль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-02-02 | 14:46 | 2015-02-02 | 18:13 | 3:27 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 ПС 35/6 кВ "Елховская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. 15:12 РПВ-не успешно. Причина:на опоре №117 сорвало изолятор фаза "В" провод касается фазы "С". С 17:50 до 18:02 Произвели замену дефектного изолятора на опоре №117. Сильный порывистый ветер. | 0.13 |  | 0.13 | И | 1985 | ШФ-10 |  | 42037 | 100 | 07.2015 | 0 |  | КП12 | ПУ8 |  | Разрушение колпачка под штыревым изолятором фазы "В" на опоре №117 ввиду неблагоприятного воздействия (влага, ветровые нагрузки), приведшее в условиях сильного порывистого ветра к слету изолятора вместе с проводом с траверсы и последующему касанию проводов соседних фаз при порывах ветра.
февраль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-02-02 | 15:18 | 2015-02-02 | 15:18 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. В 15:51 Работала МТЗ. АПВ-не успешно. В 22:46 РПВ- успешно. Причина: на опоре №85 разрушен изолятор фаза "С", произошел схлест проводов. Устранили. Сильный порывистый ветер. | 0.07 |  | 0.07 | И | 1992 | ШФ-10 |  | 29.09.2014; 22.07.2014 | 100 | 03.2015 | 0 |  | КП12 | ПУ9 | ПУ8 | Неблагоприятное воздействие сильного (скорость 20-25 м/с, юго-восточное направление) порывистого ветра, приведшее к повышению механической нагрузки на изолятор и срыву его с крюка, ослаблению и обрыву вязки под действием повышенных тяжений и слету провода с изолятора с его последующим схлестом с проводом другой фазы. Отсутствие подъездных путей, отсутствие вездеходной техники.
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-03 | 42219.4167 | 2015-08-03 | 42219.6667 | 6:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 702 | Выбило автомат в БУ, не запускается. Смена БУ. | 0.09 |  | 0.09 | [9 empty] | КП23
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-03 | 42219.4167 | 2015-08-03 | 42219.5 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 299 | Выбило автомат в БУ, не запускается. Сгорел пускатель, подкл. Напрямую. | [12 empty] | КП23
август | Северная нефть | Северная нефть | 2015-08-03 | 2:00 | 2015-08-03 | 2:20 | 0:20 | 10 | МТЗ, 3ст. | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-515Ч | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ | М/р "Черпаюское". При запуске скважины 4210 отключился ВВ-6 яч.№15 РУ-6 кВ "Промысловая" ВЛ-6кВ ф.515Ч действием МТЗ 3-й ступени, АПВ успешное. Автозапуск скважин, повторное отключение ВВ-6 кВ яч.№15. Корректировка уставок по причине перевода нагрузки с ф. 507. Включение ВЛ в работу. | 5.45 |  | 5.45 | [9 empty] | КП2
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-06 | 42010.7917 | 2015-01-07 | 42011.4062 | 14:45 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Шхунное | не запускается | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП24
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-23 | 42026.7799 | 2015-01-23 | 42026.934 | 3:42 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Колендо, скв. 27 | АО УЭЦН из-за запуска ЦНС на БКНС | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП24
август | Томскнефть | ОАО "ФСК ЕЭС" Томское ПМЭС | 2015-08-03 | 18:38 | 2015-08-03 | 18:38 | 0:00 | 142 | МФО, АПВ, ДЗ | АПВН | Внешние сети | ЧС-226 | 220 | ВЛ | ЭЦН | Посадка напряжения при АО ВЛ-220кВ ЧС-226 ПС-220/110/10 кВ "Чапаевка" - ПС-220/110/6 кВ "С-Соснинская" действием МФО, АПВН на ПС "С-Соснинская" , 2 зона ДЗ, АПВ не работало на ПС "Чапаевка". Оп. №882 слетел с изолятора провод ф. "В" упал на провод ф. "С" (эксплуатационная ответственность ОАО «ФСК ЕЭС» Томское ПМЭС 6.1км от ПС С.Соснинская). 04.08.15г. в 01:29 ВЛ-220кВ ЧС-226 введна в работу. | 7.33 | 30.97 | 38.3 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-15 | 11:37 | 2015-05-15 | 12:56 | 1:19 | 4 | Диф. защита. |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ-35 кВ Т-1-Т ВВ-10 кВ Ввод-10-1 | 35 | ПС | ВВ-35 кВ Т-1-Т, ВВ-10 кВ Ввод-10-1 ПС 35/10 кВ "Пиненковская" | Работала диф. защита Т-1-Т. АВР-10 кВ- не успешно. В 12:56 Вкл СВВ-10 кВ. Нагрузка Т-1-Т переведена на Т-2-Т. Причина: низкая изоляция проходных изоляторов ВВ-35 Т-1-Т ф-"В", ф-"С" в сторону Т-1-Т. | 7.99 |  | 7.99 | И | 2008 | КТПМ-35 «КРУЭЛТА» | ООО «КРУЭЛТА» | 42123 | 100 | 31 05 2015 | 0 |  | КП9 | ПУ9 |  | В процессе осмотра э.о. ОРУ-35кВ было выяснено, что причиной срабатывания дифференциальной защиты и отключения Т-1-Т на ПС 35/10 Пиненковская явилось загрязнение опорных изоляторов отсека ячейки Т-1-Т ЗРУ-35 кВ вытекшим компаудом из проходных изоляторов и общее снижение изоляции шин 35 кВ присоединения. Произведена очистка ошиновки, проходных и опорных изоляторов КРУМ 35 кВ в яч Т-1-Т,Т-2-Т, ВВ-35 «Пиненковская», ВВ-35 «Майская»
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-08-04 | 4:25 | 2015-08-04 | 4:26 | 0:01 | 23 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Савельевская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 "11Л"35/6кВ "Савельевский купол" (новая) | Повышение напряжения в сети 35 кВ, остановка единичных скв. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18
февраль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-02-02 | 16:51 | 2015-02-02 | 16:51 | 0:00 | 4 | Выпал блинкер "Авар.откл." | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | Выпал блинкер "Авар.откл." АПВ- успешно. Сильный порывистый ветер. |  | 0.09 | 0.09 | ТЧ | 1982 | А-95 |  | 41042 | 100 | 05.2015 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Кратковременное сближение проводов различных фаз в пролете опор №№ 200/25-207/1 (подхлест проводов) при сильных порывах ветра (20-25 м/с), приведшее к перекрытию изоляционных промежутков. Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием.
февраль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-02-03 | 14:09 | 2015-02-03 | 14:09 | 0:00 | 4 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ"Дзержинская" | Работала ТО. АПВ-успешно Сильный порывистый ветер, гололёд. Причина выясняется. |  | 0.38 | 0.38 | ТЧ | 1981 | А-95 |  | 41449 | 100 | 06.2015 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Кратковременное сближение проводов различных фаз в пролете опор №№ 306/20-306/21 (подхлест проводов) при сильных порывах ветра, приведшее к перекрытию изоляционных промежутков. Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием.
февраль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-02-03 | 16:59 | 2015-02-03 | 23:59 | 7:00 | 11 | Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-325 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-325 ПС 35/6 кВ"Чубовка" | Работала МТЗ АПВ- не успешно РПВ-не успешно. Произведён осмотр ВЛ-6 кВ- на оп.№3Б отпайка к КТП-48 слетел изолятор и произошёл схлест проводов. С 22:15 до 23:45 крепление слетевшего изолятора на оп.№3Б отпайка к КТП-48. Сильный порывистый ветер. | 30.43 |  | 30.43 | И | 1976 | ШФ-10Г |  | 11.2014; 08.2014 | 100 | 02.2015 | 0 |  | КП12 | ПУ8 |  | Неблагоприятное воздействие сильного (скорость 20-25 м/с, юго-восточное направление) порывистого ветра, приведшее к повышению механической нагрузки на изолятор и срыву его с крюка,ослаблению и обрыву вязки под действием повышенных тяжений и слету провода с изолятора с его последующим схлестом с проводом другой фазы. Отсутствие подъездных путей, отсутствие вездеходной техники.
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-02-14 | 13:20 | 2015-02-14 | 13:45 | 0:25 | 10 | МТЗ-2 | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 6/20кВ "Сырт-1" | 20 | ВЛ | ВЛ-20 фидера № 1320 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, яч.№2 В-20 кВ, РПВ успешно. Отработала МТЗ-2 фазы "В" и "С". С 12:35 до 18:00 производился осмотр ВЛ-20кВ, выехали с ПС "Сырт-1". Осмотром установлено: на опорах №№ 1210, 1215 срыв изолятора фаза "В", СИП лежит на траверсе. Подана заявка на устранение дефектов, заявка согласована. | 19 | 3 | 22 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | 0 | 41982 | 90 | 42199 | 0 | 41982 | КП12
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-02-14 | 19:10 | 2015-02-14 | 19:44 | 0:34 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6/20 фидера № 1320 | Устранение срыва изоляторов фаза "В" на опорах №№ 1210, 1215, СИП лежит на траверсе. Замена изолятора на опоре № 1210. | 23 | 4 | 27 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | 0 | 41983 | 100 | 42199 | 0 | 41982 | КП12
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-02-16 | 13:25 | 2015-02-16 | 13:25 | 0:00 | 2 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Краснояровская" | 6(10) | ВЛ | К-3 | Аварийное отключение с успешным АПВ. МТО. Сильный порывистый ветер, снег. При осмотре обнаружен провис провода в районе скв.168. Подгаров и обрывов на ВЛ не обнаружено. | 2 | 3 | 5 | ТЧ | 1974 | АС-70 | 0 | 41885 | 100 | 0 | 0 | 41808 | КП12
февраль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-02-16 | 7:41 | 2015-02-16 | 12:53 | 5:12 | 11 | Бликер АО. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Озёркинская" | Выпал блинкер "Авар. откл." АПВ- успешно АПВ-не успешно Причина опора № 209 Ф-В обрыв вязки, При сильном ветре касание Ф-С. Неисправность устранена | 10.27 | 0.9 | 11.17 | ТЧ | 1994 | ВШ-1 |  | 42045 | 100 | 12.2015 | 0 |  | КП12 | ПУ8 |  | Систематическое неблагоприятное воздействие сильного порывистого ветра с периодическими колебаниями проводов под действием ветровых нагрузок, приведшее к повышению механической нагрузки на провод фазы В на опоре №209 ВЛ-6 Ф-7 ПС Озеркинская, ослаблению и обрыву вязки под действием повышенных тяжений и последующему соприкосновению проводов фаз В и С с междуфазным КЗ.
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-15 | 0:02 | 2015-03-15 | 0:02 | 0:00 | 9 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Малобалыкская ЗРУ-6 КНС-1МБ, ф.134 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.134 | 2-х фазное К.З. вследствие схлестывания проводов фаз «А» и «В» на спусках с опоры №2-2 к КТП -проседание сваи опоры (порывы ветра до 22-26 м/сек и перепад температуры окр. среды) –болотистая местность |  | 4.3 | 4.3 | ТЧ | 1993 | провод А-95 | СССР | ТР-11.06.14, ТО-01.01.15 | 50 | сентябрь 2016г. | 0 | не проводилось | КП12
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-15 | 0:07 | 2015-03-15 | 0:07 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №228 ф.228-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.228-04 | Разрушение изолятора фазы «А» на опоре №25 (отпайка на к.312) и «схлёст» проводов фаз «А и С» в пролёте опор №24 -26 (отпайка на к.312), в результате воздействия сильного порывистого ветра. |  | 1 | 1 | И | 1988 | ШС-10 | Россия | ТО - 15.12.2014 ТР - 11.03.2015 | 1 | ТО - 03.2016 ТР - 03.2017 | нет | нет | КП12
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-15 | 20:50 | 2015-03-15 | 20:50 | 0:00 | 452 | ДЗШ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35/10кВ Шубинская, 2СШ-110 | 110 | ПС | ПС-220/35/6кВ Шубинская, 2СШ-110 | ПС Шубинская, яч.ВЛ-110кВ Пирс-2, пробой во время сильной ветровой нагрузки воздушного зазора между спуском на конденсатор связи фазы «А» и стойки приемного портала. ВЛ-110кВ Пирс-2 отключилась аварийно действием 1ст ДЗ и ЗЗ. Одновременно с этим от сквозного тока КЗ излишне сработала ДЗШ-110кВ 2 СШ. В данный момент проводится послеаварийная проверка ДЗШ-110кВ 2СШ. Мероприятия будут разработаны по окончании проверки и анализа АО. |  | 648.4 | 648.4 | ТЧ | 2001 |  |  | 41730 | 1 | 2015г. | 0 | 41821 | КП12
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-03-16 | 11:05 | 2015-03-16 | 11:05 | 0:00 | 13 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Родинская" | 6(10) | ВЛ | ф-311 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Отработала МТЗ-1; фаза А, В - 4,6 км. При осмотре обнаружен провис провода в пролете опор №6-7, поджеги нижних проводов в пролете №7-8 отпайка на скв.456.Подхлест при сильных порывах ветра.18 м /сек | 4 |  | 4 | ТЧ | 1984 | АС-70 | 0 | 41913 | 50 | 42278 | 0 | 41883 | КП12
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-16 | 2:00 | 2015-03-16 | 3:37 | 1:37 | 5 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 №228 ф.228-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.228-04 |  |  | 1.9 | 1.9 | И | 1988 | ШС-10 | Россия | ТО - 15.12.2014 ТР - 11.03.2015 | 1 | ТО - 03.2016 ТР - 03.2017 | нет | нет | КП12
март | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-03-17 | 14:25 | 2015-03-17 | 16:19 | 1:54 | 5 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф№16 ПС-35/6кВ К-2181 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф№16 ПС-35/6кВ К-2181 | Сильный порывистый ветер до 26 м/с, метель , излом наконечника оп.30. | 9.5 | 4.9 | 14.4 | ТЧ | [8 empty] | КП12 |  |  | повреждения на ВЛ устранены
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-17 | 10:10 | 2015-03-17 | 10:10 | 0:00 | 14 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.002-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.002-04 | Нарушение геометрии проводов в пролете между ПС 35/6кВ №002 и оп. №1 Ф.002-04 вследствии выдавливания оп.1 и свайного основания РУ-6. Схлест проводов. Порывистый ветер 26м/с. |  | 3.2 | 3.2 | ТЧ | 1989 | А-95 | Россия | Осмотр- 07.11.2014г. ТР-14.05.2014г. | 100 | май 2016г |  |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-17 | 11:01 | 2015-03-17 | 11:01 | 0:00 | 8 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф,026-02 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.026-02 | Схлест проводов ф. А и С в пролете опор №34-35. Порывистый ветер 26м/с. |  | 4.3 | 4.3 | ТЧ | 1986 | А-95 | Россия | Отказ в ТР июль 2012, июль 2013, июль 2014. Осмотр- 16.10.2014. | 0 | июль 2016г |  |  | КП12
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-04 | 42220.2917 | 2015-08-04 | 42220.4167 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Северная Оха, скв. 49 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.266 |  | 0.266 | [9 empty] | КП23
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-04 | 42220.2917 | 2015-08-04 | 42220.375 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Северная Оха, скв. 38 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.058 |  | 0.058 | [9 empty] | КП23
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-04 | 42220.3646 | 2015-08-04 | 42220.4896 | 3:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Набиль, ТП-6/0,4кВ № 201 | ТП-6/0,4кВ № 201 - обрыв кабельного спуска на ТП | 0.573 |  | 0.573 | [9 empty] | КП23
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-26 | 42030.1076 | 2015-01-26 | 42030.1146 | 0:10 | 46 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС "Набиль" | 6(10) | ГТЭС | ГПА №2 | Аварийный останов ГПА №2- сработала защита "низкое напряжение генератора". Запуск ДГУ "Cummins", включение отходящих фид. Л-1Н, Л-2Н, Л-3Н, Л-4Н. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП24
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-08-04 | 5:53 | 2015-08-04 | 8:26 | 2:33 | 19 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВТ-62 ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-1" | 35 | ПС | ВТ-62 | АО ВТ-62 ПС ЗС-1, животное на 2-ой СШ. | 16.6 | 0.686 | 17.286 | В | нет данных | W-MTWZ/S-12/0,6/16 630 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 03.2015 | КП19 |  |  | АО ВТ-62 ПС ЗС-1, животное на 2-ой СШ.
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-30 | 42034.4236 | 2015-01-30 | 42034.4306 | 0:10 | 48 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПА №2 | 6(10) | ГПЭС | Набиль | ГПА №2 - низкое напряжение генератора | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП24
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-17 | 14:42 | 2015-03-17 | 14:42 | 0:00 | 19 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №381 ф.381-14 МБ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.381-14 МБ | 2-х фазное К.З. вследствие схлестывания проводов фаз «В» и «С» на спусках от опоры №2-1 до ввода в РУ-6кВ КТПН-6/0,4 кВ БЛП уз.№43 -проседание сваи опоры (порывы ветра до 26 м/сек и перепада температуры окр. среды) –отсыпка песком Посадка U по С-6-2 ПС-381 |  | 5.3 | 5.3 | ТЧ | 2011 | А-95 | Россия | ТР-13.09.2014, ТО-12.12.14 | ТР-90%, ТО-100% | ТР июль 2016г. ТО март 2015г | 0 | не проводилось | КП12
август | Ванкорнефть | ЧЭАЗ | 2015-08-05 | 15:53 | 2015-10-07 | 9:47 |  | 2 | МТЗ-1 |  | Сторонние | ПС №101 "Куст 101" В ф.101-24 | 6(10) | КТП | 2 скв. на 101 кусту | Причиной отключения выключателя В 6кВ ячейки №24 ПС 35кВ №101 «Куст 101» явилось 3-х фазное короткое замыкание в ячейке №5 КТП 101-21/24-1 «Контур №27». 3-х фазное короткое замыкание возникло в ячейке №5 КТП 101-21/24-1 «Контур №27» в результате включения заземляющих ножей при включенном выключателе нагрузки в сторону 2Т. Заземляющие ножи включены из-за ошибочных действий персонала подрядной организации ЗАО «ЧЭАЗ» и неисправной механической блокировки Действием аппаратной защиты Zero Crossing отключились 2 скважины, запитанных от ПС 35кВ №101 «Куст 101»: ф.101-16 (скв107) и ф.101-18 (скв707). | 5.321 | 53.815 | 59.136 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП22 | нет | нет
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-17 | 14:43 | 2015-03-17 | 14:43 | 0:00 | 30 | МТЗ-1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 220/35/10кВ Усть-Балык ВЛ-35 кВ Север-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Север-2 | Из-за конструктивного исполнения опоры 4/1, расположение ф. «А» и «В» на одной траверсе, между опорами 4/1-4/2 увеличена длина пролёта проводов, что привело к утяжелению и увеличению стрелы провиса. При сильном порывистом ветре это явилось причиной схлёста проводов и межфазного короткого замыкания. Причиной аварийного отключения ВЛ-35 Север-2 явилось межфазное короткое замыкание проводов фаз «А» и «В» пролёте опор №4/1-4/2. |  | 7.1 | 7.1 | ТЧ | 1983 | АС-120/19 | Отечественный производитель | ТО - 29.12.2014; ТР - 20.08.2011 |  | ТО - май 2015; ТР - 2016 |  |  | КП12
август | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-08-05 | 9:52 | 2015-08-05 | 10:34 | 0:42 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-541-8. | 0.4 | ВЛ | РЩ-0,4 кВ ТП-541-8. | М-е Западно-Анастасиевское. Сработало Т/Р в АВ ф.2. Перегруз. Замена АВ. | 0.251 | 0.123 | 0.374 | ЗА | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП23 | ПУ5
август | ОАО "СН-МНГ" | НВЭС | 2015-08-05 | 15:57 | 2015-08-05 | 15:57 | 0:00 | 26 | 1,2ст ЗЗ |  | Внешние сети | ВЛ 110 кВ Факел-КНС-32 2Ц | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Факел ВЛ 110 кВ Факел-КНС-32 2Ц | Отключение ВЛ-110кВ произошло при прохождении грозового фронта. Сброс нагрузки составил 5,3МВт. Набор нагрузки через 10мин-70%, через 1ч-90%. Прямые потери 2,3т/30,9м3, косвенные потери 5,9т/255,7м3. Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. Отправлена телефонограмма в НВЭС. | 2 | 6 | 8 | [9 empty] | КП18
август | ОАО "СН-МНГ" | НВЭС | 2015-08-05 | 15:57 | 2015-08-05 | 15:57 | 0:00 | 21 | 1,2ст ЗЗ |  | Внешние сети | ВЛ 110 кВ Факел-КНС-32 1Ц | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Факел ВЛ 110 кВ Факел-КНС-32 1Ц | Отключение ВЛ-110кВ произошло при прохождении грозового фронта. Сброс нагрузки 2,5МВт. Набор нагрузки через 10мин-70%, через 1ч-90%. Прямые потери 1,6т/22м3, косвенные потери 2,8т/117,3м3. Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. Отправлена телефонограмма в НВЭС. | 2 | 3 | 5 | [9 empty] | КП18
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-17 | 14:55 | 2015-03-17 | 15:07 | 0:12 | 28 | ДФЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ Ленинская-Лосинка-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Ленинская-Лосинка-1 | Следы однофазного к.з. на землю на оп.№67/11, 67/14, 67/19 вследствии приближения виброгасителей провода ф.С к степ-болтам опоры из-за сильных порывов ветра. АВР-35 на ПС Бекмеметьевская успешно. |  | 73.3 | 73.3 | ТЧ | 2013 | АС-150/24 | Отечественный производитель | ТО - ноябрь 2014; ТР - вновь введённое |  | ТО - май 2015; ТР - 2023г |  |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-17 | 15:06 | 2015-03-17 | 15:06 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №215 ф.215-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.215-05 | Схлест проводов ф. А,В,С в пролете опор №59-60. Порывистый ветер 26м/с. |  | 2.1 | 2.1 | ТЧ | 33036 | А-95 | Россия | ТО - 11.06.2014 ТР - 19.06.2011 | 1 | ТО - 06.2015 ТР - 02.2016 | 5 | нет | КП12
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-17 | 16:29 | 2015-03-17 | 17:23 | 0:54 | 15 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №334 ф.334-06 Пет | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.334-06 Пет | 2-х фазное К.З. вследствие касания проводами фаз «А» и «С» о тело опоры (повышенная)-сильные неоднократные порывы ветра и тяжение провода при длительной эксплуатации. Посадка U по С-6-1 ПС-334 |  | 4.8 | 4.8 | ТЧ | 1991 | провод А-95 | СССР | ТР-11.03.14, ТО-22.12.14 | ТР-50%, ТО-100% | ТР апрель2015г. ТО март 2015г | 0 | не проводилось | КП12
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-17 | 16:58 | 2015-03-17 | 17:22 | 0:24 | 9 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 Малобалыкская ЗРУ-6 КНС-1МБ, ф.134 МБ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.134 МБ | 2-х фазное К.З. вследствие схлестывания проводов фаз «А» и «В» на спусках с опоры №2-2 к КТП -проседание сваи опоры (порывы ветра до 22-26 м/сек и перепад температуры окр. среды) –болотистая местность |  | 4.4 | 4.4 | ТЧ | 1993 | провод А-95 | СССР | ТР-11.06.14, ТО-01.01.15 | 0.5 | сентябрь 2016г. | 0 | не проводилось | КП12
март | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-03-17 | 17:35 | 2015-03-17 | 17:53 | 0:18 | 36 | ДФЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ Ленинская-Лосинка-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Ленинская-Лосинка-1 | Следы однофазного к.з. на землю на оп.№67/11, 67/14, 67/19 вследствии приближения виброгасителей провода ф.С к степ-болтам опоры из-за сильных порывов ветра. АВР-35 на ПС Бекмеметьевская успешно. |  | 61.6 | 61.6 | ТЧ | 2013 | АС-150/24 | Отечественный производитель | ТО - ноябрь 2014; ТР - вновь введённое |  | ТО - май 2015; ТР - 2023г |  |  | КП12
март | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-03-18 | 20:37 | 2015-03-18 | 20:53 | 0:15 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф№14 ПС-35/6кВ К-829 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф№14 ПС-35/6кВ К-829 | Излом провода в плашечном зажиме на шлейфе оп.№21 ф-"А" в результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.3 |  | 4.3 | ТЧ | [8 empty] | КП12 |  |  | Отключена персоналом, повреждения на ВЛ устранены
август | Самотлорнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-08-05 | 15:57 | 2015-08-05 | 15:57 | 0:00 | 493 | МТЗ-1 ст., Земл.защита 1,2ст. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Факел-КНС-32 1, 2 цепи | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Факел-КНС-32 1, 2 цепи | Грозовые перенапряжения | 91 | 173.7 | 264.7 | [9 empty] | КП18 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Самотлорнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-08-05 | 15:57 | 2015-08-05 | 15:57 | 0:00 | 493 | МТЗ-1 ст., Земл.защита 1,2ст. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Факел-КНС-32 1, 2 цепи | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Факел-КНС-32 1, 2 цепи | Грозовые перенапряжения | 59.5 | 128.5 | 188 | [9 empty] | КП18 |  |  | Перезапуск мех.фонда
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-03-23 | 22:14 | 2015-03-23 | 24:50 | 2:36 | 4 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.Гр-1 | 6(10) | ВЛ | Ф.Гр-1 | ПС 110/35/6 кВ "Григорьевская"АО ВЛ-6кВ действием МТЗ, АПВ неуспешное, РПВ неуспешно. К-1Гр нагрузка переведена в 23:26., к-1Пр. нагрузка переведена в 00:50 от ВЛ-6кВ Ф.Гр-10. Порывистый ветер со снегом. Бюллетень погоды №82 от 23.03.15г. Осмотр ВЛ 24.03.15. | 0.18 | 4.8 | 4.98 | ТЧ | 2002 | ШС-10 | н/д | 41456 | 100 | 42186 | - | - | КП12 | ПУ5
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-05 | 42221.2917 | 2015-08-05 | 42221.6875 | 9:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 235 | КЗ обмотки ЭД 7,5 кВт / 1000 об/мин. | [12 empty] | КП23
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-02-17 | 10:34 | 2015-02-17 | 10:47 | 0:13 | 2 | Детонация |  | Технология | ГПЭС-2 2х1,4; 6х1,468 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 2х1,4; 6х1,468 | Аварийный останов ГПЭС-2 произошел в следствии детонации цилиндров ГПГУ-2,3,4,5 с последующим остановом ГПГУ-1,6 по защите перегруз. Сброс нагрузки составил 5,3 МВт. Прямые потери нефти 0,8т., жидкости 2,3 м3, отнесены в категорию автономные источники эл.снабжения (аварии). Запуск АДГУ, запуск на х.х ГПГУ 1-6, отключение яч. 8,9,15,16, ввод в параллельную работу ГПГУ-6, перевод СН на ГПГУ, ввод в параллельную работу ГПГУ-3, ввод в параллельную работу ГПГУ-2, вкл. яч. 8,9,15,16, прием нагрузки, ввод в параллельную работу ГПГУ 4,5, ДГУ-1. Отправлена телефонограмма в ООО "АЭС". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП24
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-04-05 | 6:48 | 2015-04-05 | 6:48 | 0:00 | 15 | МТЗ |  | Технология | ПС 35/6 кВ "Куст-114", ВЛ 6 кВ Ф-13 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Куст-114", ВЛ 6 кВ Ф-13 | Отключение ВЛ-6кВ произошло при запуске скв.859 Куст-139 |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП24
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-04-15 | 2:52 | 2015-04-15 | 2:52 | 0:00 | 5 | МТЗ |  | Технология | ПС 35/6 кВ Кондратьевская КТПН 6/0,4 кВ №2 160 кВА К-130 | 0.4 | КТП | ПС 35/6 кВ Кондратьевская ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Кондратьевская | В результате нарушения изоляции на КЛ-0,4 кВ скв. 693 КП-130 произошло отключение ВЛ-6 кВ действием защиты МТЗ с успешным АПВ. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП24
март | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-03-25 | 17:15 | 2015-03-25 | 18:52 | 1:37 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ, ВЛ-6 кВ ф.213-05 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ, ВЛ-6 кВ ф.213-05 | Вывод в ремонт участка ВЛ-6кВ ф.213-05 от опоры №49 до опоры №87 для устранения нагрева контактного соединения на ЛР-6кВ (опора №78). | 2.4 |  | 2.4 | [9 empty] | КП12
август | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-08-05 | 10:36 | 2015-08-05 | 10:36 | 0:00 | 98 | 1,3ст.ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Пыть-Ях- Кратер-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Пыть-Ях- Кратер-2 | Отключение в сетях АО "Тюменьэнерго". Повреждений оборудования ООО «РН-Юганскнефтегаз» не обнаружено | 54.6 |  | 54.6 | ТЧ | [8 empty] | КП18
март | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-03-30 | 10:08 | 2015-03-30 | 12:14 | 2:06 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-71 ПС 35/6кВ "Русский-Хутор-7" | 6(10) | ВЛ | Ф-71 | А.О. Ф-71 ПС 35/6кВ Русский-Хутор-7 от МТЗ, РПВУ ввели частично до яч№2/71, за ячейкой обрыв провода (сильный порывистый ветер) | 6.047 | 0.505 | 6.552 | ТЧ | 1968 | АС-50 | нет данных | 01.2015 | 100 | 07.2015 | 0 | 07.2015 | КП12 | ПУ9 |  | А.О. Ф-71 ПС 35/6кВ Русский-Хутор-7 от МТЗ, РПВУ ввели частично до яч№2/71, за ячейкой обрыв провода (сильный порывистый ветер)
март | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-03-30 | 12:55 | 2015-03-30 | 13:00 | 0:05 | 7 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | Ф-2 ВЛ-6кВ ПС 35/6кВ "Камыш-Бурун" СКЭ | 6(10) | ВЛ | Ф-2 | А.О. Ф-2 ПС 35/6кВ Камыш-Бурун причина сгорели ПК в ТП-6 СКЭ (сильный порывистый ветер) | 0.35 | 1.371 | 1.721 | ТЧ | 2002 | АС-50 | нет данных | 11.2014 | 100 | 05.2015 | 0 | 05.2015 | КП12 | ПУ9 |  | А.О. Ф-2 ПС 35/6кВ Камыш-Бурун причина сгорели ПК в ТП-6 СКЭ (сильный порывистый ветер)
март | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-03-30 | 15:01 | 2015-03-30 | 18:14 | 3:13 | 2 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-655 ПС 110/35/6кВ "Затеречная-1"ПЭС | 6(10) | ВЛ | Ф-655 | Отключили для устранения повреждения ( обрыв и горение провода на земле в пролетах опор №№25-26 Ф-"В") (сильный порывистый ветер) | 6.969 | 0.08 | 7.049 | ТЧ | 1963 | АС-50 | нет данных | 02.2015 | 100 | 08.2015 | 0 | 02.2015 | КП12 | ПУ9 |  | Отключили для устранения повреждения ( обрыв и горение провода на земле в пролетах опор №№25-26 Ф-"В") (сильный порывистый ветер)
март | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-03-30 | 15:01 | 2015-03-30 | 15:30 | 0:29 | 2 | ТО |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-15 ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-15 | Отключали для устранения повреждения (срыв вязки) на опоре №42 отп. На скв "103 м/р Правобережное (сильный порывистый ветер) | 0.396 | 0.152 | 0.548 | ТЧ | 1999 | АС-50 | нет данных | 12.2015 | 100 | 05.2015 | 0 | 12.2014 | КП12 | ПУ9 |  | Отключали для устранения повреждения (срыв вязки) на опоре №42 отп. На скв "103 м/р Правобережное (сильный порывистый ветер)
март | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-03-31 | 7:57 | 2015-03-31 | 9:55 | 1:58 | 16 |  |  | Атм., прир. и техн. | КПУ-6кВ 57М-1 ( ВЛ-6кВ ф№6 ПС 35/6 КНС-3М) | 6(10) | ВЛ | КТНП-6/0,4кВ К-57М А,Б,В. | Излом наконечника Ф "В" КПУ-6кВ 57М-1 в результате повторяющихся ветровых нагрузок. Неполнофазный режим. | 10.6 |  | 10.6 | ТЧ | [8 empty] | КП12 |  |  | дефект устранен
апрель | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-04-10 | 3:57 | 2015-04-10 | 6:36 | 5736:00 | 20 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6 кВ К-43 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6 кВ К-43 | Обрыв провода ф "С" в пролете оп.4-5. | 29.817 | 3.8 | 33.617 | [9 empty] | КП12 |  |  | Порывистый ветер до 17 м/с. Обрыв провода Ф-С в пролете опор №4-5. Разорваны шлейфы на опоре №14, нагрузка ВЛ-6 кВ переведена на резервный источник питания.
апрель | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-04-10 | 15:20 | 2015-04-10 | 15:30 | 0:10 | 5 | Отключен персоналом |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6 кВ К-90 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6 кВ К-90 | оп.6/1 разрушение ШС-10кВ ф "В". | 1.8 |  | 1.8 | [9 empty] | КП12 |  |  | Порывистый ветер до 17 м/с. Разрушение изолятора Ф-В на опоре №6/1. Произведена замена изолятора.
апрель | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-04-10 | 0:06 | 2015-04-10 | 0:06 | 0:00 | 25 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6 №1001, ф.1001-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1001-06 | отпайка К109 разрушение и срыв изолятора ф А на концевой опоре №22 |  | 7.2 | 7.2 | ТЧ | 1991 | Изолятор ШС-10 | Россия | ТО 04.11.2014 ТР 19.05.2014 | 100 | 42125 | 0 | ТО 04.11.2014 | КП12
август | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-08-06 | 9:20 | 2015-08-06 | 9:50 | 0:30 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза, скв.672 | 0.4 | ПО | М-е Зыбза, скв.672 | Сработало РТ. Перегруз. | 0.005 | 0.003 | 0.008 | ЗА | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЦЭС | 2015-08-06 | 5:40 | 2015-08-06 | 5:40 | 0:00 | 55 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Каликино" (ЦЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Родниковская"; "Врезовка"; "Воздвиженская" | Пропадало напряжение в сети 35 кВ. ПС УЭ ПАО ОН осмотрены выпавших блинкеров нет. Персонал ЦЭС при осмотре пс Каликино срабатывание защит и отключение оборудования не выявил. Отправлено письмо в ЦЭС. | 8 | 18 | 26 | [9 empty] | КП18
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-08-06 | 13:23 | 2015-08-06 | 13:34 | 0:11 | 7 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/10кВ Кзыл мечеть (ЗЭС), ВЛ-10кВ Фидер-Км-3 | Отключение ВЛ-10кВ Фидер-Км-3, перевод питания для восстановления норм схемы.Заявка не согласована ЦИТС. | 9 | 5 | 14 | [9 empty] | КП18
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-08-06 | 20:22 | 2015-08-06 | 20:48 | 0:26 | 23 | ДЗ тр-ра | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "НПС" | 35 | ПС | Ф-Пром-1,2,3,4,УПН-1,2 | Аварийное отключение срабатывание Дифзащиты Т1Т.Попадание птицы на шины ввода 6 кВ.После устранения введен в работу. | 6 | 6 | 12 | Т | 1995 | ТМ-4000/35/6 | TON Польша | 42200 | 100 | 01,12,15 | 0 | 15,07,15 | КП19
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-08-06 | 22:47 | 2015-08-06 | 23:20 | 0:33 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Городская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | Ф-Г-1 | Отключение для устранения слета изолятора опора №110 (фуга)фаза "С" переход через дорогу.Причина "земли" на СШ 6кВ.Устранено. | 5 |  | 5 | ТЧ | 1966 | АС-50/70/95 | 0 | 42214 | 100 | 42370 | 0 | 42016 | КП23
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-04-14 | 21:30 | 2015-04-14 | 23:32 | 2:32 | 7 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф№16 ПС-35/6кВ К-331 опора №3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф№16 ПС-35/6кВ К-331 | разрушение изоляторов ЛР-6кВ оп № 3 | 16.6 |  | 16.6 | [9 empty] | КП12 |  |  | Пробное включение успешно, перезапуск мех. фонда
апрель | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-04-17 | 16:38 | 2015-04-17 | 24:00 | 7:22 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Нд-61-4 ф.1, опора №10, скв.132 ШГН. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Нд-61-4 ф.1, опора №10, скв.132 ШГН. | М-е Новодмитриевское. Срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ с повреждением спуска от опоры №10 до площадки скважины. Сильный ветер. | 0.288 | 0.144 | 0.432 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП12 | ПУ8
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-06 | 11:45 | 2015-08-06 | 11:45 | 0:00 | 14 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ ВЛ-6кВ ф.019-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.019-05 | При осмотре ВЛ-6 кВ ф. 019-05 обнаружено: оп.7ж на спуске в сторону БЭЛП 6/0,4 кВ камеры пуска очистных устройств «т.вр.8-ДНС ВП» поврежден ОПН-6 кВ. При осмотре блок-бокса БЭЛП-6/0,4 кВ камеры пуска очистных устройств «т.вр.8-ДНС ВП» обнаружено: плавкие вставки предохранителей 6 кВ перегорели, внутреннее повреждение силового трансформатора ТМГ-63/6, обрыв обмотки ВН. |  | 11.7 | 11.7 | Т | 2008 | ТМГ-63/6-УХЛ1 | РФ | ТР - 23.02.2015 | 100 | 2016 |  |  | КП23
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-08-07 | 8:46 | 2015-08-07 | 8:46 | 0:00 | 14 | МТЗ |  | Технология |  | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. ВЛ 6 кВ Ф-18 от ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. | Аварийное отключение ВЛ произошло в момент запуска скв. 52В ПЭД-180кВт КП-14, КТПН 6/0,4кВ 630 кВА №1 АВ-0,4кВ 1000А Ввод, АВ-0,4кВ 630А скв.52В. По МПУ СИРИУС яч.18 зафиксирован бросок тока до 390А, уставка по МТЗ 380А 0,5сек. Потери нефти: 0,9т/2,6м3 Осмотр КТПН 6/0,4кВ, контроль за запуском мех. фонда. Отправлена телефонограмма. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП3
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-08-07 | 11:55 | 2015-08-07 | 13:05 | 1:10 | 5 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | Фидер №4 | Аварийное отключение ВЛ-10 кВ Фидера №4 для замены двух сорванных изоляторов на опоре №200, (аварийная заявка ЗЭС на 1 час) | 33 |  | 33 | [9 empty] | КП18
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-08-07 | 20:18 | 2015-08-07 | 20:18 | 0:00 | 6 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 110 | ВЛ | пс Ленинградская Ф-1 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) Ф-8 | Посадка напряжения в сети 110 кВ. | 5 | 7 | 12 | [9 empty] | КП18
август | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-08-07 | 22:07 | 2015-08-07 | 22:07 | 0:00 | 15 | МТЗ, ЗМН | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | СВВ-35, Ввод-10-1 | 35 | ПС | СВВ-35, Ввод-10-1 ПС 35/10 кВ "Петрухновская". Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Пиненковская" | Работала МТЗ, ЗМН, АВР-10 кВ - успешно. На ПС 35/10 кВ "Пиненковская" АВР-35 кВ-успешно. Причина: между СВВ-35 и СР-35-1 обнаружили кошку и следы К.З. фазы "В"и "С". |  | 2.14 | 2.14 | ТЧ | 2008 | ABB VD-4/20/12/25 |  | 42138 | 100 | 42248 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Причина: между СВВ-35 и СР-35-1 обнаружили мертвую кошку и следы К.З. фазы "В"и "С".
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-07 | 8:53 | 2015-08-07 | 8:53 | 0:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.12-10 Нижневартовского нмр | 6(10) | ВЛ | К-15 | ПС-35/6 кВ №112 АО ВЛ-6 кВ Ф.12-10. U. По ТМ АО не зафиксирован, Ф.12-10 включен, сброс нагрузки, при осмотре РУ-6 яч.№10- выпавших блинкеров нет, ячейка включена. 08.08.15г. выполнен ремонт блинкера АПВ, проверка УРЗА В-6 Ф.12-10, замена В-6 на резервный. | 0.05 | 0.01 | 0.06 | В | 2009 | ВЭ/ТЕL-10-20/630 У2 | Самараэлектрощит | 42145 | 1 | 42491 | - | - | КП23 | - | -
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-07 | 15:40 | 2015-08-07 | 16:08 | 0:28 | 7 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Сторонние | Ф.Б4-19 Катыльгинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-19 | БРУ-6 кВ №4 АО ВЛ-6кВ ф.Б4-19 от ТО, АПВН, РПВУ. Касание опоры №43/5 неизвестным автотранспортом, схлест проводов. Сообщено в ЧОП "РН Охрана Томск". | 2.13 | 1.38 | 3.51 | ТЧ | 1986г. | АС-95 | н/д | ТР- август 2013г., ТО- февр. 2015г. | 1 | ТР- август 2015г., ТО- февр. 2016г. | - | - | КП20 | - | -
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-04-19 | 19:00 | 2015-04-20 | 16:45 | 21:45 | 2 | ПК-6 |  | Технология | ПС 35/6 кВ Западная Куст №5 КТПН 6/0,4 кВ №1 | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ Западная Куст №5 КТПН 6/0,4 кВ №1 | В результате неправильной фазировки КЛ между СУ ЭЦН скв.458 и трансформатором наземного оборудования при запуске скв.458 произошло КЗ на верхних контактах АВ-0,4кВ. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП24
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-05-04 | 16:33 | 2015-05-04 | 17:25 | 0:52 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Куст-211, КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-215 | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ Куст-211 КТПН 6/0,4 кВ №2 400 кВА К-215 | Аварийное отключение вводного АВ-0,4 кВ в КТПН К-215 |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП24
апрель | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-04-30 | 20:06 | 2015-04-30 | 0:34 | 4:18 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-630кВА К-11 Северо-Тарасовского м/р | 0.4 | КТП | КТПН-630кВА К-11 Северо-Тарасовского м/р | Остановка скважин на кусту-11 Северо-Тарасовского м/р из-за возникновения неполнофазного режима, вследсвие выгорания ножа фазы "В" на вводном рубильнике 0,4 кВ в КТПН-630 кВА |  | 7.1 | 7.1 | Р | 2012 | РЕ 19-41-31140-00УХЛ3 | ОАО «Электрощит» г. Чехов | 01.2014 | 1 | 04.2015 | 0 | ТВК 04.04.2015 | КП9
август | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-08-08 | 11:45 | 2015-08-08 | 15:49 | 4:04 | 1 |  |  | Технология | ВЛ-0,4кВ фидер.2 от ТП Кл-534п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер.2 от ТП Кл-534п | М-е Ключевое Сработал фидерный АВ. Перегруз. | 0.346 | 0.148 | 0.495 | ЗА | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
август | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-08-08 | 14:00 | 2015-08-08 | 14:50 | 0:50 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза, скв.738 | 0.4 | ПО | М-е Зыбза, скв.738 | Сработало РТ. Перегруз. | 0.051 | 0.022 | 0.074 | ЗА | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
август | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-08-08 | 14:30 | 2015-08-08 | 15:10 | 0:40 | 1 |  |  | Технология | ВЛ-0,4кВ фидер.1 от ТП Хл-212-2 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер.1 от ТП Хл-212-2 | М-е Ключевое. Сработал фидерный АВ. Перегруз. | 0.069 | 0.029 | 0.099 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-08-08 | 5:00 | 2015-08-08 | 5:00 | 0:00 | 56 | Посадка напряжения. 1 ст. ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | ПС 35/6 кВ "Колыванская", "Маланинская", "Дзержинская" ВЛ-110 кВ "Колдыбань". | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ "Колыванская", "Маланинская", "Дзержинская" | В 5:00 прошла посадка напряжения, останавливались скважины. Посадка напряжения в Самарской энергосистеме. Причина: На промежуточной железобетонной оп. №57 (13,3 км) ВЛ-110 кВ Колдыбань (МРСК) обнаружены следы перекрытия по пыльным загрязнениям на 1,7,8 изоляторе фазы «А» |  | 6.81 | 6.81 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-05-08 | 19:53 | 2015-05-08 | 19:53 | 0:00 | 24 | МТЗ 2 ступени |  | Технология | РУ 6 кВ "Мартовское", ВЛ-6 кВ ф.13 | 6(10) | ВЛ | РУ 6 кВ "Мартовское", ВЛ-6 кВ ф.13 | Отключение ВЛ-6кВ Ф-13 в результате нарушениия изоляции подземного оборудования скв.142 ПЭД-140кВт КП-26. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП24
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-08 | 42224.5833 | 2015-08-08 | 42224.625 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2737 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | [12 empty] | КП23
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-05-09 | 8:44 | 2015-05-09 | 10:28 | 1:44 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Куст-50 Куст 48, КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | 0.4 | КТП | ПС 35/6 кВ Куст-50 Куст 48, КТПН 6/0,4кВ 630кВА №4 | Перекрытие верхних контактов АВ-0,4кВ №7, АВ-0,4кВ №4 при повреждении подземного оборудования скв.1709 ПЭД 63кВт. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП24
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-08 | 5:00 | 2015-08-08 | 6:19 | 1:19 | 13 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ №276 ф.276-08 | 6(10) | ВЛ | В-6кВ ф.276-08 | В пролете опор №21-22 Повреждение провода спецтехникой. Ведется отсыпка дороги. |  | 5.2 | 5.2 | ТЧ | 1987 | Провод А-95 | СССР | ТО-01.12.14 ТР-11.09.13 | 90 | ТО- ноябрь 2015 ТР- 2017г | 26.05.15г |  | КП20
август | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-08-09 | 5:10 | 2015-08-09 | 5:15 | 0:05 | 1 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ "Курчанская" ОАО "Кубаньэнерго". | 110 | ПС | М-е Чумаковское. УЭЦН скв. 2. | Повышение U в сетях 110 кВ ОАО "Кубаньэнерго". Перевели на работу от ДЭС. | 0.052 | 0.026 | 0.078 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП18 | ПУ5
август | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2015-08-09 | 7:58 | 2015-08-09 | 8:09 | 0:11 | 21 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ил-522п Ильский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ил-52 от ПС И-5 "Ильская" Ильский ЭСУ. | М-е Зыбза. В районе опор № 77-78 следы проезда большегрузной техники и схлеста проводов. Виновник не обнаружен. | 0.698 | 0.344 | 1.042 | ТЧ | 1949 г. | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2013 | КП22 | ПУ8
август | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-08-09 | 10:10 | 2015-08-09 | 12:35 | 2:25 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | М-е Зыбза. ШГН скв. 935. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. ШГН скв. 935. | В БУ-0,4 кВ на верних губках вводного автомата отгорел один провод. | 0.18 | 0.089 | 0.269 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ8
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-05-17 | 0:38 | 2015-05-17 | 0:38 | 0:00 | 9 | МТЗ |  | Технология | ПС 35/6 кВ Куст-114, ВЛ 6 кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-114, ВЛ 6 кВ Ф-18 | Отключение ВЛ-6кВ произошло при запуске скв.856 ПЭД 360кВт К-113 с неисправным подземным оборудованием (клин скважины). |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП24
август | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2015-08-09 | 12:25 | 2015-08-09 | 12:40 | 0:15 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-Хл-212-10п Ильский ЭСУ. | 6(10) | КТП | ТП-Хл-212-10п Ильский ЭСУ. | В РУ-6 кВ перегорел ПК-6 кВ. Перегруз. | 0.002 | 0.001 | 0.003 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-08-09 | 5:45 | 2015-08-09 | 6:30 | 0:45 | 3 | МТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Воздвиженская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-ВЗ-7 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ ВЛ-35 кВ "Ратчино-Софиевская" (СЭС) АПВ не успешное, РПВУ, работа МТО. Причина не выявлена. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-08-09 | 6:05 | 2015-08-09 | 6:06 | 0:01 | 331 | МТО, З.З. 1-й ступени | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Промысловая ВЛ-110 кВ "Бузулукская Промысловая-2" . ПС 110/35/6 кВ Н-Медведкинская. ПС 35/6 кВ "Графская", "Ибряевка-1, 2" | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Промысловая-2" АПВ успешное , отработала межфазное МТО, З.З. 1-й ступени. При осмотре ВЛ под анкерной опорой №353 обнаружена подгоревшая птица-сова. Других замечаний нет. | 104 | 180 | 284 | [9 empty] | КП18
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-08-09 | 8:05 | 2015-08-09 | 8:05 | 0:00 | 17 | МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ибряевка-1" | 6(10) | ВЛ | ф-Бур-3 | С успешным АПВ, работа МТО. В 21:05 осмотр ВЛ и КТП закончен. Причина не выявлена. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1983 | АС-70 | 0 | 02,07,15 | 100 | 01,07,16 | 0 | 02,07,15 | КП23
апрель | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-04-17 | 9:49 | 2015-04-14 | 10:28 | 0:39 | 19 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №1000, ф.1000-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1000-14 | опора № 3 разрушение изолятора фА отпайка на к.103 | 10 | 10.6 | 20.6 | ТЧ | 1991 | Изолятор ШФ-10 | Россия | ТО 02.11.2014 ТР 25.05.2014 | 100 | 42125 | 0 | ТО 02.11.2014 | КП12
апрель | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-04-17 | 16:03 | 2015-04-17 | 16:03 | 0:00 | 15 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №067 ВЛ-6кВ ф.067-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.067-17 | Оп.7б анкерная угловая-из-за разрушения хомута, произошло смещение укосины и наклон опоры, что привело к увеличению провиса проводов. При порыве ветра произошел схлест проводов ф.В и С м/у оп 7б и 8б. |  | 2.4 | 2.4 | ТЧ | 1992 |  |  | 02.05.2014 ТО 26.03.2014 ТР | 100 | 2016 |  |  | КП12
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-09 | 42225.125 | 2015-08-09 | 42225.184 | 1:25 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2900 | Выбило тепловую защиту в БУ. Переразделка моторного кабеля, запуск | [12 empty] | КП23
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-05-21 | 22:00 | 2015-05-21 | 22:00 | 0:00 | 8 |  |  | Технология | ПС 6/35кВ Касаев | 35 | ПС | ПС 6/35кВ Касаев | Кратковременное снижение напряжения по 1,2С-6кВ ПС 6/35кВ Касаев на 33% во время запуска основного насосного агрегата на ЛПДС Каркатеево, работа БАВР-6кВ на ПС 6/35кВ Касаев. В 22:06 повторный перезапуск на ЛПДС работа БАВР-6кВ на ПС 6/35кВ Касаев. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП24
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-09 | 10:59 | 2015-08-09 | 10:59 | 0:00 | 5 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6 №115, ф.115-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.115-14 | При зацепе провода ф. “А”, "В" и "С" леской с блесной в пролете опор № 24-25 ВЛ-6 кВ ф. 11514 произошло касание проводов, что явилось причиной междуфазного короткого замыкания и отключения ф.115-14 |  | 1 | 1 | ТЧ | 1987г | А-95 | Отечественные производители | ТО – 27.11.2014г; ТР - 14.05.2010 г. |  | ТО – сентябрь 2016г; ТР - сентябрь 2015г | 23.05.2011, 23.05.2012, 07.05.2013, 29.05.2014 |  | КП22
август | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-08-10 | 9:55 | 2015-08-10 | 10:40 | 0:45 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза, ШГН скв.198 | 0.4 | ПО | М-е Зыбза, ШГН скв.198 | Сработало тепловое реле. | 0.005 | 0.003 | 0.008 | ЗА | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-24 | 13:20 | 2015-11-24 | 14:00 | 0:40 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Вахитовка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-7, ЛР-27, КТП скв-250 (б/д), 509 | Устранение дефекта контактного соединения ф-В на ЛР-6 кВ №28. | 7 |  | 7 | Р | 2011 | РЛНД-10/630 | Самарский з-д «Электрощит» | 41951 | 100 | 42190 | 0 | 42197 | КП9
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-08-10 | 12:15 | 2015-08-10 | 12:15 | 0:00 | 15 | 1 ст. ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Портовая-2"(СПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Портовая-2" ПС 110/6 кВ "Берёза" (Аэропорт "Курумоч"). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Горная"(СПО), Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Киндяково" | Работала 1 ст. ЗЗ. АПВ-успешно. |  | 2.35 | 2.35 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-08-10 | 14:45 | 2015-08-10 | 15:10 | 0:25 | 71 | 1 ст. ЗЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Коханы-2"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-2" ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец" (МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2",С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО), ПС 35/6 кВ "Черновская". Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Восточная", ПС 35/6 кВ "Кинель-Черкасская" (ПРЦЭиЭ№1). ПС 35/6 кВ "Ключевская",ПС 35/6 кВ "Теребилово", ПС 35/6 кВ "Городецк", ПС 35/6 кВ "Жуково" (ПРЦЭиЭ№5) | Работала 1 ст. ЗЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. В 14:45 на ПС 110/35/6 кВ "Коханы" (ВПО) отработало АВР-6, АВР-35. Причина: разрушение 4-х изоляторов в гирлянде Ф-В на опоре № 51. Произвели замену гирлянды. | 19.84 |  | 19.84 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-08-10 | 9:30 | 2015-08-10 | 11:24 | 1:54 | 31 | МТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ-6кВ КНС-2 Тюм. м/р яч.12 | 6(10) | РП | 1 СШ-6кВ ЗРУ-6кВ КНС-2 Тюм. м/р | к.з. в концевой каб.муфте, разрушение проходных изоляторов яч.12, посадка напряжения | 6 | 3 | 9 | [9 empty] | КП23 |  |  | Перезапуск мех. фонда, замена повреждённого оборудования
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-10 | 17:24 | 2015-08-10 | 17:55 | 0:31 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ КНС-19 ВЛ-6 Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ КНС-19 ВЛ-6 Ф-8 | разрушение изолятора ШФ-35 оп.№20 фаза "А". Изолятор заменен. | 1.1 |  | 1.1 | [9 empty] | КП23 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-10 | 42226.2924 | 2015-08-10 | 42226.625 | 7:59 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Восточное Эхаби, скв. 702 | Нет фазы с опоры, отгорел провод | 0.096 |  | 0.096 | [9 empty] | КП23
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-10 | 42226.6389 | 2015-08-10 | 42226.6597 | 0:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Набиль, скв. 211 | Отгорел провод на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ №302, монтаж провода в пролете между опорами | 0.142 |  | 0.142 | [9 empty] | КП23
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-10 | 42226.8542 | 2015-08-10 | 42226.9653 | 2:40 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2737 | Выбивает защиту, неисправность цепей управления в БУ | [12 empty] | КП23
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-10 | 18:58 | 2015-08-10 | 26:58 | 8:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-42 Советское нмр | 6(10) | КТП | ЭЦН К-42 Советское нмр | Неиспроавность силового трансформатора в КТПН 6/0,4 кВ-400 кВА, выполнена замена. | 4.87 | 1.9 | 6.77 | Тр-р | 2006г. | ТМ 400/10-66 У1 | Самара | ТО 28.07.15г | 0 | ТР 2016г | 08.04.14г- ТР НПО, 07.04.2015г-ТР НПО | 08.04.14г ТВК | КП23 | - | -
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-21 | 13:26 | 2015-05-21 | 13:26 | 0:00 | 4 |  |  | Технология | ПС 35/6кВ № 242 к.3Е скв.763, 119, к.18Е скв.752, к.38Е скв.625. | 0.4 | ПО | к.3Е скв.763, 119, к.18Е скв.752, к.38Е скв.625 | Остановка 4-х скв. при запуске ЭД№1 1600кВА КНС-2Е. Откл. эл.оборудования на ПС 35/6кВ № 242 не было. |  | 1 | 1 | ПЭ | 42132 | СТД-1600 | Россия ООО "Электротяжмаш-Привод" г. Пермь | ТР, ТО - 08.05.2015 | 100 | ТР-09.2015 ТО-06.2015 | 0 |  | КП24
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-08-11 | 12:50 | 2015-08-11 | 18:30 | 5:40 | 8 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 ДНС-1 | 6(10) | КЛ | ВЛ-6кВ ф.1-23 | оп.№1 разрушение кабельной муфты | 7.844 |  | 7.844 | ТЧ | 1986 | ВЛ |  | 2015-05-01 | 100 | 2016 | 0 |  | КП23
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ДЭС" | 2015-05-23 | 3:00 | 2015-05-23 | 3:05 | 0:05 | 14 |  |  | Технология | ДЭС КП-39 4х1,25 | 0.4 | ПО | ДЭС КП-39 4х1,25 | Аварийный останов ДГУ-1,2,4 по защите "перегруз"по причине неисправности подземного оборудования, скв.614 выведена в ремонт. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП24
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-08-11 | 3:44 | 2015-08-11 | 3:54 | 0:10 | 2 | Высокие обороты двигателя. |  | Технология | ГПЭС-2 2х1,4; 6х1,468 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 2х1,4; 6х1,468 | В 03:44 останов ГПГУ №1-6 действием защиты "Высокие обороты двигателя". Причиной остановки ГПГУ послужил сброс нагрузки при остановке СТД № 1,2 на КНС-2 по низкому давлению масла, вследствии заклинивания маслонасоса № 3. В 03:54 подано напряжение на секции шин РУ-6 кВ "КНС-2", "ДНС-2" запуск в работу маслонасоса №1.. В 04:22 повторный останов ГПГУ №1,2,3,4 защитой от превышения токов при запуске СТД №1. В 04:28 подано напряжение на секции шин РУ-6 кВ "КНС-2", "ДНС-2". В 05:04 запуск СТД-3, в 05:14 запуск СТД-2. Прямые потери составили 0,8 т./2,8 м3. Косвенные потери 0,3т/0,4 м3. Осмотр оборудования, квитирование защит, запуск ГПГУ, контроль за набором нагрузки. Отправлена телефонограмма в "АЭС". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП2
август | Пурнефтегаз | ООО "РН-Бурение" | 2015-08-11 | 19:20 | 2015-08-11 | 19:56 | 0:36 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | РУ-6кВ БУ К-41 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "319-08" | Отключение ВЛ-6 кВ 369-08 по защите "МТЗ", АПВ не успешное. На БУ К-41 ГФ ООО "РН-Бурение" в РУ-6 кВ произошло короткое замыкание трансформатора напряжения ТН-6 кВ. | 1.8 |  | 1.8 | ИЭ | [8 empty] | КП18
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-11 | 42227.4792 | 2015-08-11 | 42227.625 | 3:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2737 | Выбило тепловую защиту в БУ | [12 empty] | КП23
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-08-11 | 15:52 | 2015-08-11 | 16:15 | 0:23 | 0 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | В-Ф615 ,В-Ф616 РУ-6кВ УПН | 6(10) | РП | Ф-615 | при подаче напряжения со стороны "ввод-2"БКНС Белозерское ,при присутствии напряжения со стороны "ввод-1" произошло АО В-Ф615,Ф-616 РУ-6кВ УПН , РПВУ В-Ф615,В-Ф616 РУ-6кВ УПН. |  |  |  | ТЧ | 2002 | АС-70 | нет данных | 05.2015 | 100 | 11.2015 | 0 | 05.2015 | КП10 |  |  | при подаче напряжения со стороны "ввод-2"БКНС Белозерское ,при присутствии напряжения со стороны "ввод-1" произошло АО В-Ф615,Ф-616 РУ-6кВ УПН , РПВУ В-Ф615,В-Ф616 РУ-6кВ УПН.
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-23 | 42147.875 | 2015-05-24 | 42148.4236 | 13:10 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | гр.1 ТП 407 | 0.4 | КТП | Катангли, ТП-6/0,4кВ №407 | Выбило автомат гр.1 ТП 407, включение норма | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП24
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-11 | 10:58 | 2015-08-11 | 13:00 | 2:02 | 18 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ф.11-6 Крапивинского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.11-6 | ПС-35/6 кВ №611 АО ВЛ-6 кВ Ф.11-6 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Зацеп проводов ВЛ в пролете оп. №158-159 (пересечение с а/дорогой, h - 9 м), автокраном ООО "Сиб Транс Строй". Необх. устранение дефектов на проводах и ремонт укосов. | 4.87 | 8.84 | 13.71 | ТЧ, СК | 2012г. | АС-120, сталь | н/д | ТР - июль 2015г. | 1 | ТО - январь 2016г., ТР - июль 2017г. | - | - | КП20 | - | -
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-24 | 4:46 | 2015-06-24 | 6:35 | 1:49 | 3 | ПК-6 |  | Технология |  | 0.4 | ПО | ПС 35/6 кВ №187 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА КП-6А | Останов скважин произошел в момент запуска скв. №182 ПЭД-32кВт с неисправным подземным оборудованием. При осмотре выявлено срабатывание ПК-6кВ Ф-С. КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 АВ-0,4кВ 630А ввод без даты прогрузки, АВ-0,4кВ 250А скв 182 рем. №56 11.06г. По системе ТМ зафиксирован бросок тока до 33А. Потери 0,7т/6,2м3 Осмотр КТПН 6/0,4кВ, замена ПК-6кВ Ф-С, измерение сопротивления изоляции. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО, АНГДУ о предоставлении информации с СУ. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП24
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-11 | 15:55 | 2015-08-11 | 15:55 | 0:00 | 2 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ 019 ВЛ-6кВ ф.019-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.019-08 | 2-х фазное К.З. ф.А, С в пролете оп.46-47 в следствии задевания ВЛ-6 ковшом экскаватора гос № 2814 ТК 72 ЗАО ЭКОС |  | 0.1 | 0.1 | ТЧ | 1985 | А-95 | РФ | ТО 19.05.2014 ТО 26.06.2015 | 100 | 5.2016 | 0 | 42181 | КП20
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-11 | 13:28 | 2015-08-11 | 13:28 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ 040 ВЛ-6кВ ф.040-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.040-14 | К-12А КТП-6/0.4кВ внутреннее повреждение трансформатора |  | 0.4 | 0.4 | ТЧ | 2009 | ТМГ-160- 6/0.4кВ У1 | РФ | ТО 12.03.2015 ТР 09.06.2014 | 100 | 42552 |  |  | КП23
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-12 | 16:00 | 2015-08-12 | 16:00 | 0:00 | 31 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Северо-Островная яч.8 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Северо-Островная ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Северо-Островная | В момент аварийного отключения по ТМ ОМЬ зафиксировано привышение тока 295А, уставка МТЗ 300А 0,5сек. Потери нефти: прямые 1,7т/4,3м3, косвенные 2т/28,8м3. Осмотр ПС 35/6кВ, контроль за уровнем напряжения, запуск мех.фонда.Изменение уставок МТЗ 420А 0,5сек | 2 | 1 | 3 | [9 empty] | КП3
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-12 | 16:09 | 2015-08-12 | 16:09 | 0:00 | 40 | МТЗ 2 ступени |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ 6 кВ №1 ГПЭС ДНС-1 яч.5 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ №1 ГПЭС ДНС-1 яч.5 | При производстве работ по замене КЛ-6кВ от яч.№1-6 ЗРУ-6кВ №1 ГПЭС ДНС-1 до оп.№1 ВЛ-6кВ Ф-6 и вывода в капитальный ремонт участка ВЛ-6кВ Ф-6 ЗРУ-6кВ №1 ГПЭС ДНС-1 пролет оп. 66-72, после перевода нагрузок с ВЛ-6кВ Ф-6 на Ф-5 при запуске мех.фонда КП-18, 118 произошло аварийное отключение ВЛ-6кВ Ф-5.На яч.1-5 (на дисплее монитора БМРЗ) зафиксирован ток фаза "А"-268А, фаза "С"-273А. ВЛ-6 кВ отключилась действием защиты МТЗ II, МТО 1800А, МТЗ 280А; 0,5сек. Причиной отключения ВЛ-6 кВ Ф-5 от ЗРУ6 кВ № 1 ГПЭС ДНС-1 явилась заниженная уставка МТЗ. Потери на составили прямые 9,7т/40,6м3; косвеные 4т/13,6м3. Изменение уставок РЗАиТ яч.1-5 МТЗ 2ст с 280А 0,5с на 350А 0,5с. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО, ВНГДУ о снятие информации СУ ЭЦН скважин КП. Снятие информации с БМРЗ яч.1-5. | 10 | 2 | 12 | [9 empty] | КП2
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-12 | 42228.2986 | 2015-08-12 | 42228.6875 | 9:20 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2482 | КЗ обмотки ЭД 7,5 кВт / 1000 об/мин. | 0.173 |  | 0.173 | [9 empty] | КП23
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-08-12 | 15:26 | 2015-08-12 | 16:05 | 0:39 | 1 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | яч№37/69 ВЛ-6кВ Ф-69 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-69 за яч №37/69 | АО яч №37/69 от ТО РПВУ-земля,отключили ЛР-2/69 КИЗ в норме | 0.178 | 0.032 | 0.21 | ТЧ | 1999 | АС-70 | нет данных | 05.2015 | 100 | 11.2015 | 0 | 05.2015 | КП23 |  |  | АО яч №37/69 от ТО РПВУ-земля,отключили ЛР-2/69 КИЗ в норме
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-25 | 15:20 | 2015-08-25 | 15:20 | 0:00 | 8 | МТЗ | АПВУ | Технология | ПС-35/6кВ №274 ВЛ-6кВ ф.274-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.274-14 | к.271 скв.6698 К.З на СУ. ПЭД-180. В ТП№2 630кВА АВ-1000А (уст.500) был выбит. |  | 1 | 1 | ПЭ | [8 empty] | КП24
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-12 | 4:26 | 2015-08-12 | 6:26 | 2:00 | 27 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 1802, ВЛ-6 ф.1802-04 | 6(10) | ВЛ | СУ | Дисбаланс в сети 6кВ, вызванный в следствии обрыва (подвижки грунта и наклона соседней опоры №14) шлейфа фазы «А» на опоре №15 ВЛ-6кВ ф.1802-04 | 36.1 |  | 36.1 | ТЧ | 2000 | А-95 | Россия | ТО 13.08.2014 ТР 14.11.2014 | 100 | ТР февраль 2016 | 0 | ТО 13.08.2014 | КП17
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-12 | 18:24 | 2015-08-12 | 18:24 | 0:00 | 18 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №333, В-6 кВ ввод №1 | 35 | ПС | ПС 35/6кВ №333, В-6 кВ ввод №1 | Отключение привода В-6кВ ввода-6кВ №1 ПС-35/6кВ №333 произошло вследствие износа удерживающего фиксатора отключающего механизма. Износ удерживающего фиксатора отключающего механизма произошел в связи с выработкой ресурса механизма привода а так-же старение металла |  | 1.9 | 1.9 | В | 1989 | WMPWZ/S | ПНР | ТО-04.07.2015 ТР-02.07.2012 | ТО-100% ТР-60% | ТО-04.10.2015 ТР-02.08.2016 | ТО-0; ТР-2 |  | КП23
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-08-13 | 7:00 | 2015-08-13 | 9:46 | 2:46 | 13 | МТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "КНС-2" (БузПЭС) | 6(10) | ВЛ | Фидер №205 | Аварийное отключение фидера №205 ПС 35/6 кВ "КНС-2", выпали блинкера (АПВ; токовая отсечка.) РПВН. В 7:40 выехали с осмотром фидера. Обнаружен слет изолятора с верхним проводом (лежит на нижнем) на опоре №20 отпайка на скв.768. Неисправность устранена. | 9 |  | 9 | ТЧ | 1968 | АС-70 | 0 | 42036 | 100 | 42278 | 0 | 42217 | КП23
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-08-13 | 5:31 | 2015-08-13 | 5:31 | 0:00 | 56 | 2 ст.З.З | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Серноводская-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Серноводская-2"ПС 220/110/35/10 кВ"Кинельская" (МЭС).Под откл.попали:С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка" (СПО) (Ф-1,Ф-5),ПС 35/6 кВ "Запрудная",Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Ключи". | Работала З.З 2 ст.АПВ-успешно.Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 16.36 | 16.36 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-08-13 | 17:22 | 2015-08-13 | 17:22 | 0:00 | 62 | 1 ст.З.З | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Серноводская-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Серноводская-1"ПС 220/110/35/10 кВ"Кинельская" (МЭС).Под посадку напряжения попали:С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка" (СПО) (Ф-1,Ф-5),ПС 35/6 кВ "Запрудная",Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Ключи". | Работала З.З 1 ст.АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 23.56 | 23.56 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-13 | 42229.3542 | 2015-08-13 | 42229.625 | 6:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 145 | КЗ обмотки эл. двигателя 5,5кВт х 1500 об/мин. | 0.192 |  | 0.192 | [9 empty] | КП23
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-13 | 42229.5611 | 2015-08-13 | 42229.5868 | 0:37 | 57 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ "В.Эхаби" фид. № 2,4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ "В.Эхаби" фид. № 2,4 | ПС-35/6 кВ "Вост.Эхаби" фид.№2,4 - не запускается | 0.359 |  | 0.359 | [9 empty] | КП25
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-13 | 42229.5833 | 2015-08-13 | 42229.6667 | 2:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Восточное Эхаби, скв. 383 | Нет фазы с опоры, отгорел провод | 0.068 |  | 0.068 | [9 empty] | КП23
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-13 | 42229.6875 | 2015-08-13 | 42229.7708 | 2:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Гиляко-Абунан, скв. 116 | Нет фазы с опоры, отгорел провод | 0.405 |  | 0.405 | [9 empty] | КП23
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-13 | 15:28 | 2015-08-13 | 15:28 | 0:00 | 1 | ТО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.6-10 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.6-10 | ПС-35/6 кВ №106 АО ВЛ-6 Ф.6-10 действием ТО, АПВУ. 18.08.15г. выполнен осмотр ВЛ-6 на спец технике, оп. 26-27 (h-4м) на проводах следы зацепа, предположительно оставленные при транспортировке демонтированного СКН с К-32. Ремонт провода не требуется. | 0.17 | 0.28 | 0.45 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП22 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-14 | 10:10 | 2015-07-14 | 10:10 | 0:00 | 12 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 1ТН-6 КУВ-6 К-11 З/Останинское емр | 0.4 | РП | ЭЦН | АО УЭЦН. АО УЭЦН. Посадка напряжения при внутреннем повреждении 1ТН-6 в КУВ-6 кВ "К-11" (перегорели 2 предохранителя 1ТН-6). Повреждение ТН-6кВ готовится претензия на завод изготовитель (ввод в работу в 2014г) | 2.69 | 1.38 | 4.07 | ИЭ | 2014г. | НТМИ-6 | ООО «Рубин» | ТО- апрель 2015г. | - | ТО- октябрь 2015г., ТР- 2016г. | - | - | КП9 | - | -
август | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-08-14 | 7:11 | 2015-08-14 | 8:10 | 0:59 | 1 |  |  | Технология | М-е Убеженское скв.17 | 0.4 | ПО | М-е Убеженское скв.17 | Сработало тепловое реле. | 0.215 | 0.106 | 0.321 | ЗА | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
август | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-08-14 | 12:00 | 2015-08-14 | 14:00 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | М-е Восточно-Северское, скв.229 | 0.4 | ПО | М-е Восточно-Северское, скв.229 | СУ "Элкам". Сработала защита. | 0.072 | 0.035 | 0.107 | ИЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
август | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2015-08-14 | 13:00 | 2015-08-14 | 14:20 | 1:20 | 18 | МТЗ | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6кВ Хл-22 Ильский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Хл-22 Ильский ЭСУ. | М-е Зыбза, Холмское. В пролете опор 11-12 обрыв 2-х проводов неустановленным транспортом. | 0.09 | 0.044 | 0.134 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП22 | ПУ8
август | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-08-14 | 22:45 | 2015-08-14 | 23:35 | 0:50 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ ф-7 от ТП-Нс-1-1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-7 от ТП-Нс-1-1. | М-е Ключевое. Нагрев контактного соединения. Перезаделка контакта на приёмной траверсе ТП. | 0.215 | 0.106 | 0.321 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП23 | ПУ8
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-08-14 | 2:01 | 2015-08-14 | 5:30 | 3:29 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ-6 ДНС-32 | 6(10) | ВЛ | КТП К-596б | Обрыв провода ВЛ-6кВ оп.11 ф.32-24 отп.К-596б | 3.67 |  | 3.67 | КС | 2008 | ВЛ |  | 2014-10-08 | 100 | 2015 | 0 |  | КП23
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-08-14 | 7:35 | 2015-08-14 | 7:59 | 0:24 | 1 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Мало-Зайкинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-1 | Отключение фидера для отыскания причины "Земли" ф-А=0. В 8:31 после отключения ЛР-101 " земля" пропала.(Наброс проволоки КТП-10/04кВ №102 в пос. Курлин сельский потребитель зона отв ЗЭС) | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-08-14 | 15:25 | 2015-08-14 | 15:37 | 0:12 | 2 |  |  | Внешние сети | ПС 35/10 "Борискино" (СЭС) | 35 | ВЛ | скв.№32,154 ф. "РПЖ-5" | Оперативные переключения для восстановления нормальной схемы эл.снабжения п/ст 35/10кВ "Азаматово" и п/ст 35/10кВ "Борискино" после завершения работ по текущему ремонту ЛР-35кВ Матвеевка, ЛР-35кВ Азаматово на п/ст 35/10кВ Борискино (персоналом СЭС "Оренбургэнерго")Заявка не согласована ЦИТС | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
апрель | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-04-18 | 0:00 | 2015-04-18 | 1:38 | 1:38 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ от ТП Нд-61-4 ф.1, опора №10, скв.132 ШГН. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП Нд-61-4 ф.1, опора №10, скв.132 ШГН. | М-е Новодмитриевское. Срыв изолятора на ВЛ-0,4 кВ с повреждением спуска от опоры №10 до площадки скважины. Сильный ветер. | 0.07 | 0.03 | 0.096 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП12 | ПУ8
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-14 | 42230.375 | 2015-08-14 | 42230.6667 | 7:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв. 237 | Отгорел провод в БУ | 0.223 |  | 0.223 | [9 empty] | КП23
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-14 | 42230.375 | 2015-08-14 | 42230.5868 | 5:05 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2227 | КЗ двух фаз на ЭД в БРНО | 0.094 |  | 0.094 | [9 empty] | КП23
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-14 | 42230.375 | 2015-08-14 | 42230.4583 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1413 | Сгорел пускатель в БУ | [12 empty] | КП23
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-25 | 17:40 | 2015-08-25 | 18:03 | 0:23 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Технология | ПС-35/6кВ №274 ВЛ-6кВ ф.274-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.274-14 | При запуске к.271 скв.6698 К.З на СУ. ПЭД-180. В ТП№2 630кВА АВ-1000А (уст.500) и АВ-0.4 вводн. 1000А (1)не отключились. |  | 1 | 1 | ПЭ | [8 empty] | КП24
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-14 | 18:42 | 2015-08-14 | 19:42 | 1:00 | 6 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.20-7 Онтонигайское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.20-7 | АО ВЛ-6 Ф.20-7 действием МТЗ АПВУ. Дождь, гроза, порывистый ветер. Бюллетень погоды №226 от 14.08.15. Падения дерева между опорами №35-№36. Дерево убрано. | 2.09 | 0.72 | 2.81 | ТЧ | 2004г. | АС-95 | н/д | ТР - март 2014г., ТО - март 2015г. | 1 | ТР - март 2016г., ТО - сентябрь 2015г. | - | - | КП19 | - | -
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-08-15 | 11:21 | 2015-08-15 | 11:28 | 0:07 | 2 | превышение тока генератора |  | Технология | ГПЭС-2 2х1,4; 6х1,468 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 2х1,4; 6х1,468 | При запуске СТД-1600кВт №1 КНС-2 на холостой ход при работающих СТД-1600кВт №2,3 произошёл останов ГПГУ 1-6 и выход с параллельной работы ДГУ-1,2. На панелях управления ГПГУ зафиксирован сигнал "Превышение тока генератора". Уставка по току 135 А. По факту токи нагрузки составили от 180 до 265 А. Сброс нагрузки 4,8 МВт. Запуск СТД-1 произврдился без согласования с ООО МЭН. Потери нефти составили 0,2т/0,4м/куб. Отнесены в АИЭ аварии. Осмотр оборудования, запуск ГПГУ и ДГУ, запуск технологического оборудования, контроль за нагрузкой. Отправлена телефонограмма в "АЭС". | [12 empty] | КП3
апрель | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-04-18 | 11:10 | 2015-04-18 | 13:29 | 2:19 | 7 | Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 К-526 | 6(10) | ВЛ | ф.526-14 | Разрушение изолятора ф.В оп.78, сильный ветер, снег с дождем. | 2.3 |  | 2.3 | И | 1991 | ВЛ |  | 2014-11-25 | 100 | 2015 | 0 | 2014-10-01 | КП12
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-04-18 | 13:30 | 2015-04-18 | 13:37 | 0:07 | 12 | Персоналом по согласовению цеха |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф№14 ПС-35/6кВ К-331 опора №58 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф№14 ПС-35/6кВ К-331 | разрушение изолятора оп № 58 Ф-В | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП12 |  |  | Пробное включение успешно, перезапуск мех. фонда
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-20 | 10:30 | 2015-04-20 | 10:32 | 0:02 | 9 | МТЗ-2 ст ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1 | Аварийное отлючение с неуспешным АПВ, МТЗ, ТО. РПВ успешное. Ветер до 20 м/сек, дождь. 19:35 Проведен осмотр ВЛ-6, замечаний не выявлено. 22.04.15 произвели повторный осмотр, выявлены следы поджогов проводов в пролете опор 13-14 (над рекой). Межфазное замыкание проводов фаз «А»и «В» в результате схлеста проводов в пролетах опор №13-№14 отпайки на скв№2 ВЛ-6 Ф№1 ПС 110/35/6 кВ Росташинская в результате порывистого ветра (до 25 м/сек) | 5 |  | 5 | ТЧ | 1994 | 0 | ЗАО «Нефтегазавтоматика» | 41883 | 100 | 41883 | 0 | 41806 | КП12
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" СРС ВПО | 2015-08-15 | 10:45 | 2015-08-15 | 10:46 | 0:01 | 22 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) | 110 | ВЛ | ПС Проскуринская, ПС Варшава -3. | Кратковременное понижение напряжения по ВЛ-110кВ "Алексеевская-Герасимовская", при оперативных переключениях персонала (ВПО) на ПС 110/35/10 кВ "Нефтегорская -2". | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18
август | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-08-15 | 18:52 | 2015-08-15 | 20:55 | 2:03 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ "204-06" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "204-06" | Отключение ВЛ-6 кВ 204-06 от защиты "МТЗ". В пролете опор №31-32 следы ожогов провода фазы"С", работа экскаватора, самосвала в охранной зоне ВЛ-6 кВ. | 2.5 |  | 2.5 | ТЧ | [8 empty] | КП20
август | РН-Уватнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-08-15 | 10:21 | 2015-08-15 | 10:21 | 0:00 | 51 | Контроллер СУ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Демьянская-Юровская-1 ВЛ-110 Демьянская Горная-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Демьянская -Юровская-1 ВЛ-110 Демьянская -Горная-2 | 15.08.2015 10:21 Кальчинское м/р отключение 51-ой скважины мехфонда, причина-просадка напряжения по стороне -110кВ до 68кВ из за аварийного отключения на ВЛ-110 Демьянская- Юровская-1 с успешным АПВ, аварийного отключения на ВЛ-110 Демьянская- Горная-2 с неуспешным АПВ. 13:27 скважины в работе. Причиной отключения стало замыкание на землю провода ф."А" ВЛ-110 Демьянская- Горная-2 из-за падения дерева в пролёте опор №89-№90. |  | 26 | 26 | ТЧ | 1983 | АС-120/19 | Россия | 2012 | 100 | 2015 | 0 | 2012 | КП18
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-08-15 | 13:34 | 2015-08-15 | 15:53 | 2:19 | 13 | ДЗТ |  | Атм., прир. и техн. | Т-2 ПС 35/6кВ Вахтовый Посёлок | 35 | ПС | Т-2 ПС 35/6кВ Вахтовый Посёлок | Перекрытие токоведущих частей животными, птицами (ворона) | 3 | 2 | 5 | [9 empty] | КП19 |  |  | Перезапуск мех. фонда
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-20 | 10:45 | 2015-04-20 | 10:47 | 0:02 | 55 | З.З. 1СТ Защита МВ 2-го компл | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 "Гаршинская-1". ПС 110/6 "Гаршинская-2", "Гаршинская УПСВ", "Широкодольская". | Аварийное отключение ВЛ-110 "Росташинская-Гаршинская-1", ЗЗ 1ст., ветер до 20 м/сек, дождь. На ПС 110/6 "Гаршинская-1", "Гаршинская-2", "Гаршинская УПСВ", "Широкодольская" работа АВР, на ПС 110/35/6 "Гаршинская-1" включен СВ-6 кВ в 10:47. Проведен осмотр ВЛ-110, дефектов не выявлено. 21:40 собрана нормальная схема эл.снабжения ПС. ВЛ-110кВ «Росташинская-Гаршинская-1» проектировалась и строилась в 1994 году в соответствие с ранее действующими требованиями нормативных документов и отнесена к III климатическому району по ветру, согласно ПУЭ-6 (Глава 2.4, Таблица 2.4.1), скорость ветра не должна превышать 21 м/с. По факту скорость ветра составила 20-25м/с. | 51 |  | 51 | ТЧ | 1994 | АС-96/16 | Трест «ВНС» | 41974 | 100 | 42186 | 0 | 41831 | КП12
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-15 | 42231.4514 | 2015-08-15 | 42231.5694 | 2:50 | 14 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛБ-6кВ № 061 | 6(10) | РП | Катангли, ВЛБ-6кВ № 061 | ВМ-6 ВЛБ-6кВ № 061, ф. Л-6К от ПС-35/6 кВ "Катангли" - механическая неисправность | 1.582 |  | 1.582 | [9 empty] | КП23
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-15 | 5:50 | 2015-08-15 | 5:50 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ №115 ВЛ- 6кВ ф.115-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.115-14 | При забросе снастей для ловли рыбы неустановленными лицами, в пролете опор № 25-26 ВЛ-6 кВ ф. 11514 произошел зацеп блесной провода ф. «А». Зацеп блесной привел к сближению проводов на недопустимое расстояние между ф. “А” и “С”, что привело к пробою изоляции и как следствие, межфазному короткому замыканию. Короткое замыкание явилось причиной отключения ф.11514. |  | 0.4 | 0.4 | ТЧ | 1987г | А-95 | Отечественные производители | ТО – 27.11.2014г; ТР - 14.05.2010 г. |  | ТО – сентябрь 2016г; ТР - сентябрь 2015г | 23.05.2011, 23.05.2012, 07.05.2013, 29.05.2014 |  | КП22
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-15 | 18:15 | 2015-08-15 | 19:50 | 1:35 | 5 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6кв №242 ВЛ-6кВ ф.2ЕК-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.2ЕК-11 | В пролете оп.7-8 обрыв провода экскаватором ООО "ЮНС". |  | 4.5 | 4.5 | ТЧ | 1988 | А-95 | СССР | Т.О. - 08.02.2015г. Т.Р. - 19.08.2013г. | 100 | Т.О. - 02.2016г. Т.Р. - 08.2017г. | Т.Р.-21.08.2014г. |  | КП20
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-04-20 | 11:08 | 2015-04-20 | 15:25 | 4:17 | 13 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Ветлянская" | Работала МТЗ АПВ-не успешно Сильный порывистый ветер, дождь. Причина: в пролёте оп.№35-36 схлёст проводов Ф-"В"и"С", обрыв провода Ф-"С".Устранили. | 9.68 |  | 9.68 | ТЧ | 1983 | А-70 |  | 41932 | 100 | 09.2015 | 0 |  | КП12 | ПУ8 | ПУ9 | При неблагоприятном воздействии сильного (18-21 м/с) порывистого ветра произошло увеличение механической нагрузки на узлы крепления проводов фаз "В" и "С" с последующим их обрывом и схлестом с неповрежденным проводом фазы "А", приведшим к перекрытию и возникновению междуфазного КЗ. С 14-15 по 15-10 - проведение ремонтных работ.
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-04-20 | 11:36 | 2015-04-20 | 11:36 | 0:00 | 9 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-43 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-43 ПС 35/6 кВ "Дмитриевская" | Выпал блинкер "Авар.откл"АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер, дождь. Произведен осмот ВЛ. Повреждений не обнаружено. |  | 5.06 | 5.06 | ТЧ | 1960 | А-95 |  | 42102 | 100 | 08.2015 | 0 |  | КП12 | ПУ4 |  | Отсутствие телемеханизации МВ-6 кВ ВЛ-6 кВ Ф-43 ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"
апрель | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-04-21 | 10:03 | 2015-04-21 | 10:03 | 0:00 | 20 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №1000, ф.1000-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.1000-06 | Разрушение штыревого изолятора на опоре №9 ф.С отпайка на куст 107 |  | 4.8 | 4.8 | ТЧ | 1990 | Изолятор ШС-10 | Россия | ТО-04.03.2015; ТР-15.12.2013 | 100 | ТР-декабрь 2015 | ТР-19.12.2014 ТР-20.01.2015 | ТО-04.03.2015 | КП12
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-24 | 11:45 | 2015-04-24 | 11:46 | 0:01 | 11 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "КНС-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 402 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Причина выясняется. Ветер до 20 м/сек | 3 |  | 3 | ТЧ | 1969 | АС-70 | 0 | 41456 | 100 | 42157 | 0 |  | КП12
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-24 | 11:53 | 2015-04-24 | 12:58 | 1:05 | 5 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 110/35/10кВ "Погроминская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 1 | Аварийное отключение, ветер до 20 м/сек. Отпайка на скв. № 27 (б/д) смещение кабельного ввода 6 кВ на опоре. КТП отключено. Устранение планируется в плановом порядке. | 3 |  | 3 | ТЧ | 2011 | АС-70 | 0 | 41255 | 100 | 42136 | 0 | 42074 | КП12
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-24 | 12:11 | 2015-04-24 | 13:33 | 1:22 | 11 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "КНС-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 402 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, РПВ не успешно. Ветер до 20 м/сек. Осмотром выявлено: провис провода в пролете опор №№ 10-11 отпайка на скв 612. Около мачтовой КТП № 953 обнаружен обгоревший грач, поджегов проводов не видно, осмотр проводился в дождь. Планируется перетяжка проводов в плановом порядке. После осмотра фидер включен. | 16 | 6 | 22 | ТЧ | 1969 | АС-70 | 0 | 41456 | 100 | 42157 | 0 |  | КП12
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-24 | 12:28 | 2015-04-24 | 12:29 | 0:01 | 9 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Березовка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 506 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Ветер до 20 м/сек.Осмотром выявлен обрыв шлейфа от ЛР-6 до КТП-6/0,4 скв.№ 505. При отключении прошла посадка напряжения по ПС "Тарханы", "Березовка", "Аксютино". Отключение В-6кВ «506» вследствие короткого замыкания на ВЛ-6кВ. Возникшего в результате обрыва провода на ЛР 6кВ КТП 6/0,4кВ №505. | 1 | 1 | 2 | Р | 1998 | А-50, наконечник ТА 95-12-13 | 0 | 41894 | 100 | 42167 | 0 | 41894 | КП12
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-24 | 12:40 | 2015-04-24 | 15:40 | 3:00 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Зайкинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 3 | Устранение обрыва провода на ВЛ-6кВ фаза-"А" в пролете опор №№ 43-44, и опора № 1 обрыв шлейфа фаза "А". Скорость ветра до 20 м/сек. В результате пробоя штыревого изолятора и его разрушения про-вод ф.А коснулся металлоконструкции опоры№43 с последующим отгоранием на месте замыкания и падением на землю, в результате тока замыкания на землю на месте падения провода возгорелась сухая трава. Сильные порывы ветра (20-25 м /сек) ускорили развитие и масштаб возгорания. | 4 |  | 4 | И | 1985 | 0 | АОЗТ «ПНГЭМ» | 41944 | 100 | 42217 | 0 | 41766 | КП12
август | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-08-16 | 8:32 | 2015-08-16 | 8:32 | 0:00 | 9 |  | АПВУ | Внешние сети | ПС-110кВ "Мачтовая" | 110 | ПС | ПС-110кВ "Мачтовая" | Прохождение грозового фронта. | 40.2 |  | 40.2 | ЗА | [8 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Хохряковском, Верхнеколик-Ёганском, Бахиловском м/р.
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-04-24 | 14:12 | 2015-04-24 | 14:58 | 0:46 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Березовка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 506 | Отключение для устранения обрыва шлейфа на ЛР-6 скв.№ 505. Устранено. Отключение В-6кВ «506» вследствие короткого замыкания на ВЛ-6кВ. Возник-шего в результате обрыва провода на ЛР 6кВ КТП 6/0,4кВ №505. | 6 |  | 6 | Р | 1998 | А-50, наконечник ТА 95-12-13 | 0 | 41894 | 100 | 42167 | 0 | 41894 | КП12
апрель | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-04-29 | 17:39 | 2015-04-29 | 20:55 | 4:16 | 127 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 "104" 2-СШ-6 | 35 | ПС | ПС-35/6 "104" 2-СШ-6 | Отключение яч№ 4 на энергокомплексе ПАЭС-2500 и В-6-2, СВ-6 на ПС-35/6 "104" из-за двухфазного КЗ в точках обрыва шлейфа фазы "А" на ЛР-6 кВ ВЛ-6 "154-16", опора 38/1 во время штормовых порывов ветра и повреждения опорного изолятора фазы "В" на сборных шинах ПС-35/6 "104". | 24.8 | 74.9 | 99.7 | Р | 2009 | РЛНДМ-1-10/400УХЛ-1 |  | 05.2013. | 1 | 11.2015. | 0 | 05.2015. | КП12
август | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-08-16 | 15:07 | 2015-08-16 | 15:07 | 0:00 | 8 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Мачтовая- Истоминская", I, II цепи | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Мачтовая- Истоминская", I, II цепи | Прохождение грозового фронта. | 5 |  | 5 | ЗА | [8 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р.
апрель | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-04-29 | 21:04 | 2015-04-29 | 21:55 | 0:15 | 8 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "206-07" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "206-07" | Во время сильных порывов ветра, отключение ВЛ-6 "206-07" по защите "ТО", АПВ неуспешное, РПВ успешное. Схлест проводов в пролете опор 20-20/1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ТЧ | 2003 | А-95 |  | 01.2015 | 1 | 07.2015 | 2 | ТВК 27.02.2015 | КП12
апрель | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-04-30 | 9:42 | 2015-04-30 | 9:42 | 0:00 | 10 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "142-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "142-14" | Во время сильных порывов ветра, отключение ВЛ-6 "142-14" по защите "ТО", АПВ успешное. |  | 4.6 | 4.6 | ТЧ | 1990 | АС-95 |  | 09.2013. | 1 | 12.2015. | 0 | 04.2015. | КП12
апрель | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-04-30 | 10:04 | 2015-04-30 | 10:52 | 1152:48 | 20 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "192-01" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "192-01" | Во время сильных порывов ветра, отключение ВЛ-6 "192-01" по защите "ТО", АПВ неуспешное, РПВ успешное. | 8.7 |  | 8.7 | ТЧ | 1989 | А-120 |  | 41439 | 1 | 42522 | 0 | 41902 | КП12
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-04-30 | 10:02 | 2015-04-30 | 10:02 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф.1-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.1-12 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным АПВ. Порывы ветра до 20 м/с. | 0.05 | 0.35 | 0.4 | ТЧ, И | 1991 | АС-95, ШС-10 | н/д | ТО - 25.12.14г., ТР - июнь 2014 | 1 | ТР - июнь 2015 | - | - | КП12 | ПУ8
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-04-30 | 11:35 | 2015-04-30 | 11:35 | 0:00 | 17 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф.1-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.1-5 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным АПВ. Порывы ветра до 20 м/с. | 0.38 | 2.74 | 3.12 | ТЧ | 1989г. | А-95 | ССМУ | ТР - 16.02.15г. | 1 | ТР -16.02.16г., ТО -01.05.15г. | - | - | КП12
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-05-01 | 19:15 | 2015-05-01 | 20:05 | 0:50 | 26 | Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 № 4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф. 4-16 | оп.10 отп К-8 обрыв провода ф.А по метео-порывистый ветер | 6.4 |  | 6.4 | ТЧ | 1993 | ВЛ |  | 2015-04-09 | 100 | 2016 | 0 | 2015-03-01 | КП12
май | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-05-02 | 11:45 | 2015-05-02 | 18:04 | 6:19 | 12 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "109-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "109-16" | Во время сильных порывов ветра, отключение ВЛ-6 "109-16" по защите "ТО", АПВ не успешное. Востановлен сорваный изолятор фазы "В" на приемном портале ПС 35/6 кВ "109" |  | 2.3 | 2.3 | И | 1988 | ШФ-20 |  | 41717 | 1 | 42856 | 0 | 42086 | КП12
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-08-16 | 17:20 | 2015-08-16 | 17:29 | 0:09 | 5 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Сторонние | РУ-6кВ "РП-1" (ЗАО НПП Энергоаудит) | 6(10) | РП | ВЛ-6 кВ ф-1 | Аварийное отключение ввода 6кВ №1, работа МТЗ. | 13 |  | 13 | Т | 1987 | 0 | 0 | 41453 | 100 | 42675 | 0 | 42255 | КП3
август | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-08-16 | 21:27 | 2015-08-16 | 21:27 | 0:00 | 442 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС Никольская, Толкаевская, Боголюбовская, Кодяковская, Львовская, Ново-Львовская, Родинская, Подольская, Токская, Подгорная. ПС ГТЭС Загорская+ ПАЭС-1, Новосергиевская. ПС Родниковская. Родинская, Яшкинская, Подгорная, Подольская | Кратковременное понижение напряжения в сети 110 кВ при аварийном отключении ВЛ-220 кВ "Газовая-Сорочинская", сработали защиты-(1 ступень дистанционной защиты), причина выесняется. | 156 | 98 | 254 | [9 empty] | КП18
май | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-05-02 | 11:58 | 2015-05-02 | 18:06 | 6:08 | 15 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "209-06" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "209-06" | Во время сильных порывов ветра, отключение ВЛ-6 "209-06" по защите "ТО", АПВ успешное. В 12:30 повторное отключение ВЛ-6 кВ 209-06. Сорвало изолятор Ф. "С" на опоре № 39, провод касается пересекаемой линии ВЛ-6кВ 209-14. Для безопасного производства работ отключали ВЛ-6 кВ 209-14. | 129.9 | 4.1 | 134 | И | 2014 | ШП-10 |  | не проводились |  | 09.2015 |  |  | КП12
август | Самотлорнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-08-16 | 8:34 | 2015-08-16 | 8:34 | 0:00 | 9 | МТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Мачтовая-Истоминская I, II цепи | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Мачтовая-Истоминская I, II цепи | Грозовые перенапряжения | 9 | 29 | 38 | [9 empty] | КП18 |  |  | Перезапуск мех. фонда
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-02 | 12:18 | 2015-05-02 | 14:23 | 2:05 | 4 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ "Григорьевская", ВЛ-6 кВ ф.Гр-1 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ "Григорьевская", ВЛ-6 кВ ф.Гр-1 | ПС 110/35/6 кВ "Григорьевская"АО ВЛ-6 кВ Ф.Гр-1 действием МТЗ 2ст., АПВ неуспешное. Разрушение изоляторов типа ШС-10 оп.145/1 ф"B"-1шт. Ф"C"-1шт. Выполнена замена. Порывистый ветер. Бюллетень погоды №121 от 01.05.15г. | 0.23 | 9.49 | 9.72 | И | 2003 | ШС- 10Г | ЗАО ХЭЧГЭС | КР - 05.10.12г., ТО -20.07.14г. | - | ТР - июль 2015 | 2 | - | КП12 | ПУ8
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-02 | 13:16 | 2015-05-02 | 13:16 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ ф.1-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.1-12 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным АПВ. Сильный порывистый ветер. | 0.08 |  | 0.08 | ТЧ, И | 1991 | АС-95, ШС-10 | н/д | ТО - 25.12.14г., ТР - июнь 2014 | 1 | ТР - июнь 2015 | - | - | КП12 | ПУ8
май | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-05-03 | 10:54 | 2015-05-03 | 10:54 | 0:00 | 10 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-Н-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-Н-2 ПС 35/6 кВ "Южный Неприк" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина:недопустимый наклон опоры №1Ж, в результате чего образовался значительный провис проводов в пролете опор №№1Ж-2Ж, при порыве ветра произошло касание проводов. Правка опоры и перетяжка проводов запланирована на июнь 2015г.Персонал ООО "С-Э-С" произвел осмотр эл.оборудования по ВЛ-6 кВ Ф-Н-2 -замечаний нет. |  | 0.88 | 0.88 | ТЧ | 1985 | А-95 |  | 42037 | 100 | 07.2015 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Кратковременное сближение проводов различных фаз в пролете опор №№ 1Ж-2Ж (подхлест проводов) при сильных порывах ветра (20-25 м/с), приведшее к перекрытию изоляционных промежутков из-за недопустимого наклона опоры №1Ж и провиса проводов. Отсутствие автоматического самозапуска СУ скважинным оборудованием.
май | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-05-06 | 10:29 | 2015-05-06 | 10:29 | 0:00 |  | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 321-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 321-16 | Во время сильных порывов ветра, отключение ВЛ-6 кВ 321-16 по защите ТО, АПВ-успешное. На КЛР-6 кВ отгорела гибкая шина фазы "В". |  | 0.3 | 0.3 | ТЧ | 2011 | РЛК-1Б-10 | Завод нефтегазовой аппаратуры "Анод" | ТО 25.02.2015 | 1 | 42363 | 0 | 42170 | КП12
май | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-05-06 | 16:10 | 2015-05-06 | 17:25 | 1:15 | 13 | отключена персоналом |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф№16 ПС-35/6 кВ К-66 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф№16 ПС-35/6 кВ К-66 | излом основания опоры №8/4 по сварному шву, ветер порывами до 19 м/с | 9 |  | 9 | СК | 1988 | ТЧ | СУЭР-1 | 15.06.13г. | 100 | 07.2015г. | 1 | 06.09.2014г. | КП12 |  |  | Повреждение устранено
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-06 | 13:21 | 2015-05-06 | 13:21 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.1-12 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.1-12 | ПС 35/6 кВ №101 АО ВЛ-6 кВ Ф.1-12 действием ТО, АПВ успешное. Выполнен осмотр в доступных местах ВЛ-6 замечаний нет. Зона затопления требуется спецтехника. Порывистый ветер. Бюллетень погоды №126b Оп.№44 сорвало изолятор(двойное крепление) в результате чего в пролет оп.№44-45/5 увеличился провис провода Ф"В" и произошел подхлест проводов. Дефект устранен 08.05.15. | 0.55 | 0.1 | 0.65 | ТЧ, И | 1991 | АС-95, ШС-10 | н/д | ТО - 25.12.14г., ТР - июнь 2014 | 1 | ТР - июнь 2015 | - | - | КП12 | ПУ8
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-05-16 | 16:05 | 2015-05-16 | 16:05 | 0:00 | 7 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 6/20кВ "Сырт-1", ВЛ-20 кВ ф.1320 | 20 | ВЛ | ПС 6/20кВ "Сырт-1", ВЛ-20 кВ ф.1320 | Аварийное отключение ВЛ-20 кВ. Гроза. | 9 | 6 | 15 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | 0 | 41982 | 90 | 42199 | 0 | 41982 | КП12
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-19 | 10:44 | 2015-05-19 | 12:38 | 1:54 | 4 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.2-18 | 6(10) | ВЛ | Ф.2-18 | АПС-35/6 кВ №502 О ВЛ-6 Ф.2-18 действием МТЗ, АПВ-неуспешное. Разрушение изолятора ф. "А" на опоре №13, выполнен ремонт. Продолжение осмотра на 20.05.15 | 0.07 | 1.83 | 1.9 | И | 1990 | ШС-10 | н/д | ТО -15.05.14г., ТР -08.11.05г. | 1 | ТР -08.11.15г. | 9 | - | КП12 | - | -
май | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-05-21 | 13:07 | 2015-05-21 | 13:07 | 0:00 | 26 | МТО Ф -"В,С" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-258 ВЛ-6 Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-258 ВЛ-6 Ф-5 | Разрушение изолятора ШФ-10 на оп.№25 в результате повторяющихся порывов ветра15-20м/с.Дождь Изолятор заменен. | 11 | 1 | 12 | И | [8 empty] | КП12 |  |  | Повреждения на ВЛ устранены
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-21 | 22:50 | 2015-05-21 | 23:33 | 0:43 | 22 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №250 Ввод-6-1 | 35 | ПС | В-6-1Т | Причиной аварийного отключения МВ-6 кВ Ввод-6-1 явился сильный порывистый ветер, в результате которого произошел схлест проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №3-4 Ф250-10 и межфазное короткое замыкание. МВ-6кВ Ф250-10 не отключился по причине сгорания катушки отключения. | 4.1 | 10.2 | 14.3 | ТЧ | 1990 | А-95 | Россия | Т.О. - 13.01.2015г. Т.Р. - 24.01.2013г. | 100 | Т.О. - 07.2015г. Т.Р. - 01.2016г. | 01.2014г. |  | КП12
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-05-25 | 16:27 | 2015-05-25 | 16:27 | 0:00 | 13 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ К-459 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.459-06 | Замыкание проводов стригущими деревьями в пролете оп 19-20. Сильный ветер. |  | 0.5 | 0.5 | ТЧ | 1988 | ВЛ |  | 2015-02-10 | 100 | 2016 | 0 | 2015-01-01 | КП12
май | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-05-27 | 19:21 | 2015-05-27 | 23:22 | 4:01 | 10 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "211-15" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "211-15" | Штормовой ветер порывы до 17 м/сек. Аварийное отключение ВЛ-6кВ "211-15" от защиты "ТО", АПВ неуспешное, в 19:31 РПВ неуспешное. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружено: в пролете опор №№139-140 на провода ВЛ-6кВ упало дерево из-за предела охранной зоны ВЛ-6кВ, схлест проводов фаз "А" и "В". Дерево убрано. | 22.4 |  | 22.4 | ТЧ | 2013 | А-95 |  | 02.2015 | 1 | 08.2015 | 0 | ТВК 02.2015 | КП12
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-16 | 8:42 | 2015-08-16 | 8:42 | 0:00 | 9 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.24-13 Лугинецкое нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.24-13 | ПС-35/6кВ №524 АО ВЛ-6 Ф.24-13 действием МТЗ, АПВ-успешное. Дождь, гроза, порывистый ветер. Бюллетень погоды №227 от 15.08.15г. 17.08.15г. выполнен осмотр в пролете оп. №87-88 падение дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, провод не поврежден., выполнена профилактическая вырука деревьев, угрожающих падением. | 0.23 | 0.62 | 0.85 | ТЧ | 1989 | АС-95 | н/д | ТО - 29.10.14г., ТР - 01.04.12г. | 1 | ТО-октябрь | - | - | КП19 | - | -
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-16 | 6:41 | 2015-08-16 | 6:41 | 0:00 | 17 | ДЗТ |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №331 2Т | 35 | ПС | В-35,-6кВ 2Т | КЗ на шинах 35кВ, птица на 2С-35кВ |  | 10.8 | 10.8 | Т | 30.10.13. | SZ-63000/35-УХЛ1 | Китай | ТО-16.07.2015 ТР не проводился | ТО-100% | ТО-16.10.2015 ТР-10.2015 | 0 | 0 | КП19
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-02 | 17:46 | 2015-06-02 | 17:46 | 0:00 | 25 | МТО Ф -"В,С" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-1828 ВЛ-6кВ Ф-8,18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1828 ВЛ-6кВ Ф-8 | Грозовые перенапряжения, шквалистый ветер до 37 м/с | 6 | 0.5 | 6.5 | [9 empty] | КП12 |  |  | перезапуск мех.фонда
август | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-08-16 | 11:32 | 2015-08-16 | 11:32 | 0:00 | 202 | НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Меркурий - Хантос -1,2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Меркурий-Хантос 1,2 | Прохождение грозового фронта. Произвели осмотр отпайки ВЛ 110 Меркурий – Хантос -1, 2 на ПС 110 кВ Евсеенковская - замечаний нет, отсутствуют разрушенные изоляторы, а также отсутствуют следы прямых попаданий молний в опоры, провода и грозотрос. |  | 173.4 | 173.4 | ТЧ | 2003 |  | РФ | ТР 20-26.03.2014 ТО 28.03.2015 | 100 | 2018 | 0 | 42091 | КП18
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-02 | 17:49 | 2015-06-02 | 17:49 | 0:00 | 14 | МТО Ф -"В,С" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-846 ВЛ-6кВ Ф-15 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-846 ВЛ-6кВ Ф-15 | Грозовые перенапряжения, шквалистый ветер до 37 м/с | 3 | 0.5 | 3.5 | [9 empty] | КП12 |  |  | перезапуск мех.фонда
июнь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-06-02 | 18:04 | 2015-06-02 | 20:57 | 2:53 | 263 | МТЗ-1ст. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф№2, Ф№4 ПС-110/35/6кВ Мега | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф№2, Ф№4 ПС-110/35/6кВ Мега | Грозовые перенапряжения, шквалистый ветер до 37 м/с. Падение оп. №12, №13, №14. | 304 | 35 | 339 | СК | 1979г. | СВ-110-35 П-35 | СССР | ТР16.03.12 ТР31.05.12 | 100 | 2016г. | 0 | 04.03.14г. 04.03.14 | КП12 |  |  | Разорваны шлейфы оп.16, подано напряжение по схеме резервирования.
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-04 | 23:00 | 2015-06-05 | 0:45 | 1:45 | 20 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 2061, ВЛ-6кВ ф.2061-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.2061-14 | Под воздействием ветровых нагрузок, произошло физическое разрушение изоляторов ф.С, В на оп.№ 4 ф.2061-14, сближение токоведущих частей на недопустимое растояние | 35.4 |  | 35.4 | И | 2011 | АС-150/24 | Россия | ТО 12.04.2015 ТР 07.08.2014 | 100 | ТР-июль 2015 | 0 | ТО 12.04.2015 | КП12
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-06-05 | 11:11 | 2015-06-05 | 11:50 | 0:39 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | Ф №1 | Устранение слета изолятора опора №61,правка траверс опора № 67 отпайка на скв.925, опора №6 отпайка на скв.10 | 18 | 3 | 21 | ТЧ | 1994 | 0 | ЗАО «Нефтегазавтоматика» | 41883 | 100 | 41883 | 0 | 41806 | КП12
июнь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-06-09 | 12:45 | 2015-06-09 | 13:25 | 0:35 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "259-06" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "259-06" | Отключение ВЛ-6 кВ "259-06" на ПС-35/6кВ "259", от защиты "ТО", АПВ неуспешное, РПВ успешное. Требуется болотоходная техника для осмотра ВЛ. | 1.5 |  | 1.5 | ТЧ | 1987 | А-95 |  | 01.2015 | 100 | 07.2015 | 3 | ТВК 14.12.2014 | КП12
август | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2015-08-17 | 8:49 | 2015-08-17 | 9:19 | 0:30 | 9 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ТП 6/0,4 кВ № Ну-83-6п, РУ-6 кВ. Абинский ЭСУ. | 6(10) | КТП | ВЛ-6 кВ Ну-83 Абинский ЭСУ. | На ТП Ну-83-6п в РУ-6 кВ разрушены опорный изолятор и один ПК, второй ПК сгорел. Восстановлено. | 0.17755 | 0.08745 | 0.265 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП23 | ПУ8
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-08-17 | 6:12 | 2015-08-17 | 6:13 | 0:01 | 6 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Аксютино" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф-Кушниковка-1 | С успешным АПВ, выпал блинкер-"Аварийное отключение",при осмотре видимых замечаний не обнаружено. В некоторых пролетах скопление птиц на проводах. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1982 | АС-95 | 0 | 41445 | 100 | 42480 | 0 | 42116 | КП19
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-08-17 | 9:00 | 2015-08-17 | 9:00 | 0:00 | 20 | МТЗ-1 | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ "ГТЭС Загорская", ВЛ-6 кВ ф-1406, 1411 | Кратковременное понижение напряжения из-за аварийного отключения ВЛ-35 кВ Промбаза-2, АПВ. Произведен визуальный осмотр ВЛ-35 кВ Промбаза-2, видимых причин не обнаружено. | 12 | 4 | 16 | ТЧ | 1979 | АС-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП23
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-08-17 | 12:10 | 2015-08-17 | 12:11 | 0:01 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-Пл-10 | Для неотложного ремонта РТП-34. Заявка СЭС. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18
август | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-08-17 | 13:04 | 2015-08-17 | 13:04 | 0:00 | 27 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ "ГТЭС Загорская", ВЛ-6 кВ ф-1406, 1409. ПС "Яшкинская" ВЛ-10 кВ ф-6 | Кратковременное понижение напряжения из-за аварийного отключения ВЛ-10 кВ на ПС Сорочинская. | 16 | 6 | 22 | [9 empty] | КП18
июнь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-06-10 | 14:13 | 2015-06-10 | 14:35 | 0:22 | 0 | МТЗ-2 КЗ ф"А"-170А; ф"В"-174А; ф "С"-168А | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | КНПС яч.28 ВЛ-10 МН | 6(10) | ВЛ | Участок ВЛ-10 МН 484-556км | Гроза, причина вывясняется |  |  |  | ТЧ | 2009 | АС-120/19 | Россия | 2015-04-01 | 100 | 2015-10-01 | 0 | - | КП12 | нет | нет
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-17 | 42233.2917 | 2015-08-17 | 42233.4583 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 338 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.171 |  | 0.171 | [9 empty] | КП23
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-17 | 42233.6257 | 2015-08-25 | 42241.625 | 191:59 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 2829 | Требуется замена опоры | 0.217 |  | 0.217 | [9 empty] | КП23 |  |  | переходящие
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-17 | 42233.709 | 2015-09-30 | 42278.2917 | 1069:59 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 2486 | Требуется замена опоры | 18.576 |  | 18.576 | [9 empty] | КП23 |  |  | переходящие
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-17 | 13:15 | 2015-08-17 | 20:35 | 7:20 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №248 ВЛ-6кВ ф.248-16 | 6(10) | КЛ | ВЛ-6кВ ф.248-16 | В результате воздействия дикого животного на кабельные вставки произошло межфазное короткое замыкание в коробках ШВВ-6кВ, что привело к отключению МВ-6кВ «ф.248-16» действием защит и остановке скважин на кустах мех. добычи |  | 41.9 | 41.9 | КС | 1986 | АПвВнг-3(1х70) | Россия | Т.О. - 27.03.2015г. Т.Р. - 27.09.2013г. | 100 | Т.О. - 03.2016г. Т.Р. - 09.2016г. | Т.Р. - 30.09.2014г. |  | КП19
август | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-08-18 | 10:22 | 2015-08-18 | 11:55 | 1:33 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза. Скв.917. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. Скв.917. | В БУ-0,4 кВ вышла из строя тепловая защита автомата. Произведена замена. Перегруз. | 0.054 | 0.027 | 0.081 | ЗА | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП23 | ПУ8
август | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-08-18 | 11:30 | 2015-08-18 | 14:00 | 2:30 | 8 | нет информа- ции | АПВН, РПВН. | Внешние сети | Сети ОАО "Кубаньэнерго" | 110 | ПС | 1. М-е Чумаковское. ВЛ-6 кВ № Ку-9. 2. М-е Северо-Нефтяное. ВЛ-10 кВ № Ст-2. | Авария в сетях ОАО "Кубаньэнерго". 2 шт. скв. м-я Чумаковского в 11.42 перезапитывались от ДЭС. | 1.205 | 0.593 | 1.798 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП18 | ПУ5
август | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-08-18 | 22:46 | 2015-08-18 | 23:30 | 0:44 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от ТП Ил-521-7п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от ТП Ил-521-7п | В РЩ-0,4 кВ сработал фидерный АВ. Перегруз. | 0.179 | 0.088 | 0.267 | ЗА | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-08-18 | 3:00 | 2015-08-18 | 3:48 | 0:48 | 65 | Высокая температура выхлопных газов |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-1 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-1 | Аварийный останов ГПГУ-1 по защите "высокая температура выхлопных газов", ГПГУ № 2-7 по перегрузу. Изчезновение напряжения на 1,2С-6 кВ ПС 35/6кВ Аригольская-2, 1С-6кВ ПС 35/6кВ Аригольская-1. Сброс нагрузки 6 МВт, останов 65 скважин. Напряжение подано в 03:48. Набор нагрузки: через 7 минут после подачи напряжения -50 %, через 48 мин.- 95%. Косвенные потери нефти составили 6,1 т/90,4 м3., прямые 22,9т/301 м3.отнесены в автономные источники энергоснабжения. Осмотр ЭО ГПЭС-2, квитирование сигналов, запуск ГПГУ №1-7 на холостой ход, синхронизация, ввод под нагрузку. Контроль за уровнем напряжения и нагрузками, запуском мех.фонда. Отправлена телефонограмма в ЦИТС "АЭС". | 23 | 6 | 29 | [9 empty] | КП10
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-08-18 | 15:01 | 2015-08-18 | 15:01 | 0:00 | 3 |  |  | Внешние сети | ПС 6/35кВ Касаев яч 8 | 35 | ПС | ПС 6/35кВ Касаев яч 8 | В момент запуска агрегата 10МВт подпорного насоса №4 на 2-й станции ЛПДС Каркатеевы работа БАВР-6кВ на ПС 6/35кВ Касаев, посадка напряжения по 1,2СШ-6кВ ПС 6/35кВ Касаев на 8%. Остановка скв.24 КП-6,скв.1052,1053 КП-6бис по ЗП. Потери нефти составили 1,8т/15,2 м.куб. Осмотр электрооборудования ПС. Контроль за уронем напряжения. Снятие осцилограмм.Оотправлена телефонограмма в ЦИТС. |  | 2 | 2 | [9 empty] | КП18
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-18 | 20:08 | 2015-08-18 | 20:59 | 0:51 | 16 | МТЗ |  | Технология |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-37 яч.18 | Откл.яч.18 произошло в результате КЗ в СУ ЭЦН скв.993 ПЭД 250кВт КП-55. КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №3 АВ-0,4кВ скв.993 тип: ВА-55-41 1000А рем.№84-10-14г. Iрасц=1.0 , Вводной АВ-0,4кВ тип: FV 16-03-16 1600А рем.№85-10-14г. В момент отключения системой ТМ по яч.18 зафиксирован бросок тока до 360А, уставка МТЗ-450А 0,5сек.МТО-1600А 0 сек. Потери нефти составили 5,1т/305,2 м.куб. Осмотр эл.оборудования КТПН 6/0,4кВ, ПС 35/6кВ, контороль за напряжением и запуском мех.фонда, после отключение в КТПН 6/0,4кВ АВ-0,4кВ скв.993 на КП-55в 20:59 ТУ успешно |  | 5 | 5 | [9 empty] | КП3
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЦЭС | 2015-08-18 | 6:00 | 2015-08-18 | 6:00 | 0:00 | 7 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Переволоцкая" (ЦЭС) | 35 | ПС | ПС 110/35/10 кВ "Ново-Сергиевская" | Посадка напряжения при аварийном отключении СВ-110 кВ на ПС "Переволоцкая"ЦЭС. | 5 | 13 | 18 | [9 empty] | КП18
август | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-08-18 | 15:55 | 2015-08-18 | 15:55 | 0:00 | 19 | ТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ "319-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "319-16" | При работе в охранной зоне ВЛ, трубоукладчик ООО "Гидромеханизированные работы" , допустил касание проводов ВЛ 6 кВ в пролете опор №35/5-35/6. |  | 7.7 | 7.7 | ТЧ | 1994 | А-95 | не определен | 19.07.15. | 100 | 42339 | 0 | 42186 | КП20
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-18 | 13:45 | 2015-08-18 | 14:20 | 0:35 | 17 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ К-203 ВЛ-6 Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-203 ВЛ-6 Ф-5 | Устранение деффекта ТВК на ЛР-6кВ оп.№1 | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП23 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-18 | 42234.3333 | 2015-08-18 | 42234.4167 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв. 221 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.114 |  | 0.114 | [9 empty] | КП23
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольэнерго | 2015-08-18 | 18:26 | 2015-08-18 | 18:27 | 0:01 | 18 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-10кВ Ф-423 ПС 110/35/10кВ "Урожайненская" ПЭС | 6(10) | ВЛ | Ф-423 | АО Ф-423 ПС 110/35/10кВ "Урожайненская"АПВУ гроза (дождь) | 0.087 | 0.476 | 0.563 | ТЧ | 1995 | АС-70 | нет данных | 09.2015 | 100 | 03.2016 | 0 | 09.2015 | КП18 |  |  | АО Ф-423 ПС 110/35/10кВ "Урожайненская"АПВУ гроза (дождь)
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольэнерго | 2015-08-18 | 19:08 | 2015-08-18 | 19:38 | 0:30 | 18 | ТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-10кВ Ф-423 ПС 110/35/10кВ "Урожайненская" ПЭС | 6(10) | ВЛ | Ф-423 | АО Ф-423 ПС 110/35/10кВ "Урожайненская", АПВН, РПВУ, КИЗ норма, гроза (дождь) | 2.554 | 0.491 | 3.045 | ТЧ | 1995 | АС-70 | нет данных | 09.2015 | 100 | 03.2016 | 0 | 09.2015 | КП18 |  |  | АО Ф-423 ПС 110/35/10кВ "Урожайненская", АПВН, РПВУ, КИЗ норма, гроза (дождь)
июнь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-06-10 | 15:09 | 2015-06-10 | 15:22 | 0:13 | 0 | МТЗ-2 КЗ ф"А"-16А; ф"В"-97А; ф "С"-83А | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | КНПС яч.28 ВЛ-10 МН | 6(10) | ВЛ | Участок ВЛ-10 МН 484-556км | Гроза, причина вывясняется |  |  |  | ТЧ | 2009 | АС-120/19 | Россия | 2015-04-01 | 100 | 2015-10-01 | 0 | - | КП12 | нет | нет
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-12 | 8:03 | 2015-06-12 | 12:00 | 3:57 | 11 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ № 204 ф.УПСВ-1-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.УПСВ-1-14 | Порывистый ветер до 14 м/с. Оп.56 разрушение из. привело к возникновению замыкания на землю и отгоранию провода. Повреждение устанено |  | 24.5 | 24.5 | И | 1993 | ШС-10 | Россия | ТР 11.06.2014 ТО 22.09.2014 | 100 | 42522 |  |  | КП12
июнь | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2015-06-13 | 16:30 | 2015-06-13 | 16:36 | 0:07 | 1 | МТЗ ячейки №12 фидера №6 | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | Энергокомплекс ООО "ТЮНГД" ВЛ-6 кВ ф.4 | 6(10) | ВЛ | Энергокомплекс ООО "ТЮНГД" ВЛ-6 кВ ф.4 | Схлест проводов на ВЛ-6 кв при порывах ветра. | 0.1 |  | 0.1 | ВЛ 6кВ ф.№6 | 2013 | 3(АС120) | ООО "ТЭРМ" | май 2014г | 13 месяцев | май 2015г | 0 | осмотр апрель 2015г | КП12
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-08-18 | 23:30 | 2015-08-18 | 4:18 | 4:48 | 6 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-144 ПС 35/6кВ "Лесная-14" | 6(10) | ВЛ | Ф-144 | АО Ф-144 РПВ не успешно, отпайка на скважину 73 м/р "Лесное" опора №13 фаза-"В" обрыв вязки провода, устранили дефект ввели в работу Ф-144, КИЗ норма. | 6.842 | 0.024 | 6.866 | ТЧ | 1995 | АС-70 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 09.2015 | КП23 |  |  | АО Ф-144 РПВ не успешно, отпайка на скважину 73 м/р "Лесное" опора №13 фаза-"В" обрыв вязки провода, устранили дефект ввели в работу Ф-144, КИЗ норма.
сентябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-09-15 | 13:15 | 2015-09-15 | 13:15 | 0:00 | 13 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС-35/6кВ КНС-31 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС-35/6кВ КНС-31 | расследованрие продолжается | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП24 |  |  | Перезапуск мех. фонда
август | Удмуртнефть | Удмуртэнерго | 2015-08-18 | 7:14 | 2015-08-18 | 9:13 | 1:59 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС35/6кВ "Малиновка" Ф-9 (ПАО"Удмуртэнерго") | 6(10) | ВЛ | ПС35/6кВ "Малиновка" Ф-9 (ПАО"Удмуртэнерго") | В КТП №14 повреждение проходных изоляторов, после откл. отп. на КТП№14, Ф-9 ПС "Малиновка" вкл. в работу. | 11.9 |  | 11.9 | [9 empty] | КП18
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 15:53 | 2015-06-25 | 10:05 | 10:07 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ № 248 ВЛ-6 кВ ф.248-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.248-16 | Гроза, шквалистый ветер. В результате прямого удара молнии в опору № 28 ВЛ-6кВ ф.248-16 произошло разрушение изолятора фазы «В». При касании траверсы, провод отгорел, что вызвало резкое одностороннее тяжение, приведшее к образованию поперечных трещин и нарушению структуры опоры №28. При сильном шквалистом ветре произошел излом опоры у основания сваи. Падение опоры вместе с проводами вызвало деформацию структуры соседних железобетонных опор, что в свою очередь повлекло их падение. |  | 124.3 | 124.3 | СК | 1986 | ШФ-10 | Россия | 27.09.2013г.-ТР 22.06.2014г.-ТО | 100 | ТО-09.2015 ТР -09.2016 | отказ РИТУ в ТР - 09.2014г.,22.06.2014г. |  | КП12
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-23 | 16:18 | 2015-06-24 | 16:32 | 23:59 | 6 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №313 ф.313-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.313-10 | прохождение грозового фронта (оп.№37 обрыв укоса (лежит на ВЛ), оп. №35 и №37 обрыв провода и оп. №35 и №36 срыв изолятора фазы В |  | 54.9 | 54.9 | ТЧ | 1988 | опоры металлические, провод А-95, изоляторы ШС-10 | Россия | 40900 | 30 | 42339 | 3 | нет | КП12
август | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-08-19 | 0:42 | 2015-08-19 | 0:42 | 0:00 | 16 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Варьёган-Бахилы", I, II-я цепи | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Варьёган-Бахилы", I, II-я цепи | Прохождение грозового фронта. | 6 |  | 6 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Бахиловском, Сусликовском и Верхнеколик-Ёганском м/р
июнь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-06-24 | 6:55 | 2015-06-24 | 7:30 | 0:35 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-129 ПС 35/6 кВ"Величаевская-12" | 6(10) | ВЛ | Ф-129 | АО В-Ф129 МТЗ ПС 35/6кВ "Величаевская-12" , РПВ успешно, сильный порыв ветра | 1.665 | 0.205 | 1.87 | ТЧ | 2008 | АС-70 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 09.2015 | КП12 |  |  | АО В-Ф129 МТЗ ПС 35/6кВ "Величаевская-12" , РПВ успешно, сильный порыв ветра
август | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-08-19 | 9:51 | 2015-08-19 | 11:15 | 1:24 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от ТП Ил-521-7п | 0.4 | ПО | ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от ТП Ил-521-7п | В РЩ-0,4 кВ сработал фидерный АВ. Перегруз. Произведена замена АВ. | 1.262 | 0.631 | 1.893 | ЗА | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП23 | ПУ8
август | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2015-08-19 | 11:50 | 2015-08-19 | 13:25 | 1:35 | 13 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ"Ключевая-ПП-35 Дыш" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ"Ключевая-ПП-35 Дыш" | ВЛ-35кВ"Ключевая-ПП-35 Дыш" Обрыв провода в пролете оп. 13-14. (упало дерево). (КМЯ № 39). Эл. снабжение восстановлено. | 2.865 | 1.433 | 4.298 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП19 | ПУ8
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-24 | 4:02 | 2015-06-24 | 11:20 | 7:18 | 14 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 355 ф.355-07 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.355-07 | Порывы ветра до 22м/с. Схлёст проводов фаз "А","В","С" на временной перемычке с ф.355-07 оп.107 на ф.355-18 оп.108. (ф.355-18 наклон оп.108 и провис проводов перемычки ) |  | 80.9 | 80.9 | ТЧ | 2006 | А95 | Россия | ТО 02.06.2015 ТР 13.05..2009 | 0.5 | ТО 10.2015 ТР 06.2017 | 6 | нет | КП12
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-19 | 15:14 | 2015-08-19 | 15:14 | 0:00 | 9 | МТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ КНС-2бис ВЛ 6 кВ Ф-9 от ПС 35/6 кВ КНС-2бис | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ КНС-2бис ВЛ 6 кВ Ф-9 от ПС 35/6 кВ КНС-2бис | При аварийном отключении ВЛ-6кВ Ф-9 системой ТМ ОМЬ зафиксировано снижение напряжения (25%) по 1,2С-6кВ ПС 35/6кВ КНС-2б и остановка скв.662, 663 К-6а, скв. 466 К-22б, скв.1022 К-59, скв.1039 К-89 по защитам СУ ЭЦН. Уставка МТО-1200/0сек., МТЗ-400/0,5сек. Потери составили прямые 0,4т/7,6м.куб; косвеные 2т/53,9м.куб. Набор нагрузки: 4мин-62%, 6 мин-87%,12 мин-100%. Контроль за запуском мех.фонда, произведен осмотр ПС 35/6кВ, КТПН 6/0,4кВ, ВЛ-6кВ. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО СН-МНГ, ВНГДУ о снятии информации с СУ ЭЦН КП-45, 62б. На 20.08.2015г. запланирован повторный осмотр ВЛ-6кВ. |  | 2 | 2 | [9 empty] | КП3
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-25 | 16:20 | 2015-06-25 | 21:01 | 4:41 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ № 248 ВЛ-6 кВ ф.248-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.248-16 | На оп.13 разрушение изолятора ф.В, провод перегорел. Последствия прохождения грозового фронта. Устранено. | 27.4 | 4.3 | 31.7 | И | 1986 | ШФ-10 | Россия | 27.09.2013г.-ТР 22.06.2014г.-ТО | 100 | ТО-12.2015 ТР -06.2017 | отказ РИТУ в ТР - 09.2014г.,22.06.2014г. |  | КП12
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-08-19 | 6:02 | 2015-08-19 | 6:03 | 0:01 | 176 | зз-1ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 Графская, Ибряевка-1,2. 35/6 Пронькинская, В.Покровка,КНС-3 | Посадка напряжения в сети 110 кВ при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Пром-2", ЗЗ-1ст.Частичная остановка фонда. | 67 | 68 | 135 | [9 empty] | КП18
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-08-19 | 6:14 | 2015-08-19 | 6:15 | 0:01 | 28 | зз-2ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ВЛ | 35/6 Красноярка, КНС-6, Городская, пс Тарханы ,Березовка, Аксютино, КНС-2 | Посадка напряжения в сети 110 кВ при аварийном отключении с успешным АПВ, ВЛ-110 кВ "Михайловская-НПС", ЗЗ-2ст.Частичная остановка фонда. | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП18
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-08-19 | 6:28 | 2015-08-19 | 6:29 | 0:01 | 40 | зз-2ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | Никольская, Толкаевская, Львовская, Боголюбовская, Кодяковская | Посадка напряжения в сети 110 кВ при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Сорочинская-Ново-Сергиевская" ЗЗ-2ст.Частичная остановка фонда. | 35 | 20 | 55 | [9 empty] | КП18
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-08-19 | 7:45 | 2015-08-19 | 7:46 | 0:01 | 19 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ибряевка-1" | 6(10) | ВЛ | Фидер-(Бурение -3) | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ Фидера- (Бурение -3) от ПС 35/6 " Ибряевка-1" с успешным АПВ. Выпадали блинкера МТЗ, аварийное отключение, замыкание на землю. Произведен осмотр видимых причин не обнаружено. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1983 | АС-70 | 0 | 02,07,15 | 100 | 01,07,16 | 0 | 02,07,15 | КП23
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-08-19 | 9:15 | 2015-08-19 | 18:50 | 9:35 | 7 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-4 | Отключение ВЛ-10кВ ф-4 для верхового осмотра, для выявление дефектов после грозовых разрядов и капитального ремонта ВЛ-10кВ , замены анкерных опор.Заявка ЗЭС.Заявка не согласована ЦИТС. ( установка ДЭС на скв№5001,5011, 3712).После включения фидера по окончанию работ ЗЭС не совпало чередование фаз устранено. | 66 | 26 | 92 | [9 empty] | КП18
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-08-19 | 9:40 | 2015-08-19 | 9:41 | 0:01 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | РУ-6кВ "РП-1" (ЗАО НПП Энергоаудит) | 6(10) | РП | ф-1 | Аварийное отключение ввода 6 кВ №1, работа МТЗ при аварийном отключении Ф-4 ЗГПП. | 7 |  | 7 | В | 1987 | АС-70, АС-95 | 0 | 41453 | 100 | 42675 | 0 | 42255 | КП3
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-08-19 | 11:14 | 2015-08-19 | 17:30 | 6:16 | 7 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Лабазинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | Весь фонд Ф.Лб-2 | Ревизия, чистка, доливка масла в трансформатор, обрезка крон деревьев Заявка ЗЭС.(не согласована ЦИТС) | 48 | 20 | 68 | [9 empty] | КП18
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-08-19 | 21:16 | 2015-08-19 | 21:16 | 0:00 | 6 | МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | Ф-916 | Аварийное отключение с успешным АПВ,работа МТО, произведен осмотр. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1984 | АС-70 | 0 | 41791 | 100 | 42309 | 0 | 42217 | КП23
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-08-19 | 10:30 | 2015-08-19 | 10:30 | 0:00 | 67 | Посадка напряжения. 1 ст. ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Петрухновская" ВЛ-110 кВ "Колдыбань". | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ"Петрухновская" ПС 110/35/10 кВ "Пестравка"(ЧПО). Под посадку напряжения попали: ПС 35/10 кВ "Петрухновская", Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Пиненковская", Т-2-Т ПС 35/10 кВ "Маланинская". | В 10:30 прошла посадка напряжения в Самарской энергосистеме. Причина: на промежуточной железобетоной оп. №34 фаза"А" на 1, 8 изоляторах обнаружены следы перекрытия по пыльным загрязнениям |  | 7.77 | 7.77 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
июнь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-06-26 | 18:52 | 2015-06-26 | 19:35 | 0:43 | 2 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-643 РУ-6 кВ ТП-КБКС | 6(10) | ВЛ | Ф-643 | отключали для устранения повреждения (срыв вязки) на опоре №108 Ф-"С" (сильный порывистый ветер) | 0.286 |  | 0.286 | ТЧ | 2005 | АС-70 | нет данных | 04.2015 | 100 | 10.2015 | 0 | 10.2015 | КП12 |  |  | отключали для устранения повреждения (срыв вязки) на опоре №108 Ф-"С" (сильный порывистый ветер)
август | Самотлорнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-08-19 | 19:56 | 2015-08-19 | 19:56 | 0:00 | 422 |  | АПВУ | Внешние сети | В-110 Самотлор-Космос 2 цепь | 110 | ВЛ | В-110 Самотлор-Космос 2 цепь | Грозовые перенапряжения | 85 | 270 | 355 | [9 empty] | КП18 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-26 | 10:40 | 2015-06-26 | 14:25 | 3:45 | 11 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №248 ВЛ-6кВ ф 248-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.248-14 | ф.248-14 оп.105, 13, 1 замена изоляторов ф.А (устранение замыкания на землю на ПС-248). |  | 42.4 | 42.4 | И | 1981 | ШС-10 | Россия | ТО-17.12.14 ТР -24.06.13 | 100 | ТО-12.2015 ТР -06.2017 | отказ РИТУ в ТР - 26.06.2014г. |  | КП12
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-26 | 11:00 | 2015-06-26 | 11:25 | 0:25 | 8 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №278 ВЛ-6 ф.278-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.278-18 | ф 278-18 опора № 9 ф "С" разрушен опорный изолятор ШС-10 (после аварийного отключения, во время грозового фронта, "Земля"на ПС-278). |  | 2.8 | 2.8 | И | 1988 | ШС-10 | СССР | ТР-17.04.15 ТО-02.06.15 | 0.9 | ТО-сентябрь 2015 ТР- 2016 | 0 |  | КП12
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-26 | 14:10 | 2015-06-26 | 14:50 | 0:40 | 2 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №270 ВЛ-6кВ ф 270-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.270-18 | ф 270-18 опора № 63 ф. "А" замена опорного изолятора ШС-10 (после аварийного отключения, во время грозового фронта ). |  | 7.5 | 7.5 | И | 1989 | ШС-10 | СССР | ТР-03.12.13 ТО-01.04.15 | 0.9 | ТО-июль 2015 ТР- 2016 | 0 |  | КП12
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-29 | 13:10 | 2015-06-29 | 13:10 | 0:00 | 10 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6кВ ф 1001-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6кВ ф 1001-04 | Сильный ветер. К.З линии в результате срыва изолятора ф "В" опора № 40 |  | 4.7 | 4.7 | И | 1991 | АС-95/16 | Россия | ТР-08.08.14, ТО-17.01.15 | 100 | ТР-октябрь 2015 | 0 | нет | КП12
июнь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-06-29 | 18:25 | 2015-06-29 | 18:25 | 0:00 | 5 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №274 ВЛ-6кВ ф 274-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф 274-08 | Оп.17 - отпайка на к.266 - разрушен изолятор, "земля", устранение 30.06.15. |  | 0.9 | 0.9 | И | 1986 | ШС-10 | СССР | ТР-12.05.14 ТО-07.05.15 | 1 | ТР- 2016 ТО-Сентябрь 2015 | 0 |  | КП12
июль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-07-03 | 11:50 | 2015-07-03 | 12:33 | 0:43 | 14 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "105-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "105-18" | Аварийный вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "105-18", устранение замыкания на "землю" в сети 6кВ, восстановление вязки провода,фазы"В", на опоре№37 | 5.1 |  | 5.1 | И | 1989 | ШС-10 | не определен | 41844 | 1 | 07.2017 | 0 | 42140 | КП12
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-03 | 21:47 | 2015-07-03 | 21:47 | 0:00 | 11 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №203 ВЛ-6 кВ ф.203-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.203-20 | В результате прямого попадания грозового разряда произошло разрушение изолятора ф "С" на опоре №31, под порывистым ветром произошло касание провода ф "С" с проводом фазы «В», возникновение межфазного короткого замыкания и отключение МВ-6кВ ф.203-20 от действия защит. |  | 44 | 44 | И | 1985 | ШС-10 | СССР | ТР-12.02.2014 ТО-04.03.2015г. | 1 | ТО-09.2015г. ТР-03.2017г. |  |  | КП12
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-03 | 23:31 | 2015-07-03 | 23:31 | 0:00 | 28 | ПС 1802 ф 1802-04 ТО,АПВ успешно | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №1802 ф.1802-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.1802-04 | Разрушение изолятора ф.С на оп.№ 6 ф.1802-04, схлест проводов при воздействии ветровых нагрузок. Заменен изолятор, линия отремонтирована. Устранено |  | 31.8 | 31.8 | ТЧ | 2000 | Изолятор ШС-10 | Россия | ТО 13.08.2014 ТР 14.11.2014 | 1 | ТР февраль 2016 | 0 | ТО 13.08.2014 | КП12
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-04 | 2:01 | 2015-07-04 | 2:01 | 0:00 | 3 |  | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | Ф.1-30 и Ф.1-41 Игольского нмр | 0.4 | ПО | 1С-6 РУ-6 №1 | АО В-6 Ф.И-17 на ПС-110/35/6кВ "Игольская". Повреждение изолятора, обрыв вязки и схлест проводов ВЛ-6 Ф.1-30 и Ф.1-41 в пролете оп№20-20/1, разрушение ОПН-6 в яч.№5 Ввод-1 РУ-6кВ №1. Посадка напряжения. Дождь, порывистый ветер. Бюллетень погоды №184 от 03.07.15г. | 0.24 | 0.14 | 0.38 | ЗА | 2011г. | ОПН-П/3ЭУ-6/6,9/10/550 УХЛ2 | ЗАО «Завод энергозащитных устройств» | ТР - 28.12.14 г., ТО - 23.06.15.г. | 1 | ТР - 28.12.15 г. | - | - | КП12 | - | -
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-04 | 14:25 | 2015-07-04 | 15:30 | 1:05 | 4 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №206, ВЛ-6кВ 206-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ 206-08 | Ветер порывами до 14 м/с. опора № 58-59 ( опора № 59 угл. наклонена) схлест проводов . | 5.9 |  | 5.9 | ТЧ | 1986 | А-95 | Россия | 03.09.2010,15.09.11,14.09.12,21.09.14-отказ РИТУ,осмотр-05.03.14,11.04.14,18.06.14,10.02.15 | 0 | 42410 | 4 |  | КП12
июль | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2015-07-08 | 18:10 | 2015-07-08 | 18:10 | 0:00 | 11 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС 35/6кВ "К-457" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС 35/6кВ "К-457" | Сильный ветер | 1 |  | 1 | ТЧ | 1987 |  |  | ТО - 13.03.2015 |  |  |  |  | КП12 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р.
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-08 | 19:25 | 2015-07-08 | 20:30 | 1:05 | 23 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-203 ВЛ-6кВ Ф-5 (Ф-8,9,10 на Ф-5 реконструкция). | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-203 ВЛ-6кВ Ф-5 | Ветер порывы до 19м/с | 6.8 | 5.1 | 11.9 | [9 empty] | КП12 |  |  | перезапуск мех.фонда
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-08 | 20:30 | 2015-07-08 | 21:22 | 0:52 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | К-23 Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | Выбит вводной АВ-0,4 Iн-630А в КТПН 6/0,4кВ. Схлёст проводов ВЛ-0,4 на БМА. Включен, скважины в работе. Сильный ветер. Бюллетень погоды № 189 от 08.07.15г | 0.48 | 0.2 | 0.68 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП12 | - | -
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-08 | 17:23 | 2015-07-08 | 17:50 | 0:27 | 4 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ 206, ВЛ-6 кВ ф.206-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.206-08 | Ветер порывы 17-22 м/с . Опора № 4 разрушен изолятор, провод на траверсе, опора № 58-59 ( опора № 59 угл. наклонена) схлест проводов . | 2.2 | 0.5 | 2.7 | И | 1986 | ШС-10 | Россия | 11.09.2014-ТР | 1 | ТО-09.2015 ТР -09.2016 |  |  | КП12
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-08 | 19:08 | 2015-07-08 | 22:04 | 2:56 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №109 ВЛ-6 ф.109-11, ф.109-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.109-11, ф.109-13 | При сильном порывистом ветре произошло разрушение штыревых опорных изоляторов на опоре №8 ф.109-11 и на опоре №16 ф. 109-13 Разрушение опорных изоляторов привело к однофазному замыканию на «землю» на ф.109-11 и ф.109-13.Два однофазных замыкания на разных фидерах привели к двухфазному К.З. через «землю» на вводе 6кВ. Возникший ток К.З. прошел через ф. «А» ф.109-11 и ф. «С» ф.109-13, что привело к срабатыванию защит «ТО» на этих фидерах. Поочередное АПВ на этих фидерах снова привело к двухфазному К.З. через «землю» на вводе 6кВ и повторному отключению ф.109-11 и ф.109013. | 2.3 | 10.9 | 13.2 | И | ф.10911 - 1980г; ф.10913 - 1982г | ШС-10, ШС-10 | Отечественный производитель | ф.10911: ТО - июнь 2015; ТР- 4.06.2015. ф.10913 - ТО - апрель 2015; ТР - 11.02.2011 |  | ф.10911: ТО - июнь 2016; ТР- июнь 2017. ф.10913 - ТО - июнь 2016; ТР - апрель 2017 | ф.10913 - 21.05.2011, 27.05.2013, 30.05.2014, 2.04.2015 |  | КП12
июль | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-07-09 | 19:23 | 2015-07-09 | 22:16 | 2:53 | 7 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-33 ПС 35/6кВ "Зимняя Ставка-3" | 6(10) | ВЛ | Ф-33 | отключили ВЛ-6кВ Ф-33 для отыскания полной земли и устранения дефектов; опора №130 фаза-В пробой изолятора, ВЛ-6кВ Ф-33 отпайка №1 опора №3 пробой изолятора на траверсу фаза-В, устранили дефекты, ввели в работу Ф-33 КИЗ в норме. | 5.844 | 0.624 | 6.468 | ТЧ | 2006 | АС-70 | нет данных | 05.2015 | 100 | 11.2015 | 0 | 05.2015 | КП12 |  |  | отключили ВЛ-6кВ Ф-33 для отыскания полной земли и устранения дефектов; опора №130 фаза-В пробой изолятора, ВЛ-6кВ Ф-33 отпайка №1 опора №3 пробой изолятора на траверсу фаза-В, устранили дефекты, ввели в работу Ф-33 КИЗ в норме.
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-09 | 5:05 | 2015-07-09 | 5:41 | 0:36 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №206, ВЛ-6 кВ ф.206-03 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.206-03 | В результате воздействия ветровой нагрузки (Порывистый ветер до 18 м/с) возник наклон анкерной опоры №1 отпайка на куст 387 (заболоченная местность) в результате чего образовался провис проводов пролет опор№1-2 , что вызвало схлест проводов фаз «А»и»С» с возникновением межфазного короткого замыкания. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1983,1987, 1989 | А-95 | Россия | 10.09.2014-ТР | 1 | ТО-09.2015 ТР -09.2016 |  |  | КП12
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-09 | 10:41 | 2015-07-09 | 11:24 | 0:43 | 5 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №109, ф.109-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.109-13 | По согласованной с РИТУ ЮР заявке устранили замыкание на "землю" на 2С-6 ПС № 109, заменили разрушенный изолятор ф. "С" на опоре 16. |  | 11.8 | 11.8 | И | 1982г | ШС-10 | Отечественный производитель | ТО - апрель 2015; ТР - 11.02.2011 |  | ТО - апрель 2016; ТР - апрель 2017 | 21.05.2011, 27.05.2013, 30.05.2014, 2.04.2015 |  | КП12
июль | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-07-11 | 16:48 | 2015-07-11 | 19:13 | 2:25 | 4 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ яч.2 Ф-14 ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | яч.2 Ф-14 | АО, ТО, РПВУ, сильный ветер, дождь, гроза. | 3.699 | 0.221 | 3.92 | ТЧ | 1964 | АС-70 | нет данных | 05.2015 | 100 | 11.2015 | 0 | 05.2015 | КП12 |  |  | АО, ТО, РПВУ, сильный ветер, дождь, гроза.
июль | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-07-11 | 16:48 | 2015-07-11 | 17:02 | 0:14 | 10 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-129 ПС 35/6 кВ "Величаевская-12" | 6(10) | ВЛ | Ф-129 | АО, МТЗ, РПВУ, сильный ветер, дождь, гроза | 0.579 | 0.266 | 0.845 | ТЧ | 2008 | АС-70 | нет данных | 04.2015 | 100 | 10.2015 | 0 | 04.2015 | КП12 |  |  | АО, МТЗ, РПВУ, сильный ветер, дождь, гроза
июль | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-07-11 | 16:48 | 2015-07-11 | 17:13 | 0:25 | 5 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-14 | АО, ТО, РПВУ, сильный ветер, дождь, гроза | 0.572 | 0.206 | 0.778 | ТЧ | 1964 | АС-70 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 03.2015 | КП12 |  |  | АО, ТО, РПВУ, сильный ветер, дождь, гроза
июль | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-07-11 | 16:58 | 2015-07-11 | 18:45 | 1:47 | 0 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-69 за яч. №37 ПС 35/6 кВ "Затеречная-6" | 6(10) | ВЛ | Ф-69 яч. №37 | АО, ТО, РПВУ, сильный ветер, дождь, гроза. |  |  |  | ТЧ | 1999 | АС-70 | нет данных | 05.2015 | 100 | 11.2015 | 0 | 05.2015 | КП12 |  |  | АО, ТО, РПВУ, сильный ветер, дождь, гроза.
июль | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-07-11 | 19:34 | 2015-07-11 | 20:59 | 1:25 | 1 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВТ-61 ПС 35/6кВ "Камышовая-5" | 35 | ПС | ВТ-61 | АО, РПВУ, сильный ветер, дождь, гроза. | 0.291 | 0.01 | 0.301 | В | нет данных | W-MTWZ/S-12/0,6/16 630 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 03.2015 | КП12 |  |  | АО, РПВУ, сильный ветер, дождь, гроза.
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-07-12 | 17:45 | 2015-07-12 | 17:46 | 0:01 | 8 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Восточная Покровка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 603. | Аварийное отключение с успешным АПВ, штормовой ветер до 21 м/сек. | 3 |  | 3 | И | 1982 | КП 22, ШФ-10 | 0 | 41236 | 50 | 42186 | 0 | 41841 | КП12
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-13 | 23:01 | 2015-07-13 | 23:01 | 0:00 | 12 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.5-5 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.5-5 | ПС 35/6 кВ №105 АО ВЛ-6 Ф.5-5 действием ТО, АПВУ. Дождь, гроза, порывы ветра. Бюллетень погоды № 194 от 13.07.15г. 14.07.15. выполнен осмотр, оп.№2-5, 55-57 лесная поросль касается проводов. Вырублена поросль. | 0.59 | 0.5 | 1.09 | ТЧ | 1974г. | АС-95 | н/д | ТО - 01.04.15г., ТР - 04.08.14г. | 1 | ТО - 01.08.15г., ТР - август 2016г. | - | - | КП12 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-14 | 16:38 | 2015-07-14 | 16:38 | 0:00 | 15 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.4-6 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.4-6 | ПС 35/6 кВ №104 АО ВЛ-6кВ Ф.4-6 действием ТО, АПВУ. Дождь, порывистый ветер. Бюллетень погоды № 194 от 13.07.15г. 15.07.15г. выполнен осмотр, место замыкания не обнаружено. | 0.38 | 0.2 | 0.58 | ТЧ | 1974 | АС-95 | н/д | ТО -21.03.2015г., КР - 11.06.2010г. | 0 | ТР - 08.2015г., ТО - 12.2015г. | 4 | ТВК-10.03.2015 | КП12 | - | -
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-18 | 2:14 | 2015-06-18 | 14:48 | 12:34 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ № 141 ВЛ-6 кВ ф.141-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.141-12 | Сильный порывистый ветер и ветровая нагрузка при прохождении грозового фронта явились причиной разрушения изолятора на опоре №37 и обрыва вязки на опоре №11. Разрушение штыревого изолятора на опоре №37 привело к однофазному замыканию на «землю». Обрыв вязки на опоре №11 привело к однофазному замыканию на «землю». Два однофазных замыкания на разных фазах привели к двухфазному К.З. Возникший ток К.З. привел к срабатыванию защит ВЛ-6кВ ф.141-12 | 3.5 |  | 3.5 | И | 1988 | ШС-10 | Отечественный производитель | ТО - 16.05.2015; ТР - 12.05.2012 |  | ТО - ноябрь 2015; ТР -май 2016 | 19.05.2014, 16.05.2015 |  | КП12
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-07-19 | 13:14 | 2015-07-19 | 13:14 | 0:00 | 3 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-78 ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Куст-78 | Длина ВЛ-6кВ 12,5км. ОПН-6кВ 48шт. на оп. №58, 59, 80, 81, п. АВР-6кВ КП-35, 69, КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-35, 69. Прямые потери 0,78т/1,1м3, косвенные потери 3,5т/5,7м3 Котнроль за запуском мех.фонда. Осмотр ПС, ВЛ, КТПН. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО, АНГДУ о предоставлении информации. 19.07.15 произведен осмотр ВЛ-6кВ в пролете опор №2-24,122-138, 1/1-1/74 отпайка на КП-35 замечаний нет, для продолжения осмотра требуется БВ. | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | КП12
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-19 | 14:18 | 2015-07-19 | 14:18 | 0:00 | 12 | МТО Ф"В,С" | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-1954 ВЛ-6кВ Ф-10 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-1954 ВЛ-6кВ Ф-10 | Сильный порывистый ветер до 25 м/с | 1 |  | 1 | ТЧ | 1988 | А-120 | СССР | ТР 18.04.13 ТО 04.02.15 | 80 | 2015 | 0 | 42039 | КП12 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-19 | 16:02 | 2015-07-19 | 16:55 | 0:53 | 11 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-209 ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-209 ВЛ-6кВ Ф-6 | Сильный порывистый ветер до 25 м/с,разрушение ШС-10 Ф-А оп№4 | 5 | 4 | 9 | ТЧ | 1983 | А-120 | СССР | ТР 03.09.14 | 95 | 2016г. | 1 | 02.04.15г. | КП12 |  |  | Отключение ВЛ-6 персоналом ,дефект устранен.
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-19 | 16:04 | 2015-07-19 | 16:35 | 0:31 | 13 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-100 ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-100 ВЛ-6кВ Ф-8 | Сильный порывистый ветер до 25 м/с,разрушение ШС-10 Ф-С оп№23 | 4 | 8 | 12 | ТЧ | 1980 | А-120 | СССР | ТР 28.02.13 | 75 | 2015г. | 0 | 18.01.15г. | КП12 |  |  | Отключение ВЛ-6 персоналом ,устранили
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-19 | 16:42 | 2015-07-19 | 17:31 | 0:49 | 9 | МТО Ф"А,С" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-252 ВЛ-6кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-252 ВЛ-6кВ Ф-7 | Сильный порывистый ветер до 25 м/с | 2 | 5 | 7 | ТЧ | 1986 | А-120 | СССР | ТО 22.06.15 | 0 | 2015г. | 1 | 22.06.2015г. | КП12 |  |  | Перезапуск мех.фонда
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-09-21 | 22:40 | 2015-09-21 | 22:44 | 0:04 | 7 | Детонация |  | Технология | Аригольская ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-4 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-4 | Аварийный останов ГПГУ№4, на панели управления ПЛК сработал сигнал "Критическая детонация", аварийное отключение Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1ст(уставка АЧР-1 49,5Гц 3сек). |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП24
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-19 | 21:34 | 2015-08-19 | 21:55 | 0:21 | 7 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б2-2 Нижневартовского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б2-2 | БРУ-6 кВ №2 БКНС-2 АО ВЛ-6 Ф.Б2-2 действием ТО, АПВН, включен ТУ успешно. Гроза, бюллетень погоды №230 от 18.08.15г. Касание проводов ВЛ при падении дерева. | 0.11 | 0.18 | 0.29 | ТЧ | 1978 | АС-95 | н/д | 42045 | 1 | 42705 | - | - | КП19 | - | -
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-08-19 | 7:05 | 2015-08-19 | 10:54 | 3:49 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ "Нефть" ф.3 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6кВ "Нефть" ф.3 | в пр.оп. 57-58 бобры свалили дерево из-за пределов охранной зоны ВЛ, дерево сняли, ВЛ без повреждений. | 10.4 |  | 10.4 | ТЧ | 1975 | АС-70 | нет данных | 41834 | 90 | 42565 | 0 | 41834 | КП19
сентябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-09-26 | 4:57 | 2015-09-26 | 5:15 | 0:18 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ 302-03 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 302-03 | Отключение ВЛ-6кВ "302-03" на ПС 35/6кВ "302", от защиты "МТЗ", АПВ неуспешное, В 05-15 РПВ-успешное. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП24
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-19 | 16:55 | 2015-07-19 | 17:37 | 0:42 | 63 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | П/СТ 110 КНС-19 ВЛ-35 кВ ф-2 | 35 | ВЛ | П/СТ 110 КНС-19 ВЛ-35 кВ ф-2 | Сильный порывистый ветер до 25 м/с | 25 | 5 | 30 | ТЧ | 1978 | АС-120 | СССР | ТР- 04.07.13 ТО-08.02.15 | 100 | 2015г. | 0 | 09.08.14г. | КП12 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-19 | 16:55 | 2015-07-19 | 16:55 | 0:00 | 37 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | П/СТ 110 КНС-19 ВЛ-35 кВ ф-1 | 35 | ВЛ | П/СТ 110 КНС-19 ВЛ-35 кВ ф-1 | Сильный порывистый ветер до 25 м/с | 10 | 5 | 15 | ТЧ | 1978 | АС-120 | СССР | ТР 09.07.13 | 70 | 2016г. | 0 | 02.01.14г. | КП12 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-19 | 17:20 | 2015-07-19 | 20:20 | 3:00 | 31 | МТО Ф"А,С" | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-223 ВЛ-6кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-223 ВЛ-6кВ Ф-4 | Сильный порывистый ветер до 25 м/с | 12 | 2 | 14 | ТЧ | 1990 | А-120 | СССР | ТР-07.10.13 ТО-22.06.13 | 90 | 2015г. |  | 41631 | КП12 |  |  | Перезапуск мех.фонда Перевод нагрузки к-224Б ч\з КПУ-224Б-1 на Ф-14 ПС-35/6 к-65 к-222 ч\з КПУ-225Б-1 на Ф-14 ПС-35/6 к-221
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-19 | 17:20 | 2015-07-19 | 18:04 | 0:44 | 28 | МТЗ Ф-С | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-87 ВЛ-6кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-87 ВЛ-6кВ Ф-18 | Сильный порывистый ветер до 25 м/с | 8 | 3 | 11 | ТЧ | 1979 | А-120 | СССР | ТР-19.08.13 ТО-27.09.14 | 85 | 2015г. | 1 | 42186 | КП12 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-08-20 | 6:18 | 2015-08-20 | 6:18 | 0:00 | 24 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "С-Варьёган-Таврическая", I, II-я цепи | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "С-Варьёган-Таврическая", I, II-я цепи | Прохождение грозового фронта. | 16 |  | 16 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р.
август | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-08-20 | 8:12 | 2015-08-20 | 8:12 | 0:00 | 13 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Варьёган-Бахилы", I, II-я цепи | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Варьёган-Бахилы", I, II-я цепи | Прохождение грозового фронта. | 7 |  | 7 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Бахиловское и Верхнеколик-Ёганском м/р
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-08-20 | 5:22 | 2015-08-20 | 5:22 | 0:00 | 65 | 1 ст.З.З | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Коханы-2"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-2"(ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец" (МЭС).Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2",С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО), ПС 35/6 кВ "Черновская". Т-2-Т ПС 35/6 кВ"Восточная", ПС 35/6 кВ "Кинель-Черкасская" ПРЦЭиЭ№1).ПС 35/6 кВ "Ключевская", ПС 35/6 кВ "Теребилово", ПС 35/6 кВ "Городецк", ПС 35/6 кВ "Жуково" (ПРЦЭиЭ№5). | Работала 1 ст. ЗЗ АПВ- успешно. |  | 17.62 | 17.62 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-19 | 10:12 | 2015-07-19 | 10:12 | 0:00 | 7 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.11-8 Крапивинское нмр | 6(10) | ВЛ | ф.11-8 | ПС 35/6 кВ №611 АО ВЛ-6кВ ф.11-8 действием МТЗ 2ст., АПВУ. Дождь, порывистый ветер. Бюллетень погоды № 199 от 18.07.15г. Выполнен осмотр, оп. №84/1 разрушение изоляторов фаз «А», «С». 23.07.15г. дефект устранен. | 1.05 | 1.37 | 2.42 | И | 2011г. | ШС-10 | н/д | ТО декабрь 2014г., ТР июнь 2015г. | 1 | ТО декабрь 2015г., ТР июнь 2015г. | - | - | КП12 | - | -
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-20 | 42236.4167 | 2015-08-20 | 42236.5903 | 4:10 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1091 | Отгорел моторный кабель на ЭД, переразделка | 0.113 |  | 0.113 | [9 empty] | КП23
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-08-20 | 0:00 | 2015-08-20 | 18:10 | 18:10 | 7 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-94 ПС 35/6 кВ "Махмуд-Мектеб-9" | 6(10) | ВЛ | Ф-94 | АО ВТ-61 ПС 35/6кВ "Мектеб-9" Ф-94 разрушение опорного изолятора фаза-"С", , произвели замену опорного изолятора по Ф-94, земля фаза-"В", осмотр Ф-94 | 25.95 | 0.135 | 26.085 | ТЧ | 1977 | АС-70 | нет данных | 04.2015 | 100 | 10.2015 | 0 | 04.2015 | КП23 |  |  | АО ВТ-61 ПС 35/6кВ "Мектеб-9" Ф-94 разрушение опорного изолятора фаза-"С", , произвели замену опорного изолятора по Ф-94, земля фаза-"В", осмотр Ф-94
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-08-20 | 0:00 | 2015-08-20 | 6:51 | 6:51 | 4 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-92 ПС 35/6 кВ "Махмуд-Мектеб-9" | 6(10) | ВЛ | Ф-92 | АО ВТ-61 ПС 35/6кВ "Мектеб-9", Ф-92 не потдается включению, произвели замену опорного изолятора по Ф-94 земля фаза-"В", ввели в работу | 2.818 | 0.369 | 3.187 | ТЧ | 2009 | АС-70 | нет данных | 04.2015 | 100 | 10.2015 | 0 | 04.2015 | КП23 |  |  | АО ВТ-61 ПС 35/6кВ "Мектеб-9", Ф-92 не потдается включению, произвели замену опорного изолятора по Ф-94 земля фаза-"В", ввели в работу
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-08-20 | 0:01 | 2015-08-20 | 11:45 | 11:44 | 1 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-69 за яч. №37 ПС 35/6 кВ "Затеречная-6" | 6(10) | ВЛ | яч.37-Ф69 | АО ячейки №37 Ф-69 ТО, РПВН, пробой разрядника на ТП-КПМ, отключили, ввели в работу | 3.205 | 0.027 | 3.232 | В | 1999 | АС-70 | нет данных | 05.2015 | 100 | 11.2015 | 0 | 05.2015 | КП23 |  |  | АО ячейки №37 Ф-69 ТО, РПВН, пробой разрядника на ТП-КПМ, отключили, ввели в работу
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-08-20 | 0:04 | 2015-08-20 | 12:45 | 12:41 | 1 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-661 ПС 110/35/6 кВ "Затеречная-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-661 | АО Ф-661 АПВН, РПВН, отключили ЛР-2/661,ЛР-3/661,яч №2/661 | 11.058 | 0.349 | 11.407 | ТЧ | 2004 | АС-70 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 09.2015 | КП23 |  |  | АО Ф-661 АПВН, РПВН, отключили ЛР-2/661,ЛР-3/661,яч №2/661
ноябрь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-11-25 | 5:35 | 2015-11-25 | 18:00 | 12:25 | 5 | АО |  | Технология | АВ-0,4кВ 630А скв.27141 КТПН-6/0,4кВ №1 630кВА к-569 | 0.4 | ПО | АВ-0,4кВ 630А скв.27141 КТПН-6/0,4кВ №1 630кВА к-569 | Неисправность СУ ЭЦН скв.27141 | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП24 |  |  | Замена СУ ( зона ответственности Центрофорс)
декабрь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-12-07 | 3:25 | 07.12.15. | 3:25 | 0:00 | 11 | МТЗ Ф-А | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-1221 ВЛ-6кВ Ф№14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-1221 ВЛ-6кВ Ф№14 | Разворот опоры №36 в свайном основании в результате повторяющихся ветровых нагрузок и воздействия грунтового давления |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП24 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-08-20 | 12:34 | 2015-08-20 | 13:56 | 1:22 | 1 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-655 ПС 110/35/6 кВ "Затеречная-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-655 | отключали для устранения повреждения опорного изолятора на ЛР-2/655 Ф-"В" | 1.14 | 0.042 | 1.182 | ТЧ | 1963 | АС-50 | нет данных | 04.2015 | 100 | 10.2015 | 0 | 04.2015 | КП23 |  |  | отключали для устранения повреждения опорного изолятора на ЛР-2/655 Ф-"В"
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-08-20 | 20:23 | 2015-08-20 | 21:23 | 1:00 | 7 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-94 ПС 35/6 кВ "Махмуд-Мектеб-9" | 6(10) | ВЛ | Ф-94 | АО В-Ф94 ПС 35/6 кВ "Мектеб-9" для замены дефектного изолятора и присоединения отключенного участка ВЛ-Ф94 | 1.429 | 0.137 | 1.566 | ТЧ | 1977 | АС-70 | нет данных | 04.2015 | 100 | 10.2015 | 0 | 04.2015 | КП23 |  |  | АО В-Ф94 ПС 35/6 кВ "Мектеб-9" для замены дефектного изолятора и присоединения отключенного участка ВЛ-Ф94
август | Томскнефть | "Нижневартовск Бур Сесвис". | 2015-08-20 | 3:16 | 2015-08-20 | 5:00 | 1:44 | 4 | ТО, АПВ | АПВУ | Внешние сети | Ф.ЧР-14 Ю-Черемшанского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.ЧР-14 | АО ВЛ-6 Ф.ЧР-14 действием ТО АПВУ. Наезд на опору №2, в зоне ответственности "Нижневартовск Бур Сесвис". | 6.09 | 35.52 | 41.61 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-11 | 42319.6458 | 2015-11-11 | 42319.6875 | 1:00 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Шхунное | Авар. ост. ДЭС (кончилось ДТ) | 0.994 |  | 0.994 | [9 empty] | КП24
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-19 | 12:24 | 2015-07-19 | 12:24 | 0:00 | 5 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.8-9 Таловое нмр | 6(10) | ВЛ | ф.8-9 | ПС 35/6 кВ №308 АО ВЛ-6кВ ф.8-9 действием МТЗ, АПВУ. Дождь, порывистый ветер. Бюллетень погоды № 199 от 18.07.15г. 20.07.15г. выполнен осмотр, оп. №116/3 наклон, схлест проводов. Выполнена регулировка стрелы провиса. | 0.2 | 0.14 | 0.34 | ТЧ | 2006г. | АС-120 | н/д | ТР – 30.10.13г., ТО – 24.04.15г. | 1 | ТР – 30.10.15г., ТО – 24.04.16г. | - | - | КП12 | - | -
август | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-08-21 | 18:30 | 2015-08-22 | 24:41 | 5:30 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ну-82-3. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ну-82-3. | Перегруз. После осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 включен в работу. | 0.76706 | 0.37794 | 1.145 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП25 | ПУ8
август | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2015-08-21 | 19:45 | 2015-08-21 | 23:00 | 3:15 | 7 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | РП-53 Кл. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 Кл-532п. | В РП-53 Кл отключился высоковольтный выключатель ВЛ-6 Кл-532п. Причина неизвестная. Эл. снабжение восстановлено. | 2.288 | 1.127 | 3.415 | ТЧ | 1992 г. | провод АС-95, изоляторы Шф-10, опоры – ж/б. | н/д | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП25 | ПУ8
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-08-21 | 6:47 | 2015-08-21 | 16:04 | 9:17 | 36 | Аварийное отключение МВ второго комплекса первая ступень З.З |  | Сторонние | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | 110/35/6кВ "Гаршинская-1" | Кратковременное понижение напряжения в сети 110 кВ при аварийном отключение В-110 кВ Тюльпан -1 на ПС 110/35/6 кВ "Росташинская", выпали блинкера (Аварийное отключение МВ второго комплекса первая ступень З.З.). Зона обслуживания ВЛ-110 "Росташинская- Тюльпан-1" ЗГПП . Произведен осмотр ВЛ - замечаний нет. | 45 | 18 | 63 | ТЧ | 1994 | АС-95/11 | Трест "ВНС" СМУ | 41984 | 100 | 42552 | 0 | 42271 | КП23
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-08-21 | 11:09 | 2015-08-21 | 12:40 | 1:31 | 5 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-8 | Устранение дефекта ТВК В-10кВ Внеплановая заявка ЗЭС. Текущий ремонт ВЛ-10 кВ. Замена ЛР на скв.№56 (предписание РТН), ревизия ЛР . Совместно с работами ЗЭС | 22 |  | 22 | [9 empty] | КП18
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-08-21 | 11:09 | 2015-08-21 | 11:35 | 0:26 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | скв.№32,154 ф. "РПЖ-5". Кратковременное погашение (2 раза по 15 мин.) РП-10кВ "Жедрино" на время оперативных переключений | Вывод в ремонт В-10кВ "Аз-7" п/ст 35/10кВ Азаматово для плановой проверки РЗА (персоналом СЭС "Оренбургэнерго") | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18
январь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-01-24 | 9:20 | 2015-01-24 | 9:45 | 0:25 | 1 |  |  | Технология | ДЭС Онтонигайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.65 | 0.3 | 0.95 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-21 | 42237.4583 | 2015-08-21 | 42237.625 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 471 | АОЭЭ: искрит в БУ | 0.239 |  | 0.239 | [9 empty] | КП23
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-21 | 42237.5625 | 2015-08-21 | 42237.7083 | 3:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2277 | КЗ обмотки эл. двигателя 5,5кВт х 1500 об/мин. | 0.054 |  | 0.054 | [9 empty] | КП23
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-31 | 19:52 | 2015-07-31 | 20:39 | 0:47 | 1 |  |  | Технология | К-16 скв.249 Катыльгинское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4 №4 в ТП№1, ВА57Ф35, Iн-250А, при пуске ЭЦН после АО Ф.Б.4-19. После запуска Iр=78А. Запрошены у "НОВОМЕТ" распечатки параметров работы УЭЦН. | 0.64 | 0.3 | 0.94 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
август | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-08-22 | 15:00 | 2015-08-22 | 15:00 | 0:00 | 5 |  | АПВУ | Внешние сети | МВ-110кВ Мередиан-1 | 110 | ПС |  | Посадка напряжения, отключение МВ-110кВ Меридиан 1 | 0.9 |  | 0.9 | В | [8 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Ван-Ёганском м/р.
август | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-08-22 | 15:35 | 2015-08-22 | 18:15 | 2:40 | 1 |  |  | Сторонние | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Вс-84-1. | 0.4 | ВЛ | ТП-Вс-84-1. | М-е Восточно-Северское. КЗ на ВЛ-0,4 кВ фид.2 из-за касания проводов комбайном . Произведена замена ПК-6 (1шт.). Повреждений ВЛ не выявлено. | 0.109 | 0.054 | 0.163 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП22 | ПУ8
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-22 | 15:04 | 2015-08-22 | 15:04 | 0:00 | 12 | МТЗ |  | Технология |  | 0.4 | ПО | ПС 35/6 кВ Куст-120 яч.18 | Аварийное отключение яч.18 произошло в момент запуска с неисправным подземным оборудованием скв.906 ПЭД-45кВт КП-123. КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 , АВ-0,4кВ скв.906 тип: ВА 57ф35, Iн-200А, рем.№115.4.14, Iрасц=160А ,вводной АВ-0,4кВ тип: ВА 5139, Iн-630А, рем.№ 88.11.14. КР 01.04.15г., ТО 20.06.15г. В момент отключения системой ТМ по яч.18 зафиксирован бросок тока до 178А, уставка МТЗ-180А 0,5сек. МТО-1200А 0 сек. Косвенные потери нефти составили: 1т/15,4 м3. Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ, КТПН 6/0,4кВ, ВЛ-6кВ. Контороль за напряжением и запуском мех.фонда. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО, ВНГДУ о снятии информации со СУ ЭЦН. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП3
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-08-22 | 7:39 | 2015-08-22 | 7:52 | 0:13 | 11 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Тарханы" | 6(10) | ВЛ | ф-Поселковый | Аварийное отключение (АПВ нет)блинкера защит не выпадали.Организован осмотр для выявления причин.Выявлено на шлейфах от ЛР до КТП скв 21 обнаружено 2 птицы (грачи) устранено. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1971 | АС-95 | 0 | 42159 | 100 | 42373 | 0 | 42032 | КП19
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-19 | 12:26 | 2015-07-19 | 12:26 | 0:00 | 16 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.23-13 Зап-Полуденное нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.23-13 | ПС 35/6 кВ №123 АО ВЛ-6 кВ ф.23-13 действием МТЗ 1ст., АПВУ. Дождь, порывистый ветер. Бюллетень погоды № 199 от 18.07.15г. Оп. 27/1-35/1 вырублена поросль. | 1.79 | 1.42 | 3.21 | ТЧ | 1988г | - | - | ТО - 19.02.15., ТР - 26.07.10. | 1 | ТО - август 2015г., ТР - август 2016г. | 2 | - | КП12 | - | -
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-08-22 | 3:58 | 2015-08-22 | 4:48 | 0:50 | 14 | МТО | АПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Вл-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-369 | 6(10) | ВЛ | Вл-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-369 | Внутреннее повреждение тр-ра, КТПН 6/0,4кВ №1 400кВА на К-369 | 3.6 | 9 | 12.6 | [9 empty] | КП23 |  |  | Перезапуск мех. фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-22 | 11:30 | 2015-08-22 | 12:03 | 0:33 | 36 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | Пс-35/6кВ К-87 В-6кВ яч№2 ввод-1 | 35 | ПС | ПС-35/6кВ К-87 1, 2 СШ-6кВ | Аварийное отключение В-6кВ яч№2 ввод-1. ПС-35/6кВ К-87 схема ремонтная, включен СМВ-6кВ, отключен В-6кВ яч№12 ввод-2. Разрушение опорного изалятора Ф"А" СШП-6кВ. Включена в работу 1СШ-6кВ, подано "U" на кусты мех.добычи по схеме резервирования 6кВ. | 23 | 1 | 24 | ТЧ | 1986 | Яч. МВ-6кВ WMP WZ/S | Польша | 31.07.2015г. | 1 | 07.2016г. | 0 | - | КП23 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-22 | 42238.4653 | 2015-08-22 | 42238.4736 | 0:12 | 7 |  |  | Внешние сети | ВЛ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-35 кВ Т606 "Москальво" | Сброс нагрузки ОТЭЦ, авт.отключение ВЛ-35 кВ Т-606 "Москальво" (принадлежность ООО "ОЭС") МТО, АПВ неуспешно. При посадке U останов фонда скважин и технологических объектов месторождений Одопту-море Южный Купол, Колендо, Эхаби | 0.1 | 0.485 | 0.585 | [9 empty] | КП18
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-22 | 17:00 | 2015-08-22 | 19:02 | 2:02 | 24 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Сторонние | Ф.10-13 Крапивинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.10-13 | ПС 35/6 кВ №610 АО ВЛ-6 Ф.10-13 действием ТО, АПВ неуспешное. Падение дерева в пролете оп.№№89-90 Ф.10-13 в результате работ ООО "Север" по прокладке визирной линии. В пролетах оп.№84-92 срыв проводов с изоляторов. Упавшее дерево убрано с проводов. 25.08.15. выполнено восстановление ВЛ. | 9.52 | 10.53 | 20.05 | ТЧ | 2013г. | АС-120 | ЗАО «Промэнергострой» | ТО - январь 2015г., ТР – июль 2015г. | 1 | ТО - январь 2016г., ТР - июль 2017г. | - | - | КП20 | - | -
август | ОАО "СН-МНГ" | АО "Тюменьэнерго", "НВЭС" | 2015-08-23 | 16:19 | 2015-08-23 | 16:19 | 0:00 | 53 | ТЗНП 1ст. |  | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ "Комета", ВЛ 110 кВ "Комета-Лысенковская-2" | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ "Комета", ВЛ 110 кВ "Комета-Лысенковская-2" | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ с успешным АПВ. | 2 | 15 | 17 | [9 empty] | КП18
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-03 | 42038.75 | 2015-02-03 | 42038.7569 | 0:10 | 45 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПА №2 | 6(10) | ГПЭС | Набиль | АО ГПА №2( низкое напряжение генератора), зап ДГУ | 0.9 |  | 0.9 | [9 empty] | КП24
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-08-23 | 4:00 | 2015-08-23 | 6:00 | 2:00 | 3 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ленинградская" | 6(10) | ВЛ | КРУН-6 кВ "Юпитер", ф-1 | Аварийное отключение КРУН-6кВ "Юпитер". При осмотре на отпайке скв.14 в пролете опор №51-52 обнаружено упавшее сухое дерево, лежит под проводами, слом свежий. | 1 |  | 1 | ТЧ | 2006 | АС-70 | 0 | 41547 | 100 | 42278 | 0 | 42030 | КП19
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-08-23 | 6:43 | 2015-08-23 | 7:00 | 0:17 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-РПЖ-5(СЭС) отпайка (ОН) | Аварийное отключение ф-Аз-7 АПВ неуспешноеПричина выясняется. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-08-23 | 11:20 | 2015-08-23 | 12:59 | 1:39 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Городская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | Ф- Г-5 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ ф-Г-5 . (Падение дерева на ВЛ в пролёте между опор №31-№32). | 2 |  | 2 | ТЧ | 1968 | АС-70 | 0 | 41954 | 100 | 42370 | 0 | 42017 | КП19
август | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-08-23 | 16:55 | 2015-08-23 | 16:56 | 0:01 | 49 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС 35/6 кВ Проскуринская ПС 110/35/6 кВ Савельевская | Кратковременное повышение напряжения при оперативных переключениях по вводу в работу ВЛ-220 кВ персоналом ОПМЭС на ПС 220/35/10/6 кВ "Бузулукская" | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-07 | 13:47 | 2015-07-07 | 13:47 | 0:00 | 4 |  |  | Технология | СУ Мамонтовского региона | 0.4 | ПО | СУ | Выборочная остановка 4-х скв. от 1С-6 кВ ПС 241, 242, 243. Отключения эл.оборудования УЭЭ нет. |  | 0.9 | 0.9 | ПЭ | [8 empty] | КП24
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-23 | 10:58 | 2015-08-23 | 11:20 | 0:22 | 3 | ТО | РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 ЦЛ-8 "Транзит" Лонтынь-Яхское нмр | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ЦЛ-8 "Транзит" | АО В-35 ПЛУ-35 ЦЛ-8 "транзит" действием ТО, РПВ успешное. Проведен осмотр ПЛУ-35 ЦЛ-8 "транзит", ПС-35/6кВ №403 без замечаний. Выполнен осмотр ВЛ-35 ЦЛ-8 транзит 24.08.15г., дефектов не выявлено. Сильные порывы ветера, дождь, бюллетень погоды №234 от 22.08.15г. | 0.35 |  | 0.35 | ТЧ | 1986г. | АС-95 | н/д | ТР - май 2008г., ТО - июль 2014г. | 1 | ТР - июль 2016г., ТО - февраль 2016г. | - | - | КП25 | - | -
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-23 | 11:35 | 2015-08-23 | 12:15 | 0:40 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ №252 ВЛ-6кВ ф.252-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.252-16 | При проезде под ВЛ-6кВ ф.252-16 в пролете опор №10-1 отп. на У/У «КНС-Ю.В.» неизвестным транспортным средством были задеты провода фазы «А» и «С», что привело к межфазному короткому замыканию и отключению МВ-6кВ ф.252-16 действием защит | 4.4 |  | 4.4 | ТЧ | 1985г. | Провод А-120 | СССР | Т.О. - 18.05.2015г. Т.Р. - 26.02.2014г. | 100 | Т.О. - 11.2015г. Т.Р. - 11.2016г. | 0 |  | КП20
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-19 | 12:43 | 2015-07-19 | 17:11 | 4:28 | 6 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | Ф.2 Карасёвское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.2 | АО В-6 ввода с Ф.2 в КУВ-6 от ТО, РПВУ. Срыв изолятора на приемном портале КУВ-6, схлест проводов. Бюллетень погоды № 199 от 18.07.15г. 22.07.15. дефект устранен. | 3.61 | 3.2 | 6.81 | И | 2013г. | ШС-10 | н/д | ТО декабрь 2014г., ТР март 2015г. | 1 | ТО ноябрь 2015г., ТР март 2017г. | - | - | КП12 | - | -
август | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2015-08-24 | 11:17 | 2015-08-24 | 12:42 | 1:25 | 5 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "К-23" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "К-23" | Сильный ветер, разрушение опорного изолятора оп. №2** фаза-"А" касание провода фаза-"В" отпайка на К-26 Кош. м/р | 1.1 |  | 1.1 | И | 1989 | Опора - метал, провод А-95, изолятор ШС-10 |  | ТР - 14.04.2015 |  |  |  |  | КП23 |  |  | Отключение на Кошильском м/р.
август | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2015-08-24 | 14:48 | 2015-08-24 | 17:50 | 3:02 | 8 |  | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-8" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-8" | Разрушение опорного изолятора на оп.№ 94' фаза -"А" | 12.5 |  | 12.5 | И | 1991 | Опора - метал, провод А-95, изолятор ШС-10 |  | ТО - 15.04.2015 |  |  |  |  | КП23 |  |  | Отключение на Узунском м/р.
август | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-08-24 | 5:00 | 2015-08-24 | 5:30 | 0:30 | 1 |  |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ № НП-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ № НП-5 | Авария в сетях ОАО "Кубаньэнерго". Гроза. | 0.573 | 0.245 | 0.818 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП18 | ПУ5
август | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-08-24 | 16:03 | 2015-08-24 | 18:33 | 2:30 | 2 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН 6/0,4 к.581 | 6(10) | КТП | КТПН | разрушение предохранителя 6 кВ ф.С КТПН 6/0,4 к.581 | 1 |  | 1 | ЗА | 1992 | КТП |  | 2014-12-08 | 100 | 2015 | 0 |  | КП23
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-24 | 3:49 | 2015-08-24 | 5:00 | 1:11 | 4 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ Ф-3 от ПС 35/6 кВ Куст-115 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-115 ВЛ 6 кВ Ф-3 от ПС 35/6 кВ Куст-115 | В 03:49 аварийнное отключение ВЛ-6кВ Ф-3 АПВ успешно, через 9 сек. повторное отключение Ф-3, АПВ не успешно, в 03:51 ТУ не успешно. 24.08.15г. при осмотре ВЛ-6кВ обнаружено дерево (кедр 20метров) в пролете опор 81-82, разрушение изолятора ШС-10 Ф-А на оп.82. В момент отключения на яч.3 по системе ТМ зафиксирован бросок тока до 360А, уставка МТЗ-420А, МТО-1500А. Косвенные потери нефти составили: 0,2т/6м3 отнесены в поземное косвенные. Прямые потери нефти составили: 2,4т/46,8м3. Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ,ВЛ-6кВ, пункта АВР-6кВ КП-162. Перевод нагрузки КП-162 на ВЛ-6кВ Ф-11 от ПС 35/6кВ Куст-106, изменение фазировки в КТПН 6/0,4кВ №1,2,3 скв.1609, 1610, 1611, 1630. Демонтаж дерева в пролёте опор 81-82, замена изоляции на оп.82 Ф-А. Контроль за напряжением и запуском мех.фонда. На 25.08.15г. восстановлена нормальная схема. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП19
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-24 | 6:17 | 2015-08-24 | 10:36 | 4:19 | 5 | МТО Ф-А, С |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват. ВЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват. | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват. ВЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват. | Короткое замыкание и обрыв проводов фаз "А", "В" в пролете опор №22-23 вызванное падением дерева высотой 19м из-за охранной зоны ВЛ-6кВ, при сильных порывах ветра. Прямые потери:13,6т/87,6м3. Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ, контроль за напряжением и запуском мех.фонда, в 06:19, 06:21 ТУ не успешно, в 07:03 РПВ не успешно. Произвели разрыв шлейфов на опорах №15,30 ВЛ-6кВ Ф-15, в 10:36 подано напряжение на КП-79, перевод нагрузки КП-189 с ВЛ-6кВ Ф-15 на ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 35/6кВ "Куст-78" (монтаж проводов от оп.2.18 Ф-15 на оп.2.19 Ф-7), в 12:08 подано напряжение на КП-189. Составлен акт. | 14 |  | 14 | [9 empty] | КП19
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-24 | 7:29 | 2015-08-24 | 9:23 | 1:54 | 1 | МТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Сапарка ВЛ 6 кВ Ф-12 от ПС 35/6 кВ Сапарка | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Сапарка ВЛ 6 кВ Ф-12 от ПС 35/6 кВ Сапарка | При осмотре ВЛ-6кВ на одной из двух отходящих КЛ-6кВ обнаружено повреждение концевой кабельной муфты ВВГ 3х25мм2 на оп. №1 . В момент отключения на яч.12 по системе ТМ зафиксирован бросок тока до 222А, по яч.16 ввод-6кВ №1 до 600А, уставка МТЗ-180А 0,5с., МТО-1000А. Прямые потери 0,33т/ 2,4 м3. Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ, в 07:31 ТУ не успешно. Произведен демонтаж поврежденной КЛ, в 9:23 произвели включение ВВ-6кВ яч.12 | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП23
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-24 | 8:45 | 2015-08-24 | 10:30 | 1:45 | 4 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-109 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-109 ВЛ 6 кВ Ф-10 от ПС 35/6 кВ Куст-109 | При осмотре ВЛ-6кВ обнаружено падение дерева в пролёте опор №1/22-1/23 отпайка на КП-21 (берёза высотой 25-30м из-за охранной зоны ВЛ-6кВ), в момент отключения по яч.10 системой ТМ зафиксирован бросок тока до 360А, Уставка МТЗ-120А 0,5сек., МТО-800 А. Повреждения ВЛ-6кВ не выявлены. Косвенные потери нефти составили: 1,03т/8,7м3. отнесены в категорию подземное оборудование. Прямые потери нефти составили: 3,26т/25,8м3. Произведён осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ, демонтаж дерева в пр.опор.1/22-1/23. контроль за напряжением, запуском мех.фонда. В 08:49 ТУ неуспешно, в 10:30 ВЛ-6кВ включена в работу. | 3 | 1 | 4 | [9 empty] | КП19
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-24 | 10:08 | 2015-08-24 | 13:41 | 3:35 | 21 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ Ф-3 от ПС 35/6 кВ КНС-3А | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ КНС-3А ВЛ 6 кВ Ф-3 от ПС 35/6 кВ КНС-3А | При осмотре ВЛ-6кВ обнаружено падение дерева в пролёте опор № 40-41 (сосна высотой 30м из-за охранной зоны ВЛ-6кВ), что привело к деформации штырей и повреждении изоляции фаз "А,В,С" на оп.42,43, срыву провода в пролёте опор.40-43. В момент отключения по яч.3 системой ТМ зафексирован бросок тока до 260А. Уставка МТЗ-420А 0,5сек., МТО-1600А. Прямые потери нефти составили:32,2т/174,2м3. Произведён осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ, демонтаж дерева в пр.опор.40-41, восстановление штырей на оп.41, замена изоляции Ф-А,В,С на оп.42,43, перетяжка провода в пролёте опор 40-43, контроль за напряжением, запуском мех.фонда. В 10:12 ТУ неуспешно, в 13:41 после восстановления ВЛ-6кВ РПВ успешно. | 32 |  | 32 | [9 empty] | КП19
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЧерногорЭнергоНефть" | 2015-08-24 | 18:34 | 2015-08-24 | 21:46 | 3:12 | 8 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Малочерногорская ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Малочерногорская | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Малочерногорская ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Малочерногорская | Аварийное отключение ВЛ-6кВ произошло в результате схлеста проводов при падении дерева в пролете опор №121-122 при порывах ветра. Прямые потери нефти составили 6т/95,3м3. Призведена перетяжка провода. В 21:46 РПВ успешно. | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП19
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-08-24 | 13:33 | 2015-08-24 | 13:34 | 0:01 | 3 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Платовская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-7 | Кратковременое понижение напряжения. По сообщению персонала Переволоцкого РЭС отключений не было. Персонал УЭ ПАО "ОН" произвел осмотр ВЛБ, замечаний нет. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП18
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-24 | 2:00 | 2015-08-24 | 13:00 | 11:00 | 4 | ПК-6кВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-6/0,4кВ 250кВА №2 К-604 | 6(10) | КТП | КТПН-6/0,4кВ 250кВА №2 К-604 | Внутреннее повреждение трансформатора | 5.7 |  | 5.7 | Т | 1998 | КТПН- 6/0,4 Ракушка | Украина | 42223 | 100 | 08.2017г. | 0 | - | КП23
август | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-08-24 | 12:00 | 2015-08-24 | 12:00 | 0:00 | 10 | ГЗ-2 | АВР-6кВ | Собств. сети без внешн. возд. | Т-1 ПС 35/6кВ К-1585 | 35 | ПС | Т-1 ПС 35/6кВ К-1585 | Повреждение проходного изолятора фаза А | 2 | 1 | 3 | [9 empty] | КП23 |  |  | Перезапуск мех. фонда
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-08-24 | 12:19 | 2015-08-24 | 12:32 | 0:13 | 12 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ ТБ-1 ВЛ-6 Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ ТБ-1 ВЛ-6 Ф-14 | Касание ВЛ-6 кВ неустановленным транспортом. Сосотавлен акт. | 4.8 |  | 4.8 | [9 empty] | КП20 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-19 | 14:18 | 2015-07-19 | 14:18 | 0:00 | 14 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б10-15 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б10-15 | БРУ-6 БКНС-10 АО ВЛ-6кВ Ф.Б10-15 действием МТЗ, АПВУ. Дождь, порывистый ветер. Бюллетень погоды № 199 от 18.07.15г. Оп. №18 заменен изолятор. | 1.39 | 0.5 | 1.89 | И | 1977г. | ШС-10 | н/д | ТР - ноябрь 2011г., ТО - 20.05.15г. | 1 | ТР - ноябрь 2015г., ТО - май 2016г. | 3 | - | КП12 | - | -
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-24 | 42240.4583 | 2015-08-24 | 42240.5903 | 3:10 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1493 | Отгорел моторный кабель на ЭД, переразделка | [12 empty] | КП23
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-24 | 13:23 | 2015-08-24 | 15:58 | 2:35 | 9 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Сторонние | Ф.1-18 Оленье нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.1-18 | ПС 35/6 кВ №401 АО ВЛ-6 кВ Ф.1-18 действием ТО, АПВ н/у, обрыв 2х проводов в пролете оп. №51-52/2 транспортом ООО "Транссервис" а/м "Витязь" Сообщено в ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". | 7.1 | 8.11 | 15.21 | ТЧ | 1983г. | АС-95 | н/д | ТР - июнь 2014г., ТО - май 2015г. | 1 | ТР - ноябрь 2016г., ТО - ноябрь 2015г. | - | - | КП20 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-19 | 16:01 | 2015-07-19 | 16:01 | 0:00 | 4 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.О-16 Советского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.О-16 | РУ-6 кВ "Очистные Сооружения" АО ВЛ-6 кВ Ф.О-16 действие ТО, АПВУ. Дождь, порывистый ветер. Бюллетень погоды № 199 от 18.07.15г. 20.07.15г. выполнен осмотр, оп. №49 срыв второго крепления вязки, 25.08.15г. Выполнено устранение дефекта. | 0.1 |  | 0.1 | ТЧ | 1979г. | АС-95 | н/д | ТО - 10.06.15г., ТР - декабрь 2013г. | 1 | ТР - декабрь 2015г | 1 | - | КП12 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-19 | 16:53 | 2015-07-19 | 16:53 | 0:00 | 3 | МТЗ 1ст., АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Чр-15 Черемшанское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Чр-15 | ПС-110/35/6 кВ "Черемшанская" АО ВЛ-6 кВ Ф.ЧР-15 действием МТЗ 1ст., АПВУ. Дождь, порывистый ветер. Бюллетень погоды № 199 от 18.07.15г. | 0.02 |  | 0.02 | ТЧ | 2004 | АС-95 | н/д | ТР-октябрь 2011 | 1 | 42248 | 1 | - | КП12 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-19 | 17:45 | 2015-07-19 | 17:45 | 0:00 | 4 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.15-12 Стрежевского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.15-12 | ПС-35/6 кВ №115 АО ВЛ-6 кВ Ф.15-12 действие ТО, АПВУ. Дождь, порывистый ветер. Бюллетень погоды № 199 от 18.07.15г. 04.08.15г. выполнен осмотр оп. №140-141 – деформация провода; №2-3-4, 155-156, 157-158 - провис проводов. Устранение дефектов при предоставлении отключения | 0.14 | 0.04 | 0.18 | ТЧ | 1984г. | АС-95 | н/д | ТО - 13.07.15г., ТР - 04.07.14г. | 1 | ТО - 13.01.16г., ТР - июль 2016г. | - | - | КП12 | - | -
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-24 | 16:48 | 2015-08-24 | 17:03 | 0:15 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 35/6 №197 ВЛ-6кВ ф.197-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.197-15 | В пролете опор 23/13-23/14 ф.А, В спецтехникой РУСР (при расчистке грунта от нефти) задели провода. | 1 |  | 1 | ТЧ |  |  |  | ТО - февраль 2015 ТР - 16.05.2012 |  | ТО - сентябрь 2015 ТР - ноябрь 2015 | 41509 |  | КП20
август | Юганскнефтегаз | ООО “УралСибЭнергоСтрой” | 2015-08-24 | 16:43 | 2015-08-24 | 17:20 | 0:37 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС 35/6 №106 ВЛ-6кВ ф.106-11 | 6(10) | КТП | ВЛ-6кВ ф.106-11 | Повреждения оборудования ООО «РН-Юганскнефтегаз» не было. Неисправность в электрических сетях сторонних потребителей. КТПН-6/0,4 кВ 400 кВА ООО “УралСибЭнергоСтрой” - перегорел предохранитель 6 кВ ф.”А”, оплавлены контакты ВН-6 кВ ф. “А”, ЛР-6 кВ КТПН-6/0,4 кВ 400 кВА ООО “УралСибЭнергоСтрой” отключен персоналом ООО “УралСибЭнергоСтрой” | 1.3 |  | 1.3 | Т | [8 empty] | КП18
август | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-08-25 | 0:00 | 2015-08-25 | 3:50 | 3:50 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | КЛ-0,4кВ от ТП Нф-44-3 ф.1 | 0.4 | КЛ | ВЛ-0,4кВ от ТП Нф-44-3 ф.1 | К/З КЛ-0,4кВ (спуск с оп. №2 на Р-0,4кВ). Восстановлено. | 0.10519 | 0.05181 | 0.157 | КС | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП23 | ПУ8
август | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-08-25 | 14:20 | 2015-08-25 | 16:52 | 2:32 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | М-е Зыбза, скв.710 | 0.4 | ВЛ | М-е Зыбза, скв.710 | Обрыв фазного провода от опоры до СК. | 0.13601 | 0.06699 | 0.203 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП23 | ПУ8
февраль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-02-18 | 5:29 | 2015-02-18 | 6:14 | 0:45 | 1 |  |  | Технология | ДЭС Павловское нмр. | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.38 | 0.5 | 0.88 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-08-25 | 14:08 | 2015-08-25 | 14:08 | 0:00 | 13 |  |  | Сторонние | 35/6кВ "Курманаевская" | 6(10) | ВЛ | ф-718 | Посадка напряжения при пуске ЭД-2 на БКНС. | 3 | 1 | 4 | ТЧ | 1982 | АС-70 | 0 | 41821 | 100 | 42278 | 0 | 42095 | КП3
август | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-08-25 | 4:45 | 2015-08-25 | 5:08 | 0:23 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. При вкл.появилось замыкание на "землю" ф-"А".Причина: на оп.№ 46 в результате падения дерева, ноходящегося вне охранной зоны ВЛ слетел изолятор, провод касается траверсы. В 20:00 разобраны шлейфа на оп.№58 в сторону оп.№57( отсоединение дефектного уч. ВЛ). В 20:10 вкл. ПП-6 ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка". | 0.07 |  | 0.07 | ТЧ | 1978 | А-95 |  | 24.04.2015; 09.06.2015 | 100 | октябрь 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Причина: на оп.№ 46 в результате падения дерева, ноходящегося вне охранной зоны ВЛ слетел изолятор, провод касается траверсы. В 20:00 разобраны шлейфа на оп.№58 в сторону оп.№57( отсоединение дефектного уч. ВЛ). В 20:10 ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" введена в работу..
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-25 | 42241.375 | 2015-08-25 | 42241.4583 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 359 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.115 |  | 0.115 | [9 empty] | КП23
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-25 | 42241.4583 | 2015-08-25 | 42241.6389 | 4:20 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральный Сабо, скв. 82 | Отгорел моторный кабель на ЭД, переразделка | 0.141 |  | 0.141 | [9 empty] | КП23
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-25 | 42241.5417 | 2015-08-25 | 42241.6667 | 3:00 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 97 | 6(10) | КТП | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ № 97 | ТП-6/0,4кВ № 97 - КЗ питающего кабеля | 0.269 |  | 0.269 | [9 empty] | КП23
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-25 | 42241.5833 | 2015-08-25 | 42241.6736 | 2:10 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2299 | КЗ моторного кабеля на ЭД, переразделка | [12 empty] | КП23
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-07-04 | 5:14 | 2015-07-04 | 5:31 | 0:17 | 4 |  |  | Технология | ДЭС Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" по низкому заряду АКБ(устранено) | 0.09 | 0.78 | 0.87 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-08-25 | 11:09 | 2015-08-25 | 16:06 | 4:57 | 1 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ячейка 37 Ф-69 | 6(10) | ВЛ | ячейка 37 Ф-69 | АО ячейки №37 Ф-69 ТО, сгорел ТН фаза "А" и фаза "В", произвели замену сгоревших ТН ячейки №37 Ф-69, ввели в работу ячейку КИЗ в норма | 1.352 | 0.027 | 1.379 | В | 1999 | W-MTWZ/S-12/0,6/16 630 | нет данных | 05.2015 | 100 | 11.2015 | 0 | 05.2015 | КП23 |  |  | АО ячейки №37 Ф-69 ТО, сгорел ТН фаза "А" и фаза "В", произвели замену сгоревших ТН ячейки №37 Ф-69, ввели в работу ячейку КИЗ в норма
август | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-08-21 | 14:30 | 2015-08-21 | 14:33 | 0:03 | 47 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Ввод 6 кВ Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Чубовка". | 35 | ПС | Ввод 6 кВ Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Чубовка". Под отключение попали: Ф-311,Ф-313,Ф-315,Ф-321,Ф-322,Ф-323,Ф-324,Ф-325. | Указательное реле не сработало. АПВ-нет. РПВ-успешно.Сбой в работе микропроцессорного устройства РЗиА "Сириус" | 0.87 |  | 0.87 | РЗА | 2013 | Сириус АЧР |  | 24.07.2015; 12.08.2015 | 100 | сентябрь 2015 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Сбой в работе микропроцессорного устройства РЗиА "Сириус"
ноябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-11-03 | 22:39 | 2015-11-03 | 22:54 | 0:15 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-129 ПС 35/6кВ "Величаевка-12" | 6(10) | ВЛ | Ф-129 | АО Ф-129 МТЗ РПВУ. Произвели осмотр,замечаний нет.(сильные порывы ветра) | 0.628 | 0.232 | 0.86 | ТЧ | 2008 | АС-70 | нет данных | 04.2015 | 100 | 10.2015 | 0 | 04.2015 | КП24 |  |  | АО, МТЗ, РПВУ (сильные порывы ветра)
апрель | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-04-10 | 13:55 | 2015-04-10 | 14:12 | 0:17 | 6 | Отключен персоналом |  | Технология | КТПН-630кВА №1 К-1169 (ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6 кВ К-525) | 6(10) | КТП | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6 кВ К-525 | Отключена для замены СУ ТМПН скв.14457. ЭПУ | 0.84 |  | 0.84 | ЗА | 2005 | КТПН-6/0,4кВ | Самара | 04.03.13г. | 1 | 04.05.13г. | 0 | - | КП24 |  |  | КЗ на СУ ЭЦН К-1169 скв.14457 с последующим повреждением АВ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №1 630 кВА. Произведена замена АВ-0,4 кВ. Составлен первичный акт.
август | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-08-26 | 12:15 | 2015-08-26 | 12:25 | 0:10 | 17 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 кВ Т-1 ПС-Х-52 Приазовский ЭСУ | 35 | ПС | ПС-Х-52 Приазовский ЭСУ | М-я Западно-Анастасиевское и Анастасиевско-Троицкое. Неисправность привода на МВ-35 кВ Т-1 ПС-Х-52. | 3.24 | 1.59 | 4.83 | В | 1997 г. | ПП-67 | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП4 | ПУ5
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-26 | 9:30 | 2015-08-26 | 9:30 | 0:00 | 5 | МТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Куст-1 яч.19 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-1 яч.19 | Конденсаторная установка 2БСК-6кВ выход из строя (разрушение и деформация) конденсаторных батарей.Год ввода в эксплуатацию 1997г. ТО. 01.05.2015г. ТР. 06.09.2014г. В момент отключения БСК произошола оставнока 5 скважин действием защит СУ ЭЦН по ЗП. Потери нефти косвенные составили: 0,6т/5,2м3 отнесены в подземное оборудование, прямые потери нефти составили: 0,3т/ 2м3. ПС-35/6кВ "К-1" яч.№19 2БСК-6кВ выкачена в ремонтное положение. Включены ЗН. в яч.№19. Произведен демонтаж конденсаторных батарей 300кВар, замена опорной изоляции в шкафу 2БСК. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО, ЦИТС АНГДУ о предоставлении информации с СУ ЭЦН. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП23
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" СРС ВПО | 2015-08-26 | 6:41 | 2015-08-26 | 6:41 | 0:00 | 65 | 1-я ступень ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | 110/35/6кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Алексеевская-Герасимовская", ПС Герасимовская"; "Варшава-3" | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Алексеевская-1" на ПС "Нефтегорская-2", отработала 1-я ступень ТЗНП.Частичная остановка фонда.При осмотре выявлено следы перкрытия изоляции на анкерной ж/б опоре №89 шлейф фазы "С" по продуктам жизнедеятельности птиц. | 17 | 23 | 40 | [9 empty] | КП18
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-08-26 | 5:14 | 2015-08-26 | 5:14 | 0:00 | 68 | 2 ст.З.З | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Горбуновская-1"(СПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Горбуновская-1"(СПО) ПС 220/110/10 кВ"Серноводская" (МЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Красногородецкая", С-1-Т ПС 110/6 кВ "Горбуновская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Озеркинская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Шумалгинская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Смагинская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Славкинская". | Работала 2 ст. З.З АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 17.19 | 17.19 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-26 | 3:51 | 2015-08-26 | 12:31 | 8:40 | 1 |  |  | Технология | К-27 Советскоее нмр | 6(10) | ПО | АВ в СУ СКН | КЗ ЭД-0,4кВ. Выполнена замена ЭД-0,4кВ. |  | 0.89 | 0.89 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | -
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-26 | 10:49 | 2015-08-26 | 10:49 | 0:00 | 14 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | В-6 2Т ПС №114 Советское нмр | 35 | ПС | 2С-6 ПС 35/6 кВ №114 | ПС 35/6 кВ №114 Ложное отключение В-6 2Т (неисправность БУ/ самопроизвольная выдача сигналов на откл./вкл В-6) Выполнена замена Б/У В-6 2Т, проверка УРЗА. | 0.2 | 0.45 | 0.65 | РЗА | 2009г. | БУ/ТЕL -100/220-12-03А | Таврида электрик г.Москва | ТО 06.05.15г; ТР 12.06.15г | 100 | ТР 2016г | 0 | - | КП2 | - | -
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-26 | 14:17 | 2015-08-26 | 14:17 | 0:00 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ № 357 ВЛ-6кВ ф.357-03 БКРУ-6кВ к.67 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.357-03 | КЗ фаз "А" и "В" на кабельной вставке яч.№3 в сторону оп.№1, посадка U по C-6-1, БКРУ-6кВ к.67 -АВР-6кВ успещно. |  | 3.1 | 3.1 | ТЧ | 2011 | ПвВнг 1Х95 | РФ | 41712 | 100 | 42430 | 0 |  | КП23
август | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-08-27 | 18:52 | 2015-08-27 | 1:52 | 7:00 | 4 |  | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-131" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-131" | выгорел нож фаза-"В" на ЛР-6кВ к.160 | 36 |  | 36 | Р | 2001 | Опора - метал, РЛНД |  | ТО - 21.03.2015 |  |  |  |  | КП23 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Ёганском м/р.
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-27 | 42243.4653 | 2015-08-27 | 42243.4778 | 0:18 | 100 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВГБЭ-35 кВ №36 | 35 | ПС | ПС-35/6 кВ "2я Площадь", "Сахарная Сопка" | ПС 35/6 кВ "2-я Площадь", "Сахарная Сопка" - отказ оборудования при выполнении оперативных переключений по подготовке рабочих мест. | 0.868 |  | 0.868 | [9 empty] | КП25
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-27 | 42243.584 | 2015-08-27 | 42243.6042 | 0:29 | 60 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35кВ Т-523 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Т-523 | Аварийное отключение ВЛ-35кВ Т-523, срабатывание ПЗ 2 ступени, дистанционная защита | 13.156 |  | 13.156 | [9 empty] | КП25
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-24 | 6:50 | 2015-06-24 | 7:50 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза. Скв. 586. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. Скв. 586. | Сбой программы в СУ. | 2.215 | 1.108 | 3.323 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП9 | ПУ8
апрель | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-04-05 | 7:48 | 2015-04-05 | 8:43 | 0:55 | 1 | РСС-1301 |  | Собств. сети без внешн. возд. | РДС-160 № 2 | 0.4 | ДЭС | скв. 67Р | 07:48 АО РДС-160 № 2 код ошибки № 1 "Высокая температура охлаждающей жидкости". Причина - обрыв ремня привода вентилятора. После замены ремня привода вентилятора пуск и ввод в работу РДС-160 № 2 в 08:43. | 2.4 |  | 2.4 | ДУ | 2009 | 6СТАА8,3G1 | Cummins | 42057 | 100 | 42106 | 0 | 42057 | КП9
август | Удмуртнефть | Удмуртэнерго | 2015-08-27 | 5:15 | 2015-08-27 | 5:15 | 0:00 | 10 | 1ст.ЗЗ, 1зона ДЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "РПМостовое-Соколовка" Левая цепь | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "РПМостовое-Соколовка" Левая цепь | на опоре №50 отп. на ПС Мазунино фаза "А" ОАО МРСК следы пробоя изоляции, ремонт ВЛ не требуется |  | 5.2 | 5.2 | [9 empty] | КП18
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-19 | 18:48 | 2015-07-19 | 19:12 | 0:24 | 6 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.7-3 Первомайское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.7-3 | ПС 35/6 кВ №407 АО ВЛ-6кВ Ф.7-3 действием ТО, АПВН. Посадка напряжения, АО УЭЦН. В 19:12ч. .РПВУ. Порывистый ветер. Бюллетень погоды № 200 от 19.07.15г. | 2.28 | 1.01 | 3.29 | ТЧ | 1985 | АС-95 | н/д | ТО - 27.05.15г., ТР - 30.05.14г. | 1 | ТО - 27.11.15г., ТР - июль 2016г. | - | - | КП12 | - | -
август | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-08-28 | 5:58 | 2015-08-28 | 5:58 | 0:00 | 451 | НВЧЗ, З.З. 3-й ступени | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | Родинская. Яшкинская, Подольская, Подгорная, Токская | Кратковременное понижение напряжения в сети 110- 35 кВ при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-220 кВ "Газовая-Сорочинская" на ПС "Сорочинская","Газовая"(ОПМЭС) , сработала защита-(НВЧЗ), земляная защита 3-ей ступени, фаза «С» L= 81,58км от ПС Газовая. Произвели осмотр на опоре №471 следы пробоя изоляторов в гирлянде ф-С. Вывод в ремонт не требуется. Причиной отключения ВЛ 220 кВ Газовая-Сорочинская явилось короткое замыкание, вследствие перекрытия изоляции поддерживающей гирлянды 3 .4 .13 (опора № 471, ф. С, 84,9 км от ПС 500 кВ Газовая) по продуктам жизнедеятельности птиц на поверхности изоляторов. | 75 | 164 | 239 | [9 empty] | КП18
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-08-28 | 15:39 | 2015-08-28 | 15:56 | 0:17 | 11 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Тарханы" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Поселковый | Аварийное отключение, выехали с осмотром (мастер СР и ДЭМ). В 18:20 осмотр закончен, видимых повреждений нет, в проле опор 118-131 большое скопление грачей. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1971 | АС-95 | 0 | 42159 | 100 | 42373 | 0 | 42032 | КП19
август | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-08-28 | 19:27 | 2015-08-28 | 19:28 | 0:01 | 117 | ТЗНП | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | Родинская. Яшкинская, Подольская, Подгорная, Токская ПС Никольская, Толкаевская, Боголюбовская, Кодяковская, Львовская, Ново-Львовская. ПС Родниковская, Врезовская | Посадка напряжения при авар. Отключении с неуспешным АПВ ВЛ-110 кВ "Газзавод-3" на ПС "Каргала" сработали защиты ТЗНП -(Токовая защита нулевой последовательности), . Повреждение тр-ра на Газзаводе. | 143 | 154 | 297 | [9 empty] | КП18
август | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-08-28 | 22:24 | 2015-08-28 | 22:24 | 0:00 | 10 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/6 кВ "Горбуновская" | Работала МТЗ АПВ-успешно. 29.08.15 произведен осмотр ВЛ. В пролете оп.№ 168-169 под проводами ВЛ обнаружено сухое упавшее дерево. |  | 1.05 | 1.05 | ТЧ | 1989 | АС-70 |  | 23.03.2015; 17.07.2015 | 100 | декабрь 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | 29.08.15 произведен осмотр ВЛ. В пролете оп.№ 168-169 под проводами ВЛ обнаружено сухое упавшее дерево. Дерево находилось вне охранной зоны ВЛ.
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-04-09 | 10:23 | 2015-04-09 | 10:23 | 0:00 | 8 | МТЗ 1ст | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-10 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 35/10 кВ "Петрухновская" | Работала МТЗ 1ст. Блинкер"Авар.отключение" АПВ-успешно |  | 0.83 | 0.83 | ТЧ | 2011 | АС-70 |  | 01.12.2013; 25.02.2014 | 100 | 03.2015; 09.2015 | 1 |  | КП24 | ПУ9 |  | Касание ветками деревьев проводов ВЛ, вызвавшее перекрытие и возникновение КЗ, в одном из следующих пролетов опор: №№ 701/32-701/36, 701/43-701/44, 700/112-700/113, 700/83-700/93, 700/97-700/107. Отсутствие автоматического запуска СУ скважинным оборудованием.
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-11 | 12:30 | 2015-06-11 | 13:26 | 0:56 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-541-4. | 0.4 | КТП | ТП-541-4. | М-е Западно-Анастасиевское. Нагрев контактного соединения шпильки 0,4 кВ фазы "А" на трансформаторе. | 0.543 | 0.268 | 0.811 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП24 | ПУ8
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-08-29 | 6:25 | 2015-08-29 | 6:26 | 0:01 | 131 | ЗЗ-1ст. | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Курманаевская, Новомедведкинская, Шулаевская, Скворцовская. ПС 35/6 Графская,Ибряевка-1,Ибряевка-2, | Кратковременное понижение напряжения в сети 110 кВ при аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Сорочинская", отработали защиты (первая ступень З.З.) АПВ успешное. При осмотре под опорой №43 обнаружена мертвая птица. | 39 | 16 | 55 | [9 empty] | КП18
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-08-29 | 6:32 | 2015-08-29 | 6:35 | 0:03 | 44 | ЗЗ-1ст. |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | Гаршинская-1,2 | Кратковременное понижение напряжения в сети 110 кВ при аварийном отключении В-110 кВ Тюльпан -2 (ЗГПП), отработала ЗЗ-1ст. Произведен осмотр ВЛ персоналом ЗГПП. | 46 | 11 | 57 | ТЧ | 1994 | АС-95/11 | Трест "ВНС" СМУ | 41984 | 100 | 42552 | 0 | 42271 | КП23
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-08-29 | 6:36 | 2015-08-29 | 6:42 | 0:06 | 4 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 110 | ВЛ | Ф№2; Ф№8 | Отключение ВЛ-110 кВ "Твердилово-Державино" по заявке (ЗЭС) предупредили после отключения. | 5 | 9 | 14 | [9 empty] | КП18
август | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-08-29 | 12:09 | 2015-08-29 | 12:09 | 0:00 | 15 | ТО, ТЗНП 1-й ступени | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС 35/6 Кодяковская, Толкаевская, ПС 35/6 Вахитовская, ПС 35/6 Яшкинская | Кратковременное понижение напряжения в сети 110 кВ при аварийном отключении ВЛ-220 кВ Газовая-Каргалинская-1ц с успешным АПВ. Произвели осмотр ВЛ, на опоре №31 (5,8 км от ПС "Газовая") следы перекрытия на 2-х изоляторах и проводе, вывод в ремонт не требуется. | 9 | 16 | 25 | [9 empty] | КП18
август | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-08-29 | 21:58 | 2015-08-29 | 21:58 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ "260-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "260-14" | Отключение ВЛ-6 кВ 260-14 по защите "ТО", АПВ успешное. Машинист экскаватора ЗАО "Северинстрой", производя работы в охранной зоне ВЛ, допустил приближение на недопустимое растояние рабочих механизмов экскаватора к проводам ВЛ-6 кВ в пролете опор 105-106, произошел схлест фаз "А" и "С" и последующие аварийное отключение ВЛ-6кВ 260-14. |  | 0.8 | 0.8 | ТЧ | 1989 | А-95 | не определен | 42141 | 1 | август 2015г | 0 | 17.11.2015г | КП20
август | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-08-29 | 5:33 | 2015-08-29 | 5:33 | 0:00 | 12 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Аманак" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Аманак"ПС 110/35/6 кВ"Сосновка" (ВПО)Под посадку напряжения попали:ПС 35/6 кВ "Аманак","Кротково-Алешкино","Боголюбовка". | В 05:33 прошла посадка напряжения,останавливались ЭД на ДНС-8 "Кр-Алешкинского" м/р и УПСВ-20 "Аманакского" м/р.Причина:посадка напряжения в энергосистеме Волжского П.О. |  | 1.33 | 1.33 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-28 | 42091.625 | 2015-03-29 | 42092.2917 | 16:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1156 | Не запускается по эл/части. Переведена в ОТКАЗ. | 0.8 |  | 0.8 | [9 empty] | КП24
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольэнерго | 2015-08-29 | 5:26 | 2015-08-29 | 5:27 | 0:01 | 37 | НЗЗ 1-я ступень | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Л-124 ПС 110/35/6кВ "Затеречная-1" ПЭС | 110 | ВЛ | Л-124 | АО ВЛ-110кВ Л-124 с успешным АПВ, НЗЗ I ступень | 0.114 | 3.512 | 3.626 | ТЧ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | КП18 |  |  | АО ВЛ-110кВ Л-124 с успешным АПВ, НЗЗ I ступень
август | Удмуртнефть | Удмуртэнерго | 2015-08-29 | 3:30 | 2015-08-29 | 5:45 | 2:15 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВС-38-10кВ Ф-9 ПС Малиновка (ПАО Удмуртэнерго) | 6(10) | ВЛ | ВС-38-10кВ Ф-9 ПС Малиновка | обход персоналом Шарканского РЭС не производился | 13.9 |  | 13.9 | [9 empty] | КП18
август | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-08-29 | 2:03 | 2015-08-29 | 3:21 | 1:18 | 195 | 1ст. ДЗ, 2з. ЗЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 Пыть-Ях- Парус-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Пыть-Ях- Парус-2 | Отключение в сетях ОАО «Тюменьэнерго». Оп.№156 перекрытие птицей воздушного пространства между ф"С" и траверсой. |  | 247.1 | 247.1 | ТЧ | [8 empty] | КП18
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-02 | 14:51 | 2015-08-02 | 17:48 | 2:57 | 1 |  |  | Технология | К-197 скв.249Б Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4кВ Iн=250А, Iр=195А. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.02 | 0.78 | 0.8 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-08-30 | 16:17 | 2015-08-30 | 16:17 | 0:00 | 8 | МТЗ |  | Технология | ПС 35/6 кВ Куст-114 яч.18 | 0.4 | ПО | ПС 35/6 кВ Куст-114 яч.18 | Аварийное отключение яч.18 произошло в результате работы скв.817 КП-113 (ПЭД-220кВт) с неисправным подземным оборудованием Rиз-0. КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №6, АВ-0,4кВ скв.817 тип: ВА 53-41, Iн-1000А, рем.№340.6.06, вводной АВ-0,4кВ тип: ВА 55-43, Iн-2000А, рем.№93.9.06. ТР 05.12.14г., ТО 25.08.15г. Прямые потери: 0,3т/8,9м3 отнесены в категорию ЭПУ, косвеные: 1,3т/59,7м3 косвенные отнесены в категорю Подземное оборудование Контроль за запуском мех.фонда, регулировка уровня напряжения РПН 1Т по ТУ. Осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ замечаний не выявлено. Отправлена телефонограмма в ЦИТС АНГДУ по предоставлению информации со СУ УЭЦН. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП3
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-08-30 | 13:16 | 2015-08-30 | 13:32 | 0:16 | 34 | ДЗТ-1 | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Кодяковская" | 35 | ПС | Т2Т;2СШ 6кВ; Ф-906,907,908,909 | Аварийное отключение Ввод-35 кВ Т2Т.Работа ДЗТ-1.При осмотре выявлено на радиаторе тр-ра со стороны ввода 6кВ лежит птица.(ГРАЧ) | 25 | 11 | 36 | Т | 2008 | ТМН-6300/35 | Тольяттинский ТОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП19
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-08-30 | 15:55 | 2015-08-30 | 18:01 | 2:06 | 9 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Пилюгино-Державино"(СЭС) ПС Твердиловская (ЗЭС), Жилинская (ЗЭС) Ленинградская (ПАО) | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Пилюгино-Державино" на пс Пилюгино(СЭС).АПВ неуспешное.В 16:53 пробное включениевключению не поддалась.В 17:11 пс Ленинградская запитана с пс Красная горка (СЭС)по ВЛ-35 кВ. В 18:01 пс Твердиловская запитана по ВЛ-110 Бузулук-Державино.(ЗЭС). Причина опора №101 14,5 км от пс Пилюгино расцепление гирлянды изоляторов Ф-"С"Производится ремонт. | 34 | 3 | 37 | [9 empty] | КП18
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-08-30 | 21:26 | 2015-08-30 | 21:27 | 0:01 | 2 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | Пл-10 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Отработала МТЗ. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-01-05 | 5:14 | 2015-01-05 | 6:25 | 1:11 | 1 |  |  | Технология | К-13 скв.324 Ломовое нмр | 0.4 | ПО | К-13 скв.324 Ломовое нмр | АО АВ-0,4 в КТПН-6/0,4кВ, включен, запущен ЭЦН (Iн=160А, Iр=120А). Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН. | 0.18 | 0.6 | 0.78 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-19 | 9:44 | 2015-07-19 | 9:44 | 0:00 | 41 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 Тайга ВЛ-35 Промысловая-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Промысловая-1 | При сильном порыве ветра из-за уменьшения допустимого расстояния произошел дуговой разряд между проводами фаз «А» и ф. «С» в пролете опоры №1-3 и переходного портала №1-2 (провис проводов ф. «А» в следствии ослабления контакта в натяжном зажиме ф.«А» на оп.1-3). |  | 33.7 | 33.7 | ТЧ | 1991 | Провод АС-95,. | Россия | ТО-05.06.15 ТР-.04.09.13 | 50 | ТО-.06.16 ТР-.09.17 | 0 | 41809 | КП12
август | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-08-30 | 12:55 | 2015-08-30 | 15:22 | 2:27 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (Жиг.ПО) | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно.При осмотре обнаружили в пролете опор №15-16 обрыв трех проводов. Упало дерево. В 15:22 участок ВЛ-6кВ Ф-2 ПС110/35/6 «Зольное» после ЛР-2 запитан от ВЛ-6кВ Ф-2 ПС35/6 «Стрельная» (включен ПП-13), участок ВЛ-6кВ Ф-2 ПС110/35/6 «Зольное» после ЛР-3 запитан от ВЛ-6кВ Ф-4 ПС110/35/6 «Зольное» (включен ЛР-16). Отключен участок ВЛ-6кВ Ф-2 ПС110/35/6 «Зольное» от ПС 110/35/6 «Зольное» до опоры№101, под отключение попала ТП6/0,4кВ № 242. Сильный порывистый ветер. | 0.07 |  | 0.07 | ТЧ | 1949 | А-70 |  | 42199 | 100 | август 2015 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сильный порывистый ветер. При осмотре обнаружено в пролете опор №15-16 обрыв трех проводов в результате падения дерева.
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-26 | 22:11 | 2015-07-27 | 27:00 | 4:49 | 1 |  |  | Технология | К-21 скв.771 Лугинецкое нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4кВ Iн=250А, Iр=65А. Заявка от РИТС в 0:00ч. АВ поврежден при расклинивании, заменили на АВ-0,4кВ Iн=160А. В 2:15ч после запуска Iр=345А, отключили скважину. Смена контроллера в СУ. Запуск без ПКИ, ЭЦН R=0 | 0.01 | 0.77 | 0.78 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
август | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-08-30 | 19:01 | 2015-08-30 | 19:19 | 0:18 | 11 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Дождь, сильный порывистый ветер. При осмотре обнаружено дерево под проводами в пролете опор № 77-78. | 0.83 |  | 0.83 | ТЧ | 1979 | А-95 |  | 53150 | 100 | сентябрь2015 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сильный порывистый ветер. При осмотре в пролёте оп.№77-78 обнаружено упавшее дерево. Дерево упало в результате загнивания, находилось дерево вне охранной зоны ВЛ.
август | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-08-30 | 14:25 | 2015-08-30 | 14:25 | 0:00 | 2 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-55 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-55 ПС 35/6 кВ "Марьевская" | Сработало указательное реле "Авар.откл." АПВ-успешно. Произвели осмотр ВЛ повреждений не обнаруженно. Сильный, порывистый ветер. |  | 0.78 | 0.78 | ТЧ | 1958 | А-50 |  | 42088 | 100 | октябрь 2015 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | А результате осмотра ВЛ-6 кВ ф-55 ПС 35/6 кВ «Марьевская» обнаружено касание веток деревьев в пролетах опор №№1В-2В.
август | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-08-30 | 19:32 | 2015-08-30 | 23:13 | 3:41 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Зольное"(Жиг.ПО) | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. 20:01 РПВ-не успешно.В 23:13 участок ВЛ-6кВ Ф-5 ПС110/35/6 «Зольное» после ЛР-9 до ЛР-26 запитан от ВЛ-6кВ Ф-4 ПС35/6 «Зольное» (включен ПП-5). Отключен участок ВЛ-6кВ Ф-2 ПС110/35/6 «Зольное» от ПС 110/35/6 «Зольное» до опоры№51 и от опоры №98 до ПП «Солн. Поляна» (ЗАО ССК). Дождь,сильный порывистый ветер. При осмотре обнаружено дерево на проводах в пролете опор № 110-111, слетевший изолятор на опоре № 21з. Дерево убрали, произвели монтаж слетевшего изолятора. | 1.78 |  | 1.78 | ТЧ | 1949 | А-70 |  | 01.07.2015; 04.07.2014 | 100 | 42186 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Дождь,сильный порывистый ветер. При осмотре обнаружено дерево на проводах в пролете опор № 110-111, слетевший изолятор на опоре № 21з. Дерево убрали, произвели монтаж слетевшего изолятора.
август | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-08-30 | 19:40 | 2015-08-30 | 22:35 | 2:55 | 19 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Шумалгинская" | Сработало указательное реле "Авар.откл." АПВ-не успешно. 20:55 РПВ-не успешно. При осмотре ВЛ-6 кВ фид.№2 обнаружено лежащее на проводах ВЛ дерево в пролете опор №№5-6 отпайки от оп.№90. Произведено снятие дерева.Дождь,сильный порывистый ветер. | 13.22 |  | 13.22 | ТЧ | 1994 | АС-70 |  | 20.04.2015; 18.08.2015 | 100 | 42309 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Падение высохшего дерева под действием сильного порывистого ветра из-за охранной границы ВЛ с последущем их подхлёстом, коротким замыканием и аварийным отключением ВЛ-6кВ
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-30 | 42246.2924 | 2015-08-30 | 42246.5 | 4:59 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 524 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.092 |  | 0.092 | [9 empty] | КП23
август | Удмуртнефть | Удмуртэнерго | 2015-08-30 | 6:40 | 2015-08-30 | 9:06 | 2:26 | 13 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 110/35/10кВ "Игра" Ф-4 (ОАО "Удмуртэнерго") | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/10кВ "Игра" Ф-4 (ОАО "Удмуртэнерго") | КЗ на КТП-№153. Посадка напряжения на ПС 35/10кВ "Промбаза", ПС 35/6кВ "БКНС-5", ПС 35/6кВ "БКНС-6" |  | 4.4 | 4.4 | [9 empty] | КП18
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-19 | 11:41 | 2015-07-19 | 11:41 | 0:00 | 57 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 Тайга ВЛ-35 Промысловая-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Промысловая-1 | При сильном порыве ветра из-за уменьшения допустимого расстояния произошел дуговой разряд между проводами фаз «А» и ф. «С» в пролете опоры №1-3 и переходного портала №1-2 (провис проводов ф. «А» в следствии ослабления контакта в натяжном зажиме ф.«А» на оп.1-3). |  | 166.6 | 166.6 | ТЧ | 1991 | Провод АС-95,. | Россия | ТО-05.06.15 ТР-.04.09.13 | 50 | ТО-.06.16 ТР-.09.17 | 0 | 41809 | КП12
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-08-31 | 6:14 | 2015-08-31 | 6:15 | 0:01 | 13 | МТО ЗЗП-1 ст |  | Собств. сети без внешн. возд. | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Сорочинская-Росташинская", ПС Никольская,Кодяковская, Боголюбовская, Загорская. | Кратковременное понижение напряжения из-за аварийного отключения В-110 кВ на ПС 220/110/35/10/6кВ "Сорочинская" (МЭС) ВЛ-110 "Сорочинская-Росташинская", фаза "С"=0, 17,8 км. При осмотре ВЛ обнаружили на опоре № 119 следы перекрытия изоляторов, фаза-С. изоляторы заменили время 15:55-17:14 .Линия введена в работу. | 4 | 11 | 15 | ТЧ | 1989 | АС-185 | 0 | 42217 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП25
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-08-31 | 6:42 | 2015-08-31 | 6:56 | 0:14 | 4 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 110 | ВЛ | ф-8 | Восстановление нормальной схемы эл. снабжения после устранения неисправности на опоре №101 ВЛ-110 "Пилюгино-Державино". | 6 | 6 | 12 | [9 empty] | КП18
август | Оренбургнефть | ТатЭнерго | 2015-08-31 | 9:58 | 2015-08-31 | 9:59 | 0:01 | 377 | Д.З. | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 500/220/110/10кВ "Бугульма" ОАО(Татэнерго) | 220 | ВЛ | ПС Краснояровская, Городская, Ново Кудринская, Западно Степановская, Завьяловская, Елатомка, Беседино, Тарханы, Березовка, КНС, Заглядинская, Султангуловская, Полевая, Аксютино. ПС Самодуровская,НПС, ПС Твердиловская (ЗЭС) Ф-8(ПАО) | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-220 кВ "Бугульма-Михайловская" АПВ неуспешное Д.З. -(дистанционная защита). Причина уточняется. | 71 | 16 | 87 | [9 empty] | КП18
август | Самаранефтегаз | Самарское ПМЭС | 2015-08-31 | 8:58 | 2015-08-31 | 8:58 | 0:00 | 25 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ВЛ-220 кВ "Бугульма-Михайловка" (Оренбургское ПМЭС) | 220 | ВЛ | ВЛ-220 кВ "Бугульма-Михайловка" (Оренбургское ПМЭС) | На ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО) отработало АВР-35. |  | 1.23 | 1.23 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
ноябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-11-13 | 14:36 | 2015-11-13 | 14:51 | 0:15 | 11 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-129 ПС 35/6кВ "Величаевка-12" | 6(10) | ВЛ | Ф-129 | АО Ф-129 МТЗ РПВУ. Произвели осмотр,замечаний нет.(сильные порывы ветра, дождь) | 0.611 | 0.158 | 0.769 | В | 2008 | АС-70 | нет данных | 04.2015 | 100 | 10.2015 | 0 | 04.2015 | КП24 |  |  | АО Ф-129 МТЗ РПВУ. Произвели осмотр,замечаний нет.(сильные порывы ветра, дождь)
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-31 | 3:20 | 2015-08-31 | 8:39 | 5:19 | 4 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №2052 ВЛ-6кВ ф.2052-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.2052-18 | Разрушение изолятора ф."В" Замыкание проводов ф."В,С" на спусках к КТПН 6/0.4кВ №2 к. 152. Ремонт провода. | 33.5 |  | 33.5 | ТЧ | 2006 | А-95 | Россия | ТО 10.06.2014 ТР 23.03.2015 | 100 | ТР март 2016 | 0 | ТО 10.06.2014 | КП23
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-19 | 17:46 | 2015-07-19 | 17:46 | 0:00 | 19 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 1802 ВЛ-6кВ ф.1802-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1802-04 | Сближение токоведущих частей на недопустимое растояние при ветровых нагрузках (порывы ветра 22-27м/с.) оп. №15 ф. "В", ф."С". |  | 6.1 | 6.1 | ТЧ | 2000 | А-95 | Россия | ТО 13.08.2014 ТР 14.11.2014 | 100 | ТР февраль 2016 | 0 | ТО 13.08.2014 | КП12
август | Юганскнефтегаз | ФСК | 2015-08-31 | 16:30 | 2015-08-31 | 16:30 | 0:00 | 169 | ДЗТ |  | Внешние сети | ПС 500/220/110кВ Пыть-Ях 5АТ | 220 | ПС | 5АТ | Прохождение грозового фронта. (оборудование ЦПМЭС) |  | 93.4 | 93.4 | Т | [8 empty] | КП18
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-19 | 22:29 | 2015-07-19 | 22:29 | 0:00 | 19 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 1802 ВЛ-6кВ ф.1802-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1802-04 | Сближение токоведущих частей на недопустимое растояние при ветровых нагрузках (порывы ветра 22-27м/с.) оп. №6 ф. "А", ф."В". |  | 5.5 | 5.5 | ТЧ | 2000 | А-95 | Россия | ТО 13.08.2014 ТР 14.11.2014 | 100 | ТР февраль 2016 | 0 | ТО 13.08.2014 | КП12
июль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-07-20 | 20:25 | 2015-07-20 | 20:25 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "160-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "160-16" | Отключение ВЛ-6кВ "160-16" на ПС35/6кВ "160" по защите "ТО", АПВ успешное. Причина: схлест проводов в пролете опор №21-22 при порывах ветра |  | 0.4 | 0.4 | ТЧ | 1990 | АС-95 | не определен | ПО 10.04.2015 | 1 | ноябрь 2016 | 0 | 42104 | КП12
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-20 | 2:48 | 2015-07-20 | 3:17 | 0:29 | 13 | МТО Ф"В,С" | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ к-34 ВЛ-6кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ к-34 ВЛ-6кВ Ф-14 | Сильный, порывистый ветер до 25м/с. Под оп.№38 обнаруженна обгоревшая птица. | 8 |  | 8 | ТЧ | 1980 | А-120 | СССР | ТР-31.01.13 ТО-17.02.15 | 80 | 2015г. | 5 | 15.02.15г. | КП12 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-08-31 | 20:56 | 2015-08-31 | 21:56 | 1:00 | 10 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №043 ВЛ-6кВ ф.043-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.043-04 | Прохождение грозового фронта. Порывистый ветер 13 м/с. При осмотре ВЛ-6кВ ф.043-04 в пролете опор 20-21 обнаружено упавшее, из-за пределов охранной зоны ВЛ, дерево. При падении дерева произошло касание проводов ВЛ, что вызвало межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием защит |  | 2.2 | 2.2 | ТЧ | 1987 | А-95 | РФ | ТР- 24.02.14г. ТО- 18.03.15г. | 100 | 42401 | 0 |  | КП19
май | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2015-05-30 | 11:09 | 2015-05-30 | 12:50 | 1:41 | 1 |  |  | Технология | Оленье нмр, К-23, скв.485 | 0.4 | ПО | Оленье нмр, К-23, скв.485 | АО АВ-0,4кВ в КТПН 6/0,4кВ Iн-125А. РПВ-успешное. Iр-50А. Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН. | 0.26 | 0.5 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | Тюменьэнерго | 2015-09-01 | 15:32 | 2015-09-01 | 15:32 | 0:00 | 22 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ "Ленинская", ВЛ-110 кВ "Ленинская-Лосинка-1" | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ "Ленинская", ВЛ-110 кВ "Ленинская-Лосинка-1" | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Ленинская-Лосинка-1 с успешным АПВ, причина выясняется. | 1 | 3 | 4 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-09-01 | 6:23 | 2015-09-01 | 6:23 | 0:00 | 7 | ЗЗП-1 ст |  | Собств. сети без внешн. возд. | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Сорочинская-Росташинская", ПС Никольская, Боголюбовская. | Кратковременное понижение напряжения из-за аварийного отключения В-110 кВ на ПС 220/110/35/10/6кВ "Соргочинская" (МЭС) ВЛ-110 "Сорочинская-Росташинская", фаза "В"= 17 км. В 11:00 ВЛ выведена в ремонт, в 12:00 допуск. В 16:30 работы закончены (сменили дефектный полимерный изолятор ф-В на опоре-108) | 3 |  | 3 | ТЧ | 1989 | АС-185 | 0 | 42217 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП23
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-07-20 | 4:18 | 2015-07-20 | 5:38 | 1:20 | 94 | МТЗ Ф-С | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-203 ВЛ-6кВ Ф-5 (Ф-8,9,10 на Ф-5 реконструкция). | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-203 ВЛ-6кВ Ф-5 (Ф-8,9,10 на Ф-5 реконструкция). | Сильный, порывистый ветер до 25м/с. Падение дерева на ВЛ-6кВ в пр. оп. 36-37, обрыв провода Ф"С". Повреждение устранено | 49 | 53 | 102 | ТЧ | 1985 | А-120 | СССР | ТР-24.12.14 | 100 | 2015 | 3 | 28.10.14г. | КП12 |  |  | Перезапуск мех.фонда Отключены ЛР-6кВ сторонних абонентов СОТ. Повторное отключение ВЛ-6кВ в14:00. Включение в 17:02
сентябрь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-09-01 | 5:34 | 2015-09-01 | 5:34 | 0:00 | 63 | 1 ст. ЗЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-110 кВ "Муханово-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Муханово-2" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная". | ПС 110/35/6 кВ "Муханово" ШР-35 №1 С-2-Т пробой изоляции вследствие её старения на опорностержневых поворотных изоляторах ф-А и ф-В. | 12.55 | 4.01 | 16.56 | И | 1976 | РНДЗ-16-35/1000 |  | 22.06.2015, 07.04.2014 | 100 | 42248 | 0 |  | КП23 | ПУ2 |  | Причина: на ШР-35 №1 С-2-Т пробой изоляции вследствие её старения на опорностержневых поворотных изоляторах ф-А и ф-В. Не своевременное проведение ППР согласно графика ППР из-за проведения аварийно-восстановительных работ по замене вышедшего из строя Т-1-Т, а также в связи: 1. Выполнение мероприятий по покраске объектов АО "СНГ" собственными силами с 1.07.2015 по 15.09.2015. 2. Выполнение мероприятий по приведению электрооборудования объектов АО "Самаранефтегаз" в соответствие корпоративному стилю. 3. Выполнение мероприятий по демонтажу бездействующего оборудования.
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-07-16 | 16:08 | 2015-07-16 | 16:26 | 0:18 | 1 |  |  | Технология | ДЭС 241Р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" Остановка ДГУ-1 по низкой частоте генератора | 0.54 | 0.2 | 0.74 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-01 | 42248.5451 | 2015-09-01 | 42248.5556 | 0:15 | 50 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | ДЭС Мухто | Неисправен блок регулировки напряжения ДЭС, смена предохранителя в блоке | 0.739 |  | 0.739 | [9 empty] | КП23
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-09-01 | 5:27 | 2015-09-01 | 7:30 | 2:03 | 1 |  |  | Технология | К-39 скв.1291 Нижневартовского нмр | 0.4 | ВЛ | АВ в СУ СКН | КЗ ЭД-0,4кВ. Замена ЭД выполнена 02.09.15г. |  | 0.34 | 0.34 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-20 | 12:52 | 2015-07-20 | 14:44 | 1:52 | 13 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.7-8 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.7-8 | ПС-35/6 кВ №107. АО ВЛ-6кВ Ф.7-8 действием ТО, АПВН. Дождь, порывистый ветер. Отключен ЛР-6 оп.№107/1 отпайка на ТП/100кВА ЭХЗ. РПВУ. Бюллетень погоды № 200 от 19.07.15г. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП12 | - | - | потери сняты по согласованию с ЦИТС ОАО "ТН" ВНК
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнерго | 2015-09-01 | 11:45 | 2015-09-01 | 12:38 | 0:53 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 110/10 кВ Шаркан ф-18 (ПАО Удмуртэнерго) | 6(10) | ВЛ | ПС 110/10 кВ Шаркан ф-18 (ПАО Удмуртэнерго) | Разрушение РВО-10 кВ на КТП "СПТ" | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-09-01 | 13:53 | 2015-09-01 | 14:45 | 0:52 | 22 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС Пызеп ф-7 ВЛБ 99-02 | 6(10) | ВЛ | ПС Пызеп ф-7 ВЛБ 99-02 | Падение дерева в прол.оп.№201-202. Дерево сняли, ВЛ без повреждений | 7.2 |  | 7.2 | ТЧ | 2014 | АС-70 | нет данных | ___ | ___ | 2016 | 0 | ___ | КП19
сентябрь | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-09-01 | 15:32 | 2015-09-01 | 15:32 | 0:00 | 21 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Ленинская-Лосинка-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Ленинская-Лосинка-1 | Отключение в сетях ОАО «Тюменьэнерго» Отключения оборудования находящегося в эксплуатационной ответственности БЭО№1 УЭЭ ООО «РН Юганскнефтегаз» не было. |  | 45.2 | 45.2 | ТЧ | [8 empty] | КП18
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-20 | 1:33 | 2015-07-20 | 1:33 | 0:00 | 13 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6кВ 1013 ВЛ-6кВ ф.1013-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1013-04 | Сближение токоведущих частей на недопустимое растояние при ветровых нагрузках (порывы ветра 21-26 м/с.) оп. №18 ф. "А", ф."В". |  | 0.9 | 0.9 | ТЧ | 1991 | АС-95/16 | Россия | ТО 04.07.2014 ТР 10.10.2014 | 100 | ТР октябрь 2015 | 0 | ТО 04.07.2014 | КП12
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-20 | 4:15 | 2015-07-20 | 5:41 | 1:26 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №3183 ВЛ-6кВ ф.3183-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.3183-11 | Прохождение грозового фронта. Штормовой ветер. Останов скважин по несимметрии напряжения. КТПН6/0.4 №3 отломан шлейф ф"В" на ЛР-6кВ. Устранили. | 7 |  | 7 | ТЧ | 2008 | АС-95/16 | Россия | ТО 09.12.2014 ТР 08.06.2015 | 100 | ТР июнь 2016 | 0 | ТО 09.12.2014 | КП12
май | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-05-05 | 10:15 | 2015-05-05 | 10:15 | 0:00 | 10 |  |  | Технология |  | 0.4 | ПО |  | При плановой проверки работы БАВР-6 кВ на ПС 35/6 "111", произошло отключение 10 скважин. Причина выясняется |  | 2.4 | 2.4 | РЗА | 42034 | БАВР "БРЕСЛЕР" | ООО НПП "БРЕСЛЕР" | [5 empty] | КП9
сентябрь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-09-02 | 0:09 | 2015-09-02 | 0:09 | 0:00 | 54 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ Ф-2,5 ПС 220кВ "Северный-Варьеган" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-2,5 ПС 220кВ "Северный-Варьеган" | Прохождение грозового фронта. | 14.6 |  | 14.6 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р.
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-20 | 11:28 | 2015-07-20 | 13:50 | 2:22 | 7 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №151 ВЛ-6 кВ ф.151-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.151-20 | Сильный ветер порывами 21-26м/с. Отключили ЛР-6 на оп.№ 17(отпайка на к.104, в зоне затопления, добычи нет), включили ВЛ-6кВ ф. 151-20 в работу. Опора 23 сорван провод ф "В", перехлестнул провод ф "С", межфазное короткое замыкание ф. "В" и "С" явилось причиной отключения ф.15120. | 8 |  | 8 | ТЧ | 1986 | ШС-10 | Отечественные производители | ТО - 056.05.2015; ТР - 10.08.2012 |  | ТО - апрель 2016; ТР -сентябрь 2016 | 10.12.2013; 15.08.2014 |  | КП12
сентябрь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-09-02 | 0:30 | 2015-09-02 | 0:30 | 0:00 | 11 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 Зима-Вынгапур | 220 | ВЛ | ВЛ-220 Зима-Вынгапур | Прохождение грозового фронта. | 5.9 |  | 5.9 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р.
сентябрь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-09-02 | 2:00 | 2015-09-02 | 2:00 | 0:00 | 29 |  | АПВУ | Внешние сети | ПС 220/110/35 Северный-Варьеган ВЛ-35 Ф.№2, 5 | 35 | ВЛ | ПС 220/110/35 Северный-Варьеган (ВПМЭС) ВЛ-35 Ф.№2, 5 | Прохождение грозового фронта. | 19 |  | 19 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р.
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-09-02 | 11:03 | 2015-09-02 | 11:03 | 0 | 5 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6 Скважина | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Красноленинская-1 | А.О. В-35 Красноленинская-1 с успешным АПВ | 0.06 |  | 0.06 | В | 2007 | ВЛ |  | 2014-03-25 | 100 | 2016 | 0 |  | КП19
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-09-02 | 8:15 | 2015-09-02 | 8:15 | 0:00 | 21 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, ВЛ-6 кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ КНС-2бис, ВЛ-6 кВ Ф-18 | Перекрытие изоляции на приемном портале КТПН 6/0,4кВ 250 кВа КП Р-623 птицей. | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | КП19
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-09-02 | 12:35 | 2015-09-02 | 13:11 | 0:36 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Пл-10". | Аварийная заявка СЭС. Ремонт РТП-30 ВЛ-10 фидера Пл-10". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-09-02 | 14:22 | 2015-09-02 | 14:25 | 0:03 | 1 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Пл-8". | Аварийная заявка СЭС. Отключение СР-12. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-09-02 | 9:22 | 2015-09-02 | 9:22 | 0:00 | 7 | 2 ступень земляной защиты | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 "Тарко-Сале-Северный-4" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Тарко-Сале-Северный-4" | Отключение ВЛ-110 Тарко-Сале-Северный-4 от защиты "2 ступень земляной защиты", АПВ успешное. Причинаа аварийного отключения ВЛ-110кВ Тарко-Сале-Северный-4 послужило однофазное короткое замыкание ф "В" на землю. Причина однофазного короткого замыкание ф "В" на землю -перекрытие через гирлянду изоляторов на тело опоры №167 в результате грозового перенапряжения. | 2.1 |  | 2.1 | [9 empty] | КП18
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-08-08 | 18:32 | 2015-08-08 | 18:37 | 0:05 | 5 |  |  | Технология | ДЭС Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" - заклинивание форсунки ДВС | 0.28 | 0.45 | 0.73 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-03 | 11:28 | 2015-09-03 | 11:29 | 0:01 | 10 | ЗЗ 2ст | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | ПС "Гаршинская-2"; ПС "Гаршинская УПСВ" | Понижение напряжения в сети 110 кВ при аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Росташи-Гаршинская 2". При осмотре ВЛ-110кВ «Росташинская-Гаршинская-2» обнаружено на опоре №216 ф-«С» ветка, у основания ж/б опоры лежат две мёртвые птицы. | 15 | 55 | 70 | ТЧ | 1994 | АС-95/11 | Трест "ВНС" СМУ | 41984 | 100 | 42552 | 0 | 42271 | КП19
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-03 | 17:10 | 2015-09-03 | 17:20 | 0:10 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/10кВ "Емонтаево" (СЭС) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Емонтаево-Школьная", ПС "Школьная". | Аварийное отключение с неуспешным АПВ В-35 "Школьная" на ПС 110/35/10кВ "Емонтаево" (СЭС), МТЗ, РПВ успешно. Произведен осмотр ВЛ-35 опоры №№ 121-244, замечаний не выявлено. | 4 |  | 4 | ТЧ | 2006 | АС-95 | 0 | 41417 | 100 | 0 | 0 | 42194 | КП25
сентябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-09-03 | 5:51 | 2015-09-03 | 5:51 | 0:00 | 91 | ТЗНП 2ст. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Горбуновская-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Горбуновская-2"(СПО) ПС 220/110/10 кВ "Серноводская" (МЭС) Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Красногородецкая", С-2-Т ПС 110/6 кВ "Горбуновская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Озеркинская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Шумалгинская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Смагинская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Славкинская". | Работала 2 ст. ТЗНП АПВ-успешно Причина: 03.09.15 на участке опор № 95-148 (15-24 км от ПС Серноводская-220) на опоре № 127 (ж-б, промежуточная, 20 км от ПС Серноводская-220) на верхней фазе «В» следы перекрытия по гирлянде изоляторов по следам жизнедеятельности птиц. Срочного ремонта не требуется. Планируется замена гирлянды при текущем ремонте. |  | 21.3 | 21.3 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
сентябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-09-03 | 16:55 | 2015-09-03 | 19:20 | 2:25 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-6/0,4кВ 250кВА №1 К-875 | 6(10) | КТП | КТПН-6/0,4кВ 250кВА №1 К-875 | Разрушение подвижного изолятора на ЛР-6кВ по Ф-А, неполнофазный режим. | 5 |  | 5 | Р | 1985 | РЛНД-6 | Россия | 01.11.13г. | 1 | 11.2015г. | 1 | 30.06.2015г. | КП23 |  |  | повреждение устранено.
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-03 | 42250.2556 | 2015-09-03 | 42250.3368 | 1:57 | 149 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП-6/0,4 кВ №91 | 6(10) | КТП | ПС-35/6 кВ "Катангли" | По АСДУ "Мир" авт.отключение ВЛ-6 кВ Л-8К, Л-3К, Л-4К, 2В-6-2Т ПС-35/6 кВ "Катангли". Производство переключений, в 06:12 включение 2В-6-2Т, в 06:13 включение Л-4К, в 07:55 включение Л-3К. Фидер Л-8К в отключенном положении по причине выгорания РУ-6 кВ, в следствии пробоя изоляции и межфазного замыкания КТП-6/0,4 кВ №91 | 12.251 |  | 12.251 | [9 empty] | КП23
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-03 | 42250.375 | 2015-09-04 | 42251.5833 | 29:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Восточное Эхаби, скв. 404 | Провис линий ВЛ-0,4кВ | 1.077 |  | 1.077 | [9 empty] | КП23 |  |  | переходящие
сентябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-09-03 | 10:51 | 2015-09-03 | 11:10 | 0:19 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ 311 ВЛ-6кВ ф.311-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.311-06 | Водитель автомобиля Татара, принадлежащего ООО Юганскавтотранс, производящий отсыпку куста №8ЮБ поднятым кузовом задел провода ВЛ-6 кВ ф.311-06 в пролете оп.80 и 81, в результате чего произошло м/ф КЗ проводов фазы А и С. |  | 2.2 | 2.2 | ТЧ | 1989 | Опоры метал. Провод А-95 Изоляторы ШС-10 | СССР | ТО 07.07.15. ТР 27.08.12. | 0.5 | 42278 | ТР 10.13. 13.10.14. | нет | КП20
сентябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-09-03 | 10:59 | 2015-09-03 | 15:18 | 4:19 | 14 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ 174 ВЛ-6кВ ф.174-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ-6 ф.174-13 | Касание проводов ф. «В» и «С» стрелой трубоукладчика явилось причиной двухфазного короткого замыкания ф.17413 Двухфазное короткое замыкание привело к отключению ф.17413. Работа ООО СК «Синергия» (подрядчик ЦТОРТ ООО «РН-Юганскнефтегаз») в охранной зоне ВЛ-6, без оформления работ в охранной зоне ВЛ-6) | 17.5 |  | 17.5 | ТЧ | [8 empty] | КП20
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-26 | 12:06 | 2015-05-26 | 12:06 | 0:00 | 7 |  |  | Технология | ЭЦН Западно-Полуденного нмр | 0.4 | ПО | ЭЦН | Остановка ЭЦН. Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН. | 0.26 | 0.46 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-09-04 | 6:26 | 2015-09-04 | 6:27 | 0:01 | 3 | З.З. 1-й ступени | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Графская", "Ибряевка-2" | Кратковременное понижение напряжения, остановка двух скважин по ПС при аварийном отключение с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Комсомолец-1", З.З. 1-й ступени. | [12 empty] | КП18
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-09-04 | 6:30 | 2015-09-04 | 6:30 | 0:00 | 20 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Новосергиевская". ПС «ГТЭС Загорская», «Кодяковская», «Боголюбовская». | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 "Сорочинская - Новосергиевская". Остановка отдельных скважин по ПС "ГТЭС Загорская", "Боголюбовская", "Кодяковская". | 5 | 18 | 23 | [9 empty] | КП18
сентябрь | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2015-09-04 | 7:45 | 2015-09-04 | 18:59 | 11:14 | ЦПС ЗРУ-6 кВ №2 Тямкинское м/р | РССР 3100 |  | Сторонние | ДЭС-11 | 6(10) | ДЭС | ДГУ-1,2,4,5,6 | 17:30 ДЭС-11 А.О. ДГУ-1,2,4,5,6 - код неиспр. 335 - обратная мощность. 17:38 пуск ДГУ-1,2 подача напряжения на ЦПС ЗРУ-6 кВ №2 Тямкинское м/р |  |  |  | ЗА | 2008 | АВГ ВА 55-434730-20УКЛ3 | Россия | 23.08.2015 | 100 | 22.09.2015 | 0 | 2015 | КП6
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-04 | 42251.3958 | 2015-09-04 | 42251.6458 | 6:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2912 | Рассыпался подшипник эл/двигат. | [12 empty] | КП23
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-24 | 10:00 | 2015-03-24 | 15:00 | 5:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП№10 | 0.4 | КТП | Восточное Эхаби, скв. 281 | сгорел предохранитель на ТП№10 | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП24
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-09-04 | 12:57 | 2015-09-04 | 14:30 | 1:33 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ ф-22 ПС 35/6 кВ Нязь | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-22 ПС 35/6 кВ Нязь | Падение дерева в прол.оп.№43-44. Дерево сняли, ВЛ без повреждений | 2.4 |  | 2.4 | ТЧ | 1977 | АС-70 | нет данных | 41800 | 100 | 42531 | 0 | 41800 | КП19
сентябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-09-04 | 17:32 | 2015-09-04 | 18:32 | 1:00 | 10 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6кВ № 245 ВЛ-6кВ ф.245-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.245-11 | Опора №87(болото) выдавило свайное основание, от натяжения провода разрушился изолятор ф."С", провод при задевании траверсы перегорел и упал на землю. На опоре № 85 разорвали шлейфа, ф.245-11 ввели в работу. | 6.6 | 0.9 | 7.5 | ТЧ | 1976 | Провод А-95 | Россия | Т.О. - 04.04.2015г. Т.Р. - 22.10.2013г. | 1 | Т.О. - 04.2016г. Т.Р. - 10.2015г. | Т.Р. -06.10.2014г. (Отказ РИТУ) |  | КП17
сентябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-09-05 | 11:30 | 2015-09-05 | 11:45 | 0:15 | 1 |  |  | Технология | М-е Западно-Беликовское. УЭЦН скв. 10. | 0.4 | ПО | ВЛ-0,4 кВ ф-5 от ТП-ПП-1-1032п. | Сработал фидерный автомат в ТП. Перегруз. Перешли на работу от ДЭС. | 0.199 | 0.098 | 0.297 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП25 | ПУ8
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-28 | 42152.5674 | 2015-05-28 | 42152.6243 | 1:22 | 13 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | фид.№1 ПС-35/6кВ "З.Сабо" | 6(10) | ВЛ | Западное Сабо, фид.№1 ПС-35/6кВ "З.Сабо" | фид. №1 ПС-35/6кВ "З.Сабо" - выбило ВМ-6кВ; визуальн.осмотр - замеч.нет, включение | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП24
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-09-05 | 6:52 | 2015-09-05 | 6:53 | 0:01 | 179 | З.З. 2-я ступень. | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Промысловая", "Пронькино", "КНС-3", "В. Покровка". ПС "Графская", "Ибряевска -1, 2". | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Бузулукская- Промысловая 2", АПВ успешное. Сработала защита -2-я ступень З.З. Произвели осмотр, выявлено-перекрытие паутиной на опоре №99 на уч-ке "Покровка-Александровка" | 45 | 55 | 100 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Оренбургнефть | СПМЭС Волги | 2015-09-05 | 18:06 | 2015-09-05 | 18:06 | 0:00 | 57 | ТО, ТЗНП 1-й ступени | АПВН, РПВН | Внешние сети | 220/110/10 "Южная" (СПМЭС Волги ) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Южжная-Росташинская-1". ПС "Росташинская"; "Гаршинская-1; 2; УПСВ"; "Зайкинская"; "Конновская"; "Давыдовская" | Повышение напряжения до 120 кВ при аварийном отключении с неуспешным АПВ, РПВ ВЛ-110 кВ "Восток", отработали ТО, ТЗНП 1-й ступени. | 61 | 29 | 90 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Оренбургнефть | СПМЭС Волги | 2015-09-05 | 19:01 | 2015-09-05 | 19:02 | 0:01 | 57 | ТО, ТЗНП 1-й ступени | АПВН, РПВН | Внешние сети | 220/110/10 "Южная" (СПМЭС Волги ) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Южжная-Росташинская-1". ПС "Росташинская"; "Гаршинская-1; 2; УПСВ"; "Зайкинская"; "Конновская"; "Давыдовская" | Повышение напряжения до 117 кВ при неуспешном включении ВЛ-110 кВ "Восток" на ПС "Южная", отработали ТО, ТЗНП 1-й ступени. | 61 | 10 | 71 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-09-05 | 21:38 | 2015-09-05 | 21:38 | 0:00 | 14 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 Тарханы, Березовка, Аксютино | Кратковременное понижение напряжения в сети 35кВ из-за аварийного отключения ф-Чк-2. | 6 | 2 | 8 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-09-05 | 21:49 | 2015-09-05 | 21:49 | 0:00 | 6 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Тепловская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-2 | Нестабильное напряжение из-за грозового перенапряжения. | 6 | 1 | 7 | [9 empty] | КП18
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-21 | 15:35 | 2015-07-21 | 15:35 | 0:00 | 20 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.11-14 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.11-14 | ПС-35/6 кВ №111. АО ВЛ-6кВ Ф.11-14 действием МТЗ, АПВУ. Бюллетень погоды № 202 от 21.07.15г. | 0.22 | 0.67 | 0.89 | ТЧ | 1975 | АС-95 | н/д | ТО - 06.10.14г. | 1 | 02.2016г | 1 | 0 | КП12 | - | -
июль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-07-30 | 11:16 | 2015-07-30 | 11:16 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "160-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "160-16" | Отключение ВЛ-6кВ "160-16" на ПС35/6кВ "160" по защите "ТО", АПВ успешное. Схлест проводов пролете опор 50-50/1, вследствии выдавливания опоры № 50 и сильных порывов ветра. |  | 2.5 | 2.5 | ТЧ | 1990 | АС-95 | не определен | ПО 23.07.2015 | 1 | июль 2017г | 0 |  | КП12
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-06 | 42222.6042 | 2015-08-06 | 42222.6458 | 1:00 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Катангли, ТП-6/0,4кВ № 305 | Выбило автомат ТП-6/0,4кВ №305 (перехлест проводов) | 0.095 |  | 0.095 | [9 empty] | КП12
август | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2015-08-24 | 7:00 | 2015-08-24 | 7:00 | 0:00 | 4 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "ДНС-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "ДНС-2" | Сильный ветер. | 0.4 |  | 0.4 | ТЧ | 1990 | Опора - ж/б, провод А-95 |  | ТО - 11.05.2015 |  |  |  |  | КП12 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р.
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-24 | 11:00 | 2015-08-20 | 11:42 | 0:42 | 38 |  |  | Атм., прир. и техн. | В-6 1Т ПС №103 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | 1С-6 ПС 103 | ПС 35/6 кВ №103 АО В-61Т (действие защит уточняется, снят архив)., при двухфазном замыкании на "землю" 1). на ВЛ-6кВ ф.3-7 обрыв провода оп.№17 фаза "В" , 2). разрушение изолятора на ВЛ-6 кВ ф.3-11 оп.№20 фаза "А". Выполнен ремонт повреждений. Сильные порывы ветера, дождь, бюллетень погоды №235 от 23.08.15г. | 1.07 | 30.67 | 31.74 | И | - | - | н/д | - | - | - | - | - | КП12 | - | -
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-05 | 42252.6632 | 2015-09-05 | 42252.684 | 0:30 | 6 |  |  | Сторонние | ВЛ-6кВ Л-6МЗ | 6(10) | ВЛ | Монги, Мирзоева | Касание провода стрелой ЭО (СМНМ) | 4.3 |  | 4.3 | [9 empty] | КП20
сентябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-09-05 | 13:13 | 2015-09-05 | 16:40 | 3:27 | 47 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВТ-32 ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-3" | 35 | ПС | ВТ-32 | А.О. ВТ-32 ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-3"-обрыв головки проходного изолятора на Т-2 со стороны 35кВ Ф-"С", дополнительное оборудование попавшее под отключение при падении шлейфа- А.О. ВТ-31 ,ВТ-101 на ПС 110/35/6кВ "Восточная-4" | 41.058 | 0.894 | 41.952 | В | 2001 | W-MTWZ/S-12/0,6/16 630 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 03.2015 | КП23 |  |  | А.О. ВТ-32 ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-3"-обрыв головки проходного изолятора на Т-2 со стороны 35кВ Ф-"С", дополнительное оборудование попавшее под отключение при падении шлейфа- А.О. ВТ-31 ,ВТ-101 на ПС 110/35/6кВ "Восточная-4"
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-10-03 | 11:18 | 2015-10-03 | 11:59 | 0:41 | 1 |  |  | Технология | К-6 скв.47 Северноое нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4 кВ скв.47, запрошены распечатки параметров работы СУ ЭЦН. | 0.02 | 0.68 | 0.7 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-09-06 | 2:05 | 2015-09-06 | 2:06 | 0:01 | 25 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Курманаевская" (ЗЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 Долговская, СШ-6-1 | Кратковременное понижение напряжения в сети из-за аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ-110 кВ Курманаевская-Первомайская-Ленинская. Гроза. | 5 | 3 | 8 | [9 empty] | КП18
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-24 | 15:19 | 2015-08-24 | 16:36 | 1:17 | 7 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.6-7 Советского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.6-7 | ПС 35/6 кВ №106 АО ВЛ-6кВ ф.6-7 действием МТЗ, АПВН, РПВУ, произведен в доступных местах осмотр замечаний нет. 29.08.15г. выполнен полный осмотр, оп. №41/1-42/1 провис проводов фаз "А", "С". Устранение дефекта в сентябре. Сильные порывы ветера, дождь, бюллетень погоды №235 от 23.08.15г. | 0.16 | 3.54 | 3.7 | ТЧ | 1976 | АС-95 | н/д | 41905 | 1 | 2016г. | - | - | КП12 | - | -
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-09-06 | 2:45 | 2015-09-06 | 2:45 | 0:00 | 22 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 Родниковская | Кратковременное понижение напряжения в сети из-за аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ-110 кВ Сорочинская-Плешаново. Гроза | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП18
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-24 | 16:50 | 2015-08-24 | 17:27 | 0:37 | 11 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-7 Советского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-7 | ПС 35/6 кВ №103 Неоднократное АО ВЛ-6кВ, ф.3-7, ТО, АПВУ, произведен осмотр в доступных местах, в пролетах оп.№1-9, 27-40, 48-52, замечаний не выявлено. 29.08.15г. выполнен полный осмотр, оп.№43 наклон, №41-42 провис проводов фаз "А", "С". Устранение дефекта в сентябре. Сильные порывы ветера, дождь, бюллетень погоды №235 от 23.08.15г. | 0.13 | 0.78 | 0.91 | ТЧ | 2012 | АС-95 | Н/Д | ТО-04.02.2015 | ТР-03.08.14., 24.08.15г. - отказ. | ТО-02.2016., ТР-08.2016. | 2 | - | КП12 | - | -
август | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-08-30 | 12:12 | 2015-08-30 | 12:12 | 0:00 | 15 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | Сработало указательное реле"Авар.откл." АПВ-успешно. Сильный, порывистый ветер. |  | 1.01 | 1.01 | ТЧ | 1983 | А-70 |  | 06.05.2015 | 100 | октябрь 2015 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Сильный порывистый ветер.
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-09-13 | 12:51 | 2015-09-13 | 13:56 | 1:05 | 12 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС К-76 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.76-16 | Штормовой ветер. Упало дерево в пролете оп.12-13 из вне охранной зоны. | 6.13 | 1.23 | 7.36 | ТЧ | 1987 | ВЛ |  | 2015-03-28 | 100 | 2016 | 0 |  | КП12
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-09-06 | 4:59 | 2015-09-06 | 4:59 | 0:00 | 25 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | 110/35/6 Никольская, Вахитовская, ПС 35/6 Кодяковская, Боголюбовская, ГТЭС-Загорская, | Кратковременное понижение напряжения из-за аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ-110 "Каргала-Переволоцкая". Гроза. | 16 | 9 | 25 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-09-13 | 16:26 | 2015-09-13 | 18:34 | 2:08 | 15 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "213-03" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "213-03" | Штормовой ветер порывы до 27 м/сек. с мокрым снегом. Отключение ВЛ-6кВ "213-03" на ПС 35/6кВ "213", от защиты "ТО", АПВ неуспешное, РПВ неуспешное. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружено: падение опор №№115, 116, 117, 118 ВЛ-6кВ, отпайка на куст №254. Куст №254 временно запитан от ДЭС-200 в 12:38. | 37.8 |  | 37.8 | ТЧ | [8 empty] | КП12
сентябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-09-13 | 16:26 | 2015-09-13 | 18:34 | 2:08 | 15 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "213-03" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "213-03" | Штормовой ветер порывы до 27 м/сек. с мокрым снегом. Отключение ВЛ-6кВ "213-03" на ПС 35/6кВ "213", от защиты "ТО", АПВ неуспешное, РПВ неуспешное. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружено: падение опор №№115, 116, 117, 118 ВЛ-6кВ, отпайка на куст №254. Куст №254 временно запитан от ДЭС-200 в 12:38. | 20.3 |  | 20.3 | ТЧ | [8 empty] | КП12 |  |  | Переходящие потери
сентябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-09-14 | 1:10 | 2015-09-14 | 10:34 | 9:24 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 302-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 302-05 | Штормовой ветер порывы до 27 м/сек. с мокрым снегом. Отключение ВЛ-6кВ "302-05" на ПС 35/6кВ "302", от защиты "МТЗ", АПВ неуспешное, РПВ неуспешное. В 10-34 РПВ успешное. Причина: Замыкание проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №34-35 из-за падение дерева. | 6.8 |  | 6.8 | [9 empty] | КП12 |  |  | Переходящие потери
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-06 | 7:00 | 2015-09-06 | 7:54 | 0:54 | 6 | МТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "КНС-2" (БугПЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "НСУ-99" | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, РПВ успешно. После включения на СШ-6 появилась "земля". Осмотром установлено: отпайка на НСУ-8 опора № 3 срыв изолятора. | 2 | 1 | 3 | ТЧ | 1986 | АС-70 | 0 | 42131 | 100 | 0 | 0 | 42221 | КП23
сентябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-09-14 | 1:10 | 2015-09-14 | 10:34 | 9:24 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 302-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 302-05 | Штормовой ветер порывы до 27 м/сек. с мокрым снегом. Отключение ВЛ-6кВ "302-05" на ПС 35/6кВ "302", от защиты "МТЗ", АПВ неуспешное, РПВ неуспешное. В 10-34 РПВ успешное. Причина: Замыкание проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №34-35 из-за падение дерева. | 1.5 |  | 1.5 | [9 empty] | КП12
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-06 | 9:50 | 2015-09-06 | 10:50 | 1:00 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "КНС-2" (БугПЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "НСУ-99" | Устранение срыва изолятора на опоре № 3 отпайка на НСУ-8. Произведена замена 6 изоляторов. | 3 | 3 | 6 | ТЧ | 1986 | АС-70 | 0 | 42131 | 100 | 0 | 0 | 42221 | КП23
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-06 | 15:35 | 2015-09-06 | 16:05 | 0:30 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Скворцовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 418. | Устранение замыкания на "землю", замена разрушенных изоляторов на опорах №№ 106, 117 основного фидера. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1989 | АС-95 | 0 | 40828 | 100 | 42533 | 0 | 41772 | КП23
сентябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-09-14 | 1:20 | 2015-09-14 | 1:20 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 317-09 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 317-09 | Штормовой ветер порывы до 27 м/сек. с мокрым снегом. Отключение ВЛ-6кВ "317-09" на ПС 35/6кВ "317", от защиты "ТО", АПВ успешное. |  | 0.2 | 0.2 | [9 empty] | КП12
сентябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-09-14 | 1:24 | 2015-09-14 | 1:24 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 305-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 305-14 | Штормовой ветер порывы до 27 м/сек. с мокрым снегом. Отключение ВЛ-6кВ "305-14" на ПС 35/6кВ "305", от защиты "ТО", АПВ успешное. |  | 0.1 | 0.1 | [9 empty] | КП12
сентябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-09-14 | 1:42 | 2015-09-14 | 4:17 | 2:35 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | 5КТПНКС-250 кВА куст 39 | 6(10) | КТП | ВЛ-6 кВ 202-18 | Штормовой ветер порывы до 27 м/сек. с мокрым снегом. Куст-39 отсутствие одной фазы на 5КТПНКС-250кВА. При осмотре обнаружено ВЛ-6кВ "202-18" опора №35/2 отгорел провод фазы "А" в плашечном зажиме на опорном изоляторе неподвижного ножа ЛР-6кВ. Перегорание высовольтного предохранителя фазы "А" в РУ-6кВ 5КТПНКС-250кВА "К-39". Отключение ВЛ-6кВ "202-18" на ПС 35/6кВ "202" для ремонта провода фазы "А" на ЛР-6кВ опора №35/2. | 0.7 |  | 0.7 | ТЧ | [8 empty] | КП12
сентябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-09-06 | 23:07 | 2015-09-06 | 23:07 | 0:00 | 166 | 1 ст. ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Красносамарская" (ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Красносамарская" (ВПО) ПС 220/110/35 кВ "Кинельская" (МЭС). Под откл.попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) Энергоцех № 2: ВЛ-6 кВ Ф-9,10 (АО "СНГ"),ПС 35/6 кВ "Промысловая",С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская": ПС 35/6 кВ "КНС","Красносамарская", Т-1-Т "Широкинская",Т-1-Т "Коммунарская", Т-2-Т "Евгеньевская",С-2-Т ПС 110/35/10 кВ "Алексеевка" (ВПО): ПС 35/6 кВ "Богатыревская",С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1" (ВПО): Энергоцех № 2: ВЛ-6 кВ Ф-1,5,4,13(АО "СНГ"). | Работала 1 ст З.З . АПВ-успешно. Причина: персоналом Волжского ПО осмотрена абонентская отпайка от ВЛ-110 Красносамарская к ПС Спиридоновка (Оборонэнерго) на участке оп. 1÷58. На промежуточной ж/б оп. 11 обнаружены следы замыкания на проводе верхней ф. «С». Разрушено 3 изолятора из 7. Фактическое расстояние до места замыкания 36,7 км от ПС Кинельская. |  | 38.29 | 38.29 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнерго | 2015-09-06 | 16:22 | 2015-09-06 | 16:22 | 0:00 | 16 | 1 ст ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Сива-Черновская" (ОАО "Удмуртэнерго") | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Сива-Черновская" (ОАО "Удмуртэнерго") | опора №233 следы перекрытия по изол. |  | 8.6 | 8.6 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-07 | 13:48 | 2015-09-07 | 13:56 | 0:08 | 162 | ТЗНП-2 | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Никольская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Никольская-Родинская". ПС Родинская, Подольская, Подгорная, Токская, Львовская, Ново-Львовская. | Аварийное отключение с неуспешным АПВ В-110 кВ "Родинская" на ПС "Никольская", Д.З. 3 ст., ТЗНП-2 фазы "В","С". Осмотром выявлено попадание инородного предмета (ветка из гнезда) на ВЛ-110 на анкерной опоре № 44. | 93 | 44 | 137 | ТЧ | 2007 | АС-120 | 0 | 42095 | 80 | 42461 | 0 | 42141 | КП19
сентябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-09-07 | 5:15 | 2015-09-07 | 5:15 | 0:00 | 16 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Елховка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Елховка" ПС 110/35/10 кВ "Елховская"(СПО) Под посадку напряжения попал: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Каменка" | В 5:15 прошла посадка напряжения. Остановились скважины по "Северо-Каменскому" м.р. Причина: Системная посадка напряжения. |  | 5.86 | 5.86 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
сентябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-09-07 | 9:28 | 2015-09-07 | 9:28 | 0:00 | 479 |  | АПВУ | Внешние сети | АТ-2 | 220 | ПС | АТ-2 ПС 220/110/10 кВ "Серноводская" (МЭС) Под посадку напряжения попали: С-2-Т ПС 110/6 кВ "Горбуновская" С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Радаевская" Т-1-Т 35/6 кВ "ЦСП", "БКНС", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Красногородецкая", ПС 35/6 кВ "Шумалгинская", "Озеркинская", "Славкинская", Смагинская", ПС 110/35/6 кВ "Козловская", ПС 35/6 кВ "Орлянская", "КНС", "Казанская", "Екатериновская", "Сургутская", "Сологаевка", "Мочалеевка", "Берендеи". | Работала ДЗШ. Аварийное отключение АТ-2 на ПС 220/110/10 кВ "Серноводская" (МЭС) Причина: неисправность В-220. |  | 99.61 | 99.61 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
сентябрь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-09-07 | 9:45 | 2015-09-07 | 9:52 | 0:07 | 10 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. |  | 1.29 | 1.29 | ТЧ | 1979 | А-95 |  | 01.09.2014; 26.06.2015 | 100 | 42278 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | В результате загнивания дерева произошел его излом и падение из вне охранной зоны ВЛ с подхлестом проводов в пролёте оп.№73-74 .
сентябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-09-07 | 12:47 | 2015-09-07 | 12:47 | 0:00 | 16 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Кротовская-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Кротовская-1" ПС 220/110/35 "Кинельская" (МЭС) Под посадку попали: 28 ПС ПРЦЭиЭ №1. | Работала 1ст.З.З. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: обрыв грозотроса. |  | 6.27 | 6.27 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
сентябрь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-09-07 | 13:44 | 2015-09-07 | 18:58 | 5:14 | 1 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-"Комсомольск" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-"Комсомольск" ПС 35/6 кВ "Могутовская" | Указательное реле не сработало. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: в пролете опор №29-30 упало дерево, оборваны провода. На опору №31 упало 2 дерева сломало траверсу. С 17:34 до 18:49 Восстановили поврежденный участок ВЛ в пролете опор №29-30, заменили траверсу на опоре №31. | 2.17 |  | 2.17 | ТЧ | 1972 | А-95 |  | 42178 | 100 | 42339 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Причина: в пролете опор №29-30 упало дерево, оборваны провода. На опору №31 упало 2 дерева сломало траверсу. С 17:34 до 18:49 Восстановили поврежденный участок ВЛ в пролете опор №29-30, заменили траверсу на опоре №31.
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-07 | 42254.2917 | 2015-09-07 | 42254.625 | 8:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби | Необходимость замены кабеля ЭЦН 25м | 0.147 |  | 0.147 | [9 empty] | КП23
сентябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2015-09-08 | 10:05 | 2015-09-08 | 10:30 | 0:25 | 6 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ И-9 "Западная" Ильский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Зп-92 Ильский ЭСУ. | М-е Азовское. На ПС "Западная" "земля" на шинах 6кВ. На опоре №118 ВЛ-6кВ Зп-92 обнаружено упавшее дерево. Убрали. Предупреждение НЯ-2 от 07.09.15г. | 0.09112 | 0.04488 | 0.136 | ТЧ | 1956 г. | провод АС-95, изоляторы Шф-10, опоры – ж/б. | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП19 | ПУ8
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-09-08 | 17:03 | 2015-09-08 | 17:03 | 0 | 29 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС К-351 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.351-14 | Упало дерево на отпайке к.363б в пролете оп.14-15 из вне охранной зоны | 0.6 | 0.4 | 1 | ТЧ | 1989 | ВЛ |  | 2015-03-18 | 100 | 2016 | 0 |  | КП19
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-02 | 42279.3681 | 2015-10-03 | 42280.5625 | 28:40 | 14 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Центральный Паромай, Кыдыланьи, ПС-35/6 кВ "Мухто" Ф № 5, ПС-35/6 кВ "Кыдыланьи" Ф № 1 | ПС-35/6 кВ "Мухто" Ф № 5, ПС-35/6 кВ "Кыдыланьи" Ф № 1- АОЭЭ. Обнаружено 6 сломанных опор, требуется вырубка леса | 12.373 | 7.394 | 19.767 | [9 empty] | КП12 |  |  | переходящие
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-02 | 42279.7708 | 2015-10-03 | 42280.375 | 14:30 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Западное Сабо, ПС-35/6 кВ "Зап. Сабо", ф. 4 | АОЭЭ ПС-35/6 кВ "Зап. Сабо", ф. 4 | 5.515 |  | 5.515 | [9 empty] | КП12 |  |  | переходящие
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-02 | 42279.7951 | 2015-10-03 | 42280.3583 | 13:31 | 24 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Эхаби, ПС-35/6 кВ "Эхаби", ф. 2 | АОЭЭ ПС-35/6 кВ "Эхаби", ф. 2 | 22.102 |  | 22.102 | [9 empty] | КП12 |  |  | переходящие
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-08 | 8:40 | 2015-09-08 | 19:00 | 10:20 | 3 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/10кВ "Погроминская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-2,3 | Аварийное отключение.При включении "земля" на СШ фаза-С. Персонал выехал с осмотром. При осмотре КРУН-6кВ зафиксировано авар.откл. Ф-2(ТО. "земля"), яч-ка ввод -6кВ (МТЗ). В 9:50 включен ф-З. По ф-2 при осмотре обнаружено "кз" кабеля 6кВ под ЖД полотном. Произвели переразделку. Пробное включение неуспешное. 19:00 неисправность устранена. | 2 | 11 | 13 | КС | 2012 | АПВвНнг (В) LS | 0 | 42159 | 100 | 42125 | 0 | 42064 | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-02 | 42279.9201 | 2015-10-03 | 42280.4792 | 13:25 | 18 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Эхаби, ПС-35/6 кВ "Эхаби", ф. 4 | ПС 35/6 кВ "Эхаби" фид.№4 - метео (сильный ветер) | 11.223 |  | 11.223 | [9 empty] | КП12 |  |  | переходящие
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-02 | 42279.9347 | 2015-10-05 | 42282.4375 | 60:04 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Центральная Оха, ТП-6/0,4 кВ № 209 | ТП-6/0,4 кВ № 209, схлест проводов, выбит автомат в ТП, замена ввода | 10.545 |  | 10.545 | [9 empty] | КП12 |  |  | переходящие
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-02 | 42279.4653 | 2015-10-03 | 42280.5069 | 25:00 | 52 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Набиль, ГПА № 1 | Выбило автомат генератора ГПА №1, упало две опоры №85, №86 в районе скважины 51. Установка 4-х опор и два укоса, монтаж и натяжка провода АС-35, монтаж кабельных спусков к ТП-304 и скважинам | 71.257 | 213.173 | 284.43 | [9 empty] | КП12 |  |  | переходящие
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-02 | 42279.5521 | 2015-10-03 | 42280.7708 | 29:15 | 79 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Катангли, ПС-35/6 кВ "Катангли", ф. Л-3К | Л3К отгорел провод на анкерной опоре в районе скважины № 707, сломаны 4 опоры, обрыв провода от ТП №312, ТП №308 | 77.885 | 95.73 | 173.615 | [9 empty] | КП12 |  |  | переходящие
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-02 | 42279.8931 | 2015-10-04 | 42281.5625 | 40:04 | 15 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Монги, ПС-35/6 кВ "Монги", ф. Л2М | Обрыв линии Л2М 6кВ, участок от ТП201 до ТП202 | 299.522 |  | 299.522 | [9 empty] | КП12
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-03 | 13:00 | 2015-10-03 | 17:15 | 4:15 | 1 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Зайкинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-9 | С неуспешным АПВ, включению не поддается, блинкера не выпадали. Ветер до 25 м/сек. Выехала бригада с п. первомайский. Производится осмотр ВЛ. Осмотром выявлен срыв изолятора ф-С на приемном портале (устранено в 15:46) и срыв изолятора ф-В (схлест проводов) на опоре №3 отпайки на скв-2615 (устраненов 15:55). В 15:56 при пробном включении ф-9 авар. отключился ввод 6 кВ, включен. В 17:13 устранили слет изолятора ф-В на опоре №7 отпайки на скв-1005. В 17:15 фидер включен. | 7 |  | 7 | ТЧ | 1987 | АС-70 | БМУ-10 АОЗТ "ПНГЭМ" | 42100 | 100 | 42491 | 0 | 42331 | КП12
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-10-03 | 21:05 | 2015-10-03 | 21:30 | 0:25 | 7 | Сработало указательное реле А.О. | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ"Горбатовская-1" | Сработало указательное реле "АО"АПВ- нет.РПВ-успешно.Сильный порывистый ветер, дождь. Произрастание деревьев в охранной зоне Ф-8. Сильный порывистый ветер, дождь, в результате чего происходит замыкание ветками деревьев проводов | 1.54 |  | 1.54 | ТЧ | 1974 | АС-95 |  | 09.08.2015; 07.11.2014 | 100 | 42309 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Произрастание деревьев в охранной зоне Ф-8. Сильный порывистый ветер, дождь, в результате чего происходит замыкание ветками деревьев проводов. ООО "Гроссстрой" закончит вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ в пролете оп 44-45,53-60 ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35/6 «Горбатовская-1» 30.10.2015г.
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-08 | 42255.4167 | 2015-09-08 | 42255.4479 | 0:45 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2048 | Обгорел провод на ПМ | [12 empty] | КП23
май | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2015-05-15 | 10:50 | 2015-05-15 | 11:04 | 0:14 | 8 |  |  | Технология | К-150 Советское нмр, скв. 1621 | 0.4 | ПО | скв. 1621 | АО вводного АВ-0,4кВ в ТП (клин ЭЦН скв. 1621) | 0.58 | 0.1 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-09-30 | 27:21 | 2015-09-30 | 28:45 | 1:24 | 1 |  |  | Технология | К-1 скв.313 Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4 кВ скв.313 гроза, запрошены распечатки параметров работы СУ ЭЦН. | 0.66 |  | 0.66 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-22 | 42269.8333 | 2015-09-23 | 42270.375 | 13:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв. 221 | замер 0 - выбит автомат в БУ | 0.649 |  | 0.649 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие
сентябрь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-09-09 | 12:04 | 2015-09-09 | 14:48 | 2:44 | 5 |  | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-131" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-131" | Выгорела контактная пара фазы "В" ЛР-6кВ оп.56/2 | 26.1 |  | 26.1 | Р | 2001 | Опора - метал, РЛНД |  | ТО - 21.03.2015 |  |  |  |  | КП10 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Ёганском м/р
сентябрь | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2015-09-09 | 18:38 | 2015-09-09 | 20:00 | 1:22 | 4 |  | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6кВ "К-3" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6кВ "К-3" | Причины не выявлены. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП25 |  |  | Отключение на Ван-Ёганском м/р.
сентябрь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-09-09 | 15:16 | 2015-09-09 | 15:18 | 0:02 | 19 |  |  | Внешние сети | Сети ОАО "Кубаньэнерго" | 110 | ПС | ПС-"Юлия"-35/6, РП-8 Ну (6 кВ) Абинский ЭСУ. | Авария в сетях ОАО "Кубаньэнерго". | 2.091 | 1.03 | 3.121 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП18 | ПУ5
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-09-09 | 10:30 | 2015-09-09 | 12:28 | 1:58 | 3 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-ПЛ-10 | Перевод питания ф-10 на ф-Ст-1 ПС "Степановка" для вывода в неотложный ремонт 1, 2 сек., для замены дефектных опорных изоляторов и устранения дефекта персоналом СЭС. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-03 | 42280.2083 | 2015-10-05 | 42282.6875 | 59:30 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП № 235 гр.1 | 0.4 | КТП | Центральная Оха, ТП-6/0,4 кВ № 235 | ТП № 235 гр.1 - треб. замена автомата и вводного кабеля | 5.103 |  | 5.103 | [9 empty] | КП12 |  |  | переходящие
сентябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-09-09 | 9:42 | 2015-09-09 | 12:52 | 3:10 | 1 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ "108-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "108-16" | Отключение ВЛ-6кВ "108-16" на ПС 35/6кВ "108", от защиты "ТО", АПВ неуспешное, РПВ успешное. Обрыв провода ВЛ 6 кВ фаза"А", в пролете опор №11-12, самосвалом принадлежащим ООО"Стройкапитал". Работа подрядной организации в охранной зоне ВЛ 6 кВ, по отсыпке грунтовой дороги. | 13.2 | 1.9 | 15.1 | ТЧ | 2000 | А-95 | не определен | 42056 | 1 | сентябрь 2015г | 0 | 42268 | КП20
сентябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-09-09 | 15:55 | 2015-09-09 | 16:43 | 0:48 | 8 | МТО | АПВУ | Сторонние | П/СТ 35/6 кВ К-236 ВЛ-6 кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | П/СТ 35/6 кВ К-236 ВЛ-6 кВ Ф-18 | обрыв провода Ф-А оп№12/1-12/2 трубоукладчиком "Нефтьэнергострой", неполнофазный режим, подано "U" от Ф-8 П/СТ К-236 ч/з СКПУ-1267 | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП20 |  |  | Запуск мехфонда, составлен аварийный акт.
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-09 | 42256.375 | 2015-09-09 | 42256.4792 | 2:30 | 17 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС35/6 фид.№1,2 | 0.4 | ВЛ | Западное Сабо | АОЭЭ фид.№1,2 ПС35/6 - смена проходного изолятора. | 2.4 |  | 2.4 | [9 empty] | КП23
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-03-28 | 9:28 | 2015-03-28 | 11:00 | 1:32 | 1 |  |  | Технология | К-11 скв.289 Оленье нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4кВ №3 Iн 250А в КТПН-6/0,4 кВ. Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН. | 0.24 | 0.4 | 0.64 | [9 empty] | КП24
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинэнерго | 2015-09-09 | 42256.5278 | 2015-09-09 | 42256.5819 | 1:18 | 59 |  |  | Внешние сети | ВЛ-220 кВ Д-5 | 220 | ВЛ | Монги, В.Даги, Н.Даги, Мирзоева, Каурунани | Аварийное отключение ВЛ-220 кВ Д-5 ОАО "Сахалинэнерго" | 34.3 |  | 34.3 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинэнерго | 2015-09-09 | 42256.5278 | 2015-09-09 | 42256.5764 | 1:10 | 241 |  |  | Внешние сети | ВЛ 220 кВ | 220 | ВЛ | Катангли | АО ВЛ 220 кВД-5(Сахэнерго) | 11.3 |  | 11.3 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Томскнефть | ОАО "ФСК ЕЭС" Томское ПМЭС | 2015-09-09 | 3:52 | 2015-09-09 | 3:52 | 0:00 | 91 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Внешние сети | В-6 Ф.СС-31 | 6(10) | КЛ | КЛ-6 Ф.СС-31 | АО КЛ-6 Ф.СС-31 на ПС-220 "Советско-Соснинская"действием ТО, АПВ (выведено). Повреждение В-6 в яч.№31 (ТП МЭС), 11.09.15. произведена корректировка потерь нефти. | 2.3 | 24.9 | 27.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-17 | 23:25 | 2015-06-17 | 23:35 | 0:10 | 8 |  |  | Технология | ДЭС Тагайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.21 | 0.43 | 0.64 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24
сентябрь | Томскнефть | ОАО "ФСК ЕЭС" Томское ПМЭС | 2015-09-09 | 18:46 | 2015-09-09 | 19:46 | 1:00 | 639 |  |  | Внешние сети | ПС 220 "Парабель" | 220 | ПС | ПС "Игольская", "Крапивинская", "Западно-Моисеевская", "Двуреченская", "Лугинецкая" | Ложная работа АВРЛ-220 ПС 220 "Парабель" (принадлежность ОАО " ТП МЭС"). Потеря питания ПС "Игольская", "Крапивинская", "Западно-Моисеевская", "Двуреченская", "Лугинецкая". Направлен запрос о причине отключения в ОАО "ТП МЭС". | 315.3 | 413.4 | 728.7 | РЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ9 | -
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-09-09 | 8:32 | 2015-09-09 | 8:32 | 0:00 | 16 | ВЧЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ "Комсомольская-Кыква" 2ц. | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Комсомольская-Кыква" 2ц. | В прол. опор №42-44 отп. на ПС Лынга падение дерева |  | 2.6 | 2.6 | ТЧ | 1993 | АС-120 | нет данных | 41880 | 100 | 42611 | 0 | 41880 | КП19
сентябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-09-09 | 6:17 | 2015-09-09 | 6:17 | 0:00 | 6 | ГЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №109 2Т | 35 | ПС | 2Т | В газовом реле 2Т разбито стекло колбы геркона на нижнем поплавке, заменили. АВР -усп. |  | 2.9 | 2.9 | Т | 1978 год | BF-50/10 (ТМ-6300/35) | Польша | ТО - 11.06.2015 ТР - 11.06.2015 |  | ТО - июнь 2016 ТР - июнь 2016 |  |  | КП23
сентябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-09-09 | 10:22 | 2015-09-09 | 10:22 | 0:00 | 9 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №105 ВЛ-6кВ ф.105-15, КТПН-6/0,4кВ к.д.5 ЮС месторождения | 6(10) | КТП | КТПН-6/0,4кВ к.д.5 | Попадание птицы между шинами ф «В» и «С» ВН-6кВ вызвало пробой воздушного промежутка и привело к межфазному КЗ. 1. При попадании птицы между шинами ф.“В” и “С” ВН-6 КТПН-6/0,4 к.д. 5 произошло межфазное КЗ. 2. Межфазное короткое замыкание в КТПН-6/0,4 к.д. 5 явилось причиной отключения ф.105-15. |  | 10.1 | 10.1 | ТЧ | 40991 | ВНА СЭЩ 10/630-20 зпз У2 | ЗАО ГК Электрощит- ТМ Самара | ТО -01.09.2014 ТР - установлен 23.03.2012 |  | ТО - 23 сентября 2015 ТР - сентябрь 2016 | 18.06.2013, 05.06.2014, 9.06.2014, 11.06.2014 |  | КП19
сентябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-09-10 | 10:15 | 2015-09-10 | 11:20 | 1:05 | 1 |  |  | Технология | М-е Шептальское. ШГН скв. 450. | 0.4 | ПО | М-е Шептальское. ШГН скв. 450. | В БУ сработал вводной АВ. Перегруз. На скв. работал персонал СИАМ. |  |  |  | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
сентябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-09-10 | 10:25 | 2015-09-10 | 11:40 | 1:15 | 1 |  |  | Технология | М-е Абино-Украинское. ШГН скв. 125. | 0.4 | ПО | М-е Абино-Украинское. ШГН скв. 125. | Сбой СУ "Элкам". | 0.045 | 0.023 | 0.068 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-10 | 0:59 | 2015-09-10 | 1:12 | 0:13 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/10кВ "Ефремо-Зыково" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-ЕЗ-6 | С неуспешным АПВ, работа МТЗ. Дождь. | 2 |  | 2 | ТЧ | 2001 | АС-70 | 0 | 0 | 100 | 42278 | 0 | 0 | КП23
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-09-10 | 6:08 | 2015-09-10 | 6:09 | 0:01 | 1 | ЗЗ-1ст. | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Графская, Ибряевка-1, Ибряевка-2 | Кратковременное понижение напряжения в сети 110 кВ из-за аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ-110 "Комсомолец-Бузулукская-2ц". | [12 empty] | КП18
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-09-10 | 6:42 | 2015-09-10 | 6:43 | 0:01 | 9 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Тарханы", "Березовка", "Аксютино" | Кратковременное понижение напряжения при аварийном отключении ВЛ-10 кВ ф- "Чк-2" на ПС "Чкаловская". АПВ успешное. | 5 | 2 | 7 | ТЧ | 1977 | АС-95 | 0 | 30,04,15 | 100 | 01,02,16 | 0 | 30,04,15 | КП3
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЦЭС | 2015-09-10 | 6:59 | 2015-09-10 | 6:59 | 0:00 | 1 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Каликино" (ЦЭС) | 35 | ВЛ | 35/6кВ "Родниковская" | Кратковременное понижение напряжения при аварийном отключении В-10 отходящего фидера на ПС "Каликинская". АПВ успешное. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-09-10 | 7:29 | 2015-09-10 | 7:30 | 0:01 | 8 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 110 | ВЛ | ПС Ново-Сергиевская ф-4, ПС Платовская ф-7, ПС 35/6 Вахитовская | Кратковременное понижение напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 "Ново-Сергиевская-Переволоцкая" с успешным АПВ. | 6 | 18 | 24 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-10 | 9:50 | 2015-09-10 | 11:39 | 1:49 | 2 | МТЗ-1 | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "РПЖ-5" | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, МТЗ-1. РПВ успешно. Проведен осмотр ВЛ-10, замечаний не выявлено. | 4 |  | 4 | ТЧ | 2013 | АС-95 | 0 | 42257 | 100 | 0 | 0 | 42257 | КП25
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-03 | 42280.2083 | 2015-10-03 | 42280.9896 | 18:45 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП № 226 гр.2 | 0.4 | КТП | Центральная Оха, ТП-6/0,4 кВ № 226 | ТП № 226 гр.2 - треб. замена автомата и вводного кабеля | 1.324 |  | 1.324 | [9 empty] | КП12
сентябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-09-10 | 7:20 | 2015-09-10 | 7:20 | 0:00 | 17 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Красный Яр-I" ВЛ-35 кВ "Красный Яр-II" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Красный Яр-I" ВЛ-35 кВ "Красный Яр-II" ПС 110/35/10 кВ "Красноярская" (СПО) Под посадку напряжения попали: ПС 35/6 кВ "Ветлянская", Т-2-Т "Чубовка", Т-1-Т "Киндяково". | В 7:20 прошла посадка напряжения. Причина: аварийное отключение на С.Ш-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Красноярская" (СПО |  | 3.35 | 3.35 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
апрель | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-04-28 | 3:35 | 2015-04-28 | 10:00 | 6:25 | 1 |  |  | Технология | М-е Южно-Ключевое. СУ скв. 411. | 0.4 | ПО | М-е Южно-Ключевое. Скв. 411. | Неисправность СУ ABB. | 0.417 | 0.206 | 0.623 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП24 | ПУ8
сентябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2015-09-10 | 15:15 | 2015-09-10 | 15:48 | 0:33 | 4 | МТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | П/СТ 35/6 кВ К-252 ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | П/СТ 35/6 кВ К-252 ВЛ-6 кВ Ф-7 | касание проводов ф А,С экскаватором ООО "Биметаллы" в пролете опор 31-32 ВЛ-6кВ Ф-7 ПС-35/6кВ К-252 | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП20 |  |  | Запуск мехфонда, составлен аварийный акт.
апрель | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-04-28 | 3:35 | 2015-04-28 | 10:00 | 6:25 | 1 |  |  | Технология | М-е Южно-Ключевое. СУ скв. 411. | 0.4 | ПО | М-е Южно-Ключевое. Скв. 411. | Неисправность СУ ABB. | 0.417 | 0.206 | 0.623 | [9 empty] | КП24
октябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-10-17 | 5:01 | 2015-10-17 | 5:06 | 0:05 | 2 |  |  | Технология | ДЭС Озерное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.41 | 0.2 | 0.61 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
ноябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-11-09 | 21:13 | 2015-11-09 | 21:29 | 0:16 | 1 |  |  | Технология | ДЭС Озерное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.18 | 0.43 | 0.61 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
сентябрь | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-09-10 | 14:48 | 2015-09-10 | 14:48 | 0:00 | 128 | НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Меркурий-Хантос-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Меркурий-Хантос-1 | В пролете опор №52-53 повреждение проводов ф.А,В, предположительно автокраном. |  | 97.2 | 97.2 | ТЧ | [8 empty] | КП18
сентябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-09-10 | 22:33 | 2015-09-11 | 0:08 | 2:35 | 6 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ № 201 РУ КНС 2Р ВВ-6-2 | 6(10) | КЛ | ВВ-6-2 В-6 ЭД №7 | К.З. кабельной муфты ЭД №7 |  | 1.9 | 1.9 | КС | 1979 | КМ-6 | Россия | Т.Р. - 27.02.2015 Т.О. - 07.08.2015 | 1 | Т.Р. - 02.2016г. Т.О. - 11.2015г. |  |  | КП23
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-12 | 14:41 | 2015-07-12 | 15:44 | 1:03 | 1 |  |  | Технология | К-140 скв.239 Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4кВ 250А, Iр-190А. Запрошены распечатки параметров работы УЭЦН. | 0.6 |  | 0.6 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-09-11 | 5:55 | 2015-09-11 | 5:56 | 0:01 | 6 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Беседино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера "Б-3", "Б-5". | Кратковременное понижение напряжения, остановка отдельных скважин при аварийном отключение с успешным АПВ В-10 фидера "Б-4", "Б-5", МТЗ. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-09-11 | 7:11 | 2015-09-11 | 7:12 | 0:01 | 5 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Беседино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера "Б-3", "Б-5". | Кратковременное понижение напряжения, остановка отдельных скважин при аварийном отключение с успешным АПВ В-10 фидера "Б-4", "Б-5", МТЗ. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-09-11 | 11:11 | 2015-09-11 | 11:12 | 0:01 | 4 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера "Мт-3" | Нестабильное напряжение по ВЛ-10кВ, остановка скважин при оперативных переключениях персоналом СЭС. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-11 | 17:28 | 2015-09-11 | 18:26 | 0:58 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/10кВ "Ефремо-Зыково" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера "ЕЗ-6" | Замена разрушенного изолятора на опоре № 85 фаза-"А". | 7 |  | 7 | ТЧ | 2001 | АС-70 | 0 | 0 | 100 | 42278 | 0 | 0 | КП23
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-11 | 42258.884 | 2015-09-11 | 42258.8917 | 0:11 | 39 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛБ 6кВ №0,42 | 6(10) | РП | Катангли | ТП №404-№411 - сгорел проходной изолятор по фазе А на ВЛБ 6кВ №0,42 | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП23
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-11 | 42258.884 | 2015-09-11 | 42258.9 | 0:23 | 18 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛБ 6кВ №0,42 | 6(10) | РП | Катангли | ТП №404-№411 - сгорел проходной изолятор по фазе А на ВЛБ 6кВ №0,42 | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП23
сентябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-09-12 | 3:15 | 2015-09-12 | 3:50 | 0:35 | 2 |  |  | Технология | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-541-8. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-541-8. | М-е Западно-Анастасиевское. В ТП сработал фидерный АВ. Перегруз. | 0.17554 | 0.08646 | 0.262 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
сентябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-09-12 | 9:27 | 2015-09-12 | 10:05 | 0:38 | 1 |  |  | Технология | ВЛ-0,4 кВ ф-5 от ТП ПП-1-1032п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-5 от ТП ПП-1-1032п | М-е Сладковско-Морозовское. Сработал фидерный АВ. Перегруз. | 0.1005 | 0.0495 | 0.15 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
сентябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-09-12 | 6:00 | 2015-09-12 | 6:00 | 0:00 | 23 | ТНЗТ 1 ст. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "КС-3"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "КС-3"(ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Просвет"(МЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС110/35/6 кВ "Кудиновская",ПС 35/6 кВ "Кудиновская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Горбатовская-2" | Работала ТЗНП 1 ст. АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 5.34 | 5.34 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-12 | 42259.2924 | 2015-09-12 | 42259.5625 | 6:29 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 347 | выбивает автомат, отгорел провод на моторном кабеле. | [12 empty] | КП23
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-12 | 42259.5208 | 2015-09-14 | 42261.4583 | 46:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 2234 | Нет фазы с опоры, опора гнилая, треб. АПТ - устранение окисления на опоре. | 1.247 |  | 1.247 | [9 empty] | КП23 |  |  | переходящие
сентябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-09-12 | 3:30 | 2015-09-12 | 6:16 | 2:46 | 9 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | РУ-6кВ "КБКС" | 6(10) | ВЛ | Ф-643 | АО Ф-643 МТЗ РПВН, произвели осмотр, опора №44 фаза-"С" срыв изолятора с проводом, лежал на траверсе, устранили дефект, ввели в работу Ф-643 КИЗ норма | 5.603 | 0.369 | 5.972 | ТЧ | 2005 | АС-70 | нет данных | 04.2015 | 100 | 10.2015 | 0 | 10.2015 | КП23 |  |  | АО Ф-643 МТЗ РПВН, произвели осмотр, опора №44 фаза-"С" срыв изолятора с проводом, лежал на траверсе, устранили дефект, ввели в работу Ф-643 КИЗ норма
сентябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-09-12 | 10:42 | 2015-09-12 | 15:48 | 5:06 | 9 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | РУ-6кВ "КБКС" | 6(10) | ВЛ | Ф-643 | АО Ф-643 МТЗ РПВН, произвели осмотр. Заменили плашки на концах питающего кабеля оп.1 Ф-643,ввёли в работу Ф-643. КИЗ норма . | 10.328 | 0.324 | 10.652 | ТЧ | 2005 | АС-70 | нет данных | 04.2015 | 100 | 10.2015 | 0 | 10.2015 | КП23 |  |  | АО Ф-643 МТЗ РПВН, произвели осмотр. Заменили плашки на концах питающего кабеля оп.1 Ф-643,ввёли в работу Ф-643. КИЗ норма .
сентябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-09-13 | 8:22 | 2015-09-13 | 9:19 | 0:57 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП-541-7. Приазовский ЭСУ. | 6(10) | КТП | ТП-541-7. Приазовский ЭСУ. | М-е Западно-Анастасиевское. Попадание кота. Произведена замена 2-х ПК-6 кВ. | 3.827 | 1.885 | 5.712 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП19 | ПУ8
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-24 | 10:52 | 2015-10-24 | 10:52 | 0:00 | 3 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №347 ф.347-01 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.347-01 | Двухфазное К.З. на приемном портале БЛП №25 в следствии выдавливания провода фазы «А» из наконечника с последующим соприкосновением с фазой «В». Некачественная опресовка и попадание атмосферных осадков в обжимное отверствие наконечника, а так же понижение температуры окружающей среды до -6 С. |  | 0.6 | 0.6 | ТЧ | 2002 | Приемный портал БЛП УЗ№25 | Россия | ТО 23.06.2015 ТР 09.10.2015 | 1 | ТО 02.2016 ТР 10.2016 | 0 |  | КП24
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-03 | 42280.2361 | 2015-10-03 | 42280.4688 | 5:35 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Монги, скв. 238 | Замена перемычек 0,4кВ до БУС скв. 238 | 2.465 |  | 2.465 | [9 empty] | КП12
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-09-13 | 9:47 | 2015-09-13 | 14:07 | 4:20 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4 к.157 | 0.4 | КТП | АВ-0,4 | сгорел АВ-0,4 | 0.64 |  | 0.64 | ЗА |  | КТП | [6 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-03 | 42280.2924 | 2015-10-05 | 42282.5833 | 54:59 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП № 10 | 6(10) | КТП | Эхаби, ТП-6/0,4 кВ № 10 | ТП № 10 - обрыв ввода в ТП | 2.363 |  | 2.363 | [9 empty] | КП12 |  |  | переходящие
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-09-13 | 6:47 | 2015-09-13 | 6:47 | 0:00 | 186 | З.З. 2-я ступень. | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Промысловая", "Пронькино", "КНС-3", "В. Покровка". ПС "Графская", "Ибряевска -1, 2". | С успешным АПВ отключалась ВЛ-110 кВ "Бузулукская- Промысловая 1", отработала защита -2-я ступень З.З. Персонал ЗЭС произвел осмотр ВЛ, выялены следы перекрытия изоляции ф-С полиэтиленом на опоре №209 | 47 | 102 | 149 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-09-13 | 14:15 | 2015-09-13 | 15:36 | 1:21 | 193 | МФТО, 1 ступень земляной защиты | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Муравленковская-Барсуковская-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Муравленковская-Барсуковская-1" | Штормовой ветер порывы до 27 м/сек. с мокрым снегом. Отключение ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1. от защиты "МФТО", 1 ступень земляной защиты, АПВ неуспешное, в 14:18 РПВ неуспешное. Причиной отключения ВЛ-110кВ Муравленковская-Барсуковская-1 1 цепь послужило короткое замыкание ф. "А", "В" на землю, произошедшее в результате падение промежуточной опоры №44 под воздействием сильного бокового ветра. Падение промежуточной опоры №44 на землю произошло из-за нарушения несущий способности опоры вследствие выдергивания двух свай фундамента опоры. Сброс нагрузки составил 42,3 МВт. В 15час. 36мин. ПС 110/35/6кВ "Барсуковская" Т-1 включен через РП-110 от ВЛ-110кВ Муравленковская-Барсуковская-2. ПС 110/35/6кВ "Новопурпейская" 1СШ-35 запитана через СВ-35 от Т-2. В 14час. 35мин. 19.09.2015 ВЛ-110кВ Муравленковская-Барсуковская-1 1цепь введена в работу. |  | 89.2 | 89.2 | СК | 1985 | П-110 | Свердловский завод металлоконструкции | [5 empty] | КП18
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-03 | 42280.4799 | 2015-10-05 | 42282.6771 | 52:44 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП № 10 | 6(10) | КТП | Эхаби, ТП-6/0,4 кВ № 8 | ТП № 8 провис фазы С ввода | 13.101 |  | 13.101 | [9 empty] | КП12 |  |  | переходящие
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-03 | 42280.3757 | 2015-10-05 | 42282.6042 | 53:29 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Западное Сабо, скв. 57, 171 | Упала опора ВЛ- 0,4- 1 шт., крен- 1 шт. | 4.271 | 8.375 | 12.646 | [9 empty] | КП12 |  |  | переходящие
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-13 | 42260.4375 | 2015-09-13 | 42260.4583 | 0:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 200А | не зап-ся (неисправность цепей управления) | [12 empty] | КП23
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-13 | 42260.4479 | 2015-09-13 | 42260.4792 | 0:45 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2918 | не зап-ся (неисправность цепей управления) | [12 empty] | КП23
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-13 | 42260.5833 | 2015-09-13 | 42260.75 | 4:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 243 | АОЭЭ: выбило, не запускается. нет фазы, зачистка контактов. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-11-23 | 13:36 | 2015-11-23 | 13:36 | 0:00 | 12 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | СВ-35 ПС 35/6 кВ №126 | 35 | ПС | СВ-35 ПС 35/6 кВ №126 | АО СВ-35 ПС 35/6кВ №126, АВР-6 успешное. 24.11.15г. выполнена проверка оборудования, причина отключения СВ-35 - срыв выключателя с защелки, слабая фиксация рычага электромагнитного отключения. Дефект устранен, 27.11.15г. собрана нормальная схема. | 0.3 | 2 | 2.3 | В | 2015г. | ВР 35 НТ-35-25/1600-3/0 УХЛ 1 | ООО «НТЭАЗ Электрик» | - | - | ТО - март 2016г., ТР - сентябрь 2017г. | - | при вводе в работу, сентябрь 2015г. | КП9 | - | -
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-09-13 | 15:42 | 2015-09-13 | 15:42 | 0:00 | 18 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.Кр-2, Кр-20 Крапивинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Кр-2, Кр-20 Крапивинское нмр | ПС-110/35/6кВ "Крапивинская" АО ВЛ-6 кВ Ф.Кр-2, Ф.Кр-20 действием МТЗ, АПВ успешное. На К-2бис при включении САВ-0,4кВ в 2КТПГ-630кВА произошло к.з. в САВ-0,4. | 1.38 | 0.52 | 1.91 | ЗА | 2002 | ВА 55-41 | СЭЩ | ТР 26.05.2015 | 100 | ТО ноябрь 2015 | - | 42150 | КП23 | - | -
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнерго | 2015-09-13 | 5:38 | 2015-09-13 | 5:38 | 0:00 | 28 | ВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Сива-Воткинск" ц.2 (ПАО "Удмуртэнерго") | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Сива-Воткинск" ц.2 (ПАО "Удмуртэнерго") | Опора 59 Ф. "А" следы перекрытия, ремонт не требуется. |  | 15.2 | 15.2 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-09-14 | 0:00 | 2015-09-14 | 1:15 | 1:15 | 1 |  |  | Технология | М-е Новодмитриевское. ШГН скв. 117. | 0.4 | ПО | М-е Новодмитриевское. ШГН скв. 117. | Сработало тепловое реле. Перегруз. | 0.025 | 0.012 | 0.037 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП3 | ПУ8
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-03 | 42280.7778 | 2015-10-04 | 42281.0833 | 7:20 | 21 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Монги, Мирзоева, ПС-35/6 кВ "Монги", ф. Л2М | Упала опора на линии Л2М 6кВ | 28.238 |  | 28.238 | [9 empty] | КП12
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-10-27 | 3:30 | 2015-10-27 | 12:01 | 8:31 | 1 |  |  | Технология | К-6 скв.172 Советского нмр | 0.4 | КЛ | К-6 скв.172 Советского нмр | КЗ КЛ-0,4кВ от ТП до СУ ШГН, Выполнена замена КЛ |  | 0.6 | 0.6 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-09-14 | 6:20 | 2015-09-14 | 6:30 | 0:10 | 424 | НВЧЗ, ТЗНП-1ст. | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС «Никольская», «Толкаевская», «Кодяковская», «Боголюбовская», «БКНС», «Ольховская», «Львовская», «Новольвовская», ПС "Родинская", "Токская", "Подольская", "Подгорная", "Яшкинская". ПС "Родниковская". ПС "ГТЭС Загорская" | Аварийное отключение ВЛ-220 "Газовая-Сорочиинская" с неуспешным АПВ на ПС "Сорочинская" (ВЛ транзитная). Отработал АВР. Произвели осмотр ВЛ, выявлены следы перекрытия изоляции ф-А на опоре №592. вывод времонт не требуется. 15.09.15.планируется инженерный осмотр. | 150 | 35 | 185 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-09-14 | 6:50 | 2015-09-14 | 6:51 | 0:01 | 99 | ЗЗ-1ст. | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Ново-Медведкинская", "Курманаевская", "Шулаевская", Скворцовская". | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 "Бузулукская-Сорочинская-1". Отработала ЗЗ-1ст. Произведен осмотр ВЛ-110 персоналом ЗЭС. На опоре № 146 следы перекрытия гирлянды по паутине. | 39 | 62 | 101 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-09-14 | 6:58 | 2015-09-14 | 6:59 | 0:01 | 172 | ЗЗ-2ст. | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Герасимовская", "Тананыкская", "Долговская", "Моргуновская", "Савельевская", "Майский Купол", "Савельевский Купол", "Ишуевская". | Аварийное отключение ВЛ-110 "Бузулукская-Савельевская-2" с успешным АПВ. Произведен осмотр ВЛ-110 персоналом ЗЭС. На опоре № 57 отпайка на ПС 110 "Курманаевская" следы перекрытия гирлянды по паутине. | 43 | 58 | 101 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-09-14 | 7:12 | 2015-09-14 | 7:13 | 0:01 | 428 | НВЧЗ, ТЗНП-1ст. | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС «Никольская», «Толкаевская», «Кодяковская», «Боголюбовская», «БКНС», «Ольховская», «Львовская», «Новольвовская», ПС "Родинская", "Токская", "Подольская", "Подгорная", "Яшкинская". ПС "Родниковская". ПС "ГТЭС Загорская" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-220 кВ "Газовая-Сорочинская". Произвели осмотр ВЛ, выявлены следы перекрытия изоляции ф-В на опоре №435. вывод времонт не требуется. 15.09.15.планируется инженерный осмотр. | 137 | 145 | 282 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-09-14 | 10:51 | 2015-09-14 | 16:25 | 5:34 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Платовская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 7. | Ремонт ВЛ-10кВ. Заявка ПО ЗЭС. Под отключение будет производиться текущий ремонт КТП 10/0,4кВ и ВЛ-10кВ персоналом СПЭС. (Работы не согласованы ЦИТС). | 19 |  | 19 | [9 empty] | КП18
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-04 | 42281.0243 | 2015-10-04 | 42281.5521 | 12:40 | 36 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Мухто, ПС-35/6 кВ "Мухто", ф. 3, 4 | АОЭЭ фид. №3, 4. При пробном запуске - выбивает фидера. | 26.832 |  | 26.832 | [9 empty] | КП12
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-04 | 42281.25 | 2015-10-04 | 42281.3681 | 2:50 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Набиль, скв. 103, 175 | Обрыв провода в районе скв 103 | 0.786 |  | 0.786 | [9 empty] | КП12
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-04 | 42281.5417 | 2015-10-13 | 42290.6667 | 219:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП № 10 | 6(10) | КТП | Восточное Эхаби, ТП-6/0,4 кВ № 30 | Обрыв кабельного спуска от опоры к ТП-30 | 3.285 |  | 3.285 | [9 empty] | КП12 |  |  | переходящие
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-04 | 42281.3507 | 2015-10-08 | 42285.625 | 102:35 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Одопту, ПС-35/6 кВ "Одопту", ф. 3 | Прогорела опора № 53 ВЛ 6кВ Фидер №3 | 63.059 |  | 63.059 | [9 empty] | КП12 |  |  | переходящие
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-04 | 42281.6562 | 2015-10-04 | 42281.6701 | 0:20 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, ТП-6/0,4 кВ № 216 | АОЭЭ ТП-216 гр.1 для восстановл. обрыва провода на скв. 1616 (ПРС) | 0.03 |  | 0.03 | [9 empty] | КП12
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-04 | 42281.3785 | 2015-10-04 | 42281.4479 | 1:40 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Набиль, скв. 158 | Монтаж провода в районе скв 73 | 0.475 |  | 0.475 | [9 empty] | КП12
сентябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-09-14 | 6:13 | 2015-09-14 | 6:13 | 0:00 | 170 | МТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Красносамарская" (ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Красносамарская" (ВПО) ПС 220/110/35 кВ "Кинельская" (МЭС). Под откл.попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) Энергоцех № 2: ВЛ-6 кВ Ф-9,10 (АО "СНГ"),ПС 35/6 кВ "Промысловая",С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская": ПС 35/6 кВ "КНС","Красносамарская", Т-1-Т "Широкинская",Т-1-Т "Коммунарская", Т-2-Т "Евгеньевская",С-2-Т ПС 110/35/10 кВ "Алексеевка" (ВПО): ПС 35/6 кВ "Богатыревская",С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1" (ВПО): Энергоцех № 2: ВЛ-6 кВ Ф-1,5,4,13(АО "СНГ"). | Работала МТО. АПВ-успешно. При осмотре на опоре № 96 обнаружено перекрытие между траверсой и проводом Ф-"А" по продуктам жизнедеятельности птиц. |  | 46.89 | 46.89 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-04 | 42220.8542 | 2015-08-05 | 42221.6667 | 19:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 10 | 6(10) | КТП | Восточное Эхаби, ТП-6/0,4кВ № 10 | ТП-6/0,4кВ № 10 - сгорело 3 предохранителя по 6кВ | 0.57 |  | 0.57 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие
май | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-05-05 | 6:38 | 2015-05-05 | 7:00 | 0:22 | 1 |  |  | Технология | ДЭС 235Р Крапивинское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.33 | 0.23 | 0.56 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-14 | 42261.4167 | 2015-09-14 | 42261.7292 | 7:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2277 | КЗ обмотки на корпус эл/двигат. 5,5кВт х 1000 об. | 0.119 |  | 0.119 | [9 empty] | КП23
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-14 | 42261.4167 | 2015-09-14 | 42261.5 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 385 | АОЭЭ - не запускается, сгорел вводной автомат, замена автомата, запуск. | 0.107 |  | 0.107 | [9 empty] | КП23
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-14 | 42261.4583 | 2015-09-14 | 42261.7604 | 7:15 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2747 | Заклин. подш. эл/двигат. 4,0 кВт х 1000 об. | 0.211 |  | 0.211 | [9 empty] | КП23
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-14 | 42261.5312 | 2015-09-14 | 42261.5833 | 1:15 | 1 |  |  | Технология | ТП-152 | 0.4 | ПО | Колендо, скв. 220 | Смена сгоревшего автомата - 250А на ТП-152 | 0.241 |  | 0.241 | [9 empty] | КП23
ноябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-11-11 | 12:50 | 2015-11-11 | 13:42 | 0:52 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-152 ПС 35/6 кВ "Ач. Нефть-15" | 6(10) | ВЛ | Ф-152 | Устранение обрыва вязки Ф-"В" оп.74 ВЛ-6 кВ Ф-152, дефект устранен, КИЗ норма | 0.523 | 0.029 | 0.552 | ТЧ | 2002 | АС-70 | нет данных | 07.2015 | 100 | 02.2016 | 0 | 07.2015 | КП24 |  |  | Устранение обрыва вязки Ф-"В" оп.74 ВЛ-6 кВ Ф-152, дефект устранен, КИЗ норма
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-12 | 21:20 | 2015-07-12 | 22:30 | 1:10 | 1 | ЗМН |  | Собств. сети без внешн. возд. | 2В-6 КУВ-6 К-10А Крапивинское нмр | 6(10) | РП | 2В-6 КУВ-6 К-10А | КУВ-6 К-10А 2В-6 (Ф.10-8) действием "защита минимального напряжения". 2В-6, 2ТН-6 и 2ТСН-6 выведены в ремонт (видимых повреждений не обнаружено). На ТП-2 К-10А подано напряжение от Ф.10-7 через СВ-6 КУВ-6. Повреждение ТН-6кВ готовится претензия на завод изготовитель (ввод в работу в 2014г) | 0.26 | 1.95 | 2.21 | ИЭ | 2014г. | НТМИ-6 | ООО «Рубин» | ТО- июнь 2015г. | - | ТО- декабрь 2015г., ТР- 2016г. | - | - | КП9 | - | -
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнерго | 2015-09-14 | 8:05 | 2015-09-14 | 8:31 | 0:26 | 413 | ВЧЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Сива-Газовая 1ц (ПАО "Удмуртэнерго") | 110 | ВЛ | При выведеной в ремонт ВЛ-110 кВ Сива-Газовая 2ц произошло полное погашение ПС Мишкино-3, Мишкино-2, Мишкино-4, Лиственка | На оп №12 наброс постороннего предмета на гирлянду изоляторов ф.А(нижний провод), под проводами ВЛ труп птицы | 35.3 | 19.4 | 54.7 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-09-15 | 1:40 | 2015-09-15 | 2:10 | 0:30 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-Чм-532-8. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-Чм-532-8. | М-е Зыбза. Откл. фидерный автомат. Перегруз. | 0.04 | 0.016 | 0.056 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП25 | ПУ8
сентябрь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-09-15 | 11:40 | 2015-09-15 | 11:44 | 0:04 | 1 |  |  | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ку-9 СЭС Кубаньэнерго. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ку-9 СЭС Кубаньэнерго. | М-е Чумаковское. УЭЦН скв. 1 и 2 переведены на работу от ДЭС. | 0.09 | 0.034 | 0.124 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП18 | ПУ5
сентябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-09-15 | 15:30 | 2015-09-15 | 19:40 | 4:10 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-Кл-532-2п. РЩ-0,4 кВ. | 0.4 | КТП | ТП-Кл-532-2п. РЩ-0,4 кВ. | М-е Южно-Ключевое. Перегорела кабельная перемычка между шпильками 0,4 кВ тр-ра и верхними губками гл. рубильника РЩ-0,4 кВ. Заменили. | 1.523 | 0.652 | 2.175 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-07-24 | 10:34 | 2015-07-24 | 10:39 | 0:05 | 4 |  |  | Технология | ДЭС Озерное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" Останов по низкой частоте генератора | 0.15 | 0.4 | 0.55 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗЭС | 2015-09-15 | 10:50 | 2015-09-15 | 11:00 | 0:10 | 3 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Платовская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 7 | Кратковременное погашение ПС 110/10кВ "Платовская" на время оперативных переключений для вывода в ремонт ВЛ-110кВ "Новосергиевка-Платовская". Заявка ПО ЗЭС. (Работы не согласованы ЦИТС). | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-09-16 | 2:10 | 2015-09-16 | 2:55 | 0:45 |  | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-10кВ Ф-3П УПСВ "Подсолнечное" | 6(10) | ВЛ | Ф-3П | А.О. Ф-3П 2:10-2:50 АПВН,РПВУ КИЗ в норме | 0.527 | 0.014 | 0.541 | ТЧ | 2002 | АС-70 | нет данных | 06.2015 | 100 | 12.2015 | 0 | 06.2015 | КП24 |  |  | А.О. Ф-3П 2:10-2:50 АПВН,РПВУ КИЗ в норме
январь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-01-27 | 16:27 | 2015-01-27 | 16:43 | 0:16 | 1 |  |  | Технология | ДЭС Озерное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" |  | 0.54 | 0.54 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-15 | 42262.3958 | 2015-09-15 | 42262.5833 | 4:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 626 | АОЭЭ: отгорели концы моторного кабеля. | [12 empty] | КП23
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-15 | 42262.9792 | 2015-09-17 | 42264.6042 | 39:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2912 | Требуется сменить эл/д, выбивает | 0.089 |  | 0.089 | [9 empty] | КП23 |  |  | переходящие
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-10-09 | 12:04 | 2015-10-09 | 12:04 | 0:00 | 9 |  |  | Технология | СУ ЭЦН Первомайского нмр | 0.4 | ПО | ЭЦН | АО УЭЦН Первомайского нмр по пониженному напряжению. Запрошены распечатки параметров работы СУ ЭЦН. | 0.2 | 0.34 | 0.54 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
ноябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-11-14 | 21:53 | 2015-11-14 | 21:58 | 0:05 | 2 |  |  | Технология | ДЭС Озерное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.34 | 0.2 | 0.54 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
сентябрь | Томскнефть | ОАО "ФСК ЕЭС" Томское ПМЭС | 2015-09-15 | 22:10 | 2015-09-15 | 22:10 | 0:00 | 5 |  |  | Внешние сети | Ф.Р-4 ПС -220/10 "Раскино" | 6(10) | КЛ | Ф.Р-4 | АО В-10 яч.4 Ф.Р-4 ПС -220/10 "Раскино" (принадлежность ОАО " ТП МЭС"), работа АВР-6 на ПС-35/6 №128. Причина отключения выясняется. | 0.13 | 0.75 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
сентябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-09-15 | 14:56 | 2015-09-15 | 16:46 | 1:50 | 25 | МТЗ | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС-35/6кВ №276 В-6 ф.276-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.276-04 | Наезд на оп.№7 ВЛ-6 ф.276-04 автотранспортом ООО "Автоспецтранс", на оп.5 разорвали шлейфа, ввели ВЛ в работу (на обесточенном участке ВЛ рабочих кустов м.д. нет) | 5.9 | 2.7 | 8.6 | СК | 1988 | ПТ-10-1 | СССР | 1.12.2014 - ТО 01.09.14 ТР | 90 | ТР-2016 ТО-ноябрь 2015 | 1-14.05.15 |  | КП20
сентябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-09-15 | 21:17 | 2015-09-15 | 21:17 | 0:00 | 9 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №276 В-6 УКРМ-1 | 35 | ПС | В-6 УКРМ-1 | Вследствие внутреннего дефекта УКРМ-6-1 произошел пробой изоляции конденсатора. В результате межфазного короткого замыкания произошло аварийное от-ключение МВ-6 кВ УКРМ-6-1 действием защит, что привело к посадке напряжения на С-6-1 и остановке скважин по ЗМН. |  | 1.1 | 1.1 | КУ | 2012 | CPEFS 23-6,3/450/WF | ЧССР(Чехия) | 12.08.15.-ТО 10.12.14.-ТР | 100 | ТР-декабрь2015 ТО-ноябрь 2015 |  | 42064 | КП23
сентябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-09-16 | 19:08 | 2015-09-16 | 20:17 | 1:09 | 1 |  |  | Технология | ВЛ-0,4 кВ ф-5 от ТП ПП-1-1032п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-5 от ТП ПП-1-1032п | М-е Сладковско-Морозовское. Сработал фидерный АВ. Перегруз. Произведена замена АВ. | 0.11591 | 0.05709 | 0.173 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-09-16 | 18:15 | 2015-09-16 | 18:45 | 0:30 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС ДНС-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.4-18 | Падение сгнившего дерева из внеохранной зоны в пролете опор 76-77 | 0.78 |  | 0.78 | ТЧ | 1987 | ВЛ |  | 2015-01-21 | 100 | 2016 | 0 |  | КП19
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-16 | 42263.4479 | 2015-09-16 | 42263.75 | 7:15 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральный Паромай, скв. 1111 | Неисправен кабель ЭЦН | 0.189 |  | 0.189 | [9 empty] | КП23
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-16 | 42263.5312 | 2015-09-16 | 42263.5451 | 0:20 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Кыдыланьи, скв. 57 | Протяжка контактов в БУ. | 0.085 |  | 0.085 | [9 empty] | КП23
ноябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-11-23 | 9:08 | 2015-11-23 | 9:12 | 0:04 | 2 |  |  | Технология | ДЭС Озерное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.34 | 0.2 | 0.54 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
сентябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-09-16 | 10:43 | 2015-09-16 | 13:44 | 3:01 | 21 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-153 ПС 35/6 кВ "Ач. Нефть-15" | 6(10) | ВЛ | Ф-153 | "Земля" фаза В отпайка скв 176 Ачикулак оп 7. | 6.356 | 0.425 | 6.781 | ТЧ | 2008 | АС-70 | нет данных | 07.2015 | 100 | 01.2016 | 0 | 07.2015 | КП23 |  |  | "Земля" фаза В отпайка скв 176 Ачикулак оп 7.
сентябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольэнерго | 2015-09-16 | 16:13 | 2015-09-16 | 16:14 | 0:01 | 16 |  |  | Внешние сети | ВЛ-10кВ Ф-1П, 2П, 3П УПСВ "Подсолнечное" | 6(10) | ВЛ | КРУ-10 Подсолнечное | "Земля" на ТН-10 кВ ПС "Урожайненская" (ПЭС) | 0.074 | 0.809 | 0.883 | ТЧ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | КП18 |  |  | "Земля" на ТН-10 кВ ПС "Урожайненская" (ПЭС)
сентябрь | Юганскнефтегаз | ООО "Югра-Энергонефть", | 2015-09-16 | 15:32 | 2015-09-16 | 16:05 | 0:33 | 1 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ПС 35/6 №168 ВЛ-6 ф.168-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.168-10 | ВЛ-6 ф.168-10 находится в эксплуатационной ответственности ООО "Югра-Энергонефть", | 0.6 |  | 0.6 | ТЧ | [8 empty] | КП18
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НВЭС" | 2015-09-17 | 23:42 | 2015-09-18 | 0:08 | 0:26 | 43 | Дисбаланс напряжения |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ Северо-Покурская ВЛ-35 кВ Ф-4 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Северо-Покурская ВЛ-35 кВ Ф-4 | Возникновения неполнофазного режима по ВЛ-35кВ Ф-4 от ПС 110/35/6кВ Северо-Покурская. Остановка СТД-1250кВт №1-8 на КНС-2, УПСВ №1,2,3 на ДНС-2, остановка 43-х скважин на Северо-Покурском м/р. Сброс нагрузки 12,6МВт из них 8,5 МВт технологическое оборудование. Запланирован осмотр ВЛ-35кВ | 5 | 4 | 9 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-09-17 | 6:53 | 2015-09-17 | 6:53 | 0:00 | 138 | МФТО, З.З. 1-й ступени | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Никольская", "Подольская", "Родинская", "Боголюбовская", "Яшкинская" ГТЭС-Загорская, Ново-Сергиевская, ПС "Родниковская", ПС Кызыл-Мечеть | Кратковременное понижение напряжения в сети 110 кВ при аварийном отключении с неуспешным АПВ ВЛ-110 кВ "ГП-7" от Каргалинской ТЭЦ (Газпром Энерго), отработали З.З. 1-й ступени, МФТО, причина уточняется. | 64 | 23 | 87 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-09-17 | 13:45 | 2015-09-17 | 13:45 | 0:00 | 3 | З.З. 1-й ступени, МТО | АПВУ | Внешние сети | 35/6кВ "Городская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Г-1 | Отключение 1-й СШ-6 кВ при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Михайловская-Тюрино-2" на ПС "Михайловская", отработали: З.З. 1-й ступени, МТО. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-17 | 19:30 | 2015-09-17 | 20:30 | 1:00 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Боголюбовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-1212 | Замена сорванной вязки ф-В на опоре № 39 отп. на скв-512 | 17.2 |  | 17.2 | ТЧ | 2006 | АС-95/70 | 0 | 42191 | 100 | 42265 | 0 | 42156 | КП23
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-20 | 13:36 | 2015-07-20 | 14:01 | 0:25 | 7 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "Малиновская" | Сработало указательное реле Авар. откл. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. | 0.53 |  | 0.53 | ТЧ | 1983 | А-95 |  | 10.11.2014; 03.06.2015 | 100 | 42309 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено.
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-09-17 | 1:20 | 2015-09-17 | 6:03 | 4:43 | 15 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Менил" ф.10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.10 ПС 35/6кВ "Менил" | В пролёте опор 4-5 бобры уронили дерево из-за пределов охранной зоны ВЛ, дерево убрали, ВЛ без повреждений. | 4.2 |  | 4.2 | ТЧ | 1986 | АС-70 | нет данных | 41781 | 100 | 42512 | 0 | 41781 | КП19
сентябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-09-17 | 23:20 | 2015-09-17 | 23:20 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №322 ф.322-01 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.322-01 | 2-х фазное К.З проводов фаз «А» и «В» в пролете оп.№61-62, при падении дерева из-за пределов охранной зоны, в результате воздействия ветровых нагрузок и ослабления корневой системы. |  | 1.3 | 1.3 | ТЧ | [8 empty] | КП19
август | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-08-25 | 16:42 | 2015-08-25 | 16:52 | 0:10 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | М-е Зыбза, скв.710 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП Хл-212-2. ( Скв.681, 222, 232, 565 ). | Восстановление питания на скв. 710 Зыбза. | 0.34572 | 0.17028 | 0.516 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП24 | ПУ8
январь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-01-15 | 23:45 | 2015-01-15 | 23:55 | 0:10 | 1 |  |  | Технология | ДЭС Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" человеческий фактор - приказ о наказании | 0.12 | 0.38 | 0.51 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-09-29 | 16:11 | 2015-09-29 | 16:22 | 0:11 | 8 | Детонация |  | Технология | Аригольская ГПЭС-2 8х1540, 1х250 МВт, ГПГУ-5 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-5 | Аварийный останов ГПГУ№5, на панели управления ПЛК сработал сигнал "Критическая детонация", аварийное отключение Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1ст (уставка АЧР-1 49 Гц 0 сек). | 0.3 | 0.2 | 0.5 | [9 empty] | КП24
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-09-18 | 15:34 | 2015-09-18 | 17:13 | 1:39 | 1 |  |  | Технология | К-17А скв.664 Советского нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | Замена магнитного пускателя в СУ СКН |  | 0.22 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | -
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-09-18 | 19:08 | 2015-09-18 | 17:13 | 2:39 | 9 |  |  | Сторонние | Ф.14-3 Советского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.14-3 Советского нмр | Виновник не установлен. Обрыв провода ф.А" в пролете оп.№62-63/3. Ведется выяснение обстоятельств. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | - | -
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-09-18 | 22:25 | 2015-09-18 | 22:25 | 0:00 | 7 |  |  | Технология | ЭЦН | 0.4 | ПО | ЭЦН | Посадка напряжения , КЗ кабельной муфты ЭД-6 кВ водяного насоса №1 УПСВ-3 | 0.44 | 0.83 | 1.27 | КЛ | 1981г. | АВБШВ | Н/Д | ТР 23.07.14г | 100 | ТР 23.07.16г | 0 | - | КП23 | - | -
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-09-19 | 16:42 | 2015-09-19 | 17:05 | 0:23 | 41 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС К-555 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.555-08 | Разрушение изолятора на неподвижном контакте ЛР-6кВ отп К-557б | 1.72 |  | 1.72 | И | 1991 | ВЛ |  | 2015-02-25 | 100 | 2016 | 0 |  | КП23
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-09-19 | 4:20 | 2015-09-19 | 6:24 | 2:04 | 6 | Отключение персоналом |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №186 яч.18608 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ №186 ВЛ 6 кВ Ф-18608 от ПС 35/6 кВ №186 | В 04:20 останов скважин КП-7 действие защиты дисбаланс напряжения, в результате некачественного контактного соединения по Ф-А ЛР-6кВ оп.82/1/85/30/2 в связи с его недовключением. В 05:42 вывод в ремонт ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ №186 для замены контактов ф.А ЛР-6кВ. В 06:24 подано напряжение. Прямые потери: 21,9т/202,2м3 Косвенные потери: 0,6т/39м3 Осмотр эл.оборудования КТПН, ВЛ. Произведена замена подвижных и неподвижных контактов ф.А ЛР-6кВ оп.82/1/85/30/2. | 22 |  | 22 | [9 empty] | КП23
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2015-09-19 | 7:07 | 2015-09-19 | 7:08 | 0:01 | 99 | З.З. 1-й ступени | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Сорочинская-1", ПС "Н-Медведкинская"; "Скворцовская"; "Шулаевская"; Т1Т ПС "Курманаевская" ВЛ-6 фидера "Графский" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Сорочинская-1", отработала З.З. 1-й ступени. При осмотре ВЛ-110 кВ персоналом (МЭС) были обнаружены следы перекрытия по паутине на изоляторах фазы "С" опора №176. | 61 | 38 | 99 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-19 | 13:00 | 2015-09-19 | 13:01 | 0:01 | 6 |  |  | Технология | 35/6кВ "Скворцовская" | 0.4 | ПО | ВЛ-6 фидера № 416 | Понижение напряжения, остановка отдельных скважин по ВЛ-6 кВ фидера № 416 при включении АВ на скв №1627 (выход из строя СУ ЭЦН). Заменили силовые модули и выпрямители, скв.запущена в работу в 18:10. | 3 | 9 | 12 | ТЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП3
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-19 | 15:17 | 2015-09-19 | 15:57 | 0:40 | 13 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "КНС-2" (БугПЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Поселковый". | Устранение обрыва вязки на опоре №5 фаза "В". (Устранение замыкания на "землю"). | 5 |  | 5 | ТЧ | 1999 | АС-50 | 0 | 42082 | 100 | 0 | 0 | 42138 | КП23
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СЭС | 2015-09-19 | 15:38 | 2015-09-19 | 16:24 | 0:46 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Аз-7" | Аварийное отключение ВЛ-10кВ фидера "АЗ-7", (отработала защита МТЗ, АПВ неуспешное), причину отключения СЭС не пояснили. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-11-27 | 1:15 | 2015-11-27 | 2:23 | 1:08 | 1 |  |  | Технология | К-12 скв.311 Ломовое нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0.4кВ, Iн-250А в КТПН-6/0.4кВ, скважина не запустилась по программе АПВ 15/25, Iраб-105А. Заявка в РДС поступила в 2:01. Неисправность СУ ЭЦН. | 0.1 | 0.4 | 0.5 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
ноябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-11-14 | 0:40 | 2015-11-14 | 0:44 | 0:04 | 5 |  |  | Технология | ДЭС Озерное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.14 | 0.35 | 0.49 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
сентябрь | Томскнефть | ОАО "ТРК" | 2015-09-19 | 14:30 | 2015-09-19 | 14:30 | 0:00 | 10 | ТЗНП; АПВ | АПВУ | Внешние сети | С-92 | 110 | ВЛ | С-92 | АО ВЛ-110 С-92 1ст ТЗНП; АПВ успешное. (принадлежность ОАО "ТРК"). Направлен запрос о причине отключения в ОАО "ТРК" | 0.41 | 0.44 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
сентябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-09-20 | 20:00 | 2015-09-20 | 21:23 | 1:23 | 2 |  |  | Технология | Западно-Анастаиевское м-е. Скв.2008,2010 ТП-541-8 ф.1. Приазовский ЭСУ. | 0.4 | ВЛ | Западно-Анастаиевское м-е. Скв.2008,2010 ТП-541-8 ф.1. Приазовский ЭСУ. | М-е Западно-Анастасиевское. Сработал фидерный АВ. Перегруз. | 0.346 | 0.17 | 0.516 | ЗА | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
сентябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-09-20 | 2:45 | 2015-09-20 | 5:12 | 2:27 | 7 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6 кВ "202-19" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "202-19" | Отключение ВЛ-6кВ "202-19" на ПС 35/6кВ "202", от защиты "ТО", АПВ неуспешное, РПВ неуспешное. В пролете оп.№ 91/4-91/5 оборваны провода фазы "А", "В", "С" автокраном, который при погрузке дорожной плиты перевернулся. В 05-12 ВЛ- 6кВ "202-19" включена в работу без поврежденного участка . | 2.8 |  | 2.8 | ТЧ | [8 empty] | КП20
сентябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-09-20 | 4:11 | 2015-09-20 | 7:30 | 3:19 | 12 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ 343-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 343-08 | Отключение ВЛ-6кВ "343-08" на ПС 35/6кВ "343", от защиты "ТО", АПВ неуспешное, РПВ неуспешное. Произведена замена разрушенных изоляторов на опоре №28 фаза"В" и на опоре №36 фаза "А". В 07-30 ВЛ-6 "343-08 включена в работу. | 10.3 | 3.7 | 14 | И | 1996 | ШС-10 | не определен | 42127 | 1 | 42493 | 0 | 42267 | КП23
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-09-20 | 8:43 | 2015-09-20 | 10:05 | 1:22 | 43 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ "Башмаково" ф.1 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6кВ "Башмаково" ф.1 | В пролёте опор 58-59 бобры уронили дерево из-за пределов охранной зоны ВЛ, дерево убрали, ВЛ без повреждений. | 10.7 | 0.8 | 11.5 | ТЧ | 1986 | АС-95 | нет данных | 41940 | 80 | 42671 | 0 | 41660 | КП19
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-07 | 15:57 | 2015-08-07 | 16:02 | 0:05 | 11 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | 1В-6, 2В-6 КУВ-6 К-12 Крапивинское емр | 6(10) | РП | 1В-6, 2В-6. | При включении СВ-6 в КУВ-6 К-12 (при отыскании однофазного замыкания на землю на 2С-6 ПС-35/6 №609) произошло отключение 1В-6, 2В-6. Питание на КУВ подано с ф.9-6. При осмотре обнаружено разрушение опорного изолятор Ф. «А» на выкатной тележке выключателя СВ-6, и неисправный 1ОПН-6 ТП Ф. «С». 08.08.15г. выполнено устранение дефектов, собрана нормальная схема. | 0.62 | 1.31 | 1.93 | И, ЗА | 2011г. | ИОЛ-4/10, ОПНп-6/7,2 УХЛ2 | ОАО «Укрэлектроаппарат» | ТР - июнь 2013г., ТО - декабрь 2014г. | 1 | ТР - июнь 2016г., ТО - декабрь 2015г. | 2 | - | КП9 | - | -
сентябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-09-21 | 7:45 | 2015-09-21 | 8:35 | 0:50 | 2 |  |  | Технология | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-541-8 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-541-8 | М-е Западно-Анастасиевское. Сработал фидерный АВ. Перегруз. Произведена замена АВ. | 0.271 | 0.133 | 0.404 | ЗА | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
сентябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-09-21 | 10:05 | 2015-09-21 | 11:40 | 1:35 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | Скв.198. | 0.4 | ПО | Скв.198. | М-е Зыбза. В БУ-0,4 кВ произведена замена МП. Попадание грызунов. | 0.025 | 0.013 | 0.038 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП19 | ПУ8
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-09-21 | 2:01 | 2015-09-21 | 2:54 | 0:53 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ К-458б | 0.4 | КТП | КТПН 6/0,4кВ К-458б | Выбит вводной АВ 0,4кВ при расклинивании скв.5098 | 1.34 |  | 1.34 | ЗА |  | КТП | [6 empty] | КП3
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2015-09-21 | 8:47 | 2015-09-21 | 8:47 | 0:00 | 10 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ПС 220/10/6 кВ Каркатеевы | 6(10) | РП | ПС 220/10/6 кВ Каркатеевы | Произошло снижение напряжения на 42% по 2С-6кВ ПС Касаев, работа БАВР-6кВ на ПС 6/35кВ Касаев. Сброс нагрузки 1,1МВт. |  | 2 | 2 | [9 empty] | КП18
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-04-29 | 4:36 | 2015-04-29 | 4:55 | 0:19 | 1 |  |  | Технология | К-24 скв.702 Ломовое нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4кВ Iном-250А в ТП, Iраб-95А. Запрошены распечатки параметров работы УЭЦН. | 0.26 | 0.2 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-08-07 | 18:35 | 2015-08-07 | 18:40 | 0:05 | 1 |  |  | Технология | ДЭС 241Р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" - выход из строя топливного насоса | 0.08 | 0.38 | 0.46 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-21 | 19:50 | 2015-09-21 | 19:51 | 0:01 |  | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | ВЛ | ф-Графский | Аварийное отключение с успешным АПВ. В районе ПСП Агаровка скопление грачей на проводах, при массовом взлете подхлест проводов. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1978 | АС-70 | 0 | 42010 | 100 | 0 | 0 | 42010 | КП19
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-21 | 22:10 | 2015-09-21 | 22:14 | 0:04 |  | МТЗ-1 | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "ГТЭС Загорская" | 6(10) | ВЛ | ф-1411 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ. Произведен осмотр, замечаний нет. | 6 | 3 | 9 | ТЧ | 0 | АС-70/120 СИП-95 | 0 | 42269 | 80 | 0 | 2 | 42269 | КП25
сентябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-09-21 | 6:12 | 2015-09-21 | 6:12 | 0:00 | 25 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Б.Глушица-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Б.Глушица-1" Чапаевское П.О. Под посадку напряжения попали: ПС 35/10 кВ "Петрухновская" ПС 35/10 кВ "Маланинская" Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Пиненковская". | Посадка напряжения. В 6:04 прошла посадка напряжения . Останавливались скважины по Петрухновскому, Маланинскому, Пиненковскому м/р. По информации Чапаевского П.О. посадка напряжения в сети 220 кВ. |  | 4.66 | 4.66 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
сентябрь | Самотлорнефтегаз | Тюменьэнерго | 2015-09-21 | 18:12 | 2015-09-21 | 18:12 | 0:00 | 144 |  |  | внешние сети | В-35 1-Т ПС-110/35/6 КНС-27 | 110 | ПС | В-35 1-Т ПС-110/35/6 КНС-27 | Повреждение контрольного кабеля цепей управления В-35кВ 1Т,в 19:02 подано напряжение на СШ-35№1, ПС к-83,87,46,456,89,88,КНС-27-АВР-35 успешно. | 87 | 71 | 158 | [9 empty] | кп18 |  |  | Перезапуск мех.фонда
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-08-02 | 15:17 | 2015-08-02 | 16:06 | 0:49 | 1 |  |  | Технология | К-37 скв.918 Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | Самовольное отключение АВ-0,4кВ в ТП-6/0,4кВ персоналом ООО "ПРС" для отключения бригадного эл.оборудования. |  | 0.45 | 0.45 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-09-21 | 11:32 | 2015-09-21 | 15:10 | 3:38 | 17 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Сторонние | Ф.Б4-28 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-28 | АО В-6 Ввод-1 яч.4 БРУ-6кВ №4 действием МТЗ. ВЛ-6кВ Ф.Б4-28 на оп.55/3 наезд бульдозера ООО "Лесстройреконструкция", сорваны провода с изоляторов, наклон опоры. В-6 Ф.Б4-28 не отключился, неисправность выходного реле токовой отсечки. Нагрузка Ф.Б4-28 переведена на ВЛ-6кВ Ф.Б4-17. Сообщено в ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". | 0.31 | 44.97 | 45.28 | СК | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | ПУ9 | -
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-09-21 | 11:32 | 2015-09-21 | 12:35 | 1:03 | 18 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Сторонние | В-6 Ввод-1 БРУ-6 кВ №4 "БКНС-17" | 6(10) | РП | 1С-6 БРУ-6 кВ №4 "БКНС-17" | АО В-6 Ввод-1 яч.4 БРУ-6кВ №4 действием МТЗ. ВЛ-6кВ Ф.Б4-28 на оп.55/3 наезд бульдозера ООО "Лесстройреконструкция", сорваны провода с изоляторов, наклон опоры. В-6 Ф.Б4-28 не отключился, неисправность выходного реле токовой отсечки. Нагрузка Ф.Б4-28 переведена на ВЛ-6кВ Ф.Б4-17. Сообщено в ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". | 0.57 | 15.43 | 16 | СК | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | ПУ9 | -
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнерго | 2015-09-21 | 1:00 | 2015-09-21 | 13:00 | 12:00 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 110/10кВ "Азино" Ф-1(ПАО "Удмуртэнерго") | 6(10) | ВЛ | ПС 110/10кВ "Азино" Ф-1 | В пролете опор 244/69-244/70 бобры уронили дерево на ВЛ, обрыв трех проводов | 14.1 | 4.2 | 18.3 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-09-21 | 11:16 | 2015-09-21 | 11:16 | 0:00 | 6 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №242 ЗРУ-6кВ КНС-2Е, УКРМ-1 | 35 | ПС | УКРМ-1 | УКРМ-1 выход из строя , выборочная остановка скважин по посадке U. |  | 0.9 | 0.9 | КУ | 2010 | CPEFS 23-6,3/450/Wf | Чехия | Т.О. - 10.08.2015г. Т.Р. - 19.03.2015г. | 1 | Т.О. - 10.2015г. Т.Р. - 03.2016г. | 0 |  | КП23
сентябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-09-21 | 15:29 | 2015-09-21 | 15:29 | 0:00 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | КТПН 6/0,4кВ №7 к.282 | 6(10) | КТП | КТПН №7 | КЗ в КТПН из-за попадание птицы, перегорел ПК-6 ф. В, остановка скважин из-за неполнофазного режима. Устранено. |  | 11.1 | 11.1 | Т | [8 empty] | КП19
сентябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-09-22 | 6:19 | 2015-09-22 | 6:19 | 0:00 | 201 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "КН-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "КН-2" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС) Под посадку напряжения попали: Группа ПС 110/35/6 кВ, ПС 35/6 кВ ПРЦЭиЭ №1. | Посадка напряжения. В 6:19 прошла посадка напряжения . Останавливались скважины по ПРЦЭиЭ №1. По информации Волжского П.О. аварийное отключение ВЛ-110 кВ "КН-2". АПВ-успешно. (Причина: перекрытие гирлянды изоляторов на оп. № 66 в результате образования росы) |  | 62.93 | 62.93 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-22 | 42269.5833 | 2015-09-23 | 42270.4861 | 21:40 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1493 | К/З обмотки эл. двигателя 7,5кВт х 1500 о/мин. | 0.292 |  | 0.292 | [9 empty] | КП23 |  |  | переходящие
март | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-03-15 | 5:50 | 2015-03-15 | 10:20 | 4:30 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза. ШГН скв. 806. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. ШГН скв. 806. | Сбой в работе СУ. Запущена в работу персоналом управления энергетики кнопками управления. | 0.287 | 0.142 | 0.429 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП24 | ПУ5
сентябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-09-22 | 15:35 | 2015-09-22 | 15:35 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ №197 ф.197-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.197-18 | Проведение погрузочных работ краном в охранной зоне ВЛ-6 находящейся на балансе и в эксплуатации ОНТ «Нива» без отключения линии. В результате касания проводов фаз «В» и «С» линии 6кВ ф.197-18 металли-ческой трубой при погрузочных работах, произошло межфазное короткое замыкание. Межфазное короткое замыкание явилось причиной отключения ф.197-18. |  | 1.3 | 1.3 | ТЧ | [8 empty] | КП20
сентябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-09-22 | 2:50 | 2015-09-22 | 10:49 | 7:59 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 36/6кВ №066 ВЛ-6 кВ ф.066-02 КТПН 6/0.4кВ №1 к.68 | 6(10) | КТП | КТПН 6/0.4кВ №1 к.68 | Внутреннее повреждение силового трансформатора, обрыв фазы "С" обмотки НН. Остановка скважин по дисбалансу напряжения. Произвена замена тр-ра. | 11.8 |  | 11.8 | Т | 1991 год | ТТU-AI 250 | Румыния | ТР - 28.10.2014 - отказ | 0 | октябрь 2015 г. |  | 27.04.2015 г. | КП23
сентябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-09-22 | 17:39 | 2015-09-22 | 17:39 | 0:00 | 7 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №252 ф.252-25 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.252-25 | В результате выдавливания свайного основания и опоры, произошел наклон опоры №4, в следствии чего образовался провис проводов в пролете опор №4-5.От воздействия ветра на провода произошло приближение проводов фаз «А,С» на недопустимое расстояние друг к другу, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению МВ-6кВ ф.252-25 действием защит |  | 0.5 | 0.5 | ТЧ | 1991 | А-120 | Россия | Т.О. - 13.07.2015г. Т.Р. - 13.02.2014г. | 1 | Т.О. - 01.2016г. Т.Р. - 01.2017г. | 0 |  | КП17
сентябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-09-23 | 14:20 | 2015-09-23 | 15:14 | 0:54 | 1 |  |  | Технология | М-е Украинское. ШГН-скв.202. СУ "Элкам". | 0.4 | ПО | М-е Украинское. ШГН-скв.202. | М-е Украинское. ШГН-скв.202. Сбой в работе СУ "Элкам". | 0.014 | 0.007 | 0.021 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-09-23 | 9:47 | 2015-09-23 | 10:30 | 0:43 | 22 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС №2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.2-14 | Падение сухого дерева из вне охранной зоны в пролете оп №71-72 отпайки Р-597 | 8.9 | 1.8 | 10.7 | ТЧ | 1992 | ВЛ |  | 2014-12-28 | 100 | 2015 | 0 |  | КП19
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-20 | 42024.6049 | 2015-01-20 | 42024.6458 | 0:59 | 2 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Мухто, скв. 207, 217 | незапуск с автомата после ПОЭЭ | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП24
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-23 | 42026.6167 | 2015-01-23 | 42026.684 | 1:37 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Колендо, скв. 27 | АО УЭЦН из-за запуска ЦНС на БКНС | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП24
сентябрь | Самаранефтегаз | Самарское ПМЭС | 2015-09-23 | 6:21 | 2015-09-23 | 6:21 | 0:00 | 22 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 кВ «Красноармейская-Южная» | 220 | ВЛ | ВЛ-220 кВ "Красноармейская-Южная " ПС 220/110/10 кВ "Южная" (МЭС). Под посадку попали: ПС 35/10 кВ "Маланинская", "Петрухновская", "Пиненковская" | В 6:21 Прошла посадка напряжения. Причина: аварийное отключение ВЛ-220 кВ «Красноармейская-Южная» АПВ-успешно на ПС 220/110/10 кВ «Южная» (МЭС) |  | 4.47 | 4.47 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
сентябрь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-09-23 | 9:16 | 2015-09-23 | 9:16 | 0:00 | 2 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-10 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35/10 кВ "Маланинская" | Работала Т.О. АПВ-успешно.Причина: При осмотре ВЛ-10 кВ Ф-4, обнаружили двух мертвых птиц возле ТП-101. |  | 0.46 | 0.46 | ТЧ | 2003 | АС-70 |  | 42084 | 100 | 42278 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Причина: При осмотре ВЛ-10 кВ Ф-4, обнаружили двух мертвых птиц возле ТП-101
сентябрь | Удмуртнефть | ФСК | 2015-09-23 | 11:19 | 2015-09-23 | 11:19 | 0:00 | 72 | ВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220кВ "Звёздная-Фаленки", ВЛ-220кВ "Балезино-Комсомольская" (ПАО "ФСК ЕЭС") | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ "Звёздная-Фаленки", ВЛ-220кВ "Балезино-Комсомольская" (ПАО "ФСК ЕЭС") | падение дерева на ВЛ-220кВ "Балезино-Комсомольская"- несанкционированная рубка деревьев. |  | 32.2 | 32.2 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2015-09-24 | 11:35 | 2015-09-24 | 11:35 | 0:00 | 16 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6кВ "Центральная" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6кВ "Центральная" | На ЛР-6кВ оп№1 птица, между фаз «А» и «В» следы короткого замыкания. | 3.5 | 2.25 | 5.75 | Р | 2001 | Опора - метал, РЛНД |  | ТО - 14.04.2015 |  |  |  |  | КП19 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р.
сентябрь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-09-24 | 6:32 | 2015-09-24 | 6:46 | 0:14 | 2 |  |  | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ку-9 СЭС ОАО "Кубаньэнерго". | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ку-9 СЭС ОАО "Кубаньэнерго". | М-е Чумаковское. УЭЦН скв. 1 и 2 переведены на работу от ДЭС. | 0.242 | 0.119 | 0.361 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП18 | ПУ5
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-09-24 | 16:15 | 2015-09-24 | 17:33 | 1:18 | 29 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 ДНС-28 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.28-04 | Посадка напряжения при АО ф.28-04 от падения дерева оп.17-18 из вне охр.зоны ВЛ | 4.03 |  | 4.03 | ТЧ | 1989 | ВЛ |  | 2015-01-25 | 100 | 2016 | 0 |  | КП19
май | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-05-06 | 23:42 | 2015-05-06 | 23:42 | 0:00 | 5 | Min U |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ № 134 ТСН-2 35/0,4кВ | 35 | ПС | ТСН-2 35/0,4кВ | Посадка напряжения в результате разрушения предохранителя ПК-35 ф. “С” ТСН-2 ПС № 134 произошло падение его частей между шинами ф. “В” и “С”, что вызвало межфазное к.з. и перегорание предохранителя ПК-35 ф. “В” и посадку напряжения 1С-6 |  | 0.4 | 0.4 | ТСН | февраль 2013г | ТМГ-100/35 УХЛ-1; ПТ-1.1-35-3,2 3,2 А | Россия | ТО - апрель 2015; ТР - февраль 2015 |  | ТО - май 2015; ТР - февраль 2017 |  |  | КП24
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-24 | 7:03 | 2015-09-24 | 7:04 | 0:01 | 40 | ДЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Гаршинская-2". 2СШ ПС "Гаршинская-1", "Гаршинская-2", "Гаршинская УПСВ". | Аварийное отключение ВЛ-110 "Росташинская - Гаршинская-2", работа Дистанционной защиты 2 ступени, фаза "А", 24,8 км. На ПС "Гаршинская-1" в 7:04 нагрузки переведены на С1Т. На ПС "Гаршинская-2", "Гаршинская УПСВ" работа АВР. | 48 | 123 | 171 | ТЧ | 1994 | АС-95/11 | Трест "ВНС" СМУ | 41984 | 100 | 42552 | 0 | 42271 | КП23
сентябрь | Пурнефтегаз | ООО "Гидромеханизированные работы" | 2015-09-24 | 5:29 | 2015-09-24 | 5:29 | 0:00 | 17 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-6 кВ 319-04 | 6(10) | КЛ | ВЛ-6 кВ 319-04 | Отключение ВЛ-6кВ "319-04" на ПС 35/6кВ "319", от защиты "ТО", АПВ успешное, Причина: Выход из строя кабеля 6 кВ на отпаечной ВЛ-6 кВ на гидронамыв. |  | 6.4 | 6.4 | КС | [8 empty] | КП18
май | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-05-11 | 21:14 | 2015-05-11 | 21:14 | 0:00 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 ДНС-9 | 6(10) | КЛ | ЗРУ-6кВ КНС-9 2СШ | КЗ на КЛ-6кВ яч.17 ПС 35/6 ДНС-9, посадка напряжения | 0.4 |  | 0.4 | КС | 1989 | КЛ |  | 2015-02-20 | 100 | 2017 | 0 | 2014-10-01 | КП24
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-24 | 42271.375 | 2015-09-24 | 42271.625 | 6:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2648 | Замыкание моторного кабеля | 0.104 |  | 0.104 | [9 empty] | КП23
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-31 | 42155.1667 | 2015-05-31 | 42155.375 | 5:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-233 гр.2 | 0.4 | КТП | Центральная Оха | АОЭЭ ТП-233 гр.2 - выбило автомат. | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП24
сентябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-09-24 | 15:07 | 2015-09-24 | 16:58 | 1:51 | 58 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-110кВ Л-67 ПС 110/35/6кВ "Затеречная-1" | 110 | ВЛ | Л-67 | АО Л-67 ПС 110/35/6кВ "Затеречная-1"ПЭС II ступень НЗЗ АПВ не успешно, РПВ не успешно, нашли дефект обрыв шлейфа фаза "В" Л-67-Л ПС 110/35/6кВ "Затеречная-1", дефект устранен, РПВ успешно Л-67 | 21.59 | 5.997 | 27.587 | ТЧ | 1991 | АС-120 | нет данных | 05.2015 | 100 | 11.2015 | 0 | 05.2015 | КП23 |  |  | АО Л-67 ПС 110/35/6кВ "Затеречная-1"ПЭС II ступень НЗЗ АПВ не успешно, РПВ не успешно, нашли дефект обрыв шлейфа фаза "В" Л-67-Л ПС 110/35/6кВ "Затеречная-1", дефект устранен, РПВ успешно Л-67
июль | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-07-19 | 11:21 | 2015-07-19 | 12:00 | 0:39 | 2 | ТО |  | Технология | ПС 35/6кВ 5013 ф.5013-07 К-213 КТПН 6/0,4 №4 | 0.4 | КТП | К-213 КТПН 6/0,4 №4 АВ(630А) скв.8174, вводной АВ-1000А. | Из-за неисправности наземного оборудования скв. 8174, при наличии нелинейных искажений в сети (присутствие высших (5 и 7) гармоник), из-за отсутствия блока регулирования временных характеристик защит на вводном АВ-0,4кВ произошло неселективное отключение действием защиты АВ-0,4кВ №1 и АВ Ввод-0,4кВ в КТПН 6/0,4кВ №4 630кВА К-213 | 0.4 |  | 0.4 | ЗА | 2002 | ВА 52-41, ВА 51-39 | ЗАО «Контактор» | 2011 | 100 | 42491 | 4 | 2011 | КП24
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-09-24 | 17:07 | 2015-09-24 | 17:38 | 0:31 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ "БКНС-5" ф.6 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "БКНС-5" ф.6 | В пролете опор 26/1-26/2 следы перекрытия на проводах от воздействия неустановленного транспортного средства | 2 |  | 2 | ТЧ | 1977 | АС-70 | нет данных | 42236 | 100 | 42967 | 0 | 42236 | КП20
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-09-24 | 22:20 | 2015-09-24 | 22:20 | 0:00 | 34 | МФТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ "Кыква -БКНС-3" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Кыква-БКНС-3" | В пролете опор 19-20 бобры уронили дерево на провода из-за пределов охранной зоны, ВЛ без повреждений |  | 14.2 | 14.2 | ТЧ | 1976 | АС-70 | нет данных | 41866 | 100 | 42597 | 0 | 41866 | КП19
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-07-04 | 20:48 | 2015-07-04 | 20:50 | 0:02 | 4 |  |  | Технология | ДЭС Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" по низкой частоте ген-ра | 0.11 | 0.29 | 0.4 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
сентябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-09-24 | 15:47 | 2015-09-24 | 15:47 | 0:00 | 11 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ №322 ф.322-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.322-16 | 2-х фазное КЗ при падении дерева на провода ВЛ-6 кВ фазы «А» и «В», в пролете оп. №60 и оп. №61, при производстве работ по вырубке деревьев за охранной зоной ВЛ-6 ф.322-16 бригадой ООО "Новые Технологии». |  | 1.1 | 1.1 | ТЧ | 1987г. | Провод А-95 | Отеч.заводы | ТО-30,07.05 ТР-09.04.12 | 0.75 | ТО 10.2015г ТР 10.2016г. | Отказ ТР 27.08.10, 15.09.11, 12.10.12, 14.10.13, 27.10.2014 |  | КП22 |  |  | подрядчик ЦТОРТ-3
сентябрь | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2015-09-25 | 6:00 | 2015-09-25 | 6:00 | 0:00 | 17 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-9 ПС 35/6кВ "К-210" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-9 ПС 35/6кВ "К-210" | Частичное разрушение изолятора фаза "В" оп.26. | 1.6 |  | 1.6 | И | 1993 | Опора - ж/б, провод А-95 |  | ТО - 09.04.2015 |  |  |  |  | КП23 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р.
август | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-08-30 | 19:05 | 2015-08-30 | 19:05 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-Н-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-Н-4 ПС 35/6 кВ "Елховская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Дождь, сильный порывистый ветер. |  | 0.38 | 0.38 | ТЧ | 1985 | А-95 |  | 42177 | 100 | сентябрь 2015 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Касание веток деревьев проводов ВЛ-6 кВ ф-Н-4 ПС 35/6 кВ «Елховская» при сильных порывах ветра
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЦЭС | 2015-09-25 | 10:16 | 2015-09-25 | 10:21 | 0:05 | 3 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Каликино" (ЦЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Воздвиженская" | Кратковременное погашение ПС "Воздвиженка" на время перевода питания от ПС "Пономаревка" для вывода в ремонт В-35 кВ "Воздвиженка" на "Софиевка", ВЛ-35 кВ "Воздвиженка-Софиевка" для производства ремонтных работ персоналом ЦЭС. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-25 | 14:22 | 2015-09-25 | 14:22 | 0:00 | 19 | МТЗ 1-й ступени | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Толкаевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-610 | С успешным АПВ, работа МТЗ 1-й ступени, ф-А-В, L=0,17 км. Осмотром выявлена мертвая птица (грач) под опорой №2. | 6 | 7 | 13 | ТЧ | 1979 | АС-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП19
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-10-08 | 7:00 | 2015-10-08 | 9:46 | 2:46 | 3 | Сработало указательное реле А.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-68 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-68 ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская" | Сработало указательное реле "АО"АПВ- не успешно. РПВ-не успешно. Сильный порывистый ветер, снег. Под действием сильного порывистого ветра на опоре № 29 Ф-«А» срыв изолятора, провод лежит на траверсе, замыкание на "землю" | 9.9 | 10.11 | 20.01 | И | 1997 | ШФ-20 |  | 15.05.2015; 25.06.2015 | 100 | 42339 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Под действием сильного порывистого ветра на опоре № 29 Ф-«А» срыв изолятора, провод лежит на траверсе, замыкание на "землю". Оключение ВЛ произошло по причине перекрытия изоляции на ВЛ из-за налипания мокрого снега на провода.
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-15 | 42263 | 2015-09-16 | 42263.5 | 12:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 438 | замер 0 | 0.372 |  | 0.372 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-26 | 11:35 | 2015-09-26 | 11:51 | 0:16 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПАЭС-6кВ "Загорская" | 6(10) | ГТЭС | ВЛ-6 кВ ф-1409. | Аварийное отключение ПАЭС-2 "Загорская", сорвало вал ресора ((механическое разрушение шестерни) соединение двигателя с генератором). В 11:51 подано U на ВЛ-6 фидера № 1409 от ПАЭС-1. | 5 | 4 | 9 | ГТУ | 2004 | шестерня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП23
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-29 | 19:12 | 2015-05-29 | 19:12 | 0:00 | 4 |  |  | Технология | ЭЦН Западно-Полуденного нмр | 0.4 | ПО | ЭЦН | Остановка ЭЦН Западно-Полуденного нмр. Причина выясняется | 0.21 | 0.16 | 0.37 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24
сентябрь | Пурнефтегаз | ГПН-ННГ | 2015-09-26 | 9:38 | 2015-09-26 | 9:38 | 0:00 | 12 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 "Пуль-Яха-Нуриевская-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Пуль-Яха-Нуриевская-2" | Посадка напряжения до 5,4 кВ, вследствие отключения ВЛ-110 "Пуль-Яха-Нуриевская-2", АПВ-успешное. Причина: проезд или провоз негабарита под ВЛ в пролете опор 14-15, имеется повреждение целостности провода, разрушение двух ОПН на ПС-220 кВ «Пуль-Яха». |  | 5.6 | 5.6 | [9 empty] | КП18
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-02-03 | 13:00 | 2015-02-03 | 17:15 | 4:15 | 2 |  |  | Технология | М-е Северо-Нефтяное скв.48, 91. | 0.4 | ПО | М-е Северо-Нефтяное скв.48, 91. | М-е Северо-Нефтяное. Сбой в работе СУ. Перезагрузили. Оборудование стороннего подрядчика | 0.238 | 0.118 | 0.356 | ИЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | ПУ8
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-09-27 | 5:22 | 2015-09-27 | 5:38 | 0:16 | 0 | Превышение предельной температуры обмоток генератора |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПЭС 4х1,469; 1х1,25=7,126 МВт (Чистинное м/р) | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС 4х1,469; 1х1,25 ГПГУ-4 | Аварийный останов ГПГУ-4 защитой- превышение предельной температуры обмоток генератора по причине обрыва провода датчика температуры, ГПГУ-2 защитой- перегруз, разница температуры цилиндров, сквитировали сигналы, запустили. Потери нефти не выставлялись. Сброс нагрузки 0,2 МВт. Запуск ДТГУ в параллельную работу в 05:25, запуск в параллельную работу в 05:40 ГПГУ-2. Отправленна телефонорамма в АЭС. Заменили провод датчика температуры. ГПГУ-4 в 06:22 запуск на холостой ход, в 06:40 ввели в параллельную работу. | [12 empty] | КП23
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-04-04 | 18:26 | 2015-04-04 | 20:20 | 1:54 | 1 |  |  | Технология | Советское нмр, Куст-68, скв.491 | 0.4 | ПО | Советское нмр, Куст-68, скв.491 | АО АВ-0,4кВ в ТП скв.491 |  | 0.35 | 0.35 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24
апрель | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-04-14 | 4:55 | 2015-04-14 | 6:43 | 1:48 | 2 |  |  | Технология | М-е Северонефтя-ное. ШГН скв. 48,91. | 0.4 | ПО | М-е Северонефтя-ное. ШГН скв. 48,91. | Скачок U в СЭC. | 0.238 | 0.1 | 0.34 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП24 | ПУ5
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-27 | 7:05 | 2015-09-27 | 7:06 | 0:01 | 5 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера "Графский". | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТО. Произведен осмотр ВЛ-6 кВ фидера "Графский". Выявлено: мертвая птица на ЛР-6 кВ КТП-6/0,4 №130 опора №27 и под ЛР-6 кВ. | 1 | 1 | 2 | ТЧ | 1978 | АС-70 | 0 | 42010 | 100 | 0 | 0 | 42010 | КП19
сентябрь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-09-27 | 1:01 | 2015-09-27 | 1:24 | 0:23 | 1 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ- нет. РПВ-успешно. | 0.04 |  | 0.04 | ТЧ | 1955 | А-95 |  | 26.03.2014; 16.11.2014 | 100 | окт.15 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Произведен осмотр ВЛ. В пролете оп.№ 46-47 под проводами ВЛ обнаружено упавшее дерево. Дерево находилось вне охранной зоны ВЛ.
сентябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-09-27 | 6:28 | 2015-09-27 | 6:28 | 0:00 | 38 | 1ступень З.З. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Чапаевская-Снисски-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Чапаевская-Снисски-2"ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская"(ЧПО) Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО), ПС 35/6 кВ "Медведевская". | Работала 1ст.З.З. АПВ- успешно. |  | 1.99 | 1.99 | [9 empty] | КП18 | ПУ9
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-28 | 42244.8 | 2015-08-28 | 42244.8403 | 0:58 | 3 |  |  | Сторонние | ВЛ-35 Т-604 "Эхаби" | 35 | ПС | ВМ-35 "Эхаби" | НС ОТЭЦ - "толчок" по ВЛ-35 кВ Т-604 "Эхаби", срабатывание ТО, АПВ успешно. При осмотре ПС-35/6кВ "Оха" (принадлежность ООО "ОЭС") обнаружен выброс масла по двум фазам на ВМ-35кВ "Эхаби" (пробой ВМ-35 кВ "Эхаби"), что, предположительно, и явилось причиной отключения ВЛ-35кВ Т604 Эхаби. Посадка напряжения на ВЛ-35 кВ Т-602 "Колендо" | 0.322 |  | 0.322 | [9 empty] | КП24
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-04-27 | 15:10 | 2015-04-27 | 15:10 | 0:00 | 9 |  |  | Технология | СУ ЭЦН Первомайское нмр | 0.4 | ПО | ЭЦН | Остановка ЭЦН. Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН. | 0.12 | 0.19 | 0.31 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-10-13 | 8:41 | 2015-10-13 | 8:41 | 0:00 | 9 | ТО | АПВ нет | Собств. сети без внешн. возд. | ЭЦН Первомайского нмр | 6(10) | КЛ | ЭЦН | Остановка УЭЦН при АО Ф.Б.9-3 действием ТО, АПВН нет . КЗ концевой кабельной муфты на ТП №1 БКНС-30 | 0.31 |  | 0.31 | КМ | 1990г. | КВЭН | н/д | ТР - ноябрь 2014г., ТО - май 2015г. | 1 | ТР - ноябрь 2017г., ТО - ноябрь 2015г. | - | - | КП24 | - | - | -
март | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-03-02 | 8:38 | 2015-03-02 | 8:42 | 0:04 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-657 ПС 110/35/6 кВ "Затеречная-1" ПЭС | 6(10) | ВЛ | Ф-657 | кратковременное отключение Ф-657 для отыскания земли | 0.128 | 0.181 | 0.309 | ТЧ | 1956 | АС-50 | нет данных | 11.2014 | 100 | 04.2015 | 0 | 11.2014 | КП24 | ПУ8 |  | кратковременное отключение Ф-657 для отыскания земли
сентябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2015-09-06 | 20:40 | 2015-09-06 | 21:25 | 0:45 | 12 | МТЗ. | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ И-8 "Восточная" Ильского ЭСУ. | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ И-8 "Восточная" Ильского ЭСУ. | М-е Новодмитриевское, Восточно-Северское. Откл. ввода 6 кВ трансформатора Т-2. Двухфазное КЗ на землю на отпайках сторонних потребителей.. | 0.211 | 0.091 | 0.302 | ТЧ | 2009 г. | ВВ/TEL 10-20/1000 | ООО «РК Таврида Электрик» | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП24 | ПУ8
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-11 | 42074.3958 | 2015-03-12 | 42075.6667 | 30:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2375 | не запускается по эл. части- к/з обмотки ЭД 5,5 кВт/1000 об. | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-04-30 | 4:33 | 2015-04-30 | 4:51 | 0:18 | 1 |  |  | Технология | Ломовое нмр, Куст-24, скв.702 | 0.4 | ПО | Ломовое нмр, Куст-24, скв.702 | Аварийное отключение АВ-0,4 кВ скв.702 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-09-23 | 13:33 | 2015-09-23 | 13:39 | 0:06 | 8 | Детонация |  | Технология | Аригольская ГПЭС-2 8х1540, 1х250 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-1 | Аварийный останов ГПГУ№1, на панели управления ПЛК сработал сигнал "Критическая детонация", аварийное отключение Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1ст(уставка АЧР-1 49Гц 0сек). | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП24
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-28 | 7:25 | 2015-09-28 | 7:26 | 0:01 | 5 | МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера "Графский". | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТО. Произведен осмотр ВЛ-6 кВ фидера "Графский". В 21ч. 50 мин., было обнаружено два грача на площадке обслуживания КТП №143 (мачтовая), видны следы подгара на шинах 6 кВ (спуски от ВВ предохранителей до тр-ра 6/0,4 кВ). | 1 | 1 | 2 | ТЧ | 1978 | АС-70 | 0 | 42010 | 100 | 0 | 0 | 42010 | КП20
сентябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-09-23 | 11:45 | 2015-09-23 | 11:45 | 0:00 | 10 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ 102-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 102-16 | Отключение ВЛ-6кВ "102-16" на ПС-35/6 "102", от защиты "ТО", АПВ успешное. |  | 0.3 | 0.3 | [9 empty] | КП24
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-09-26 | 13:01 | 2015-09-26 | 13:08 | 0:07 | 8 | Детонация |  | Технология | Аригольская ГПЭС-2 8х1540, 1х250 МВт, ГПГУ-1 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-5 | Аварийный останов ГПГУ№5, на панели управления ПЛК сработал сигнал "Критическая детонация", аварийное отключение Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1ст(уставка АЧР-1 49 Гц 0 сек). | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП24
декабрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-12-18 | 23:03 | 2015-12-18 | 23:44 | 0:41 | 6 | Газовая защита трансформатора |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ "236" | 35 | ПС | Т-1 4000 кВА,ПС 35/6 кВ "236" | Отключение 1Т 4000 кВА, ПС 35/6кВ "236", отработала 2 ступень "Газовой защиты". Низкий уровень масла в расширительном баке тр-ра Т-1. | 0.3 |  | 0.3 | Т | [8 empty] | КП24
сентябрь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-09-29 | 1:40 | 2015-09-29 | 1:42 | 0:02 | 13 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/10 кВ "Ильская-110" КЭС ОАО "Кубаньэнерго". | 35 | ПС | ВЛ-35 кВ "Ильская-35 - Ильская-110" Ильского ЭСУ. | М-е Зыбза. По информации ДД КЭС ОАО "Кубаньэнерго" произошёл "срыв" привода МВ-35 кВ. Без U ПС 35/6 кВ И-5 "Ильская" Ильского ЭСУ. | 0.143 | 0.071 | 0.214 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5
сентябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-09-29 | 16:15 | 2015-09-29 | 16:40 | 0:25 | 1 | Тепловое реле |  | Технология | М-е Ахтырсо-Бугундырское, скв.153 ШГН. | 0.4 | ПО | М-е Ахтырсо-Бугундырское, скв.153 ШГН. | М-е Ахтырсо-Бугундырское, скв.153 ШГН - сработало РТ в БУ. Перегруз. | 0.004 | 0.002 | 0.006 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
сентябрь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-09-29 | 19:10 | 2015-09-29 | 19:10 | 0:00 | 11 |  |  | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Абинская-Холмская" КЭС ОАО "Кубаньэнерго". | 110 | ВЛ | П/ст 35/6 кВ: "Ахтырская"; "Бугундырь"; "Черноморская"; "Горка". | М-я Зыбза, Холмское, Ахтырско-Бугундырское-отключилась ВЛ-110 "Абинская-Холмская" на время срабатывание АПВ. | 1.424 | 0.702 | 2.126 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-09-29 | 5:55 | 2015-09-29 | 6:25 | 0:35 | 9 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 К-555 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.555-06 | Разрушение изоляторов ПС-70 оп.76, стригущая поросль оп.81-82 | 0.8 |  | 0.8 | И | 1991 | ВЛ |  | 2015-02-25 | 100 | 2016 | 0 |  | КП23
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-10-08 | 5:53 | 2015-10-08 | 5:53 | 0:00 | 5 | Сработало указательное реле А.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | Сработало указательное реле "АО" АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. Налипание снега на ветки деревьев, с последующим контактом с проводами ВЛ.. |  | 4.61 | 4.61 | ТЧ | 1982 | АС-70 |  | 15.07.2015; 09.06.2015 | 100 | 42309 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Произрастание деревьев в охранной зоне Ф-2. Сильный порывистый ветер, дождь со снегом в результате чего происходит замыкание ветками деревьев проводов. В 2016 г. запланирована вырубка ДКР по Ф-2.
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-10-08 | 10:50 | 2015-10-08 | 14:28 | 3:38 | 9 | Сработало указательное реле А.О. | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Мухановская" | Сработало указательное реле АО. АПВ-нет РПВ-не успешно Сильный порывистый ветер, снег. Причина: в пролетах оп. №8А-12А ветки деревьев на проводах. Убрали. | 23.81 | 10.43 | 34.24 | ТЧ | 1985 | А-95 |  | 06.04.2015; 03.07.2014 | 100 | 2016 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Произрастание деревьев в охранной зоне Ф-5. Сильный порывистый ветер, дождь со снегом в результате чего происходит замыкание ветками деревьев проводов. В 2016 г. запланирована вырубка ДКР по Ф-5.
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-01 | 42278.5694 | 2015-10-01 | 42278.7396 | 4:05 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Мухто, скв. 260 | не запускается по эл. части- выб. ТЗ, перезапуск. | 0.299 |  | 0.299 | [9 empty] | КП24
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-09-29 | 18:18 | 2015-09-29 | 18:45 | 0:27 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | СШ-6-2, ВЛ-6 кВ ф-9 | в 16:05 замыкание на "землю" ф-С=0, в 16:15 выехали с осмотром. Произвели осмотр ВЛ, выявлен-обрыв вязки ф-С на опоре №52 отпайки на скв-848/967. Устранено. | 6 |  | 6 | ТЧ | 1995 | АС-70 | ЗАО МКУ "Нефтегазавтоматика" | 41810 | 100 | 42644 | 0 | 42136 | КП23
сентябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-09-29 | 7:30 | 2015-09-29 | 11:58 | 4:28 | 33 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ 109-05 | 6(10) | КЛ | ВЛ-6 кВ 109-05 | Отключение ВЛ-6кВ "109-05" на ПС-35/6 "109" от защиты "ТО", АПВ неуспешное, РПВ-неуспешное. Посадка напряжения по ПС-35/6, запитанных от ПС-110/35/6 "Барсуковская". Причина: Выход из строя кабельной муфты 6кВ на опоре №1. В 11-58 ВЛ-6 кВ "109-05" включена под нарпяжение. |  | 17.5 | 17.5 | КС | [8 empty] | КП23
сентябрь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-09-29 | 17:35 | 2015-09-29 | 19:40 | 2:05 | 26 | МТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-6-1 РУ-6 кВ №3 | 6(10) | РП | МВ-6-1 РУ-6 кВ №3 | Работала МТО. АПВ- нет. В 19:40 РПВ-успешно. Произведён осмотр РУ-6 кВ №3-повреждений не обнаружено. 30.09.15 произведен осмотр ВЛ-6 кВ Ф-12,Ф-13.Обнаружено дерево пролете оп.№ 13/8-13/9 ВЛ-6 кВ Ф-13. | 10.22 |  | 10.22 | ТЧ | 1985 | АС-70 |  | 41791 | 100 | 42248 | 0 |  | КП19 | ПУ6 |  | Произведен осмотр ВЛ. В пролете оп.№ 13/8-13/9 ВЛ-6 кВ Ф-13 под проводами ВЛ обнаружено упавшее дерево. В результате падения дерева произошло междуфазное замыкание, сработала МТО на вводе РУ-6 кВ № 3. Вследствие недостатков схемы РЗА, т.к. на Ф-13 используется только МТЗ отключился ввод 6 кВ. Приняты меры по переработке схемы РЗА. Повреждение ВЛ не выявлено.
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-29 | 42276.4167 | 2015-09-29 | 42276.6042 | 4:30 | 2 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2301 | протяжка ослабленных конт. моторного кабеля в БУ | 0.08 |  | 0.08 | [9 empty] | КП23
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-29 | 42276.591 | 2015-09-29 | 42276.691 | 2:24 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Колендо, скв. 185 | Отгорел контакт на пускателе в БУ - смена пускателя. | 0.258 |  | 0.258 | [9 empty] | КП23
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-09-29 | 8:56 | 2015-09-29 | 11:37 | 2:41 | 20 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ "Башмаково" Ф-19 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6кВ "Башмаково" Ф-19 | В пролете опор 104-105 бобры уронили дерево на провода из-за пределов охранной зоны, ВЛ без повреждений | 19.7 | 1.6 | 21.3 | ТЧ | 1984 | АС-70 | нет данных | 41928 | 90 | 42659 | 0 | 41928 | КП19
сентябрь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-09-30 | 17:26 | 2015-09-30 | 17:34 | 0:08 | 2 |  |  | Внешние сети | ВЛ-6 кВ КУ-9, КУ-13 СЭС ОАО "Кубаньэнерго". | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ КУ-9, КУ-13 СЭС ОАО "Кубаньэнер-го". | М-е Чумаковское. УЭЦН скв. 1 и 2. Производство отключения без предупреждения. | 0.133 | 0.057 | 0.19 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5
сентябрь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-09-30 | 18:25 | 2015-09-30 | 19:20 | 0:55 | 135 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 "Абинская" (ЮЗЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 И-11 "Бугундырь", И-3 "Ахтыр-ская", И-7 "Черномор-ская", И-12 "Горка" | Откл. СМВ-110 на ПС 110/35/6."Абинская" (ЮЗЭС) | 2.19 | 0.94 | 3.133 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-09-30 | 10:00 | 2015-09-30 | 10:57 | 0:57 | 10 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 К-76 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.76-08 | Дерево на ВЛ оп.46-47 (под тяжестью снега) | 1.943 |  | 1.943 | ТЧ | 1987 | ВЛ |  | 2015-04-16 | 100 | 2016 | 0 |  | КП19
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-09-30 | 14:14 | 2015-09-30 | 15:45 | 1:31 | 3 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 К-305 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.305-14 | Деревья на ВЛ оп.3-4,13-14,25-26,37-38 (под тяжестью снега) | 0.31 |  | 0.31 | ТЧ | 1987 | ВЛ |  | 2015-03-24 | 100 | 2016 | 0 |  | КП19
август | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-08-09 | 11:30 | 2015-08-09 | 12:35 | 1:05 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | М-е Зыбза. ШГН скв. 935. | 0.4 | ПО | ВЛ-0,4 кВ фидер-3 от ТП-Ил-521-7п. | Откл. ВЛ-0,4 кВ на время ремонтных работ в БУ скв. 935. | 0.196 | 0.097 | 0.293 | ТЧ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП24 | ПУ8
сентябрь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-09-30 | 9:20 | 2015-09-30 | 9:20 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-10 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС 110/35/10 кВ "Пестравка" (ЧПО) | Работала Т.О. АПВ-успешно Произведен осмотр ВЛ. У ТП-10/0,4кВ №1 (скв. №1 «Волковская») обнаружена мертвая птица. |  | 0.08 | 0.08 | ТЧ | 2002 | АС-70 |  | 41498 | 100 | 42156 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | При осмотре ВЛ-10 кВ Ф-16, обнаружили мертвую птицу возле ТП-10/0,4 № 1
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-30 | 42277.4583 | 2015-09-30 | 42277.5833 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2301 | переразделка кабеля в БОРНО | 0.053 |  | 0.053 | [9 empty] | КП23
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-04-21 | 0:41 | 2015-04-21 | 2:32 | 1:51 | 1 |  |  | Технология | К-70 скв.1665 Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4кВ Iном-160А в ТП, Iраб-62А. Запрошены распечатки параметров работы УЭЦН. |  | 0.27 | 0.27 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-10-09 | 8:13 | 2015-10-09 | 9:02 | 0:51 | 24 | АО, ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС К-254 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.254-08 | оп.9-10 дерево из вне охр.зоны. Дождь, снег, порывистый ветер | 4.17 | 2.8 | 6.97 | ТЧ | 1988 | ВЛ |  | 2015-03-28 | 100 | 2016 | 0 | 2014-12-01 | КП12
сентябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-09-30 | 0:45 | 2015-09-30 | 11:17 | 10:35 | 15 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №070 МВ-6 Т-1 | 35 | ПС | МВ-6 Т-1 | к-232 КТПН 6/0.4кВ №1 - нарушение изоляции обмотки трансформатора и вызванные токами КЗ повреждения привели к пуску МТЗ В-6 кВ фидера 070-06 и В-6 Т-1 ПС-35/6 кВ № 070, из-за отказа В-6 кВ фидера произошло отключение В-6 Т-1. Производен перевод потребителей ф.070-06 на ф.070-11. | 50.1 |  | 50.1 | Т | 1999 | ТNOSI 250 кВА | Польша | ТР - 14.04.2015-отказ, ТО - 25.12.2014 | 0 | октябрь 2015 г. |  |  | КП23
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-10-01 | 1:58 | 2015-10-01 | 2:09 | 0:11 | 8 | Детонация |  | Технология | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-1 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-1 | Аварийный останов ГПГУ№1, на панели управления ПЛК сработал сигнал "Критическая детонация", аварийное отключение Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1ст(уставка АЧР-1 49 Гц 0 сек), зафиксированна частота 48,84 Гц. Осмотр оборудования, в 02:06 запуск ГПГУ№1 ввод в параллельную работу, в 02:09 включение ТУ Ф-8, Ф-6 ПС 35/6кВ Аригольская-2 успешно. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 23.07.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП10 |  | - | -
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-10-01 | 0:10 | 2015-10-01 | 11:49 | 11:39 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (Жиг. П.О) | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не производили. При осмотре ВЛ обнаружено: в пролете оп.№ 46-47 дерево на проводах. С 9:33 до 9:55 Произвели снятие сухого дерева с проводов ВЛ в пролете опор №46-47. | 6.11 |  | 6.11 | ТЧ | 1949 | А-70, А-50 |  | 16.01.2015; 04.07.2014 | 100 | 07.2015 | 0 |  | КП19 | ПУ8 |  | Сильный порывистый ветер,дождь. Падение деревьев в просеке по которой проходит ВЛ в пролёте опор № 46-47 (на данный момент ширина просеки состовляет 4 м.). Запланирова вырубка ДКР с расширение охранной зоны до 10 м. согласно Постановления РФ № 160 от 24.02.2009 г. и утилизация порубочных остатков в 2016 г..Отсутствие АПВ на присоединении.
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-02-02 | 0:30 | 2015-02-02 | 2:30 | 2:00 | 2 | ПК |  | Собств. сети без внешн. возд. | М-е Зыбза. ТП-Ил-521-2 | 6(10) | КТП | М-е Зыбза. ТП-Ил-521-2 | Произведена замена ПК-6 ф.В. Предположительно – повреждение ЭД 0,4 кВ, вызвавшее перегрузку по току со стороны ВН МТП 6/0,4 кВ № Ил-521-2. На ГУ-9 обнаружен поврежденный ЭД 0,4 кВ насоса №2, питающийся от ВЛ-0,4 кВ фидера № 1 МТП 6/0,4 кВ № Ил-521-2. | 0.17219 | 0.08481 | 0.257 | ЗА | - | ПК-6 | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП24 | ПУ5
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-08-25 | 0:15 | 2015-08-25 | 0:16 | 0:01 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-69 ПС 35/6 кВ "Затеречная-6" | 6(10) | ВЛ | Ф-69 | отключали для отыскания земли . | 0.032 | 0.223 | 0.255 | ТЧ | 1999 | АС-70 | нет данных | 05.2015 | 100 | 11.2015 | 0 | 05.2015 | КП24 |  |  | отключали для отыскания земли.
июнь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-06-28 | 7:03 | 2015-06-28 | 7:08 | 0:05 | 1 |  |  | Технология | ДЭС 241Р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.09 | 0.16 | 0.25 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24
октябрь | Юганскнефтегаз | АО "Тюменьэнерго" | 2015-10-01 | 0:18 | 2015-10-01 | 0:47 | 0:29 | 220 | ТЗНП, ДЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Магистральная-Петелинская, ВЛ-110 Правдинская-Петелинская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Магистральная-Петелинская, ВЛ-110 Правдинская-Петелинская | Разрушение КС-110 ф.В на ПС-110/35/6 Мушкино. Снижение диэлектрической прочности и пробой изоляции обкладок из-за дефекта изготовления. Успешная работа АВР-35,6 кВ на ПС Мушкино. |  | 227.6 | 227.6 | КС | [8 empty] | КП18
октябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2015-10-02 | 4:28 | 2015-10-02 | 6:55 | 2:27 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | КТП-Ю-1-8п Абинский ЭСУ | 6(10) | КТП | КТП Ю-1-8п Абинский ЭСУ | М-е Абино-Украинское Попадание енота. Произведена замена 2-х ПК-6 кВ. | 0.593 | 0.296 | 0.889 | ТЧ | 2006 г. | ПК-6 | н/д | 2015 г. | - | 2016 г. | - | 2015 г. | КП19 | ПУ8
октябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-10-02 | 12:46 | 2015-10-02 | 15:33 | 2:47 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-Кл-533-5 Афипский ЭСУ. | 0.4 | КТП | ТП-Кл-533-5 Афипский ЭСУ. | М-е Ключевое. При включении ТП в работу (после планового отключения) пробой кабельной вставки между трансформатором и РУ-0,4 кВ. Без U ГУ-4. Остановка УЭЦН скв. 258 для недопущения перелива ГУ. | 0.216 | 0.108 | 0.324 | КС | 1958 г. | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП23 | ПУ8
октябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-10-02 | 13:30 | 2015-10-02 | 17:20 | 3:50 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-Ка-72-14п РЩ-0,4 кВ АВ ф-1. | 0.4 | КТП | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-Ка-72-14п. | М-е Дыш. Замена фидерного АВ (потеря контактного соединения одной из фаз). Отключение РЩ-0,4 кВ на время проведения замены АВ. | 0.347 | 0.173 | 0.52 | ЗА | 2003 г. | А3716 Iн=160 А | н/д | 2015 г. | - | 2016 г. | - | 2015 г. | КП23 | ПУ8
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-10-02 | 4:02 | 2015-10-02 | 4:22 | 0:20 | 6 | АО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС К-289 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.289-04 | Наклон опоры №25 с замыканием проводов на дерево, дождь | 0.134 |  | 0.134 | ТЧ | 1989 | ВЛ |  | 2015-04-02 | 100 | 2016 | 0 | 2015-02-01 | КП17
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-10-02 | 23:50 | 2015-10-03 | 1:49 | 1:59 | 23 | АО, МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС КНС-2Е | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.2-07 | Заменили изоляторы оп.4,94,89,85,84,81, провод на траверсе оп.84, дождь | 22.385 |  | 22.385 | И | 1992 | ВЛ |  | 2015-03-20 | 100 | 2016 | 0 | 2015-01-01 | КП23
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-10-02 | 7:41 | 2015-10-02 | 7:54 | 0:13 | 0 | Детонация |  | Технология | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-7 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-7 | Аварийный останов ГПГУ-7, на панели управления ПЛК сработал сигнал "Критическая детонация", аварийное отключение Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1ст (уставка АЧР-1 49 Гц 0 сек), зафиксированна частота 48,79 Гц. Осмотр оборудования, в 07:50 запуск ГПГУ-7 и ввод в параллельную работу, в 07:54 включение ТУ Ф-8, Ф-6 ПС 35/6 кВ Аригольская-2 успешно. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". |  |  |  |  | - | - | - | ТР: 05.08.2015 ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП10 |  | - | -
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-02 | 7:55 | 2015-10-02 | 7:56 | 0:01 | 9 | МТО, МТЗ-2 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ фидер № 1 с успешным АПВ, работа МТО, МТЗ 2ст. При осмотре ВЛ было обнаружено на отпайке на скважину №859 опоры №1, ЛР-6кВ №5 птица со следами поджога. | 3 | 3 | 6 | ТЧ | 1994 | АС-70, АС-95 | ЗАО «Нефтегазавтоматика» | 42235 | 100 | 42491 | 0 | 42145 | КП19
октябрь | Оренбургнефть | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2015-10-02 | 16:07 | 2015-10-02 | 16:08 | 0:01 | 259 | МТО | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Савельевская, Тананыкская, Долговская, Курманаевская. Графская, Ибряевка-1,2; Аксютино, Березовка. | Сброс нагрузки из-за аварийного отключения с упешным АПВ ВЛ-110кВ Комсомолец-2ц. Отработала МТО. Межфазное замыкане на КРУН ШМ-6кВ Т2 (перекрытие промежутков на шинном мосту 6кВ, птицей) | 132 | 16 | 148 | [9 empty] | КП18
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-10-20 | 4:30 | 2015-10-20 | 16:17 | 11:47 | 1 |  |  | Технология | К-9 скв.717 Советского нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | КЗ статора ЭД СКН (заменили) | 0.22 | 0.03 | 0.25 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
октябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-02 | 9:08 | 2015-10-02 | 9:08 | 0:00 | 1 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-"Рак-3" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-"Рак-3" ПС 35/10 кВ "Раковская"(СПО). Под отключение попали: отпайка ВЛ-10 кВ Ф-"РАК-3" от оп.№300/92 (АО "СНГ"). | Работала МТЗ. АПВ-успешно. |  | 0.29 | 0.29 | [9 empty] | КП18
октябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-02 | 15:13 | 2015-10-02 | 15:13 | 0:00 | 6 | 2 ст. ТЗНП, МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Бузулукская-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бузулукская-2"(ВПО) ПС 220/110/10 "Комсомолец"(МЭС Волги). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1" (ВПО), Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Благодаровская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "ДНС-2". | Работала 2 ст. ТЗНП на ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец", МТЗ на ПС 220/110/10 кВ "Бузулукская". АПВ-успешно. На ПС Речная включился КЗ-110, отключился ОД-110 Т-2, работа ДЗТ-2, при осмотре обнаружено под ШМ-6кВ Т-2 обгоревшая птица |  | 1.42 | 1.42 | [9 empty] | КП18
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-09 | 17:44 | 2015-10-09 | 17:44 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №065 ВЛ-6кВ ф.065-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.065-18 | Сильный порывистый ветер 21-26 м/с. Оп 16 разрушение натяжного изолятора Ф.В, частичное разрушение провода, увеличение провиса провода в сторону оп 15. Схлестывание проводов при сильном порыве ветра. Протяженность ВЛ 6.7км. КТПН 6/0,4кВ на кустах нефтедобычи осмотренны - замечаний нет. Повреждения устранены. |  | 2.9 | 2.9 | ТЧ | 1991 | А-95 | Россия | ТР-13.06.2014 г. ТО -24.05.2015 г. | 100 | ТР - 2016 |  |  | КП12
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-02 | 42279.4375 | 2015-10-02 | 42279.4792 | 1:00 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, ТП-6/0,4 кВ № 235 | ТП-235, гр. 1. выбило автомат | 0.086 |  | 0.086 | [9 empty] | КП15
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-02 | 42279.5833 | 2015-10-05 | 42282.5417 | 71:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Восточное Эхаби, ТП-6/0,4 кВ № 32А | Выбивает автомат на ТП-6/04 кВ № 32А гр.№1 | 1.772 |  | 1.772 | [9 empty] | КП19 |  |  | переходящие
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-02 | 42279.6042 | 2015-10-02 | 42279.6319 | 0:40 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 1900 | Сработала защита, запуск. | 0.02 |  | 0.02 | [9 empty] | КП15
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-02 | 42279.625 | 2015-10-02 | 42279.6667 | 1:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Эхаби | АОЭЭ ТП-6/0,4кВ № 17. Устранение перехлеста проводов, запуск | 0.219 |  | 0.219 | [9 empty] | КП15
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-02 | 42279.6597 | 2015-10-02 | 42279.6646 | 0:07 | 35 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Мухто, ПС-35/6 "Мухто", ф. 4 | Выбило Ф 4, предположительно схлёст проводов, запуск дистанционно. | 0.254 |  | 0.254 | [9 empty] | КП15
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-02 | 42279.6701 | 2015-10-03 | 42280.2035 | 12:48 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Одопту-Северный купол | АОУЭЦН "Посадка напряжения", схлест проводов. | 149.973 |  | 149.973 | [9 empty] | КП19
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-02 | 42279.7153 | 2015-10-02 | 42279.8764 | 3:52 | 18 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Эхаби, ПС-35/6 кВ "Эхаби", ф. 4 | АОЭЭ: Ф № 4 метеоусловия | 3.234 |  | 3.234 | [9 empty] | КП15
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-02 | 42279.7222 | 2015-10-02 | 42279.8132 | 2:11 | 239 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 35 | ВЛ | Центральная Оха, Колендо, ВЛ-35 кВ "Колендо" | АОЭЭ ЛЭП-35кВ "Колендо". В остановке ТП №№ 56, 92, 93, 97, 226, 228, 233, 39, 235, 203, 204, 205, 209, 211, 212. ТП-56 - сгорели предохранители по 6кВ. ТП № 233 - сгорел предохранитель, обрыв фазного провода ВЛ-0,4кВ на опоре. Требуется монтаж ВЛ 6 кВ ТП № 228, установка опоры. ТП № 212 гр.1 - провис проводов, выбило автомат. ТП № 93 - сгорел предохранитель по ВЛ - 6кВ. ТП № 205 нет фазы с опоры. ТП № 209 - схлест проводов. ТП № 92 гр.1 - обрыв проводов, выбило автомат. ТП № 235 гр.1 - треб. замена автомата и вводного кабеля. ТП № 97 обрыв ВЛ-0,4кВ со столба | 15.657 | 133.001 | 148.658 | [9 empty] | КП15
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-02 | 42279.7396 | 2015-10-02 | 42279.8021 | 1:30 | 11 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Мухто, ПС-35/6 кВ "Мухто", ф. 4 | Ф № 4- АОЭЭ. Зап. от ДЭС Мухто. | 0.857 |  | 0.857 | [9 empty] | КП15
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-02 | 42279.7396 | 2015-10-03 | 42280.8056 | 25:35 | 25 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Мухто, ПС-35/6 кВ "Мухто", ф. 3 | Ф № 3- АОЭЭ. ТП № 342 - сгорели предохранители 6кВ, замена. ТП № 345 - выбило автомат на ТП, включение. | 44.561 | 0.395 | 44.956 | [9 empty] | КП19 |  |  | переходящие
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-02 | 42279.7604 | 2015-10-05 | 42282.5417 | 66:45 | 25 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Восточное Эхаби, ПС-35/6кВ "2я Площадь" ф. 3 | АОЭЭ: фидер № 3 ПС-35/6кВ "2-я Площадь" | 57.3863 | 0.42 | 57.8063 | [9 empty] | КП19 |  |  | переходящие
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-02 | 42279.7653 | 2015-10-03 | 42280.6667 | 21:38 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Одопту-Северный купол, скв. 279 | АОУЭЦН "Посадка напряжения", схлест проводов. | 10.868 |  | 10.868 | [9 empty] | КП19 |  |  | переходящие
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-11 | 11:20 | 2015-10-11 | 11:20 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ № 115 ф.115-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.115-14 | Перепады температур и ветровые нагрузки на провода ВЛ-6 явились причиной разрушения уплотнительной проклаки штырьевого изолятора, что способствовало срыву штырьевого изолятора ф "А" и увеличению провиса провода в пролете опор №18-19. Нестойкое межфазное короткое замыкание проводов ф "А" и "С" при срыве изолятора на опоре №19 ВЛ-6 явилось причиной отключения МВ-6 |  | 1.4 | 1.4 | И | 1976г | А-95 | отчественный производитель | ТО - 27.11.2014 ТР - 15.09.2015 | 33 | ТО - сентябрь 2016 ТР - сентябрь 2017 |  |  | КП12
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-12 | 20:43 | 2015-10-12 | 22:48 | 2:05 | 27 | нет |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №1802, ф.1802-23 | 6(10) | ВЛ | СУ | На оп.№ 14 обнаружено разрушение опорного изолятора ф. «В», перегорание шлейфа ф. «В». При прохождении штормового фронта произошло разрушение изолятора, которое привело к однофазному замыканию на землю, протеканию емкостных токов, нагреву провода и нарушению его целостности. | 39.8 |  | 39.8 | ТЧ | 1992 | Изолятор ПС-10 | Россия | ТО 03.08.2014 ТР 05.02.2015 | 100 | ТР февраль 2016 | 0 | ТО 03.08.2014 | КП12
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-02 | 42279.8229 | 2015-10-02 | 42279.8472 | 0:35 | 11 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Мухто, ПС-35/6 кВ "Мухто", ф. 4 | Перехлест проводов ветками деревьев район АБК фид. № 4. | 0.334 |  | 0.334 | [9 empty] | КП19
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-02 | 42279.8313 | 2015-10-02 | 42279.8549 | 0:34 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Тунгор, скв. 9, 118 | АОУЭЦН "Посадка напряжения", схлест проводов. | 0.221 |  | 0.221 | [9 empty] | КП15
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-02 | 42279.9167 | 2015-10-02 | 42279.934 | 0:25 | 120 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Центральная Оха, ПС-35/6 кВ "Северная" | АОЭЭ ПС-35/6 кВ "Северная" Ф № 51, 52, 53 | 0.941 |  | 0.941 | [9 empty] | КП15
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-25 | 42302.5903 | 2015-10-25 | 42302.7167 | 3:02 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Одопту, скв. 57, 64 | ВЛ-6кВ анкерная опора № 15 сорвало изолятор по фазе В (сильный ветер с моря) | 1.878 |  | 1.878 | [9 empty] | КП12
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-10-29 | 8:40 | 2015-10-29 | 9:20 | 0:40 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (Жиг.П.О.) | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Мокрый снег, порывистый ветер. Причина: произвели осмотр ВЛ и обнаружили в пролете от оп.№42 до РУ-6 кВ Вод-насосная ПСВ ветки деревьев на проводах. Ветки убрали. | 0.09 |  | 0.09 | ТЧ | 1950 | А-95 |  | 07.10.2015; 14.07.2014 | 100 | 2016 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Под действием сильного порывистого ветра и мокрого снега произошло падение веток деревьев на ВЛ в пролетах опор №42 и проходными изоляторами РУ-6кВ в/н ПВС, последующим схлестом проводов и межфазным коротким замыканием. Ветки убраны,провода освобождены,повреждения провода и изоляторов отсутствуют.Подано напряжение на ВЛ-6кВ., Ф-4
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинэнерго | 2015-10-02 | 42279.3438 | 2015-10-02 | 42279.4063 | 1:30 | 301 |  |  | Внешние сети | Сахалинэнерго | 220 | ВЛ | Ногликский регион, ВЛ-35 кВ Т-522, 523 | Метеоусловия в сетях Сахалинэнерго (авария на ВЛ Д-13 Тымовский район) | 47.915 | 45.863 | 93.778 | [9 empty] | КП18
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-02 | 42279.4375 | 2015-10-02 | 42279.5 | 1:30 | 79 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Катангли, ПС-35/6 кВ "Катангли", ф. Л-3К | АОЭЭ ПС-35/6 кВ "Катангли", ф. Л-3К | 4.854 |  | 4.854 | [9 empty] | КП15
ноябрь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-11-04 | 14:55 | 2015-11-04 | 15:30 | 0:35 | 7 | Отключен персоналом |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-130 ВЛ-6 Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-130 ВЛ-6 Ф-7 | Разрушение ШС-35 Ф-С оп.№45. Произведена замена. | 0.3 |  | 0.3 | ТЧ | 1975 | А-120 | Россия | ТР 05.07.10 ТО 19.02.15 | 100 | 2016 | 4 | 42054 | КП12 |  |  | Перезапуск мех.фонда
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинэнерго | 2015-10-02 | 42279.466 | 2015-10-02 | 42279.8715 | 9:44 | 61 |  |  | Внешние сети | Сахалинэнерго | 220 | ВЛ | Ногликский регион, ВЛ-35 кВ Т- 523 | Метеоусловия в сетях Сахалинэнерго (авария на ВЛ Д-13 Тымовский район) | 253.385 |  | 253.385 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-11-05 | 14:18 | 2015-11-05 | 14:55 | 0:37 | 6 | Отключен персоналом |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-65 ВЛ-6 Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-65 ВЛ-6 Ф-8 | Разрушение ШС-10 Ф-В оп.№27. Произведена замена. | 5.3 |  | 5.3 | ТЧ | 1982 | А-120 | Россия | ТР 22.11.13 ТО 20.02.15 | 100 | 12.2015г. | 0 | 42034 | КП12 |  |  | Перезапуск мех.фонда
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинэнерго | 2015-10-02 | 42279.5833 | 2015-10-03 | 42279.7708 | 4:30 | 159 |  |  | Внешние сети | Сахалинэнерго | 220 | ВЛ | Ногликский регион, ВЛ-35 кВ Т- 522 | Метеоусловия в сетях Сахалинэнерго (авария на ВЛ Д-13 Тымовский район) | 27.951 | 95.561 | 123.512 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-17 | 42325.2917 | 2015-11-17 | 42325.6042 | 7:30 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли, скв. 821 | Обрыв фазы на опоре ВЛ-0,4 кВ | 0.062 |  | 0.062 | [9 empty] | КП12
октябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2015-10-03 | 20:35 | 2015-10-03 | 21:05 | 0:30 | 15 | Токовая отсечка | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Восточная-Нефтяная" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ Н-4 "Нефтяная" Афипский ЭСУ. | М-е Новодмитриевское. Откл. МВ-35 кВ ВЛ-35 кВ "Восточная-Нефтяная". На опоре № 26 обнаружены следы от удара. Схлест проводов. | 0.295 | 0.146 | 0.441 | ТЧ | 1971 г. | опоры металлические и ж/б, изоляторы ПС-4,5, провод АС-95 | н/д | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП20 | ПУ5
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-03 | 10:48 | 2015-10-03 | 10:48 | 0:00 | 4 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Воздвиженская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-ВЗ-7 | С неуспешным АПВ отключалась ВЛ-110 кВ "Белоусовка-Александровка" (ЦЭС), отработало АВР. | [12 empty] | КП18
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-03 | 11:10 | 2015-10-03 | 11:34 | 0:24 | 4 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-8 | Аварийно отключался ввод 10 кВ №1, работа МТЗ. Причина выясняется. Персонал УЭ "ОН" произвел осмотр ВЛ своего уч-ка, замечаний нет. | 10 |  | 10 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-21 | 11:30 | 2015-11-21 | 11:31 | 0:01 | 6 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Графский". | Аварийное отключение с успешным АПВ, МТО. Порывистый ветер. Аварийное отключение ВЛБ-32, МТО. 12:40 РПВ успешно. | 4 |  | 4 | ТЧ | 1978 | АС-70 | 0 | 42263 | 100 | 42382 | 1 | 42263 | КП12
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-03 | 16:37 | 2015-10-03 | 16:37 | 0:00 | 5 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 35/6кВ "Аксютино" | 6(10) | ВЛ | ПС "Тарханы"; "Березовка"; "Аксютино" | Посадка напряжени при авар. отключении с успешным АПВ от МТЗ ВЛ-10 кВ ф-АТ-3 на СШ-10 кВ СЭС на ПС "Аксютино". | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-21 | 14:17 | 2015-11-21 | 14:18 | 0:01 | 6 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Графский | С успешным АПВ, МТО. Аварийное отключение ВЛБ-32, МТО. Порывистый ветер. В 15:12 РПВ успешно. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1978 | АС-70 | 0 | 42263 | 100 | 42382 | 1 | 42263 | КП12
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-10-03 | 12:10 | 2015-10-04 | 17:15 | 29:05 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Зольное"(Жиг ПО.) | Работала МТЗ АПВ-не успешно РПВ-успешно. Сильный порывистый ветер, дождь. Причина: в пролётах оп.№44-45 под ВЛ-6 кВ обнаружено упавшее дерево. В пролётах оп.№16з-17з обрыв проводов фаз-"А","В", №17з-18з фаз-"А","В","С" (падение деревьев). В 13:25 отключили ЛР 6 , ЛР 9 и запитали уч. ВЛ-6 кВ Ф-5 от Ф-4 ПС "Зольное"(вкл. П/П №5). 04.10 Произведен осмотр ВЛ. В пролетах оп.№45-46, 35-1Б, 2Б-3Б деревья на проводах. Убрали. В 17:00 подано напряжение на уч.ВЛ-6 кВ Ф-5 до ЛР-9. В 17:15вкл.ЛР-9, откл.П\П№5. | 19.25 | 3.88 | 23.13 | ТЧ | 1949 | А-70, А-50 |  | 16.01.2015; 04.07.2014 | 100 | 07.2015 | 0 |  | КП19 | ПУ8 |  | Сильный порывистый ветер,дождь. Падение деревьев в просеке по которой проходит ВЛ в пролёте опор № 45-46, 35-1б, 2б-3б (на данный момент ширина просеки состовляет 4 м.), обрыв проводов в пролёте опор №№ 16з-17з-18з. Запланирова вырубка ДКР с расширение охранной зоны до 10 м. согласно Постановления РФ № 160 от 24.02.2009 г. и утилизация порубочных остатков в 2016 г..Отсутствие АПВ на присоединении.
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-03 | 42280.0833 | 2015-10-03 | 42280.4306 | 8:20 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Одопту | Перехлест проводов | 12.958 | 5.273 | 18.231 | [9 empty] | КП15
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-03 | 42280.1042 | 2015-10-03 | 42280.7222 | 14:50 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Тунгор | АОУЭЦН "Посадка напряжения", схлест проводов. | 21.104 |  | 21.104 | [9 empty] | КП15
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-21 | 15:55 | 2015-11-21 | 15:57 | 0:02 | 5 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Графский | С успешным АПВ, МТО. Аварийное отключение ВЛБ-32, МТО. Порывистый ветер. РПВ успешно. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1978 | АС-70 | 0 | 42263 | 100 | 42382 | 1 | 42263 | КП12
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-22 | 2:42 | 2015-11-23 | 2:00 | 23:18 | 3 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ибряевка-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера "Кристальный" | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, работа МТО. РПВ не успешно. Осмотром выявлены обрывы вязок на опорах №24 ф-А, №25 ф-С. АГП из Бугуруслана едет (отсутствие дорог, сопровождение с бульдозером). К работе приступили в 16:12. В 18:35 РПВ неуспешно. Выехали на ВЛБ-75. В 19:10 РПВ неуспешно. Промысел дает трактор для продолжения осмотра. | 9 |  | 9 | ТЧ | 1978 | АС-70 | 0 | 41759 | 100 | 42384 | 1 | 41759 | КП12
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-22 | 11:20 | 2015-11-22 | 11:21 | 0:01 | 9 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/10кВ "Ефремо-Зыково" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Ез-6". | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТЗ. Ветер, гололед. 14:00-18:00 произведен осмотр ВЛ-10, с проводов опадал гололед, повреждений не обнаружено. | 2 | 7 | 9 | ТЧ | 1977 | А-70 | 0 | 42258 | 100 | 42614 | 0 | 42125 | КП12
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-03 | 42280.5944 | 2015-10-03 | 42280.9062 | 7:29 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП № 92, 93 | 6(10) | КТП | Центральная Оха, ТП-6/0,4 кВ № 92, 93 | ТП 92, не запускаются, после кратковременного АОЭЭ ВЛ 35 кВ Колендо, ТП 93, не зап.после АОЭЭ - сгорел предохранитель по ВЛ - 6кВ | 1.276 | 1.091 | 2.367 | [9 empty] | КП15
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-22 | 17:00 | 2015-11-22 | 17:45 | 0:45 | 9 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "КНС-3" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 310 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ. Выехали на ПС для выяснения причин. Работа МТО. РПВ успешно. | 3 | 2 | 5 | ТЧ | 1970 | АС-70 | 0 | 41877 | 100 |  | 0 | 42121 | КП12
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-22 | 2:00 | 2015-11-22 | 2:00 | 0:00 | 0 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ибряевка-1" | 35 | ПС | ВЛ-6 кВ ф-ДНС, В-35 Т2Т, В-6-2 | Переходящее. С неуспешным АПВ отключался ф-ДНС, работа МТЗ и В-35 Т2Т, В-6-2. На оборудовании ПС обледенение, на отходящих ВЛ гололед. |  | 24 | 24 | Т | 1989 | TONЬ-4000/35/6 | Польша | 42255 | 100 | 42583 | 0 | 42255 | КП12
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-03 | 42280.4965 | 2015-10-03 | 42280.625 | 3:05 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП № 10 | 6(10) | КТП | Эхаби, ТП-6/0,4 кВ № 24 | ТП № 24 выбит автомат на ТП | 0.955 |  | 0.955 | [9 empty] | КП15
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-03 | 42280.2924 | 2015-10-03 | 42280.375 | 1:59 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП № 10 | 0.4 | КТП | Западное Сабо, ТП-6/0,4 кВ № 309 | ТП № 309 выбит автомат на ТП | 0.05 |  | 0.05 | [9 empty] | КП15
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-23 | 2:00 | 2015-11-23 | 16:10 | 14:10 | 2 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ибряевка-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера "Кристальный" | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, работа МТО. РПВ не успешно. Осмотром выявлены обрывы вязок на опорах №24 ф-А, №25 ф-С. АГП из Бугуруслана едет (отсутствие дорог, сопровождение с бульдозером). К работе приступили в 16:12. В 18:35 РПВ неуспешно. Выехали на ВЛБ-75. В 19:10 РПВ неуспешно. Промысел предоставил трактор для продолжения осмотра. На опорах №№: 66 сползла траверса на 2 метра, срыв провода фаза "В" с изолятором; 63, 107 обрыв вязки фаза "В". 11:50 допуск ремонтной бригады. Неисправность устранена. | 6 |  | 6 | ТЧ | 1978 | АС-70 | 0 | 41759 | 100 | 42384 | 1 | 42330 | КП12
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-23 | 2:00 | 2015-11-23 | 12:30 | 10:30 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Тарханы" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера "КНС", КТП скв.№ 47 | Переходящее.Нет фазы на КТП, провод фазы "А" выскочил из зажима. (Отключение фидера и устранение не согласовал РИТС-2 из-за отсутствия дорог). В 12:30 устранено. | 4 |  | 4 | ТЧ | 1970 | АС-50, АС-70 | 0 | 42331 | 100 |  | 0 | 42069 | КП12
октябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-10-03 | 8:07 | 2015-10-03 | 10:42 | 2:35 | 13 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-10 кВ Ф-423 КРУ-10 кВ УПСВ "Подсолнечное" | 6(10) | ВЛ | Ф-423 | обрыв провода Ф-"В" в районе 5-го км за яч2-Ф423 оп. 95 | 11.24 | 0.323 | 11.563 | ТЧ | 2001 | АС-70 | нет данных | 07.2015 | 100 | 11.2015 | 0 | 07.2015 | КП23 |  |  | обрыв провода Ф-"В" в районе 5-го км за яч2-Ф423 оп. 95
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-12-18 | 13:40 | 2015-12-18 | 13:41 | 0:01 | 9 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | В-Л557 ПС 35/6кВ "Махмуд-Мектеб-9" | 35 | ПС | В-Л557 | АО В-Л557 при откл В-Л312 РПВУ | 0.128 | 0.118 | 0.246 | В | 2015 | АС-95 | нет данных | 11.2015 | 100 | 05.2016 | 0 | 11.2015 | КП24 |  |  | АО В-Л557 при откл В-Л312 РПВУ
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-10-03 | 12:33 | 2015-10-03 | 18:43 | 6:10 | 13 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Лиственка" Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Лиственка" Ф-7 | сильный, порывистый ветер 15-20 м/с: в пр.опор 12-13 упало дерево на провода, сорваны изоляторы и порваны провода в пр.опор 12-15. произведён ремонт | 19.8 |  | 19.8 | ТЧ | 1986 | АС-95 | нет данных | 41869 | 100 | 42600 | 0 | 41129 | КП19
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-10-03 | 15:12 | 2015-10-03 | 20:28 | 5:16 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/6кВ "Николаевская" Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/6кВ "Николаевская" Ф-4 | сильный, порывистый ветер 15-20 м/с: в пр.опор 27-28 упало дерево, обрыв 2-х проводов, дерево на 3-ем проводе. Произведён ремонт. | 11.3 |  | 11.3 | ТЧ | 1989 | АС-95 | нет данных | 41876 | 90 | 42607 | 0 | 41876 | КП19
октябрь | Удмуртнефть | ПАО "Удмуртэнерго" | 2015-10-03 | 18:05 | 2015-10-03 | 18:05 | 0:00 | 1 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ПС 110/35/10кВ "Нылга" Ф-10 (ПАО "Удмуртэнерго") | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/10кВ "Нылга" Ф-10 (ПАО "Удмуртэнерго") | Обход персоналом Увинского РЭС произведен, замечаний нет |  | 2.2 | 2.2 | [9 empty] | КП18
октябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-10-04 | 10:59 | 2015-10-04 | 11:17 | 0:18 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Чм-532-8 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП- Чм-532-8 | М-е Зыбза. Сработал фидерный АВ. Перегруз. | 0.015 | 0.006 | 0.021 | ЗА | 1951 г. | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП25 | ПУ8
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-10-04 | 15:42 | 2015-10-04 | 16:54 | 1:12 | 5 | А.О. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС КНС-2Е | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.2-04 | Разрушение изолятора ф.А оп.16 | 3.886 |  | 3.886 | И | 1992 | ВЛ |  | 2015-03-07 | 100 | 2016 | 0 | 2015-01-01 | КП23
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-23 | 5:57 | 2015-11-23 | 5:58 | 0:01 | 2 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | РП | ВЛ-10 фидеров "Пл-8" и "Пл-10". | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТЗ. Ветер. 6:15 на ВЛ-6 фидера "Пл-10" появилась "земля", фаза "С". 10:00 замыкание на землю не зафиксировано. Низкое напряжение скв. Не запускаются. Персонал ЦБПО и ПЭС выехали.Прибыли на место в 19:45(ОТСУТСТВИЕ ДОРОГ) выявлено на ВЛБ-78 ,выгорел контакт на вакуумном выключателе. Устранено .Наложен шунт. | 10 | 1 | 11 | В | 2015 | ВБСК-10-20/630 | 0 | 0 | 0 | 42491 | 0 |  | КП12
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-23 | 4:30 | 2015-11-23 | 9:25 | 4:55 | 3 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера "Мт-3". | Пропал контроль. Выехали с осмотром 8:45. Отключено ВЛБ, отработала МТО. Включение в 9:25.При осмотре выявлено подхлест проводов в пролете опор 16-17 отпайка на скв 665 в условиях шквалистого ветра.(пролет 45м). | 7 |  | 7 | ТЧ | 1996 | АС-50 | 0 | 42138 | 100 | 42510 | 0 | 42138 | КП12
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-04 | 42281.2924 | 2015-10-05 | 42282.4583 | 27:59 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП № 10 | 6(10) | КТП | Восточное Эхаби, ТП-6/0,4 кВ № 28 | ТП № 28 выбит автомат на ТП | 0.35 |  | 0.35 | [9 empty] | КП15 |  |  | переходящие
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-04 | 42281.2924 | 2015-10-05 | 42282.4167 | 26:59 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП № 10 | 6(10) | КТП | Восточное Эхаби, ТП-6/0,4 кВ № 2 | ТП № 2 выбит автомат на ТП | 0.461 |  | 0.461 | [9 empty] | КП15 |  |  | переходящие
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-23 | 8:28 | 2015-11-23 | 8:28 | 0:00 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Березовка" | 6(10) | ВЛ | ф-Петровский | Сброс нагрузки по ф-Петровский. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1978 | АС-70 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | КП12
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-23 | 11:12 | 2015-11-23 | 12:10 | 0:58 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Тарханы" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера "КНС", КТП скв.№ 47 | Отключение фидера для ремонта ЛР.Нет фазы на КТП, провод фазы "А" от ЛР выскочил из зажима.Устранено в 12:10 | 4 |  | 4 | ТЧ | 1970 | АС-50, АС-70 | 0 | 42331 | 100 |  | 0 | 42069 | КП12
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-23 | 15:35 | 2015-11-23 | 17:10 | 1:35 | 14 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Промысловая" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Промысловая-Родинская. ПС 35/6 В.Покровка | Устранение замыкания на землю, замена разрушенного изолятора на опоре №103 ВЛ-35 кВ.Устранено | 28 | 5 | 33 | ТЧ | [8 empty] | КП12
ноябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-11-23 | 21:10 | 2015-11-23 | 22:17 | 1:07 | 1 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "343-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "343-18" | Отключение ВЛ-6кВ "343-18" от защиты "ТО", АПВ неуспешное, РПВ успешное. Причина: выдавливание свайного основания опоры №134,увеличение стрелы провиса провода, схлест при порывах ветра. Выполнена перетяжка и замена участка провода фазы "В" в пролете опор №133-134 | 0.8 |  | 0.8 | ТЧ | 1994 | А-95 | не определен | ТО 05.11.2015 | 1 | май 2016г | 0 |  | КП12
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-04 | 14:19 | 2015-10-04 | 17:36 | 3:17 | 4 |  |  | Сторонние | ПС 35/6 №322, ВЛ-6 кВ ф.322-11, КТП-6/0,4 кВ №2 к.20 СБ | 0.4 | КТП | АВ-0,4 кВ скв.3035, 2075, БМА | К.З. и отключение отходящих АВ-0.4 кВ в КТПН-6/0.4 кВ в следствии обрыва кабелей от СУ до коробки ШПВ от механического воздействия трактором при проведении работ по сглаживанию грунта бригадой ООО"Катобьнефть". |  | 8.8 | 8.8 | КМ | [8 empty] | КП20 |  |  | ЗБС-КАТОБЬНЕФТЬ
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-10-05 | 16:59 | 2015-10-05 | 16:59 | 0:00 | 247 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6 ДНС-32 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ДНС-30-2, ЦПС-Южный-2 | Повышение напряжения в результате ошибочных действий персонала во время переключений на ПС К-324 по программе | 26.405 | 2.407 | 28.812 | ТЧ | 1989 | ВЛ |  | 2015-05-19 | 100 | 2016 | 0 | 2015-03-01 | КП1
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-10-05 | 13:45 | 2015-10-05 | 15:04 | 1:19 | 38 | Сбой в работе контроллера РСС 3300 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-4 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-4 | Аварийный останов ГПГУ-1,2,3,4,6,7 в момент автоматического вывода из работы ГПГУ-6. На панели управления РСС 3300 ГПГУ-4 выпали ошибки "611","441". При выводе в ремонт ВВ-6кВ яч.№14 в ремонтное положение выявлено несимметричное положение ВВ-6кВ на полозьях в следствии подклинивания рычага привода защитных шторок, что привело к зажатию разъема цепей управления ВВ-6кВ. Причиной аварийной остановки ГПГУ-4 явилось размыкание контакта в разъеме цепей управления ВВ-6кВ яч.№14 (ГПГУ-4). Косвенные потери нефти составили: 0,6т/13,1м3 отнесены в подземное оборудование, прочие: Потери нефти составили прямые составили: 34,9т/416,7м3 отнесены в категорию АИЭ(аварии). 14:25 Запуск ГПГУ-1. 14:33 переведены СН-0,4кВ на ГПГУ-1. 14:52 Произведен перезапуск ПЛК. 14:58 Запуск ГПГУ-2. 14:59 В РУ-6кВ "ГПЭС-2" включен ВВ-6кВ яч.19. 15:05 подано U на 1С-6 ПС 35/6кВ "Аригольская". 15:06 Запуск ГПГУ-3. 15:08 Ввод под нагрузку ГПГУ-7. 15:13 Подано U на ВЛ-35кВ Ф-16 ЦЛ от ПС 110/35/6кВ "Вахская". 15:17 Включены в работу ВЛ-6кВ Ф-7, Ф-5 от ПС 35/6кВ "Аригольская-2", набор нагрузки, в 15:30 включена в работу ВЛ-6кВ Ф-3 от ПС 35/6кВ "Аригольская-2". | 35 | 1 | 36 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 18.07.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП10 |  | - | -
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-05 | 20:15 | 2015-10-05 | 20:16 | 0:01 | 7 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ольховская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1002 | Аварийное отключение с успешным АПВ, МТЗ. 20:35-23:15 произведен осмотр эл.оборудования по ВЛ-6 фидера № 1002. Замечаний нет. | 1 | 1 | 2 | ТЧ | 2002 | АС-70 АС-95 | 0 | 41892 | 90 | 42307 | 0 | 42256 | КП19
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-10-05 | 9:00 | 2015-10-05 | 17:21 | 8:21 | 1 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | Уч.ВЛ-6 кВ Ф-1 после ПП-7 | 6(10) | ВЛ | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-1 после ПП-7 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет. Причина: В пролете опор №9Е-11Е упало дерево, оборвало провода. С 17:05 до 17:20 Восстановление оборванных проводов в пролетах опор №9Е-11Е. | 0.91 |  | 0.91 | ТЧ | 1979 | А-95 |  | 07.09.2015; 01.09.2014 | 100 | 2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сильный порывистый ветер,дождь. Падение деревьев в просеке по которой проходит ВЛ в пролёте опор № 9Е-11Е (на данный момент ширина просеки состовляет 4 м.). Запланирова вырубка ДКР с расширение охранной зоны до 10 м. согласно Постановления РФ № 160 от 24.02.2009 г. и утилизация порубочных остатков в 2016 г.
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-05 | 42282.4375 | 2015-10-05 | 42282.4618 | 0:35 | 23 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП № 16 | 6(10) | КТП | Восточное Эхаби, ТП-6/0,4 кВ № 16 | ТП №16 - короткое замыкание на ТП | 0.452 |  | 0.452 | [9 empty] | КП23
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-05 | 17:10 | 2015-10-05 | 17:10 | 0:00 | 10 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Юганская РУ-6кВ № 183 ф.183-09 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.183-09 | Выдавливание свайного основания, вследствие воздействия сил пучения грунта явилось причиной наклона опор и уменьшению расстояния между проводами, что привело к схлёсту проводов в пролете опор 66/6-66/7 при усилении ветра. Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.18309 явилось нестойкое меж-фазное короткое замыкание проводов в пролете опор 66/6-66/7 |  | 1.5 | 1.5 | СК | 1990г | опора металлическая, провод А-95 | отчественный производитель | ТО - май 2015 ТР – 30.10.2006г |  | Т О - май 2016 ТР- ноябрь 2015г | 7.05.2014, 21.02.2013, 13.05.2013, 3.05.2012¸6.05.2011, 13.05.2010, 6.05.2009, 12.02.20109, 15.05.2008, 21.08.2007, 31.10.2007 |  | КП17
октябрь | Юганскнефтегаз | ООО "РН-Сервис-Склад". | 2015-10-05 | 21:32 | 2015-10-05 | 21:32 | 0:00 | 15 | АО ТО | РПВН (АПВ-нет) | Внешние сети | ПС 35/6кВ № 102 ф.102-02 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.102-02 | Дефект на оборудовании находящемся в эксплуатационной ответственности ООО "РН-Сервис-Склад". Межфазное замыкание на оборудовании стороннего потребителя привело к отключению ВВ-6 ф.10202 и посадке напряжения по ВЛ-35 Шмыринская-1 |  | 11.8 | 11.8 | ТЧ | [8 empty] | КП18
октябрь | Варьеганнефтегаз | ЮТЭК РС | 2015-10-06 | 7:35 | 2015-10-06 | 13:56 | 6:21 | 1 |  |  | Сторонние | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС 35/6кВ "К-286" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС 35/6кВ "К-286" | КЗ в муфте кабельной вставки. | 10.2 |  | 10.2 | КС | 2002 | [7 empty] | КП10 |  |  | Отключение на Чехлонейском м/р.
октябрь | Оренбургнефть | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2015-10-06 | 5:55 | 2015-10-06 | 7:15 | 1:20 | 4 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС «Боголюбовская» Ф-1212. | Нестабильное U в сети 110кВ, остановка 4-х при выводе в ремонт ВЛ-220 кВ "Газовая-Сорочинская"персоналом ОПМЭС. | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | КП18
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-06 | 23:15 | 2015-10-06 | 23:16 | 0:01 | 32 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Долговская" | 35 | ПС | 2СШ-6кВ-Ф-904,906,916,908,918 | Частичная остановка фонда по высокому напряжению при скачке напряжения до 7 кВ на 2СШ-6кВ. Произведен осмотр оборудования подстанции.Выпавших блинкеров срабатывания защит не обнаружено. | 8 |  | 8 | Т | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | КП3
октябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-10-06 | 18:11 | 2015-10-06 | 18:52 | 0:41 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ "10-23" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "10-23" | Отключение ВЛ-6кВ "10-23" на ПС 35/6кВ "115" для замены разрушенного изолятора фазы "В" на опоре №36. | 1.6 |  | 1.6 | И | 2011 | ШС-10 | не определен | 42266 | 1 | 42448 | 0 | 41970 | КП9
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-10-06 | 21:40 | 2015-10-07 | 17:34 | 19:54 | 11 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала "МТЗ" АПВ-нет, РПВ-не успешно.Сильный порывистый ветер.Осмотр ВЛ будет произведен после прохождения грозового фронта. | 47.43 |  | 47.43 | ТЧ | 1979 | А-95 |  | 07.09.2015; 01.09.2014 | 100 | 2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сильный порывистый ветер,дождь. Падение деревьев в просеке по которой проходит ВЛ в пролёте опор № 44-45 (на данный момент ширина просеки состовляет 4 м.). На опоре №45 погнута траверса. На опоре №46 сорван изолятор фазы «В». В 2016 году запланирова вырубка ДКР с расширение охранной зоны до 10 м. согласно Постановления РФ № 160 от 24.02.2009 г. и утилизация порубочных остатков.
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-06 | 42283.0417 | 2015-10-06 | 42283.0938 | 1:15 | 22 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 35 кВ Т-523 | 35 | ВЛ | Монги, Мирзоева, ВЛ 35 кВ Т-523 | Сброс нагрузки по ВЛ-35 Т-523, однофазное замыкание на "землю" по ф. "В". | 10.202 |  | 10.202 | [9 empty] | КП25
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-06 | 42283.2924 | 2015-10-06 | 42283.6389 | 8:19 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Северная Оха, скв. 49 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.672 |  | 0.672 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-06 | 42283.3333 | 2015-10-06 | 42283.6667 | 8:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв. 237 | Отгорели провода в БУ, переразделка, запуск | 0.104 |  | 0.104 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-06 | 42283.3958 | 2015-10-06 | 42283.7431 | 8:20 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2723 | Не запускается, сг. эл/дв 7, 5 х1500 об/мин | 0.224 |  | 0.224 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-06 | 42283.4167 | 2015-10-06 | 42283.625 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Гиляко-Абунан, скв. 83 | Отгорели провода в БУ, переразделка, запуск | 0.075 |  | 0.075 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-06 | 42283.4583 | 2015-10-06 | 42283.625 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв. 327 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.082 |  | 0.082 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-06 | 42283.8333 | 2015-10-07 | 42284.5 | 16:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 421 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.004 |  | 0.004 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинэнерго | 2015-10-06 | 42283.8889 | 2015-10-06 | 42283.9514 | 1:30 | 57 |  |  | Внешние сети | Сахалинэнерго | 220 | ВЛ | Ногликский регион, ВЛ-35 кВ Т- 523 | Отключение ВЛ-35кВ Т-523 на ПС -220 "Ноглики" действием АЧР по линии "Сахэнерго" | 37.733 |  | 37.733 | [9 empty] | КП18
октябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-10-06 | 0:02 | 2015-10-06 | 0:18 | 0:16 | 14 |  | отыскание "земли" | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-10 кВ Ф-423 КРУ-10 кВ УПСВ "Подсолнечное" | 6(10) | ВЛ | Ф-423 | Отключили Ф-423 для устранения аварийного дефекта, замена изолятора фаза-"С" опора № 1 от яч.№2-Ф423 | 1.16 | 0.37 | 1.53 | ТЧ | 2001 | АС-70 | нет данных | 07.2015 | 100 | 11.2015 | 0 | 07.2015 | КП23 |  |  | Отключили Ф-423 для устранения аварийного дефекта, замена изолятора фаза-"С" опора № 1 от яч.№2-Ф423
октябрь | Ставропольнефтегаз | ФГУП СК "СКЭ" | 2015-10-06 | 5:48 | 2015-10-06 | 6:44 | 0:56 | 8 | ТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-6кВ Ф-2 городской ПС 35/6кВ "Камыш Бурун" ФГУП СК "СКЭ" | 6(10) | ВЛ | Ф-2 городской | Аварийное отключение Ф-2 городской РПВУ | 4.291 | 0.354 | 4.645 | ТЧ | 2003 | АС-70 | нет данных | 07.2015 | 100 | 11.2015 | 0 | 11.2015 | КП18 |  |  | Аварийное отключение Ф-2 городской РПВУ
октябрь | Юганскнефтегаз | ООО "Энергонефть-Югра" | 2015-10-06 | 16:36 | 2015-10-06 | 16:36 | 0:00 | 11 | МТЗ 2ст | АПВУ | Внешние сети | ПС 220/110/35кВ Усть-Балык ВЛ-35 Герань-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Герань-1 | Дефектов на оборудовании находящемся в эксплуатационной ответственности УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» нет. Предположительно касание провода ВЛ-35 Герань-1 неизвестным автотранспортом в пролёте опор 61-64 (на участке ВЛ-35 находящемся в эксплуатационной ответственности ООО "Энергонефть-Югра"). Автотранспорта в районе проведения земляных работ в охранной зоне ВЛ-35 Герань-1-2 на момент осмотра не обнаружено |  | 5.8 | 5.8 | ТЧ | [8 empty] | КП18
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-07-18 | 19:51 | 2015-07-18 | 20:35 | 0:44 | 1 |  |  | Технология | К-7 скв.635 Ломовое нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0,4кВ 250А, включен- Iр=165А. U=395В. ЭЦН работает в режиме АПВ. Запрошены распечатки параметров работы УЭЦН. | 0.2 | 0.04 | 0.24 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
октябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2015-10-07 | 19:10 | 2015-10-08 | 3:10 | 7:00 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ю-1 Абинского ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ю-1 Абинского ЭСУ. | М-е Украинское, Абино-Украинское. Падение дерева на ВЛ в пролёте опор 1-12 - 1-13. В 20.33 вкл. в работу участок от ПС 35/6 кВ "Юлия" до Р-90. | 8.422 | 3.975 | 12.397 | ТЧ | 1952 г. | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП19 | ПУ8
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-24 | 42271.2917 | 2015-09-24 | 42271.4583 | 4:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 516 | замер 0 - выбит автомат в БУ | 0.24 |  | 0.24 | [9 empty] | КП24
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-10-07 | 13:48 | 2015-10-07 | 13:48 | 0:00 | 13 | МТЗ |  | Технология | ПС 35/6 кВ Куст-9бис КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 К-10бис | 0.4 | ПО | ПС 35/6 кВ Куст-9бис яч.14 | Аварийное отключение ВВ-6кВ при запуске скв. 10530 ПЭД-360кВт КП-10бис персоналом ЭПУ, с низким сопротивлением изоляции, R-0. На СУ АВ-1600А, в КТПН 6/0,4кВ АВ-0,4кВ скв.10530 1000А рем. №52.11.12г МРТ-2 уставка 1,0 0,4сек, АВ-0,4кВ 2000А ввод рем.№41.11.10г. МРТ-2 уствка 1,0 0,4сек. Уставка МТЗ 500А, 0,5сек. Потери прямые 0,3т/0,7м3, косвенные 2т/67м3 отнесены в категорию ЭПУ. Осмотр КТПН 6/0,4кВ КП-10б, ПС. Контроль за запуском мех.фонда. Отправленна телефоногрмма в ЦИТС ОАО, АНГДУ. |  | 2 | 2 | СУ УЭЦН | - | - | - | ТР: 11.09.2015 ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: 14.02.2015 | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП3 |  | - | -
октябрь | Оренбургнефть | "ЗГПП" | 2015-10-07 | 14:52 | 2015-10-07 | 14:59 | 0:07 | 5 |  |  | Сторонние | РУ-6кВ "РП-1" (ЗАО НПП Энергоаудит) | 6(10) | ВЛ | ф-1 | Отключался В-6-1. Повреждение КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ «РП-1» до ТП-6/0,4 кВ №2 подрядной организацией ЗАО НПП "Энергоаудит" . | 11 |  | 11 | ТЧ | 1987 | АС-70, АС-95 | 0 | 41453 | 100 | 42583 | 0 | 42285 | КП20
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-07 | 11:26 | 2015-10-07 | 16:33 | 5:07 | 1 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Беседино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-Б-5 | Вывод в ремонт ВЛ-10кВ ф."Б-5" для выправки опор №38-56 (персоналом СЭС "Оренбургэнерго") | [12 empty] | КП18
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-07 | 17:01 | 2015-10-07 | 17:01 | 0:00 | 16 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Курманаевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-706 | Падение нагрузки. Произвели осмотр ПС, выпавших блинкеров нет. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1975 | АС-70 | 0 | 42135 | 100 | 42501 | 0 | 42202 | КП25
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-07 | 17:58 | 2015-10-07 | 18:03 | 0:05 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-МТ-3 | Внеплановая 35/10кВ Ефремо-Зыково ВЛ-10 кВ Ез-4 Вывод в ремонт ВЛ-10кВ ф.Ез-4 п/ст 35/10кВ Ефремо-Зыково для замены опоры с кратковременным погашением ВЛ-10кВ ф.Мт-3 п/ст 35/10кВ Матвеевка для перевода питания участка линии от Р-32 ВЛ-10кВ ф.Мт-3 до Р-41 ВЛ-10кВ ф.Ез-4 (персоналом СЭС "Оренбургэнерго") | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-07 | 20:31 | 2015-10-07 | 20:32 | 0:01 | 66 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Ново-Медведкинская" | 35 | ВЛ | ПС Курманаевская, Шулаевская, Скворцовская | Резкое повышение нпряжение в сети 35 кВ, сброс нагрузки по фидерам. | 16 | 5 | 21 | ТЧ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | КП3
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-07 | 42284.4215 | 2015-10-07 | 42284.6458 | 5:23 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2227 | В БУ нет фазы с опоры | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
октябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-10-22 | 11:21 | 2015-10-22 | 11:31 | 0:10 | 1 |  |  | Технология | ДЭС 235Р Крапивинское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.14 | 0.1 | 0.24 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-07 | 3:17 | 2015-10-07 | 11:41 | 8:24 | 4 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №070 Ф.070-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф.070-06 | Разрушение штыревого изолятора ф. С на опоре 18а, возникшее замыкание на землю привело к термическому повреждению провода. При падении провода произошёл схлёст с проводом фазы А. Устранено. | 20.4 | 5.4 | 25.8 | ТЧ | 1994 | А-95 | Россия | 15.04.2015 ТР 04.2014 ТО | 100 | ТО 10.2015 |  |  | КП23
ноябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-11-24 | 2:13 | 2015-11-24 | 8:19 | 6:06 | 1 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "343-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "343-18" | Отключение ВЛ-6кВ "343-18" от защиты "ТО", АПВ неуспешное, РПВ успешное. Из-за разрушения изолятора фазы "В" и увеличения провиса провода при резких порывах ветра происходит схлест проводов в пролете опор №133-134 , произведена замена изолятора и перетяжка провода. | 5.8 |  | 5.8 | И | 1995 | А-96 | не определен | ТО 05.11.2016 | 2 | май 2016г |  |  | КП12
октябрь | Варьеганнефтегаз | АО "Тюменьэнерго" | 2015-10-08 | 17:42 | 2015-10-08 | 18:02 | 0:20 | 3 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 НВ-ГРЭС Советско-соснинская | 220 | ВЛ | ВЛ-220 НВ-ГРЭС Советско-соснинская | Сильный ветер | 1.6 |  | 1.6 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Южно-Узунском м/р.
октябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-10-08 | 10:10 | 2015-10-08 | 12:10 | 2:00 | 11 |  |  | Атм., прир. и техн. | М-е Шептальское ВЛ-0,4 кВ от ТП Ну-82-2п ф.2. | 0.4 | ВЛ | М-е Шептальское ВЛ-0,4 кВ от ТП Ну-82-2п ф.2. | М-е Шептальсое. ТП Ну-82-2п ф.2. В пролете опор 3-3/1 ВЛ-0,4кВ схлёст проводов. Сильный ветер. (НЯ №2) | 0.413 | 0.177 | 0.59 | ТЧ | 1957 г. | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП15 | ПУ8
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-10-08 | 2:49 | 2015-10-08 | 3:05 | 0:16 | 2 | ЭМ (Тепл.) расцеп. |  | Технология | ПС 35/6 кВ Куст-27 КТПН 6/0,4кВ №2 630кВА КП-26А | 0.4 | ПО | ПС 35/6 кВ Куст-27 КТПН 6/0,4кВ №2 630кВА КП-26А | В результате нарушения изоляции подземного оборудования R-0 скв.1778 ПЭД-125кВт КП-26А и отказа защит СУ ЭЦН произошло отключение вводного АВ-0,4кВ в КТПН 6/0,4кВ. КТПН 6/0,4кВ №2 630кВА АВ-0,4кВ Ввод 1000А ВА 53-41 рем.№91.5.06, АВ-0,4кВ скв.1778 ВА 51-39 рем.№204.4.06. ТР 14.04.2015г. ТО 24.07.2015г. Прямые потери 0,4т/12,3м.куб, косвенные потери 2,3т/53,4м.куб Осмотр оборудования КТПН 6/0,4кВ, АВ-0,4кВ. Включение вводного АВ-0,4 кВ, замер уровней напряжения, нагрузок, контроль за запуском скважин. Отправлена телефонограмма о предоставлении информации с СУ УЭЦН в ЦИТС ОАО СН-МНГ, ВНГДУ |  | 2 | 2 | Подземное оборудование | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП3 |  | - | -
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2015-10-08 | 17:41 | 2015-10-08 | 19:42 | 2:01 | 63 |  |  | Внешние сети | ГРЭС НВ ВЛ 220 кВ Советско-Соснинская 1 | 220 | ВЛ | ГРЭС НВ ВЛ 220 кВ Советско-Соснинская 1 | В результате аварийного отключения ВЛ-220кВ Советско-Соснинская-1 произошло исчезновение напряжения на ПС 110/35/6кВ Вахская, что привело к останову мех.фонда в количестве 42 скважин и СТД-1600кВт №4,5 КНС Аригольского, м/р. Сброс нагрузки по Аригольскому, Максимкинскому, Ининскому м/р составил 7,4МВт из них 2,9МВт технология. В результате кратковременного снижения напряжения в сети в момент отключения ВЛ-220кВ произошел останов ГТЭС Покамасовского м/р, мех.фонда Аганского, Мегионского, С-Ватинского м/р в количестве 21 скважины и технологического оборудования КНС-6А СТД-1, КНС-6бис СТД-1,3, КНС-6 СТД-5,6, на ДНС-3 останов АД-6кВ №1,3 по защите КиП. Сброс нагрузки составил 9,6МВт, из них 7МВт технология. Косвенные потери нефти 12,8т/184,4м3 отнесены в категорию наземное, подземное оборудование и ЭПУ. Прямые потери нефти составили 39т/474,4м3 Контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда и технологического оборудования. | 39 | 13 | 52 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 |  | - | -
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-08 | 2:43 | 2015-10-08 | 2:44 | 0:01 | 10 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Городская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-Г-6 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Производится осмотр. Сильный порывистый ветер, дождь, снег. ТО-05.2014. ТР-07. 2014. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1969 | АС-70 | 0 | 42265 | 100 | 42478 | 0 | 42270 | КП19
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-08 | 3:22 | 2015-10-08 | 3:23 | 0:01 | 10 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Городская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-Г-6 | Аварийное отключение с успешным АПВ. При осмотре обнаружено упавшее дерево на отпайке к скв.№12. ТО-05.2014. ТР-07. 2014. | 2 | 6 | 8 | ТЧ | 1969 | АС-70 | 0 | 42265 | 100 | 42478 | 0 | 42270 | КП19
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-08 | 3:53 | 2015-10-08 | 10:00 | 6:07 | 3 |  | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Краснояровская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "К-2" | Аварийное отключение с успешным АПВ. На опоре № 40 произведена замена двух дефектных изоляторов. ТО-04. 2010. ТР-06. 2010. | 17 |  | 17 | ТЧ | 1968 | АС-70 | 0 | 42087 | 100 | 42424 | 0 | 42087 | КП23
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-08 | 4:15 | 2015-10-08 | 5:40 | 1:25 | 2 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Западно-Степановская" | 6(10) | ВЛ | ДНС | Аварийное отключение. Сильный порывистый ветер, дождь, снег. Отработала МТЗ. ТО-07. 2011. ТР-09.2011. | 4 |  | 4 | ТЧ | 1967 | АС-70 | 0 | 40733 | 100 | 42378 | 0 | 42086 | КП19
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-08 | 4:55 | 2015-10-08 | 4:56 | 0:01 | 104 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Асекеево-тяга" (КбшЖД) | 35 | ПС | Самодуровка, НПС, КНС, Беседино, Школьная | Понижение напряжения из-за аварийного отключения ВЛ-110 кВ Бугуруслан-тяга-Асекеево-тяга. Питание персоналом СЭС переведено от ПС "НПС". | 16 |  | 16 | [9 empty] | КП18
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-08 | 5:05 | 2015-10-08 | 5:30 | 0:25 | 128 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Асекеево-тяга" (КбшЖД) | 35 | ПС | Тарханы, Березовка, Аксютино | Понижение напряжения из-за аварийного отключения ВЛ-110 кВ Бугуруслан-тяга-Асекеево-тяга. Питание персоналом СЭС переведено от ПС "НПС". 13:55 собрана нормальная схема. | 18 | 35 | 53 | [9 empty] | КП18
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-08 | 5:24 | 2015-10-08 | 5:25 | 0:01 | 17 |  | АПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Беседино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | Б-4, Б-5 | Аварийное отключение, налипание мокрого снега, порывистый ветер. | 5 | 3 | 8 | [9 empty] | КП18
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-08 | 5:50 | 2015-10-08 | 5:51 | 0:01 | 5 | МТО, ДЗ. | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | Кодяковская, Боголюбовская | Сброс нагрузки из-за аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ-110 кВ Комсомолец-2ц. Отработала МТО, ДЗ. | 2 | 5 | 7 | [9 empty] | КП18
октябрь | Оренбургнефть | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2015-10-08 | 6:13 | 2015-10-08 | 6:14 | 0:01 | 8 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | Кодяковская, Боголюбовская, Проскуринская, Курманаевская, Скворцовская | Сброс нагрузки из-за аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ-110 кВ Комсомолец-2ц. Отработала МТО, ДЗ. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-08 | 6:22 | 2015-10-08 | 7:42 | 1:20 | 2 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Западно-Степановская" | 6(10) | ВЛ | ДНС | Аварийное отключение. Сильный порывистый ветер, дождь, снег. ТО-07. 2011. ТР-09.2011. | 4 |  | 4 | ТЧ | 1967 | АС-70 | 0 | 40733 | 100 | 42378 | 0 | 42086 | КП19
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-08 | 6:48 | 2015-10-08 | 6:49 | 0:01 | 68 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | Геасимовская, Тананыкская, | Сброс нагрузки из-за аварийного отключения с неуспешным АПВ ВЛ-110 кВ Комсомолец-2ц. | 17 |  | 17 | [9 empty] | КП18
октябрь | Оренбургнефть | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2015-10-08 | 7:03 | 2015-10-08 | 7:04 | 0:01 | 4 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | Кодяковская, Боголюбовская | Сброс нагрузки из-за аварийного отключения с неуспешным АПВ ВЛ-110 кВ Комсомолец-2ц. | 3 | 5 | 8 | [9 empty] | КП18
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-08 | 7:37 | 2015-10-08 | 7:39 | 0:02 | 4 | МТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | РУ-6кВ "РП-1" (ЗАО НПП Энергоаудит) | 6(10) | ВЛ | ф-1 | Аварийное отключение, сильный порывистый ветер, дождь, снег, пляска проводов. ТР-06.2013. | 7 |  | 7 | ТЧ | 1987 | АС-70, АС-95 | 0 | 42213 | 100 | 42579 | 0 | 42256 | КП15
октябрь | Оренбургнефть | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2015-10-08 | 7:40 | 2015-10-08 | 7:41 | 0:01 | 179 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | Проскуринская, Курманаевская, Кодяковская, Боголюбовская, ПС Графская, Ибряевка-1, 2 | Сброс нагрузки из-за аварийного отключения с неуспешным АПВ ВЛ-110 кВ Комсомолец-1ц. | 62 | 52 | 114 | [9 empty] | КП18
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-08 | 7:47 | 2015-10-08 | 7:48 | 0:01 | 19 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Абдулино-тяговая" (КбшЖД) | 110 | ВЛ | Тарханы, Березовка, Аксютино, Самодуровка, НПС, КНС, Школьная, Беседино. | Сброс нагрузки из-за аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ-110 кВ Бугуруслан-Абдулино-тяговая. | 5 | 12 | 17 | [9 empty] | КП18
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-08 | 8:15 | 2015-10-08 | 8:25 | 0:10 | 4 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | РУ-6кВ "РП-1" (ЗАО НПП Энергоаудит) | 6(10) | ВЛ | ф-1 | Аварийное отключение, снег, порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ-6. Наблюдается пляска проводов, налипание мокрого снега, поджегов не обнаружено. ТР-06.2013. | 8 |  | 8 | ТЧ | 1987 | АС-70, АС-95 | 0 | 42213 | 100 | 42579 | 0 | 42256 | КП15
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-08 | 8:20 | 2015-10-08 | 12:30 | 4:10 | 5 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Мало-Зайкинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 1 | Аварийное отключение, налипание мокрого снега, порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ-10 персоналом ЗЭС и ОН. На участке ЗЭС наблюдается образование гололеда, пляска проводов. На участке ОН незначительное налипание снега, поджегов не обнаружено. | 75 |  | 75 | [9 empty] | КП18
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-08 | 8:37 | 2015-10-08 | 17:42 | 9:05 | 9 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Зайкинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 3 | Аварийное отключение, МТО, дождь, снег. Выехали с осмотром в 9:20. 9:50 отключен ЛР-1, РПВ неуспешно. Замена дефектных изоляторов на опорах №№ 66, 67, 91, 16 (фаза "В" и "С") и на приемной траверсе ТП скв.№ 2637. ТР-07.08.2014. В результате налипания мокрого снега на провода и сильного порывистого ветра воз-никла «пляска» проводов на ВЛ-6кВ что привело к срыву изоляторов и межфазному замыканию, а в следствии и аварийному отключению Ф№3 ПС35/6кВ Зайкинская | 21 |  | 21 | ТЧ | 1985 | АС-70 | 0 | 42125 | 100 | 42491 | 0 | 42136 | КП15
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-08 | 8:18 | 2015-10-08 | 8:51 | 0:33 | 5 | АО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Тананыкская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 817 | Аварийное отключение в 8:18; 8:22; 8:50, налипание мокрого снега, порывистый ветер, пляска проводов. ТР-24.11.2014. ТО-18.08.2014. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1978 | АС-70 | 0 | 41967 | 100 | 42698 | 0 | 41869 | КП15
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-08 | 9:05 | 2015-10-08 | 9:50 | 0:45 | 2 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Западно-Степановская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "ДНС" | Аварийное отключение, отпайка на скв.№ 209 упали деревья на ВЛ-6. Убраны деревья в двух пролетах. ТО-07. 2011. ТР-09.2011. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1967 | АС-70 | 0 | 40733 | 100 | 42378 | 0 | 42086 | КП19
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-08 | 9:05 | 2015-10-08 | 10:47 | 1:42 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Конновская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 2 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, РПВ в 10:47 успешно, налипание мокрого снега, пляска проводов. Выехали с осмотром. 12:40-13:34 Устранение срыва изоляторов на опорах №№ 104,105,107,109 | 14 |  | 14 | ТЧ | 2001 | АС-70/11 | ЗАО МКУ "Нефтегазоавтоматика" | 42292 | 100 | 42522 | 0 | 42163 | КП15
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-08 | 9:34 | 2015-10-08 | 12:29 | 2:55 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Городская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Г-6" | Аварийное отключение, отпайка на скв.№ 12 упали деревья на ВЛ-6. ЛР-6 на скв.№ 12 отключен, фидер включен. 13:15 Убраны деревья, ЛР на скв.12 включен. ТО-05.2014. ТР-07. 2014. | 8 |  | 8 | ТЧ | 1969 | АС-70 | 0 | 42265 | 100 | 42478 | 0 | 42270 | КП19
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-08 | 9:15 | 2015-10-08 | 11:36 | 2:21 | 14 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Проскуринская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 214 | Аварийное отключение, налипание мокрого снега, порывистый ветер. Отключен КРУН - 1, ЛР-2, фидер включен. ТР-15.08.2015. ТО-06.04.2015. 1. В результате резкого снижения температуры, сопровождаемого порывистым вет-ром и мокрым снегом наблюдалась сильная «пляска» провода в результате чего произошло межфазное замыкание и последовало аварийное отключение ВЛ-6кВ фид.№214 ПС 35/6кВ «Проскуринская» | 19 | 3 | 22 | ТЧ | 1973 | АС-70,50 | 0 | 42231 | 100 | 42597 | 0 | 42100 | КП15
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-08 | 10:35 | 2015-10-08 | 16:26 | 5:51 | 32 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 фидера № 918 на скв.№№ 1239, 1249 | Отключена, подхлест проводов. Налипание мокрого снега, порывистый ветер, пляска проводов. Произведена перетяжка провода, ЛР-6 включен. ТР-30.09.2014. ТО-23.06.2014. В результате резкого снижения температуры, сопровождаемого порывистым ветром и мокрым снегом наблюдалась сильная «пляска» провода, в результате чего произошло об-рыв вязки провода к изолятору на оп.№107 и провод упал на траверсу, что привело к од-нофазному замыканию на землю на ВЛ-6кВ ф-918 ПС 35/6кВ «Долговская». | 8 | 11 | 19 | ТЧ | 0 | ШФ-10 | 0 | 41912 | 100 | 42643 | 0 | 42177 | КП15
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-08 | 10:30 | 2015-10-08 | 11:32 | 1:02 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Варшава-3" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 32 | Аварийное отключение, налипание мокрого снега, порывистый ветер. ТР-20.06.2014. ТО-08.07.2015. В результате резкого снижения температуры, сопровождаемого порывистым вет-ром и мокрым снегом наблюдалась сильная «пляска» провода в результате чего произошло межфазное замыкание и последовало аварийное отключение ВЛ-6кВ фид.№32 ПС 35/6кВ «Варшава-3» | 16 | 8 | 24 | ТЧ | 1972 | АС-50,70,95 | 0 | 41810 | 100 | 42541 | 0 | 42193 | КП15
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-08 | 11:00 | 2015-10-08 | 11:30 | 0:30 | 15 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 907 | Аварийное отключение, налипание мокрого снега, порывистый ветер. ТР-04.09.2012. ТО-03.07.2015. В результате налипания мокрого снега на провода и сильного порывистого ветра возникла «пляска» проводов на ВЛ-6кВ, что привело к межфазному замыканию и аварийному отключению ВЛ-6кВ фид.№907 ПС 35/6кВ «Долговская» | 4 |  | 4 | ТЧ | 2006 | АС-95 | 0 | 42101 | 100 | 42467 | 0 | 42097 | КП15
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-08 | 12:40 | 2015-10-08 | 13:34 | 0:54 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Конновская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 2 | Устранение срыва изоляторов на опорах №№ 104,105,107,109 | 6 | 2 | 8 | ТЧ | 2001 | АС-70/11 | ЗАО МКУ "Нефтегазоавтоматика" | 42292 | 100 | 42522 | 0 | 42163 | КП15
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-08 | 12:00 | 2015-10-08 | 13:54 | 1:54 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Западно-Степановская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "ДНС" | Аварийное отключение. Отпайка ВЛ-6 на скв.№ 209 спилино дерево. ТО-07. 2011. ТР-09.2011. | 8 |  | 8 | ТЧ | 1967 | АС-70 | 0 | 40733 | 100 | 42378 | 0 | 42086 | КП19
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-08 | 15:46 | 2015-10-08 | 16:26 | 0:40 | 11 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 918. | "Земля" в сети 6 кВ. На опоре № 107 срыв изолятора. Пляска проводов на ВЛ-6. Срыв изолятора устранен. Включена отпайка ВЛ-6 фидера № 918 на скв.№№ 1239, 1249. В результате резкого снижения температуры, сопровождаемого порывистым ветром и мокрым снегом наблюдалась сильная «пляска» провода, в результате чего произошло об-рыв вязки провода к изолятору на оп.№107 и провод упал на траверсу, что привело к од-нофазному замыканию на землю на ВЛ-6кВ ф-918 ПС 35/6кВ «Долговская». | 7 | 12 | 19 | ТЧ | 0 | ШФ-10 | 0 | 41912 | 100 | 42643 | 0 | 42177 | КП15
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-08 | 15:08 | 2015-10-08 | 15:48 | 0:40 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ольховская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1002. | Отключение для замены дефектного изолятора на опоре № 190. ТО-08.2011. | 2 |  | 2 | ТЧ | 2002 | АС-70 АС-95 | 0 | 41892 | 90 | 42307 | 0 | 42256 | КП19
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-08 | 16:12 | 2015-10-08 | 16:17 | 0:05 | 154 | МТЗ |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 35 | ПС | ПС Краснояровская, Городская, Завьяловская, Елатомка, КНС-2, КНС-6, Заглядинская, Султангуловская. | Аварийное отключение В-35/1, МТЗ. | 21 | 4 | 25 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-11-25 | 16:24 | 2015-11-25 | 17:03 | 0:39 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "108-04" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "108-04" | Вывод в ремонт ВЛ-6кВ "108-04" для замены разрушенного изолятора фазы "А" на опоре №34/5/3 с РЛНД-6 | 2.3 |  | 2.3 | И | 2000 | РЛНД 10/400 | не определен | ТО 10.08.2015 | 1 | июнь 2016г |  | ноябрь 2015г | КП12
декабрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-12-07 | 22:35 | 2015-12-07 | 22:35 | 0:00 | 0 | МТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Куст-115 ВЛ 6 кВ Ф-19 от ПС 35/6 кВ Куст-115 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-115 яч.19 | В момент отключения яч.19 системой ТМ зафиксирован бросок тока по яч.19 270А, по яч.16 ввод-6кВ №2 до 800А. Уставка МТЗ-300А 0,5сек., МТО 1300А 0сек. Произведен осмотр ПС 35/6кВ приемного портала яч.19, опоры №1, произведен частичный осмотр ВЛ-6кВ. Сообщено ЧОП Мега-ЩИТ. В результате осмотра выявлен схлест проводов А,С в пролете опор 2-3. 08.12.15г. произведена перетяжка проводов ф.А, в 16:56 Ф-19 включен на х.х. |  |  |  | ВЛ Провод в пролёте | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП12 |  | - | -
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-12-07 | 11:40 | 2015-12-07 | 12:47 | 1:07 | 25 |  | отыскание "земли" | Атм., прир. и техн. | ЛР-Л309 ПС 35/6кВ "Величаевка-11" | 35 | ВЛ | В-Л309 | обрыв шлейфа на ЛР-Л309 ПС 35/6кВ "Величаевка-11", ПС 35/6кВ "Величаевка-12" перезапитали от Л-310 ВЛ-35кВ, дефект на ЛР-Л309 устранен | 6.022 | 0.089 | 6.111 | ТЧ | 1966 | АС-70 | нет данных | 08.2015 | 100 | 02.2016 | 0 | 08.2015 | КП12 |  |  | обрыв шлейфа на ЛР-Л309 ПС 35/6кВ "Величаевка-11", ПС 35/6кВ "Величаевка-12" перезапитали от Л-310 ВЛ-35кВ, дефект на ЛР-Л309 устранен
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-12-07 | 16:03 | 2015-12-07 | 16:23 | 0:20 | 12 |  | отыскание "земли" | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-71 ПС 35/6кВ "Русский Хутор-7" | 6(10) | ВЛ | Ф-71 | ВЛ-6кВ Ф-71 опора № 217 обрыв провода, отключили фидер для устранения дефекта, дефект устранен | 0.855 | 0.452 | 1.307 | ТЧ | 1967 | АС-50 | нет данных | 07.2015 | 100 | 01.2016 | 0 | 07.2015 | КП12 |  |  | ВЛ-6кВ Ф-71 опора №217 обрыв вязки провода, отключили фидер для устранения дефекта, дефект устранен КИЗ норма
октябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-08 | 7:55 | 2015-10-08 | 8:55 | 1:00 | 15 |  |  | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Бузулукская-2" (ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бузулукская-2" (ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец" (МЭС). Под откл. попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1" (ВПО) ВЛ-6 кВ Ф-7,8,10,2,11,12, ПС 35/6 кВ Т-1-Т "Благодаровская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "ДНС-2". | Сильный порывистый ветер, снег. Причина: обрыв провода ВЛ-35 Город-2 с захлестом ВЛ-35 Город-1 в пр. опор 52-53. | 20.59 |  | 20.59 | [9 empty] | КП18
декабрь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-12-08 | 14:15 | 08.12.15. | 16:24 | 2:09 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-291 ВЛ-6кВ Ф№4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-291 ВЛ-6кВ Ф№4 | Неполнофазный режим излом наконечника по Ф-А на ЛР-6кВ оп№1 вследствие повторяющихся ветровых нагрузок | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП12 |  |  | Отключен персоналом, повреждение устранено ,перезапуск мех.фонда
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-12-08 | 10:22 | 2015-12-08 | 12:25 | 2:03 | 2 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10кВ Ф-497 РУ-10 кВ ГУ-2 Подсолнечное | 6(10) | ВЛ | Ф-497 | АО В-Ф497 КРУ-10кВ ГУ Подсолнечное. ТП-10\497 заменили шину ф-С. РПВУ. | 0.544 | 0.007 | 0.551 | ТЧ | 2001 | АС-50 | нет данных | 10.2015 | 100 | 04.2016 | 0 | 10.2015 | КП12 |  |  | АО В-Ф497 КРУ-10кВ ГУ Подсолнечное. ТП-10\497 заменили шину ф-С. РПВУ.
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-12-08 | 13:35 | 2015-12-08 | 14:37 | 1:02 | 1 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | яч№37/69 ВЛ-6кВ Ф-69 | 6(10) | ВЛ | Ф-69 за яч №37/69 | АО яч №37/69 от ТО РПВУ после отключения ЛР-2/69 . | 0.202 | 0.042 | 0.244 | ТЧ | 1999 | АС-50 | нет данных | 11.2015 | 100 | 05.2016 | 0 | 11.2015 | КП12 |  |  | АО яч №37/69 от ТО РПВУ после отключения ЛР-2/69 .
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-10-08 | 4:06 | 2015-10-08 | 5:23 | 1:17 | 7 | ЛЗШ |  | Атм., прир. и техн. | ВВ-6 кВ Ввод 6-2 | 35 | ПС | ВВ-6 кВ Ввод 6-2 ПС 35/6 кВ "Карагайская" | Работала ЛЗШ АВР-не работал. В 5:23 2СШ-6 кВ запитали через СВВ-6.Налипание снега с дальнейшим уменьшением расстояния между токоведущими частями. | 27.03 |  | 27.03 | РЗА | 2013 | ЛЗШ |  | 21.09.2015; 30.06.2015 | 100 | 2016 | 0 |  | КП23 | ПУ6 |  | Отключение выключателя Ввода 6-2 произошло в результате ложного срабатывания логической защиты шин (ЛЗШ) 6 кВ по причине нарушения контакта провода в цепях питания ЛЗШ-6 кВ.
октябрь | Самотлорнефтегаз | АО "Тюменьэнерго" | 2015-10-08 | 17:41 | 2015-10-08 | 17:41 | 0:00 | 226 | АО | АПВН, РПВН | внешние сети | ВЛ-220 НВГРЭС-Советско-Соснинская-1 | 220 | ВЛ | ВЛ-220 НВГРЭС-Советско-Соснинская-1 | Посадка напряжения, обрыв шлейфа ф С на ПП-220кВ НВГРЭС, ВЛ-220 НВГРЭС-Советско-Соснинская-2 в ремонте | 37 | 69 | 106 | [9 empty] | КП18 |  |  | Перезапуск мех.фонда, в 19:42 ВЛ-220 НВГРЭС-Советско-Соснинская-2 включена в работу.
октябрь | Самотлорнефтегаз | АО "Тюменьэнерго" | 2015-10-08 | 17:41 | 2015-10-08 | 17:41 | 0:00 | 23 | АО | АПВН, РПВН | внешние сети | ВЛ-220 НВГРЭС-Советско-Соснинская-1 | 220 | ВЛ | ВЛ-220 НВГРЭС-Советско-Соснинская-1 | Посадка напряжения, обрыв шлейфа ф С на ПП-220кВ НВГРЭС, ВЛ-220 НВГРЭС-Советско-Соснинская-2 в ремонте | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  | Перезапуск мех.фонда, в 19:42 ВЛ-220 НВГРЭС-Советско-Соснинская-2 включена в работу.
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-08 | 42285.1826 | 2015-10-08 | 42285.4542 | 6:31 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Колендо, скв. 89 | В БУ нет фазы с опоры, сгорел вводной автомат | 0.766 |  | 0.766 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-08 | 42285.3542 | 2015-10-08 | 42285.5729 | 5:15 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв. 44 | В БУ нет фазы с опоры | 0.306 |  | 0.306 | [9 empty] | КП23
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-12-20 | 7:14 | 2015-12-20 | 8:23 | 1:09 | 1 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-69 за яч. №37 ПС 35/6 кВ "Затеречная-6" | 6(10) | ВЛ | В-Ф69 яч №37/69 | АО ,ТО.Произвели осмотр.Отключили ЛР-2/69 ВЛ-6 кВ Ф-69. включили В-яч.№37/69. КИЗ в норме. ВЛ-6кВ после ЛР-2/69 - на балансе потребителя. | 0.224 | 0.016 | 0.24 | ТЧ | 1999 | АС-50 | нет данных | 11.2015 | 100 | 05.2016 | 0 | 11.2015 | КП24 |  |  | АО ,ТО.Произвели осмотр.Отключили ЛР-2/69 ВЛ-6 кВ Ф-69. включили В-яч.№37/69. КИЗ в норме. ВЛ-6кВ после ЛР-2/69 - на балансе потребителя.
октябрь | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2015-10-08 | 23:04 | 2015-10-08 | 23:19 | 0:15 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Вакуумный выключатель яч.8 ЗРУ-ЧРП 6кВ | 6(10) | ПО | КМ2 | Остановка произошла по причине отключения разъема на яч. №8 (прямой пуск магистрального насоса №2) в ЗРУ, вследствии чего отключился КМ №2 (контактор магнитный) и произошел останов магистрального насоса МН №2. Ошибочные действия оперативного персонала | 26 |  | 26 | Выкл. Вакуммный | 2013 | Выкл. Вакуммный | SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD. | 17.06.2015 |  | 12.2015 |  |  | КП1 | ПУ1
октябрь | Томскнефть | АО "Тюменьэнерго" | 2015-10-08 | 18:42 | 2015-10-08 | 20:42 | 2:00 | 683 | НВЧЗ, ДФЗ | АПВН | Внешние сети | НСС-1 | 220 | ВЛ | НСС-1 | АО ВЛ-220 НСС-1 действием НВЧЗ, ДФЗ, АПВН РПВН, повреждение шлейфа ВЧЗ-220 фазы "С" с замыканием на фазу "А" на приемном портале ОРУ-220 Нижневартовской ГРЭС (ВЛ-220 НСС-2 выведена в ремонт). Подано напряжение со стороны Томской энергосистемы | 895.5 | 567.3 | 1462.8 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | -
октябрь | Томскнефть | АО "Тюменьэнерго" | 2015-10-08 | 18:42 | 2015-10-08 | 19:56 | 1:14 | 857 | НВЧЗ, ДФЗ | АПВН | Внешние сети | НСС-1 | 220 | ВЛ | НСС-1 | АО ВЛ-220 НСС-1 действием НВЧЗ, ДФЗ, АПВН РПВН, повреждение шлейфа ВЧЗ-220 фазы "С" с замыканием на фазу "А" на приемном портале ОРУ-220 Нижневартовской ГРЭС (ВЛ-220 НСС-2 выведена в ремонт). Подано напряжение со стороны Томской энергосистемы | 350 | 202.3 | 552.3 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | -
октябрь | Удмуртнефть | ПАО "Удмуртэнерго" | 2015-10-08 | 16:37 | 2015-10-08 | 18:05 | 1:28 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 110/35/10кВ "Нылга" Ф-10 (ПАО "Удмуртэнерго") | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/10кВ "Нылга" Ф-10 (ПАО "Удмуртэнерго") | сильный порывистый ветер (15-20м/с), в пр.опор 504-35 - 504-36 упало дерево на провода, ВЛ без повреждений. | 18 |  | 18 | [9 empty] | КП18
октябрь | Удмуртнефть | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2015-10-08 | 13:35 | 2015-10-08 | 19:20 | 5:45 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 110/35/10кВ "Шаркан" Ф-18 (ПАО "Удмуртэнерго") | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/10кВ "Шаркан" Ф-18 (ПАО "Удмуртэнерго") | сильный порывистый ветер (15-20м/с), повреждение ВВ-10кВ ВС-51 | 40 |  | 40 | [9 empty] | КП18
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-24 | 18:38 | 2015-07-24 | 18:38 | 0:00 | 2 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Киндяково" | Работала МТЗ АПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. |  | 0.23 | 0.23 | ТЧ | 1969 | А-95 |  | 22.07.2015; 15.07.2015 | 100 | 42186 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Проведен осмотр ВЛ-6кВ повреждений не выявлено
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-10-09 | 7:44 | 2015-10-09 | 7:44 | 0 | 8 | АО, ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС К-351 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.351-06 | оп.55 наклон, оп.55-56 схлест проводов. | 0.5 |  | 0.5 | ТЧ | 1988 | ВЛ |  | 2015-03-31 | 100 | 2016 | 0 | 2014-12-01 | КП17
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-12-08 | 16:09 | 2015-12-08 | 20:33 | 4:24 | 6 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-33 ПС 35/6кВ "Зимняя Ставка-3" | 6(10) | ВЛ | Ф-33 | АО Ф-33 МТЗ АПВН РПВН. Обрыв шлейфа ЛР на скв.109 Пушкар. Ф-"В". Дефект устранен Ф-33 в работе | 7.937 | 0.214 | 8.151 | ТЧ | 2006 | АС-50 | нет данных | 10.2015 | 100 | 04.2016 | 0 | 10.2015 | КП12 |  |  | АО Ф-33 МТЗ АПВН РПВН. Обрыв шлейфа ЛР на скв.109 Пушкар. Ф-"В". Дефект устранен Ф-33 в работе
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-10-09 | 15:33 | 2015-10-09 | 16:02 | 0:29 | 0 | Потеря сети |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС 2х5,938 ТГ-1 (газ) | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 2х5,938 ТГ-1 (газ) | После замены турбины и редуктора был прооизведен запуск и попытка синхронизации ТГ-2 с сетью. Во время синхронизации ТГ-2, произошел выход ТГ-1 из параллельной работы с сетью, ТГ-1 осталась в работе на СН. Сброс экспортной мощности составил 1,6 МВт. Осмотр оборудования. В16:02 синхронизация ТГ-1 с сетью, экспортная мощность 1,8 МВт; в 16:15 экспортная мощность 3,5 МВт. Отправлена телефонограмма в "АЭС" |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП6 |  | - | -
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-10-09 | 21:31 | 2015-10-09 | 21:31 | 0:00 | 24 | МТЗ |  | Технология | ПС 35/6 кВ Куст-25 ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Куст-25 | 0.4 | КЛ | ПС 35/6 кВ Куст-25 ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Куст-25 | В результате к.з КЛ-0,4кВ находящегося в эксплуатационной ответственности ООО "Римера-Сервис" на устье скв.285 КП-44 произошло аварийное отключение ВЛ-6кВ. По системе ТМ "Омь" зафиксирован бросок тока 279А, уставка МТЗ 360А 0,5сек, МТО 1400А 0сек. Потери нефти составили 4,8т/114,8м3. Осмотр КТПН 6/0,4кВ КП-44, ПС 35/6кВ "Куст-25" |  |  |  | КЛ Прочие сооружения | - | - | - | ТР: 17.04.2015 ТО: КР: Вне плана: 20.08.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП3 |  | - | -
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-10-09 | 21:43 | 2015-10-10 | 3:13 | 5:30 | 12 | Отключение персоналом |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Куст-50 ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ Куст-50 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-50 ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ Куст-50 | Остановка мех.фонда КП-71 из-за неполнофазного режима на КТПН 6/0,4кВ №2 КП-71 и останов 12 скважин на КП-46,48,50,67 по дисбалансу напряжения в момент возрастания тока по Ф-4. При осмотре электрооборудования выявлена неисправность ЛР-6кВ на оп.1/2 отпайка на ВЛ-6кВ КП-71 (перегорание контактов фаз А,В). Для устранения неисправности на ЛР-6кВ по согласованию с ЦИТС СН-МНГ произвели отключение ВЛ-6кВ Ф-4 от ПС 35/6кВ "Куст-50". Дата ввода в эксплуатацию ВЛ-6кВ отпайка на КП-71 8.10.15г. Потери нефти составили косвенные 1,2т/24,8м3, отнесены в ЭПУ, прямые14т/108,3м3. Произведен осмотр, проверка Rиз КТПН 6/0,4кВ №2 КП-71, осмотр пункта АВР-6 КП-71, ВЛ-6кВ отпайка на КП-71. Произведено шунтирование ЛР-6кВ фаз А,В,С. | 14 | 1 | 15 | Подвижный контакт ЛР-6кВ ф.А,В | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП10 | Отсутствие схемного резервирования поврежденного элемента | - | -
октябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-10-09 | 14:27 | 2015-10-09 | 19:00 | 4:33 | 23 | БЗГ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТУ-4 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-4 | В 14:33 9.10.15 А.О. ГТУ-4 ГТЭС-42 из-за межфазного К.З. концевой муфты КЛ-6кВ в КРУ-6кВ ГТУ-4 в следствии ухудшения изоляции. Отключение мехфонда Южно-Пытьёгского м/р, Радонежского м/р. В 16:25 запуск мехфонда Южно-Пытьёгского м/р от ДЭС-12, в 17:25 запуск мехфонда Радонежского м/р от ДЭС-13. | 103 |  | 103 | КС | 2015 | ПвВнг(А)-ХЛ 3х150 | ЗАО "Томсккабель" Россия | 42276 | 100 | 42379 | 0 | 42276 | КП10 |  |  |  | Энергосистема
октябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-09 | 10:00 | 2015-10-09 | 10:00 | 0:00 | 19 | Посадка напряжения | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-31, Ф-65 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-31,Ф-65 ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская | В 10:00 прошла посадка напряжения по ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская". Причина: посадка напряжения в энергосистеме Волжского П.О. |  | 7.55 | 7.55 | [9 empty] | КП18
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-12-08 | 12:10 | 2015-12-08 | 12:10 | 0:00 | 42 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.3-8 | ПС 35/6 кВ №103 АО ВЛ-6кВ Ф.3-8 действием МТЗ, АПВ успешное. Выполнен осмотр ВЛ-6кВ, оп.84/2 Ф"В" сорвало вязку с изолятора, разрушение изолятора, провод на траверзе. Выполнена замена изолятора, подтяжка провода. Ветер. Штормовое предупреждение. Бюллетень погоды №341 от 07.12.15. | 1.4 | 0.4 | 1.8 | И | 1975г. | ШС-10 | н/д | ТО - 03.03.15г., ТР - 11.07.14г., 16.07.15г. - отказ. | - | ТО - декабрь 2015г., ТР - июль 2016г. | 2 | - | КП12 | - | -
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-09 | 42286.3333 | 2015-10-09 | 42286.6042 | 6:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2255 | В БУ отгорел вводной кабель с опоры. | 0.113 |  | 0.113 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-09 | 42286.4792 | 2015-10-09 | 42286.625 | 3:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2214 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.086 |  | 0.086 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-09 | 42286.375 | 2015-10-09 | 42286.6667 | 7:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 277 | АОЭЭ: не запуск - переразделка вводного кабеля на опоре, запуск | 0.12 |  | 0.12 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-09 | 42286.2917 | 2015-10-09 | 42286.4792 | 4:30 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли, ТП-6/0,4 кВ № 206 | АОЭЭ ТП-310 обрыв проводов на опоре | 1.269 |  | 1.269 | [9 empty] | КП23
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-07-26 | 7:26 | 2015-07-26 | 7:27 | 0:01 | 3 |  |  | Технология | ДЭС Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" Останов по низкой частоте генератора (устранено) | 0.1 | 0.13 | 0.23 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-10-09 | 15:40 | 2015-10-09 | 16:56 | 1:16 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ БКНС-5 Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ БКНС-5 Ф-5 | В пролете опор 34-35 падение дерева из-за пределов ОЗ, ВЛ без повреждений | 2.1 |  | 2.1 | ТЧ | 1977 | АС-70 | нет данных | 42267 | 100 | 42998 | 0 | 42267 | КП19
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-09 | 8:21 | 2015-10-09 | 12:06 | 3:45 | 46 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №1001, ВЛ-6кВ ф.1001-06, ф.1001-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1001-06, ф.1001-15 | В результате сильных порывов ветра произошло падение дерева из-за охранной зоны ВЛ на ф.1001-06 в пролете опор №2 - 6, в результате чего, произошел обрыв проводов ВЛ-6кВ ф.1001-06 и КЗ на ф.1001-06, ф.1001-15. Произведен ремонт провода. | 69.6 | 7.1 | 76.7 | ТЧ | 2000 | провод А-95 | Россия | ТО 04.11.2014 ТР 22.05.2015 | 100 | ТР май 2016 | 0 | ТО 04.11.2014 | КП19 |  |  | РЭС-2, Уч.ВЛ
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-12-09 | 6:25 | 2015-12-09 | 6:38 | 0:13 | 13 |  | отыскание "земли" | Атм., прир. и техн. | яч. Ф-423 ВЛ-10кВ | 6(10) | ВЛ | ячейка Ф-423 | отключили ячейку Ф-423 для отыскания земли | 0.902 | 0.663 | 1.565 | ТЧ | 2001 | АС-50 | нет данных | 10.2015 | 100 | 04.2016 | 0 | 10.2015 | КП12 |  |  | отключили ячейку Ф-423 для отыскания земли
март | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-03-02 | 8:32 | 2015-03-02 | 8:37 | 0:05 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-655 ПС 110/35/6 кВ "Затеречная-1" ПЭС | 6(10) | ВЛ | Ф-655 | кратковременное отключение Ф-655 для отыскания земли | 0.188 |  | 0.226 | ТЧ | 1963 | АС-50 | нет данных | 12.2014 | 100 | 05.2015 | 0 | 12.2014 | КП24 | ПУ8 |  | кратковременное отключение Ф-655 для отыскания земли
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-10 | 15:49 | 2015-10-10 | 15:49 | 0:00 | 10 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | ф-906,908 | Аварийное отключение ф-906, незначительный сброс нагрузки по ф-908. Отработала МТО. При осмотре между опорами №6-7 обнаружено упавшее свежее спиленное неустановленными лицами дерево, при падении задевшее провода. Составлен акт. В следствии падении дерева, произошло касания ветками проводов ВЛ-6кВ ф-906 ПС 35/6кВ «Долговская», в результате чего произошло межфазное замыкание и последовало аварийное отключение ВЛ-6кВ ф-906 ПС 35/6кВ «Долговская». | 1 | 2 | 3 | ТЧ | 1979 | АС-70 | 0 | 41941 | 100 | 42672 | 0 | 42096 | КП19
октябрь | Пурнефтегаз | АО "Тюменьэнерго" | 2015-10-10 | 3:37 | 2015-10-10 | 4:59 | 1:12 | 219 | 1 ступень земляной защиты, 1зона дистанционной защиты | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Муравленковская-Барсуковская-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Муравленковская-Барсуковская-1" | Отключение ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1 на СП-110 "Барсуковский" от защиты 1 ступень земляной защиты, 1 зона дистанционной защиты, АПВ неуспешное, посадка напряжения на ПС-110/35/6 "Ямальская". В 04-59 РПВ успешное. В 05-12 восстановлена схема нормального режима на ПС-110/35/6 "Барсуковская", ПС 110/35/6кВ "Новопурпейская". Сброс нагрузки составил 42,5 МВт. Причина: схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор 185-186 (длина пролета 345м) вследствие схода наледи при неблагоприятных погодных условиях с переохлажденными осадками и порывами ветра до 15 м/с. | 29.8 | 57 | 86.8 | ТЧ | [8 empty] | КП18
октябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-10-10 | 10:46 | 2015-10-10 | 10:46 | 0:00 | 13 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "154-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "154-16" | Метео, порывы ветра от 20 до 25 м/сек. ПС 35/6 кВ "154". Аварийное отключение ВЛ 6 кВ ф 154-16 от защиты "ТО", АПВ успешное. Провис проводов в пролете опор №38/10/11 -38/10/12 фазы "В" и "С", вследствии "пляски" проводов при падении налипшего мокрого снега. |  | 1.9 | 1.9 | ТЧ | 1997 | АП-120 | не определен | 42129 | 1 | 42313 | 0 | 41966 | КП14
октябрь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-10-10 | 8:56 | 2015-10-10 | 9:19 | 0:23 | 10 | МТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ К-3М ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-3М ВЛ-6кВ Ф-8 | Косание проводов Ф-а,с в пролете опор 74-75 ВЛ-6кВ ф-8 ПС-35/6кВ К-3М техникой сторонней организацией "ЭкоЮграИнвест" | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП20 |  |  | Перезапуск мех.фонда, составлен аварийный акт.
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-10 | 42287.2924 | 2015-10-10 | 42287.625 | 7:59 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2878 | Ликвидация обрыва кабеля на опоре | 0.316 |  | 0.316 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-10 | 42287.375 | 2015-10-10 | 42287.6458 | 6:30 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 1442, 2859 | Ликвидация обрыва кабеля на опоре | 0.548 |  | 0.548 | [9 empty] | КП23
октябрь | Томскнефть | ООО "Норд-Сервис". | 2015-10-10 | 14:32 | 2015-10-10 | 14:32 | 0:00 | 5 |  |  | Внешние сети | ЭЦН Ю.Черемшанского нмр | 0.4 | ПО | ГПЭС | Посадка напряжения при АО В-6 ячейки №11 в ЗРУ- 6кВ ГПЭС Ю.Черемшанское м/р действием МТЗ и АО ВЛ-6кВ Ф.ЧР-10 ПС-110 "Черемшанская" действием ТО, АПВ успешно. ВЛ-6кВ Ф.ЧР-10 осмотрена, без замечаний (мех.фонда нет). рассинхронизация ГПУ №7 ГПЭС "Черемшанская" принадлежность ООО "Норд Сервис" | 5.07 | 0.22 | 5.29 | Г | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-08-03 | 23:10 | 2015-08-03 | 23:12 | 0:02 | 3 |  |  | Технология | ДЭС Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" (низкая частота генератора). | 0.09 | 0.13 | 0.22 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-11 | 3:26 | 2015-10-11 | 6:05 | 2:39 | 4 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Березовка" | 6(10) | КТП | Ф-526 | Аварийное отключение выехали для выяснения причин.Приступили к осмотру в 4:40.Работа МТО.АПВ неуспешное.В 4:50 РПВ неуспешное.Приступили к осмотру фидера и КТП пешком нет дорог.В 6:05 РПВ успешное "земли"нет.Осмотр для выяснения причин продолжается.На крышке трансформатора КТП АГЗУ-530 между вводов обнаружена куница.(причина отключения) устранено. | 3 | 1 | 4 | Т | 1977 | КТП-НД | г.Минск | 42173 | 100 | 42539 | 0 | 42173 | КП19
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-11 | 7:24 | 2015-10-11 | 7:24 | 0:00 | 7 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Ленинградская" | Посадка напряжения при аварийном отключении ф-5 на ПС "Твердиловская". | 7 | 3 | 10 | [9 empty] | КП18
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-11 | 10:20 | 2015-10-11 | 10:20 | 0:00 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Тарханы"; "Березовка" | Посадка напряжения в сети 35 кВ. Оборудование УЭ "ОН" осмотрено, замечаний нет, выпавших блинкеров нет. Персонал СЭС посадку не подтверждает. | 2 | 2 | 4 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-11-13 | 5:46 | 2015-11-13 | 15:10 | 9:24 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | Скв. 93. М-е Северо-Нефтяное. | 0.4 | ПО | Скв. 93. М-е Северо-Нефтяное. | На ЯРВ отгорела неподвижная губка ф."А". Ослабление контактного соединения. Скважина запитана по ремонтной схеме. | 1.05 | 0.452 | 1.502 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП9 | ПУ8
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-11 | 42288.375 | 2015-10-11 | 42288.4722 | 2:20 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4 кВ № 206 | 0.4 | КТП | Центральная Оха, ТП-6/0,4 кВ № 206 | АОЭЭ ТП № 206 - переразделка кабеля на скв. 1119 | 0.202 |  | 0.202 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-11 | 42288.6382 | 2015-10-11 | 42288.691 | 1:16 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Одопту, скв. 57, 64 | Ремонтные работы по восстановлению ЭЭ на НСУ | 0.782 |  | 0.782 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-11 | 42288.4583 | 2015-10-11 | 42288.6389 | 4:20 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли, ТП-6/0,4 кВ № 606 | АОЭЭ ТП №606 ф.1 - ремонт кабеля на опоре | 0.916 |  | 0.916 | [9 empty] | КП23
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-11 | 10:37 | 2015-10-11 | 10:37 | 0:00 | 156 | ТНЗНП 1 ст | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 Монастырская-Озерная-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Монастырская-Озерная-1 | Попадание тела птицы между линейной изоляцией и заземленными частями опоры №25 ф.С ВЛ-110кВ Монастырская-Озерная-1 |  | 115 | 115 | ТЧ | 2003 | АС-150/24 | Россия | ТО 03.03.2015 ТР 03.09.2014 | 100 | ТР сенябрь 2017 | 0 | ТО 03.03.2015 | КП19
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-12-09 | 15:29 | 2015-12-09 | 16:52 | 1:23 | 8 |  | отыскание "земли" | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-2 городской ПС 35/6кВ "Камыш Бурун" ФГУП СК "СКЭ" | 6(10) | ВЛ | Ф-2 городской | Для устранения обрыва вязки провода Ф-"В" на опоре №56 за яч.№ 2/2 | 6.474 | 2.695 | 9.169 | ТЧ | 1957 | АС-50 | нет данных | 07.2015 | 100 | 01.2016 | 0 | 07.2015 | КП12 |  |  | Для устранения обрыва вязки Ф-"В" на оп.№56 после яч.№ 2/2
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-11 | 18:20 | 2015-10-11 | 18:20 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №317 ф.317-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.317-18 | Двухфазное К.З. вследствии касания (перекрытия) птицей проводов фазы «А» и фазы «В» на оп.№102. |  | 0.4 | 0.4 | ТЧ | 1987 г. | РЛК-10 | Самара (Электрощит) | ТО-28.07.2015 г. ТР-11.10.2012 г. | 0.65 | 10.2016 г. | ТР-15.10.2013 г. ТР-24.10.2014 г. |  | КП19
октябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-10-20 | 6:04 | 2015-10-20 | 6:13 | 0:09 | 2 |  |  | Технология | ДЭС 235Р Крапивинское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.12 | 0.1 | 0.22 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-10-12 | 14:03 | 2015-10-12 | 14:03 | 0:00 | 5 | МТО |  | Сторонние | ПС 35/6 кВ Куст-124 ВЛ 6 кВ Ф- 16 от ПС 35/6 кВ Куст-124 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-124 ВЛ 6 кВ Ф- 16 от ПС 35/6 кВ Куст-124 | По результатам осмотра на КП-124 обнаружен бульдозер гос. №7017 МА86 ООО "НСТ" под управлением водителя Мустафиным В.М., проводивший земельные работы. В пр.оп.3-4 ВЛ-6кВ ф.10 ПС 35/6кВ К-124 следы гусиничной техники под ВЛ, следы ожогов провода ф. "А" и "В", поваленные деревья. Разрешение на работы в охранной зоне ВЛ не выдавалось. Прямые потери 0,6т/16,2м3 Запуск скважин, контроль за напряжением. Осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ. Направлена телефонограмма в ЦИТС ОАО СН-МНГ. | 1 |  | 1 | ВЛ Провод в пролёте | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 29.07.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП20 |  | - | -
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-12 | 16:08 | 2015-10-12 | 16:14 | 0:06 | 4 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 8. Остановка ДНС, ГКС | Вывод в ремонт ВЛ-10 фидера № 8 ПС "Твердиловская" для доливки масла в ВМ-10кВ. Внеплановая заявка ЗЭС | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП18
октябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-12 | 3:10 | 2015-10-12 | 3:10 | 0:00 | 17 | Посадка напряжения | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-13,Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-13,Ф-14 РУ-10 кВ "Гражданское" | В 03:10 прошла посадка напряжения. Причина: посадка напряжения в энергосистеме Чапаевского ПО. |  | 1.04 | 1.04 | [9 empty] | КП18
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-03-23 | 6:50 | 2015-03-23 | 6:54 | 0:04 | 1 |  |  | Технология | ДЭС Озерное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" (причина не в ДЭС - нарушение сопротивления изоляции кабеля УЭЦН на скв. № 207) | 0.09 | 0.12 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-12 | 42289.2924 | 2015-10-12 | 42289.5833 | 6:59 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП | 0.4 | КТП | Восточное Эхаби, ТП-6/0,4 кВ № 35 | АОЭЭ ТП-6/0,4 кВ № 35 гр. 1 | 0.449 |  | 0.449 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-12 | 42289.4792 | 2015-10-12 | 42289.6875 | 5:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП | 0.4 | КТП | Центральная Оха, ТП-6/0,4 кВ № 23 | АОЭЭ ТП-6/0,4 кВ № 23 гр. 1 | 0.213 |  | 0.213 | [9 empty] | КП23
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-12-13 | 3:01 | 2015-12-13 | 14:38 | 11:37 | 2 | выпавших блинкеров нет | РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.13-15 | 6(10) | ВЛ | Ф.13-15 | ПС 35/6 кВ №113 АО ВЛ-6 Ф.13-15, блинкеров выпавших нет. В 14:38ч. РПВУ. Заявка от ЦДНГ-2 поступила в 11:20ч. Сильный порывистый ветер, снег, метель. Штормовое предупреждение. Бюллетень погоды №346 от 12.12.15г. Выполнен осмотр доступных участков, дефектов не выявлено. Осмотр отпайки на К-2Н после промерзания поймы (январь 2016г.), после полного осмотра - проверка УРЗА и устранение возможных выявленных дефектов (февраль 2016г.). |  | 4.4 | 4.4 | - | 1982г. | - | - | ТО - 07.03.15г., ТР - сентябрь 2011г. | - | ТО - март 2016г., ТР - сентябрь 2016г. | 4 | - | КП12 | ПУ5 | -
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | ООО ПВП АБС | 2015-10-13 | 21:55 | 2015-10-13 | 21:55 | 0 | 20 | АО, ТО | АПВУ | Сторонние | ПС ДНС-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.1-24 | КТП 6/0,4 к.116 при несанкционированом отключении бр АБС №17 к.з. на разъеме бр. ПРС с переходом на шины-0,4кВ | 0.62 | 3.27 | 3.89 | ТЧ | 2006 | ВЛ |  | 2015-03-02 | 0 | 2016 | 0 | 2015 | КП22
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-10-13 | 10:18 | 2015-10-13 | 11:24 | 1:06 | 0 | Потеря сети |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС 2х5,938 ТГ-1 (газ) | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 2х5,938 ТГ-1 (газ) | В момент распределения мощности между ТГ-2 и ТГ-1 произошел аварийный останов ТГ-1. По результатам осмотра ТГ-1 зафиксированы сигналы на ПЛК "Сброс из-за потери сети", аналоговый сигнал "Диф КЗ, КЗ на землю", на яч.№13 "Ввод от ТГ-1" ЗРУ-6 кВ сигнал №32 "Направленная трёхфазная мощность". ТГ-2 осталась в работе на собственные нужды. Осмотр оборудования.11:24 синхронизация ТГ-2 с сетью. Снятие информации с ПЛК и ячеек ЗРУ-6 кВ. Квитирование защит. Измерение сопролтивления изоляции генератора ТГ-1. В 20:14 синхронизация ТГ-1 с сетью. Отправлена телефонограмма в ЦИТС АЭС. |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП6 |  | - | -
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-13 | 20:17 | 2015-10-13 | 22:50 | 2:33 | 11 |  |  | Сторонние | 35/6кВ "Давыдовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 207 | Замена сбитой одностоечной ж/б опоры № 66 (14:30 сбита опора, отключения фидера не было. Бульдозер ТМ-10, ИП Горягина ВН, субподрядчик ООО "ЦЕНТР" при работе по рекультивации земли). Проводится расследование. | 63 |  | 63 | ТЧ | 2005 | АС-70 | "ПНГЭМ" | 41900 | 100 | 42614 | 0 | 41771 | КП20
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-03-27 | 7:45 | 2015-03-27 | 9:38 | 1:53 | 1 |  |  | Технология | Советское м-е, Куст-41, скв.1001 | 0.4 | ПО | Советское м-е, Куст-41, скв.1001 | АО АВ-0,4 кВ в КТПН-6/0,4 кВ скв.1001 |  | 0.21 | 0.21 | [9 empty] | КП24
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-13 | 42290.3889 | 2015-10-13 | 42290.6458 | 6:10 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 182 | Отгорел кабель с опоры в БУ, переразделка кабеля, запуск скв. в работу | 0.056 |  | 0.056 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-13 | 42290.4097 | 2015-10-13 | 42290.6042 | 4:40 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 3Г | Отгорел провод на ЭД, переразделка провода, запуск в работу | 0.102 |  | 0.102 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-13 | 42290.4583 | 2015-10-13 | 42290.6771 | 5:15 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2060 | Отгорел моторный кабель от ЭД в БРНО, переразделка кабеля, запуск в работу | 0.054 |  | 0.054 | [9 empty] | КП23
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-01 | 42036.1125 | 2015-02-01 | 42036.134 | 0:31 | 1 |  |  | Технология | УЭЦН | 0.4 | ПО | Тунгор, скв. № 117 | АОУЭЦН "Обрыв фазы" | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП24
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-04 | 42039.2917 | 2015-02-04 | 42039.3056 | 0:20 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Шхунное | Аварийная остановка ДЭС - промывка фильтров. | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП24
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-05 | 42040.125 | 2015-02-05 | 42040.1389 | 0:20 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Шхунное | Авар. ост. ДЭС - чистка фильтров | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП24
февраль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-02-20 | 3:17 | 2015-02-20 | 3:27 | 0:10 | 4 |  |  | Технология | СУ скв 3266 куст 55 Барсуковского м/р | 0.4 | ПО | ЭЦН | Отключение мехфонда во время посадки напряжения, из-за к.з. в ЧРП СУ скв 3266 куст 55 Барсуковского м/р | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП24
октябрь | Оренбургнефть | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2015-10-15 | 5:56 | 2015-10-15 | 6:15 | 0:19 | 133 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 220 | ПС | ПС Савельевская (Ф-107,108,111) ПС Курманаевская (Ф-706) пс Герасимовская (Ф-517) ПС Таннаныкская (Ф-807,804) ПС Проскуринская, ПС 35/6 кВ Гаршинская, фонд фидера №6-(35/10кВ "Яшкинская" (ЗЭС)) | Замыкание транзита в сети 220кВ Ввод в работу ВЛ-220 Сорочинск-Газовая.При замыкании транзита частичная остановка фонда по высокому напряжению.При замыкании транзита напряжение со 105 поднялось до 109,5 кВ. | 28 | 3 | 31 | [9 empty] | КП18
октябрь | Самотлорнефтегаз | АО "Тюменьэнерго" | 2015-10-15 | 14:32 | 2015-10-15 | 14:32 | 0:00 | 228 | ЗЗ | АПВУ | внешние сети | ВЛ-110 "Факел-Комета 2 ц" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Факел-Комета 2 ц" | Падение дерева на ВЛ-110кВ в пролете опор. 6-7 | 35 | 60 | 95 | [9 empty] | КП18 |  |  | ПС 110/35/6 КНС-13,18,22- АВР-35кВ успешно.Перезапуск мех.фонда
октябрь | Самотлорнефтегаз | АО "Тюменьэнерго" | 2015-10-15 | 14:32 | 2015-10-15 | 14:32 | 0:00 | 31 | ЗЗ | АПВУ | внешние сети | ВЛ-110 "Факел-Комета 2 ц" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Факел-Комета 2 ц" | Падение дерева на ВЛ-110кВ в пролете опор. 6-7 | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  | Посадка напряжения.Перезапуск мех.фонда
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-15 | 42292.3035 | 2015-10-15 | 42292.3958 | 2:13 | 25 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ ф.3 | 6(10) | ВЛ | Мухто, ПС-35/6 кВ "Мухто", ф.3 | Предпол.КЗ ВЛ-6кВ ф. 3. Запуск Фид.№3 по временной схеме. | 4.554 |  | 4.554 | [9 empty] | КП25
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-15 | 42292.5417 | 2015-10-15 | 42292.75 | 5:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП | 0.4 | КТП | Восточное Эхаби, скв. 421 | Был выбит автомат на ТП-6/0,4 кВ №5 | 0.002 |  | 0.002 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-15 | 42292.4931 | 2015-10-15 | 42292.6806 | 4:30 | 26 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Л5К | 6(10) | ВЛ | Катангли, ПС-35/6 кВ "Катангли", ВЛ-6кВ Л5К | ВЛ-6кВ Л5К - КЗ, упало дерево на провода | 0.858 |  | 0.858 | [9 empty] | КП19
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-10-15 | 10:02 | 2015-10-15 | 10:02 | 0:00 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | УЭЦН ЦДНГ-7, ЦДНГ-8 | 0.4 | ПО | ЭЦН | Остановка УЭЦН. Включение БСК-110 на ПС-110/35/6 кВ "Катыльгинская" по команде Томского РДУ, (восстановление нормальной схемы по транзиту 220 кВ после АО 08.10.15 ). | 0.25 | 1 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | -
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-16 | 12:43 | 2015-10-16 | 14:38 | 1:55 | 77 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Аксютино" | 35 | ПС | ПС 35/6кВ "Березовская" | Вывод в неотложный ремонт ЛР-35кВ "Тарханы" на ПС 35/6кВ "Аксютинская" для замены разрушенной колонки ЛР-35 фаза "В". | 45 | 3 | 48 | Р | 1979 | РЛНД-35/600 | 0 | 42177 | 100 | 42573 | 0 | 42059 | КП23
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-16 | 19:14 | 2015-10-16 | 19:28 | 0:14 | 4 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 8. Остановка ДНС, ГКС | Аварийное отключение В-10 Т1 и ф-3. Персонал ЗЭС будет производить осмотр ВЛ-10 в светлое время. | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП18
октябрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-10-16 | 5:30 | 2015-10-16 | 9:05 | 3:25 | 8 | отключенно персоналом |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-1508, ЛР-6кВ оп.№126 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-1508 | Разрушение изолятора по фазе С на оп.№ 126 ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6кВ К-1508 | 14 |  | 14 | [9 empty] | КП23 |  |  | Заменили изолятор
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-16 | 42293.2917 | 2015-10-16 | 42293.4167 | 3:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4 кВ № 301 | 0.4 | КТП | Западное Сабо, ТП-6/0,4 кВ № 301 | Выбило автомат на ТП № 301. | 0.164 |  | 0.164 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-16 | 42293.625 | 2015-10-16 | 42293.6424 | 0:25 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, ТП-6/0,4 кВ № 95 | АОЭЭ ТП-95, гр.1 - обрыв фазы со столба скв. 3Г. | 0.023 |  | 0.023 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-16 | 42293.6493 | 2015-10-16 | 42293.6806 | 0:45 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли, ТП-6/0,4 кВ № 404, гр.4 | АОЭЭ ТП-404, гр.4 - обрыв фазы со столба скв. 614 | 0.144 |  | 0.144 | [9 empty] | КП23
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-03-13 | 42076.2924 | 2015-03-13 | 42076.3924 | 2:24 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | М-е Катангли, ТП №410, ВЛ-0,4 кВ ф.3 | 0.4 | ВЛ | М-е Катангли, ТП №410, ВЛ-0,4 кВ ф.3 | АО АВ-0,4 кВ в ТП №410. Причина выясняется | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП24
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | ООО Приоблеспром | 2015-10-17 | 17:46 | 2015-10-17 | 17:46 | 0 | 11 | АО, ТО | АПВУ | Сторонние | ПС К-542 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.542-14 | Отп. К-548 пр.оп. 46-49 падение дерева на ВЛ-6кВ ф.542-14, при валке леса трактором сторонней организации. | 0.15 |  | 0.15 | ТЧ | 1991 | ВЛ |  | 2015-04-13 | 100 | 2016 | 0 | 2014-10-01 | КП22
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-17 | 11:52 | 2015-10-17 | 11:53 | 0:01 | 2 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | Скважины по ВЛ-10 кВ фидера "Пл-10" | Кратковременное понижение напряжения, остановка двух скважин при аварийном отключение с успешным АПВ В-10 фидера "Пл-9" (БугКЭС) на ПС 110/10кВ "Полевая" (СЭС). |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП18
октябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-17 | 7:19 | 2015-10-17 | 7:19 | 0:00 | 58 | 1 ст.З.З | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Серноводская-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Серноводская-1" ПС 220/110/6 кВ "Кинельская" (МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка" (СПО), ПС 35/6 кВ "Запрудная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Ключи". ВЛ-10 кВ Ф-РАК-3 ПС 35/10 кВ "Раковская" (СПО). | 1 ст.З.З.АПВ-успешно. Причина: на опоре № 15 (1,6 км) видны перекрытия по нижним изоляторам (стекло) от жизнедеятельности птиц. Срочного ремонта не требуется. |  | 20.51 | 20.51 | [9 empty] | КП18
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-17 | 42294.4167 | 2015-10-17 | 42294.6667 | 6:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха | АОЭЭ ТП-217, гр.1 - восстановление фазы на опоре скв. 2662 | 0.366 |  | 0.366 | [9 empty] | КП23
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-09-24 | 14:13 | 2015-09-24 | 14:15 | 0:02 | 8 | Детонация |  | Технология | Аригольская ГПЭС | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-5 | Аварийный останов ГПГУ№5, на панели управления ПЛК сработал сигнал "Критическая детонация", аварийное отключение Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1ст(уставка АЧР-1 49 Гц 0 сек). В 14:15 запуск ГПГУ№5 и ввод в параллельную работу, в 14:17 по ТУ включение Ф-6,8 ПС 35/6кВ Аригольская-2 успешно. | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП24
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-12-17 | 10:15 | 2015-12-17 | 12:35 | 2:20 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-52 скв. 1657 Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | Вышел из строя "Вводной" АВ-0,4кВ в ТП-2 (внутренние повреждение, нет Ф. "С"). Выполнена замена АВ-0,4. |  | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | ПУ9 | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-17 | 11:47 | 2015-10-17 | 11:47 | 0:00 | 10 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | КЛ-6кВ | 6(10) | КЛ | ЗРУ-6 кВ КНС-1А ЮБ яч.11 (ЭД-6 кВ №1) | К.з. фаз "А" и "В" концевой кабельной муфте в следствие старения изоляционных свойств, посадка напряжения и выборочная остановка скважин. |  | 3.4 | 3.4 | КМ | 1986 | Кабель ААБ 3х120 | Прочие отеч.заводы | ТР-29.07.2015г ТО-18.08.2015г. | ТР-75% ТО-1005 | ТР-ноябрь 2015г ТО-февраль 2015г. | Отказы ТР 05.11.14, 07.05.15 |  | КП23
октябрь | Юганскнефтегаз | ООО "Уралсибгидрострой" | 2015-10-17 | 14:11 | 2015-10-17 | 14:11 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ПС 35/6кВ 276 ф.276-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.276-04 | Произведен осмотр оборудования и ВЛ-6кВ до СЯ-6 (отпайка на земснаряд), замечаний нет.Отключение произошло на оборудовании ООО «УралСибГидроСтрой». Участок ВЛ-6 (принадлежит ООО "Уралсибгидрострой") |  | 3.3 | 3.3 | ПЭ | 1988 | ПТ-10-1 | СССР | 1.12.2014 - ТО 01.09.14 ТР | 90 | ТР-2016 ТО-ноябрь 2015 | 1-14.05.15 |  | КП18
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-10-18 | 20:15 | 2015-10-18 | 21:23 | 1:08 | 8 | Детонация |  | Технология | Аригольская ГПЭС-2, ГПГУ-5 | 6(10) | ГПЭС | Аригольская ГПЭС-2, ГПГУ-5 | Аварийный останов ГПГУ-5, на панели управления ПЛК сработал сигнал "Критическая детонация". Аварийное отключение ВЛ-6кВ Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 2ст(уст. 49ГЦ, 0сек.). | 2 |  | 2 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 28.09.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП10 |  | - | -
октябрь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-10-18 | 17:23 | 2015-10-18 | 20:08 | 2:45 | 5 |  | АПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ к-261 ВЛ-6кВ ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ к-261 ВЛ-6кВ ф-14 | Разрушение ШС-10кВ оп.27/2 ф-"в" схлест проводов | 2 |  | 2 | ТЧ | 1984 | ШС-10 | Куйбышев | 05.03.12г. | 0.75 | отказ 11.12.14г, 11.02.15г. | 2 | 12.10.15г. | КП23 |  |  | Перезапуск мех.фонда.
октябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-10-13 | 11:26 | 2015-10-13 | 11:30 | 0:04 | 9 |  |  | Технология | ДЭС Тагайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.09 | 0.1 | 0.19 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-20 | 42328.5215 | 2015-11-20 | 42328.5521 | 0:44 | 2 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Колендо, скв. 181, 200 | Не запуск автоматики БУС после ПОЭЭ | 0.182 |  | 0.182 | [9 empty] | КП24
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-02-10 | 10:00 | 2015-02-10 | 19:35 | 9:35 | 1 |  |  | Сторонние | М-е Новодмитриевское. Скважина 381. | 0.4 | ПО | М-е Новодмитриевское. Скважина 381. | В рубильнике сгорело 2 комплекта ПН-0,4 кВ, пробой кабеля от рубильника до СУ. Неисправность оборудования ООО "СК-Борец". | 0.119 | 0.059 | 0.178 | ИЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | - | КП24 | ПУ5
октябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-10-19 | 10:05 | 2015-10-19 | 10:55 | 0:50 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза. ШГН скв. 868. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. ШГН скв. 868. | В БУ сгорела катушка МП. Заменили. | 0.02 | 0.01 | 0.03 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП23 | ПУ8
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-10-19 | 3:32 | 2015-10-19 | 3:51 | 0:19 | 8 | Детонация |  | Технология | Аригольская ГПЭС-2, ГПГУ-1 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-1 | Аварийный останов ГПГУ-1, на панели управления ПЛК сработал сигнал "Критическая детонация". Аварийное отключение ВЛ-6кВ Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 2ст(уст. 49ГЦ, 0сек.). По ТН6-2 ПС 35/6кВ "Аригольская-2" зафиксировано падение частоты до 48,86Гц. Потери нефти составили прямые 0,7т/20,8м3 отнесены в категорию АИЭ (аварии). Осмотр оборудования, в 03:47 запуск ГПГУ-1 под нагрузку, В 03:51 включение Ф-8, Ф-6 ПС 35/6кВ Аригольская-2 по ТУ успешно. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". | 1 |  | 1 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 23.07.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП10 |  | - | -
октябрь | Самотлорнефтегаз | АО "Тюменьэнерго" | 2015-10-19 | 11:23 | 2015-10-19 | 11:23 | 0:00 | 19 |  |  | внешние сети | В-35 1-Т ПС-110/35/6 КНС-19 | 35 | ПС |  | Не качественное напряжение на границе эксплутационной ответственности НВЭС (по заявке НВЭС по выводу в ремонт Т-1 ПС-110/35/6кВ КНС-19) | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  | Не качественное напряжение на границе эксплутационной ответственности НВЭС (по заявке НВЭС по выводу в ремонт Т-1 ПС-110/35/6кВ КНС-19)
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-19 | 15:49 | 2015-10-19 | 15:49 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ № 020 ВЛ-6кВ ф.020-16 | 6(10) | КТП | ВЛ-6кВ ф.020-16 | Выполнен осмотр ВЛ. L-8,15 км; при осмотре выявлено: К-4ВП КТПН6/0,4кВ №4 (на ХХ) - из-за разрушения опорных изоляторов ф."А", "В" произошло межфазное короткое замыкание. Произведена замена изоляторов. |  | 0.6 | 0.6 | И | 1991 | ИО-10 | Россия | 25.01.2011-ТР; 13.10.2014-ТО; июль 2012, 2013. 2014г - отказ РИТУ. ЦИТУ в ППР | 100 | ТР - 2016 |  |  | КП23
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-19 | 9:47 | 2015-10-19 | 9:47 | 0:00 | 19 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ № 126 ф.126-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.126-14 | При производстве работ бригада ООО "Север" уронила дерево на провода ВЛ-6кВ ф.12614 в пролете опор №5-6. Межфазное короткое замыкание проводов ветками дерева явилось причиной отключения МВ-6 ф.12614 |  | 3 | 3 | ТЧ | 1982г | А-95 | отчественный производитель | ТО - 16.10.2015 ТР - 18.12.2013 | 33 | ТО - ТР - октябрь 2016 | 41992 |  | КП22
октябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-10-20 | 22:00 | 2015-10-20 | 22:50 | 0:50 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-541-8 Приазовский ЭСУ. | 0.4 | КТП | ТП-541-8 Приазовский ЭСУ. | М-е Западно-Анастасиевское. Потеря контактного соединения ф.С на вводном рубильнике в РЩ-0,4 кВ. Произведен ремонт. | 0.79 | 0.338 | 1.128 | ПЭ | 2014 г. | ВР-32-35А | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-10-20 | 21:55 | 2015-10-20 | 23:44 | 1:49 | 3 | Отключение персоналом |  | Сторонние | РУ 6 кВ Мартовское ВЛ 6 кВ Ф-2 от РУ 6 кВ Мартовское | 6(10) | ВЛ | РУ 6 кВ Мартовское ВЛ 6 кВ Ф-2 от РУ 6 кВ Мартовское | Остановка 3-х скважин на КП-42 по защите дисбаланс напряжения в связи с обрывом провода (А-95) ф.А в пр. опор 63-64.При осмотре места повреждения обнаружена работа спецтехники ООО "НСС" по отсыпке грунта.Потери нефти составили: прямые 8,4т/74,1м3, отнесены в категорию Энергонефть аварии. Произведен осмотр КТПН 6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ. Произведен ремонт провода ф.А в пролете оп.63-64, замена опорной изоляции. Составлен акт. | 8 |  | 8 | ВЛ Провод в пролёте | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 20.10.2015 Заявка НГП: | - | - | 1 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП20 |  | - | -
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-10-20 | 23:42 | 2015-10-20 | 23:55 | 0:13 | 8 | Детонация |  | Технология | Аригольская ГПЭС-2, ГПГУ-1 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-1 | Аварийный останов ГПГУ-1, на панели управления ПЛК сработал сигнал "Критическая детонация". Аварийное отключение ВЛ-6кВ Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1ст(уст. 49,5ГЦ, 0сек.).Потери нефти составили прямые 0,5т/14,0м3 отнесены в категорию АИЭ (аварии), косвенные 0,8т/29,9м3 отнесены в категорию подземное оборудование. Осмотр оборудования, в 23:55 ГПГУ-1 под нагрузкой, В 23:58 включение Ф-8, Ф-6 ПС 35/6кВ Аригольская-2 по ТУ успешно. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". | 1 | 1 | 2 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 23.07.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП10 |  | - | -
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-20 | 5:30 | 2015-12-20 | 5:31 | 0:01 | 11 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Савельевский купол" (новая) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 606 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Порывы ветра до 9 м/сек, метель.Организуется осмотр. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1986 | АС-70 | 0 | 42145 | 50 | 42522 | 3 | 42347 | КП12
октябрь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-10-20 | 5:19 | 2015-10-20 | 5:19 | 0:00 | 19 | МТО | АПВ нет | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ к-24 МВ-6кВ яч.7 БСК | 6(10) | ПО | ПС-35/6кВ к-24 МВ-6кВ яч.7 БСК | Разрушение элемента БСК, посадка напряжения | 2 |  | 2 | В | 1980 | ПС-35/6 К-24 МВ-6кВ яч. №7 | Самара | 42299 | 1 | 22.10.2017г. | 0 | - | КП23 |  |  | Перезапуск мех.фонда.
февраль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-02-02 | 18:23 | 2015-02-02 | 21:22 | 2:59 | 2 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Могутово" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Могутово" ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Неклюдовская", ПС 35/6 кВ "Могутовская" | Работала Т.О. АПВ-не успешно. В 21:22 РПВ-успешно. В 18:54 на ПС 35/6 кВ "Неклюдовская" нагрузка Т-2-Т переведена на Т-1-Т. Сильный порывистый ветер. | 0.17 |  | 0.17 | ТЧ | 1967 | АС-150 |  | 11.2014; 11.07.2013 | 100 | 05.2015 | 0 |  | КП24 | ПУ4 |  | Касание ветками деревьев проводов ВЛ в пролете опор №№ 98-99, вызвавшее перекрытие проводов и последующее возникновение КЗ. Отсутствие телемеханизации МВ-35 кВ "Могутово" на ПС 110/35/6 кВ "Подгорная".
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-20 | 42297.3958 | 2015-10-20 | 42297.5938 | 4:45 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2879 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.058 |  | 0.058 | [9 empty] | КП23
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-01 | 14:07 | 2015-05-01 | 14:07 | 0:00 | 2 |  |  | Технология | СУ ЭЦН Северо-Оленье нмр | 0.4 | ПО | ЭЦН | Остановка ЭЦН. Причина выясняется. | 0.07 | 0.1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-09-17 | 17:42 | 2015-09-17 | 18:31 | 0:49 | 1 |  |  | Технология | ЭЦН | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО АВ-0.4кВ СУ ЭЦН 491 Iн-100А в КТПН-6/0,4кВ РПВУ. (запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН) | 0.07 | 0.1 | 0.17 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
ноябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-11-11 | 11:33 | 2015-11-11 | 11:34 | 0:01 | 5 |  | отыскание "земли" | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-152 ПС 35/6 кВ "Ач. Нефть-15" | 6(10) | ВЛ | Ф-152 | отключали для отыскания земли . | 0.01 | 0.156 | 0.166 | ТЧ | 2002 | АС-70 | нет данных | 07.2015 | 100 | 02.2016 | 0 | 07.2015 | КП24 |  |  | отключали для отыскания земли .
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-15 | 42200.6319 | 2015-07-15 | 42200.6806 | 1:10 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Колендо, скв. 176 | Защита по низкому питающему напряжению УЭЦН | 0.163 |  | 0.163 | [9 empty] | КП24
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-20 | 8:59 | 2015-10-20 | 11:49 | 2:50 | 26 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ № 1802 ВЛ-6кВ. ф,1802-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1802-04 | Воздействие грозовых перенапряжений, в грозовой период 2015 года привело к нарушению механической прочности изоляторов на опорах 1,18, целостности шлейфа на опоре №1. Снижение сечения провода в шлейфе на опоре №1 привело к нагреву провода и его перегоранию Повреждение изоляторов фаз. «С» и «В» привело к замыканию на землю, образованию двухфазного К.З через землю, что привело к отключению ВЛ-6кВ ф.1802-04 действием токовой защиты | 50.9 |  | 50.9 | ТЧ | 2000 | Изолятор ШС-10 | Россия | ТО 13.08.2014 ТР 14.11.2014 | 100 | ТР февраль 2016 | 0 | ТО 13.08.2014 | КП23
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-20 | 11:56 | 2015-10-20 | 13:53 | 1:57 | 27 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №1802 ВЛ-6кВ ф.1802-23 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1802-23 | Наличие микротрещин в фарфоровом изоляторе ф. «А» на опоре №3 ф. 1802-23, привело к разрушению изолятора при перепаде температур (от 0С до -8С) . Разрушение изолятора ф. «А» привело к однофазному замыканию на землю, протеканию емкостных токов, нагреву провода, нарушению его целостности и обрыву. | 43.5 |  | 43.5 | ТЧ | 1992 | Изолятор ШФ-10 | Россия | ТО 03.08.2014 ТР 05.02.2015 | 100 | ТР февраль 2016 | 0 | ТО 13.08.2014 | КП23
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-30 | 10:17 | 2015-06-30 | 11:45 | 1:28 | 1 |  |  | Технология | М-е Узун. ШГН скв. 30. | 0.4 | ПО | М-е Узун. ШГН скв. 30. | Сработало РТ. Перегруз. | 0.104 | 0.051 | 0.155 | [9 empty] | КП24
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-20 | 13:51 | 2015-10-20 | 13:51 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №347 ВЛ-6 кВ ф.347-01 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.347-01 | Двухфазное К.З. вследствии касания (перекрытия) птицей проводов фазы «В» и фазы «С» на оп.№2-3. |  | 5.2 | 5.2 | ТЧ | 2002 | Приемный портал БЛП УЗ№25 | Россия | ТО 23.06.2015 ТР 09.10.2015 | 1 | ТО 02.2016 ТР 10.2016 | 0 |  | КП19
октябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-10-21 | 9:30 | 2015-10-21 | 11:53 | 2:23 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-541-8 Приазовский ЭСУ. | 0.4 | КТП | ТП-541-8 Приазовский ЭСУ. | М-е Западно-Анастасиевское. Замена главного рубильника в РЩ-0,4 кВ. Выгорание контакта фазы А. | 1.157 | 0.496 | 1.653 | ТЧ | 2014 г. | ВР-32-35А | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
октябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-10-21 | 11:02 | 2015-10-21 | 11:07 | 0:05 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4кВ фидер №2 от ТП Ну-82-2 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ фидер №2 от ТП Ну-82-2 | М-е Шептальское. Обрыв вязки нулевого провода на опоре №4. | 0.01 | 0.004 | 0.014 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП25 | ПУ8
октябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-10-21 | 10:25 | 2015-10-21 | 11:50 | 1:25 | 1 |  |  | Технология | М-е Восточно-Северское, скв.327 | 0.4 | ПО | М-е Восточно-Северское, скв.327 | Вышло из строя тепловое реле. Произведена замена. | 0.025 | 0.011 | 0.036 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
октябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-10-21 | 22:00 | 2015-10-21 | 23:29 | 1:29 | 7 | АО,ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС К-136 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.136-06 | Пр.оп. 22-23 падение дерева на ВЛ-6кВ ф.136-06 из внеохранной зоны. | 1.2 |  | 1.2 | ТЧ | 1986 | ВЛ |  | 2015-05-19 | 100 | 2016 | 0 | 2015-01-01 | КП19
январь | Краснодарнефтегаз | НГТ-Энергия | 2015-01-20 | 21:52 | 2015-01-20 | 21:53 | 0:01 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ил-521 Ильский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | КТП-6/0,4кВ-6шт. | М-е Зыбза. Кратковременное отключение ВЛ для определения места замыкания на землю. | 0.102 | 0.05 | 0.152 | ТЧ | 1957 | провод АС-95, опоры ж/б, изоляторы – ШФ-10 | н/д | 2014 | - | 2015 | - | 2010 | КП24 | ПУ8
апрель | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2015-04-16 | 14:59 | 2015-04-16 | 17:25 | 2:26 | 1 |  |  | Технология | К-129 скв.1476, Советское нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | Аварийное отключение АВ-0,4 кВ в ТП скв.1476 | 0.15 |  | 0.15 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-12-28 | 16:35 | 2015-12-28 | 16:35 | 0:00 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | В-35 1Т | 35 | ПС | 1С-6 ПС 35/6 кВ №109 | ПС-35/6 №109. АО В-35 1Т. 29.12.15г. выполнена проверка В-35 1Т, выявлена трещина втулки привода (тип ВР-35/ТМ) в результате при вкл. положении В-35 и взводе пружины привода произходило его самопроизвольное отключение. Выполнено уменьшение длины хода поперечной тяги на один виток, проверена правильная работа В-35 1Т. | 1.2 | 0.2 | 1.4 | В | 2011г. | ВР35НТ | ООО «НТЭАЗ Электрик» | ТО-21.10.2015 | 1 | ТО-05.2016 | - | - | КП9 | - | -
октябрь | Юганскнефтегаз | Сургутская дистанция электроснабжения | 2015-10-21 | 4:59 | 2015-10-21 | 5:08 | 0:09 | 24 | МТЗ 1ст. | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС 110/35/6кВ Очимкинская ВЛ-35кВ Весенняя-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Весенняя-2 | Повреждение ТН-35 на ПС "ЖД" обслуживаемой Сургутской дистанцией Свердловской ЖД. (АВР-6 успешно) |  | 10.3 | 10.3 | ИЭ | 1973 | АС-120 | СССР | Т.О. - 29.07.2015г. Т.Р. - 22.04.2014г. | 1 | Т.О. - 02.2016г. Т.Р. - 04.2017г. |  |  | КП18
январь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-01-30 | 5:25 | 2015-01-30 | 9:10 | 3:45 | 1 |  |  | Технология | М-е Абино-Украинское. Скв. 316. ШГН. | 0.4 | ПО | М-е Абино-Украинское. Скв. 316. ШГН. | Замена контроллера КУБ 2052 на СУ БМС-1 взамен вышедшего из строя. | 0.094 | 0.047 | 0.141 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП24 | ПУ5
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-21 | 12:33 | 2015-10-21 | 12:33 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6 кВ №354 ф.354-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.354-14 | Двухфазное К.З. фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 и №3-5, отпайка на к.4 ЗУ, в следствие зацепа эксковатором ООО "Север-Лес" (заказчик ЦТОРиТ-3) |  | 1.9 | 1.9 | ТЧ | 1988 | А-95 | Россия | ТО - 15.08.2015, ТР - 09.04.2012 | 0.25 | 03.2016 | 3 |  | КП20
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-21 | 15:00 | 2015-10-21 | 15:00 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6 кВ № 079 ВЛ-6кВ ф.079-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.079-14 | Неустановленный транспорт оборвал провод ф.А в пролете оп.6-7, из-за чего произошел схлест с проводом ф.С и отключение ф.079-14. Нагрузка переведена на ф.079-13. Провод восстановлен. |  | 17.6 | 17.6 | ТЧ | 2014 | А-95 | Россия | Т.О. - 25.07.2015г. Т.Р. - нет | 100 | Т.О. - 01.2016г. Т.Р. - 07.2016г. |  |  | КП20
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-21 | 21:04 | 2015-10-21 | 22:00 | 0:56 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 35/6 кВ № 242 ВЛ-6 242-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.242-04 | На ВЛ в пролете оп. №28-29 (пересечение с дорогой), ожоги на проводах ф. А,В,С. Следы разворота крупногабаритной техники. |  | 3.9 | 3.9 | ТЧ | 1989 | А-95 | СССР | Т.О. - 21.01.2015г. Т.Р. - 14.07.2014г. | 100 | Т.О. - 01.2016г. Т.Р. - 07.2017г. | Т.Р. - 07.2015г. |  | КП20
октябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-10-22 | 9:32 | 2015-10-22 | 11:40 | 2:08 | 1 |  |  | Технология | М-е Восточно-Северское, ШГН скв. 229. | 0.4 | ПО | М-е Восточно-Северское, ШГН скв.229. | В Б/У неисправность магнитного пускателя. Произведён ремонт. | 0.077 | 0.038 | 0.115 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-10-22 | 18:43 | 2015-10-22 | 18:53 | 0:10 | 8 | Детонация |  | Технология | Аригольская ГПЭС-2, ГПГУ-5 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-5 | Аварийный останов ГПГУ-5, на панели управления АРМ сработал сигнал "Критическая детонация". Аварийное отключение ВЛ-6кВ Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 2ст, уставка 49ГЦ, 0сек. По 2ТН-6кВ на ПС 35/6кВ "Аригольская-2" зафиксировано падение частоты до 48,85 Гц. Осмотр оборудования,18:44 запуск на ХХ, в 18:46 запуск ГПГУ-5 под нагрузку, В 18:53 включение Ф-8, Ф-6 ПС 35/6кВ Аригольская-2 по ТУ успешно. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 28.09.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП10 |  | - | -
октябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-10-22 | 10:46 | 2015-10-22 | 10:46 | 0:00 | 230 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ-6 кВ "КНС-18", В-6-2, яч. № 13 | 110 | ПС | 2Т на ПС 110/35/6 кВ "Южно-Харампурская" | Отключение В-110 2Т на ПС 110/35/6 кВ "Южно-Харампурская" по защите, МТЗ-110 с пуском по напряжению 6 кВ. АВР-35 успешное. Причина: неправильные действия персонала при производстве переключений в ЗРУ-6 кВ. |  | 19.2 | 19.2 | ЗА | 1991 | К104М ТУ-34 | не определен | 07.2013 | 1 |  | 0 |  | КП1
октябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-10-22 | 9:13 | 2015-10-22 | 10:00 | 0:47 | 340 | ЧМИ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-83 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-1,2,3,5,10 | ГТЭС-83 в работе находились ГТУ-1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16; ГТУ-4 в ремонте (подключение реактора 4Р), нагрузка ΣР=79,8 МВт В 09:13 произошло межфазное к.з. концевой муфты КЛ-6кВ ЗРУ-6кВ№1 яч№21.2 Ввод №1 ПС-6/35 №1 ГТЭС. АО ГТУ-1,2,3 по потери контроля генератора (превышение тока вследствии к.з.), ГТУ-5,10 по аварийно высокому току статора (превышение тока вследствии к.з.), АО УПТГ-2,3,4 сбой пускателя ЭД компрессора, АО УПТГ-5,7,8,9,10 статус привода работы мотора. Частичное отключение мех.фонда от АЧР. В работе ГТУ-6,7,8,9,11,12,13,14,15,16 ΣР=8,5МВт, 09:23 ГТУ-7 вывод на х.х.(отсутствие нагрузки) 09:35 запуск УПТГ-7,8,9. 09:42 ЗРУ-6кВ №1 21С-6 выведена в ремонт. 09:57 перевод питания ГТУ-5,10 на ЗРУ-6кВ №2. 10:00 полное снятие ограничеий по нагрузке. | 1411 | 989 | 2400 | КС | 2010 | Кабель ПвВнг(Б)ls-3х240 муфта ПКВт-10-А-240 | Подольский завод электромонтажных изделий г.Подольск Россия | 42196 | 100 | 42561 | 0 | 42196 | КП23 |  |  |  | Энергосистема
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-22 | 42299.4167 | 2015-10-22 | 42299.5833 | 4:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 1436 | Устранение окисление по ВЛ-0,4кВ | 0.099 |  | 0.099 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-22 | 42299.4375 | 2015-10-22 | 42299.625 | 4:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2330 | Устранение к.з вводного кабеля | 0.077 |  | 0.077 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-22 | 42299.5868 | 2015-10-22 | 42299.5972 | 0:15 | 17 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Катангли, ПС-35/6 кВ "Катангли", ф. Л5К | Выбило фидер ВЛ 6кВ Л5К | 0.098 |  | 0.098 | [9 empty] | КП25
октябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-10-22 | 14:42 | 2015-10-22 | 16:34 | 1:52 | 12 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-42 ПС 110\35\6 кВ "Восточная-4" | 6(10) | ВЛ | Ф-42 | АО Ф-42 ТО пс Восточная-4 110/35/6 кВ.Обрыв вязки отпайка на скв 222 Восточ. Оп.2 ф-"В" | 4.31 | 0.385 | 4.695 | ТЧ | 2002 | АС-70 | нет данных | 08.2015 | 100 | 02.2016 | 0 | 8.2015 | КП23 |  |  | АО Ф-42 ТО пс Восточная-4 110/35/6 кВ.Обрыв вязки отпайка на скв 222 Восточ. Оп.2 ф-"В"
октябрь | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2015-10-22 | 12:23 | 2015-10-22 | 12:27 | 0:04 | 28 | МТЗ-2ст. | РПВУ (АПВ-нет) | Сторонние | ВЛ-6 кВ ф.№3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.№3 | Работа автокрана в охранной зоне ВЛ-6 кВ без оформления работ нарядом-допуском под действующей ВЛ. | 7.1 |  | 7.1 | ВЛ-6 кВ. | 2013 | 3(АС120) |  | июль 2015г. |  | июль 2016г. |  | июль 2015г. | КП20
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-05-31 | 15:11 | 2015-05-31 | 15:11 | 0:00 | 1 |  |  | Технология | К-22 скв.503 Западно-Полуденного нмр | 0.4 | ПО | ЭЦН | Остановка ЭЦН при запуске СД-6кВ №1 на х.х. БКНС-12. | 0.14 |  | 0.14 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24
октябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2015-10-23 | 1:20 | 2015-10-23 | 3:00 | 1:40 | 7 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Кл-514 Афипский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Кл-514 Афипский ЭСУ | Сработал МВ-6 в КРН, отключился участок ВЛ в сторону ПП-13п. Без U ТП Кл-514-5п, 6п, 8п, 9п. Перекрытие проводов упавшими ветками. | 1.958 | 0.964 | 2.922 | ТЧ | 1955 г. | Провод АС-95, изоляторы ШФ-20, опоры металлич. и ж/б | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП19 | ПУ8
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-28 | 42032.5833 | 2015-01-29 | 42033.4375 | 20:30 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 1579 | обрыв провода ( работы при улучшении погодных условий ) | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП9 |  |  | переходящие
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-20 | 6:05 | 2015-12-20 | 6:06 | 0:01 | 12 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Савельевский купол" (новая) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 606 | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТЗ-1. Порывы ветра до 9 м/сек. Производят осмотр. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1986 | АС-70 | 0 | 42145 | 50 | 42522 | 3 | 42347 | КП12
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-23 | 42300.191 | 2015-10-23 | 42300.5938 | 9:40 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Лебединское, скв. 1 | Остановка ДЭС "обрыв фазы" | 39.172 |  | 39.172 | [9 empty] | КП23
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-10-23 | 0:17 | 2015-10-23 | 2:40 | 2:23 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ "Кыква" Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6кВ "Кыква" Ф-12 | Бобры свалили дерево в прол. оп.125-126. Дерево убрали, ВЛ без повреждений. | 16.4 |  | 16.4 | ТЧ | 1974 | АС-70 | нет данных | 42144 | 90 | 42875 | 0 | 42144 | КП19
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-23 | 19:00 | 2015-10-23 | 19:00 | 0:00 | 8 | ДЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №5054, 1Т | 35 | ПС | ПС 5054 ВВ-35 1Т, ВВ-6 1Т | Снижение изоляционных свойств обмоток, в следствии чего произошло межфазное короткое замыкание со стороны 6 кВ |  | 43.8 | 43.8 | Т | 39234 | ТМН-6300/35 | Украина | 41671 | 100 | Февраль 2016 | - | - | КП23
октябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-10-24 | 13:35 | 2015-10-24 | 14:40 | 1:05 | 15 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № 541 Приазовский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № 541 Приазовский ЭСУ. | М-е Западно-Анастасиевское. Разрушение подвижного изолятора фазы "В" на РКТП-541-1. Неисправный полюс РКТП зашунтирован. ШП ОЯ-46 от 23.10.15г. | 4.745 | 2.033 | 6.778 | Р | 1988 г. | РЛНД-10, изолятор С-4-80 | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП23 | ПУ5
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-10-24 | 0:58 | 2015-10-24 | 1:12 | 0:14 | 8 | Детонация |  | Технология | Аригольская ГПЭС-2, ГПГУ-1 | 6(10) | ГПЭС | Аригольская ГПЭС-2, ГПГУ-1 | Аварийный останов ГПГУ-1, на панели управления АРМ сработал сигнал "Критическая детонация". Аварийное отключение ВЛ-6кВ Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1ст (уст. 49 Гц, 0сек.). |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 23.07.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП10 |  | - | -
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-10-24 | 5:32 | 2015-10-24 | 7:15 | 1:43 | 1 | ЭМ (Тепл.) расцеп. |  | Технология | ПС 35/6 кВ КНС-8 КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К - 218 | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ КНС-8 КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К - 218 | По результатам осмотра выявлено аварийное откл. АВ-0,4кВ 1600А в КТПН №2, АВ-0,4кВ 1000А в СУ УЭЦН, низкое сопротивление изоляции подземного оборудования ( R-0) скв.1124 ПЭД-300кВт, КЗ в СУ УЭЦН. Тип АВ-0,4кВ 1600А ВА СЭЩ, рем.№20.04.14. Осмотр оборудования КТПН 6/0,4кВ, АВ-0,4кВ, включение АВ-0,4 кВ, замер уровней напряжения. |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: 11.04.2015 | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП3 |  | - | -
июль | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-07-20 | 21:44 | 2015-07-20 | 21:45 | 0:01 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-113, Ф-114 ПС 35/6кВ "Величаевка-11" | 6(10) | ВЛ | Ф-113, Ф-114 | кратковременное отключение Ф-113, Ф-114 для отыскания земли | 0.054 | 0.077 | 0.131 | ТЧ | 2008 | АС-70 | нет данных | 03.2015 | 100 | 09.2015 | 0 | 03.2015 | КП24 |  |  | кратковременное отключение Ф-113, Ф-114 для отыскания земли
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-20 | 6:58 | 2015-12-20 | 12:31 | 5:33 | 7 | МТЗ-1 |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Савельевский купол" (новая) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 606 | Аварийное отключение, работа МТЗ-1. Порывы ветра до 18 м/сек, метель. Производят осмотр 3 бригады на автомобилях Егерь+бригада СЛ из Бузулука. Фидер осмотрен полностью, пляска проводов, повреждений не обнаружено. | 7 | 1 | 8 | ТЧ | 1986 | АС-70 | 0 | 42145 | 50 | 42522 | 3 | 42347 | КП12
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-14 | 42230.5708 | 2015-08-14 | 42230.625 | 1:18 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Одопту, скв. 48, 89 | Пониженное напряжение | 0.126 |  | 0.126 | [9 empty] | КП24
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-25 | 15:24 | 2015-10-25 | 17:22 | 1:58 | 18 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 220/35/10кВ "Северная" (МЭС) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 "Северная - Большедорожная". ПС 35/6 "Ново-Кудринская" , "Западно Степановская". | Аварийное отключение с неуспешным АПВ В-35 "Ново Кудринская" на ПС "Северная", работа МТО. Бригада с нач. ПЭС выехала в 16:00 из Бугуруслана. В 17:05 откл. ЛР-35 "Северная" на ПС "Большедорожная". В 17:20 подано напряжение на ВЛ-35 "Большедорожная - Ново Кудринская" с ПС "Родина" запитанной от ПС Тюрино(СЭС). Осмотром выявлено: межфазное замыкание проводов ВЛ-35 из-за нависших на провода деревьев в пролётах опор №№ 36-45 вследствие отложения гололёдных образований. ВЛ-35 кВ "Северная - Большедорожная" выведена в ремонт до 18:00 28.10.15. Устранение дефектов с утра 26.10.2015 года. | 26 |  | 26 | ТЧ | 1975 | АС-120 | 0 | 42272 | 100 | 42576 | 0 | 42229 | КП19
октябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-25 | 10:18 | 2015-10-25 | 10:27 | 0:09 | 45 | 1ступень дистанционной защиты | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Серноводская-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Серноводская-1" ПС 220/110/6 кВ "Кинельская" (МЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка" (СПО), ПС 35/6 кВ "Запрудная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Ключи",ВЛ-10 кВ Ф-РАК-3 ПС 35/10 кВ "Раковская" (СПО) | Работала 1ступень дистанционной защиты. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. | 16.35 |  | 16.35 | [9 empty] | КП18
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-20 | 9:30 | 2015-12-20 | 9:31 | 0:01 | 14 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 515 | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТО. Порывы ветра до 15 м/сек. Метель. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1976 | АС-70 | 0 | 41861 | 50 | 42522 | 0 | 42359 | КП12
октябрь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-10-25 | 11:28 | 2015-10-25 | 12:15 | 0:47 | 18 | ГЗТ | АВР-6кВ выведен | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ К-411 Т-1 4000кВА | 35 | ПС | ПС-35/6кВ К-411 Т-1 4000кВА | Включен СВ-6кВ, обнаружена неисправность реле "геркон" газового реле. | 4 | 7 | 11 | РЗА | 1995 | газовое реле | Польша ST-7 | 24.03.15 27.03.15 | 1 | 2017 | 0 | 27.03.2015г. | КП23 |  |  | АВР-6кВ выведен в связи c загрузкой; Перезапуск мех.фонда. Заменено реле "геркон"
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-20 | 11:30 | 2015-12-20 | 11:30 | 0:00 | 5 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 516 | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТО. Порывы ветра до 15 м/сек., метель. Организуется осмотр. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1978 | АС-95 | 0 | 41429 | 50 | 42522 | 0 | 42359 | КП12
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-25 | 42302.9167 | 2015-10-25 | 42302.9583 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1436 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.025 |  | 0.025 | [9 empty] | КП23
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-10-25 | 10:56 | 2015-10-25 | 15:15 | 4:19 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-12 Катыльгинское нмр | 6(10) | КТП | К-12 ТП №1 | Остановка УЭЦН. Обрыв провода из аппаратного зажима на проходном изоляторе 6кВ ф."С" приемного портала ТП №1/630кВА (провод выдавлен из зажима). Провод переопрессован в зажиме. | 2.79 | 6.1 | 8.89 | ТЧ | 1987г. | А2-120 | н/д | ТР - 17.10.11г., ТО - апрель 2015г. | 1 | ТР - октябрь 2017г., ТО - апрель 2016г. | 2 | - | КП4 | ПУ5 | -
октябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-10-25 | 10:50 | 2015-10-25 | 11:50 | 1:00 | 13 | ТО, МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №321 ф.321-09, ф.321-10 ввод 6кВ №1,2 БКРУ-6кВ к.17МсК | 6(10) | РП | ВЛ-6 ф.321-09 ВЛ-6 ф.321-10 | Повреждение ТСН-6 кВ фаза "С" из-за межвиткового замыканя обмотки, вследствии снижения изоляционных свойств материала и корпуса, приведшее к возникновению электрической дуги 1 и 2С-6 кВ в БКРУ-6 кВ и как следствие к трехфазному К.З. |  | 7.8 | 7.8 | ТСН | 30.08.11. | ОЛСП-1,25/6 У2 | РОССИЯ | ТО-25.06.2015. | ТО-75 ТР-0 | ТО-12.2015. ТР-03.2016. | Отказ ТР-03.2012, 03.2013, 03.2014, 03.2015. |  | КП23
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-26 | 13:01 | 2015-10-26 | 13:18 | 0:17 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Краснояровская" | 35 | ПС | ввод-35 кВ Т1, ввод-6-1, ф-К-1, К-5, К-6 | Аварийное отключение ввод-35 Т1. Отработала газовая защита. Ввод-6-1, блинкера не "выпадали". Нагрузка переведена на Т2. | 1 |  | 1 | Т | 1987 | ТМН-4000/35-6,3 | ЧТЗ | 42283 | 100 | 42527 | 0 | 42162 | КП23
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-26 | 20:20 | 2015-10-26 | 21:08 | 0:48 | 5 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Конновская" | 6(10) | ВЛ | ввод-35 кВ Т1, ввод-6-1 | Аварийное отключение ввод-35 Т1, Ввод-6-1, блинкера не "выпадали". Осматривают Ф-1 Отработала ТО. бригада видела вспышку.При осмотре выявлено касание проводов при перевозке негабаритного груза неустановленным транспортным средством в пролете опор №1-2 отпайка на скв 2117.Сообщено в ЧОП. | 11 |  | 11 | ТЧ | 2001 | АС-70 | 0 | 42003 | 100 | 42612 | 0 | 42136 | КП20
октябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-10-26 | 6:23 | 2015-10-26 | 6:23 | 0:00 | 3 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "236-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "236-14" | Отключение ВЛ-6кВ "236-14" от защиты "ТО", АПВ успешное. Опора №1, фазы "А" и "С ", следы перекрытия токоведущих частей, птицей. |  | 0.8 | 0.8 | ТЧ | 1989 | А-95 | не определен | 42241 | 1 | 42607 | 0 | 42304 | КП19
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-28 | 42032.375 | 2015-01-29 | 42033.5903 | 29:10 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 1194 | нет фазы с опоры ( работы при улучшении погодных условий ) | 0.4 |  | 0.4 | [9 empty] | КП9 |  |  | переходящие
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-10-26 | 3:09 | 2015-10-26 | 3:20 | 0:11 | 15 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-16, Ф-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-16, Ф-20 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Сильный ливневый дождь. | 3.73 |  | 3.73 | ТЧ | 1993: 1980 | АС-70 |  | 10.09.2014; 1995: 02.02.2015: 05.02.2013 | 100 | 2016 | 0 |  | КП25 | ПУ9 |  | В момент отключения в районе ПС 110/35/6кв "Бариновская" шел сильный ливневый дождь. Осмотром, проведенным персоналом причин отключения и повреждений на ВЛ-6 кВ Ф-16; Ф-20 не обнаружено
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-10-26 | 14:42 | 2015-10-27 | 2:35 | 11:53 | 11 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала "МТЗ". АПВ-нет. РПВ-не успешно. Причина: упавшее дерево в пролете опор № 10В-11В. Обрыв проводов 3-х фаз в пролете опор № 10В-11В, на опоре № 11В слетел изолятор Ф-"В", на опорах 9В,10В деформирована траверса. 15:55 восстановлено эл.снабжение участвка ВЛ-6 кВ Ф-1 от ПС 35/6 кВ "Сытовка" до ПП № 7. С 22:42 до 2:30(27.10) восстановление поврежденного участка ВЛ. | 36.46 | 2.67 | 39.13 | ТЧ | 1954 | А-95 |  | 08.10.2015; 01.09.2014 | 100 | 42339 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Под действием сильного порывистого ветра произошло падение дерева на ВЛ в пролетах опор №10В-№11В, последующим обрывом проводов 3-х фаз.Разрушение траверсы на опоре №9В, №10В, срыв изолятора фазы "В" на опоре №11В. Дерево убрано. Произведены работы по замене траверс на опорах №9В-№10В, изолятора на опоре №11В, Востановлены провода ВЛ в пролете опор №10В-11В. 27.10.2015. 2:35 электроснабжение ВЛ-6кв Ф-1 по нормальной схеме. Необходимо провести ДКР с расширением охранной зоны .
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-26 | 42303.2917 | 2015-10-26 | 42303.6042 | 7:30 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли, ТП-6/0,4кВ №№ 305, ТП-307, ТП-403 | АОЭЭ ТП-305, ТП-307, ТП-403 перехлёст проводов | 1.411 |  | 1.411 | [9 empty] | КП15
октябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-10-27 | 9:30 | 2015-10-27 | 12:45 | 3:15 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза, ШГН скв. 869. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза, ШГН скв. 869. | В Б/У неисправность магнитного пускателя. Произведена замена. | 0.154 | 0.076 | 0.23 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-10-27 | 1:37 | 2015-10-27 | 1:50 | 0:13 | 8 | Детонация |  | Технология | Аригольская ГПЭС-2, ГПГУ-4 | 6(10) | ГПЭС | Аригольская ГПЭС-2, ГПГУ-4 | Аварийный останов ГПГУ-4, на панели управления АРМ сработал сигнал "Критическая детонация". Аварийное отключение ВЛ-6кВ Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1ст(уст. 49 ГЦ, 0сек.). | 1 |  | 1 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 18.07.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП10 |  | - | -
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-10-27 | 13:26 | 2015-10-27 | 13:29 | 0:03 | 8 | Детонация |  | Технология | Аригольская ГПЭС-2, ГПГУ-5 | 6(10) | ГПЭС | Аригольская ГПЭС-2, ГПГУ-5 | Аварийный останов ГПГУ-5, на панели управления АРМ сработал сигнал "Детонация цилиндра 5", код ошибки 565. Аварийное отключение ВЛ-6кВ Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1ст(уст. 49 ГЦ, 0сек.). |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 28.09.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП10 |  | - | -
октябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-10-27 | 9:16 | 2015-10-27 | 9:16 | 0:00 | 2 | ТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ "259-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "259-14" | Отключение ВЛ-6кВ "259-14" от защиты "ТО" , АПВ успешное. ВЛ-6 кВ "259-14" обнаружен ожог провода ф. "А" над пересечением с автодорогой в пролете опор №№ 66-67. Причина- проезд негабаритного неустановленного транспортного средства. |  | 0.2 | 0.2 | ТЧ | 1989 | А-95 | не определен | ТР 22.06.2015 | 1 | июнь 2016г | 0 |  | КП20
август | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-08-14 | 1:00 | 2015-08-14 | 3:05 | 2:05 | 1 |  |  | Технология | М-е Украинское, ШГН скв.178 | 0.4 | ПО | М-е Украинское, ШГН скв.178 | Вышел из строя блок эл. управления "КУБ-202". Заменили. | 0.087 | 0.043 | 0.13 | ИЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП9 | ПУ8
октябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-10-27 | 12:33 | 2015-10-27 | 13:45 | 1:12 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-86 ПС 35/6кВ "Амур Курган-8" | 6(10) | ВЛ | Ф-86 | ВЛ-6кВ Ф-86 опора№5 фаза-"В" замена дефектного изолятора, дефект устранен, КИЗ норма | 0.782 | 0.059 | 0.841 | ТЧ | 1999 | АС-70 | нет данных | 07.2015 | 100 | 11.2015 | 0 | 07.2015 | КП23 |  |  | ВЛ-6кВ Ф-86 опора№5 фаза-"В" замена дефектного изолятора, дефект устранен, КИЗ норма
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-25 | 42333.5986 | 2015-11-25 | 42333.6236 | 0:36 | 1 |  |  | Технология | БКНС Колендо | 6(10) | ПО | Колендо, скв. 176 | АОУЭЦН "Пониженное напряжение" после запуска БКНС | 0.116 |  | 0.116 | [9 empty] | КП24
октябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-10-28 | 22:08 | 2015-10-28 | 22:40 | 0:28 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза ШГН скв. 935. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза ШГН скв. 935. | В Б/У-0,4кВ сработало тепловое реле. Перегруз. | 0.073 | 0.031 | 0.105 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-10-28 | 12:57 | 2015-10-28 | 12:58 | 0:01 | 12 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Курманаевская" | 6(10) | ВЛ | Отдельные скважины по ВЛ-6 фидера № 718 | Повышение напряжения на секции шин 6 кВ ПС 35/6 кВ «Курманаевская» при затяжном запуске эл. двигателя №2 Курманаевской БКНС вследствие срабатывания максимальной токовой защиты. | 3 | 1 | 4 | ТЧ | 1982 | АС-70 | 0 | 42283 | 100 |  |  | 42104 | КП3
октябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-10-28 | 18:37 | 2015-10-28 | 20:55 | 2:18 | 29 | ИДТ-2, САУД, КШ-10, КШ-11 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-42 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-2,4 | В 18:40 ГТЭС-42 произошла аварийная остановка ГТУ-2,4 КУ-1,3 сброс нагрузки по Тямкинскому м/р остановка мех. фонда (29скв), отключение ПС6/35/110Тямкинская, отключение ПС 110/35/6 кВ Ю.Петьегская. Предположительной причиной отключения явилось ложное срабатывание ОПС в модуле концевого оборудования. 18:42 Запуск АДЭС-1500 19:35 Подача напряжения на ДЭС-1, К-2, ЦПС 19:57 Подано напряжение на Куст-1 КТПН-1,2,3,4,5,6 20:40 Снято ограничение по нагрузке | 60 |  | 60 | РЗА | 2015 | ИТД 2 | НЦП "Специнформатик-СИ" Россия | 42276 | 100 | 42379 | 0 | 42276 | КП8
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-28 | 42305.375 | 2015-10-28 | 42305.4583 | 2:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 2889 | Сработала защита, ТП № 92 гр.1 | 0.06 |  | 0.06 | [9 empty] | КП15
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-28 | 42305.5417 | 2015-10-28 | 42305.5625 | 0:30 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли, скв. 72 | ТП-403 ф-4 перехлёст проводов | 0.031 |  | 0.031 | [9 empty] | КП15
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-10 | 42257.4757 | 2015-09-10 | 42257.5 | 0:35 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | Колендо, скв. 176 | АО УЭЦН - пониженное напряжение, АПВ | 0.104 |  | 0.104 | [9 empty] | КП24
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-10-28 | 5:00 | 2015-10-28 | 5:39 | 0:39 | 1 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.26-10 Малореченского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.26-10 | ПС-35/6кВ №126 АО ВЛ-6 Ф.26-10 действием ТО, АПВН, РПВУ. Схлест проводов ВЛ-6кВ пролет опор №58/3-59/3 на недействующей отпайке, включена для сохранности провода. 29.10.15г. недействующая отпайка выведена из эксплуатации. | 0.3 | 1.3 | 1.6 | ТЧ | 1984г. | АС-95 | н/д | ТО - 20.05.15г., ТР - 28.10.11г. | 1 | ТО - май 2016г., ТР - октябрь 2016г. | 3 | - | КП4 | ПУ9 | -
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-20 | 12:01 | 2015-12-20 | 12:01 | 0:00 | 5 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 516 | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТО. Порывы ветра до 15 м/сек.метель, пляска проводов. Фидер в 14:00 осмотрен полностью, замечаний не выявлено. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1978 | АС-70 | 0 | 41429 | 50 | 42522 | 0 | 42359 | КП12
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-29 | 42306 | 2015-10-29 | 42306.2083 | 5:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 2889 | Сработала защита, ТП № 92 гр.1 | 0.15 |  | 0.15 | [9 empty] | КП15
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-29 | 42306.375 | 2015-10-29 | 42306.4375 | 1:30 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 2890 | Переразделка кабеля на опоре ВЛ-0,4 кВ от ТП-92 гр. 1 | 0.07 |  | 0.07 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-29 | 42306.4167 | 2015-10-29 | 42306.6667 | 6:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 472 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.081 |  | 0.081 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-29 | 42306.625 | 2015-10-29 | 42306.7083 | 2:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 2848 | Окисление на опоре ВЛ-0.4 кВ | 0.06 |  | 0.06 | [9 empty] | КП23
октябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольэнерго | 2015-10-29 | 23:15 | 2015-10-29 | 23:28 | 0:13 | 49 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Л-124 ПС 110/35/6кВ "Затеречная-1" ПЭС | 110 | ВЛ | Л-124 | АО ВЛ-110кВ Л-124, НЗЗ I ступень, АПВН, РПВУ. | 1.783 | 2.735 | 4.518 | ТЧ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | КП18 |  |  | АО ВЛ-110кВ Л-124, НЗЗ I ступень, АПВН, РПВУ.
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-29 | 42367.441 | 2015-12-29 | 42367.4653 | 0:35 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Набиль, ТП-6/0,4кВ №23 | Отключение ТП №23 для ликвидации обрыва провода на опоре скв 141 | 0.103 |  | 0.103 | [9 empty] | КП24
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-30 | 10:57 | 2015-10-30 | 11:27 | 0:30 | 5 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Тепловская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-2 | Перевод ф-2 с ПС Н.Тепловская на ПС Погроминская. Весь фонд скважин ф-2 ( 30минут).Устранение течи в КРУН-10кВ ПС Н.Тепловская. Внеплановая заявка ЗЭС. | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП18
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-30 | 18:04 | 2015-10-30 | 18:04 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 35/6кВ "Городская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | Г-1, Г-6 | Посадка напряжения в сети 10 кВ при аварийном отключении ф-Г-7 (БКЭС) работа МТЗ,АПВ успешное.частичный сброс нагрузки на Ф-Г-1,Г-6 (ОН) Персонал БКЭС произвел осмотр Ф-Г-7 причина не выявлена. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП18
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-30 | 18:25 | 2015-10-30 | 18:57 | 0:32 | 5 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Тепловская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-2 | Перевод ф-2 с ПС Погроминская на ПС Н.Тепловская . Весь фонд скважин ф-2 ( 30минут).Восстановление нормальной схемы после устранение течи в КРУН-10кВ ПС Н.Тепловская. Внеплановая заявка ЗЭС. | 10 |  | 10 | [9 empty] | КП18
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-30 | 42307.5625 | 2015-10-30 | 42307.625 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 516 | Смена БУ | 0.041 |  | 0.041 | [9 empty] | КП3
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-30 | 42307.5625 | 2015-10-30 | 42307.625 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 617 | Смена БУ | 0.079 |  | 0.079 | [9 empty] | КП3
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-30 | 42307.625 | 2015-10-30 | 42307.6875 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1411 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.053 |  | 0.053 | [9 empty] | КП23
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-30 | 42307.8333 | 2015-10-30 | 42307.9583 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1411 | Выбило ТЗ в БУ, смена ТРМ, протяжка контактов, запуск | 0.106 |  | 0.106 | [9 empty] | КП3
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-30 | 42307.7083 | 2015-10-31 | 42308.5833 | 21:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Восточное Эхаби, скв. 593 | Окисление на опоре ВЛ-0,4 кВ | 1.378 |  | 1.378 | [9 empty] | КП23 |  |  | переходящие
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-01 | 42006.1458 | 2015-01-02 | 42006.5625 | 3:15 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха | не запускается | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-01-23 | 42026.7174 | 2015-01-23 | 42026.7368 | 0:28 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Колендо, скв. 27 | АО УЭЦН из-за остановки ЦНС на БКНС | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24
октябрь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-10-31 | 8:04 | 2015-10-31 | 8:04 | 0:00 | 1 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-10 кВ ПП-1 СЭС ОАО "Кубаньэнерго". | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ПП-1 СЭС ОАО "Кубаньэнерго". | М-е Сладковско-Морозовское. Скв. 10-я Зап.-Беликовская. Отключение электроэнергии на время АПВ. | 0.09 | 0.044 | 0.134 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-10-31 | 14:30 | 2015-11-01 | 1:07 | 0.44236 | 3 | Отключение персоналом |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Северо-Островная КТПН 6/0,4 кВ 400 кВА №1 КП-1 | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ Северо-Островная К-1 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1 | В 14-30 от персонала НГП-3 поступила информация об остановке 3-х скважин КП-1. В 16-15 персонал с/р-8 приступил к проверке КТПН 6/0,4кВ, в результате которой была выявлена внутренняя неисправность трансформатора. В 22-15 прибыл трал с КТПН 6/0,4кВ, начало работ по замене КТПН. В 01-07 подано напряжение на скважины. Потери нефти составили 0,4т/9,7м3 отнесены на наземное оборудование. По согласованной заявке 0,3т/9,3м3 отнесены на энергонефть ППР. Осмотр КТПН 6/0,4кВ. Произведена замена КТПН 6/0,4кВ 400кВА на 400кВА. |  |  |  | Трансформатор КТПН 6/0,4кВ | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП23 |  | - | -
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-10-31 | 9:38 | 2015-10-31 | 9:38 | 0:00 | 4 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-8 | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ф-5 от работы МТЗ. | 5 | 3 | 8 | [9 empty] | КП18
октябрь | Оренбургнефть | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2015-10-31 | 21:02 | 2015-10-31 | 21:03 | 0:01 | 47 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 220 | ВЛ | Курманаевская, Долговская, Лабазинская, Проскуринская | Сброс нагрузки из-за повышения напряжения при ввводе в работу ВЛ-220 кВ "Куйбышевская-Бузулукская" МЭС. | 12 |  | 12 | [9 empty] | КП18
октябрь | Оренбургнефть | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2015-10-31 | 23:55 | 2015-10-31 | 23:56 | 0:01 | 35 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 220 | ВЛ | Курманаевская, Скворцовская, Шулаевская | Сброс нагрузки при замыкании транзита 220кВ для сборки нормальной схемы на ПС Бузулукская и Сорочинская после вввода в работу ВЛ-220 кВ "Куйбышевская-Бузулукская" МЭС. | 12 |  | 12 | [9 empty] | КП18
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-10-31 | 19:45 | 2015-10-31 | 20:30 | 0:45 | 11 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала "МТЗ". АПВ-нет. РПВ- успешно. Причина:при осмотре (2.11.2015) в пролете оп.№41-42 под ВЛ обнаружено упавшее дерево. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1954 | А-95 |  | 23.11.2015; 01.09.2014 | 100 | 2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. Причина Под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падение дерева на ВЛ-6кВ в пролёте опор № 41-42 приведший кратковременному схлесту проводов и 2х фазному КЗ. В 2016 году запланирова вырубка ДКР с расширением охранной зоны до 10 м. согласно Постановления РФ № 160 от 24.02.2009 г. и утилизация порубочных остатков.
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-31 | 42308.6875 | 2015-10-31 | 42308.7708 | 2:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЭД | 0.4 | ПО | Мухто, скв. 189 | КЗ моторного кабеля, переразделка, запуск | 0.209 |  | 0.209 | [9 empty] | КП23
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-10-31 | 27:20 | 2015-10-31 | 27:20 | 0:00 | 155 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-3 | 35 | ВЛ | ЦЛ-3 | ПС 110/35/6 кВ "Крапивинская" АО ВЛ-35кВ ЦЛ-3 при неблагоприятных погодных условиях, ветер с мокрым снегом (штормовое предупреждение №303 b от 30.10.15г.). Оп. №56/2-57/2 зацеп проводов фаз «В», «С» упавшим деревом растущем вне охранной зоны ВЛ (ремонт не требуется) | 21.54 | 53.79 | 75.33 | ТЧ | 2010г. | АС-120 | н/д | ТО - 25.01.2015г. | - | ТО - январь 2016г., ТР - 2018г. | - | - | КП19 | - | -
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-10-31 | 4:47 | 2015-10-31 | 4:49 | 0:02 | 155 | МФТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-6 | 35 | ВЛ | ЦЛ-6 | ПС 110/35/6 кВ "Крапивинская" АО ВЛ-35кВ ЦЛ-6 при неблагоприятных погодных условиях, ветер с мокрым снегом (штормовое предупреждение №303b от 30.10.15г.). Оп. №14/1 повреждение дугой полимерного изолятора фазы "В" (запланирована замена). | 9.71 | 24.41 | 34.12 | И | 2010г. | ЛК-120/35-И | н/д | ТО - 25.01.2015г. | - | ТО - январь 2016г., ТР - 2018г. | - | - | КП14 | - | -
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-20 | 12:42 | 2015-12-20 | 12:43 | 0:01 | 7 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Савельевский купол" (новая) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 606 | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТЗ-1. Порывы ветра до 18 м/сек, метель. Проводится повторный осмотр. Выявлено: отпайка на скв.№ 2101 опора №-1 слет изолятора. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1986 | АС-70 | 0 | 42145 | 50 | 42522 | 3 | 42347 | КП12
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-04 | 42039.9028 | 2015-02-04 | 42039.9097 | 0:10 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Шхунное | Авар. ост. ДЭС - чистка фильтров | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24
ноябрь | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2015-11-01 | 0:28 | 2015-11-01 | 0:28 | 0:00 | 15 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-17ПС 35/6 кВ БКНС-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-17ПС 35/6 кВ БКНС-2 | Разрушение изолятора фазы В. Произведена замена изолятора | 0.8 | 2.2 | 3 | И | 1996 | Опора - ж/б, провод А-95 |  | ТО - 07.06.2015 |  |  |  |  | КП23 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р.
ноябрь | РН-Уватнефтегаз | НГ-Энерго | 2015-11-01 | 23:55 | 2015-11-02 | 0:10 | 0:15 | 4 | PCCP-3300 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС-12 | 0.4 | ДЭС | ДГУ-1 | ДЭС-12 в 23:55 А.О. ДГУ-1 - высокое напряжение генератора. По ЗМН отключились скв. 52Р, 467Г, 1В, 436В. В 0:00 запуск ДГУ-5. В 0:32 скв в работе. | 0.3 |  | 0.3 | ДУ | 2012 | Cummins KTA 50 G3 | Cummins США | 42294 | 100 | 42310 | 0 | 42294 | КП23
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-01 | 42309.4375 | 2015-11-01 | 42309.4792 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1436 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.025 |  | 0.025 | [9 empty] | КП23
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-01 | 42309.4583 | 2015-11-01 | 42309.6285 | 4:05 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 1313 | Окисление на опоре ВЛ-0,4 кВ | 0.077 |  | 0.077 | [9 empty] | КП23
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-01 | 42309.6146 | 2015-11-01 | 42309.6285 | 0:20 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, ТП-6/0,4 кВ №93, гр.2 | Устранение окисления на опоре скв. 1313 | 0.013 |  | 0.013 | [9 empty] | КП23
ноябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-11-01 | 8:01 | 2015-11-01 | 8:01 | 0:00 | 16 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №019 ВЛ-6кВ ф.019-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.019-05 | Повреждение разрядников-6кВ ф. «А», «В» вследствие увлажнения вилитовых дисков, из-за нарушения герметичности армировочных швов фарфоровой рубашки привело к отключению ВЛ-6 кВ от действия защит с успешным повторным включением. |  | 1.4 | 1.4 | ЗА | 1985 |  |  | ТО - 26.05.2015г.; ТР - 07.05.2015 | 1 |  |  |  | КП23
ноябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-11-01 | 14:12 | 2015-11-01 | 14:12 | 0:00 | 30 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС 110/35/6кВ Мушкино ВЛ-35кВ Салым-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Салым-2 | Приближение монтируемого кабеля ВОЛС к токоведущим частям 35 кВ на недопустимое расстояние. Касание кабеля ВОЛС ф.А и ф.В, привело к межфазному КЗ и отключению ВЛ-35 кВ действием токовых защит. |  | 7.3 | 7.3 | ТЧ | 1986 |  |  | ТО- 13.03.2015; ТР - 04.02.2013 | 1 |  |  |  | КП22
ноябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-11-01 | 14:30 | 2015-11-01 | 15:18 | 0:48 | 3 | ТО |  | Сторонние | ПС 35/6кВ №5051 ВЛ-6кВ ф.5051-09 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.5051-09 | Причиной возникновения аварии явилось межфазное короткое замыкание ВЛ-6. Отключение ВЛ-6 ф.5051-09 произошло в результате постороннего воздействия (наброс провода на приемном портале 6кВ КТПН№1 К-251). | 0.5 |  | 0.5 | ТЧ | 2002 | А-95 | россия | 41974 | 100 | 42309 | 0 | нет | КП22
ноябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-11-02 | 18:17 | 2015-11-02 | 18:24 | 0.0048611 | 8 | Детонация |  | Технология |  | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-4 | Аварийный останов ГПГУ-4, на панели управления АРМ сработал сигнал "Критическая детонация". Аварийное отключение ВЛ-6кВ Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1ст(уст. 49 ГЦ, 0сек.). По 2ТН-6кВ на ПС 35/6кВ "Аригольская-2" зафиксировано падение частоты до 48,93 Гц. Осмотр оборудования, в 18:24 запуск ГПГУ-4 под нагрузку, В 18:24 включение Ф-8, Ф-6 ПС 35/6кВ Аригольская-2 по ТУ успешно. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 18.07.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП10 |  | - | -
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-02 | 19:08 | 2015-11-02 | 19:31 | 0:23 | 105 | Дуговая защита, УРОВ-10кВ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 110 | ПС | ПС 35/6 "Краснояровская", "КНС-6", "Завьяловка", "Елатомка", "Городская". | Аварийное отключение Т-2 на ПС "НПС" СЭС. Работа дуговой защиты и УРОВ-10кВ. В момент отключения в ЗРУ-10 ПС "НПС" работал персонал РЗА "Транснефти". | 33 | 5 | 38 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Юганскнефтегаз | АО "Тюменьэнерго" | 2015-11-02 | 15:48 | 2015-11-02 | 15:48 | 0:00 | 345 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Магистральная- Ср.Балык-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Магистральная- Ср.Балык-1 | Отключения произошли в сетях «Тюменьэнерго». Повреждений оборудования ООО «РН-Юганскнефтегаз» нет. |  | 157.5 | 157.5 | ТЧ | [8 empty] | КП18
ноябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-11-02 | 17:38 | 2015-11-02 | 17:38 | 0:00 | 6 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №246, ВЛ-6 ф.246-19 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.246-19 | Причиной аварийного отключения ВВ-6кВ ф 246-19 явилось межфазное короткое замыкание на ЛР -6кВ КУПНА №3 ДНС-17 при разрушении опорного изолятора фазы «А».. Вследствие длительной эксплуатации (с 1978 года) произошло нарушение механических свойств подвижного изолятора ЛР-6кВ КУПНА №3, что привело к его разрушению и падению на соседний изолятор фазы «В», что вызвало межфазное короткое замыкание и отключение ВВ-6кВ ф.246-19 «ДНС-17 Ввод-6-1» действием защит, а также остановке скважин по посадке напряжения. |  | 3.9 | 3.9 | И | 1978 | С4-80- II-УХЛ1 | СССР | ТО -23.08.2015 ТР- 06.05.2015 | 1 | ТО -02.2016 ТР- 11.2015 | 0 | 42082 | КП23
ноябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-11-03 | 9:55 | 2015-11-03 | 12:00 | 2:05 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП-Кл-533-6 Афипский ЭСУ. | 0.4 | КТП | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-Кл-533-6. | М-е Ключевое. С приёмной траверсы ТП сорвало изолятор, сгорели 2 ПН-0,4 кВ. Сильный ветер. | 0.384 | 0.192 | 0.576 | И | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП23 | ПУ8
ноябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-11-03 | 18:42 | 2015-11-03 | 19:10 | 0.019444 | 8 | Детонация |  | Технология |  | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-1 | Аварийный останов ГПГУ-1, на панели управления АРМ сработал сигнал "Критическая детонация". Аварийное отключение ВЛ-6кВ Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1ст(уст. 49 ГЦ, 0сек.). По 2ТН-6кВ на ПС 35/6кВ "Аригольская-2" зафиксировано падение частоты до 48,89 Гц. Осмотр оборудования, в 19:10 запуск ГПГУ-1 под нагрузку, В 19:10 включение Ф-8, Ф-6 ПС 35/6кВ Аригольская-2 по ТУ успешно. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 23.07.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП10 |  | - | -
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-02-09 | 9:10 | 2015-02-09 | 9:30 | 0:20 | 1 |  |  | Технология | М-е Абино-Украинское. ШГН скв. 316. | 0.4 | ПО | М-е Абино-Украинское. ШГН скв. 316. | Сбой работы контроллера СУ БМС-1. Заменили контроллер. | 0.03 | 0.07 | 0.1 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | - | КП24 | ПУ5
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-03 | 42311.625 | 2015-11-03 | 42311.6875 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2662 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.012 |  | 0.012 | [9 empty] | КП23
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-02-18 | 42053.4583 | 2015-02-18 | 42053.5 | 1:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП 102 | 0.4 | КТП | ТП 102, Западное Сабо | Ослабление и перегрев контакта на автомате ТП 102 | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24
апрель | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-04-03 | 12:13 | 2015-04-03 | 12:23 | 0:10 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-630кВА №1 К-36 Барсуковского м/р | 6(10) | КТП | КТПН-630кВА №1 К-36 Барсуковского м/р | Вывод в ремонт КТПН-630кВА №1 для устранения замыкания на землю. Произведен демонтаж поврежденного ОПН-6 фазы "С". | 0.1 |  | 0.1 | ЗА | 2011 | ОПН-П/ЗЭУ/П-6/7,2/10/2УХЛ-1 | ЗАО завод энергозащитных устройств г.Санкт Петербург | 10.2013. | 1 | 10.2013. | 0 | 10.2013. | КП24
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-29 | 42153.3958 | 2015-05-29 | 42153.4375 | 1:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-233 гр.2 | 0.4 | КТП | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ №233 гр.2 | АОЭЭ ТП-233 гр.2 - выбило автомат. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-11-03 | 9:09 | 2015-11-03 | 13:14 | 4:05 | 21 | МТЗ | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС 35/6кВ "Мишкино-1" Ф-125 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Мишкино-1" Ф-125 | В пр.оп.№1-2 отп.на 16 ряд Юг техникой ТРАНСНЕФТЬ оборван провод ф.С | 4.5 | 1.5 | 6 | ТЧ | 1981 | АС-95 | Нет данных | 41855 | 100 | 42586 | 0 | 41855 | КП20
ноябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-11-04 | 16:23 | 2015-11-04 | 16:35 | 0.0083333 | 0 | Детонация |  | Технология |  | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-5 | Аварийный останов ГПГУ-5, на панели управления АРМ сработал сигнал - Критическая детонация, аварийное отключение ВЛ-6кВ Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1 ст (уставка 49 ГЦ, 0 сек., на 2ТН-6 кВ зафиксирована частота 48,92 Гц). В 16:29 повторная остановка ГПГУ-5. Осмотр оборудования, в 16:26 ввод в ГПГУ-5 в параллельную работу, по готовности ГПЭС-2 в 16:27 включение Ф-8, Ф-6 ПС 35/6кВ Аригольская-2 по ТУ успешно. После повторного останова ГПГУ-5, в 16:34 откл. ТУ Ф-8 ПС 35/6 кВ Аригольская-2. В 16:35 ввод ГПГУ-5 в параллельную работу, по готовности ГПЭС-2 В 16:41 вкл. ТУ Ф-8 ПС 35/6кВ Аригольская-2. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 28.09.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП10 |  | - | -
ноябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-11-04 | 22:26 | 2015-11-04 | 22:44 | 0.0125 | 0 | Сброс из-за потери сети |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 3х5,938 ТГ-1 (газ) | Аварийный останов ТГ-1 по потере сети, ТГ-2 в работе на собственные нужды. Сброс экспортной мощности составил 8 МВт. Осмотр оборудования. В 22:44 синхронизация ТГ-2 с сетью. ТГ-1 выведен в ремонт в связи с неисправностью клапана подачи топливного газа "EGF-344". Отправлена телефонограмма в ЦИТС АЭС. |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: 21.04.2015 Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП10 |  | - | -
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-04 | 8:58 | 2015-11-04 | 9:07 | 0:09 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-РПЖ-5 | С неуспешным АПВ отключался ф-АЗ-7 (питание РП-10 кВ " Жедрино"), работа МТЗ. Произвели осмотр, причина не выявлена. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
декабрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-12-22 | 6:42 | 2015-12-22 | 6:42 | 0 | 24 | А.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 К-33 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.33-16 | Порывистый ветер, схлест проводов ф.33-08 оп.26 и ф.33-16 оп.34 | 9.4 |  | 9.4 | ТЧ | 1992 | ВЛ |  | 2015-08-01 | 100 | 2016 | 0 | 2015-02-01 | КП12
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-04 | 42312.5833 | 2015-11-04 | 42312.6667 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2356 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.079 |  | 0.079 | [9 empty] | КП23
ноябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-11-04 | 9:34 | 2015-11-04 | 9:34 | 0:00 | 15 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №322, ВЛ-6 кВ ф.322-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.322-11 | 2х фазное КЗ произошло в результате раскола изоляторов фаза "А" на оп.1-15 и фазы "В" на оп.1-19. Раскол изоляторов фазы "А" оп. №1-15 и фазы "B" оп.1-19 произошло в результате снижения изоляционных свойств, образование микротрещин и попадание влаги в микротрещины изоляторов с последующим переходом через ноль (тело опоры). В результате перехода изоляторов фазы "А" оп.1-15 и фазы "В" оп .1-19 через ноль (на тело опоры) произошло 2-х фазное КЗ с отключением действием токовых защит. |  | 4 | 4 | ТЧ | 1986 | Опоры метал. Провод А-95. Изоляторы ШС-10 | СССР | ТО 13.07.15. ТР 15.08.13. | 80 | 43009 | ТР 27.10.14. 07.1015. | нет | КП23
ноябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-11-05 | 7:21 | 2015-11-05 | 7:21 | 0 | 0 | Отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. КТП 6/0,4 кВ 2х2500кВА "ДНС-1" 2Т | 6(10) | КТП | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. КТП 6/0,4 кВ 2х2500кВА "ДНС-1" 1Т | Откл. АВ-0,4кВ 4000А Ввод №2 и вкл. САВ-0,4кВ, работа АВР-0,4кВ успешно. Останов АД-0,4кВ 135кВт НВТ-2 и АД-0,4кВ 200кВт НПВ-3. При осмотре обнаружено неисправное реле контроля напряжения АВ-0,4кВ Ввод №2. Контроль запуска технологического оборудования. Произведен осмотр электрооборудования КТП 6/0,4кВ 2х2500кВА ДНС-1. Замена реле контроля напряжения АВ-0,4кВ Ввода №2. Сбор нормальной раздельной схемы. |  |  |  | Ком. апп.: Прочие элементы | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП23 |  | - | -
ноябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-11-05 | 5:52 | 2015-11-05 | 7:10 | 1:18 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | В-6 "236-14" | 0.4 | ПО | В-6 "236-14" | Отключение В-6кВ "236-14" без воздействия защит. Выполнена замена В-6 "236-14", РПВ успешное. Причина: Снижение изоляции во вторичных цепях управления В-6 "236-14", из-за старения. | 1.1 | 1.5 | 2.6 | В | 1987 | WMPWZ/S | Польша | ТР-09.09.2014 ТО- 07.06.2015 | 1 |  | 0 |  | КП23
ноябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-11-05 | 12:21 | 2015-11-05 | 12:21 | 0:00 | 17 | ТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ "111-31" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "111-31" | Отключение ВЛ-6кВ "111-31" от защиты "ТО", АПВ успешное. Ожоги проводов в пролете опор №12-13 над дорогой , выезд с куста №29. Причина- проезд негабаритного неустановленного транспортного средства. |  | 4 | 4 | ТЧ | 1989 | А-95 | не определен | 42249 | 1 | март 2016г | 0 |  | КП20
декабрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-12-22 | 7:49 | 2015-12-22 | 7:59 | 0:10 | 41 | Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Хугор | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Куст-1 | Порывистый ветер, осмотр | 1.1 | 4.4 | 5.5 |  | 1996 | ВЛ |  | 2015-07-22 | 100 | 2016 | 0 | 2015-01-01 | КП12
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-05 | 42313.5417 | 2015-11-05 | 42313.5833 | 1:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4 кВ №17 | 0.4 | КТП | Восточное Эхаби, ТП-6/0,4 кВ №17 | ТП-6/0,4кВ №17, смена автомата на скв.748 | 0.028 |  | 0.028 | [9 empty] | КП23
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-05 | 42313.5667 | 2015-11-05 | 42313.5958 | 0:42 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Колендо, скв. 27 | Обрыв фазы с опоры на скважину | 0.122 |  | 0.122 | [9 empty] | КП23
ноябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-11-06 | 8:15 | 2015-11-06 | 9:18 | 1:03 | 8 | Детонация |  | Технология | Аригольская ГПЭС-2, ГПГУ-1 | 6(10) | ГПЭС | Аригольская ГПЭС-2, ГПГУ-1 | Аварийный останов ГПГУ-1, на панели управления АРМ сработал сигнал - "Критическая детонация", аварийное отключение ВЛ-6кВ Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1 ст. |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 23.07.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП10 |  | - | -
ноябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-11-06 | 8:15 | 2015-11-06 | 9:18 | 1:03 | 8 | Детонация |  | Технология | Аригольская ГПЭС-2, ГПГУ-1 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-1 | Аварийный останов ГПГУ-1, на панели управления АРМ сработал сигнал - Критическая детонация, аварийное отключение ВЛ-6кВ Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1 ст (уставка 49 ГЦ, 0 сек., на 2ТН-6 кВ зафиксирована частота 48,93 Гц). В 8:21, 8:27 повторная остановка ГПГУ-1. Осмотр оборудования,8:19 ввод в параллельную работу ГПГУ-1, 8:21 останов ГПГУ-1,8:23 запуск в работу ГПГУ-1, 8:27 аварийный останов ГПГУ-1, 8:57 ввод в параллельную работу, 9:10 включили Ф-6 ПС Аригольская-2, 9:18 включили Ф-8 ПС Аригольская-2. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 23.07.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП10 |  | - | -
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-11-06 | 5:01 | 2015-11-06 | 5:15 | 0:14 | 160 | "Диф.защита" |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ-110 С-1-Т ,ВВ-35 С-1-Т,ВВ-6 С-1-Т | 110 | ПС | ВВ-110 С-1-Т ,ВВ-35 С-1-Т,ВВ-6 С-1-Т ПС 110/35/6 кВ"Бариновская" Под отключение попали:ПС 35/6 кВ "Желябовская","Солоцкая","Богдановская",Кулагинская","Голубевская","Парфеновская","Никольская",Т-1-Т ПС 35/6кВ"Евгеньевская". | Работала "Диф.защита" С-1-Т.,АВР-110,35,6 кВ-нет.В 5:15 перевели нагрузку С-1-Т на С-2-Т.Причина :разрушение опорных изоляторов в ТСН-6-1, КЗ между фазами «А» и «В» в ТСН-6-1. Произвели замену изоляторов.В 19:15 Восстановлена нормальная схема эл.снабжения. | 15.26 |  | 15.26 | ТЧ | 1977 | ТДНТ | Тольятти | 05.11.2015; 05.12.2014 | 100 | 2016 | 0 | КР 2013 | КП23 | ПУ9 |  | Причина в результате морального старения и физического износа, произошло разрушение опорных изоляторов в ТСН-6-1 ,что вызвало КЗ между фазами "А" и "В" в ТСН-6-1 и Работу "Диф. Защиты" С-1-Т. Произведена замена опорных изоляторов. В 19:15 Востановленна нормальная схема эл.снабжения
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-11-06 | 14:18 | 2015-11-06 | 14:20 | 0:02 | 11 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Дождь, сильный порывистый ветер.Причина: произведен осмотр ВЛ (9.11.2015) обнаружено: в пролете оп.№49-50 под ВЛ лежат два сухих дерева. |  | 4.69 | 4.69 | ТЧ | 1954 | А-70 |  | 08.10.2015; 01.09.2014 | 100 | 2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сильный порывистый ветер,дождь. Падение деревьев в просеке по которой проходит ВЛ в пролёте опор № 49-50 В 2016 году запланирова вырубка ДКР с расширение охранной зоны до 10 м. согласно Постановления РФ № 160 от 24.02.2009 г. и утилизация порубочных остатков.
ноябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-11-06 | 12:33 | 2015-11-06 | 12:33 | 0:00 | 6 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №274, ВЛ-6 ф.274-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.274-04 | В результате погодных условий на стволе дерева образовалось обледенение и налипание снега, что послужило излому ствола у основания дерева и падению его из-за охранной зоны ВЛ-6кВ , на провода ф «В, С», ВЛ-6кВ ф.274-04 в пролете опор №83-84. |  | 0.5 | 0.5 | ТЧ | 1980 | А-95 | СССР | ТО-08.09.15, ТР-09.07.10 | ТО-100 ТР-0 | ТО-март 2016 , ТР-МАРТ 2017 | 06.05.11. ,18.05.11. ,14.12.11 , 02.03.12, 29.05.12, 08.05.13. 27.05.13. ,14.05.14, 25.03.15. |  | КП19
ноябрь | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2015-11-07 | 15:35 | 2015-11-07 | 15:35 | 0:00 | 13 | ТЗНП 2ст., АПВ | АПВУ | Внешние сети | С-96 | 110 | ВЛ | С-96 | АО ВЛ-110 С-96 действиями ТЗНП 2 ступени, АПВУ. Посадка напряжения. (принадлежность ПАО "ТРК"). По сообщению персонала ПАО "ТРК" осмотр ВЛ-110 С-96 выполнен, замечаний не выявлено. | 0.12 | 0.11 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-11-07 | 1:14 | 2015-11-07 | 6:00 | 4:46 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Красное" ф.20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.20 ПС 35/6кВ "Красное" | В пролете опор 60-61 бобры уронили дерево на ВЛ-6кВ из-за пределов охранной зоны, дерево убрали, ВЛ без повреждений | 9.4 |  | 9.4 | ТЧ | 1984 | АС-70 | нет данных | 42081 | 100 | 42812 | 0 | 42081 | КП19
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-11-08 | 16:45 | 2015-11-08 | 16:45 | 0:00 | 239 | МТЗ-1ст | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6 Каменная | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Север-2 | ПС 35/6кВ №7 разрушение ОПН-35кВ ф.В ТСН-2 | 20.635 | 11.059 | 31.694 | ЗА | 2011 | ВЛ | ЗАО "ЗЭУ" | 2014-07-15 | 100 | 2016 | 0 | 0 | КП23
ноябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-11-08 | 12:12 | 2015-11-08 | 12:12 | 0:00 | 0 | AL 006 STATN1 |  | Технология |  | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 2х5,938 | В результате аварийного останова компрессора топливного газа ( КТГ) SK-200 отработал АВР SK-300, выключение по отказу насоса в системе смазки в процессе работы на панели управления КТГ SK-200. Отключение АД-0,38кВ М-260 маслонасоса КТГ SK-200 действием технологической защиты с СУ КТГ SK-200. Снижение экспортной мощности с 8МВт до 3МВт. В 13:25 экспортная мощность 6МВт, в 14:04 экспортная мощность 8МВт. Снятие трендов с ПЛК ГТЭС, осмотр пускорегулирующей аппаратуры АД-0,38кВ М-260 в СЩУ-0,38кВ п.5 яч.№3, проверка сопротивления изоляции, работоспособности АД-0,38кВ М-260, замер уровней токов. Персоналом ООО "АЭС" произведена протяжка контактов, ревизия реле работы насоса смазочного масла в СУ КТГ SK-200. Составлен акт. |  |  |  |  | - | - | - | ТР: 05.11.2015 ТО: КР: Вне плана: 07.11.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП23 |  | - | -
ноябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-11-08 | 16:06 | 2015-11-08 | 16:47 | 0:41 | 5 | ЭМ расцеп. |  | Внешние сети | ПС 35/6 кВ Куст-67 КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-81 | 0.4 | КТП | ПС 35/6 кВ Куст-67 КТПН 6/0,4 кВ №2 630 кВА К-81 | 16:06 по ТМ"Омь" зафисиксировано снижение нагрузки на яч.6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ"Куст-67", в результате останова пяти скважин на КП-81. При осмотре выявлено аварийное отключение вводного АВ-0,4кВ 1000А рем.№171.11.05, АВ-63А ПРС в КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2, в результате механического повреждения КЛ-0,4кВ бригадного хозяйства бурильщиком бригады КРС №31 ОАО Белорусское УПНП и КРС Григорук В.А,. Демонтаж шлейфов, разъёма ПРС "ШР", контроль за запуском мех.фонда. Составлен акт. |  |  |  | Разъем ПРС ШР | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 |  | - | -
ноябрь | Пурнефтегаз | ООО "РН-Бурение" | 2015-11-08 | 16:07 | 2015-11-08 | 17:59 | 1:52 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ "209-04" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "209-04" | Отключение ВЛ-6кВ "209-06" от защиты "ТО", АПВ неуспешное, РПВ успешное. Ожоги проводов в пролете опор № 5-6 отпаечной ВЛ 6кВ БУ куста №11. Причина, касание проводов в пролёте опор №5-6 поднятой стрелой автомобиля КАМАЗ (кран-манипулятор) гос. № А661ТТ 89, отпаечная ВЛ 6 кВ на балансе ГФ ООО «РН-Бурение». | 17.4 | 0.7 | 18.1 | ТЧ | не определен | АС-95 | не определен | [5 empty] | КП20
июнь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-06-09 | 10:21 | 2015-06-09 | 10:40 | 0:19 | 2 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 2 СШ ПС 35/6кВ "К-20" | 35 | ПС | 2 СШ ПС 35/6кВ "К-20" | Сработала газовая защита Т2. | 0.1 |  | 0.1 | Т | [8 empty] | КП24 |  |  | Северо-Варьеганское м/р.
ноябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-11-09 | 10:54 | 2015-11-09 | 11:07 | 0:13 | 0 | ЭМ (тепл.) |  | Внешние сети |  | 0.4 | КЛ | РУ 6 кВ Январское КТП 6/0,4 кВ 2х400кВА ДНС-2А 1Т | В ЩСУ-0,4кВ №2 КТП-6/0,4кВ 2х400кВА ДНС-2 произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ №9,18 тип АП-50 10А ввод-0,4кВ №1,2 (питание АВР-0,4кВ " КИП"), в следтсвии повреждения КЛ-0,23кВ КВВБ 7х1мм2 питающей стойки "КиП" НПВ с 1-7, находящейся в эксплутационной ответственности ООО "АиС-Сервис", что привело к остановке НПВ-6кВ №1,4,6 ДНС-2, СТД-4000кВт №2,3,5 КНС-2. В стойках КиП НПВ 1,2,3,4 отсутствуют источники бесперебойного питания. Осмотр электрооборудования КТП 6/0,4кВ, ЩСУ-0,4кВ №2, стойка КИП. Персоналом ООО АиС-Сервис восстановление изоляции на КЛ-0,23кВ КВВБ 7*1 питающей стоики КИП НПВ 1-7. Запуск НПВ №1,4,6 ДНС-2, СТД-4000кВ №2,3,5 КНС-2. Составлен акт. |  |  |  | КЛ Токоведущая жила, изоляция, оболочка, броня | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 |  | - | -
ноябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-11-09 | 11:11 | 2015-11-09 | 12:00 | 0:49 | 8 | Детонация |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-1 | Аварийный останов ГПГУ-1, на панели управления АРМ сработал сигнал - Критическая детонация, аварийное отключение ВЛ-6кВ Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1 ст, уставка 49 ГЦ, 0 сек., на 2ТН-6 кВ зафиксирована частота 48,9 Гц. В 11:20, 11:24 повторные остановки ГПГУ-1. Осмотр оборудования, в 11:27 запуск на Х.Х., 11:50 синхронизация ГПГУ-1, в 12:00 по готовности ГПЭС-2 включили по ТУ Ф-6,8 на ПС Аригольская-2. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 23.07.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП10 |  | - | -
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-11-09 | 23:50 | 2015-11-09 | 23:50 | 0:00 | 4 | Сработало указательное реле А.О. | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-М-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-М-3 ПС 35/6 кВ "Малышевская" | Сработало указательное реле "АО" АПВ-успешно.Причина:произвели осмотр ВЛ и обнаружили в пролете опор №39-40 деревья касаются проводов. |  | 1.05 | 1.05 | ТЧ | 1986 | А-95 |  | 18.08.2015; (ТО) | 100 | 2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работало "АО" АПВ-успешно.Произрастание деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ Ф-М-3 ПС 35/6 кВ "Малышевская" в результате чего происходит замыкание ветками деревьев проводов, в пролете опор №39-40 произвели подрубку ДКР в охранной зоне Неоходимо включить в план работ на 2016г вырубку ДКР.
ноябрь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-11-09 | 7:25 | 2015-11-09 | 10:05 | 2:40 | 24 | Отключен персоналом |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ К-115 ВЛ-6 Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-115 ВЛ-6 Ф-18 | Разрушение ШС-10 Ф-"B" оп.№2, обрыв провода. Неполнофазный режим. Деффект устранен. | 30.3 | 1.2 | 31.5 | [9 empty] | КП23 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-06-15 | 42170.625 | 2015-06-15 | 42170.6771 | 1:15 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-233 гр.2 | 0.4 | КТП | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ №233 гр.2 | ТП № 233 гр.2 - выбило автомат. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24
июль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-07-08 | 42193.5184 | 2015-07-08 | 42193.5319 | 0:20 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Колендо, скв. 200 | Защита по низкому питающему напряжению УЭЦН | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП24
ноябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-11-10 | 16:20 | 2015-11-10 | 17:15 | 0:55 | 8 | Детонация |  | Технология |  | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-5 | Аварийный останов ГПГУ-5, на панели управления АРМ сработал сигнал -критическая детонация,что привело к отключению ВЛ-6кВ Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1 ст, уставка 49 ГЦ, 0 сек., на 2ТН-6 кВ зафиксирована частота 48,98 Гц. В 16:28, 16:33, 16:55 повторный останов ГПГУ-5 по детонации в цилиндрах. Прямые потери нефти составили 1,6т/38,2м3, отнесены в категорию АИЭ (аварии). Осмотр оборудования, в 17:09 запуск и ввод параллельную работу ГПГУ-5, в 17:15 по готовности ГПЭС-2 включили по ТУ Ф-6,8 на ПС Аригольская-2. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". | 2 |  | 2 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 28.09.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП10 |  | - | -
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-11-10 | 0:57 | 2015-11-10 | 1:03 | 0:06 | 19 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "Якушкинская" | Работала МТЗ.АПВ-не успешно. РПВ-успешно.Причина:произвели осмотр ВЛ и обнаружили в ТП-0104/100 разрушены ПКТ-10 фазы "А" и "В". | 0.52 |  | 0.52 | ТЧ | 1985 | ПКТ-10 |  | 11.06.2015; 16.02.2015 | 100 | 2016 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Работало АПВ- не успешно. Причина в результате морального старения и физического износа, произошло пробой изоляции опорных изоляторов фаз "А" и "В" высоковольтной камере КТП 6/0,4кВ №1104/100 с последующим двухфазным коротким замыканием на корпус КТП, электродуговым перекрытием высоковольтных предохранителей ПКТ-10 и аварийным отключением ВЛ-6кВ Ф. №11. Произведена замена
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-10 | 42318.3333 | 2015-11-10 | 42318.625 | 7:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2520 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.059 |  | 0.059 | [9 empty] | КП23
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-10 | 42318.4167 | 2015-11-10 | 42318.625 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 386 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.061 |  | 0.061 | [9 empty] | КП23
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-10 | 42318.4549 | 2015-11-10 | 42318.4583 | 0:05 | 28 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ "Эхаби" | 35 | ПС | Эхаби, ПС 35/6 кВ "Эхаби" | По АСДУ «Мир» зафиксировано автоматическое отключение В-6-1, В-35-Т1 ПС 35/6 кВ "Эхаби". Причины выясняются. | 0.109 |  | 0.109 | [9 empty] | КП25
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-10 | 42318.5833 | 2015-11-10 | 42318.6667 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв. 230 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.029 |  | 0.029 | [9 empty] | КП23
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-10 | 42318.6042 | 2015-11-10 | 42318.625 | 0:30 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ №97, гр.2 | Переразделка кабеля в БУ скв. 2520, устранение окисления на опоре возле скв. | 0.021 |  | 0.021 | [9 empty] | КП23
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-10 | 42318.75 | 2015-11-10 | 42318.8333 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Мухто, скв. 150 | Неисправность автомата БУС. Замена автомата, запуск в работу. | 0.235 |  | 0.235 | [9 empty] | КП23
январь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-01-14 | 14:20 | 2015-01-14 | 14:22 | 0:02 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Кл-532п Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | КТП-6/0.4 кВ-4 шт. | Кратковременное отключение для уборки дерева угрожающего падением на ВЛ | 0.065 | 0.033 | 0.098 | ТЧ | 1992 | провод АС-95, опоры ж/б, изоляторы – ШФ-10 | н/д | 2014 | - | 2015 | - | 2005 | КП24 | ПУ5
ноябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-11-10 | 6:49 | 2015-11-10 | 9:00 | 2:11 | 4 | 3хПК-6 кВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №376, ВЛ-6кВ ф.376-21, КТПН-6/0,4кВ №4 к.582 МБ | 6(10) | КТП | КТПН-6/0,4кВ №4 к.582 МБ | КЗ между обмотками НН и корпусом трансформатора. | 3.9 |  | 3.9 | ТЧ | 38536 | ТМГ-СЭЩ-630/10 11УХЛ | Самара СЭЩ | ТО-13.09.15г ТР-13.11.12 | ТО-100% ТР-40% | ТО-декабрь 15г. ТР-октябрь 2016 | ТР-24.10.14 | 13.11.12г. Замена | КП23
ноябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2015-11-11 | 12:50 | 2015-11-11 | 13:51 | 1:01 | 30 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 И-11 "Бугундырь" МВ-6-Т-1 | 35 | ПС | ПС 35/6 И-11 "Бугундырь" МВ-6-Т-1 | Разрушение 2-х изоляторов, обрыв 2-х проводов 6 кВ на приемном портале СМВ-2 | 1.313 | 0.656 | 1.969 | И | 1983 г. | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП23 | ПУ8
ноябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-11-11 | 11:18 | 2015-11-11 | 11:45 | 0:27 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 5КТППНКС-650 кВА | 0.4 | КТП | Вводной АВ-0,4 кВ 400А, 5КТППНКС-650 кВА | Куст №146 Тарасовского м/р. Отключение вводного автоматического выключателя АВ-0,4 кВ 400 А 5КТППНКС-650 кВА во время одновременного запуска двух СУ, работающих в периодическом режиме. При номинальной загруженности КТПН. | 0.6 |  | 0.6 | ЗА | 1987 | А3794 | не определен | ТР- 08.09.2012 ТО- 28.04.2015 | 1 |  | 0 | 42296 | КП3
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-11-11 | 5:23 | 2015-11-11 | 5:23 | 0:00 | 15 | Посадка напряжения | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-13 | 6(10) | ВЛ | 2 С.Ш.-10 кВ РУ-10 кВ "Гражданское" | В 5:23 Прошла посадка напряжения по 2С.Ш.-10 кВ. Появилось замыкание на "землю" ф-"В". "Земля" на ВЛ-10 кВ Ф-13, на опоре №1300/19 разрушен изолятор провод лежит на траверсе. Снег,сильный порывистый ветер.Заменили. |  | 1.03 | 1.03 | ТЧ | 1968 | А-70 |  | 16.07.2015; 21.10.2010 | 100 | 2016 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Причина в результате морального старения и физического износа, под действием сильного порывистого ветра со снегом, произошло разрушение изолятора на опоре №1300/19 падение провода Ф-"В" на травесу. "Земля" на ВЛ-10 кВ Ф-13.Замена поарежденного изолятора. Необходимо проведение капитального ремонта ВЛ. Документы на КР проходят процедуру согласования по лоту на проведение работ.
ноябрь | Самаранефтегаз | Сторонние | 2015-11-11 | 21:00 | 2015-11-12 | 7:25 | 10:25 | 14 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | Работала Т.О.АПВ-не успешно. РПВ-не успешно.Причина :ООО "Технефтесервис" во время установки а/крана для разгрузки труб НКТ на скв.№119 "Дзержинского" м-р была сломана опора 6кВ №402/3/2/2. Произведена замена опоры.Акт составлен. | 122.71 |  | 122.71 | ТЧ | 1981 | АС-95 |  | 14.04.2014; 21.12.2014 | 100 | 2016 | 0 |  | КП20 | ПУ4 |  | Работало АПВ-не успешно. Причина при проведении работ по разгрузке трубы НКТ для подрядной организации ООО "Технефтесервис" водитель автокрана Урал г/н М819ОС56 Аганин А.И принадлежавщего ООО "Грузоперевозчик", совершил наезд на опору №402/3/2/2. Вследствие механического воздействия произошло разрущение опоры, недопустимое натяжение провода в пролетах опор №№402/3/2/1,402/3/6 (слет изоляторв). В пролете опор №402/3/2/1-402/3/2/2 (обрыв провода Ф "С"), в пролете опор №402/3/6-202/3/7 (обрыв провода Ф "С")Произведены работы; Замена опоры, востановление крепления изоляторов,востановление целостности провода. 07:25 Подано напряжение На ВЛ-6кВ Ф-4. Акт происшествия составлен. Усилить контроль при производстве работ вблизи ЛЭП и в охранных зонах ВЛ подрядных организаций
ноябрь | Самотлорнефтегаз | АО "Тюменьэнерго" | 2015-11-11 | 14:54 | 2015-11-11 | 14:54 | 0:00 | 62 |  | АВР-35кВ успешно | Внешние сети | ПС-110/35/6кВ КНС-11 2Т | 110 | ПС | ПС-110/35/6кВ КНС-11 2Т | Неисправность контактара РПН, работа струйного реле на оключение 2Т. АВР-35кВ успешно. В РУ-6кВ№1 КНС-11 включен СМВ-6кВ. | 14.6 | 16.7 | 31.3 | Т | [8 empty] | КП18 |  |  | Перезапуск мех.фонда, СД-6кВ КНС-11.
февраль | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-02-14 | 17:47 | 2015-02-14 | 17:47 | 0:00 | 2 |  |  | Технология | СШ-0,4кВ КТПН-6/0,4кВ 630кВА №3 К-1217 | 0.4 | КТП | СШ-0,4кВ КТПН-6/0,4кВ 630кВА №3 К-1217 | При запуске скв.37043 на К-1217 отключился вводной АВ-0,4кВ КТПН-6/0,4кВ №1 К-1217 | 0.097 |  | 0.097 |  | 2010 | ТМГ-630 | г. Самара | 10.10.2013г. | 100 | 10.10.2015г. | 0 | - | КП24
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-02-17 | 14:50 | 2015-02-17 | 16:10 | 1:20 | 1 | МТЗ |  | Технология | М-е Восточно-Северское. Скважина №382. ШГН. | 0.4 | ПО | М-е Восточно-Северское. Скважина №382. ШГН. | Разбалансирован станок-качалка, произведён запуск в ручном режиме. | 0.066 | 0.029 | 0.095 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | - | КП24 | ПУ5
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-02-02 | 14:33 | 2015-02-02 | 15:50 | 1:17 | 1 |  |  | Технология | М-е Азовское. Скважина 62. | 0.4 | ПО | М-е Азовское. Скважина 62. | Скважина введена в работу путём нажатия на кнопку "ПУСК"! | 0.05896 | 0.02904 | 0.088 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП24 | ПУ8
апрель | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-04-16 | 8:00 | 2015-04-16 | 11:00 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | М-е Дыш. ШГН скв. 408. | 0.4 | ПО | М-е Дыш. ШГН скв. 408. | Сбой в работе СУ. | 0.059 | 0.029 | 0.088 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП24 | ПУ8
ноябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-11-12 | 10:20 | 2015-11-12 | 11:20 | 1:00 | 1 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | КЛ-6 кВ АД№2 НВО№2 РП Бугундырь. | 6(10) | КЛ | РП-6п Бг Абинский ЭСУ. | М-е Ахтырско-Бугундырское. К.З. кабеля АД№2 с последующим отключением МВ-6 кВ Бг-364 в РП-6п Бг. | 0.017 | 0.009 | 0.026 | КС | 1991 г. | ВБбшВ 3х16 | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП23 | ПУ8
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | ИП "Зуев" | 2015-11-12 | 11:06 | 2015-11-12 | 12:54 | 1:50 | 23 | АО ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС К-45 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.45-14 | Пр.оп. 4-5 падение дерева на ВЛ-6кВ ф.45-14, при валке леса сторонней организацией. (замена изолятора ф.В) | 4.532 | 0.151 | 4.683 | ТЧ | 1987 | ВЛ |  | 2015-04-23 | 100 | 2016 | 0 | 2014-12-01 | КП22
ноябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-11-12 | 9:21 | 2015-11-12 | 9:45 | 0:24 | 62 | Детонация |  | Технология |  | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-1 | Аварийный останов ГПГУ-1,3 на панели управления АРМ сработал сигнал детонация, аварийное откл. Ф-6,8 ПС 35/6 кВ Аригольская-2 действием АЧР 1ст., аварийный останов ГПГУ-2,4,5,6,7 на панели управления АРМ сработал сигнал детонация. На 2ТН-6 кВ зафиксировано 48,9 Гц, уставка АЧР 1ст. на яч.6,8 49 Гц, 0 сек. Потери прямые 17 т/228,5 м3, косвенные 4,6 т/85 м3 Осмотр оборудования, перевод нагрузок 2С-6 кВ (яч.4,6,8) ПС 35/6кВ Аригольская-2 на ВЛ-35 кВ 17 ЦЛ в 10:10. По готовности ООО АЭС включение яч.3 в 09:57, яч.5 в 09:55, яч.7 в 10:03 на ПС 35/6 кВ Аригольская-2. Направлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". | 17 | 5 | 22 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 23.07.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП10 |  | - | -
ноябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-11-12 | 12:00 | 2015-11-12 | 12:54 | 0:54 | 0 | Детонация |  | Технология | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-3 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-3 | Останов ГПГУ-1,3 на панели АРМ сработал сигнал детонация. Осмотр оборудования, контроль за нагрузками, напряжением. Запуск в параллельную работу с ГПЭС-2 ГПГУ-1 в 12:30, ГПГУ-3 в 12:54. Направлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП10 |  | - | -
декабрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-12-22 | 10:39 | 2015-12-22 | 10:39 | 0 | 23 | А.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС К-160 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.160-18 | Порывистый ветер, оп.22 установили подставную траверсу с изолятором и перетянули провод оп.1-22 отп.к.160 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | И | 1990 | ВЛ |  | 2014-12-15 | 100 | 2015-12-23 | 0 | 2015-06-01 | КП12
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-12 | 19:33 | 2015-11-12 | 19:34 | 0:01 | 5 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Мало-Зайкинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ |  | Кратковременное понижение напряжения в сети 110кВ. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-11-12 | 4:19 | 2015-11-12 | 4:19 | 0:00 | 1 | ТО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.3-1 Игольского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-1 | ПС-35/6кВ №303. АО ВЛ-6кВ Ф.3-1 действием ТО, АПВУ. Схлест проводов ф."А" и ф."В" в пролете между оп. №57-58 из-за разрушения штыревого изолятора ф."А" на угловой оп.№58. 12.11.15г выполнена замена поврежденного изолятора ф."А" на оп.№58, перетяжка провода ф."А" ВЛ-6кВ в пролете оп.№57-58 | 0.11 |  | 0.11 | И | 1996г. | ШФ-10Г | Южноуральский арматурно-изоляторный завод | ТО - 27.01.15г., ТР - 16.07.15г. | 1 | ТО - январь 2016г., ТР - июль 2016г. | - | - | КП10 | - | -
ноябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-11-12 | 0:32 | 2015-11-12 | 0:32 | 0:00 | 8 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №311 ЗРУ-6кВ ЦПС ЮБ яч.№37 БНВП№5 | 6(10) | КЛ | В-6кВ БНВП№5 яч.№37 ЗРУ-6кВ ЦПС ЮБ | Причиной аварийного отключения яч.№37 ЗРУ-6кВ ЦППН-3ЮБ явилось 2-х фазное К.З. фаз «А» и «В» кабельной муфты из-за разгерметизации концевой кабельной муфты. 2-х фазное К.З. фаз «А» и «В» кабельной муфты привело к аварийному отключению В-6кВ яч.37 в ЗРУ-6кВ ЦППН-3 ЮБ и посадке U по 2С-6 ПС-311, 316, ЗРУ-6кВ КНС-1ЮБ.2. В результате старения (ухудшения) изоляционных свойств кабельной муфты и ее разгерметизации произошел пробой изоляции, что привело возникновению электрической дуги между жилами кабеля. В следствии электрической дуги между жилами произошло двух фаз-ное К.З. фаз «А» и «В». |  | 2.5 | 2.5 | КМ | 1987 | Кабель СБГ-6(3х50) | Прочие отеч.заводы | ТР-23.07.2014г ТО-12.11.2015г. | ТР-75% ТО-100% | ТР-январь 2016г ТО-февраль 2016г. | Отказы ТР 27.01.15, 21.07.15 |  | КП23
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-24 | 4:30 | 2015-06-24 | 5:10 | 0:40 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза. Скв. 1017. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. Скв. 1017. | Сбой программы в СУ. | 0.072 | 0.036 | 0.108 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП9 | ПУ8
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-13 | 11:55 | 2015-11-13 | 13:10 | 1:15 | 25 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Тарханы" | 35 | ПС | РУ-6кВ яч.№10 Ввод-6/1. Весь фонд скважин по ВЛ-6 фидеров: НСУ-116, НСУ-122, Поселковый | Устранение аварийного дефекта (143,4°C) в РУ-6кВ (к.с. шпильки проход. изолятора с отход. шиной ф."А"), выявленного при ТВК 5.11.2015г. | 14 |  | 14 | ТЧ | 2002 | СШ-6-1 | 0 | 0 | 100 | 42198 | 0 |  | КП23
ноябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-13 | 9:08 | 2015-11-13 | 9:15 | 0:07 | 2 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-12 (ВПО)ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец"(ПМЭС)Под отключение попали: отпайка ВЛ-10 кВ Ф-"Колпинский"(СНГ),отпайка ВЛ-10 кВ Ф-РРВ(СНГ). | Работала МТЗ.АПВ-выведено. РПВ-успешно.Организован осмотр отпайка ВЛ-10 кВ Ф-"Колпинский"(СНГ), отпайка ВЛ-10 кВ Ф-РРВ(СНГ).Причина: неисправность в сетях ВПО (неисправность в ТП 1206/250 принадлежащая ООО "ДМТ") | 0.36 |  | 0.36 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-28 | 42275.2917 | 2015-09-28 | 42275.4583 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 528 | выбит автомат в БУ | 0.084 |  | 0.084 | [9 empty] | КП24
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-08-05 | 10:53 | 2015-08-05 | 10:56 | 0:03 | 1 |  |  | Технология | ДЭС Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" - Остановка ДГУ №2 при синхронизации с ДГУ с 10:44 до 10:45 ошибка синхронизации | 0.08 |  | 0.08 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-12-12 | 17:43 | 2015-12-12 | 19:18 | 1:35 | 1 |  | отыскание "земли" | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-63 РУ-6 кВ ТП-1 "Городок" | 6(10) | ВЛ | Ф-63 | АО для протяжки и восстановления (нагрев ) мех-присоединения шинопроводов 6 кВ в РУ-6 кВ ТП-1 "Городок" | 0.078 | 0.001 | 0.079 | В | 2002 | нет данных | нет данных | 08.2015 | 100 | 02.2016 | 0 | 08.2015 | КП24 |  |  | АО для протяжки и восстановления (нагрев ) мех-присоединения шинопроводов 6 кВ в РУ-6 кВ ТП-1 "Городок"
ноябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-11-13 | 14:35 | 2015-11-13 | 15:35 | 1:00 | 2 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10кВ Ф-497 РУ-10 кВ ГУ-2 Подсолнечное | 6(10) | ВЛ | Ф-497 | АО Ф-497 МТЗ РПВУ. КЗ в ТСН-2 Отключен ЛР-ТСН-2 | 0.236 | 0.012 | 0.248 | ИЭ | 2001 | АС-70 | нет данных | 07.2015 | 100 | 02.2016 | 0 | 07.2015 | КП23 |  |  | АО Ф-497 МТЗ РПВУ. КЗ в ТСН-2 Отключен ЛР-ТСН-2
ноябрь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-11-14 | 11:59 | 2015-11-15 | 23:33 | 35:33 |  | ДЗЛ фаза «С» | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | КВЛ-110 Ванкорская ГТЭС – Мангазея II цепь | 110 | ВЛ | нет | КВЛ-110 Ванкорская ГТЭС – Мангазея II цепь, обрыв провода фазы С в пролете опор 219-220 с дальнейшем развитием повреждения провода в пролетах 219 - 223 |  |  |  | ТЧ | 2011 | провод АС 240/32 | - | 2015 | 100 | 2016 | 0 | - | КП8 | нет | нет | Недостатки проектирования
ноябрь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-11-14 | 12:02 | 2015-11-17 | 18:54 | 78:52 |  | ДЗЛ фаза «A», АДВ-7,8 | АПВН, РПВН | Сторонние | КВЛ-110 Ванкорская ГТЭС – Мангазея I цепь | 110 | ВЛ | ПС №32 "Север" ВЛ-35 М-25,27,26,28 ПС №31 "ЦПС" ВЛ-35 М-2,5,6; В-10 ф.31-17,27,33,47,10,14,16,26,36,38,42,46 ПС №30 "Тихоновская" ВЛ-35 М-7,9,10,20,21; В-10 ф.30-21,47,53,06,30,32,38 | КВЛ-110 Ванкорская ГТЭС – Мангазея I цепь, обрыв провода фазы А в пролете опор 220-221 с дальнейшем развитием повреждения провода в пролетах 220 - 224 | 9924.9 |  | 9924.9 | ТЧ | 2011 | провод АС 240/32 | - | 2015 | 100 | 2016 | 0 | - | КП8 | ПУ7 |  | Недостатки проектирования
ноябрь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-11-14 | 12:28 | 2015-11-14 | 17:02 | 4:34 | 383 | вибрация высокоскоростного вала редуктора |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВГТЭС, ЭБ-2,3,4,5,7,6,8 | 6(10) | ГТЭС | вся нагрузка ВПУ | ВГТЭС, на всех ГТУ возникла радиальная вибрация на высокоскоростных валах редукторов более 120 мкм. Причиной появления повышенной величины радиальной вибрации подшипников редукторов ГТУ является искажения электрической сети, генерируемые погружными насосами с частотно-регулируемыми приводами. | 13019.712 | 6568.7 | 19588.412 | ГТУ | ГТУ№1,2,3 - 2011г. ГТУ №5,6 -2012г. | MS5001 PA | GE НуовоПиньоне Италия | ГТУ№1 -10.11.15 ГТУ№2 -10.04.15 ГТУ№3 -09.05.15 ГТУ№5 -08.09.15 ГТУ№6 -21.09.15 | 100 | 2016 | 0 | ГТУ№1 -10.11.15 ГТУ№2 -10.04.15 ГТУ№3 -09.05.15 ГТУ№5 -08.09.15 ГТУ№6 -21.09.15 | КП8 | ПУ7 |  | Недостатки проектирования | Энергосистема
январь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-01-21 | 0:05 | 2015-01-21 | 0:14 | 0:09 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП-Ил-521-7п Ильский ЭСУ. | 6(10) | КТП | ТП-Ил-521-7п Ильский ЭСУ. | М-е Зыбза. Разрушение разрядника ф.В. Произведена замена. | 0.058 | 0.025 | 0.083 | ЗА | 2011 | РВО-6У1 | ЗАО «ЭВНА» | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП9 | ПУ5
ноябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-11-14 | 3:49 | 2015-11-14 | 3:49 | 0:00 | 6 | МТЗ |  | Технология | ПС 35/6 кВ КНС-4 КТПН 6/0,4 кВ №1 630 кВА К-20 | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ КНС-4 яч.3 | В результате нарушения изоляции подземного оборудования R-0 скв.43 ПЭД-300кВт КП-20 и отказа защит СУ ЭЦН произошло отключение ВЛ-6кВ Ф-3. В момент отключения системой ТМ по яч.3 зафиксирован бросок тока 175А. Уставки яч.3 МТЗ 300А 0,5с, МТО 1300А 0с. Потери нефти прямые составили 0,1т/ 2,2м3, косвенные 0,2т/4м3 (подземное оборудование) Контроль за напряжением и запуском мех.фонда. Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО, ВНГДУ о снятии информации со СУ ЭЦН. |  |  |  | Подземное оборудование | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 12 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП3 |  | - | -
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-14 | 42322.125 | 2015-11-14 | 42322.2083 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1194 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.005 |  | 0.005 | [9 empty] | КП23
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-14 | 42322.6458 | 2015-11-14 | 42322.6597 | 0:20 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ №227 гр.1 | Переразделка кабеля на опоре скв. 2912 | 0.041 |  | 0.041 | [9 empty] | КП23
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-14 | 42322.8333 | 2015-11-18 | 42326.6667 | 92:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 359 | Заклин.ЭД 7,5кВт*1000об/мин. Необходима смена крюка и изолятора на концевой опоре | 4.401 |  | 4.401 | [9 empty] | КП23 |  |  | переходящие
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2015-05-31 | 6:55 | 2015-05-31 | 11:45 | 4:50 | 1 |  |  | Технология | М-е Северо-Нефтяное. ШГН скв. 48. | 0.4 | ПО | М-е Северо-Нефтяное. ШГН скв. 48. | СУ скважиной. Произошёл сбой в программе. | 0.052 | 0.026 | 0.078 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП24 | ПУ8
апрель | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-04-14 | 1:22 | 2015-04-14 | 2:30 | 1:08 | 2 |  |  | Технология | М-е Зыбза. ШГН скв. 806, 835. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. ШГН скв. 806, 835. | Скачок U в Кубаньэнерго. Причина неизвестна. | 0.0469 | 0.02 | 0.067 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП24 | ПУ5
ноябрь | Юганскнефтегаз | ЗАО «СМК Сети Сибири» | 2015-11-14 | 15:15 | 2015-11-14 | 15:15 | 0:00 | 15 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ПС-35/6кВ №379, РУ-6кВ к.702, ВЛ-6кВ ф.702-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.702-10 | Отключение ф.702-10 произошло в следствии двух фазного кз фаз «А» и «В» в КТПН-6/0,4 кВ №2 ЗАО «СМК Сети Сибири». |  | 2.5 | 2.5 | ТЧ | 41896 |  |  | 01.09.2014 (ТО перед вводом в работу) | 100 | 42614 | нет | нет | КП18
ноябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-11-15 | 6:57 | 2015-11-15 | 8:40 | 1:43 | 51 | отключений не было |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС К-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.14-18 | Обрыв провода ф.14-18 оп.7у ф.А | 38.5 |  | 38.5 | ТЧ | 1992 | ВЛ |  | 2013-10-08 | 50 | 2016 | 1 | 2014-12-01 | КП23
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-15 | 42323.8333 | 2015-11-15 | 42323.9167 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2374 | Переразделка кабеля на эл. дв. 5,5 кВт 1500 об/м | 0.023 |  | 0.023 | [9 empty] | КП23
июнь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-06-07 | 14:15 | 2015-06-07 | 14:35 | 0:20 | 6 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ячейка №37 Ф-69 ПС 35\6кВ "Затеречная-6" | 6(10) | ВЛ | ячейка №37 Ф-69 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным РПВ | 0.062 |  | 0.062 | ТЧ | 1999 | АС-70 | нет данных | 04.2015 | 100 | 10.2015 | 0 | 10.2015 | КП24 |  |  | АО ТО РПВУ яч.37 Ф-69.
март | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-03-26 | 16:00 | 2015-03-26 | 17:50 | 1:50 | 1 |  |  | Технология | М-е Восточно-Северское. ШГН скв. 318. | 0.4 | ПО | М-е Восточно-Северское. ШГН скв. 318. | В БУ сгорела катушка МП. | 0.036 | 0.018 | 0.054 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП24 | ПУ5
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-10 | 42257.3958 | 2015-09-10 | 42257.5417 | 3:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1374 | не запускается по эл. части | 0.054 |  | 0.054 | [9 empty] | КП24
март | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-03-03 | 9:30 | 2015-03-03 | 10:20 | 0:50 | 1 |  |  | Технология | М-е Дыш. Скв. 457. | 0.4 | ПО | М-е Дыш. Скв. 457. | Со слов оператора СУ выдала сигнал об исчезновении напряжения. В момент прибытия оператора напряжение присутствовало. Скважина запущена оператором без замечаний. Сбой в СУ. | 0.017 | 0.036 | 0.053 | ИЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП24 | ПУ5
ноябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-11-16 | 17:13 | 2015-11-16 | 19:00 | 1:47 | 16 | МТО |  | Сторонние | ПС 35/6 кВ Куст-37 ВЛ 6 кВ Ф-7 от ПС 35/6 кВ Куст-37 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-37 ВЛ 6 кВ Ф-7 от ПС 35/6 кВ Куст-37 | При производстве работ в охранной зоне ВЛ-6кВ, по демонтажу выведенного из эксплуатации нефтепровода в районе КП-37, экскаватор гос.№УА6363 принадлежащий ООО "Региональные грузоперевозки" под управлением водителя Незюкова В.И., допустил наезд транспортного средства на опору №11 ВЛ-6кВ Ф-7, что привело к излому основания, падению опоры и межфазному К.З. Работы в охранной зоне ВЛ-6кВ производились без разрешения. Длина ВЛ-6кВ 4,14км. Капитальный ремонт ВЛ-6кВ 15.08.14г., текущий ремонт ВЛ-6кВ 08.10.14г., ТО ВЛ-6кВ 04.10.15г. Потери нефти не выставлялись. Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ, разрыв шлейфов на оп.12 в сторону оп.11, перевод нагрузки ВЛ-6кВ Ф-7 на ВЛ-6кВ Ф-17 через КЛР-6кВ опора №22, контроль за напряжением и запуском мехфонда, составлен акт, взято письменное объяснение с мастера и машиниста экскаватора ООО "Региональные грузоперевозки". |  |  |  | Опора 6кВ, провода, изоляторы | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 28.10.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП20 |  | - | -
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-16 | 42324.2917 | 2015-11-16 | 42324.625 | 8:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 25 | Отсутствие фазы, ревизия БУ, кабельного спуска, запуск | 0.114 |  | 0.114 | [9 empty] | КП23
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-16 | 42324.5938 | 2015-11-16 | 42324.6319 | 0:55 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Центральная Оха, ТП-6/0,4 кВ № 209 | ТП 209 - выбило автомат, предположит. схлёст проводов, ветер | 0.123 |  | 0.123 | [9 empty] | КП15
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-16 | 42324.6042 | 2015-11-16 | 42324.6458 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2309 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.024 |  | 0.024 | [9 empty] | КП3
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-16 | 42324.6181 | 2015-11-16 | 42324.6528 | 0:50 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Центральная Оха, ТП-6/0,4 кВ № 233 | ТП 233 - выбило автомат, предположит. схлёст проводов, ветер | 0.053 |  | 0.053 | [9 empty] | КП15
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-16 | 42324.7451 | 2015-11-17 | 42325.1076 | 8:42 | 12 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Колендо, ПС-35/6 кВ "Колендо", ф.6 | Отключение ф.6 на ПС № 35/6 кВ "Колендо". Предположительно схлест проводов, ветер | 18.073 |  | 18.073 | [9 empty] | КП15
март | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-03-27 | 10:50 | 2015-03-27 | 11:30 | 0:40 | 1 |  |  | Сторонние | М-е Зыбза. Скв.847 | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. Скв.847 | На СУ вырван КУ, оборваны провода. Восстановлено. | 0.035 | 0.018 | 0.053 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП24 | ПУ5
ноябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-11-17 | 1:09 | 2015-11-17 | 8:25 | 7:16 | 37 | Токовая отсечка | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 541 Приазовский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 541 Приазовский ЭСУ. | М-е Западно-Анастасиевское. Разрушение изолятора на оп. №119. Сильный дождь, ветер, гроза. ШП НЯ б/н, НЯ №9 от 16.11.15г. | 26.74 | 11.46 | 38.2 | И | 1989 г. | ШС-10 | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП23 | ПУ9
ноябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-11-17 | 9:24 | 2015-11-17 | 12:13 | 2:49 | 4 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ф-1 ТП-Кл-514-6п. | 0.4 | ВЛ | ф-1 ТП-Кл-514-6п. | М-е Дыш. Слёст проводов, сильный ветер. | 0.523 | 0.224 | 0.747 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП15 | ПУ9
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2015-11-17 | 18:40 | 2015-11-17 | 22:13 | 3:33 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | РП-51а Кл Афипский ЭСУ. | 6(10) | РП | РП-51а Кл Афипский ЭСУ. | М-е Дыш. В РП-51а Кл откл. ВВ-6 кВ ВЛ-6 кВ Кл-51. Обрыв провода в месте соединения с плашечным зажимом (питающая ВЛ). | 1.814 | 0.777 | 2.592 | ТЧ | 1955 г. | АС-95 | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП23 | ПУ8
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-11-17 | 3:24 | 2015-11-17 | 3:24 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-7 ПС 35/10 кВ "Петрухновская" | Работала МТЗ.АПВ-успешно.Причина:произвели осмотр ВЛ и обнаружили в пролете опор 701/22 - 701/23 упавшую ветку под проводами ВЛ. |  | 1.97 | 1.97 | ТЧ | 2011 | АС-70 |  | 14.08.2015; 09.11.2014 | 100 | 2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работало АПВ-успешно. В результате осмотра ВЛ-10 кВ Ф-7 обнаружена упавшая ветка дерева под проводами в пролете оп. №701/22-701/23. . Включить план работ на 2016г. Выборочную подрубку (ДКР)
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-17 | 42325.2917 | 2015-11-17 | 42325.6049 | 7:31 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Колендо, ВЛ-6 кВ | Упало дерево на ВЛ- 6 кВ | 2.32 |  | 2.32 | [9 empty] | КП19
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-17 | 42325.4167 | 2015-11-17 | 42327.4583 | 49:00 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Восточное Эхаби, ВЛ-6 кВ | АОЭЭ - оборван провод на опоре по фазе С. Треб АПТ+ДЗ | 2.904 |  | 2.904 | [9 empty] | КП19 |  |  | переходящие
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-17 | 42325.459 | 2015-11-17 | 42325.5833 | 2:59 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Колендо, скв. 89 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.255 |  | 0.255 | [9 empty] | КП23
декабрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-12-23 | 0:20 | 2015-12-23 | 0:20 | 0:00 | 13 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "105-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "105-18" | Отключение ВЛ-6кВ "105-18" по защите "ТО", АПВ успешное. Обнаружены следы ожогов на проводах фаз «А, «В» в пролёте опоры № 51/6 и приемным порталом КТПН-630кВА №2 куста №10 Верхне-Пурпейского м/р, вследствие сильных порывов бокового ветра. Выполнена перетяжка проводов. |  | 2.9 | 2.9 | ТЧ | [8 empty] | КП12
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-17 | 42325.2917 | 2015-11-17 | 42325.4167 | 3:00 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли, ТП-6/0,4кВ № 305 | ТП- 6/0,4кВ №305 - перехлест проводов | 0.14 |  | 0.14 | [9 empty] | КП15
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-17 | 42325.4583 | 2015-11-17 | 42325.5833 | 3:00 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли, ТП-6/0,4кВ № 403 | ТП-6/0,4кВ №403 - перехлест проводов | 0.413 |  | 0.413 | [9 empty] | КП15
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-17 | 42325.5625 | 2015-11-17 | 42325.625 | 1:30 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли, ТП-6/0,4кВ № 410 | ТП-6/0,4кВ №410 - перехлест проводов | 0.099 |  | 0.099 | [9 empty] | КП15
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-17 | 42325.6562 | 2015-11-17 | 42325.6979 | 1:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Набиль, ТП-6/0,4кВ № 23 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №23- замена изолятора на опоре №5/2, мон-ж 2-х вязок на опоре №5/1, перетяжка провода в пролете опор № №5-5/1-5/2 | 0.317 |  | 0.317 | [9 empty] | КП23
ноябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-11-17 | 4:00 | 2015-11-17 | 5:00 | 1:00 | 0 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВТ-61 ПС 35/6кВ "Камышовая-5" | 35 | ПС | ВТ-61 | АО МТЗ ВТ-61, РПВУ. Порывы ветра. | 0.321 | 0.037 | 0.358 | В | 2008 | нет данных | нет данных | 11.2015 | 100 | 05.2016 | 0 | 11.2015 | КП15 |  |  | АО МТЗ ВТ-61, РПВУ. Порывы ветра.
ноябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-11-17 | 12:00 | 2015-11-17 | 14:22 | 2:22 | 10 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-129 ПС 35/6кВ "Величаевка-12" | 6(10) | ВЛ | Ф-129 | АО Ф-129 МТЗ РПВУ. Произвели осмотр,замечаний нет.(сильные порывы ветра ) | 5.555 | 0.134 | 5.689 | ТЧ | 2008 | АС-70 | нет данных | 04.2015 | 100 | 10.2015 | 0 | 04.2015 | КП15 |  |  | АО Ф-129 МТЗ РПВУ. Произвели осмотр,замечаний нет.(сильные порывы ветра)
ноябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-11-17 | 16:05 | 2015-11-17 | 17:59 | 1:54 | 10 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-129 ПС 35/6кВ "Величаевка-12" | 6(10) | ВЛ | Ф-129 | АО Ф-129 МТЗ РПВУ. Произвели осмотр,замечаний нет.(сильные порывы ветра ) | 4.459 | 0.275 | 4.734 | ТЧ | 2008 | АС-70 | нет данных | 04.2015 | 100 | 10.2015 | 0 | 04.2015 | КП15 |  |  | АО Ф-129 МТЗ РПВУ. Произвели осмотр,замечаний нет.(сильные порывы ветра)
ноябрь | Томскнефть | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2015-11-17 | 15:48 | 2015-11-17 | 15:48 | 0:00 | 12 |  |  | Внешние сети | ЭЦН Советского нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Нестабильность напряжения при восстановлении нормальной схемы ВЛ-35кВ Ц-7, во время отключения 1БСК-35кВ на ПС-220/110/35/6кВ "С-Соснинская". | 0.14 | 4.84 | 4.98 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
ноябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-11-18 | 7:53 | 2015-11-18 | 9:24 | 1:31 | 4 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Куст-30 ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Куст-30 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-30 яч.16 | В 08:03 включение по ТУ неуспешно, в 09:03 после осмотра ВЛ-6кВ РПВ неуспешно. После отключения ЛР-6кВ на КТПН-6/0,4кВ КП-73, 204 в 09:24 РПВ успешно. После проверки изоляции КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 КП-73 в 09:52 выявлено внутреннее повреждение трансформатора. В 12-38 прибыл трал с КТПН 6/0,4кВ, начало работ по замене КТПН, в 15:25 работы завершены, КТПН 6/0,4 кВ включена на х.х - 390В. В 15:27 подано напряжение на скважину 364. Прямые потери нефти составили 4т/91,4м3 Осмотр ПС 35/6 кВ, ВЛ-6 кВ, КТПН 6/0,4кВ. Произведена замена КТПН 6/0,4кВ 630кВА на 630 кВА. Составлен акт. | 4 |  | 4 | Трансформатор КТПН 6/0,4кВ | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: 05.08.2015 | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП23 |  | - | -
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-18 | 42265.5833 | 2015-09-18 | 42265.6667 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 477 | АОЭЭ: не запускается после работы СИАМ | 0.051 |  | 0.051 | [9 empty] | КП24
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-19 | 10:10 | 2015-11-19 | 12:56 | 2:46 | 21 | ДФЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | 35/6кВ "Заглядино" | 6(10) | ВЛ | ф-Промысловый | При осмотре ПС отработавших защит не обнаружено. При включении ф-Промысловый в 10:22 произошло аварийное отключение ввод-6кВ, В-35-Т2Т. Отработала диф.защита. В 10:24 включен В-35 Т2Т, 10:29 включен ввод-6-2. Производится осмотр ВЛ-6кВ ф-Промысловый. В 11:28 фидер включен до РВНО-41. Продолжается осмотр. При проверке кабеля под ж/д полотном обнаружено "кз" возле РВНО-43. Предположительно попытка хищения кабеля. Сообщено ЧОП. Собрана схема по резервному кабелю. | 18 |  | 18 | КС | 1971 | КЛ-6кВ АСБ 3х70 | 0 | 41835 | 100 | 42430 | 0 | 42067 | КП22
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-19 | 16:01 | 2015-11-19 | 17:22 | 1:21 | 31 | ГЗТ-2ст | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ибряевка-1" | 35 | ПС | В-35 Т1Т; Т1Т; фидера -ДНС; Бурение-2; Бурение-3; 114 | При осмотре ПС обнаружен отключенный В-35 кВ Т1Т, отработала газовая защита 2ст. Нагрузка переведена на Т2Т. В 18:55 из Бугуруслана выехал персонал ЭТЛ и службы ПС.В 22:10 прибыли на Ибряевский СР.В 23:55 прибыли на пс Ибряевка-1 приступили к работе по выяснению причин.Причина отключения :повреждение контрольного кабеля 0,4 кВ на участке от клемника струйного реле до распредщита в разделке (образовался ложный сигнал на срабатывание газовой защиты 2ст) отключился ввод 35кВ Т1Т,ввод 6кВ не отключался по причине излома пружины КСА-выявленные дефекты устранены.В 3:26 Т1Т поставлен на х.х. | 14 |  | 14 | Т | 2008 | ТМН-6300/35-ХЛ-1 | г.Тольятти | 42328 | 100 | 42590 | 0 | 42328 | КП23
ноябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-11-19 | 14:52 | 2015-11-19 | 14:52 | 0:00 | 42 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ "Восточная-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Восточная-1" | Отключение ВЛ-35кВ "Восточная-1" от защиты "ТО", АПВ успешное. Осмотр произведен. Причина: Из-за неравномерного падения инея с проводов в пролетах опор №44/3-№44/11 ВЛ-35 кВ «Восточная-1» произошло колебание (пляска) и приближение шлейфов проводов фазы «А» и фазы «С» к телу изолятора со стороны крепления к опоре на недопустимое расстояние, что привело к короткому замыканию. |  | 20.1 | 20.1 | ТЧ | 1989 | АС-120 | не определен | ТО 19.05.2015 | 1 |  | 0 | 42332 | КП15
ноябрь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-11-19 | 12:49 | 2015-11-19 | 12:49 | 0:00 | 101 | МТЗ 1ступ. | АПВ-35кВ успешно | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6кВ КНС-37 ВЛ-35 Ф №4 | 35 | ПС | ПС-110/35/6кВ КНС-37 ВЛ-35 №4 | На ПС-35/6кВ К-1841 попадание птицы на СШ-35кВ № 2. ОРУ-35 №2/ | 10 | 15 | 25 | ТЧ | 1990 | Т-2 тип ТОНЬ-4000 | Польша | 41691 | 1 | 42421 | 0 | 20.08.2015г. | КП19 |  |  | Осмотр ВЛ-35кВ, ПС-35/6кВ. Перезапуск мех.фонда, восст. н/схема.
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-19 | 42327.5833 | 2015-11-19 | 42327.6875 | 2:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 2535 | Ликвидация окисления на опоре | 0.048 |  | 0.048 | [9 empty] | КП23
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-06-20 | 3:01 | 2015-06-20 | 3:20 | 0:19 | 1 |  |  | Технология | К-3 скв.37 Зап. Останинское нмр | 0.4 | ПО | КТПН-6/0,4 К-3 скв.37 Зап. Останинское нмр | АО АВ-0,4 кВ в КТПН-6/0,4. Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН. | 0.05 |  | 0.05 | ПЭ | [8 empty] | КП24
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-11-19 | 15:10 | 2015-11-19 | 15:11 | 0:01 | 89 | ДЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | 2Т ПС 35/6 кВ №611 | 35 | ПС | 2С-6 ПС 35/6 кВ №611 | ПС-35/6 №611 АО 2Т действием ДЗТ ступень с торможением. 22.11.15г. выполнена проверка УРЗА, обнаружено: обрыв жилы кабеля токовых цепей ДЗТ (выполено переподключение на резервную жилу, проверка ДЗТ 2Т (замечаний нет); неисправность промежуточного реле КСТ1 на откл. СВ-35 от ДЗТ, выполнена замена. 23.11.15г. 2Т введен в работу. | 20.23 | 30.06 | 50.29 | РЗА | 2010г. | КВВГЭнг-К4 5х2,5; RG 25 220V DC | КЛ - н/д, реле - "Relpol" | ТО - декабрь 2014г., ТР июнь 2015г. | 1 | ТО - декабрь 2015г., ТР июнь 2016г. | - | - | КП25 | - | -
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-11-19 | 15:50 | 2015-11-19 | 15:51 | 0:01 | 53 | ДЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | 2Т ПС 35/6 кВ №611 | 35 | ПС | 2С-6 ПС 35/6 кВ №611 | ПС-35/6 №611. АО 2Т действием ДЗТ ступень с торможением. 22.11.15г. выполнена проверка УРЗА, обнаружено: обрыв жилы кабеля токовых цепей ДЗТ (выполено переподключение на резервную жилу, проверка ДЗТ 2Т (замечаний нет); неисправность промежуточного реле КСТ1 на откл. СВ-35 от ДЗТ, выполнена замена. 23.11.15г. 2Т введен в работу. | 5.73 | 12.87 | 18.6 | РЗА | 2010г. | КВВГЭнг-К4 5х2,5; RG 25 220V DC | КЛ - н/д, реле - "Relpol" | ТО - декабрь 2014г., ТР июнь 2015г. | 1 | ТО - декабрь 2015г., ТР июнь 2016г. | - | - | КП25 | - | -
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-08-11 | 10:32 | 2015-08-11 | 10:34 | 0:02 | 9 |  |  | Технология | ДЭС Тагайская нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС"-остановка ДГУ при переходе на ДГУ №1 (не корректная синхронизация ДГУ) | 0.05 |  | 0.05 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
ноябрь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-11-20 | 18:28 | 2015-11-20 | 21:18 | 2:50 | 27 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС 110/35/6кВ "Бахиловская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС 110/35/6кВ "Бахиловская" | Ледяной нарост на проводах, схлест проводов из-за обрыва ледяного нароста. | 14.2 |  | 14.2 | ТЧ | 1989 | Опора - метал, провод АС-120 |  | ТО - 05.04.2015 |  |  |  |  | КП14 |  |  | Отключение на Бахиловском м/р.
ноябрь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-11-20 | 20:49 | 2015-11-20 | 21:09 | 0:20 | 28 |  | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35кВ Ф-5 ПС 110/35/6кВ "Бахиловская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-5 ПС 110/35/6кВ "Бахиловская" | Ледяной нарост на проводах, схлест проводов из-за обрыва ледяного нароста. | 16 |  | 16 | ТЧ | 1989 | Опора - метал, провод АС-120 |  | ТО - 05.04.2015 |  |  |  |  | КП14 |  |  | Отключение на Бахиловском м/р.
ноябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2015-11-20 | 21:24 | 2015-11-20 | 23:57 | 2:33 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП-Хл-210-2 Ильский ЭСУ | 6(10) | КТП | КТП-Хл-210-2 Ильский ЭСУ | М-е Зыбза. Выход из строя ПК-6кВ. Перегруз тр-ра. Неселективная работа АВ в РЩ-0,4 кВ. | 0.16013 | 0.07887 | 0.239 | ЗА | 1950 г. | ПК-6 | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ5
ноябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-11-20 | 21:52 | 2015-11-20 | 22:39 | 0:47 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Хл-212-6п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Хл-212-6п | М-е Зыбза. В ТП сработал фидерный АВ. Перегруз. НЯ №11. | 0.00603 | 0.00297 | 0.009 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
ноябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-11-20 | 21:24 | 2015-11-20 | 11:00 | 1:36 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Хл-223-1 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Хл-223-1 | М-е Зыбза. В ТП сработал фидерный АВ. Сильный ветер. НЯ №11. | 0.02546 | 0.01254 | 0.038 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП15 | ПУ8
ноябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-11-20 | 23:39 | 2015-11-21 | 0:44 | 1:05 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Хл-212-4 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Хл-212-4 | М-е Зыбза.В ТП сработал фидерный АВ. Сильный ветер. НЯ №11. | 0.2237 | 0.1043 | 0.328 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП15 | ПУ8
ноябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2015-11-20 | 22:55 | 2005-11-21 | 2:29 | 3:34 | 24 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ"Ключевая-ПП-35 Дыш" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Ключевая-ПП-35 Дыш" | В 16.00 схема нормальная. В районе опоры № 27 на линию упало дерево высотой, превышающей охранную зону ВЛ. | 9.041 | 4.039 | 13.081 | ТЧ | 1954 | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП19 | ПУ8
ноябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-11-20 | 21:15 | 2015-11-21 | 3:00 | 5:45 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Вс-84-4п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Вс-84-4п | М-е Восточно-Северское. В ТП сработал фидерный АВ. Сильный ветер. НЯ №11. | 0.132 | 0.06 | 0.192 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП15 | ПУ8
ноябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-11-20 | 11:28 | 2015-11-20 | 11:28 | 0:00 | 7 | МТЗ |  | Технология | ПС 35/6 кВ Куст-50 Куст 49 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ Куст-50 яч.15 | КЗ в КЛ-0,4кВ от АВ-0,4кВ 250А №5 скв.1710 ПЭД-45 К-49 до СУ УЭЦН в момент самовольного включения АВ в КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №3 персоналом ООО "Римера-Сервис". По результатам осмотра выявлено несоответствие чередования фаз между двумя КЛ-0,4кВ от АВ в КТПН до СУ УЭЦН скв.1710, КЗ в СУ ЭЦН, КЗ АВ-0,4кВ 250А №5 в КТПН №3. В КТПН АВ-0,4кВ тип: ВА 52-37 250А рем.№41-8-14., вводной АВ-0,4кВ тип: ВА 53-43 1600А рем.№ 125.12.14., ПК-6кВ 2х40А. В момент аварийного отключения по системе ТМ "Омь" зафиксирован бросок тока до 280А, уставки МТЗ 360А/0,5сек; МТО 1200А/0сек. Контроль за напряжением и запуском мех.фонда. Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ, КТПН 6/0,4кВ 630кВА №3 КП-49, демонтаж вышедшего из строя АВ-0,4кВ №5 250А скв.1710, переподключение КЛ-0,4кВ скв.1710 на резервный АВ-0,4кВ 160А. Отправлена т/ф в ЦИТС ОАО, ВНГДУ о предоставлении информации со СУ ЭЦН. Составлен акт. |  |  |  | Наземное оборудование | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 23.04.2015 Заявка НГП: | - | - | 1 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП3 |  | - | -
ноябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-11-20 | 13:50 | 2015-11-20 | 13:51 | 0:01 | 8 | Отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Баграс ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Баграс | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Баграс ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Баграс | Отключение ВВ-6кВ яч.№18. 13:51 РПВ яч.18 успешно. Отправлена т/ф в ЦИТС ОАО, АНГДУ о предоставлении информации со СУ ЭЦН. |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП1 |  | - | -
ноябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-11-20 | 15:29 | 2015-11-20 | 17:13 | 1:44 | 11 | Отключение персоналом |  | Сторонние | ПС 35/6 кВ Западная ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Западная | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Западная яч.18 | При производстве работ по расчистке трассы от деревьев под строительство трубопровода в охранной зоне ВЛ-6кВ Ф-18, персонал ООО "Гранд Строй" в 14-40 допустил падение дерева (кедр 18м) на ВЛ-6кВ в пролёте опор №31-32, что привело к обрыву провода фазы "С" и аварийной остановке мех.фонда из-за неполнофазного режима работы скважин. Потери нефти прямые: 3т/64,1м3 Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ, ремонт провода фазы "С" в пролёте опор №31-33, контроль за напряжением и запуском мех.фонда, взято объяснение с персонала ООО "ГрандСтрой", составлен акт. | 3 |  | 3 | ВЛ Провод в пролёте | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 21.04.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП22 |  | - | -
ноябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-20 | 12:15 | 2015-11-20 | 12:15 | 0:00 | 1 | Посадка напряжения | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Майская"(ЧПО) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Майская"(ЧПО) ПС 110/35/10 кВ "Б.Глушица"(ЧПО). Под посадку напряжения попали: Т-2-Т ПС 35/10 кВ "Пиненковская". | В 12:15 прошла посадка напряжения, остановливались скв.по Ф-21 ПС 35/10 кВ "Пиненковская". Причина: на ПС 110 кВ Б. Глушица аварийно отключалась абонентская ВЛ-10 фидера № 2 (Потребитель ЗАО "ССК"). Указанное отключение возможно могло явиться причиной провала напряжения на 1 и 2 секции шин 10 кВ и 1 и 2 секции шин 35 кВ ПС 110 кВ Б. Глушица. |  | 0.32 | 0.32 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-20 | 15:55 | 2015-11-20 | 15:55 | 0:00 | 22 | Посадка напряжения | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ"Каменка". | В 15:55 прошла посадка напряжения . Останавливались скв. по ф-3.Причина:аварийное отключение ВЛ 10 кВ ф-9 (ЗАО "ССК") с ПС 110 кВ Елховка. Указанное отключение возможно могло явиться причиной провала напряжения на ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ"Каменка" |  | 7.2 | 7.2 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-20 | 42328.1667 | 2015-11-20 | 42328.5 | 8:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ №105 | 6(10) | КТП | Западное Сабо, ТП-6/0,4кВ №105 | Замена предохранителя на ТП-6/0,4кВ №105 Фид.№1. | 0.09 |  | 0.09 | [9 empty] | КП23
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-20 | 42328.4167 | 2015-11-20 | 42328.4583 | 1:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 2098 | нет фазы, отгорел провод фазы "А"- переразделка оп. кабеля | 0.013 |  | 0.013 | [9 empty] | КП23
сентябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-09-19 | 10:32 | 2015-09-19 | 10:34 | 0:02 | 1 |  |  | Технология | 235Р Крапивинского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.05 |  | 0.05 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
декабрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-12-23 | 8:36 | 2015-12-23 | 12:53 | 4:17 | 9 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "105-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "105-18" | Отключение ВЛ-6кВ "105-18" по защите "ТО", АПВ не успешное, РПВ не успешное. Схлест проводов фазы "В" и"С" из-за срыва вязки провода фазы "В" на опоре №31/1, отпаечной ВЛ 6 кВ на куст 2. Восстановлена вязка провода. | 14.4 |  | 14.4 | ТЧ | [8 empty] | КП12
ноябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-11-20 | 11:46 | 2015-11-20 | 11:46 | 0:00 | 29 | ТО, 2ст ТНЗНП | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ Гагаринская-Лабытвор-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Гагаринская-Лабытвор-1 | Возникновение однофазного короткого замыкания привело к АО ВЛ-110 кВ Гагаринская-Лабытвор-1 цепь с отпайкой на ПС Горшковская, АПВ успешно. Из гнезда птицы на портале№98 ВЛ-110 кВ Гагаринская-Лабытвор-1 цепь с отпайкой на ПС Горшковская, произошло падение куска проволоки на изоляцию между порталом и проводом ф «В», что привело к возникновению однофазного КЗ. |  | 28.7 | 28.7 | ТЧ | 2012 | АС-150/24 | Кирскабель | 03.03.14г | 100 | 2015 | 0 | нет | КП19
ноябрь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-11-21 | 2:27 | 2015-11-21 | 2:42 | 0:15 | 19 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС 110/35/6кВ "Северо-Хохряковская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС 110/35/6кВ "Северо-Хохряковская" | Ледяной нарост на проводах | 40.4 |  | 40.4 | ТЧ | 1990 | Опора - метал, провод АС-120 |  | ТО - 15.04.2015 |  |  |  |  | КП14 |  |  | Отключение на Северо-Хохряковском м/р.
ноябрь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2015-11-21 | 16:07 | 2015-11-21 | 19:13 | 3:06 | 18 |  | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС 110/35/6кВ "Северо-Хохряковская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС 110/35/6кВ "Северо-Хохряковская" | Ледяной нарост, "сосулька" от фазы "А" до "В" | 38.5 |  | 38.5 | ТЧ | 1990 | Опора - метал, провод АС-120 |  | ТО - 15.04.2015 |  |  |  |  | КП14 |  |  | Отключение на Северо-Хохряковском м/р.
ноябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-11-21 | 0:48 | 2015-11-21 | 1:06 | 0:18 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Хл-212-2 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Хл-212-2 | М-е Зыбза. В ТП сработал фидерный АВ. Сильный ветер. НЯ №11. | 0.026 | 0.011 | 0.037 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП15 | ПУ8
ноябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-11-21 | 4:13 | 2015-11-21 | 4:53 | 0:40 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Кл-53-6 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Кл-53-6 | М-е Ключевое. В ТП сработал фидерный АВ. Сильный ветер. НЯ №11. | 2.583 | 1.107 | 3.69 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП15 | ПУ8
ноябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2015-11-21 | 1:00 | 2015-11-21 | 10:18 | 9:18 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ну-83 от Р-103 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ну-83 от Р-103 | М-е Абино-Украинское. В пролете опор 73-74 схлест проводов упавшим деревом. | 10.494 | 4.498 | 14.992 | ТЧ | 1960 г. | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП19 | ПУ8
ноябрь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-11-21 | 14:43 | 2015-11-21 | 15:10 | 0:27 | 2 |  |  | Внешние сети | ТП Аб-41-6п. | 6(10) | КТП | ВЛ-6-Аб-41, Ю-1. | Устранение повреждения в сетях ОАО "Кубаньэнерго". |  |  |  | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП18 | ПУ5
ноябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-11-21 | 10:31 | 2015-11-21 | 11:51 | 1:20 | 4 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ТП Ну-82-3п ф.2. | 0.4 | ВЛ | ТП Ну-82-3п ф.2. | М-е Украинское. Сработал фидерный АВ. | 3.786 | 1.614 | 5.4 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП15 | ПУ8
ноябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-11-21 | 11:03 | 2015-11-21 | 13:53 | 2:50 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ШГН-скв.710. М-е Зыбза. | 0.4 | ВЛ | ШГН-скв.710. М-е Зыбза. | Обрыв фазного провода на приёмной траверсе СК. | 0.568 | 0.243 | 0.811 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП15 | ПУ8
ноябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-11-21 | 12:12 | 2015-11-21 | 14:54 | 2:42 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП Зп-92-2 ф.2. М-е Азовское. | 0.4 | ВЛ | ТП Зп-92-2 ф.2. М-е Азовское. | М-е Азовское. Сработал фидерный АВ. | 0.524 | 0.224 | 0.748 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП15 | ПУ8
ноябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-11-21 | 11:43 | 2015-11-21 | 15:52 | 4:09 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП Ил-521-7п ф.3. М-е Зыбза. | 0.4 | ВЛ | ТП Ил-521-7п ф.3. М-е Зыбза. | М-е Зыбза. Потеря контакта на соединении спуска с ВЛ. | 0.173 | 0.075 | 0.248 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП15 | ПУ8
ноябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-11-21 | 16:40 | 2015-11-21 | 17:10 | 0:30 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП Вс-84-4п ф.1. М-е Восточно-Северское. | 0.4 | ВЛ | ТП Вс-84-4п ф.1. М-е Восточно-Северское. | М-е Восточно-Северское. Сработал фидерный АВ. | 0.089 | 0.04 | 0.128 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП15 | ПУ8
ноябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-11-21 | 10:34 | 2015-11-21 | 11:38 | 1:04 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ШГН-скв.17. М-е Убеженское. | 0.4 | ВЛ | ШГН-скв.17. М-е Убеженское. | Обрыв фазного провода на прёмной траверсе СК. | 0.012 | 0.005 | 0.017 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП15 | ПУ8
ноябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2015-11-21 | 19:40 | 2015-11-22 | 0:22 | 4:42 | 4 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ю-2 Абинский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ю-2 Абинский ЭСУ. | М-е Украинское, Абино-Украинское. В пролёте опор № 29-30 обрыв провода ф."С" при проезде негабаритного транспортного средства в охранной зоне ВЛ. | 1.238 | 0.537 | 1.775 | ТЧ | 1952 г. | АС-95 | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП20 | ПУ8
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-21 | 11:20 | 2015-11-21 | 11:20 | 0:00 | 4 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 фидера "Тарханы". ПС "Тарханы"; "Березовка"; "Аксютино". | Кратковременное понижение U в сети 35 кВ, при аварийном отключении с успешным АПВ, МТЗ, ВЛ-10 ф-Чк-2 на ПС "Чкаловская". Порывистый ветер. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-25 | 6:57 | 2015-12-25 | 6:58 | 0:01 | 6 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Графский" | Аварийное отключение с успешным АПВ, МТО. ветер, порывы 15-20 м/с, метель, налипание мокрого снега , t-0гр. Произведен частичный осмотр видимых причин не обнаружено. 26.12.15. с 10:50 до 13:20 произвели осмотр уч-ка ВЛ от опоры №1 до опоры №188 видимых причин не обнаружено. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1978 | АС-70 | 0 | 42263 | 100 | 42382 | 1 | 42346 | КП12
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-21 | 12:10 | 2015-11-21 | 12:11 | 0:01 | 2 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗЭС) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Твердиловская-Подколки". ПС "Ленинградская. | С успешным АПВ ВЛ-35 "Твердиловская - Подколки". Порывистый ветер. | 2 | 1 | 3 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-21 | 12:29 | 2015-11-21 | 12:30 | 0:01 | 6 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 фидера "Тарханы". ПС "Тарханы"; "Березовка"; "Аксютино". | Кратковременное понижение U в сети 35 кВ, при аварийном отключении с успешным АПВ, МТЗ, ВЛ-10 ф-Чк-2 на ПС "Чкаловская". Порывистый ветер. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-25 | 19:42 | 2015-12-25 | 20:15 | 0:33 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ибряевка-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛБ-33 | Отключение для устранения обрыва провода на ЛР-6кВ №5 ф-"Бурение-3" (уч.ВЛ-6кВ от ВЛБ №33)ветер, порывы 15-20 м/с, метель | 2 |  | 2 | ТЧ | 1983 | АС-70 | 0 | 41907 | 100 | 42628 | 0 | 42189 | КП12
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-21 | 14:32 | 2015-11-21 | 14:33 | 0:01 | 7 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Чкаловская-Тарханы". ПС "Тарханы"; "Березовка"; "Аксютино". | Кратковременное понижение U в сети 35 кВ при аварийном отключении с успешным АПВ, МТЗ, ВЛ-10 кВ ф-Чк-2 на ПС "Чкаловская". Порывистый ветер. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-21 | 15:27 | 2015-11-21 | 15:28 | 0:01 | 4 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-Пл-8, 10 | Кратковременное понижение U в сети 10 кВ, остановка 3 скважин при аварийном отключении ВЛ-10 фидера "Пл-9" (КЭС) на ПС "Полевая". Порывистый ветер. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-12-27 | 15:10 | 2015-12-27 | 17:09 | 1:59 | 51 | МТЗ, ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 кВ Л-67 ПС 110/35/6кВ "Затеречная-1" | 110 | ВЛ | Л-67 | АО В-Л67 на ПС 110/35/6кВ Затеречная-1 I,III ст.НЗЗ РПВН (шквальный ветер) | 21.253 | 10.336 | 31.589 | ТЧ | 1991 | АС-120 | нет данных | 11.2015 | 100 | 05.2016 | 0 | 11.2015 | КП12 |  |  | АО В-Л67 на ПС 110/35/6кВ Затеречная-1 I,III ст.НЗЗ РПВН (шквальный ветер)
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-21 | 16:30 | 2015-11-21 | 16:31 | 0:01 | 35 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СЭС) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Чкаловская-Тарханы". ПС "Тарханы"; "Березовка"; "Аксютино". | Кратковременное понижение U в сети 35 кВ при аварийном отключении с успешным АПВ, МТЗ, ВЛ-10 кВ ф-Чк-2 на ПС "Чкаловская". Порывистый ветер. | 10 | 4 | 14 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-21 | 17:21 | 2015-11-21 | 17:22 | 0:01 | 130 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Никольская-1, 2". ПС "Кодяковская", "Боголюбовская", ПС "ГТЭС Загорская". | Кратковременное понижение U в сети 110 кВ при аварийном отключении В-110 "Росташинская" на ПС "Сорочинская". ЗЗ 1ст., 1 зона дистанционной защиты, фаза "В"-0, 10,9 км от ПС "Сорочинская". Порывистый ветер. | 27 | 116 | 143 | ТЧ | 1989 | АС-185 | 0 | 42248 | 100 | 42552 | 0 | 42247 | КП8
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-21 | 17:44 | 2015-11-21 | 17:45 | 0:01 | 8 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Тепловская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-Нт-2 | С успешным АПВ, сильный порывистый ветер | 4 | 13 | 17 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-21 | 18:00 | 2015-11-21 | 19:00 | 1:00 | 5 | МТО | АПВУ | Внешние сети | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Графский | С успешным АПВ, МТО. Аварийное отключение ВЛБ-32, МТО. Порывистый ветер. РПВ успешно. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Оренбургнефть | КбшЖД | 2015-11-21 | 22:05 | 2015-11-21 | 22:05 | 0:00 | 3 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Асекеево-тяга" (КбшЖД) | 35 | ВЛ | ПС "Тарханы"; "Березовка"; "Аксютино" | Понижение напряжения в сети 35 кВ, персонал ПС "Асекево-тяга" поднял напряжение | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-21 | 0:17 | 2015-11-21 | 0:17 | 0:00 | 26 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Никольская-1, 2". ПС "Кодяковская", "Боголюбовская", ГТЭС "Загорская". | Посадка напряжения. По сообщению ДЭМ ПС "Сорочинская", отключений не было, посадка была. По сообщению ДД ОРДУ сообщений о посадке или отключениях не было. ПС "Никольская" осмотрена, замечаний нет, выпавших блинкеров нет. | 18 |  | 18 | [9 empty] | КП18
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-12-27 | 15:10 | 2015-12-27 | 15:40 | 0:30 | 14 | МТЗ, ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 кВ Л-67 ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-3" | 110 | ВЛ | Л-67 | АО В-Л67 на ПС 110/35/6кВ Затеречная-1 I,III ст.НЗЗ РПВН,перевели питание по Л-306 (шквальный ветер) | 2.983 | 1.654 | 4.637 | ТЧ | 1991 | АС-120 | нет данных | 11.2015 | 100 | 05.2016 | 0 | 11.2015 | КП12 |  |  | АО В-Л67 на ПС 110/35/6кВ Затеречная-1 I,III ст.НЗЗ РПВН,перевели питание по Л-306 (шквальный ветер)
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-21 | 1:15 | 2015-11-21 | 2:38 | 1:23 | 3 | МТЗ |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-МТ-3 | С неуспешным АПВ, работа МТЗ. Персонал УЭ выехал. Персонал СЭС отключил свою отпайку и включил фидер. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-21 | 1:15 | 2015-11-21 | 1:50 | 0:35 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Беседино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-Б-3; Б-5 | С неуспешным АПВ, работа МТЗ. Осмотр в светлое время. | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-11-21 | 8:11 | 2015-11-21 | 18:12 | 10:01 | 14 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО) | Работала Т.О.АПВ-не успешно. РПВ-не производилось.При осмотре ВЛ обнаружено:в пролетах оп.№415/4-416/3 провис проводов.Устранили.В 18:12 вкл Ф-4 в работу.Сильный,порывистый ветер. | 28.11 | 3.15 | 31.26 | ТЧ | 1967 | АС-95 |  | 17.11.2015; 01.10.2014 | 100 | 2016 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Работало "ТО" АПВ-не успешно. Причина при осмотре ВЛ-6 кВ обнаружено: пролетах опор. №415/4-№416/3 , №400/88-400/103 провис и схлест проводов при сильном порывистом ветре.Моральное и физическое старение элементов ВЛ. Необходимо определить проблемные участки линии для выполнения КР. Включить план КР ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 110/35/6 "Сниски" на 2016г.
ноябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-21 | 9:52 | 2015-11-21 | 9:52 | 0:00 | 27 | Посадка напряжения | АПВУ | Внешние сети | 2 СШ-35 кВ | 35 | ПС | 2 С.Ш.-35 кВ ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО).Под посадку напряжения попали: ВЛ-6 кВ Ф-14,15,16,17,18,ПС 35/6 кВ "Медведевская" | В 9:52 посадка напряжения. Причина: ВЛ 110 кВ Чапаевск-Снисски-2 опора № 9 на проводе фазы «В» следы перекрытия на шлейфе из за сильного порыва ветра. |  | 4.38 | 4.38 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-21 | 10:40 | 2015-11-21 | 10:40 | 0:00 | 22 | Посадка напряжения | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-1,Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1,Ф-3 ПС 35/6 кВ"Каменка". | В 10:40 прошла посадка напряжения .Останавливались скв. по Ф-1,Ф-3.Причина: А.О ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС 110/35/10 "Елховка" (СПО) |  | 7.2 | 7.2 | [9 empty] | КП18
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-10-01 | 42278.4444 | 2015-10-01 | 42278.4514 | 0:10 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | Западное Сабо | посадка напряжения - авар.ост. УВН; запуск - норма | 0.049 |  | 0.049 | [9 empty] | КП24
ноябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-21 | 17:05 | 2015-11-21 | 17:05 | 0:00 | 14 | Посадка напряжения | АПВУ | Внешние сети | РУ-10 кВ | 6(10) | ВЛ | РУ-10 кВ "Гражданское" | В 17:05 прошла посадка напряжения, останавливались скважины.Причина: на ПС 110 кВ Чапаевская аварийно отключалась ВЛ 10 кВ фидера № 13 (потребителей нет, ВЛ холостая). Указанное отключение возможно могло явиться причиной провала напряжения на 2 секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Чапаевская. |  | 2.57 | 2.57 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-11-21 | 20:15 | 2015-11-21 | 21:10 | 0:55 | 9 | Сработало указательное реле А.О. | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-64 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-64 ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская" | Сработало указательное реле А.О. АПВ-не успешно.РПВ-успешно. Произвели осмотр ВЛ повреждений не обнаруженно. | 6.34 |  | 6.34 | ТЧ | 1997 | АС-95 |  | 18.06.2015; 19.08.2012 | 100 | 2016 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Работало. АПВ- не успешно . В результате проведенного осмотра 22.11.2015г на ВЛ-6 кВ Ф-64 ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская" обнаруженно провис пороводов от оп. №26А к КТППН №64-36А (СЭС) Под действием сильного порывистого ветра произошло схлест проводов и КЗ. Произвели перетяжку провода.
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-12-27 | 15:15 | 2015-12-27 | 21:27 | 6:12 | 0 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-164 ПС 110/6кВ "Прасковея-16" | 6(10) | ВЛ | Ф-164 | АО Ф-164 АПВН. Устранение обрыва вязки на опоре №5 Ф-"В" (шквальный ветер) |  |  |  | ТЧ | 1983 | АС-50 | нет данных | 09.2015 | 100 | 03.2016 | 0 | 09.2015 | КП12 |  |  | АО Ф-164 АПВН. Устранение обрыва вязки на опоре №5 Ф-"В" (шквальный ветер)
ноябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-11-22 | 9:20 | 2015-11-22 | 12:10 | 2:50 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП Кл-532-1п ф.2. М-е Узун. | 0.4 | ВЛ | ТП Кл-532-1п ф.2. М-е Узун. | Сработал фидерный АВ. Между опорами №5-6, упавшим деревом, оборваны провода. ШП НЯ-11. | 0.472 | 0.232 | 0.704 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП19 | ПУ8
ноябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-11-22 | 9:55 | 2015-11-22 | 12:30 | 2:35 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП Дш-22-4п ф.1. М-е Дыш. | 0.4 | ВЛ | ТП Дш-22-4п ф.1. М-е Дыш. | Сработал фидерный АВ. Перегруз. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. ШП НЯ-11 | 0.084 | 0.042 | 0.126 | ЗА | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП25 | ПУ8
ноябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-11-22 | 12:40 | 2015-11-22 | 13:50 | 1:10 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП Зп-92-3 ф.2. М-е Азовское. | 0.4 | ВЛ | ТП Зп-92-3 ф.2. М-е Азовское. | Сработал фидерный АВ. Перегруз. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. ШП НЯ-11 | 0.096 | 0.047 | 0.143 | ЗА | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП25 | ПУ8
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-12-27 | 16:20 | 2015-12-28 | 11:45 | 19:45 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-152 ПС 35/6кВ "Ачикулак-Нефть-15" | 6(10) | ВЛ | Ф-152 | АО Ф-152 АПВН от ТО. Обрыв вязки на опоре №91,120 Ф-"В". (шквальный ветер) | 18.156 | 0.012 | 18.168 | ТЧ | 2002 | АС-50 | нет данных | 10.2015 | 100 | 04.2016 | 0 | 10.2015 | КП12 |  |  | АО Ф-152 АПВН от ТО. Обрыв вязки на опоре №91,120 Ф-"В". (шквальный ветер)
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-22 | 2:55 | 2015-11-22 | 11:27 | 8:32 | 10 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Яшкинская" (ЗЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 6 | Неоднократные "посадки" напряжения в сети 110 кВ. В 3:06 с неуспешным АПВ отключалась ВЛ-110 кВ "Сорочинская-Плешаново" на ПС "Сорочинская". В 3:40 аварийное отключение с неуспешным АПВ ВЛ-35 кВ "Плешаново-Яшкинская". По сообщению ДД "Оренбургэнерго" неисправность на В-10 кВ фидера № 6, по сообщению ДЭМ СПЭС ПС отключена полностью, неисправность проходного изолятора на В-35 кВ. В 5:35 запитали с фидера № 708 ПС "Подгорная", в простое скв.№№ 953, 954, 955, 801. В 11:27 собрана нормальная схема. | 61 | 43 | 104 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Оренбургнефть | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2015-11-22 | 4:25 | 2015-11-22 | 4:26 | 0:01 | 16 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Никольская-1, 2". ПС "Толкаевская", "Боголюбовская", "Никольская", "Ново Львовская", "Львовская". | Нестабильное U в сети 110 кВ при аварийных отключениях оборудования на ПС "Сорочинская" | 3 | 9 | 12 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-22 | 3:45 | 2015-11-22 | 4:45 | 1:00 | 20 | МТЗ-2 |  | Атм., прир. и техн. | 35/10кВ "Промбаза" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "ГТЭС Загорская" | Аварийное отключение В-35 кВ "ГТЭС Загорская", работа МТЗ-2. РПВ успешно.Причина выясняется. | 44 | 27 | 71 | ТЧ | 2014 | АС-185, АС-240 | 0 | 0 | 100 | 45291 | 0 | 42234 | КП14
ноябрь | Оренбургнефть | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2015-11-22 | 5:17 | 2015-11-22 | 5:18 | 0:01 | 7 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Никольская-1, 2". ПС "Кодяковская", "Боголюбовская", "Толкаевская", "Ольховская". | Нестабильное U в сети 110 кВ при аварийных отключениях оборудования на ПС "Сорочинская" | 2 | 3 | 5 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-22 | 6:00 | 2015-11-22 | 6:15 | 0:15 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "МТ-3" | Сборка нормальной схемы после ремонта сельской отпайки персоналом СЭС. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-22 | 6:40 | 2015-11-23 | 2:00 | 19:20 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Тарханы" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера "КНС", КТП скв.№ 47 | Нет фазы на КТП, провод фазы "А" выскочил из зажима. (Отключение фидера и устранение не согласовал РИТС-2 из-за отсутствия дорог). | 8 |  | 8 | ТЧ | 1970 | АС-50, АС-70 | 0 | 42331 | 100 |  | 0 | 42069 | КП23
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-22 | 2:00 | 2015-11-22 | 8:08 | 6:08 | 3 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидеров "Пл-8" и "Пл-10". | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, работа МТЗ. Ветер, гололед. СЭС причину не сообщают. | 5 | 5 | 10 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-22 | 10:30 | 2015-11-22 | 10:31 | 0:01 | 14 |  | АПВУ | Внешние сети | 35/6кВ "Родниковская" | 35 | ВЛ | ПС "Родниковская" | Кратковременное понижение U в сети, остановка скважин. Причина выясняется. | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-22 | 10:55 | 2015-11-22 | 20:13 | 9:18 | 10 | МТЗ-2 | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Родинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 310 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, МТЗ-2, РПВ не успешно. Производится осмотр двумя бригадами Егерь и трактор. В 15:00 выявлено: опора № 210 фаза"В" слет провода с изолятором, опора № 225 фаза "В" слет провода с изолятором отпайка на скв.№ 1804. К устранению приступили в 19:10. | 73 |  | 73 | ТЧ | 1978 | АС-70, АС-50 | 0 | 42217 | 100 | 42583 | 0 | 41942 | КП23
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-12-27 | 17:30 | 2015-12-28 | 1:37 | 8:07 | 8 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-2 ПС 35/6кВ Камыш Бурун | 6(10) | ВЛ | Ф-2 | АО Ф-2 гор. РПВН. Устранение обрыва вязки на опоре №39 Ф-"В" (шквальный ветер) | 36.565 | 1.633 | 38.198 | ТЧ | 1957 | АС-50 | нет данных | 09.2015 | 100 | 03.2016 | 0 | 09.2015 | КП12 |  |  | АО Ф-2 гор. РПВН. Устранение обрыва вязки на опоре №39 Ф-"В" (шквальный ветер)
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-22 | 12:01 | 2015-11-22 | 12:07 | 0:06 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера "Мт-3". | Сборка нормальной схемы после ремонта сельской отпайки персоналом СЭС. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-12-27 | 21:33 | 2015-12-28 | 7:05 | 9:32 | 15 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | яч. Ф-423 ВЛ-10кВ | 6(10) | ВЛ | ячейка Ф-423 | АО яч.Ф-423 МТЗ РПВНУстранение обрыва вязки на опоре №15 Ф-"В". (шквальный ветер) | 30.067 | 1.97 | 32.037 | ТЧ | 2001 | АС-50 | нет данных | 10.2015 | 100 | 04.2016 | 0 | 10.2015 | КП12 |  |  | АО яч.Ф-423 МТЗ РПВНУстранение обрыва вязки на опоре №15 Ф-"В". (шквальный ветер)
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-22 | 2:00 | 2015-11-22 | 2:38 | 0:38 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера "Мт-3". | Переходящее. Аварийное отключение с неуспешным АПВ, работа МТЗ. Персонал СЭС отключил свою отпайку и включил фидер. | 2 | 2 | 4 | [9 empty] | КП18
январь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-01-08 | 2:11 | 2015-01-08 | 3:22 | 1:11 | 12 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-34/41/44 ПС 35/6кВ "Зимняя Ставка-3" | 6(10) | ВЛ | Ф-34/41/44 | ПС 35/6кВ "З/С-3" II-СШ-6кВ КИЗ показал землю в 21:44, произвели осмотр ВЛ-6кВ Ф-34/41/44, обнаружены дефекты: отпайка на скважину 214 м/р "Восточно-Безводненская" опора №19 обрыв вязки провода фаза -"В", отпайка от опоры 18 основной линии ВЛ-6кВ Ф-45 опора №13 срыв изолятора фаза-"С", вывели в ремонт Ф-34/41/44, произвели устронение дефектов, РПВ успешно Ф-34/41/44 КИЗ в норме.Гололёд, ветер порывами, снег. | 2.931 | 0.958 | 3.889 | ТЧ | 2006 | ШФ-10 | нет данных | 08.2014 | 100 | 06.2015 | 0 | 06.2015 | КП13 | ПУ9 |  | ПС 35/6кВ "З/С-3" II-СШ-6кВ КИЗ показал землю в 21:44, произвели осмотр ВЛ-6кВ Ф-34/41/44, обнаружены дефекты: отпайка на скважину 214 м/р "Восточно-Безводненская" опора №19 обрыв вязки провода фаза -"В", отпайка от опоры 18 основной линии ВЛ-6кВ Ф-45 опора №13 срыв изолятора фаза-"С", вывели в ремонт Ф-34/41/44, произвели устронение дефектов, РПВ успешно Ф-34/41/44 КИЗ в норме.
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-22 | 7:51 | 2015-11-22 | 7:52 | 0:01 | 3 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Платовская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 7. | Причина выясняется. | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-11-22 | 0:18 | 2015-11-22 | 0:18 | 0:00 | 41 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ "Дорофеевская-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Дорофеевская-1" | Отключение ВЛ-35кВ "Дорофеевская-1" от защиты "ТО", АПВ успешное. Причина: из-за неравномерного падения снега с проводов в пролете опор №10/33-10/34 произошло колебание (пляска) проводов и приближение шлейфов провода фаз "В", "С" к телу опоры на недопустимое расстояние, что привело к пробою. |  | 2 | 2 | ТЧ | 2001 | АС-120 | не определен | ТО 19.07.2015 | 1 |  | 0 | 42335 | КП15
ноябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-22 | 6:54 | 2015-11-22 | 6:54 | 0:00 | 14 | Посадка напряжения | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Петрухновская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Петрухновская" ПС 110/35/10 кВ "Пестравка" (ЧПО) | В 6:54 прошла посадка напряжения, останавливались скважины.Причина: на ПС 110 кВ Пестравка аварийно отключалась ВЛ 10 кВ фидера № 3. Указанное отключение возможно могло явиться причиной провала напряжения на 1 секции шин 10 кВ и 1 секции шин 35 кВ ПС 110 кВ Пестравка |  | 2.08 | 2.08 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-11-22 | 7:05 | 2015-11-22 | 7:05 | 0:00 | 34 | Т.О. | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 кВ "УОН" | 35 | ВЛ | МВ-35 кВ "УОН" ПС 35/6 кВ "Ключи" | Работала Т.О. АПВ-нет. АВР-6 кВ-успешно. Причина: разрушен проходной изолятор ф-"В" на СМВ-35 кВ. |  | 15.78 | 15.78 | ТЧ | 1971 | С-35-630-10У1 |  | 18.08.2015; 11.06.2015 | 100 | 2016 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Работала Т.О. АВР-6кВ-успешно Причина в результате морального старения и физического износа, произошло разрушение проходного изолятора ф-"В" на СМВ-35кВ .Проведена замена изолятора и испытания характеристик СМВ-35кВ. Необходимо включить в план капитального ремонта СМВ-35кВ ПС 35/6кВ "Ключи" на 2017г.
январь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-01-14 | 9:34 | 2015-01-14 | 9:34 | 0:00 | 33 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 500/220/110/35 Пыть-Ях, ВЛ-35 КНС-1-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 КНС-1-2 | Налипание снега в пролете опор 36-38 фаз "А", "В", "С". При достижении критической массы произошел схлест нижнего провода со средним. |  | 15.1 | 15.1 | ТЧ | 1972 | АС-120 | Россия | 05.12.14-ТО 23.05.14 кап.рем | 100 | январь 2015 -ТО 2020 -ТР | 0 | 41711 | КП13
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-22 | 42330.375 | 2015-11-22 | 42330.875 | 12:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Набиль, скв. 126 | Смена ЭД | 0.657 |  | 0.657 | [9 empty] | КП23
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-18 | 0:26 | 2015-01-18 | 0:26 | 0:00 | 42 | ТЗНП 1 ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 110 | ВЛ | ПС 110 Вахитовская | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 "Донецко Сыртовская - Вахитовская", работа ТЗНП 1 ступени, фаза "В" 2,9 км от ПС. Проведен осмотр с 1 по 80 опоры, большой провис грозотроса от гололеда. | 27 |  | 27 | ТЧ | 2013 | АС-185 | 0 | 41936 | 100 | 0 | 0 | 41904 | КП13
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-11-22 | 6:57 | 2015-11-22 | 12:35 | 5:38 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-8 Н/вартовского нмр | 0.4 | КТП | К-8 Н/вартовского нмр | ТП-6/0,4кВ отгорела шинная перемычка 0,4кВ Ф"В" от тр-ра до ШМ-0,4кВ. В 11:40 по мероприятиям приступили к замене. | 0.04 | 5.49 | 5.53 | ТЧ | 2001г. | ША 50*5 | Беларусь | ТО - 13.08.15г; ТР - август 2010г. | - | ТР - май 2016г. | 6 | ТВК - апрель 2015г. | КП4 | ПУ9 | -
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-18 | 0:38 | 2015-01-18 | 0:54 | 0:16 | 42 | ТЗНП 1 ст. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 110 | ВЛ | ПС 110 Вахитовская | Аварийное отключение с неуспешным АПВ ВЛ-110 "Донецко Сыртовская - Вахитовская", РПВ успешно, работа ТЗНП 1 ступени, фаза "В" 3,0 км от ПС. Проведен осмотр с 1 по 80 опоры, большой провис грозотроса от гололеда. Наблюдается усиление ветра. | 37 |  | 37 | ТЧ | 2013 | АС-185 | 0 | 41936 | 100 | 0 | 0 | 41904 | КП13
ноябрь | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2015-11-23 | 15:15 | 2015-11-23 | 16:10 | 0:55 | 17 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС 35/6кВ "К-457" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС 35/6кВ "К-457" | Разрушение опорного изолятора на ЛР-6кВ оп.29 | 5.3 |  | 5.3 | Р | 1992 | Опора - ж/б, провод А-70 |  | ТО - 11.06.2015 |  |  |  |  | КП23 |  |  | Отключение на Чехлонейском м/р.
ноябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-11-23 | 13:34 | 2015-11-23 | 15:40 | 2:06 | 1 |  |  | Технология | ТП Чм-532-2 ф.4. М-е Зыбза | 0.4 | ВЛ | ТП Чм-532-2 ф.4. М-е Зыбза | Сработал фидерный АВ. Перегруз. | 0.044 | 0.022 | 0.066 | ЗА | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП3 | ПУ8
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-18 | 0:54 | 2015-01-18 | 2:00 | 1:06 | 42 | ТЗНП 1 ст. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 110 | ВЛ | ПС 110 Вахитовская | Аварийное отключение с неуспешным АПВ ВЛ-110 "Донецко Сыртовская - Вахитовская", РПВ в 1:07 неуспешно, работа ТЗНП 1 ступени, фаза "В". 01:52 подано U на ВЛ-6 фидера № 3, 02:13 подано U на ВЛ-6 фидера № 1 с ПС 35/6 "Вахитовская". 3:55 подано U на ВЛ-6 фидера № 4; 05:13 подано U на ВЛ-6 фидера № 7; 05:25 подано U на ВЛ-6 фидера № 6 от ГТЭС "Вахитовская". | 152 |  | 152 | ТЧ | 2013 | АС-185 | 0 | 41936 | 100 | 0 | 0 | 41904 | КП13
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-18 | 23:21 | 2015-01-18 | 23:22 | 0:01 | 41 | ТЗНП 1 ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 110 | ВЛ | ПС 110 Вахитовская | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 "Донецко Сыртовская - Вахитовская", работа ТЗНП 1 ступени, фаза "В" 2,7 км от ПС. | 86 |  | 86 | ТЧ | 2013 | АС-185 | 0 | 41936 | 100 | 0 | 0 | 41904 | КП13
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-01-19 | 2:00 | 2015-01-19 | 9:07 | 7:07 | 44 | ТЗНП 1 ст. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 110 | ВЛ | ПС 110 Вахитовская | Аварийное отключение с неуспешным АПВ ВЛ-110 "Донецко Сыртовская - Вахитовская", РПВ в 1:07 неуспешно, работа ТЗНП 1 ступени, фаза "В". 01:52 подано U на ВЛ-6 фидера № 3, 02:13 подано U на ВЛ-6 фидера № 1 с ПС 35/6 "Вахитовская". 3:55 подано U на ВЛ-6 фидера № 4; 05:13 подано U на ВЛ-6 фидера № 7; 05:25 подано U на ВЛ-6 фидера № 6; 06:30 подано U на ВЛ-6 фидера № 5 от ГТЭС "Вахитовская". Осмотром установлено: обрыв грозотроса в пролете опор №№ 17-18; провис грозотроса в пролете опор №№ 18-19. 8:10 подано U на ВЛ-6 фидера № 2 от ГТЭС "Вахитовская". Устранено. ВЛ включена на х.х. | 405 | 58 | 463 | ТЧ | 2013 | АС-185 | 0 | 41936 | 100 | 0 | 0 | 41904 | КП13
январь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-01-19 | 3:34 | 2015-01-19 | 4:19 | 0:45 | 45 | МТЗ-1 | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-220/110/35 Ленинская, ВЛ-35 Лесная-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Лесная-1 | Причиной аварийного отключения ВЛ-35 Лесная-1 явилось нестойкое межфазное короткое замыкание проводов ф. «В» и «С» ВЛ-35 Кедровая-1 в пролете опор №36-37 при сборсе снега налипшего на провода ВЛ-35 Кедровая-1 и отказ в отключении МВ-35 Кедровая-1 на ПС№ 128 из-за заклинивания сердечника в катушке отключения привода выключателя |  | 48.6 | 48.6 | ТЧ | 1983 | АС-185 | Россия | ТР - 29.09.2010 - Лесная, 18.02.2010 - Кедровая; ТО - 8.09.2014 - Лесная, 17.11.2014 - Кедровая | 100 | ТР - 2020; ТО - 27.01.2015, декабрь 2015 | Отказ в отключении для ТР: ВЛ-35 Лесная-1 - 21.02.14г., ВЛ-35 Кедровая-1 - 18.02.14г, МВ-35 Кедровая-1 на ПС 35/6 № 128 -18.02.14 | нет | КП13
январь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-01-19 | 4:00 | 2015-01-19 | 4:00 | 0:00 | 20 | МТЗ - 1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Речная ВЛ-35 Сосновая-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Сосновая-2 | оп.34-35, 57-60 налипание снега на провода ф.С. При достижении критической массы снега на проводах произошел спад снега с проводов, вследствие чего нижний провод подбросило и схлестнуло со средним проводом. |  | 7.3 | 7.3 | ТЧ | 1988 | АС-120 | Россия | 18.12.14г. - ТО 28.06.13г. - ТР | 100 | март 2015г. - ТО 2023г. - ТР | 0 | 41711 | КП13
январь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-01-19 | 7:38 | 2015-01-19 | 7:38 | 0:00 | 31 | МТЗ - 1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Речная ВЛ-35 Сосновая-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Сосновая-1 | оп.34-35, 57-60 налипание снега на провода ф.С. При достижении критической массы снега на проводах произошел спад снега с проводов, вследствие чего нижний провод подбросило и схлестнуло со средним проводом. |  | 17.5 | 17.5 | ТЧ | 1988 | АС-120 | Россия | 18.12.14г. - ТО 28.06.13г. - ТР | 100 | март 2015г. - ТО 2023г. - ТР | 0 | 41711 | КП13
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-23 | 11:41 | 2015-11-23 | 11:42 | 0:01 | 8 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Городская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-Г-1 | Сброс нагрузки по ф-Г-1 из-за неуспешного включения ф-Г-8 персоналом СЭС. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18
январь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-01-30 | 15:35 | 2015-01-20 | 15:55 | 0:20 | 21 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ № 203 ВЛ-6 кВ ф.203-18 и СМВ-6 кВ | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ № 203 ВЛ-6 кВ ф.203-18 и СМВ-6 кВ | В пролёте опор 18-19 схлёст проводов. Произведена перетяжка. | 11.7 |  | 11.7 | ТЧ | 1985 |  |  | ТО-02.10.2014 ТР-18.04.2014 |  |  |  |  | КП13
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-23 | 18:14 | 2015-11-23 | 18:15 | 0:01 | 13 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Переволоцкая" (ЦЭС) | 110 | ВЛ | 35/6 ММПС Капитоновская, ф-1320П | Сброс нагрузки из-за повышения напряжения при вводе в работу ВЛ-110 "Каргала-Переволоцк" персоналом Оренбургэнерго. | 26 | 10 | 36 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-23 | 19:45 | 2015-11-23 | 21:10 | 1:25 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Платовская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-7 | Аварийная заявка ЗЭС. Для безопасного производства работ на КРУН-10 кВ ф-1 ПС Платовская отключение Ф-7. Устранение свечения контактного соединения. | 4 | 1 | 5 | [9 empty] | КП18
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-02-10 | 11:18 | 2015-02-10 | 11:26 | 0:08 | 155 | ЗЗ 1ст. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 110 | ВЛ | ПС Герасимовская (6 кВ), Варшава-2, Варшава-3, 1CШ ПС Тананыкская и ПС Ишуевская. | Аварийное отключение В-110 "Герасимовская" с неуспешным АПВ, ЗЗ 1 ст. РПВ не успешно. Эл.снабжение ПС Герасимовская (6 кВ), Варшава-2, Варшава-3 переведено на С2Т ПС "Герасимовская" от Волжских ЭС. Осмотром установлено: в пролете опор №№ 136-137 обрыв провода фаза "В". 19:05 приступили к устранению дефектов ВЛ. В 20:25 работы закончены. В 22:13 собрана нормальная схема. | 79 | 54 | 133 | ТЧ | 1985 | АС-120 | 0 | 41899 | 50 | 42217 | 0 | 41796 | КП13
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-23 | 42331.5417 | 2015-11-23 | 42331.7917 | 6:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 278 | Сгорел вводной автомат в БУ, необходима замена | 1.243 |  | 1.243 | [9 empty] | КП23
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-08-20 | 10:02 | 2015-08-20 | 10:03 | 0:01 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-657 ПС 110/35/6 кВ "Затеречная-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-657 | отключали для отыскания земли | 0.009 | 0.039 | 0.048 | ТЧ | 1956 | АС-50 | нет данных | 04.2015 | 100 | 10.2015 | 0 | 04.2015 | КП24 |  |  | отключали для отыскания земли
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-11-23 | 24:21 | 2015-11-23 | 24:21 | 0:00 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 1Т ПС 35/6 кВ №414 | 35 | ПС | 1Т ПС 35/6 кВ №414 | АО 1Т ПС-35/кВ №414 действием газовой защиты, АВР-6 успешно. Слом проходных изоляторов 35кВ фаз "В", "С" на 1Т в результате тяжения шин между В-35 1Т и 1Т. 24.11.15г. выполнена замена дефектных изоляторов и монтаж компенсаторов на ШМ-35, собрана нормальная схема. | 1.12 | 0.4 | 1.52 | И | 1985г. | ИП-35 | н/д | ТО - 10.2015 г., ТР - 8.2015г. | 1 | ТО - 11.2015г., ТР - 8.2017г. | - | - | КП8 | - | -
июль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-07-04 | 21:40 | 2015-07-04 | 23:15 | 1:35 | 1 |  |  | Технология | М-е Абино-Украинское. ШГН скв. 279. | 0.4 | ПО | М-е Абино-Украинское. ШГН скв. 279. | Вышел из строя дисплей СУ "БМС-1". | 0.054 | 0.026 | 0.08 | ИЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП9 | ПУ8
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-11-23 | 18:06 | 2015-11-23 | 18:06 | 0:00 | 8 | ТО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.1-21 Лугинецкое нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.1-21 | ПС-35/6 №501 Аварийное отключение В-6 Ф 1-21, АПВ успешное, выполнен осмотр ВЛ-6кВ Ф1-21, замечаний нет. 24.11.15. выполнен осмотр ВЛ-6кВ дефектов не выявлено. Запланирована проверка УРЗА. | 0.1 | 1 | 1.1 | РЗА | 1989г. | - | - | ТО – 02.11.15г., ТР – 18.05.06г. | 1 | ТО – ноябрь 2016г., ТР – июль 2016г. | 8 | - | КП25 | - | - | Послеаварийная проверка УРЗА В-6 Ф.1-21 не выполнена по причине отказа ЦИТС
июль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2015-07-20 | 16:39 | 2015-07-20 | 16:55 | 0:16 | 1 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Киндяково" | Указательное реле не сработало. АПВ-не успешно РПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. | 0.04 |  | 0.04 | ТЧ | 1969 | А-95 |  | 22.07.2015; 15.07.2015 | 100 | 42186 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Проведен осмотр ВЛ-6кВ повреждений не выявлено
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-11-23 | 8:28 | 2015-11-23 | 9:48 | 1:20 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Красное" Ф-20 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Красное" Ф-20 | В пролете опор 59-60 бобры уронили дерево из-за пределов ОЗ на ВЛ, ВЛ без повреждений | 2.9 |  | 2.9 | ТЧ | 1984 | АС-70 | нет данных | 42081 | 100 | 42812 | 0 | 42081 | КП19
февраль | Краснодарнефтегаз | НГТ-Энергия | 2015-02-16 | 18:30 | 2015-02-16 | 19:56 | 1:26 | 29 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС И-11 "Бугундырь" Абинский ЭСУ ОАО "НГТ-Энергия". Приёмный портал ВЛ-6 кВ. ВЛ-6 кВ Бг-111. | 6(10) | ВЛ | ПС И-11 "Бугундырь" Абинский ЭСУ ОАО "НГТ-Энергия". | На приёмном портале КРУН-6 ВЛ-6 кВ № Бг-111 разрушен изолятор ф «С» и провод схлестнулся с ф «В».При срабатывании АПВ на МВ-6 кВ ВЛ-6 кВ № Бг-111 перегорела включающая катушка и рычаг включения не вернулся в нормальное положение, что не позволило РЗА отключить МВ и вызвало отключение ввода 6 кВ Т-1 от МТЗ. | 0.805 | 0.403 | 1.208 | И | 1983 | Изолятор ШФ-20 | н/д | 2014 | - | 2015 | - | 2012 | КП13 | ПУ9
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-02-16 | 12:12 | 2015-02-16 | 12:23 | 0:11 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Школьная" | 35 | ВЛ | 15-01, 15-02, 15-03 | Аварийное отключение В-35 Школьная(ОАО) на ПС Емонтаево(СЭС). Отработала МТЗ. ПС Школьная запитана от ПС Матвеевка (СЭС). Произведен частичный осмотр ВЛ-35 Емонтаево-Школьная персоналом СЛ (УЭ ОН). выявлено в пролете опор №143-204 опадает гололед. | 1 | 3 | 4 | ТЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП13
февраль | Краснодарнефтегаз | НГТ-Энергия | 2015-02-19 | 5:00 | 2015-02-19 | 9:47 | 4:47 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Кл-515 Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Кл-515 Афипский ЭСУ. | на Р-234 ВЛ-6 кВ № Кл-515 повреждён изолятор и нож вышел из губок на крайней фазе. | 0.311 | 0.134 | 0.445 | И | 1955 | РЛНД-10, изолятор С-4-80 | н/д | 2014 | - | 2015 | - | 2005 | КП13 | ПУ5
ноябрь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-11-24 | 9:57 | 2015-11-24 | 11:47 | 1:50 | 2 | МТЗ-1 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 1 Куст-1 35/6кВ В-6 ф 1-14 | 6(10) | КЛ | ФСТ-5 скв.309, ФСТ-6 скв.330 | Повреждение разделки КЛ-6кВ ФСТ-6 | 89.983 | 9.727 | 99.71 | КМ | 2011 | муфта 3ПКВт-10-(25-70) | - | 2015 | 100 | 2016 | 0 | 2014 | КП10 | нет | нет | Нарушение технологии монтажа и наладки
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-24 | 15:35 | 2015-11-24 | 18:45 | 3:10 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1314 | "Земля" в сети 6 кВ фаза-"В". Осмотром выявлено на опоре № 84 слет изолятора с проводом, на оп. №242 срыв провода ф-С, оп. №227 срыв провода на ф-В, отп. на скв. 4036 срыв провода на оп. №11, 16, на оп. №12, 15, 19, 20 перекос траверс, отп. на скв. 4058 срыв провода на оп. №13 ф-А, оп. №16 ф-С, оп. №20 ф-А, оп. №22 ф-В. Отключена отпайка на скв.4058(б/д). Неисправность устранена. | 19 | 5 | 24 | КС | 2009 | СИП-120, АС-70 | 0 | 42018 | 100 | 42383 | 0 | 42018 | КП15
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-24 | 16:54 | 2015-11-24 | 18:17 | 1:23 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Подгорная" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-708 | "Земля" в сети 6 кВ фаза-В=0. При осмотре ф-708 на опоре №96 срыв вязки, провод на траверсе, частично осмотрены ф-704, 710. Произвели осмотр ВЛ, больше дефектов не выявлено. Неисправность устранена. | 8 |  | 8 | ТЧ | 0 | АС-70 | 0 | 42129 | 100 | 42176 | 0 | 42098 | КП23
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-16 | 16:20 | 2015-06-16 | 18:20 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | М-е Абино-Украинское скв.279 | 0.4 | ПО | М-е Абино-Украинское скв.279 | Выход из строя контроллера в СУ. | 0.049 | 0.024 | 0.073 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП9 | ПУ8
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-24 | 17:15 | 2015-11-24 | 17:15 | 0:00 | 6 | Авар. Откл | АПВУ | Сторонние | 110/35/6кВ "Гаршинская-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-103 (L=32 км: 247 т/сут) | С успешным АПВ., блинкер-"Авр. Откл". Выехали с осмотром. Собирается бригада СЛ. После отключения "земля" ф-С=0. В 18:35 выехал персонал СЛ с п. Первомайский. При осмотре ВЛ на опоре №93 обнаружен слет изолятора ф-С, погнутый штырь, провод лежит на траверсе.Слет изолятора со штыря в результате внешнего воздействия на опору. Обнаружены следы транспортного средства. Опора незначительно наклонена в створ линии. Составлен акт осмотра совместно с ЧОП. | 5 | 4 | 9 | ТЧ | 1989 | АС-70 | 0 | 42200 | 100 | 42231 | 0 | 41877 | КП20
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-24 | 23:28 | 2015-11-25 | 0:17 | 0:49 | 6 |  |  | Сторонние | 110/35/6кВ "Гаршинская-1" | 6(10) | ВЛ | 737,731,290,723,615ш,680ш. | Устранение замыкания на землю. Правка траверсы, правка штыря. Замена изолятора, замена вязки провода на опоре №93. | 15 |  | 15 | ТЧ | 1989 | АС-70 | 0 | 41781 | 100 | 42522 | 0 | 42149 | КП20
февраль | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-02-24 | 12:25 | 2015-02-24 | 12:25 | 0:00 | 54 | МТЗ-1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Каменная | 35 | ВЛ | В-35 Юг-1 | Сход снега с проводов пролет опор 59-60, схлест проводов ф.В и С | 4.6 | 0.7 | 5.3 | ТЧ | 1991 | ВЛ |  | 2012-11-20 |  |  |  |  | КП13
ноябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2015-11-18 | 11:05 | 2015-11-18 | 11:07 | 0:02 | 8 |  |  | Технология | ДЭС Тагайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.04 |  | 0.04 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
ноябрь | Северная нефть | Северная нефть | 2015-11-24 | 11:00 | 2015-11-24 | 15:20 | 4:20 | 3 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | М-е Лабаганское, КТП 6/0,4 кВ Куст-6 | 0.4 | КТП | М-е Лабаганское, КТП 6/0,4 кВ Куст-6 | Повреждение обмотки трансформатора в КТП-6/0,4 кВ (400 кВА). | 97 |  | 97 | Т | [8 empty] | КП23 | ПУ5 | ПУ5
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-11-24 | 4:08 | 2015-11-24 | 4:08 | 0:00 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.30-6, 30-14 | 6(10) | ВЛ | К-242, 244, 247 Советскоее нмр | Остановка УЭЦН по пониженному напряжению. Выполнен осмотр ВЛ-6кВ Ф.30-6, Ф.30-14 пролет оп.65/3-66/4 отпайка на К-244 видны следы КЗ, требуется увеличение габарита в месте пересечения. | 0.3 | 3.5 | 3.8 | ТЧ | 2015г. | АС-95 | ООО "Электрон" | - | - | ТР 2016г | - | - | КП8 | - | -
ноябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-11-24 | 13:13 | 2015-11-24 | 14:15 | 1:00 | 7 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ № 064, ВЛ-6кВ ф.064-02, КТПН 6/0,4кВ №2 к.44 | 6(10) | КТП | ВЛ-6кВ ф.064-02 | Внутреннее повреждение обмотки трансформатора КТПН6/0,4кВ 250кВА №2. Из-за внутреннего повреждения обмотки трансформатора и возникших при этом токах короткого замыкания произошло разрушение ПК-6 ф. А, с перекрытием ф. В. Двухфазное короткое замыкание привело к отключению ф.064-02 действием токовых защит. Заменен на 400 кВА (демонтирован с К-47 КТП №3) | 13.9 |  | 13.9 | Т | 1990 | Трансформатор ТМВГ 250/10-1 | СССР | ТР 11.04.2014 ТО 25.09.2015 | 100 | ТР 09.2016 ТО 09.2017 |  | 41823 | КП23
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-25 | 16:37 | 2015-11-25 | 17:37 | 1:00 | 8 |  |  | Сторонние | 35/6кВ "Родниковская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "ДНС" | Замена сбитой неустановленным транспортом ж/б опоры №28. | 6 | 4 | 10 | ТЧ | 1984 | АС-50, АС-70 | 0 | 42183 | 100 | 42549 | 0 | 42183 | КП20
март | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-03-30 | 12:00 | 2015-03-30 | 12:15 | 0:15 | 1 |  |  | Технология | М-е Ключевое. УЭЦН скв. 282. | 0.4 | ВЛ | М-е Ключевое. УЭЦН скв. 282. | Откл. ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-Кл-533-1 для установки шунта в рубильнике скв. 47. Ключевое. | 0.01407 | 0.00693 | 0.021 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП24 | ПУ5
март | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-03-31 | 5:16 | 2015-03-31 | 6:42 | 1:26 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-18 | Ф-18 АО, МТЗ,обрыв вязки опора № 88, фаза С, буран, налипание мокрого снега на провода. | 6.181 | 2.499 | 8.68 | ТЧ | 2006 | АС-50 | нет данных | 12.2014 | 100 | 06.2015 | 0 | 12.2014 | КП13 | ПУ9 |  | Ф-18 устранили обрыв вязки опора № 88, фаза С, буран, налипание мокрого снега на провода.
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-11-25 | 11:18 | 2015-11-25 | 11:18 | 0:00 | 16 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Петрухновская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Петрухновская" ПС 110/35/10 кВ "Пестравка" (ЧПО) Под отключение попали: ПС 35/10 кВ "Петрухновская", Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Пиненковская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. | 3.08 | 4.14 | 7.22 | ТЧ | 2008 | АС-70 |  | 18.09.2015; 12.05.2014 | 100 | 2016 | 0 |  | КП25 | ПУ8 |  | Работало АПВ-успешно. В результате осмотра ВЛ-35 кВ "Петрухновская" повреждений не обнаружено. Необходимо провести внеплановую проверку РЗА на ПС 110/35/10 "Пестравка" ВВ-35 "Петрухневская", и на ПС 35/10 "Петрухновская", ПС 35/10 "Пиненковская"
май | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-05-18 | 21:30 | 2015-05-18 | 22:20 | 0:50 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-52-3 ф-6. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-52-3 ф-6. | М-е Анастасиевско-Троицкое. Аварийное отключение АВ ВЛ-0,4 кВ ф.6. Перегруз. Повреждений не выявлено. | 0.012 | 0.006 | 0.018 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП24 | ПУ8
октябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-10-07 | 11:30 | 2015-10-07 | 12:36 | 1:06 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза. ШГН-скв.861. Станция "Электон". | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. ШГН-скв.861. | Неисправность станции управления скв. 861 Зыбза. Произведена замена. | 0.009 | 0.005 | 0.014 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП24 | ПУ8
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-25 | 42333.625 | 2015-11-26 | 42334.6667 | 25:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Мухто, скв. 137, 274 | АОЭЭ, отсутствует эл.энергия на скв. Предположительно пробит кабельный спуск на опоре. Работы на 26.11.15. | 2.564 |  | 2.564 | [9 empty] | КП23 |  |  | переходящие
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-11-03 | 15:09 | 2015-11-03 | 15:17 | 0:08 | 1 |  |  | Технология | К-68 скв.1661 Советского нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | Заявка персоналу ООО"ЭНТ" подана после запуска скважины 1661. Заявка была отменена, персонал не выезжал. Напряжение присутствовало. | 0.01 |  | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-24 | 10:05 | 2015-06-24 | 10:50 | 0:45 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза. Скв. 526. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. Скв. 526. | Сработала защита СУ "Электон" по высокому U. | 0.005 | 0.003 | 0.008 | ПЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП24 | ПУ5
ноябрь | Юганскнефтегаз | СОК "Новатор". | 2015-11-25 | 14:50 | 2015-11-25 | 14:50 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ПС 35/6кВ №202 ВЛ-6кВ ф.202-21 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.202-21 | Отключение МВ-6кВ ф.202-21 произошло из-за выхода из строя силового трансформатора КТПН 6/0,4кВ, принадлежащий СОК «Новатор». Нарушение электрической изоляции обмоток трансформатора в КТПН-6/0,4 кВ СОК «Новатор». |  | 0.3 | 0.3 | ПЭ | 1989 | А-95 | СССР | Т.О. - 26.01.2015г. Т.Р. - 12.08.2013г. | 1 | 42563 | 2 |  | КП18
ноябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-11-26 | 5:45 | 2015-11-26 | 7:16 | 1:31 | 10 | Критическая детонация |  | Технология | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-7 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-7 | Аварийный останов ГПГУ-7, на панели управления АРМ сработал сигнал - Критическая детонация, аварийное отключение ВЛ-6кВ Ф-6,8, 5 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1 ст (уставка 49 ГЦ, 0 сек.), на 2ТН-6 кВ зафиксирована частота 48,93 Гц). Повторный останов ГПГУ в 06:01, сигнал на панели АРМ- критическое давление подачи газа. Потери нефти составили 1,8т., жидкости 78,3 м3. отнесены в категорию АИЭ аварии. Осмотр оборудования,запуск на ХХ в 05:52, ввод ГПГУ-7 в параллельную работу в 05:59, в 06:01 повторный останов ГПГУ-7. Чистка газового фильтра. 06:53 запуск на ХХ, 06:55 ввели в параллельную работу. По готовности ГПЭС-2 в включение Ф-8, Ф-6, Ф-5 ПС 35/6кВ Аригольская-2 по ТУ успешно.Отправлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". | 2 |  | 2 |  | - | - | - | ТР: 05.08.2015 ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП10 |  | - | -
ноябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-11-26 | 18:31 | 2015-11-26 | 21:51 | 3:20 | 10 | Критическая детонация |  | Технология | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-7 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-1 | Аварийный останов ГПГУ-1, на панели управления АРМ сработал сигнал - Критическая детонация (код ошибки 561), аварийное отключение ВЛ-6кВ Ф-6,8,5 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1 ст (уставка 49 ГЦ, 0 сек.), на 2ТН-6 кВ зафиксирована частота 48,95 Гц). В 18:34 запуск ГПГУ-1 в параллельную работу. 18:37 останов ГПГУ-1 по высокой детонации цилиндров (код ошибки 3119). В 19:04 запуск ГПГУ-1 в параллельную работу. 19:08 останов ГПГУ-1 по высокой детонации цилиндров (код ошибки 3119). Произведена проверка целостности датчиков, контактных соединений, исправности электрической цепи. Вскрытие фильтра газа (продув сжатым воздухом), продувка и очистка газовой системы. Проверка газового редуктора. Проверка каплеотделителя. Перезапуск панели управления. В 20:47 ввод ГПГУ-1 в параллельную работу. 20:49 останов ГПГУ-1 по высокой детонации цилиндров (код ошибки 3119). В 21:26 ввод ГПГУ-1 в параллельную работу. 21:34 останов ГПГУ-1 по высокой детонации цилиндров (код ошибки 3122). В 21:46 ввод ГПГУ-1 в параллельную работу. Потери нефти составили 5,8 т., жидкости 133,1 м3. отнесены в категорию АИЭ аварии. Осмотр оборудования, в 19:36 по согласованию с "АЭС" включение Ф-5 ПС 35/6кВ Аригольская-2 по ТУ успешно. По соласованию с персоналом ООО "ЮЭС" вывод защиты АЧР яч.№5. Ввод АПВ яч.№5. В 21:51 по готовности ГПЭС-2 включение Ф-6, Ф-8, ПС 35/6кВ Аригольская-2 по ТУ успешно.Отправлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". | 6 |  | 6 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 23.07.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП10 |  | - | -
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-26 | 16:22 | 2015-11-26 | 17:09 | 0:47 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Подольская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 410 | Устранение замыкания на "землю". На опоре № 150 излом штыря изолятора фазы "В", изолятор с проводом лежит на траверсе. Произведена замена траверсы, "земли" нет. | 2 |  | 2 | ТЧ | 2002 | Оголовок ОГ-7 | 0 | 41670 | 100 | 42549 | 0 | 40049 | КП23
январь | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2015-01-24 | 27:01 | 2015-01-24 | 27:01 | 0:00 | 1 |  |  | Технология | К.2 скв. 55 З.Останинского нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН, Заявок в РДП не поступало. |  |  |  | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-11-26 | 6:25 | 2015-11-26 | 10:56 | 4:31 | 8 |  |  | Технология | К-7С Северное нмр | 0.4 | ПО | АВ в ТП | АО вводного АВ-0.4кВ (3 раза), Iн-400А в КТПН-6/0.4кВ №2, Iраб-466А после увеличения частоты на СУ ЭЦН скв.№50. Выполнено перераспределение нагрузки на ТП№1, ТП№2. | 0.3 | 11.3 | 11.6 | ЗА | 1989г. | ВА57-39 400А | н/д | ТР – 29.06.15г., ТО – 05.09.15г. | 1 | ТР – июнь 2016г. | - | - | КП3 | - | -
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-27 | 2:33 | 2015-11-27 | 4:35 | 2:02 | 5 |  | АПВН, РПВУ | Сторонние | 35/6кВ "Западно-Степановская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "НСУ-500". | Аварийное отключение с неуспешным АПВ. 3:10 из Бугуруслана выехала бригада (мастер+2 ЭМ).При осмотре установлено повреждение на проводе фаза «С» (расщепление и подгар) отпайка от опоры №77 в месте пересечения с дорогой неустановленным транспортом c негабаритным грузом. (габарит соответствует нормам ПУЭ) | 4 |  | 4 | ТЧ | 1969 | АС-70 | 0 | 41817 | 100 | 42396 | 0 | 42082 | КП20
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-27 | 6:45 | 2015-11-27 | 8:23 | 1:38 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Савельевский купол" (новая) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 606. | 7:18 Информация бригады КРС: на скв.пропало U. Осмотрено РУ-6: Снижение нагрузки на фидере №606. Отключений не зафиксировано. 7:26 выехали с осмотром на КРУН-606/604. 8:23 включен КРУН. В 14:50 нагрузка переведена на ф-604. КРУН-606/604 отключен для проверки. | 3 | 1 | 4 | ТЧ | 1986 | АС-70 | 0 | 41791 | 100 |  | 2 |  | КП23
ноябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-27 | 11:46 | 2015-11-27 | 11:47 | 0:01 | 72 | МТО, Дист.защита | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Горбуновская-1"(СПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Горбуновская-1"(СПО) ПС 220/110/10 кВ"Серноводская"(МЭС) Под откл.попали:С-1-Т ПС 110/6 кВ "Горбуновская",С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Красногородецкая",Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Славкинская",Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Смагинская",Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Шумалгинская",Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Озеркинская". | Работала МТО,"Дист.защита". АПВ-не успешно.РПВ-успешно. АВР-6 кВ ПС 110/6 кВ "Горбуновская"-успешно.АВР-35 ,6 кВ ПС 110/35/6 кВ"Красногородецкая"-успешно. Осмотрели подходы ПС 110/6 кВ "Горбуновская", ПС 110/35/6 кВ "Красногородецкая"-замечаний нет. |  | 19.79 | 19.79 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-27 | 15:40 | 2015-11-27 | 15:40 | 0:00 | 1 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-"Рак-3" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-"Рак-3" ПС 35/10 кВ "Большая Раковка"(СПО). Под отключение попали: отпайка ВЛ-10 кВ Ф-"РАК-3"от оп.№300/92 (АО "СНГ"). | Работала МТЗ АПВ-успешно. |  | 0.09 | 0.09 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-11-27 | 21:41 | 2015-11-27 | 22:30 | 0:49 | 3 | Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (Жиг. П.О) | Работала Т.О.АПВ-не успешно. РПВ-не производилось. В 22:30 откл. ЛР-9 и вкл. ПП-5 (перевели нагрузку уч.ВЛ-6 кВ Ф-5 до ЛР-9 на Ф-4 ПС 110/35/6 кВ "Зольное"). Сильный,порывистый ветер. Причина: в пролётах оп.№41-42, 46-47 обнаружены упавшие деревья на проводах ВЛ , деревья убрали и ввели в работу уч.ВЛ-6 кВ Ф-5 от ПС до ЛР-9. | 0.63 |  | 0.63 | ТЧ | 1949 | А-70 |  | 03.10.2015; 08.10.2015 | 100 | 2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | 22:30 переведена нагрузка уч. ВЛ-6кВ Ф-5 до ЛР-9 на Ф-4 ПС 110/35/6кв "Зольное"(Жиг.П.О). В результате осмотра ВЛ-6кВ Ф-5 обнаружены упавшие деревья на провода пролетах оп. №41-42, №46-47,(сильный порывистый ветер) что вызвало схлест и КЗ. Деревья убрали, повреждений провода и изоляторов нет. Необходимо провести вырубку ДКР с расширением охранной зоны ВЛ, на данный момент ширина просеки составляет 4м от проекции крайнего провода. Включить план капитального ремонта ВЛ (вырубку ДКР) на 2017г.
март | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-03-02 | 7:10 | 2015-03-02 | 11:50 | 4:40 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-661 ПС 110/35/6 кВ "Затеречная-1" ПЭС | 6(10) | ВЛ | Ф-661 | А.О. Ф-661 МТЗ, отключили ЛР-2 и ЛР-3 Ф-661, РПВ успешно Ф-661, КИЗ в норме. А.О. показали из-за простоя КРС на скважине 1 м/р "Южное" |  |  |  | ТЧ | 2004 | АС-50 | нет данных | 11.2014 | 100 | 04.2015 | 0 | 11.2014 | КП24 |  |  | А.О. Ф-661 МТЗ, отключили ЛР-2 и ЛР-3 Ф-661, РПВ успешно Ф-661, КИЗ в норме. А.О. показали из-за простоя КРС на скважине 1 м/р "Южное"
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-28 | 42336.5417 | 2015-11-28 | 42336.625 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2001 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.017 |  | 0.017 | [9 empty] | КП23
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинэнерго | 2015-11-28 | 42336.4826 | 2015-11-28 | 42336.5764 | 2:15 | 6 |  |  | Внешние сети | Сахалинэнерго | 220 | ВЛ | Мирзоева, Монги | Посадка на линии Д-5 "Тымовск-Ноглики" | 4.629 |  | 4.629 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-11-28 | 2:25 | 2015-11-28 | 2:25 | 0:00 | 16 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №176, УКРМ-2 | 6(10) | ПО | В-6кВ УКРМ-2 | Остановка скважин по посадке напряжения на 2С-6 ПС № 176 при аварийном отключении УКРМ-2. Изготовленный в заводских условиях сдвоенный предохранитель был не калиброван. Межфазное короткое замыкание ф «В» и «А» при разрушении предохранителя явилось причиной отключения УКРМ-2 и посадки напряжения на 2С-6 ПС № 176. |  | 7.4 | 7.4 | КУ | 42334 | УКРМ-6,3-2250-К УХЛ1 |  | вновь введеное |  | вновь введеное |  |  | КП23
ноябрь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-11-29 | 11:20 | 2015-11-29 | 12:20 | 1:00 | 1 |  |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ № П-9 СЭС | 6(10) | ВЛ | Скв. 10-я Зап. Беликовская. | Причина отключения не выяснена. | 0.122 | 0.052 | 0.175 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ8
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-29 | 2:48 | 2015-11-29 | 2:49 | 0:01 | 21 | З.З. 3-й ступени | АПВУ | Внешние сети | 35/6кВ "Родниковская" | 110 | ВЛ | ВЛ-6 фидеров "КНС-1", "Бур-2", "ДНС", "Пром-1". | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Плешаново-Каликино" с успешным АПВ. Работа З.З. 3-й ступени. Осмотр плпнируется в рабочее время. | 4 | 15 | 19 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-11-29 | 15:28 | 2015-11-29 | 15:28 | 0:00 | 10 |  |  | Сторонние | ВЛ-6 кВ "321-04" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "321-04" | Посадка напряжения до 5,0 кВ по ПС-35/6 "321". Причина: экскаватор КАТО гос. № 6185СР89, ЗАО ИХК "ТатГазИнвест", проезжая под ВЛ-6 кВ 321-04 задел провода в пролете опор 62/52 - 62/53 ф."А" и "С". |  | 4 | 4 | ТЧ | 2002 | А-95 | не определен | ТО 07.11.2015 | 1 |  | 0 |  | КП20
ноябрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-11-29 | 20:54 | 2015-11-29 | 20:54 | 0:00 | 1 | 2ст.ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Серноводская-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Серноводская-2" ПС 220/10/35/10 кВ "Кинельская" МЭС. Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка" СПО | Работала 2 ст. ЗЗ. АПВ-успешно. |  | 0.06 | 0.06 | [9 empty] | КП18
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-03-27 | 1:02 | 2015-03-27 | 1:02 | 0:00 | 5 |  |  | Технология | СУ ЭЦН Вахское нмр | 0.4 | ПО | ЭЦН | АО ЭЦН, причина выясняется. Подана заявка на распечатку параметров работы ЭЦН. | [12 empty] | КП24
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-11-29 | 0:30 | 2015-11-29 | 9:00 | 8:30 | 5 | МФТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС 35/6кВ "Кама" Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Кама" Ф-9 | Пролет опор 14 и 1 отпайки на К-34 неустановленной техникой порваны провода трех фаз, сорваны изоляторы, выгнута траверса | 6.9 |  | 6.9 | ТЧ | 1990 | АС-70 | нет данных | 41801 | 100 | 42532 | 0 | 41801 | КП20
ноябрь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-11-30 | 14:09 | 2015-11-30 | 14:10 | 0:01 | 1 |  |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ ОАО "Кубаньэнерго" | 6(10) | ВЛ | Скв. 10-я Зап. Беликовская. | М-е Сладковско-Морозовское. Остановка УЭЦН при кратковременной посадке U. Запуск в работу от ДЭС в 15.35 после техотстоя. | 0.178 | 0.077 | 0.255 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ8
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-04-03 | 8:56 | 2015-04-03 | 9:54 | 0:58 | 0 |  |  | Технология | ГПЭС 4х1,469 (Аригольское м/р) | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС 4х1,469, ГПГУ-1,3 | По причине порыва нефтепровода был произведен останов мех.фонда. В результате снизилось давление топливного газа поступающего на ГПЭС. Останов ГПГУ-1,3 произошел действием защиты "Низкое давление газа". | [12 empty] | КП24
декабрь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-12-01 | 14:35 | 2015-12-01 | 14:55 | 0:20 | 1 |  |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ ОАО "Кубаньэнерго" | 6(10) | ВЛ | Скв. 10-я Зап. Беликовская. | М-е Сладковско-Морозовское. Остановка УЭЦН при кратковременной посадке U. СЭС аварийно меняют изолятор. Запуск в работу от ДЭС в 14.55 после техотстоя. | 0.041 | 0.021 | 0.062 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ8
декабрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2015-12-01 | 14:30 | 2015-12-01 | 15:00 | 0:30 | 8 |  | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ю-2 Абинский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ю-2 Абинский ЭСУ. | М-е Украинское, Абино-Украинское. В пролёте опор № 29-30 экскаватор задел провода при работах в охранной зоне ВЛ. | 0.178 | 0.089 | 0.267 | ТЧ | 1952 г. | Провод АС-95, изоляторы ШФ-10, опоры металлич. и ж/б | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП22 | ПУ8
декабрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2015-12-01 | 21:30 | 2015-12-01 | 22:15 | 0:45 | 7 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Нф-42 Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Нф-42 Афипский ЭСУ. | М-е Новодмитриевское. Ливневый дождь, порывистый ветер. Схлест проводов упавшими ветками. | 0.278 | 0.139 | 0.417 | ТЧ | 1953 г. | провод А-70, изоляторы ШС-10, опоры металлические и ж/б | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП19 | ПУ8
декабрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-12-01 | 6:21 | 2015-12-01 | 7:47 | 1:26 | 3 | ЭМ расцеп. |  | Собств. сети без внешн. возд. | К 23 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ Северо-Островная К 23 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 | В результате разрушения и выхода из строя конденсаторной установки (БСК-0,4кВ) произошло отключение вводного АВ-0,4кВ 1600А рем.№297 03.06.14г. в КТПН 6/0,4кВ. Прямые потери 3,9т/5,8м3, отнесены в категорию наземное оборудование. Осмотр эл.оборудования КТПН 6/0,4кВ, АВ-0,4кВ, отключение АВ-0,4кВ БСК. В 7:47 подали напряжение на отходящие АВ-0,4кВ, запуск мех.фонда. Контроль за уровнем U, I, запуском мех.фонда. | 4 |  | 4 | БСК-0,4кВ | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП23 |  | - | -
декабрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-12-01 | 16:15 | 2015-12-01 | 16:15 | 0:00 | 0 | МТЗ |  | Технология | ПС 35/6 кВ КНС-8 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ КНС-8 яч.9 | По результатам осмотра выявлено превышение установленной мощности БУ Интегра-Бурение на 505кВт, отказ защит ЯКНО-6кВ БУ КП-154, что привело при кратковременном возрастании нагрузки к аварийному отключению яч.9 действием защиты МТЗ. В момент отключения системой ТМ по яч.9 зафиксировано значение тока 169А, уставки МТЗ 150А 12с, МТО 1000А 0с На ячейке ЯКНО 6кВ МТЗ 120А 10с, МТО 700А 0с, Umin 0,3Uн Осмотр ЭО ПС 35/6кВ, яч. ЯКНО 6кВ БУ. Контроль за уровнями U и I. Направлена тетефонограмма ООО Интегра-Бурение. Произвели изменение уставок яч.9 МТЗ 200А 12с. |  |  |  | РУ : Приборы и цепи защиты | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 24.07.2015 Заявка НГП: 10.09.2015 | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП3 |  | - | -
декабрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-12-01 | 13:02 | 2015-12-01 | 13:42 | 0:40 | 5 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Мало-Зайкинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-1 | Плавка гололеда по ф-1 персоналом Первомайского РЭС. | 15 |  | 15 | [9 empty] | КП18
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-24 | 0:53 | 2015-06-24 | 1:05 | 0:12 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза. Скв. 375. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. Скв. 375. | Сбой программы в СУ. | 0.041 | 0.02 | 0.061 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП9 | ПУ8
декабрь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-12-01 | 1:46 | 2015-12-01 | 10:44 | 8:58 | 15 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 К-402Б | 6(10) | КТП | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 К-402Б | Внутреннее повреждение трансформатора( обрыв "звезды" по 6кВ). | 2 | 16 | 18 | Т | 42331 | ТМГ11-630/10-У1 | Беларусь | 42331 | 1 | 43062 | 0 | - | КП23 |  |  | тр-р заменен
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-01 | 42339.3333 | 2015-12-01 | 42339.4167 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 573 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.074 |  | 0.074 | [9 empty] | КП23
декабрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-12-02 | 9:50 | 2015-12-02 | 10:30 | 0:40 | 1 |  |  | Технология | Скв.292 Абино-Украинское м-е. | 0.4 | ПО | Скв.292 Абино-Украинское м-е. | В РЩ-0,4 кВ перед СУ УЭЦН, выгорела верхняя губка на вводном АВ. | 0.654 | 0.322 | 0.976 | ЗА | 1996 г. | АЕ2056 | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП23 | ПУ8
декабрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2015-12-02 | 10:24 | 2015-12-02 | 12:25 | 2:01 | 9 | ПК-6 |  | Технология | ПС 35/6 кВ Аригольская-2 К-3 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ Аригольская-2 К-3 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | Отказ защит СУ УЭЦН скв.216 ПЭД-220кВт в момент повреждения подземного оборудования R-0 привело к перегоранию предохранителей ПК-6кВ фаз "А,В,С" Iном-40А в КТПН 6/0,4кВ 400кВА КП-3, аварийному откл. Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием АЧР-1ст, на 2ТН-6кВ зафиксировано снижение частоты до 48,44Гц, уставки АЧР 1ст-49Гц 0с, 2ст-49,5Гц 3с. В КТПН 6/0,4 кВ АВ-0,4кВ Ввод 630А тип ВА 51-39 рем.№97.04.09, АВ-0,4кВ 630А скв.216 тип ВА 51-39 рем.№119.04.09. Тек.рем. КТПН 6/0,4кВ 07.07.2011г. ТО 30.11.2015г. По системе ТМ Омь зафиксировано бросок тока по яч.3 на 173А, яч.11 ( ВВод) на 194А на ПС 35/6кВ Аригольская-2. Скв.216 КП-3 в ремонте. Потери нефти составили 0,6т/14,7 м.куб. Контроль за напряжением, запуском мех.фонда, в 10:37 с согласованием ГПЭС-2 РПВ через ТУ Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2. Осмотр ПС 35/6кВ, КТПН 6/0,4кВ. Замер сопротивления изоляции трансфоматора 6/0,4кВ, замена ПК-6кВ в КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 КП-3. Отправлена телефонограмма о предоставлении информации с СУ УЭЦН в ЦИТС ОАО СН-МНГ, ВНГДУ | 1 |  | 1 | Подземное оборудование | - | - | - | ТР: 08.05.2015 ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП3 |  | - | -
декабрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-12-02 | 12:28 | 2015-12-02 | 12:40 | 0:12 |  |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-КМ-3 | Перевед питания ПС на резервную схему. Плавка гололеда на ВЛ-35 кВ "Богдановка-Кызыл- Мечеть" персоналом ЗЭС. | 10 |  | 10 | [9 empty] | КП18
август | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-08-04 | 10:10 | 2015-08-04 | 10:45 | 0:35 | 1 |  |  | Технология | М-е Украинское. ШГН скв.39. СУ. | 0.4 | ПО | М-е Украинское. ШГН скв.39. | М-е Украинское. ШГН скв.39. В СУ вышел из строя блок эл. управления "КУБ-202". | 0.033 | 0.014 | 0.047 | ИЭ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП9 | ПУ8
декабрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-12-02 | 3:40 | 2015-12-02 | 3:40 | 0:00 | 13 | Посадка напряжения | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Санаторная-1" (Жиг.ПО) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Санаторная-1" (Жиг.ПО). ПС 110/35/10 кВ "Шигоны"(Жиг.ПО). Под посадку напряжения попала: ПС 35/6 кВ "Сытовка"(АО "СНГ") | В 3:40 прошла посадка напряжения. Причина: посадка напряжения в энергосистеме Жиг. ПО. |  | 4.48 | 4.48 | [9 empty] | КП18
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-04-15 | 17:46 | 2015-04-15 | 19:17 | 1:31 | 0 |  |  | Технология | ГПЭС 4х1,469 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС 4х1,469 | В результате короткого замыкания в ТСН-6/0,4кВ №1 останов станции в аварийном режиме. Срабатывание пожарной сигнализации. В 18:37 запуск на ХХ ГПГУ-1,3. В 19:10 останов ГПГУ-2,3,4 в результате попадания нефти в топливную систему. Вывод в ремонт ГПЭС для чистки топливной системы. Вывод в ремонт ТСН-1. В 19:17 перевод нагрузки 1,2С-6кВ РУ-6кВ УПН на ВЛ-35кВ Ф-16ЦЛ ПС 110/35/6кВ Вахская. | [12 empty] | КП24
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-02 | 42340.1528 | 2015-12-02 | 42340.3333 | 4:20 | 1 |  |  | Технология | ЭЦН, скв. 118 Мирзоева | 0.4 | ПО | Мирзоева, ф. Л-5Мз | По АСДУ "Мир" авт.отключение В-6кВ Л-5Мз ПС-35/6 кВ "Мирзоева". Осмотр ВЛ-6, ТП-6/0,4 кВ - замечаний нет. Отключение групп №№1,2,3,4 на ТП-6/0,4 кВ №503. Включить В-6 кВ Л-5Мз - успешно, К.И. - норма. Пробой кабеля КППБ на скв.118 (ЭЦН). | 1.786 |  | 1.786 | [9 empty] | КП23
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-02 | 42340.375 | 2015-12-02 | 42340.4167 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв. 327 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.022 |  | 0.022 | [9 empty] | КП23
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-03 | 42341.5687 | 2015-12-03 | 42341.5757 | 0:10 | 103 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ "Тунгор" | 35 | ПС | ПС-35/6кВ "Тунгор", ВЭ-35 кВ №13, ВЛ-35кВ "Сабо" | По АСДУ "Мир" отсутствие ЭЭ месторождений Ц.Сабо, Зап.Сабо, Мухто, Кадыланьи. При осмотре ЭО ОРУ-35 кВ ПС-35/6 кВ "Тунгор" (старая) - ВЭ-35 кВ №13 в отключенном положении. | 0.863 |  | 0.863 | [9 empty] | КП25
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-03 | 9:55 | 2015-12-03 | 17:25 | 7:30 | 4 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ №245 ВЛ-6кВ ф.245-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.245-11 | При движении неизвестного автотранспортного средства по кустовой дороге произошел съезд с дороги и наезд на опору №61 ВЛ-6кВ ф.245-11, с последующим падением опоры и обрывом провода фазы «А» в пролете опор 60-61, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению МВ-6кВ ф.245-11 действием защит, остановке скважин кустов мех. добычи К.111, 111а, 112. Заменили оп №61. |  | 15.3 | 15.3 | ТЧ | 1976 | Промежуточная опора. | СССР | ТО-20.10.15. ТР- 22.10.13 | 2.3 | ТО-Июнь 2016 ТР-октябрь 2016 |  |  | КП20
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-03 | 10:44 | 2015-12-03 | 11:35 | 0:51 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ №270 ВЛ-6кВ ф.270-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.270-08 | Отключение произошло из-за спиленного неустановленными лицами дерева, упавшего, из-за охранной зоны ВЛ-6кВ, на провода фаз «А,В,С» ВЛ-6кВ ф.270-08 в пролете опор №21-22. В результате межфазного короткого замыкания произошло отключение МВ-6 кВ «ф.270-08» с не успешным АПВ. Виновники не установлены. |  | 4.7 | 4.7 | ТЧ | 1988 | провод А-95 | СССР | ТО-01.06.15. ТР- 12.11.12 | 50 | ТО-Июнь 2016 ТР-Декабрь 2015 | 5 |  | КП22
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-03 | 16:22 | 2015-12-03 | 17:25 | 1:03 | 37 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №245 ВЛ-6кВ ф.245-11 | 6(10) | ПО | ВЛ-6кВ ф.245-11 | В результате потери электроизоляционных свойств между первичной и вторичной обмоткой произошел пробой изоляции и разрушение трансформатора тока фазы «А» вызвавшее однофазное замыкание на землю с последующим переходом в трехфазное КЗ, которое привело к отключению МВ-6 кВ ф.245-11 действием защит и посадке напряжения по секции шин. Устранено. |  | 9.2 | 9.2 | ИЭ | 1976 | ТВЛМ -10 -6УЗ | «Электрощит» г. Куйбышев | ТО-20.10.15. ТР- 22.10.13 | 2.3 | ТО-Июнь 2016 ТР-октябрь 2016 |  |  | КП23
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-03 | 16:51 | 2015-12-03 | 16:51 | 0:00 | 3 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ 075 ВЛ-6кВ ф.075-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.075-18 | Оп. 19а (Кт-10 1Р): Разрушение изолятора ф. «А», что привело к короткому замыканию ф. «А» и ф. «В» и отключению ВЛ-6 кВ от действия защит с успешным повторным включением. Устранено |  | 3 | 3 | И | 2012 | ШС-10 |  | 42178 |  | 42358 |  |  | КП23
декабрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-12-04 | 11:06 | 2015-12-04 | 16:37 | 5:31 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Мт-3" | Вывод в неотложный ремонт ВЛ-10кВ для вырубки деревьев (персоналом СПО "Оренбургэнерго"). Работа не согласована ЦИТС. | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП18
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-04 | 42342.3799 | 2015-12-04 | 42342.4167 | 0:53 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ "Мухто", ф.5 | 6(10) | ВЛ | Центральный Паромай, ПС-35/6кВ "Мухто", ф.5 | Дистанционное включение Фид.№5 на ПС-35/6кВ "Мухто". Предположительно перехлест проводов | 0.301 |  | 0.301 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-04 | 42342.4167 | 2015-12-04 | 42342.625 | 5:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 243 | Выбило АВ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.105 |  | 0.105 | [9 empty] | КП23
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-04 | 42342.4167 | 2015-12-04 | 42342.5 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Западное Сабо, скв. 170 | Замыкание моторного кабеля в БРНО, переразделка кабеля, запуск в работу. | 0.153 |  | 0.153 | [9 empty] | КП23
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-04 | 42342.459 | 2015-12-04 | 42342.7257 | 6:24 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ "Мухто", ф.5 | 6(10) | ВЛ | Центральный Паромай, ПС-35/6кВ "Мухто", ф.5 | Отключение Фид.№5 | 2.138 |  | 2.138 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-04 | 42342.5861 | 2015-12-04 | 42342.6153 | 0:42 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Одопту | АОЭЭ ветер, перехлест проводов | 0.452 |  | 0.452 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-04 | 42342.6285 | 2015-12-05 | 42343.6076 | 23:30 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Одопту | АОЭЭ ветер, перехлест проводов | 14.969 |  | 14.969 | [9 empty] | КП15 |  |  | переходящие
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-04 | 42342.7431 | 2015-12-05 | 42343.3507 | 14:35 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ "Мухто", ф.5 | 6(10) | ВЛ | Центральный Паромай, ПС-35/6кВ "Мухто", ф.5 | Отключение Фид.№5, перехлест проводов | 4.922 |  | 4.922 | [9 empty] | КП15 |  |  | переходящие
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-04 | 42342.9167 | 2015-12-08 | 42345.5417 | 63:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 696 | Выбило АВ в БУ, протяжка контактов, запуск | 1.325 |  | 1.325 | [9 empty] | КП15 |  |  | переходящие
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-04 | 42342.9583 | 2015-12-05 | 42343.0007 | 1:01 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2890 | Выбило АВ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.017 |  | 0.017 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-04 | 42342.2917 | 2015-12-04 | 42342.3889 | 2:20 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Набиль, ТП-6/0,4кВ № 305 | АГЗУ №8 ТП-305 ф-1 перехлёст проводов | 0.969 |  | 0.969 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-04 | 42342.4097 | 2015-12-05 | 42343.3472 | 22:30 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Набиль, ТП-6/0,4кВ № 305 | АГЗУ №8 ТП-305 ф-1 перехлёст проводов | 9.348 |  | 9.348 | [9 empty] | КП15 |  |  | переходящие
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-04 | 42342.4583 | 2015-12-04 | 42342.6042 | 3:30 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Катангли, ТП-6/0,4кВ № 403 | АГЗУ-9 ТП-403 ф-1 перехлёст проводов | 0.914 |  | 0.914 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-04 | 42342.5833 | 2015-12-05 | 42343.4375 | 20:30 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Катангли, ТП-6/0,4кВ № 411 | ТП-411 ф-2 перехлёст проводов | 1.998 |  | 1.998 | [9 empty] | КП15 |  |  | переходящие
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-04 | 42342.6111 | 2015-12-05 | 42343.3333 | 17:20 | 49 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Набиль, ф. Л1Н | АОЭЭ ветер, перехлест проводов | 54.363 | 4.847 | 59.21 | [9 empty] | КП15 |  |  | переходящие
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-04 | 42342.6667 | 2015-12-05 | 42343.3958 | 17:30 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Катангли, ТП-6/0,4кВ № 312 | ТП-312 ф-1 перехлёст проводов | 4.783 |  | 4.783 | [9 empty] | КП15 |  |  | переходящие
декабрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-12-05 | 14:30 | 2015-12-05 | 16:30 | 2:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № 172 Приазовский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № 172 Приазовский ЭСУ. | М-е Анастасиевско-Троицкое (Троицкая площадь). Обрыв вязки, КЗ на «землю» через траверсу, перегрев и обрыв провода фазы "В" на опоре № 60. | 0.099 | 0.049 | 0.148 | ТЧ | 1979 г. | АС-95,ШФ-10,ШС-10, опоры ж/б | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП23 | ПУ8
декабрь | Оренбургнефть | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2015-12-05 | 13:40 | 2015-12-05 | 13:41 | 0:01 | 56 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Ново-Медведкинская" | 6(10) | ВЛ | ПС Курманаевская, Шулаевская ф-706,708,718,94 | Сброс нагрузки по фидерам из-за нестабильного напряжения в сети 110 кВ при изменении режима питания ПС 220 "Бузулукская, Сорочинская" в связи с выводом системной автоматики на ПС Бузулукская. Произвели регулировку напряжения на ПС "Ново-Медведкинская" . | 11 | 4 | 15 | [9 empty] | КП18
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-05 | 42343.0833 | 2015-12-05 | 42343.3833 | 7:12 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Одопту | АОЭЭ ветер, перехлест проводов | 5.547 |  | 5.547 | [9 empty] | КП15 |  |  | переходящие
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-05 | 42343.1875 | 2015-12-05 | 42343.2292 | 1:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2890 | Выбило АВ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.017 |  | 0.017 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-05 | 42343.6597 | 2015-12-05 | 42343.684 | 0:35 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1579 | Выбило АВ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.013 |  | 0.013 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-05 | 42343.9167 | 2015-12-06 | 42344.4792 | 13:30 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2762 | Нет 2-х фаз, треб. ревизия кабельного спуска- фазы в норме- сгорел маг. пускатель, подкл. врем. напрямую. | 0.138 |  | 0.138 | [9 empty] | КП23 |  |  | переходящие
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-05 | 42343.9236 | 2015-12-06 | 42344 | 1:50 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2889 | Выбило АВ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.046 |  | 0.046 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-05 | 42343.2917 | 2015-12-05 | 42343.4583 | 4:00 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Катангли, ТП-6/0,4кВ № 409 | т/п 6/0,4кВ №409 ф2-включение автомата | 0.17 |  | 0.17 | [9 empty] | КП15
декабрь | Оренбургнефть | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2015-12-06 | 20:55 | 2015-12-06 | 20:56 | 0:01 |  |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС 35/6 Курманаевская, ф-706, 708, 718 | Кратковременное повышение напряжение в сети 110 кВ из-за замыкания транзита 220 кВ для восстановления нормального режима питания ПС 220 "Бузулукская", ПС 220 "Сорочинская" по команде ОРДУ. | 7 | 2 | 9 | [9 empty] | КП18
декабрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-12-06 | 21:43 | 2015-12-06 | 21:43 | 0:00 | 15 | ТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ "204-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "204-18" | Отключение ВЛ-6кВ "204-18" по защите "ТО", АПВ успешное. Причина: экскаватор «HYUNDAI» гос.№7358СВ 89 принадлежащий ООО «Эксист-Авто» проезжая под ВЛ-6кВ зацепил провода фаз "А" и "С" в пролете опор №122-123. |  | 4.4 | 4.4 | ТЧ | 1990 | АС-95 | не определен | ТО 10.15 | 100 |  |  | 42280 | КП20
декабрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-12-06 | 11:39 | 2015-12-06 | 11:39 | 0:00 | 3 | Посадка напряжения | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-9 (СНГ) ПС 35/10 кВ "Чёрновка"(СПО) | В 11:39 прошла посадка напряжения по ВЛ-10 кВ Ф-9, останавливались скв. на "Южно-Орловском" м/р. Причина: АО Ф-6(СПО) ПС 35/10 кВ "Чёрновка"(СПО), работала МТЗ, АПВ-нет, РПВ-успешно. |  | 6.41 | 6.41 | [9 empty] | КП18
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-06 | 42344.6667 | 2015-12-06 | 42344.7083 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1568 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.016 |  | 0.016 | [9 empty] | КП23
декабрь | Варьеганнефтегаз | АО "Тюменьэнерго" | 2015-12-07 | 21:38 | 2015-12-07 | 21:38 | 0:00 | 255 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Бахиловская-Верхнеколик-Еганская" 1-2цепи | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Бахиловская-Верхнеколик-Еганская" 1-2цепи | Предварительная причина: гололедооборазование на проводах, "пляска" провода. Срабатывание ТО. | 174.4 |  | 174.4 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Еганском, Бахиловском, Северо-Хохряковском, Сусликовском м/р.
март | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-03-31 | 6:57 | 2015-03-31 | 7:00 | 0:03 | 8 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС 35/6кВ Зимняя-Ставка-1 | 6(10) | ВЛ | Ф-14 | Ф-14 АО, ТО, АПВН, РПВУ, буран, налипание мокрого снега на провода. | 0.109 | 14.397 | 14.506 | ТЧ | 1964 | АС-50 | нет данных | 11.2014 | 100 | 04.2015 | 0 | 11.2014 | КП13 | ПУ9 |  | Ф-14 АО, ТО, АПВН, РПВУ, буран, налипание мокрого снега на провода.
декабрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-12-07 | 3:10 | 2015-12-07 | 3:11 | 0:01 | 48 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Абдулино-тяговая" (КбшЖД) | 110 | ВЛ | ПС Самодуровская, Тарханы, Березовка, ПС Матвеевка; КНС, ПС Краснояровская | Сброс нагрузки по сообщению дисп.ОРДУ Тюленева А.А. из-за аварийного отключения ВЛ-110 "Абдулино-тяга-Сарай-Гир-тяга-Асекеево-тяга-Бугуруслан-2цепь" с успешным АПВ. | 40 | 15 | 55 | [9 empty] | КП18
декабрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-12-07 | 4:55 | 2015-12-07 | 4:56 | 0:01 | 19 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Абдулино-тяговая" (КбшЖД) | 110 | ВЛ | Самодуровская, Тарханы, Березовка | Сброс нагрузки по сообщению дисп.ОРДУ Тюленева А.А. из-за аварийного отключения ВЛ-110 "Абдулино-тяга-Сарай-Гир-тяга-Асекеево-тяга-Бугуруслан-2цепь" с успешным АПВ. | 12 |  | 12 | [9 empty] | КП18
декабрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-12-07 | 13:48 | 2015-12-07 | 14:35 | 0:47 | 15 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Беседино" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Б-3" | Вывод в нетложный ремонт персоналом СПО. Замена ТТ-10 и монтаж измерительного преобразователя. Эл.снабжение фидера "Б-3" переведено от ВЛ-10 фидера "Б-5". 18:39-19:10 сборка нормальной схемы. | 29 |  | 29 | [9 empty] | КП18
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-04-25 | 16:18 | 2015-04-25 | 16:35 | 0:17 | 0 | "Температура газа за турбиной не в норме" |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС 6х6 ТГ (газ)-3 | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 6х6 ТГ (газ)-3 | При резком сбросе нагрузки на ТГ-3, с 3079 кВт до 1150 кВт произошёл рост температуры газа за турбиной до 654 градусов (уставка 550 градусов на АО) в следстви чего произошел аварийный останов ТГ-3 по сигналу "Температура газа за турбиной не в норме" и отключение яч. № 2 в ГРУ-6 кВ по сигналу от САУ. Осмотр оборудования, 16:27 тех.прокрутка ТГ-4, запуск ТГ-4, 16:35 ввод ТГ-4 в параллельную работу, 16:41 поэтапный набор нагрузки. Отправлена телефонограмма в "АЭС". | [12 empty] | КП24
май | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2015-05-14 | 17:15 | 2015-05-14 | 18:15 | 1:00 | 2 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН №2 к.209 ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "286" | 0.4 | КТП | КТПН №2 к.209 ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "286" | Отключение вводного ВА в КТПН №2 к.209, в связи с КЗ на СУ скв.3289 (полет ЭЦН). |  |  |  | СК | [8 empty] | КП24 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р.
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-05-17 | 19:45 | 2015-05-17 | 20:17 | 0:32 | 0 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС 3х5,938 (Ново-Покурское м/р) | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 3х5,938 ТГ-1 (газ) (Ново-Покурское м/р) | Аварийный останов ТГ-1 по причине отказа положения регулирующего топливного клапана "EGF-344". | [12 empty] | КП24
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-07 | 16:15 | 2015-12-07 | 16:16 | 0:01 | 84 | ТЗНП 2-й ступени | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 110 "Донецко Сыртовская", "Вахитовская". | Аварийное отключение В-110 "Донецко Сыртовская" на ПС "Каргалинская" с успешным АПВ, ТЗНП 2ст. | 108 |  | 108 | ТЧ | 2014 | АС-185/43 | 0 | 42151 | 90 | 42363 | 0 | 42253 | КП8
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-07 | 17:25 | 2015-12-07 | 17:26 | 0:01 | 18 | ТЗНП 2-й ступени | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Вахитовская". ПС 110 "Вахитовская". | Аварийное отключение В-110 "Вахитовская" на ПС "Д-Сыртовская" с успешным АПВ, ТЗНП 2ст. | 21 |  | 21 | ТЧ | 2014 | АС-185/43 | 0 | 42151 | 90 | 42363 | 0 | 42253 | КП8
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-07 | 17:40 | 2015-12-08 | 15:07 | 21:27 | 74 | ТЗНП-2ст. |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Вахитовская". ПС 110 "Вахитовская". | Аварийное отключение В-110 "Вахитовская" на ПС "Донецко Сыртовская" с неуспешным АПВ. 18:27 подано U на РУ-6 ДНС "Вахитовская"; 18:31 подано U на ВЛ-6 ф-3; 18:37 пуск на хх.ГТЭС-5; 19:00 подано U на ГКС "Вахитовская". 19:40 подано U на ф-1 с ПС. В 20:40 подали U на ф-4 от ГТЭС-3, в 20:43 синхронизировали с ГТЭС-1. В 21:00 остановка ГТЭС-3, 1 по низкому давлению газа. Осмотром выявлен обрыв грозотроса в пролете опор №276-277. Осмотр продолжается. В 22:42 подали U на ф-7 с ГТЭС-1, 3. В 23:25 синхронизация ГТЭС-6 с 1, 3, в 23:30 подали U на ф-4. В 0:45 аварийная бригада выехала на ПС "Вахитовская", устранение обрыва грозотроса отложено до утра, порывы ветра до 14 м/сек. В 1:09 от ГТЭС-1, 3, 6 подали U на ф-2. В 3:10 аврийная остановка ГТЭС-1, 3, 6, с причиной разбираются. В 3:38 пуск ГТЭС-3 на х.х. В 3:55 пуск ГТЭС-1, 6 на х.х. В 4:00 синхронизация ГТЭС-1 и ГТЭС-3. В 4:05 подали U на ф-7, в 4:13 подали U на ф-4 | 1338 | 430 | 1768 | ТЧ | 2014 | АС-185/43 | 0 | 42151 | 90 | 42363 | 0 | 42253 | КП8
декабрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-12-07 | 18:05 | 2015-12-07 | 18:20 | 0:15 | 16 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Переволоцкая" (ЦЭС) | 35 | ВЛ | ВЛ-35, ПС 35/6кВ "Вахитовская", ММПС "Капитоновская". ВЛ-6 фидера № 1320. | Аварийное отключение с неуспешным АПВ ВЛ-35 "Переволоцкая - Адамовка", РПВ успешно. | 38 |  | 38 | [9 empty] | КП18
декабрь | Пурнефтегаз | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2015-12-07 | 1:51 | 2015-12-07 | 1:51 | 0:00 | 76 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-500 кВ "СГРЭС-1 - Холмогорская" | 500 | ВЛ | ВЛ-500 кВ "СГРЭС-1 - Холмогорская" | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 4,2кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "НовоПурпейская","Барсуковская","Ямальская","Тарасовская","Мара-Яха","Майская", "Харампурская","Южно-Харампурская", частичная остановка агрегатов КНС,ДНС,УПСВ, частичный сброс нагрузки мех. фонда ЦДНГ-1,2,3,4. Причина: отключение ВЛ-500кВ "СГРЭС-1- Холмогорская" из-за налипания снега на грозотросе и сближения с проводом фасы"С" под воздействием ветровых нагрузок. |  | 38.7 | 38.7 | [9 empty] | КП18
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-12-07 | 19:11 | 2015-12-07 | 21:03 | 1:52 | 1 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Стрельная" | Работала МТЗ.АПВ-нет. В 19:50 РПВ-не успешно.Причина: в пролете по.№57-58 на ВЛ лежит ветка дерева.Убрали.В 21:03 вкл.Ф-2 в работу.Осмотр ВЛ перенесен на 08.12.2015 г на светлое время суток.Сильный ветер.Дождь. | 0.05 |  | 0.05 | ТЧ | 1952 | А-70; А-95 |  | 03.10.2015; 16.08.2015 | 100 | 2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. Причина Под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падение ветки дерева на ВЛ-6кВ Ф-2 в пролёте опор № 57-58 приведший кратковременному схлесту проводов и 2х фазному КЗ. В 2017 году запланирова вырубка ДКР с расширением охранной зоны до 10 м. согласно Постановления РФ № 160 от 24.02.2009 г. и утилизация порубочных остатков.
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-12-07 | 20:44 | 2015-12-07 | 21:00 | 0:16 | 2 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ.АПВ-нет. В 21:00 РПВ- успешно.Осмотр ВЛ перенесен на 08.12.2015 г на светлое время суток.Произвели осмотр ВЛ-6 кВ обнаружили в пролете опор №10А-11А дерево под проводами ВЛ. Сильный ветер.Дождь. | 0.03 |  | 0.03 | ТЧ | 1955 | А-95 |  | 08.10.2015; 28.08.2015 | 100 | 2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. Причина Под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падение дерева на ВЛ-6кВ в пролёте опор № 10А-11А приведший кратковременному схлесту проводов и 2х фазному КЗ. В 2016 году запланирова вырубка ДКР с расширением охранной зоны до 10 м. согласно Постановления РФ № 160 от 24.02.2009 г. и утилизация порубочных остатков.
май | Юганскнефтегаз | Приобская ГТЭС | 2015-05-18 | 7:47 | 2015-05-18 | 17:23 | 9:36 | 0 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Приобская ГТЭС, ГТУ-1 | 6(10) | ГТЭС | Приобская ГТЭС, ГТУ-1 | Аварийный останов ГТУ-1 по сигналу "Закрытие жалюзи противопожарной системы КШТ (корпус шумопоглощающий турбины)". Причина - короткое замыкание в цепях питания жалюзи противопожарной системы. | [12 empty] | КП24
декабрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-12-07 | 13:04 | 2015-12-07 | 13:04 | 0:00 | 45 | МТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ К-364 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС-35/6кВ К-364 | наезд неустановленным транспортом на опору №131 | 4 | 9 | 13 | [9 empty] | КП20 |  |  | Перезапуск мех. фонда
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-07 | 42345.2292 | 2015-12-08 | 42346.0208 | 19:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1789 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.371 |  | 0.371 | [9 empty] | КП23 |  |  | переходящие
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-07 | 42345.4236 | 2015-12-07 | 42345.4444 | 0:30 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Катангли, ТП-6/0,4 кВ № 410 | ТП-6/0,4 кВ №410, ф.№3 устранение отсутствия фазы | 0.05 |  | 0.05 | [9 empty] | КП23
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-07 | 42345.625 | 2015-12-07 | 42345.6667 | 1:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4 кВ №410 | 6(10) | КТП | Катангли, ТП-6/0,4 кВ № 410 | ТП-6/0,4 кВ №410 ф.3 - выбило автомат в ТП | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23
март | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-03-31 | 7:05 | 2015-03-31 | 7:06 | 0:01 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-11 ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-11 | Ф-11 АО, ТО, АПВУ, буран, налипание мокрого снега на провода. |  | 0.475 | 0.492 | ТЧ | 1979 | АС-50 | нет данных | 02.2015 | 100 | 08.2015 | 0 | 02.2015 | КП13 | ПУ9 |  | Ф-11 АО, ТО, АПВУ, буран, налипание мокрого снега на провода.
март | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-03-31 | 14:13 | 2015-03-31 | 16:16 | 2:03 | 11 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-1П, Ф-2П ГУ-Подсолнечное КРУ-10кВ | 6(10) | ВЛ | Ф-1П, Ф-2"П" | Ф-1П АО, ТО, обрыв вязки отпайка скв 35, опора № 6, 16, 17, 18, фазы А-С, буран, налипание мокрого снега на провода. | 7.337 | 0.559 | 7.896 | ТЧ | 2002 | АС-50 | нет данных | 02.2015 | 100 | 08.2015 | 0 | 02.2015 | КП13 | ПУ9 |  | Ф-1П, Ф-2П устранили обрыв вязки отпайка скв 35, опора № 6, 16, 17, 18, фазы А-С, буран, налипание мокрого снега на провода.
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-12-07 | 3:01 | 2015-12-07 | 3:01 | 0:00 | 19 | АО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.30-8 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.30-8 | Двухкратное АО ВЛ-6 Ф.30-8 АО, АПВУ. Произведен осмотр, обнаружены следы схлёста проводов пролёт оп. №66/1-67/1, провис в результате выдавливания опор из грунта. ВЛ выведена в ремонт для ремонта. 09.12.15г. выполнена перетяжка проводов, собрана нормальная схема К-257Б, 248, 249. | 2.1 | 1.9 | 4 | СК | 2003г. | металл | н/д | ТР - сентябрь 2015г., ТО - апрель 2015г. | 1 | ТР - апрель 2016г. | - | - | КП17 | - | -
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-07 | 17:40 | 2015-12-08 | 15:07 | 14:00 | 74 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Вахитовская". ПС 110 "Вахитовская". | Аварийное отключение В-110 "Вахитовская" на ПС "Донецко Сыртовская" с неуспешным АПВ. 18:27 подано U на РУ-6 ДНС "Вахитовская"; 18:31 подано U на ВЛ-6 ф-3; 18:37 пуск на хх.ГТЭС-5; 19:00 подано U на ГКС "Вахитовская". 19:40 подано U на ф-1 с ПС. В 20:40 подали U на ф-4 от ГТЭС-3, в 20:43 синхронизировали с ГТЭС-1. В 21:00 остановка ГТЭС-3, 1 по низкому давлению газа. Осмотром выявлен обрыв грозотроса в пролете опор №276-277. Осмотр продолжается. В 22:42 подали U на ф-7 с ГТЭС-1, 3. В 23:25 синхронизация ГТЭС-6 с 1, 3, в 23:30 подали U на ф-4. В 0:45 аварийная бригада выехала на ПС "Вахитовская", устранение обрыва грозотроса отложено до утра, порывы ветра до 14 м/сек. В 1:09 от ГТЭС-1, 3, 6 подали U на ф-2. В 3:10 аврийная остановка ГТЭС-1, 3, 6, с причиной разбираются. В 3:38 пуск ГТЭС-3 на х.х. В 3:55 пуск ГТЭС-1, 6 на х.х. В 4:00 синхронизация ГТЭС-1 и ГТЭС-3. В 4:05 подали U на ф-7, в 4:13 подали U на ф-4 | 1397 | 311 | 1708 | ТЧ | 2014 | АС-185/43 | 0 | 42151 | 90 | 42363 | 0 | 42253 | КП8 |  |  |  |  | корректировка
декабрь | Варьеганнефтегаз | АО "Тюменьэнерго" | 2015-12-08 | 0:20 | 2015-12-08 | 0:20 | 0:00 | 255 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Бахиловская-Верхнеколик-Еганская" 1-2цепи | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Бахиловская-Верхнеколик-Еганская" 1-2цепи | Гололедооборазование на проводах, "пляска" провода. Срабатывание ТО. | 205.6 |  | 205.6 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Еганском, Бахиловском, Северо-Хохряковском, Сусликовском м/р.
декабрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-12-08 | 7:07 | 2015-12-08 | 8:24 | 1:17 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ КНС-3м ВЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 35/6 кВ КНС-3м | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ КНС-3м ВЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 35/6 кВ КНС-3м | По результатам осмотра выявлена неисправность контактной группы фазы С на ЛР-6 оп.1/3 с последующим возникновением неполнофазного режима на участке ВЛ-6кВ Ф-15 ПС 35/6кВ КНС-3м и остановом скважин КП-20. Потери составили: прямые-1,9т/33,4м.куб. косвенные-0,3т./5,2м.куб. Контроль за уровнем напряжения, нагрузкой. Осмотр ВЛ-6кВ Ф-15 ПС 35/6кВ КНС-3м, КТПН 6/0,4кВ КП-20,21. Перевод нагрузок с Ф-15 нв Ф-5 ПС 35/6кВ КНС-3м. Произведена замена силовых контактов и комплект изоляции ЛР-6 на оп.1/3. Восстановление нормальной схемы электроснабжения. | 2 |  | 2 | Силовые контакты ЛР-6кВ | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП10 |  | - | -
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-08 | 5:50 | 2015-12-08 | 5:51 | 0:01 | 3 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "НПС" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера "Пром-1". | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ фидера "Пром-1 " с успешным "АПВ". Осмотром установлено: на ВЛ-6 кВ фидера "Пром-1 " в пролётах опор № 100 и №101 обнаружено упавшее дерево (Берёза), фото и акт прилагается. | 1 | 7 | 8 | ТЧ | 1976 | АС-50 | 0 | 42183 | 100 | 42346 | 0 | 42183 | КП19
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-08 | 14:00 | 2015-12-08 | 15:07 | 1:07 | 65 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Вахитовка" | 110 | ВЛ | ПС 110 "Вахитовская". | В 13:28 ВЛ-110 «Донецко-Сыртовская - Вахитовская» и ПС 110/35/6 кВ «Вахитовская» на х.х. Перевод эл.снабжения объектов с ПС 35/6 «Вахитовская» и ГТЭС №№ 1,3,4,5,6 на ПС 110/35/6 «Вахитовская». | 48 | 98 | 146 | ТЧ | 2014 | АС-185/43 | 0 | 42151 | 90 | 42363 | 0 | 42253 | КП8
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-12-08 | 9:28 | 2015-12-08 | 9:29 | 0:01 | 9 | Сработало указательное реле А.О. | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-6 Т-1-Т | 35 | ПС | МВ-6 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Западная" | Сработало указательное реле А.О. АПВ-нет. РПВ- успешно. Причина: ложное срабатывание устройств РЗиА в яч.МВ-6 Т-1-Т. | 0.55 |  | 0.55 | ТЧ | 1971 | РП-25 |  | 07.09.2015; 07.09.2015 | 100 | 2016 | 0 |  | КП1 | ПУ9 |  | Сработало указательное реле А.О. При производстве работ по обслуживанию ТН-6кВ ПС 35/6 кВ "Западная" произошло аварийное отключение МВ-6 кВ Т-1-Т. Причина неосторожные действия персонала СРЗА и ЭТЛ при снятии крышки реле РП-25 для осмотра произошло замыкание контактов, что привело к срабатыванию землянной защиты. Необходимо произвести выверку схем на ПС 35/6 кВ "Западная" и анологичных ПС с целью исключения из цепи отключения выключателей вводов 6 кВ действием реле З.З. II ступени.
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-12-08 | 16:31 | 2015-12-08 | 16:38 | 0:07 | 11 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет.РПВ-успешно. Причина: произвели осмотр ВЛ и обнаружили в пролете опор №1Д-2Д упавшее дерево под проводами ВЛ.Сильный порывистый ветер. | 0.3 | 2.97 | 3.27 | ТЧ | 1954 | А-95 |  | 21.11.2015; 01.09.2014 | 100 | 2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. Причина под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падение дерева на ВЛ-6кВ Ф-1 в пролёте опор № 1Д-2Д приведший кратковременному схлесту проводов и 2х фазному КЗ. В 2016 году запланирова вырубка ДКР с расширением охранной зоны до 10 м. согласно Постановления РФ № 160 от 24.02.2009 г. и утилизация порубочных остатков.
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-12-08 | 16:35 | 2015-12-08 | 17:27 | 0:52 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (Жиг.П.О.) | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. 16:58 РПВ-не успешно.Причина: в пролете опор №10з-11з обрыв провода фаза "А", дерево лежит на проводах.17:22 Отключили ЛР-6 на опоре №99, отпайка на поврежденный участок.Сильный порывистый ветер.9.12.2015 13:26-15:26 произвели восстановление поврежденного участка. | 0.39 |  | 0.39 | ТЧ | 1949 | А-70 |  | 21.11.2015; 01.09.2014 | 100 | 2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ - не успешно. Причина под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падение дерева на ВЛ-6кВ Ф-5 в пролёте опор № 10з-11з приведший обрыву провода фазы "А" и КЗ. Дерево убрали, провод востановили. Необходимо включить в план капитального ремонта ВЛ-6кв (вырубку ДКР) В 2017 году запланирова вырубка ДКР с расширением охранной зоны до 10 м. согласно Постановления РФ № 160 от 24.02.2009 г. и утилизация порубочных остатков.
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-12-08 | 16:35 | 2015-12-08 | 17:54 | 1:19 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (Жиг.П.О.) | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. Персонал Жиг.П.О. отказался производить РПВ. Произвели осмотр ВЛ от ЛР-21 на оп.№32 до оп.№96 повреждений не обнаружено. В 17:24 отключили ЛР-21 на оп.№32. В 17:54 включили ПП-5. При осмотре Ф-4 обнаружили деревья под проводами в пролете опор № 13-14. 9.12.2015 г. 15:12 восстановлена нармальноя схема эл.снабжения Ф-4. Сильный порывистый ветер. | 0.19 |  | 0.19 | ТЧ | 1950 | А-70 |  | 14.07.2015; 07.10.2014 | 100 | 2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ - не успешно. Причина Под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падение веток деревьев на ВЛ-6кВ Ф-4 в пролёте опор № 13-14 приведший кратковременному схлесту провода и 2х фазному КЗ. Необходимо включить в план капитального ремонта ВЛ-6кв (вырубку ДКР) В 2017 году запланирова вырубка ДКР с расширением охранной зоны до 10 м. согласно Постановления РФ № 160 от 24.02.2009 г. и утилизация порубочных остатков.
март | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-03-31 | 14:13 | 2015-03-31 | 15:12 | 0:59 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-497 ПС 35/6 кВ "Владимировская" ПЭС | 6(10) | ВЛ | Ф-497, Ф-3"П" | Ф-497 АО, МТЗ, обрыв вязки опора № 189, фаза В, буран, налипание мокрого снега на провода. | 1.096 | 0.366 | 1.462 | ТЧ | 2001 | АС-50 | нет данных | 11.2014 | 100 | 04.2015 | 0 | 11.2014 | КП13 | ПУ9 |  | Ф-497, Ф--3П устанили обрыв вязки опора № 189, фаза В, буран, налипание мокрого снега на провода.
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-08 | 42346.6667 | 2015-12-08 | 42347.4167 | 18:00 | 3 |  |  | Технология | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Восточное Эхаби | Отгорел провод на ВЛ-6 кВ | 0.758 |  | 0.758 | [9 empty] | КП23 |  |  | переходящее
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-08 | 42346.4375 | 2015-12-08 | 42346.625 | 4:30 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4 кВ №410 | 6(10) | КТП | Катангли, ТП-6/0,4кВ № 307 | ТП №307 ф.3 - выбило автомат в ТП | 1.347 |  | 1.347 | [9 empty] | КП23
март | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-03-31 | 15:03 | 2015-03-31 | 20:54 | 5:51 | 15 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-155 ПС 35/6 кВ "Ачикулак Нефть-15" | 6(10) | ВЛ | Ф-155 | Ф-155 АО, ТО сильные порывы ветра, пляска проводов, буран, налипание мокрого снега на провода. | 19.93 | 0.707 | 20.637 | ТЧ | 2002 | АС-50 | нет данных | 02.2015 | 100 | 08.2015 | 0 | 02.2015 | КП13 | ПУ9 |  | Ф-155 повреждений при осмотре не обнаружено, сильные порывы ветра, пляска проводов, буран, налипание мокрого снега на провода.
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-04-27 | 12:25 | 2015-04-27 | 12:25 | 0:00 | 62 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | С-97 Крапивинское, Двуреченское нмр | 110 | ВЛ | С-97 | АО УЭЦН. Посадка напряжения при АО ВЛ-110 С-97 действием НВЧЗ. АПВУ. Мокрый снег, запланирован осмотр. | 15.5 | 41.5 | 57 | ТЧ | 2004г. | АС-120 | Н/Д | ТР - 10.09.13г., ТО - 28.03.15 | 1 | ТР - сентябрь 2020г. | - | УФО -апрель 2013г | КП13
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-09 | 42133.4306 | 2015-05-09 | 42133.4528 | 0:32 | 16 |  |  | Атм., прир. и техн. | ЛЭП-35 "Колендо" | 35 | ВЛ | Колендо, ЛЭП-35 "Колендо" | ЛЭП-35 "Колендо" от Охинской ТЭЦ - посадка напряжения. По данным телеметрии ОТЭЦ - КЗ на землю. Осмотр ПС-35/6 "КНС", "БКНС", "Северная" - причин не обнаружено. Осмотр ЛЭП продолжается, затруднен проезд. Предварительная причина - налипание мокрого снега на провода. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП13
май | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-05-09 | 42133.9688 | 2015-05-10 | 42134.0104 | 1:00 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ф.5 ПС-35/6кВ"Мухто" | 6(10) | ВЛ | Центральный Паромай, ф.5 ПС-35/6кВ"Мухто" | АОЭЭ ф.5 сработала защита на ПС-35/6кВ "Мухто", включение | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП13
декабрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-12-08 | 17:02 | 2015-12-08 | 17:34 | 0:32 | 87 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ "БКНС-2 -ГЗУ-12" | 35 | ВЛ | ПС 35/6кВ "ГЗУ-12", ПС 35/6кВ "БКНС-2" | снег, ветер 15-20 м/с; ПС БКНС-2 запитана от ВЛ-35кВ "Кыква-БКНС-3", ПС ГЗУ -12 от ВЛ-35 Кыква - ГЗУ-12. На ВЛ-35 ГЗУ-12 - БКНС-2 падение дерева | 12.3 |  | 12.3 | ТЧ | 1977 | АС-95 | нет данных | 41934 | 100 | 42665 | 0 | 41934 | КП19
декабрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-12-08 | 17:38 | 2015-12-08 | 21:47 | 4:09 | 16 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "БКНС-5" ф.24 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.24 ПС 35/6кВ "БКНС-5" | снег, ветер 15-20 м/с; падение дерева в пролетах опор №126/3 - 126/4 | 12.8 |  | 12.8 | ТЧ | 1979 | АС-70 | нет данных | 42236 | 100 | 42967 | 0 | 42236 | КП19
декабрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2015-12-08 | 18:17 | 2015-12-08 | 20:15 | 1:58 | 13 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ "Кыква" ф.12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кв ф.12 ПС 110/35/6кВ "Кыква" | снег, ветер 15-20 м/с; падение дерева в пролёте опор 132-133 | 12.2 |  | 12.2 | ТЧ | 1974 | АС-70 | нет данных | 42144 | 90 | 42875 | 0 | 42144 | КП19
декабрь | Удмуртнефть | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2015-12-08 | 12:33 | 2015-12-08 | 21:29 | 8:56 | 7 | ВЧЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-220кВ "Балезино-Комсомольская" (ПАО "ФСК ЕЭС") | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ "Балезино-Комсомольская" (ПАО "ФСК ЕЭС") | снег, ветер 15-20 м/с; падение дерева на ВЛ-220кВ "Балезино-Комсомольская" |  | 26.7 | 26.7 | [9 empty] | КП18
декабрь | Юганскнефтегаз | ОАО "ЮТЭК-Нефтеюганск" | 2015-12-08 | 5:23 | 2015-12-08 | 5:23 | 0:00 | 33 |  |  | Внешние сети | ПС 220/35/10кВ Усть-Балык ВЛ-35 Южная-2 | 0.4 | ПО | ВЛ-35 Южная-2 ОАО "ЮТЭК-Нефтеюганск" | Повреждение оборудования сторонней организации При повреждении КВЛ-35 Южная-2 ф. «А», «В» произошла посадка напря-жения по 2С-35 ПС 220/35/10 «Усть-Балык», что явилось причиной останов-ки скважин на кустах добычи |  | 12.4 | 12.4 | КС | [8 empty] | КП18
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-08 | 9:06 | 2015-12-08 | 10:02 | 0:56 | 20 | ЗМН | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ЗРУ-6 К-224 ВЛ-6 ф.224-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.224-17 | Попадание влаги от мокрого снега вызванный неблагоприятными климатическими условиями на изоляторы имеющие микротрещины привело к разрушению изоляторов ф. «А» опора №15 и ф. «С» опора №18 на ВЛ-6кВ ф.224-17, что привело к разрушению изоляторов и возникновению двухфазного короткого замыкания на землю в сети 6кВ и излишнему срабатыванию защиты ЗМН на Вводе №1 | 57.2 |  | 57.2 | И | 2010 | ШС-10Г | россия | 01.02.2014. | 100 | 42430 | 0 |  | КП23
декабрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-12-09 | 6:01 | 2015-12-09 | 7:00 | 0:59 | 0 | Короткое замыкание в пожарном щите. |  | Технология | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-3 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-3 | Аварийный останов ГПГУ-3, на панели управления АРМ сработал сигнал - "Дистанционный аварийный стоп". Отключение ВЛ-6 кВ Ф-6,8 на ПС 35/6 кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1 ст (уставка 49 ГЦ, 0 сек.), на 2ТН-6 кВ зафиксирована частота 48,87 Гц. При выяснении причин аварийного останова было найдено место короткого замыкания в щите "АУПТ и СКЗ" вследствии попадания воды из вентиляционной шахты системы охлаждения. Потери нефти составили 1,5т/37,2м3. Отнесены в категорию АИЭ аварии. Осмотр оборудования. 06:24 по готовности ГПЭС-2 в включение Ф-6 ПС 35/6кВ Аригольская-2 ТУ успешно. 07:00 ГПГУ-3 в параллельной работе. 07:06 включение Ф-8 ПС 35/6кВ Аригольская-2 ТУ успешно.Отправлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". | 2 |  | 2 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП10 |  | - | -
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-09 | 12:07 | 2015-12-09 | 14:33 | 2:26 | 25 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Тарханы" | 6(10) | ВЛ | Весь фонд скважин ф. "Западный", ф. "КНС". БКНС и УПСВ Тарханы | Устранение аварийных дефектов (86,3°C, 50°C, 91,3°C) и развившегося дефекта (21,4°C) выявленных при ТВК 7.12.2015г. в РУ-6кВ яч.№15 Ввод-2. | 71 |  | 71 | ТЧ | 1969 | РВЗ-6 ИП-6/630 | 0 | 42347 | 100 | 42552 | 3 | 42348 | КП23
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-09 | 11:00 | 2015-12-09 | 11:53 | 0:53 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 после ВЛБ-32. Скв.№№ 1206, 1212. ПСП "Агаровка, АГЗУ, 1209 | Устранение обрыва вязки фаза "А" на опоре №310. Устранение замыкания на "землю" | 2 |  | 2 | ТЧ | 1978 | АС-70 | 0 | 42263 | 100 | 42382 | 1 | 42333 | КП23
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-09 | 42347.7188 | 2015-12-09 | 42347.8333 | 2:45 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1789 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.054 |  | 0.054 | [9 empty] | КП23
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-09-29 | 18:00 | 2015-09-29 | 18:00 | 0:00 | 36 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Каменная | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.К-05 | отп. К-7 оп.13 сход снега, наледи | 0.28 |  | 0.28 | ТЧ | 2007 | ВЛ |  | 2014-12-17 | 100 | 2015 | 0 |  | КП13
сентябрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-09-29 | 20:49 | 2015-09-29 | 20:49 | 0:00 | 12 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 К-182 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.182-12 | оп.18-21 сход снега, наледи | 0.42 |  | 0.42 | ТЧ | 1988 | ВЛ |  | 2015-01-29 | 100 | 2016 | 0 |  | КП13
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-05-26 | 14:52 | 2015-05-26 | 14:55 | 0:03 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПЭС 4х1,469; 1х1,25 ГПГУ-2 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС 4х1,469; 1х1,25 ГПГУ-2 | В момент ввода ГПГУ-2 в 14:52 в параллельную работу произошел бросок тока до 318А на ГПГУ-4 и останов мех. фонда КП-6 скв.307; КП-7 скв.407. Потери нефти 0,4т/4,9м3. Отнесены в ЭПУ. 14:55 ввод ГПГУ-2 в параллельную работу. | [12 empty] | КП24
май | Юганскнефтегаз | Приразломная ГТЭС | 2015-05-27 | 15:10 | 2015-05-27 | 15:10 | 0:00 | 0 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Приразломная ГТЭС, ГТУ-4 | 6(10) | ГТЭС | Приразломная ГТЭС, ГТУ-4 | Аварийный останов ГТУ-4, причина - появление стружки в масле | [12 empty] | КП24
декабрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-12-10 | 10:43 | 2015-12-10 | 14:50 | 4:07 | 1 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-Пл-10 | Вывод в неотложный ремонт ВЛ-10кВ для установки анкерной опоры №165 (персоналом СПО "Оренбургэнерго") | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18
декабрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-12-10 | 15:14 | 2015-12-10 | 15:14 | 0:00 | 96 | 1-я ступень ТЗНП, МФТО. | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Промысловая"; ПС 35/6 кВ "КНС-3"; "Пронькинская"; "В.Покровка" | С успешным АПВ отключалась ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Промысловая-2" на ПС "Бузулукская". Работа 1-я ступень ТЗНП, МФТО. Персонал ЗПО произвел частичный осмотр ВЛ, причина не выявлена, продолжение осмотра 11.12.15. | 30 | 56 | 86 | [9 empty] | КП18
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-05-29 | 10:10 | 2015-05-29 | 10:30 | 0:20 | 0 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС 2х5,938 МВт, (Покамасовское м/р), ТГ-2 | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 2х5,938 МВт, (Покамасовское м/р), ТГ-2 | Аварийный останов ТГ-2, сбой работы программируемого логического контроллера - сработал сигнал АL-034 сброс из-за потери сети, что привело к отключению ВВ-6кВ яч.21 (ввод от ТГ-2), ВВ-35кВ яч.13,18 (синхронизирующие ячейки с Ф-35кВ 3,4). | [12 empty] | КП24
декабрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-12-10 | 0:58 | 2015-12-10 | 3:23 | 2:25 | 58 | АСПТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-42 ГТУ-3 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-3 | В работе находились ГТЭС-42 ГТУ-3, ДЭС-1 ДГУ-4,5,6,8,9; ДЭС-13 ДГУ-1,2,3,4 0:58 АО ГТУ-3 - пробой изоляции концевой муфты в КРУ-6кВ, срабатывание АСПТ, АЧР. АО ДГУ ДЭС-1, ДЭС-13 по перегрузу. Произведен запуск ДГУ-4,5,6 ДЭС-1 подача напряжения на ГТЭС-42 в 02:00. Пуск ГТУ-2 и синхронизация с ДЭС-1 в 03:00. Восстановлено энергоснабжение Тямкинского, Южно-Петьгского, Радонежского м/р в 03:23. В 04:00 полное снятие ограничений по нагруке. | 202 |  | 202 | КС | 2015 | Кабель ПвВнг(А)-ХЛ 3х150 муфта POLT-42D/3XI-H4-L12 | ТомскКабель | 42167 | 100 | 42353 | 0 | 42167 | КП10 |  |  |  | Энергосистема
декабрь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-12-10 | 14:15 | 2015-12-10 | 14:58 | 0:43 | 30 | ГЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ К-89 ВВ-6кВ №2 | 6(10) | ПО | ПС-35/6кВ К-89 ВВ-6кВ №2 | Снижение межконтактной изоляции выходного реле ГЗТ (РП-252) вследствии скрытого дефекта | 11 | 8 | 19 | РЗА | 2011 | ячейка ВВ-6кВ ВБП-10-20-630 УХЛ2 | г. Саратов | 42129 | 1 | 05.10.2016г. | 0 | - | КП23 |  |  | Повреждение устранено. Перезапуск мехфонда.
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-05-30 | 17:55 | 2015-05-30 | 18:35 | 0:40 | 0 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС 2х5,938 МВт, (Покамасовское м/р), ТГ-2 | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 2х5,938 МВт, (Покамасовское м/р), ТГ-2 | Аварийный останов ТГ-2, сбой работы ПЛК - на программируемом логическом контроллере сработали сигналы: АL-034 сброс из-за потери сети; CN-584 неисправность распредустройства; CL-518 отказ нескольких термопар Т-5. | [12 empty] | КП24
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-10 | 9:40 | 2015-12-10 | 9:40 | 0:00 | 24 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 083 ВЛ-6кВ ф.083-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.083-11 | Касание птицей токоведущих частей находящихся под напряжением, что привело к короткому замыканию ф. «А» и ф. «В» и отключению ВЛ-6 кВ от действия защит с успешным повторным включением. |  | 39.9 | 39.9 | ТЧ | 2013 |  |  | 42005 | 1 |  |  |  | КП19
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-06-01 | 13:30 | 2015-06-01 | 13:52 | 0:22 | 0 | Высокая температура масляного коллектора. |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС 3х5,938 МВт, (Ново-Покурское м/р), ТГ-1 (газ) | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 3х5,938 МВт, (Ново-Покурское м/р), ТГ-1 (газ) | Аварийный останов ТГ-1 по причине высокой температуры масляного коллектора. | [12 empty] | КП24
декабрь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-12-11 | 8:00 | 2015-12-11 | 13:07 | 5:07 | 1 |  |  | Внешние сети | ВЛ-6 кВ № 54 Приазовский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | УЭЦН скв. 2116 м-е Анастасиевско-Троицкое (Ханьковская площадь). | Высокое напряжение в СЭС. Ремонтная схема. Нет возможности регулирования. | 0.737 | 0.316 | 1.053 | ТЧ | 1970 г. | АС-95, ШФ-6,ШС-10, опоры ж/б | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП18 | ПУ5
декабрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-12-11 | 20:44 | 2015-12-11 | 20:44 | 0:00 | 5 | ДЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ-6кВ "Факел" ввод №2 | 35 | ПС | 2Т ПС110/35/6кВ "Тарасовская" | Отключение 2Т на ПС110/35/6кВ "Тарасовская" по защите "ДЗТ". АВР-35кВ отработал. Причина: внутреннее повреждение трансформаторов тока фаз "А" и "С" в ячейке ввода 6кВ №2 ЗРУ-6кВ "Факел" |  | 0.7 | 0.7 | ИЭ | 1986 | IMZ-10 | Польша | [5 empty] | КП23
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-12-11 | 15:55 | 2015-12-11 | 16:54 | 0:59 | 2 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Стрельная" | Работала МТЗ. АПВ-нет.РПВ-не производилось.Причина: в пролете оп.№10-11 на ВЛ лежит дерево.Убрали. В 16:54 ВЛ-6 кВ Ф-1 вкл.в работу. | 0.06 |  | 0.06 | ТЧ | 1951 | А-70 |  | 20.04.2015; 08.07.2015 | 100 | 2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. РПВ-не производилось. Причина под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падение дерева на ВЛ-6кВ Ф-1 в пролёте опор № 10-11 приведший схлесту провода и 2х фазному КЗ. Дерево убрали. Необходимо включить в план капитального ремонта ВЛ-6кв (вырубку ДКР) В 2017 году запланирова вырубка ДКР с расширением охранной зоны до 10 м. согласно Постановления РФ № 160 от 24.02.2009 г. и утилизация порубочных остатков.
декабрь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-12-12 | 17:30 | 2015-12-13 | 16:20 | 22:50 | 0 | ДЗЛ фаза "В" | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | КВЛ-110 Ванкорская ГТЭС – Мангазея II цепь | 110 | ВЛ | нет | Опора 273 (анкерная) обрыв нижней части натяжной изолирующей подвески на средней траверсе в сторону ВГТЭС. |  |  |  | СК | 2011 | ЛК-120/220-А2 | ООО «Энергия+21» | 2015 | 100 | 2015 | 0 | - | КП8 | нет | нет | Недостатки проектирования
декабрь | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2015-12-12 | 21:40 |  | 23:25 | 1:45 | 96 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПЛУ 35кВ | 35 | РП | ПЛУ 35кВ | Срабатывание земляной защиты на фидере, из-за гололедооборазование на проводах и изоляционных материалах. | 59.9 |  | 59.9 | В | [8 empty] | КП14 |  |  | Отключение на Ван-Ёганском м/р.
декабрь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-12-12 | 7:32 | 2015-12-12 | 7:58 | 0:26 | 87 |  |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Успенская-Николаевская" ОАО "Кубаньэнерго". | 35 | ВЛ | ПС 35/10 кВ Т-5 "Николаевская" Хадыженский ЭСУ. | М-е Николаевское, Убеженское. Отключение в сетях "Кубаньэнерго". | 2.206 | 1.086 | 3.292 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5
декабрь | ОАО "РН-Няганьнефтегаз" | АБС-ЭН | 2015-12-12 | 12:54 | 2015-12-12 | 12:54 | 0 | 26 | АО ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ К-37 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.37-14 | Пролет оп. 47-48 падение дерева на ВЛ-6кВ ф.37-14 из внеохранной зоны. | 0.8 |  | 0.8 | ТЧ | 1992 | ВЛ |  | 2015-10-21 | 0 | 2016 | 0 | 2015 | КП19
июнь | Варьеганнефтегаз | ГТЭС Ванеганского м.р. | 2015-06-03 | 4:45 | 2015-06-03 | 4:45 | 0:00 | - | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС Ванеганского м.р., ГТУ-3 | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС Ванеганского м.р., ГТУ-3 | Аварийный останов ГТУ 3 - ошибка положения топливного клапана. | [12 empty] | КП24
декабрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-12-12 | 13:17 | 2015-12-12 | 13:17 | 0:00 | 21 | Диф.защита |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Куст-103 Тр-р 35/6 кВ №1 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ Куст-103 яч.13 | При осмотре ПС в КРУН-6кВ обнаружено попадание талой воды в шкаф защит 1Т. Потери нефти составили: косвенные-5,1т/43,2м.куб, прямые-1,2т/17,2м.куб. Осмотр ПС 35/6кВ, произведена комплексная проверка 1Т замечаний не выявлено. В 21:14 1Т включен на ХХ. | 1 | 5 | 6 | РУ : Приборы и цепи защиты | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП23 |  | - | -
декабрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-12-12 | 12:19 | 2015-12-12 | 12:19 | 0:00 | 18 | Посадка напряжения | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-9 (СНГ) ПС 35/10 кВ "Чёрновка"(СПО) | В 12:19 прошла посадка напряжения по ВЛ-10 кВ Ф-9, останавливались скв. на "Южно-Орловском" м/р.СПО посадку по Ф-9 не потверждают, отключений не было). |  | 26.63 | 26.63 | [9 empty] | КП18
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-12-12 | 16:40 | 2015-12-12 | 17:16 | 0:36 | 4 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | яч2-Ф14 ВЛ-6 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | яч2-Ф14 | АО МТЗ яч2-Ф14, РПВУ КИЗ в норме, Произведен осмотр ВЛ-6 кВ замечаний нет. | 0.933 | 0.181 | 1.114 | ТЧ | 1964 | АС-50 | нет данных | 11.2015 | 100 | 05.2016 | 0 | 11.2015 | КП25 |  |  | АО МТЗ яч2-Ф14, РПВУ КИЗ в норме, Произведен осмотр ВЛ-6 кВ замечаний нет.
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-06-11 | 18:00 | 2015-06-11 | 18:31 | 0:31 | 0 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС 3х5,938 (Ново-Покурское м/р), ТГ-1 (газ) | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 3х5,938 (Ново-Покурское м/р), ТГ-1 (газ) | Останов ТГ-1 - сработал аварийный сигнал AL-034 "сброс из-за потери сети" | [12 empty] | КП24
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-12 | 8:55 | 2015-12-12 | 8:55 | 0:00 | 5 | ДЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ № 202 Т-1 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ № 202 Т-1 | Причиной аварийного отключения Т-1 на ПС-35/6кВ № 202 явилось замыкание на землю, возникшее при пробое проходного изолятора ф. «В» ТСН-1. Пробой изоляции проходного изолятора фазы «В» ТСН-1 привело к замыканию на землю, так как ТСН-1 находиться в зоне действия «ДЗТ», сработала «ДЗТ», что привело к отключению Т-1 действием релейных защит с успешным срабатыванием АВР-6кВ. |  | 0.4 | 0.4 | И | 2008 | ИПУ-10 | Россия | ТО –14.07.2015г. ТР – 27.05.2015г. | 100 | ТО –.07.2016г. ТР – 05.2018г. |  | 42318 | КП23
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-12 | 14:05 | 2015-12-12 | 15:02 | 0:57 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №274 ВЛ-6кВ ф 274-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф 274-14 | В результате выдавливания свайного основания опоры № 10 произошел наклон опоры в сторону опоры № 9, что привело к уменьшению допу-стимых расстояний между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 9-10 . Уменьшение допустимых расстояний между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 9-10 привело к межфазному короткому замыканию и остановке скважин. | 4.2 |  | 4.2 | ТЧ | 1980 | А-95 | СССР | ТО-25.09.2015 ТР-23.09.2013 | 90 | ТО март 2016 ТР-Сентябрь 2016 | 1 |  | КП17
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-12 | 17:35 | 2015-12-12 | 18:15 | 0:40 | 11 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №173 ВЛ-6кВ ф.173-26 | 6(10) | ВЛ | В-6кВ ф.173-26 | В связи с размоткой каболки на штыре изолятора ф. «В» на опоре №43 произошло ослабление крепления изолятора и его падению, что привело к увеличению провиса провода и схлёсту с проводом фазы «С» в пролетах опор 42-43 и 43-44. Причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.17326 явилось двухфазное короткое замыкание вследствие схлестывания проводов фазы «В» и «С» в пролетах опор 42-43 и 43-44 | 1.9 | 0.5 | 2.4 | И | 1985 | ШС-10 | отечественный производитель | ТР - 19.05.2014 |  | ТР - февраль 2016 | 42040 |  | КП23
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-12 | 18:48 | 2015-12-13 | 4:17 | 9:29 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №105 ВЛ-6кВ ф.105-03 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.105-03 | Мокрый снег, ветер до 15 м/с. Остановка 9скв по ф.105-03. Произведен осмотр ПС №105 замечаний нет, земли нет, ф.105-03 в работе. Скважины не запускаются по дисбалансу напряжения. На оп.71 разорвали шлейфа, перевели питание к.19, к.19А на ф.105-05. 15.12.15 произвели осмотр ВЛ-6, оп.62 ф.В скол и трещина на изоляторе, оплавление провода, оп.48 ф.С разрушен изолятор, провод оборван, лежит на земле в сторону оп.49, ТП к.19,19а | 36 |  | 36 | И | 1977г | ШС-10 | отечесатвенный | ТР - 10.06.2011 ТО - 1.09.2015 |  | ТР - сентябрь 2016 | 21.06.2012, 14.06.2013, 03.06.2014 |  | КП23
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-13 | 14:20 | 2015-12-13 | 15:05 | 0:45 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/6кВ "Гаршинская-2" | 6(10) | ВЛ | СШ-6-2, ф-916 | Устранение замыкания на землю, слет провода фаза "В" (обрыв вязки) на опоре №66. | 25 |  | 25 | ТЧ | 2011 | АС-70, АС-95 | ООО "Уралэлектрострой" | 0 | 100 | 42522 | 0 | 41919 | КП23
декабрь | Оренбургнефть | КбшЖД | 2015-12-13 | 17:23 | 2015-12-13 | 17:23 | 0:00 | 4 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Асекеево-тяга" (КбшЖД) | 35 | ВЛ | Тарханы, Березовка | Кратковременное понижение напряжения в сети 35 кВ. По сообщению дисп.ЦДС "Оренбургэнерго" Некрасова В.А. отключений в сетях СЭС и КЖД не зафиксировано. Причина выясняется. | 2 | 8 | 10 | [9 empty] | КП18
декабрь | Оренбургнефть | КбшЖД | 2015-12-13 | 20:30 | 2015-12-13 | 20:30 | 0:00 | 8 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Асекеево-тяга" (КбшЖД) | 35 | ВЛ | Тарханы, Березовка | Кратковременное понижение напряжения в сети 35 кВ. По сообщению дисп.СПО "Оренбургэнерго" Исламова С.А. отключений в сетях СЭС и КЖД не зафиксировано. Оборудование в зоне ответственности ПАО осмотрено,замечаний нет.Причина выясняется. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18
декабрь | Оренбургнефть | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2015-12-13 | 21:13 | 2015-12-13 | 21:36 | 0:23 | 634 | ТЗНП-1,3 ст | АПВН, РПВН | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Родинская,35/6 кВ Подгорная,35/6 кВ Подольская,35/6 кВ Токская,35/10 кВ Яшкинская 35/6 кВ Родниковская 110/6 кВ «Толкаевская»,110/35/6 кВ «Никольская», 35/6 кВ БКНС, Ольховская, Кодяковская, Боголюбовская ,Львовская, Ново-Львовская (ПАО) 110/35/10 кВ "Ново-Сергеевская" ЗПО 35/6 кВ «ГТЭС-Загорская»(ПАО) | Аварийное отключение ВЛ-220 кВ Сорочинск-Газовая.Сообщил дисп ОРДУ Мелякин С.А.Работа ТЗНП-1,3 ст; работа направленой защиты линии(панель ПДЕ);АПВ,РПВ неуспешное; по приборам Ф-"С"-0 50 км от пс Газовая.Нагрузка переведена на ВЛ-220 Куйбышев-Бузулук.Нагрузка падала на 81,7 мВт.Производится осмотр персоналом МЭС. | 476 | 313 | 789 | [9 empty] | КП18
декабрь | Оренбургнефть | КбшЖД | 2015-12-13 | 23:45 | 2015-12-13 | 23:45 | 0:00 | 14 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Асекеево-тяга" (КбшЖД) | 35 | ВЛ | Тарханы, Березовка | Кратковременное понижение напряжения в сети 35 кВ. По сообщению дисп.СПО "Оренбургэнерго" Исламова С.А. отключений в сетях СЭС и КЖД не зафиксировано. Оборудование в зоне ответственности ПАО осмотрено,замечаний нет.Причина выясняется. | 5 | 10 | 15 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-09-30 | 16:03 | 2015-09-30 | 16:15 | 0:12 | 3 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.1-9 Оленье нмр | 6(10) | ВЛ | ф.1-9 | ПС-35/6 кВ №401 АО ВЛ-6кВ Ф.1-9. действием ТО, АПВ неуспешное, РПВ успешное, выполнен частичный осмотр, запланирован осмотр на "ГАЗ-71" | 0.87 | 1.12 | 1.99 | [9 empty] | КП13 | - | -
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-13 | 7:58 | 2015-12-13 | 7:58 | 0:00 | 4 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №180 ВЛ-6кВ ф.180-06 | 6(10) | ВЛ | В-6кВ ф.180-06 | Выдавливание свайного основания опоры №68, вследствие воздействия сил пучения грунта явилось причиной усиления тяжения проводов и срыва изолятора ф. «С» на опоре №67, что вызвало межфазное короткое замыкание проводов ф. «В» и «С» на опоре №67 |  | 4.5 | 4.5 | ТЧ | 1986г | А-95 | отечественный | ТР - 6.07.2014 |  | ТР - февраль 2016 | 4.03.15, 5.03.15, 10.03.15 |  | КП17
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-13 | 19:23 | 2015-12-13 | 19:23 | 0:00 | 10 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ№336 ф.336-14 | 6(10) | ВЛ | В-6кВ ф.336-14 | ф.336-14 к.2 (2) КТП-6/0,4 кВ 400 кВА (Польша). КЗ между обмотками НН и корпусом трансформатора. | 9.9 | 2.6 | 12.5 | Т | 1988 | TNOSA-400 | Польша | Т.О.-30.06.15. ТР-22.10.10. | ТО-100% ТР-50% | 25.10.16. | ТО-0; ТР-5 | 42095 | КП23
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-06-11 | 22:54 | 2015-06-11 | 23:59 | 1:05 | 0 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС 3х5,938 (Ново-Покурское м/р), ТГ-1 (газ) | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 3х5,938 (Ново-Покурское м/р), ТГ-1 (газ) | Останов ТГ-1 (ложные сигналы датчиков температуры). ТГ-1 выведен в ремонт для проведения ТО-8000. | [12 empty] | КП24
декабрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-12-14 | 8:04 | 2015-12-14 | 8:07 | 0:03 | 11 | МТЗ |  | Сторонние | ПС 35/6 кВ Западная | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Западная яч.6 | При производстве работ по отсыпке дороги в пролёте опор №30-31 ВЛ-6кВ Ф-6 к новой КП-102 организацией ЗАО "НефтьСтройИнвест" произошло зацепление провода Ф-С и схлёст с проводом Ф-А, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению МВ-6кВ яч.6. При осмотре ВЛ-6кВ Ф-6 обнаружено распушение провода, обрыв 4-х жил, следы ожога, загибы штырей изоляторов на оп.№30,31 Ф-С. Представитель ЗАО "НСИ" Жестеров С.В. от объяснений отказался. Разрешение на выполнение работ на данном участке ООО "МЭН" не выдавалось. В момент отключения системой ТМ по яч.4 зафиксирован бросок тока 143А. Уставки МТЗ 300А 0,5с, МТО 1100А 0с. Потери нефти составили прямые 0,3т/12 м.куб., косвенные 0,1т./2,8м.куб Контроль за уровнями напряжения и запуском мех.фонда. В 08:07 РПВ через ТУ Ф-6. Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ, КТПН 6/0,4кВ, ВЛ-6кВ. Отправлена т/ф в ЦИТС ОАО, ВНГДУ о предоставлении информации со СУ ЭЦН. Подана заявка на 15.12.2015г. |  |  |  | провод ВЛ | - | - | - | ТР: 08.05.2015 ТО: КР: Вне плана: 24.06.2015 Заявка НГП: | - | - | 1 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП22 |  | - | -
декабрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-12-14 | 15:44 | 2015-12-14 | 16:00 | 0:16 | 7 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-КМ-3 | Погтовка схемы к плавке гололеда на ВЛ-35 кВ "Богдановка-Кызыл-Мечеть" персоналом ЗПО. | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП18
декабрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-12-14 | 17:05 | 2015-12-14 | 17:20 | 0:15 | 7 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-КМ-3 | Сборка нормальной схемы после плавки гололеда на ВЛ-35 кВ "Богдановка-Кызыл-Мечеть" персоналом ЗПО. | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП18
декабрь | Оренбургнефть | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2015-12-14 | 17:07 | 2015-12-14 | 17:08 | 0:01 | 10 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | Кодяковское, Боголюбовское, ПС "Н-Медведкинская", "Курманаевская" | Ввод в работу ВЛ-220 кВ "Газовая-Сорочинская" после устранения разрыва шлейфа ф-С в месте сварки на опоре №617 на 56 км. | 6 | 29 | 35 | [9 empty] | КП18
декабрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-12-14 | 11:33 | 2015-12-14 | 11:33 | 0:00 | 4 | Посадка напряжения | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-9 (СНГ) ПС 35/10 кВ "Чёрновка"(СПО) | В 11:33 прошла посадка напряжения , останавливались скв.на "Южно-Орловском" м/р.Самарское ПО посадку напряжения не подтверждают. В энергосистеме Самарского ПО отключений и посадок напряжения в данный период времени не было, сообщил ДД СПО Трофимов А.П. |  | 8.2 | 8.2 | [9 empty] | КП18
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-12-14 | 21:28 | 2015-12-14 | 23:25 | 1:57 | 4 |  |  | Сторонние | К-188 | 0.4 | РП | ЭЦН | Остановка УЭЦН При осмотре выявлено КУВ-6 К-188 попытка кражи блока управления 2В-6, Сообщено в СБ ТН. ТП№2 запитана через СВ-6. Восстановлено. | 1.8 | 1.4 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП22 | ПУ9 | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-06-17 | 1:14 | 2015-06-17 | 11:09 | 9:55 | 0 | Неисправность топливного клапана EGF-344 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС 3х5,938 ТГ-1 (газ) | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 3х5,938 ТГ-1 (газ) | Останов ТГ-1 на СН с последующим остановом по ошибке FL 346: отказ клапана EGF 344. Сброс экспортной мощности 3,5 МВт. Запуск ТГ-1 в 11:09 после ремонта. В корпусе клапана при вскрытии обнаружены маслянистые отложения. Осмотр эл. оборудования ГТЭС. Снята информация с экспортных ячеек и панелей управления ТГ-1. Отправлена телефонограмма в АЭС. ТГ-1 выведена в ремонт. | [12 empty] | КП24
декабрь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-12-15 | 16:21 | 2015-12-15 | 23:15 | 6:54 | 0 | ДЗЛ фаза "С" | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-110 Ванкорская ГТЭС-Север I цепь (С-7) | 110 | ВЛ | нет | В пролете опор 5-6 стрелой автомобильного крана ООО ТК «Актай» был задет провод фазы «С». |  |  |  | ТЧ | 2009 | провод АС 150/24 | - | 2015 | 100 | 2016 | 0 | 2015 | КП20 | нет | нет | Наезд транспортных средств или воздействие строительными механизмами
декабрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-12-15 | 2:47 | 2015-12-15 | 3:47 | 1:00 | 2 | ЭМ (Тепл.) расцеп. |  | Технология | КТПН 6/0,4 кВ 400кВА КП-6А | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ №187 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА КП-6А | При осмотре выявлено аварийное отключение вводного АВ-0,4кВ 630А ВА 51-39 рем.№ нет. год.выпуска 02,99г. При проведении пирометрического контроля обнаружен внутрений нагрев АВ-0,4кВ "Ввод" вверх ф.А+28С, ф.В+20С, ф.С+24С, низ ф.А+52С, ф.В+16С, ф.С+23С Осмотр эл.оборудования КТПН 6/0,4кВ, АВ-0,4кВ В 03:47 подали напряжение на отходящие АВ-0,4кВ, запуск мех.фонда. Контроль за уровнем U, I, пирометрический контроль АВ-0,4кВ. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО, АНГДУ о предоставлении информации с СУ УЭЦН. На 15.12.15г. подана заявка. |  |  |  | АВ-0,4кВ | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: 08.08.2015 | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП3 |  | - | -
декабрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-12-15 | 13:52 | 2015-12-15 | 13:53 | 0:01 | 16 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 "Краснояровская", "КНС-6", "Городская" | Кратковременное понижение напряжения при аварийном отключении фидера 10кВ «НП-2» РУ-10кВ (граница ответственности БРНУ) ПС 110/35/10кВ «НПС» (СПО). | 2 | 3 | 5 | [9 empty] | КП18
декабрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-12-15 | 22:18 | 2015-12-15 | 22:40 | 0:22 | 7 | МТЗ |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-КМ-3 | Аварийное отключение, работа МТЗ. Причину персонал ЗЭС сообщит утром | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП18
декабрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-12-15 | 18:29 | 2015-12-16 | 2:00 | 7:31 | 3 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Вахитовка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-4, скв-264, 5049, 5027 | Ограничение по нагрузке (1 МВт) на ПС "Адамовка". Организуется вывоз ДЭС персоналом Хайтед | 20 |  | 20 | [9 empty] | КП18
декабрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-12-15 | 0:55 | 2015-12-15 | 1:40 | 0:45 | 7 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-КМ-3 | Для безопасного выполнения работ персоналом ЗЭС на ф-КМ-4 | 11 |  | 11 | [9 empty] | КП18
декабрь | Юганскнефтегаз | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2015-12-15 | 6:25 | 2015-12-15 | 6:25 | 0:00 | 6 |  |  | Внешние сети | ТП к.18а, 19а, 47а-2, 92 | 0.4 | ПО | СУ | ТП к.18а, 19а, 47а-2, 92. Остановка 6 скв при подготовке к выводу в ремонт ВЛ-220 Ленинская-Сомкинская произошло кратковременное снижение напряжения. На оборудовании УЭЭ откл. Нет. |  | 5.3 | 5.3 | ПЭ | [8 empty] | КП18
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-15 | 15:38 | 2015-12-15 | 15:38 | 0:00 | 4 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №5011, ВЛ-6 ф.5011-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.5011-04 | К.211, ТП №1,ТП№4, К.211Б -ТП№1, ТП№3. Отключение В-6 ф. 5011-04 произошло из-за К.З в кабельной муфте на концевой опоре. Старение изоляции концевых муфт 3КНТп -10 привело к нарушению электрической изоляции и возникновению КЗ фаз «А» и «В» через металлоконструкцию ЛР-6 последующим отключением В-6 ф. 5011-04 действием защиты на ПС 35/6кВ №5011 и отключению 1В-6 на ЗРУ-6 к. 211бис. |  | 0.2 | 0.2 | КМ | 2006 | 3КНТп -10 | Россия | 41872 | 100 | 2016 | 0 |  | КП23
декабрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-12-16 | 11:20 | 2015-12-16 | 13:05 | 1:45 | 5 | ЭМ (Тепл.) расцеп. |  | Технология | ПС 35/6 кВ №187 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА КП-6А | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ №187 КТПН 6/0,4 кВ 400кВА КП-6А | При осмотре выявлено аварийное отключение вводного АВ-0,4кВ 630А ВА 51-39 рем.№ нет. год.выпуска 02,99г. Для исключения возможных отключений произведена замена вводного АВ-0,4кВ. Потери нефти не выставлялись. Осмотр эл.оборудования КТПН 6/0,4кВ, АВ-0,4кВ. Контроль за уровнем U, I, пирометрический контроль АВ-0,4кВ. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО, АНГДУ о предоставлении информации с СУ УЭЦН. На 16.12.15г. произведена замена АВ-0,4кВ |  |  |  | СУ УЭЦН | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 16.12.2015 Заявка НГП: 08.08.2015 | - | - | 1 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП3 |  | - | -
декабрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-12-16 | 2:00 | 2015-12-16 | 17:50 | 15:50 | 3 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Вахитовка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 4, скв.№№ 264, 5049, 5027. | Переходящее. Ограничение по нагрузке (1 МВт) на ПС "Адамовка". Организуется вывоз ДЭС персоналом Хайтед. В 2:30 техника пришла на базу для погрузки ДЭС. В 5:00 выехали из Бузулука 2-длинномера, автокран, топливозаправщик, фискарс(4 ДЭС). На место прибыли в 12:20. Скв.№ 5027 подкл. в 14:15, в работе в 16:00. Скв.№ 264 подкл. в 16:14, в работе в 16:45. Скв.№ 5049 подкл. в 17:20, в работе в 17:40. | 54 |  | 54 | [9 empty] | КП18
декабрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-12-16 | 7:18 | 2015-12-16 | 7:18 | 0:00 | 43 | 1ст.З.З | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Колдыбань-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Колдыбань-1" ПС 220/110/10 кВ "Головная" (МЭС). Под откл.попали: С-1-Т ПС 110/35/10 кВ "Колдыбань" (ЧПО),ПС 35/6 кВ "Колыванская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Маланинская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Дзержинская". | Работала 1 ст.З.З. АПВ-успешно. Причина: дефектная гирлянда изоляторов ф-"С" на оп. №46. |  | 6.02 | 6.02 | [9 empty] | КП18
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-06-19 | 5:41 | 2015-06-19 | 5:41 | 0:00 | 2 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Сапарка ВЛ 6 кВ Ф-2 от ПС 35/6 кВ Сапарка | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ Сапарка ВЛ 6 кВ Ф-2 от ПС 35/6 кВ Сапарка | По ТМ зафиксирован бросок тока 192А, уставка 150А, 0,5с. Потери не выставлялись. Осмотр ПС, ВВ-6кВ. Контроль за запуском мех.фонда. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО, АНГДУ о предоставлении информации с СУ. Затопляемая зона. 19.06.2015г., 20.06.15г. произведен осмотр ВЛ, КТПН замечаний невыявлено. | [12 empty] | КП24
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-16 | 42354.5347 | 2015-12-16 | 42354.6701 | 3:15 | 228 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | РП-35кВ "Эхаби" | 35 | РП | РП-35кВ "Эхаби", ВЛ 35 кВ "Эхаби", ВЛ 35 кВ "Сабо" | При отключении В-35 № 16 РП 35 кВ "Эхаби" отказ работы привода (зависание). Возникновение межконтакной дуги внутри баков выключателя ф.А,С. Выведен в ремонт с ручным отключением ВЛ 35 кВ "Эхаби" и ВЛ 35 кВ "Сабо" | 7.398 |  | 7.398 | [9 empty] | КП23
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-06-30 | 9:14 | 2015-06-30 | 10:26 | 1:11 | 0 | Низкое давление газа |  | Технология | ГПЭС-1 4х1,469 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-1 4х1,469 | Аварийный останов ГПГУ 1-4 ГПЭС-1 Аригольская в связи с низким давлением газа перед входом в УПТГ, что привело к снижению давления газа на входе ГПГУ до 1,5 кг/см2(уставка 1,6 кг/см2). | [12 empty] | КП24
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-16 | 14:46 | 2015-12-16 | 14:46 | 0:00 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/356кВ Мушкино ВЛ-35кВ Салым-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Салым-2 | Остановка 4 скважин на К-132 КТПН № 1, К-151 КТПН № 1, К-157 КТПН № 1, К-206 КТПН № 2 из-за посадки напряжения при КЗ на ВЛ-35кВ Салым-2. Касание шлейфом ОПН-35 фазы «В» провода фазы «С», вследствие разрушения ОПН-35 фазы "В" привело к межфазному КЗ и отключению ВЛ-35 кВ действием токовых защит. |  | 1.3 | 1.3 | ЗА | 2009 | ОПН-П/3ЭУ-35/45-10/2 УХЛ1 | Россия | ТР - 04.02.2013 ТО - 13.03.2015 |  |  |  |  | КП23
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-07-25 | 4:34 | 2015-07-25 | 11:20 | 6:46 | 0 | Отказ термопар |  | Технология | ГТЭС 3х5,938 ТГ-2 (газ) | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 3х5,938 ТГ-2 (газ) | Аварийный останов ТГ-2 на панели управления сработал сигнал CL514 отказ термопары Т-1. ТГ-1 остался в работе. Снижение экспортной мощности 4МВт. Экспортная мощность 3,5 МВт, общая 4 МВт. Технологическая прокрутка ТГ-2. Охлаждение и отключение ТГ-2 от СШ-6кВ. Отправлена телефонограмма в ООО "АЭС". Вывод ТГ-2 в ремонт для ревизии и проверки датчиков. 07:00- 11:00 произведена замена датчика RT 918801C1 тракта воздухозаборника, проверка цепей управления, контактных соединений, приборов индикации и управления. 11:20 Запуск на Х.Х. 11:30 Синхронизация с сетью, набор нагрузки. | [12 empty] | КП24
декабрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-12-17 | 17:12 | 2015-12-18 | 17:12 | 6:54 | 0 | ЭМ (Тепл.) расцеп. |  | Внешние сети | ПС 35/6 кВ Куст-64 Куст-47 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | 0.4 | ПО | ПС 35/6 кВ Куст-64 Куст-47 КТПН 6/0,4 кВ 630кВА №1 | В результате КЗ КЛ-0,4 кВ в РЩ-0,4кВ узла учета бригадного хозяйсва ОАО СНПХ ЗБС № 30, расположенного на площадке обслуживания КТПН 6/0,4 кВ КП-47 С.Покурского м/р, произошло отключение АВ-0,4кВ № 5 в КТПН-6/0,4кВ 630 кВА (рем. № 04 от 07.15г.). Осмотр оборудования КТПН 6/0,4кВ, АВ-0,4кВ. Составлен акт. |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 |  | - | -
декабрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-12-17 | 12:00 | 2015-12-17 | 12:00 | 0:00 | 3 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-9 (СНГ) ПС 35/10 кВ "Чёрновка"(СПО) | 12:00 Посадка напряжения. Причина: Аварийное отключение Ф-6 ПС 35/6 кВ "Черновка" СПО," МТЗ", АПВ-нет, РПВ-успешно. |  | 1.6 | 1.6 | [9 empty] | КП18
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-29 | 42245.375 | 2015-08-29 | 42245.5833 | 5:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 5 | 0.4 | КТП | Восточное Эхаби, скв. 421 | Выбивает автомат на ТП-6/0,4кВ № 5 | [12 empty] | КП24
декабрь | Юганскнефтегаз | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2015-12-17 | 10:15 | 2015-12-17 | 10:15 | 0:00 | 4 |  |  | Внешние сети | ТП 6/0,4кВ к.203, 205, 210 | 0.4 | ПО | СУ | Остановка 4 скважин на к. 203, 205, 210 ВС м/р. при вводе ВЛ-220 Сомкинская-Ленинская Откл. эл.оборудования УЭЭ не было |  | 5.2 | 5.2 | ПЭ | [8 empty] | КП18
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-17 | 16:30 | 2015-12-17 | 22:35 | 6:05 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС 35/6 кВ №209, ф.209-02 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.209-02 | Оп.№ 13 (ж/б) сбита трактором К-703 гос № УК 2137/86,принадлежит Западно-сибирской строительной компании(ЗССК) , нагрузка переведена на ф.208-04 |  | 30.4 | 30.4 | СК | 1986 | П-10 | Прочие отеч. Заводы | ТО –14.05.2015г. ТР – 04.07.2011г | 100 | 11.2016г. | 4 |  | КП20
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-08-31 | 42247.4583 | 2015-08-31 | 42247.6667 | 5:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 5 | 0.4 | КТП | Восточное Эхаби, скв. 421 | Выбивает автомат на ТП-6/0,4кВ № 5 | [12 empty] | КП24
июнь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-06-24 | 4:30 | 2015-06-24 | 5:15 | 0:45 | 1 |  |  | Технология | М-е Зыбза. Скв. 17. | 0.4 | ПО | М-е Зыбза. Скв. 17. | Сбой программы в СУ. | 0.008 | 0.004 | 0.012 | ПЭ | - | - | - | 2014 | - | 2015 | - | 2014 | КП9 | ПУ8
декабрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-12-18 | 13:15 | 2015-12-18 | 21:07 | 7:52 | 2 | Отключен персоналом Кинельского РЭС без предупреждения |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-12 (ВПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-12 (ВПО) ПС 220/110/10, 10/35 кВ "Комсомолец"(МЭС). Под отключение попали: отпайка ВЛ-10 кВ Ф-"Колпинский"(СНГ) от оп.№ 151; отпайка ВЛ-10 кВ Ф-"РРВ"(СНГ) от оп.№6. | В 13:15 персоналом Кинельского РЭС без предупреждения отключена ВЛ-10 кВ Ф-12.На ВЛ-10 кВ Ф-12 замыкание на землю Ф-"С".Причина: неисправность на участке ВЛ-10 кВ принадлежащим Волжскому ПО. Устранена. | 24.15 |  | 24.15 | [9 empty] | КП18
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-18 | 42356.2083 | 2015-12-18 | 42356.25 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2857 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.029 |  | 0.029 | [9 empty] | КП23
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-18 | 42356.5972 | 2015-12-18 | 42356.6319 | 0:50 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Западное Сабо, ТП-6/0,4кВ № 106 | ТП- 6/0,4кВ№106 гр.№2 - выбило автомат 6 кВ | 0.15 |  | 0.15 | [9 empty] | КП15
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-01 | 42248.1667 | 2015-09-01 | 42248.4167 | 6:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 5 | 0.4 | КТП | Восточное Эхаби, скв. 421 | Выбивает автомат на ТП-6/0,4кВ № 5 | [12 empty] | КП24
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-12-18 | 23:22 | 2015-12-18 | 23:36 | 0:14 | 23 | АО, АПВ | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ф.7-14 Северное нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.7-14 | ПС 35/6кВ №207 АО ВЛ-6 Ф.7-14 АПВН, РПВУ. Выполнен осмотр, в пролете оп. №18-19 следы зацепа провода фазы "С" неустановленным транспортом, провод не поврежден. Сообщено сотрудникам ООО ЧОП "РН-Охрана-Томск". | 0.5 | 2.9 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-18 | 5:30 | 2015-12-18 | 16:00 | 10:30 | 13 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №203, ф.203-20 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.203-20 | В результате подвижки грунта (пойменная часть р. Большой Балык) произошел наклон опоры № 40, что вызвало тяжение проводов и разрушение изолятора фазы «С», это привело к его падению на траверсу с последующим перегоранием. По причине уменьшения допустимых расстояний между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор №39-40 вследствие наклона опоры, при падении провода фазы «С» на землю произошло межфазное короткое замыкание и отключение МВ-6кВ ф.203-20 действием защит. | 88.1 |  | 88.1 | ТЧ | 1985 | ТО -8.09.2015 ТР-12.02.2014 | 100 | ТО – 09.2016г. ТР – 12.2016г. | 95 | 03.2016г. | 0 | 42255 | КП17
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-18 | 9:08 | 2015-12-18 | 9:08 | 0:00 | 4 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №222, ДНС-9 КУПНА №1 ЭД-6кВ №1 | 6(10) | ПО | В-6 ЭД-6 №1 ДНС-9 | Причиной аварийного отключения ВВ-6кВ электродвигателя №1 «ДНС-9» явилось КЗ обмоток статора на электродвигателе -6кВ №1. В результате длительной эксплуатации произошло разрушение изоляции в обмотках статора, что привело к возникновению КЗ и отгоранию жилы обмотки. |  | 4 | 4 | ПЭ | 1986 | ВАО 2 - 560 S-4 У-2 | СССР | ТО 12.10.2015 ТР 10.07.2015 | 100 | 42370 | 0 | 42289 | КП23
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-19 | 0:50 | 2015-12-19 | 1:30 | 0:40 | 15 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Приобская КРУН 6кВ В-6 ф.105 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.105 | Двухфазное К.З. возникло из-за перекрытия ошиновки на приёмном портале КРУН-6кВ «Приобское» ф.105 телом птицы. Двухфазное К.З. привело к отключению ВВ-6кВ ф.105 действием токовой защиты. | 9 |  | 9 | ТЧ | 2009 | АС-95 | Россия | 42182 | 100 | 42548 | нет | 20.11.2015 г. Обход осмотр. | КП19
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-19 | 8:30 | 2015-12-19 | 8:30 | 0:00 | 7 | ГЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №2051 Т-2 | 35 | ПС | Т-2 | Разгерметизация термосифонного фильтра по причине резкого перепада температуры (от -19 до -30 ºС), что привело к вытеканию масла. Понижение уровня масла привело к отключению Т-2 действием газовой защиты. |  | 2.5 | 2.5 | Т | 37712 | ТМН 4000/35- У1 | г. Чирчик узбекистан | ТР- 05.2014 | 100 | ТР- 05.2016 | нет | не производилась | КП23
декабрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2015-12-20 | 19:50 | 2015-12-21 | 2:00 | 6:10 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № Кл-514 Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Кл-514 Афипский ЭСУ. | М-е Дыш, Ключевое. Падение дерева на провода ВЛ в пролёте опор 1/12-1/13 (отпайка к ТП-Кл-514-3п). Нормальная схема собрана в 15.50. | 5.249 | 2.586 | 7.835 | ТЧ | 2006 г. | АС-95, ШФ-20, опоры ж/б | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП19 | ПУ8
декабрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-12-20 | 2:54 | 2015-12-20 | 5:25 | 2:31 | 8 | Детонация |  | Технология | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-1 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-1 | Аварийный останов ГПГУ-1, на панели управления АРМ сработал сигнал критическая детонация, что привело к отключению ВЛ-6кВ Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1 ст, уставка 49 ГЦ, 0 сек., на 2ТН-6 кВ зафиксирована частота 48,98 Гц. Прямые потери нефти составили 4,6т/110м3, отнесены в категорию АИЭ (аварии). Осмотр оборудования, в 03:19 запуск ГПГУ-1 на х/ход, в 04:16 повторный останов ГПГУ-1 по детонации. Произведена перезагрузка программного обеспечения, замена топливного фильтра ГПГУ-1. В 04:58 ГПГУ-1 ввели в параллельную работу с нагрузкой 460кВт и в 05:25 готовность ГПЭС-2 к приему нагрузки. В 05:25 по ТУ произведено включение Ф-6,8 на ПС Аригольская-2. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". | 5 |  | 5 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 23.07.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП10 |  | - | -
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-10-08 | 2:33 | 2015-10-08 | 2:33 | 0:00 | 6 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сологаевка" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер, дождь со снегом. Под действием сильного порывистого ветра и налипания мокрого снега на провода произошёл схлёст проводов в пролётах опор №№ 200/44-200/45, 201/16-206/1 |  | 4.38 | 4.38 | ТЧ | 1991 | А-70 |  | 25.06.2015; 26.05.2015 | 100 | 2016 | 0 |  | КП13 | ПУ9 |  | Под действием сильного порывистого ветра и налипания мокрого снега на провода произошёл схлёст проводов в пролётах опор №№ 200/44-200/45, 201/16-206/1, вследствие чего произошло междуфазное замыкание
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-10-08 | 7:00 | 2015-10-08 | 11:05 | 4:05 | 9 | Сработало указательное реле А.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-47 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-47 ПС 35/6 кВ "Дмитриевская" | Сработало указательное реле "АО" АПВ- не успешно.РПВ-не успешно. Сильный порывистый ветер, снег. Под действием сильного порывистого ветра и налипания мокрого снега на провода произошёл схлёст проводов. | 83.95 | 2.13 | 86.08 | ТЧ | 1978 | А-95 |  | 26.08.2015; 29.08.2014 | 100 | 2016 | 0 |  | КП13 | ПУ9 |  | Под действием сильного порывистого ветра и налипания мокрого снега на провода произошло перекрытие изоляции на ВЛ, вследствие чего произошло междуфазное замыкание
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-10-08 | 11:00 | 2015-10-08 | 12:18 | 1:18 | 12 | Работала МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | РП | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Покровская" | Работала МТЗ АПВ-не успешно РПВ-успешно Сильный порывистый ветер, снег. Под действием сильного порывистого ветра и налипания мокрого снега на провода произошёл схлёст проводов | 97.38 | 25.65 | 123.03 | ТЧ | 2015 | АС-70 |  | 03.06.2015 | 100 | 2016 | 0 |  | КП13 | ПУ9 |  | Под действием сильного порывистого ветра и налипания мокрого снега на провода произошло перекрытие изоляции на ВЛ, вследствие чего произошло междуфазное замыкание
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-10-08 | 7:17 | 2015-10-08 | 12:05 | 4:48 | 4 | Работала МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | Работала МТЗ АПВ- не успешно РПВ- не успешно Сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ. Под действием сильного порывистого ветра и налипания мокрого снега на провода произошёл схлёст проводов. | 80.41 | 16.01 | 96.42 | ТЧ | 1983 | АС-95 |  | 06.09.2015; 05.02.2013 | 100 | 2016 | 0 |  | КП13 | ПУ9 |  | Под действием сильного порывистого ветра и налипания мокрого снега на провода произошло перекрытие изоляции на ВЛ, вследствие чего произошло междуфазное замыкание
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-10-09 | 1:01 | 2015-10-09 | 12:40 | 11:39 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 кВ "Кулагинская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ- не успешно.Налипание мокрого снега на провода, приводящее к сокращению расстояния между проводами разноимённых фаз, а при сильных порывах ветра к их касанию друг друга. Произвели осмотр ВЛ и обнаружили на ТП-249 сорвало вязку на вводе в ТП фазы"В" и упала на фазу "А". Плохие погодные условия. | 12.24 |  | 12.24 | ТЧ | 2003 | АС-50 |  | 14.06.2015; 05.06.2013 | 100 | 42339 | 0 |  | КП13 | ПУ9 |  | Под действием сильного порывистого ветра и налипания мокрого снега на провода произошло ослабление вязки крепления провода фазы «B» к штыревому изолятору на концевой опоре ВЛ перед ТП № 249, в результате чего провод фазы «В»упал на фазу "А" с последующим междуфазным замыканием и аварийным отключением ВЛ-6 кВ Ф-9.Крепление вязки фазы "В" на вводе ТП-249 востановлен.
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-10-20 | 14:31 | 2015-10-20 | 15:15 | 0:44 | 11 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ.АПВ-нет.РПВ-не успешно.Причина:в пролете оп.№16-17 на ВЛ лежит дерево (береза).Убрали. В 15:15 вкл.ВЛ-6 кВ Ф-1 в работу,замечаний нет.Сильный,порывистый ветер. | 3.22 |  | 3.22 | ТЧ | 1954 | А-95 |  | 08.10.2015; 01.09.2014 | 100 | 42339 | 0 |  | КП13 | ПУ9 |  | Под действием сильного порывистого ветра произошло падение дерева на ВЛ в пролетах опор №16-№17, последующим междуфазным замыканием. Дерево снято. 15:15 Подано напряжение на ВЛ-6кВ Ф-1
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-10-23 | 23:45 | 2015-10-24 | 8:30 | 8:45 | 11 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ.АПВ-нет.В 0:28 РПВ-не успешно.Сильный ветер, снег.В 8:25 на ВЛ-6 кВ Ф-1 откл. ПП-7 и ввели в работу уч. ВЛ-6кВ Ф-1 ПС "Сытовка" до ПП-7.Причина: в пролете оп.№52-53 на ВЛ лежит дерево.Убрали.В 9:13 вкл ПП-7 (ввели в работу уч.ВЛ-6 кВ после ПП-7). | 31.63 |  | 31.63 | ТЧ | 1954 | А-95 |  | 08.10.2015; 01.09.2014 | 100 | 42339 | 0 |  | КП13 | ПУ9 |  | Под действием сильного порывистого ветра со снегом произошло падение дерева на ВЛ-6кВ в пролетах опор №52-№53, последующим междуфазным замыканием. Дерево снято. 24.10.2015. 8:30 Подано напряжение на ВЛ-6кВ Ф-1 по нормальной схеме.
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-20 | 14:50 | 2015-12-20 | 15:19 | 0:29 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Савельевский купол" (новая) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 606 | В следствие срыва изолятора произошел схлест проводов ВЛ-6кВ ф-606 ПС 35/6кВ «Савельевский Купол» опора №1 отпайка на КТП-6/0,4кВ скв.№2101. Устранение слета изолятора на опоре №-1, отпайка на скв.№ 2101. Устранено, "земли" нет. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1986 | АС-70 | 0 | 42145 | 50 | 42522 | 3 | 42347 | КП23
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-20 | 14:08 | 2015-12-20 | 14:11 | 0:03 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/6кВ "Гаршинская УПСВ" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 1019 | Устранение падения антенны КИП на шлейфа КТП-6/0,4 скв.№№ 727, 1275. Устранено. | 4 |  | 4 | ТЧ | 2010 | АС-95, АС-70, АС-50 | 0 | 42132 | 100 | 42583 | 0 | 42129 | КП23
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-20 | 18:05 | 2015-12-20 | 18:47 | 0:42 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Варшава-3" | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 кВ, ЛР-1 фидера № 38 | Отключение части фидера для ремонта ЛР-6кВ КТП-6/0,4 скв.№ 1050 (искрение). Устранено. Заменили неподвижный нож Ф-"С", разъединитель ЛРК. | 2 |  | 2 | Р | 2009 | РЛК | Энергощит, г. Самара | 42349 | 50 | 42583 | 3 | 42215 | КП23
декабрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-12-20 | 14:35 | 2015-12-20 | 14:54 | 0:19 | 10 | Газовая защита трансформатора |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС "116" | 35 | ПС | В-6-2 | Отключение В-6-2, ПС "116", отработала 2 ступень "Газовой защиты". При выводе в консервацию ОРУ-35, Т-1, Т-2 ПС-35/6кВ "116" согласно мероприятий по энергосбережению, в яч. В-6-2 не исключили цепи "газовой защиты", отключенного Т-2. | 0.9 | 1.1 | 2 | РЗА | [8 empty] | КП1
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-20 | 42358.5833 | 2015-12-20 | 42358.6667 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 25 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.029 |  | 0.029 | [9 empty] | КП23
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-08 | 42255.5035 | 2015-09-08 | 42255.5139 | 0:15 | 12 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС35/6 фид.№1 | 6(10) | КТП | Западное Сабо | АОЭЭ, ПС35/6 фид.№1 | [12 empty] | КП24
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-08 | 42255.625 | 2015-09-08 | 42255.6458 | 0:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2519 | Выбивает защиту, сработало тепловое реле | [12 empty] | КП24
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-09 | 42256.375 | 2015-09-09 | 42256.4792 | 2:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 6(10) | ПО | Центральная Оха, скв. 1493 | Неисправность в цепи управления. | [12 empty] | КП24
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-09-15 | 15:54 | 2015-09-15 | 16:06 | 0:12 | 8 | Детонация |  | Технология | Аригольская ГПЭС-2 8х1540, 1х250 МВт, ГПГУ-5 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-5 | Аварийный останов ГПГУ№5, на панели управления ПЛК сработал сигнал "Критическая детонация", аварийное отключение Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1ст, на 2ТН-6кВ зафиксировано значение 48,9Гц, уставка на отключение АЧР-1 49Гц 0сек. Потери нефти составили косвенные 0,3т/3,1м3 отнесены в категорию подземное оборудование, прямые 0,4т/8,5м3 отнесены в категорию АИЭ (аварии). Осмотр оборудования, в 16:00 запуск ГПГУ-5 под нагрузку, В 16:06 включение Ф-6,8 ПС 35/6кВ Аригольская-2 успешно. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". | [12 empty] | КП24
декабрь | Юганскнефтегаз | Юганскнефтегаз | 2015-12-20 | 19:41 | 2015-12-20 | 20:32 | 0:51 | 3 | ДЗТ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №116 Т-2 | 35 | ПС | Т-2 | Разрушение ОПН-35-2 ф."А", вызванное попаданием влаги в микротрещины и резким перепадом температур. | 3.5 |  | 3.5 | ЗА | 2004г | ОПН-П-35/40,5 УХЛ-1 | Самара | ТР - 21.05.2014 |  | ТР - май 2016 |  |  | КП23
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-15 | 42262.2917 | 2015-09-15 | 42262.4167 | 3:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 634 | замер 0- АОЭЭ выбитт автомат в БУ. | [12 empty] | КП24
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-15 | 42263.1458 | 2015-09-15 | 42263.1667 | 0:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1710 | Сработала ТЗ | [12 empty] | КП24
декабрь | Пурнефтегаз | АО "Тюменьэнерго" | 2015-12-21 | 5:30 | 2015-12-21 | 5:30 | 0:00 | 204 | 1ст.ЗЗ, МФТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 кВ Муравленковская-Барсуковская-2 | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Муравленковская-Барсуковская-2 | Отключение ВЛ 110 кВ Муравленковская-Барсуковская-2 по защите 1 ступень ЗЗ, МФТО, АПВ не успешное, АВР 35 кВ успешное . В 6:47 РПВ успешное. Расплетение грозозащитного троса в пролете опор № 48-49. | 70.5 |  | 70.5 | ЗА | [8 empty] | КП18
декабрь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-12-21 | 8:37 | 2015-12-21 | 11:36 | 2:59 | 21 | Отключен персоналом |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ К-96 ВЛ-6 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-96 ВЛ-6 кВ Ф-14 | Обрыв провода в пролёте оп№19/5-19/6 Ф-С | 15 |  | 15 | [9 empty] | КП23 |  |  | Дефект устранен,перезапуск мех.фонда
декабрь | Удмуртнефть | ОАО "Белкамнефть" | 2015-12-21 | 19:59 | 2015-12-21 | 21:24 | 1:25 | 22 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-10кВ Ф-11 РП 10 кВ "Сундур" (отпайка ОАО "Белкамнефть") | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-11 РП 10 кВ "Сундур" | Обход персоналом ОАО "Белкамнефть" произведен, замечаний нет | 2.2 |  | 2.2 | [9 empty] | КП18
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-10-24 | 23:58 | 2015-10-25 | 7:08 | 7:10 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 35/6 кВ "Дерюжевка" | Работала МТЗ.АПВ-не успешно. РПВ-не успешно.Причина: в пролете оп.№1800/9-1800/10 на ВЛ лежит дерево, касание ветвями деревьев проводов разноименных фаз в пролете оп.№1802/1-1802/2,1801/1 к ТП 24/63.Устранили. | 13.37 |  | 13.37 | ТЧ | 1996 | А-95 |  | 08.10.2015; 21.07.2014 | 100 | 2016 | 0 |  | КП13 | ПУ9 |  | Под действием сильного порывистого ветра и налипания мокрого снега на ветки близ растущих деревьев произошел слом и падение дерева на ВЛ в пролетах оп.№№1800/9-1800/10. В пролетах №1802/1-1802/2,1801/1 к ТП 24/63 произошло приближение провода разноименых фаз с последующим междуфазным замыканием и аварийным отключением ВЛ-6 кВ Ф-18.,Дерево снято, произаведена подрубка веток.
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-10-25 | 15:28 | 2015-10-25 | 23:55 | 8:27 | 27 | МТЗ 1ст | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Аманак" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Аманак" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Аманак","Кротково-Алешкино","Боголюбовка". | Работала МТЗ 1ст. АПВ-не успешно. РПВ -не успешно.Причина: в пролете опор №39-40, 44-45,45-46 деревья касаются проводов ВЛ. С 22:10 до 23:15 произвели вырубку ДКР в пролетах опор №39-40, 44-45, 45-46. Ветер,дождь,снег. | 27.15 | 1.9 | 29.05 | ТЧ | 1983 | АС-150 |  | 03.06.2015; 19.11.2014 | 100 | 2016 | 0 |  | КП13 | ПУ9 |  | Под действием сильного порывистого ветра и налипания мокрого снега на ветки близ растущих деревьев произошло приближение и касание веток к проводам разноименых фаз ВЛ-35кВ в пролетах оп.№№30-40, 44-46. В с последующим междуфазным замыканиием.Произведена подрубка касающихся веток.
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-10-31 | 11:06 | 2015-10-31 | 13:00 | 1:54 | 1 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.24-9 | 6(10) | ВЛ | Ф.24-9 | ПС-35/6кВ №124 АО ВЛ-6кВ Ф24-9 действием ТО, АПВН, РПВУ. Оп.№32 излом ж/б опоры у основания, висит на проводах. Штормовое предупреждение №303 b от 30.10.15г. 31.10.15г. выполнен монтаж металлической опоры. 01.11.15г. выполнено переподключение проводов на вновь смонтированную опору. | 0.05 | 1.88 | 1.94 | СК | 1998г. | Ж/Б | н/д | ТР - 10.10.14г., ТО - 29.04.15г. | 1 | ТР - октябрь 2016г., ТО - апрель 2016г. | 1 | - | КП13 | ПУ5 | -
декабрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-12-22 | 9:05 | 2015-12-22 | 9:08 | 0:03 | 0 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 6(10) | ПО | ПС 35/6 кВ №185 яч. 18506 | По предварительной причине в момент тяжёлого запуска СТД-6кВ 1600кВт №1, произошло подклинивание контактной группы токового реле МТЗ, действующих на отключение ВВ-6кВ яч.6 ПС 35/6кВ №185. В момент отключения яч.№6 по МПУ Сепам был зафиксирован бросок тока до 1200А 0,4с (уставка МТЗ 1400А 0,3с). Отключение ВВ-6кВ яч.6 действием защиты МТЗ. Осмотр эл.оборудования. Включение ВВ-6кВ яч.6. Контроль запуска технологического оборудования. Проверка защит РЗА. Замена реле тока РТ-40 яч.№6. |  |  |  | РУ : Приборы и цепи защиты | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП23 |  | - | -
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-22 | 4:25 | 2015-12-22 | 5:03 | 0:38 | 7 | МТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 Ф-517 | Аварийное отключение работа МТО. АПВ неуспешное, ручному включению не поддался, выехали с осмотром. Ветер до 7м/сек, изморось, сильный туман. При повторном ручном включении, включился. В 16:00 осмотр ВЛ закончен, выявлены следы поджогов проводов на отпайке скв-411. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1973 | АС-70 | 0 | 42054 | 50 | 42339 | 0 | 42359 | КП23
декабрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-12-22 | 9:12 | 2015-12-22 | 9:22 | 0:10 | 7 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-КМ-3 | Вывод в ремонт для верхового осмотра ВЛ-110 кВ "Сорочинская-Богдановская". Неотложная заявка ЗЭС | 5 | 2 | 7 | [9 empty] | КП18
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-22 | 19:27 | 2015-12-22 | 21:20 | 1:53 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Вахитовка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-4 | Ремонт ЛР на скв-5027. | 33 | 9 | 42 | ТЧ | 2006 | РЛНД | 0 | 42316 | 100 | 42437 | 0 | 42316 | КП23
декабрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-12-22 | 1:24 | 2015-12-22 | 1:36 | 0:12 | 3 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-11 (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 110/35/10 кВ "Исаклинская" (СПО). Под отключение попали: ВЛ-10 кВ Ф-1 "Ганино-Янгульского" м/р. | Работала "МТЗ", АПВ-выведено, РПВ-не успешно.1:36 после отключения отпайки стороннего потребителя персоналом СПО повторное РПВ-успешно, напряжение на Ф-1 "Ганино-Янгульского" м/р не появилось. В результате осмотра обнаружено, что в РП-10-1/2 отключен МВ-10, указательных реле защит в РП-10-1/2 нет. 4:20 Ф-1 "Ганино-Янгульского" м/р введен в работу.Осмотр ВЛ запланирован на светлое время суток. В 14:04 произведён осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 "Ганино-Янгульского" м/р - видимых повреждений не обнаружено. | 2.48 |  | 2.48 | [9 empty] | КП18
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2015-12-22 | 14:02 | 2015-12-22 | 14:02 | 0:00 | 9 | Сработало указательное реле А.О. | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-64 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-64 ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская". | Сработало указательное реле "АО" АПВ-успешно. В 17:02 произведён осмотр ВЛ-6 кВ Ф-64 и ТП 6/04,кВ - видимых повреждений не обнаружено. |  | 3.49 | 3.49 | ТЧ | 1997 | А-95 |  | 21.11.2015; 19.08.2012 | 100 | 2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сработало указательное реле А.О. АПВ-успешно. В результате осмотра ВЛ-6кВ Ф-64 ПС 35/6кВ "Восточно-Кохановская" под ЛР-6 опоры №1Х обнаружено тело птицы.
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-09-18 | 17:20 | 2015-09-18 | 17:26 | 0:06 | 7 | Детонация |  | Технология | Аригольская ГПЭС-2 8х1540, 1х250 МВт, ГПГУ-5 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-5 | Аварийный останов ГПГУ№5, на панели управления ПЛК сработал сигнал "Критическая детонация", аварийное отключение Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1ст, уставка на отключение АЧР-1 49,5Гц 3сек. Потери нефти составили косвенные 0,1т/3,1м3 отнесены в категорию подземное оборудование, прямые 0,1т/0,7м3 отнесены в категорию АИЭ (аварии). Осмотр оборудования, в 17:26 запуск ГПГУ-5 под нагрузку, В 17:29 включение Ф-8, 17:30 Ф-6 ПС 35/6кВ Аригольская-2 успешно. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". | [12 empty] | КП24
декабрь | Юганскнефтегаз | АО "Тюменьэнерго" | 2015-12-22 | 20:40 | 2015-12-22 | 20:40 | 0:00 | 142 | ДФЗ, 1ст. ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Правдинская-Пойковская | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 Правдинская, В-110 Пойковская | Отключение в сетях АО "Тюменьэнерго". Повреждений оборудования ООО «РН-Юганскнефтегаз» не обнаружено |  | 95.4 | 95.4 | [9 empty] | КП18
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-18 | 42265.2083 | 2015-09-18 | 42265.25 | 1:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2275 | Сработала защита | [12 empty] | КП24
декабрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-12-23 | 9:38 | 2015-12-23 | 10:45 | 1:07 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛИ-0,4кВ ф. 1 от ТП Нк-53-4п. Кабельный спуск к РЩ-0,4кВ скв. № 23. | 0.4 | ВЛ | ТП Нк-53-4п ф.1. | М-е Николаевское. Сработал фидерный АВ. Короткое замыкание кабельного спуска с ВЛИ-0,4кВ на скв. №23. Произведен ремонт. Ветер. ШП НЯ № 13. | 0.29 | 0.124 | 0.415 | КС | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП23 | ПУ8
декабрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "Энергопотенциал М" | 2015-12-23 | 0:27 | 2015-12-23 | 0:35 | 0:08 | 84 | ошибка регулирования |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПЭС ДНС-1 6х1,250; 12х1,375 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС ДНС-1 6х1,250; 12х1,375 | В 00:27 аварийный останов ЭЦ, ГПГУ№1-12, ДГУ№14-18 по защите "Ошибка регулирования". Сброс нагрузки 12,5МВт.В 01:05, 01:23, 03:26, 04:15, 04:52, 07:48, 08:25, 08:49, 09:28, 09:39 повторные остановки ЭЦ по защите "Ошибка регулирования". В 13:48 в работе ГПГУ 1-10, ДГУ 14-18 с нагрузкой 9,2 МВт, ГПГУ-11 ремонт, ГПГУ-12 резерв. Предварительной причиной остановки ЭЦ явилось КЗ в блоке управления ГПГУ-11 цепи межпанельной связи. Прямые потери нефти составили 125т/ 1318 м3., косвенные потери нефти составили: 9т/132м3. Осмотр оборудования, деблокировка защит. Контроль за запуском 00:35, 03:26, 04:15, 04:45 в работе ДГУ№13,14,17,18. Замена кабеля связи ДГУ-14 и ДГУ-17. | 125 | 9 | 134 |  | - | - | - | ТР: 10.12.2015 ТО: КР: Вне плана: 26.07.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП1 |  | - | -
декабрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-12-23 | 18:47 | 2015-12-23 | 19:02 | 0:15 | 41 | МТЗ |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Курманаевская" (ЗЭС) | 35 | ВЛ | ПС 35 "Моргуновская", "Лабазинская". ВЛ-10 фидера "Лб-2". | Аварийное отключение ВЛ-35 "Курманаевская - Лабазинская", МТЗ. Пробой изоляции ТТ-35 на ПС 110 "Курманаевская". | 39 | 16 | 55 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-12 | 6:27 | 2015-11-12 | 6:27 | 0:00 | 11 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-107 | С успешным АПВ. Работа МТО, ветер свыше 10 м/сек , мокрый снег. В 15:00 осмотр закончен, выявлен увеличенный провис провода в пролете опор 3-4 (переход через овраг) следов поджогов не видно-провода мокрые, других замечаний нет. | 1 | 9 | 10 | Р | 2008 | РЛНД | 0 | 42241 | 100 |  | 0 | 42189 | КП13
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-20 | 42328.6146 | 2015-11-20 | 42328.7292 | 2:45 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Нижнее Даги, Л-7Д | Поиск и устранения к/з на "землю" ВЛ-6 кВ Л-7Д | 3.344 |  | 3.344 | [9 empty] | КП13
декабрь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-12-23 | 3:08 | 2015-12-23 | 4:03 | 0:45 | 8 | МТЗ Ф-С | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-41М ВЛ-6 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-41М ВЛ-6 кВ Ф-14 | Вследствии перепада температур с -39 до -15 выдавило из стакана оп.№38, крен оп.№38 | 4.2 |  | 4.2 | СК | 1991 | А-120 | СССР | ТО 24.04.15 ТР 02.05.12 | 0.8 | 2016г. | 3 | 24.04.2015г. | КП15 |  |  | Перезапуск мех.фонда
декабрь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-12-23 | 4:35 | 2015-12-23 | 4:35 | 0:00 | 11 | МТЗ Ф-А | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-1221 ВЛ-6 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-1221 ВЛ-6 кВ Ф-14 | Обрыв оттяжки оп.№37, разворот оп., схлест проводов в пр. оп. 37-38. . Поврежденный участок выведен из схемы. | 7.9 |  | 7.9 | ТЧ | 1972 | А-120 | СССР | ТР 15.03.12 ТО 16.06.15 | 0.85 | 2016г. | 1 | 16.06.15г. | КП15 |  |  | Перезапуск мех.фонда
декабрь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-12-23 | 7:38 | 2015-12-23 | 8:45 | 1:07 | 33 | МТЗ | РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-250 ВВ-6кВ яч.2 | 6(10) | ПО | ПС-35/6кВ К-250 ВВ-6кВ яч.2 | При перепаде температур (с -39 до -15), а также возникновения порывистого ветра, произошло сближение проводов ВЛ-6кВ ф-4 ПС-35/6кВ К-250 ф. В,С в пролете опор № 12-13 на недопустимое расстояние с последующим пробоем воздушного промежутка из-за конструктивного исполнения опор с увеличенной длиной пролета (70-80м), увеличения парусности провода вследствие образования изморози. При проверке РЗА обнаружено межвитковое замыкание обмотки трансформатора тока 6кВ ф. С, что послужило причиной отказа работы токовых защит в яч. 4 с неселективным отключением ввода 6кВ. | 12.4 | 1.6 | 14 | ТЧ | 1989 | А-120 | СССР | 41466 | 1 | 19.10.2016г. | 0 | 05.11.2015г. | КП15 |  |  | Перезапуск мех.фонда
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-09-21 | 20:37 | 2015-09-21 | 20:40 | 0:03 | 7 | Детонация |  | Технология | Аригольская ГПЭС-2 8х1540, 1х250 МВт, ГПГУ-1 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-1 | Аварийный останов ГПГУ№1, на панели управления ПЛК сработал сигнал "Критическая детонация", аварийное отключение Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1ст(уставка АЧР-1 49,5Гц 3сек). Потери нефти составили прямые 0,1т/4м3 отнесены в категорию АИЭ(аварии), косвенные 0,3т/16м3 отнесены в категорию ЭПУ. Осмотр оборудования, в 20:38 запуск ГПГУ№1 ввод в параллельную работу, в 20:42 включение Ф-8, 20:43 Ф-6 ПС 35/6кВ Аригольская-2 успешно. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". | [12 empty] | КП24
декабрь | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2015-12-23 | 11:34 | 2015-12-23 | 12:30 | 0:56 | 2 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-507 ВЛ-6кВ Ф№8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-507 ВЛ-6кВ Ф№8 | Вследствии перепада температур с -39 до -15 выдавило из стакана оп.№6, крен оп.№6 | 0.7 |  | 0.7 | СК | 1986 | А-120 | СССР | 17.08.15 11.05.15 | 0.8 | 25.05.2017г. | - | 10.07.2015г. | КП15 |  |  | Перезапуск мех.фонда
июль | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-07-01 | 5:58 | 2015-07-01 | 19:25 | 13:27 | 0 | ВГТЭС: ДЗЛ ф.С, 1 ст ТНЗНП, НАПВ. ПС-220 Мангазея: ДЗЛ ф.С, 1 ст ТНЗНП, НАПВ. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-110 кВ Ванкорская ГТЭС-Мангазея II цепь (С-5) | 110 | ВЛ | нет | Произошло однофазное короткое замыкание ф. С (Ic=1,1 кА) ВЛ 110 кВ Ванкорская ГТЭС – Мангазея II цепь. Причина возникновения короткого замыкание касание провода ф.С промежуточной опоры №268 (78 км от Ванкорской ГТЭС) в результате обрыва изолятора. |  |  |  | ТЧ | 2010 | ЛК-120/220-А2 | ООО «Энергия+21» | 2015 | 100 | 2015 | 0 | - | КП9 | нет | нет
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-23 | 42361.5312 | 2015-12-23 | 42361.5729 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Мухто, скв. 13 | Выбило автомат БУ; запуск с ручного, автоматич. пуск не работает | 0.012 |  | 0.012 | [9 empty] | КП23
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-23 | 42361.625 | 2015-12-23 | 42361.7083 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 304 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.156 |  | 0.156 | [9 empty] | КП23
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-12-23 | 10:04 | 2015-12-23 | 13:25 | 3:21 | 14 | АО, АПВ | АПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.30-8, 30-16 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.30-8, 30-16 | ПС-35/6кВ №130 АО ВЛ-6кВ Ф.30-8 блинкер АО, АПВН (двухкратное); АО ВЛ-6кВ Ф-30-16 блинкер АО, АПВУ. Нагрузка К-249 переведена на Ф.30-14. Выполнен осмотр: Ф.30-8 разрушение разрядника оп. №68/1 Ф. "В", разрушение изолятора Ф. "В" оп. №3, обледенение проводов (пляска проводов при порывах ветра) в пролет оп.№92-93; Ф.30-16 обледенение проводов (пляска проводов при порывах ветра) оп. №95-96. Бюллетень погоды №356 от 22.12.15. 23.13.15г. выполнено устранение дефектов, 24.12.15г. собрана нормальная схема в КУВ-6 К-249. | 14.1 | 12.4 | 26.5 | ТЧ, ЗА, И | 2003г. | АС-95, РВО-6, ШС-10 | н/д | Ф.30-8: ТО 07.04.15г., ТР 15.09.15г.; Ф.30-16: ТО 19.01.15г., ТР 22.09.15г. | 1 | ТР - апрель 2016г. | - | - | КП15 | ПУ8 | -
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-12-23 | 12:01 | 2015-12-23 | 12:25 | 0:24 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-245 Советское нмр | 0.4 | ВЛ | ЭЦН | АО мех. фода, ЛР-1/3 от ВЛ-6кВ Ф.30-6 с КУВ-6 на К-245 касание запаса провода шлейфа ф. "С" (в следствии ветровой нагрузки) на ЛР-1/2 с телом опоры, выполнено уменьшение шлейфа, натяжка провода. Порывистый ветер бюллетень погоды №356 от 22.12.15 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | ТЧ | 2012г. | АС-95 | ООО "Электрон" | ТР - 31.09.14г., ТО - 18.10.15г. | 1 | ТР - сентябрь 2016г., ТО - апрель 2016г. | - | - | КП15 | - | -
декабрь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-12-24 | 8:28 | 2015-12-24 | 8:28 | 0:00 | 1 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-10 кВ ПП-1 СЭС ОАО "Кубаньэнерго". | 6(10) | ВЛ | Скв. 10-я Зап. Беликовская. | М-е Сладковско-Морозовское. УЭЦН скв. 10-я Зап.-Беликовская. Отключение электроэнергии на время АПВ. | 0.113 | 0.056 | 0.169 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ5
декабрь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2015-12-24 | 10:35 | 2015-12-24 | 13:15 | 2:40 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-6 кВ КУ-9 СЭС ОАО "Кубаньэнерго" | 6(10) | ВЛ | Скв. 1-я и 2-я Чумаковские. | ВЛ-6 кВ КУ-9 СЭС, опора №27 - наброс на провода. Устранено. Скважины работали от ДЭС. | 0.14 | 0.07 | 0.21 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ8
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-24 | 14:16 | 2015-12-24 | 14:17 | 0:01 | 70 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Курманаевская" | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Курманаевская" Ф-708,706,718. ПС 35/6 кВ "Шулаевская" Ф-92,93,94 | Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин, в момент запуска ЭД №3 БКНС "Курманаевская" после остановки ЭД-2 (течь торца насоса). Блинкера не выпадали. | 15 | 5 | 20 | ТЧ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 42346 | КП3
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2015-12-24 | 17:09 | 2015-12-24 | 17:23 | 0:14 | 11 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Снег с дождем, порывистый ветер. Причина: в пролёте оп. №9Е-10Е обнаружено упавшее дерево под проводами ВЛ. | 0.64 | 3.96 | 4.6 | ТЧ | 1954 | А-95 |  | 23.11.2015; 01.09.2014 | 100 | 2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. Причина Под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падение дерева на ВЛ-6кВ в пролёте опор № 9е-10е приведший кратковременному схлесту проводов и 2х фазному КЗ. В 2016 году запланирова вырубка ДКР с расширением охранной зоны до 10 м. согласно Постановления РФ № 160 от 24.02.2009 г. и утилизация порубочных остатков.
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-24 | 42362.4583 | 2015-12-24 | 42362.6667 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1527 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.093 |  | 0.093 | [9 empty] | КП23
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-24 | 42271.5833 | 2015-09-24 | 42271.6042 | 0:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ №301 | 0.4 | КТП | Западное Сабо, скв. 184 | Выбило автомат на ТП-6/0,4кВ №301 | [12 empty] | КП24
декабрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-12-25 | 0:00 | 2015-12-25 | 2:20 | 2:20 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП Нк-53-3п. Кабельный спуск к РЩ-0,4кВ скв. № 21. | 0.4 | ВЛ | ТП Нк-53-3п ф.1. | М-е Николаевское. Сработал фидерный АВ. Короткое замыкание кабельного спуска с ВЛ-0,4кВ на скв. №21. Произведен ремонт. Ветер. ШП НЯ № 14. | 0.749 | 0.375 | 1.124 | КС | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП23 | ПУ8
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-25 | 2:45 | 2015-12-25 | 2:46 | 0:01 | 106 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 35 | ПС | ВЛ-35 12"Л". ПС "Тананыкская", "Ишуевская", "Савельевский купол", "Моргуновская" | Аварийное отключение ОВ-35 ОСШ с успешным АПВ. Блинкера не выпадали. Ветер 8-10 м/сек, мокрый снег, t-1гр. Остановка скважин по высокому U на ПС "Моргуновская", "Савельевский купол". Произведен частичный осмотр ВЛ-35 12"Л", замечаний не выявлено, гололедообразований на ВЛ нет. Произведен осмотр ПС "Савельевская"при осмотре обнаружено: выход из строя В-35-12Л, копоть внутри полюса фаза «С», "Савельевский купол", "Моргуновская", "Тананыкская", замечаний не выявлено. | 24 | 33 | 57 | В | [6 empty] | 0 | 42346 | КП23
декабрь | Оренбургнефть | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2015-12-25 | 6:44 | 2015-12-25 | 6:44 | 0:00 | 320 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Никольская, 110/6 кВ "Толкаевская" 35/6 кВ "Ново-Львовская" "Львовская" "Боголюбовская" "Кодяковская" "Ольховская" "БКНС" ПС 110/35/6 кВ "Родинская", 35/6 кВ "Подольская", "Токская" , "Подгорная", 35/10 кВ "Яшкинская"(ЗЭС) ПС 35/6 кВ "Родниковская" ПС 110/35/6 кВ "Ново-Медведкинская" ПС 110/35/6 кВ "Вахитовская", 110/6 кВ "Донецко-Сыртовская", 110/35/10 "Ново-Сергеевская", 35/6 кВ "ГТЭС-Загорская" | Кратковременное понижение напряженияв сети 110 кВ по ПС , остановки отдельных скважин при аварийном отключении 1СШ-110 на пс 110/35/10 кВ "Сакмарская ТЭЦ" по причине повреждения выключателя В-110 кВ ШСОВ-1 . | 137 | 41 | 178 | [9 empty] | КП18
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-11-21 | 0:30 | 2015-11-21 | 1:34 | 1:04 | 23 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ибряевка-1" | 35 | ПС | ВЛ-6 кВ ф-ДНС, В-35 Т2Т, В-6-2 | С неуспешным АПВ отключался ф-ДНС, работа МТЗ и В-35 Т2Т, В-6-2. На оборудовании ПС обледенение, на отходящих ВЛ гололед. ОВБ выехали в 3:00. | 8 |  | 8 | ТЧ | 1985 | АС-70 | 0 | 42064 | 100 | 42600 | 1 | 42064 | КП13
декабрь | Оренбургнефть | "Хайтед" | 2015-12-25 | 7:30 | 2015-12-25 | 14:30 | 7:00 | 2 |  |  | Сторонние | ДЭС | 0.4 | ДЭС | 12, 13 | Остановка ДЭС, неисправность-ошибка генератора. Персонал Хайтед произвел замену АВР. | 17 |  | 17 | ДУ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | КП3
ноябрь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-11-22 | 23:17 | 2015-11-22 | 23:17 | 0:00 | 6 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС № 30"Тихоновская" 110/35/10кВ В-35 М-20 | 35 | ВЛ | БУ Куст 9а; ВДК-3; 6 скв.на Кустах 5, 9, 1БИС; БКНС-2-ОНД-5 | Сброс наледи с проводов ВЛ | 23.368 | 10.656 | 34.024 | ТЧ | 2009 | провод АС 120/19 | - | 2015 | 100 | 2016 | 0 | 2012 | КП13 | нет | нет | Гололед, мокрый снег на ВЛ (выше расч. значений)
декабрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2015-12-25 | 0:02 | 2015-12-25 | 3:37 | 3:35 | 9 | ДЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | яч. № 12 "В-6-2" ПС 35/6 "108" | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ "108" | Отключение Т-2 4000 кВА, ПС 35/6кВ "108", работа дифференциальной защиты трансформатора. Внутреннее повреждение ТТ в яч.№ 12 "В-6-2" фаз "А" и "С". | 61.8 |  | 61.8 | ИЭ | [8 empty] | КП23
декабрь | Самаранефтегаз | ОАО "МРСК ВОЛГИ" | 2015-12-25 | 6:35 | 2015-12-25 | 7:45 | 1:10 | 7 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Внешние сети | 1,2 С.Ш. 6кВ ПС 110/35/6 кВ "Зольное"(ЖигПО) | 110 | ПС | 1,2 С.Ш. 6кВ ПС 110/35/6кВ "Зольное" (ЖигПО). Под отключение попали: ВЛ-6кВ Ф-1,2,4,5 ( АО "Самаранефтегаз") | В 7:10 включили в работу 1С.Ш. 6 кВ (Ф-1,Ф-2, Ф-4).В 7:45 включили в работу 2 С.Ш. 6 кВ (Ф-5). | 0.8 |  | 0.8 | [9 empty] | КП18
декабрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-12-25 | 16:08 | 2015-12-25 | 16:08 | 0:00 | 17 | МТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-2497 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-2497 | падение дерева в пролёте опор 11-12 при вырубки деревьев персоналом ООО Союзпроектстрой | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП22 |  |  | Перезапуск мех. фонда
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-09-27 | 6:30 | 2015-09-27 | 6:34 | 0:04 | 8 | Детонация |  | Технология | Аригольская ГПЭС-2 8х1540, 1х250 МВт, ГПГУ-1 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-6 | Аварийный останов ГПГУ№6, на панели управления ПЛК сработал сигнал "Критическая детонация", аварийное отключение Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1ст (уставка АЧР-1 49 Гц 0 сек). | [12 empty] | КП24
декабрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-12-26 | 14:20 | 2015-12-26 | 14:22 | 0:03 | 9 | МТЗ |  | Сторонние | ПС 35/6 кВ ДНС-2 ВЛ 6 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ ДНС-2 ВЛ 6 кВ Ф-9 | Касание провода ВЛ автомобилем ООО "ГеоСервиснаяКомпания". |  | 4 | 4 | Изоляторы | - | - | - | ТР: 25.09.2015 ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП22 |  | - | -
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-26 | 42364.8333 | 2015-12-26 | 42364.9583 | 3:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП-6/0,4кВ № 220 | 0.4 | КТП | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ № 220 | Выбило автомат на ТП 220 гр. 3 | 0.175 |  | 0.175 | [9 empty] | КП15
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-27 | 42274.2924 | 2015-09-27 | 42274.6667 | 8:59 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 438 | АОЭЭ - не запускается, выбивает автомат | [12 empty] | КП24
декабрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-12-27 | 14:30 | 2015-12-27 | 15:45 | 1:15 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП-Кл-514-6п ф-1. | 0.4 | ВЛ | ТП-Кл-514-6п ф-1. | М-е Дыш. Сработал фидерный АВ. Сильные порывы ветра. ШП НЯ-17. | 0.114 | 0.048 | 0.163 | ТЧ | - | - | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП15 | ПУ8
декабрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-12-27 | 14:53 | 2015-12-27 | 14:53 | 0:00 | 15 | МТЗ |  | Технология | ПС 35/6 кВ Куст-120 яч.8 | 0.4 | ПО | ПС 35/6 кВ Куст-120 яч.8 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ во время запуска скважины с неисправным подземным оборудованием. |  | 1 | 1 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 2 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП3 |  | - | -
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-27 | 12:00 | 2015-12-27 | 13:15 | 1:15 | 123 | МТЗ-3 |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Никольская" | 35 | ПС | ПС 35/6 "Кодяковская", "Боголюбовская", "Ольховская". | Аварийное отключение В-35 2"Л" (Боголюбовская), МТЗ-3. Неисправность Т2Т на ПС "Ольховская" (деформация корпуса, выброс масла через уплотнительные соединения верха тр-ра). На ПС "Ольховская": в 12:55 отключен ШР-35/2. 13:15 включен СВ-6, 13:15 подано U на ВЛ-6 фидера № 1012. 13:45 подано U на ВЛ-6 фидера № 1017. 14:30 согласовано с РИТС-1 об остановке 10 скважин и включении фидера № 1018 в работу с ограничением. 14:30 персонал с базы Сорочинска на ПС "Ольховская" не выехал, дежурный автомобиль в ремонте, ожидается замена. 16:10 Персонал службы ПС и РЗА выехали с Сорочинска на ПС "Ольховская", в 16:30 прибыли. 16:30 на базу в Бузулук прибыл а/кран(25т) для погрузки тр-ра 4МВА . 17:28 персонал ЦДНГ-3 отключил 9 скважин на 21 тонну по фидеру № 1018. 17:30 подано U на ВЛ-6 фидера № 1018. 18:25 службой РЗА закончены работы по подготовке к демонтажу Т2Т. 19:25 на базу в Бузулук прибыл трал для транспортировки тр-ра 4 МВА. В 20:20 трал с тр-ром выехал с базы г. Бузулука. В 23:15 трал прибыл на ПС "Ольховская". В 0:55 тр-р разгрузили. | 208 | 43 | 251 | Т | 1992 | ТМН-4000/35-У1 | ЧТЗ | 42083 | 100 | 42663 | 0 | 42082 | КП23
декабрь | Пурнефтегаз | АО "Тюменьэнерго" | 2015-12-27 | 15:16 | 2015-12-27 | 15:16 | 0:00 | 264 | 1ст.ЗЗ, ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 кВ Муравленковская-Барсуковская-2 | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Муравленковская-Барсуковская-2 | Отключение ВЛ 110 кВ Муравленковская-Барсуковская-2 по защите 1 ступень ЗЗ, ТО, АПВ успешное. Расплетение грозозащитного троса в пролете опор № 40-41. |  | 82.8 | 82.8 | ЗА | [8 empty] | КП18
декабрь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2015-12-27 | 10:19 | 2015-12-27 | 10:35 | 0:16 | 11 | отключенно персоналом |  | Сторонние | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-2497 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6кВ К-2497 | замена изолятора оп.8 после падения дерева в пролёте опор 11-12 при вырубки деревьев персоналом ООО Союзпроектстрой | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП22 |  |  | Отключение ВЛ-6кВ согласованно с начальником смены ЦДНГ-7
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-27 | 42365.2924 | 2015-12-27 | 42365.4167 | 2:59 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 480 | АОЭЭ - выбило автомат в БУ | 0.078 |  | 0.078 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-27 | 42365.2924 | 2015-12-27 | 42365.625 | 7:59 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 346 | АОЭЭ - сгорел пускатель | 0.141 |  | 0.141 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-27 | 42365.4028 | 2015-12-27 | 42365.5 | 2:20 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП-6/0,4кВ № 92 | 0.4 | КТП | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ № 92 | АОЭЭ ТП-6/0,4кВ № 92, перехлест проводов | 0.144 |  | 0.144 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-27 | 42365.4049 | 2015-12-27 | 42365.6569 | 6:03 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ\Одопту | 35 | ВЛ | Одопту, ВЛ-35кВ | АОЭЭ ВЛ-35кВ. Метео. | 9.296 |  | 9.296 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-27 | 42365.4167 | 2015-12-29 | 42367.7083 | 55:00 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Западное Сабо | АОЭЭ, отсутствует эл.энергия на скв-нах. Перехлест проводов, необходима натяжка. | 2.924 |  | 2.924 | [9 empty] | КП15 |  |  | переходящее
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-27 | 42365.4563 | 2015-12-27 | 42365.484 | 0:40 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | УЭЦН | 0.4 | ПО | Тунгор | АОУЭЦН после посадки ЭЭ. | 1.22 |  | 1.22 | [9 empty] | КП15
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-22 | 42330.2917 | 2015-11-22 | 42330.4792 | 4:30 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Набиль, ТП 6/0,4кВ №305 | ТП 6/0,4кВ №305 ф 1- обрыв провода | 1.511 |  | 1.511 | [9 empty] | КП13
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-27 | 42365.4597 | 2015-12-27 | 42365.5069 | 1:08 | 107 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Западное Сабо, Мухто, Кыдыланьи, Ц.Паромай | АОЭЭ, причина выясняется. | 10.77 |  | 10.77 | [9 empty] | КП15
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-11-22 | 42330.5833 | 2015-11-22 | 42330.7917 | 5:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Набиль, ТП-6/0,4кВ №102 | ТП-6/0,4кВ №102 ф1- ликвидация обрыва провода в рай-не скв 126 | 1.16 |  | 1.16 | [9 empty] | КП13
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-27 | 42365.8333 | 2015-12-27 | 42365.9167 | 2:00 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 31, 1411 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.119 |  | 0.119 | [9 empty] | КП15
ноябрь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-11-23 | 0:09 | 2015-11-23 | 0:09 | 0:00 | 60 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС № 32"Север" 110/35/10кВ В-35 М-26 | 35 | ВЛ | 60 скв. на Кустах 108,109,110,111,112,16,19,20,21,24,211 | Сброс наледи с проводов ВЛ | 226.964 | 50.704 | 277.668 | ТЧ | 2010 | провод АС 120/19 | - | 2015 | 100 | 2016 | 0 | 2011 | КП13 | нет | нет | Гололед, мокрый снег на ВЛ (выше расч. значений)
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-27 | 42365.7431 | 2015-12-27 | 42365.7535 | 0:15 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Л-4Мз | 6(10) | ВЛ | Мирзоева, ВЛ-6кВ Л-4Мз | Перехлест проводов фидера Л4Мз | 0.91 |  | 0.91 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-27 | 42365.9375 | 2015-12-27 | 42365.9479 | 0:15 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Л-4Мз | 6(10) | ВЛ | Мирзоева, ВЛ-6кВ Л-4Мз | Перехлест проводов фидера Л4Мз | 0.91 |  | 0.91 | [9 empty] | КП15
ноябрь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-11-24 | 1:37 | 2015-11-24 | 1:37 | 0:00 | 21 | ДЗЛ ф.С, 1 ст.ДЗ, 1 ст.ТНЗНП | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВГТЭС, В-110 С-3 | 110 | ВЛ | БКНС-1 - Н-1, БКНС-2 - ОНД-4, БКНС-3 - ОНД-7, ЭЦН 21 скважина | Сброс наледи с проводов ВЛ | 54.201 | 54.217 | 108.418 | ТЧ | 2009 | провод АС 150/24 | - | 2015 | 100 | 2016 | 0 | 2012 | КП13 | нет | нет | Гололед, мокрый снег на ВЛ (выше расч. значений)
ноябрь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-11-24 | 2:47 | 2015-11-24 | 2:47 | 0:00 | 0 | ДЗЛ ф.В, ТО, 1 ст.ТНЗНП | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВГТЭС, В-110 С-4 | 110 | ВЛ | БКНС-1 - Н-1, БКНС-2 - ОНД-4 | Сброс наледи с проводов ВЛ |  |  |  | ТЧ | 2009 | провод АС 150/24 | - | 2015 | 100 | 2016 | 0 | 2012 | КП13 | нет | нет | Гололед, мокрый снег на ВЛ (выше расч. значений)
ноябрь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-11-24 | 3:54 | 2015-11-24 | 5:10 | 1:16 | 2 | МТЗ-1 |  | Атм., прир. и техн. | ПС 105 Куст-105 35/6кВ В-6 ф 105-21 | 6(10) | КЛ | 1Т КТП "Куст 105" | Сброс наледи с проводов ВЛ | 8.674 |  | 8.674 | ТЧ | 2012 | провод АС 70/11 | - | 2015 | 100 | 2016 | 0 | 2015 | КП13 | нет | нет | Гололед, мокрый снег на ВЛ (выше расч. значений)
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-27 | 42365.4563 | 2015-12-28 | 42366.4583 | 24:03 | 15 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Эхаби | АОЭЭ - упала антенна на провод 6кВ - угроза поражения эл. током возле здания АБК. | 16.702 |  | 16.702 | [9 empty] | КП13 |  |  | переходящее
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-27 | 42365.6181 | 2015-12-28 | 42366.5 | 21:10 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ № 92 | АОЭЭ ТП-6/0,4кВ № 92 гр.3, требуется изоляция провода на столбе | 1.299 |  | 1.299 | [9 empty] | КП13 |  |  | переходящее
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-27 | 42365.991 | 2015-12-28 | 42366.5833 | 14:13 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Восточное Эхаби, ТП-6/0,4кВ № 19 | ТП-6/0,4кВ №19 обрыв провода по ВЛ 0,4кВ | 1.154 |  | 1.154 | [9 empty] | КП13 |  |  | переходящее
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2015-12-27 | 0:27 | 2015-12-27 | 14:45 | 14:18 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-137 Советское нмр | 6(10) | КТП | К-137 | Остановка ЭЦН, . Неполнофазный режим работы тр-ра ТП 6/0,4кВ К-137 Выполнены измерения тр-ра, выполнен ремонт КР-1 Ф.1-12:Ф.1-5 плохой контакт фазы "В". |  | 12.3 | 12.3 | Р | 2014г. | РЛНД 10/400 | ООО "Электрон" | ТО - 18.10.15г. | - | ТО - май 2016г. | - | - | КП10 | ПУ9 | ПУ8
декабрь | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2015-12-27 | 11:30 | 2015-12-27 | 11:30 | 0:00 | 13 | ТЗНП 2ст., АПВ | АПВУ | Внешние сети | С-96 | 110 | ВЛ | С-96 | АО ВЛ-110 С-96 действиями ТЗНП 2 ст. на ПС-110 "Малореченская" и ТЗНП 1ст. на ПС-110 "Раздольное", АПВУ. Посадка напряжения. (принадлежность ПАО "ТРК") | 0.3 | 1.4 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
декабрь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-12-28 | 17:18 | 2015-12-28 | 18:50 | 1:32 | 4 | МТЗ-2 |  | Сторонние | ЗРУ-6кВ №26 "Куст-6бис" В-6 ф.26-16 | 6(10) | ВЛ | Куст 6бис ФСТ Вр.1-8 скв.№ 635,238,962,733 | Перекрытие кабельного ввода ФСТ (ответственность Бейкер хьюз) | 41.627 |  | 41.627 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | нет | нет | Набросы на токоведущие части, бой изоляторов и другие воздействия посторонних лиц
декабрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-12-28 | 15:44 | 2015-12-28 | 15:45 | 0:01 | 0 | Изчезновение ШУ |  | Собств. сети без внешн. возд. | РУ 6 кВ КНС-2 СШ 6 кВ №2 | 6(10) | ПО | РУ 6 кВ КНС-2 | Останов СТД-1250кВт №1,2 по исчезновению ШУ на 2СШ. Включение секционного АВ ШУ в РУ-6кВ КНС-2. Контроль за запуском СТД-1250кВт. В 18:44 по цепям ШУ, ШП собрана нормальная схема. |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП1 |  | - | -
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-28 | 2:00 | 2015-12-28 | 20:26 | 18:26 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ольховская" | 35 | ПС | Т2Т | Переходящее. Ограничение нагрузки на Т1Т, в связи с выходом из строя Т2Т( в простое 7 скв). Бригады прибыли на место в 9:00, приступили к подготовительным работам (допуск, расстановка техники). К работе приступили в 11:00. В 12:20 демонтирован неисправный Т2Т. В 13:20 установлен новый Т2Т, приступили к оснастке и обвязке. На 19:15 работы по ошиновке заканчены, произведена доливка масла. Испытания масла, тр-ра, РЗА после транспортировки проведены, протоколы оформляются. 19:52 Т2Т включен на хх, замечаний нет. 20:26 Т2Т в работе, замечаний нет. СВ-6 отключен. Снято ограничение нагрузки по фидеру № 1018. | 29 |  | 29 | Т | 1992 | ТМН-4000/35-У1 | ЧТЗ | 42083 | 100 | 42663 | 0 | 42082 | КП23
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-28 | 13:35 | 2015-12-28 | 15:45 | 2:10 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 фидера № 517 после ЛР-1. | Замена траверсы, изоляторов, натяжной арматуры на опоре № 3 отп. на ТП-411, устранение провиса провода в пролете опор №№3-4. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1973 | АС-70 | 0 | 42366 | 50 |  | 0 | 42359 | КП23
сентябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-09-27 | 42274.375 | 2015-09-27 | 42274.4167 | 1:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2277 | Сработала защита, запуск. | [12 empty] | КП24
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-09-30 | 15:24 | 2015-09-30 | 15:33 | 0:09 | 8 | Детонация |  | Технология | Аригольская ГПЭС-2 8х1540, 1х250 МВт, ГПГУ-4 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-4 | Аварийный останов ГПГУ№4, на панели управления ПЛК сработал сигнал "Критическая детонация", аварийное отключение Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1ст (уставка АЧР-1 49 Гц 0 сек). | [12 empty] | КП24
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-28 | 42366.2924 | 2015-12-28 | 42366.5833 | 6:59 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 762 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.033 |  | 0.033 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-28 | 42366.2924 | 2015-12-29 | 42367.6458 | 32:29 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Восточное Эхаби, ТП-6/0,4кВ № 17 | АОЭЭ: обрыв провода на ТП №17 фидер № 2 "2-я Площадь" | 5.286 |  | 5.286 | [9 empty] | КП13 |  |  | переходящее
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-28 | 42366.3333 | 2015-12-28 | 42366.5417 | 5:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 438 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.258 |  | 0.258 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-28 | 42366.375 | 2015-12-28 | 42366.4583 | 2:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2890 | Выбило ТРН в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.033 |  | 0.033 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-28 | 42366.375 | 2015-12-28 | 42366.4792 | 2:30 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2098 | Выбило ТРН в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.044 |  | 0.044 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-28 | 42366.3958 | 2015-12-28 | 42366.7708 | 9:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ № 208 | Не запускается, выбило автомат на ТП-208 | 0.186 |  | 0.186 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-28 | 42366.3958 | 2015-12-29 | 42367.4583 | 25:30 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 1710 | Обрыв по линии ВЛ-0,4. Работы на 29.12.15г | 0.498 |  | 0.498 | [9 empty] | КП13 |  |  | переходящее
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-10-10 | 17:06 | 2015-10-10 | 19:42 | 2:36 | 0 | МТО |  | Технология | ПС 35/6 кВ КНС-1А ВЛ 6 кВ Ф-20 от ПС 35/6 кВ КНС-1А | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ КНС-1А ВЛ 6 кВ Ф-20 от ПС 35/6 кВ КНС-1А | В результате порыва водовода высокого давления произошло повреждение изоляции оп.№5, отключение ВВ-6кВ яч.20 действием защиты МТО (уставка I-1800А t-0c.). Осмотр КРУН-6кВ, ВВ-6кВ, ВЛ-6кВ, КТПН. Произведена замена изоляции оп.№5. |  |  |  | ВЛ Изоляторы | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | -
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-28 | 42366.5417 | 2015-12-30 | 42368.5833 | 49:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Восточное Эхаби, ТП-6/0,4кВ № 2 | Устранение обрыва провода ТП № 2 фид. 1 ''Сах.Сопка'' | 4.351 |  | 4.351 | [9 empty] | КП15 |  |  | переходящее
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-28 | 42366.625 | 2015-12-28 | 42366.9653 | 8:10 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2301 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.169 |  | 0.169 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-28 | 42366.6667 | 2015-12-28 | 42367.0278 | 8:40 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2098 | Выбило ТРН в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.153 |  | 0.153 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-28 | 42366.2917 | 2015-12-28 | 42366.375 | 2:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | БУС | 0.4 | ПО | Набиль, скв. 125 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.139 |  | 0.139 | [9 empty] | КП15
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-28 | 42366.2917 | 2015-12-29 | 42367.4896 | 28:45 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Набиль, скв. 141 | Обрыв провода на опоре ВЛ-0,4кВ | 5.6 |  | 5.6 | [9 empty] | КП13 |  |  | переходящее
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-28 | 42366.4514 | 2015-12-28 | 42366.4583 | 0:10 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Мирзоева, ВЛ-6кВ Л-4Мз | Перехлест проводов | 0.612 |  | 0.612 | [9 empty] | КП15
ноябрь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2015-11-14 | 20:43 | 2015-11-15 | 4:42 | 7:59 | 36 | ДЗШ-110 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВГТЭС, ЗРУ-110, 3С-110 | 110 | ПС | 36скв., БКНС-3 ОНД-6 | Повреждение в элегазовом объёме выключателя В-110 7Т ф."А" яч.23 ЗРУ-110 |  |  |  | В | 2011 | выключатель ВГ1-110-40/2000 УХЛ4 | ОАО «Электромеханический завод» г. Санкт-Петербург. | 1905-07-07 | 100 | 2016 | 0 | - | КП9 | нет | нет | Несовершенство конструкции и технологии изготовления
декабрь | Пурнефтегаз | АО "Тюменьэнерго" | 2015-12-29 | 17:48 | 2015-12-29 | 17:48 | 0:00 | 257 | 1ст.ЗЗ, МФТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 кВ Муравленковская-Барсуковская-2 | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Муравленковская-Барсуковская-2 | Отключение ВЛ 110 кВ Муравленковская-Барсуковская-2 по защите 1 ступень ЗЗ, МФТО, АПВ не успешное. На ПС 110/35/6 кВ "Ново-Пурпейская", "Барсуковская" АВР-35 кВ успешное . Расплетение грозозащитного троса в пролете опор № 40-41. |  | 96 | 96 | ТЧ | [8 empty] | КП18
декабрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2015-12-29 | 12:17 | 2015-12-29 | 13:36 | 1:19 | 23 | БМРЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 6/35/110 Тямкинская | 6(10) | РП | ЗРУ-6кВ ВВ-6кВ яч. №6, №13 | В 12:17 отключение мех. фонда К-1, К-2 Тямкинского м/р причина: отключение ВВ-6 яч. №6, №13 в ЗРУ-6кВ ПС 6/35/110 Тямкинская действием защит РЗА, в 12:30 после осмотра оборудования, включение ВВ-6 яч. №6, №13 подача напряжения на К1, К-2 Тямкинского м/р, в 13:36 мехфонд К-1, К-2 в работе. | 16 |  | 16 | РЗА | 2015 | БМРЗ-ГТЭС | НТЦ Механотроника | 2015 | 100 | 11.2016 | 0 | 2015 | КП2
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-29 | 42367.2917 | 2015-12-30 | 42368.4167 | 27:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 594 | замер 0 - выбивает, работы на 30.12.15г. | 0.142 |  | 0.142 | [9 empty] | КП23 |  |  | переходящее
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-29 | 42367.2924 | 2015-12-29 | 42367.5417 | 5:59 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 368 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.051 |  | 0.051 | [9 empty] | КП23
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-29 | 42367.2924 | 2015-12-29 | 42367.5833 | 6:59 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 235 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.024 |  | 0.024 | [9 empty] | КП23
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-29 | 42367.2924 | 2015-12-31 | 42369.5417 | 53:59 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Восточное Эхаби, ТП-6/0,4кВ № 19А | ТП № 19А фид. 2 ''2-ая Площадь'' - отгорел кабельный спуск L=15м, треб-ся замена, в эл. цехе кабеля нет | 3.222 |  | 3.222 | [9 empty] | КП23 |  |  | переходящее
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-29 | 42367.375 | 2015-12-29 | 42367.6458 | 6:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2723 | Восстановление фазы в БУ | 0.244 |  | 0.244 | [9 empty] | КП23
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-29 | 42367.4583 | 2015-12-29 | 42367.6875 | 5:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1963 | Сгорел пускатель - подсоединие напрямую | 0.117 |  | 0.117 | [9 empty] | КП23
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-29 | 42367.5417 | 2015-12-29 | 42367.7292 | 4:30 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Восточное Эхаби, ТП-6/0,4кВ № 3 | Устранение обрыва провода ТП № 3 фид. 1 ''Сах.Сопка'' | 0.143 |  | 0.143 | [9 empty] | КП13
ноябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2015-11-16 | 0:30 | 2015-11-16 | 1:19 | 0:49 | 0 | Низкое давление газа |  | Технология | ГПЭС-1 1х1,4; 6х1,456 | 6(10) | ГПЭС | яё | Останов ГПГУ-2,3,5,6 произошел по причине низкого давления газа. Причина снижения давления газа выясняется. Сброс нагрузки составил 3,4МВт (Технология). Осмотр эл.оборудования и квитирование защит в РУ-6кВ КНС-1, в 00:30 запуск ДГУ-10, в 00:40 запуск ГПГУ-2,3,5,6, в 01:56 запуск СТД-1600кВт №3, 02:10 запуск СТД-1600квт №1 КНС-1. Отправлена телефонограмма в ООО "АЭС". |  |  |  |  | - | - | - | ТР: 30.10.2015 ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | -
декабрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2015-12-12 | 11:38 | 2015-12-12 | 11:38 | 0:00 | 11 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Куст-37 ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Куст-37 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-37 ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Куст-37 | В момент аварийного отключения ВЛ-6кВ по системе ТМ зафиксирован бросок тока до 292А, уставки МТЗ-300А/0,5сек, МТО-1600А/0сек. Потери составили 1,7т/58,5м3 отнесены в категорию наземное оборудование Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ, контроль за напряжением и запуском мех.фонда. |  |  |  | ВЛ Провод в пролете | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 12.12.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | -
декабрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2015-12-30 | 4:55 | 2015-12-30 | 5:10 | 0:15 | 20 | Земляная защита 1-й ступени | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 кВ "А-4 - А-1" Приазовский ЭСУ. | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "А-4 - А-1" Приазовский ЭСУ. | М-е Анастасиевско-Троицкое (Троицкая площадь, Ханьковская площадь), Западно-Анастасиевское. Повреждение гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №14. ШП ОЯ-50 от 29.12.15г. | 2.99 | 1.473 | 4.463 | И | 1982 г. | АС-150,ПС-70 опоры ж/б и металлические | - | 2015 | - | 2016 | - | 2015 | КП13 | ПУ8
декабрь | Оренбургнефть | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2015-12-30 | 10:26 | 2015-12-30 | 10:27 | 0:01 | 12 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Сорочинская-Никольская-1, 2" | Посадка напряжения, персонал ПС "Сорочинская", ОРДУ, ЗЭС посадку не подтверждают. ПС ПАО "ОН" осмотрены, замечаний и выпавших блинкеров нет. | 7 | 20 | 27 | [9 empty] | КП18
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-30 | 14:05 | 2015-12-30 | 15:15 | 1:10 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/6кВ "Толкаевская" | 6(10) | КТП | ВЛ-6 кВ ф-619, КТП скв-1378,578 | Текущий ремонт КТП 6/0,4 кВ, устранение дефектов ТВК | 2 |  | 2 | Т | 2004 | КТПУ | 0 | 42242 | 100 |  | 0 | 42340 | КП23
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2015-12-30 | 16:43 | 2015-12-30 | 17:24 | 0:41 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ольховская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-1018 | Отключение ВЛ-6 кВ ф-1018 для устранений дефектов ТВК на опоре №1. | 10 | 5 | 15 | ТЧ | 1982 | АС-70 | 0 | 42368 | 100 |  | 0 | 42132 | КП23
декабрь | Самаранефтегаз | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2015-12-30 | 14:59 | 2015-12-30 | 14:59 | 0:00 | 27 |  |  | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Азот-Елховка"(СПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Азот-Елховка"(СПО) ПС 500/220/110/10 кВ "Азот" (МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/10 кВ "Елховка" (СПО), Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Каменка", Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Волгановка". | Пропало напряжение. На ПС 110/35/10 кВ "Елховка" (СПО) работал АВР-35 кВ. На ПС 35/6 кВ "Каменка", ПС 35/10 кВ "Волгановка" работал АВР 6,10 кВ. В 15:00 на ПС 35/6 кВ "Каменка" действием защит восстановлена нормальная схема эл. снабжения. В 15:45 на ПС 35/10 кВ "Волгановка" восстановлена нормальная схема эл. снабжения. Причина: аварийное отключение АП-1Т на ПС 500/220/110/10 кВ "Азот" (МЭС) . |  | 8.11 | 8.11 | [9 empty] | КП18
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-30 | 42368.441 | 2015-12-30 | 42368.45 | 0:13 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Колендо, ТП-6/0,4кВ № 218 | ПОЭЭ ТП-6/0,4 кВ № 218, восстановление фазного провода | 0.053 |  | 0.053 | [9 empty] | КП23
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2015-12-30 | 15:38 | 2015-12-30 | 16:43 | 1:05 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-114 ПС 35кВ "Величаевка-11" | 6(10) | ВЛ | Ф-114 | отключили Ф-114 для устранения аварийного дефекта, ВЛ-6кВ Ф-114 опора №92 фаза-В обрыв вязки провода | 1.19 | 0.083 | 1.273 | ТЧ | 1958 | АС-50 | нет данных | 09.2015 | 100 | 03.2016 | 0 | 09.2015 | КП23 |  |  | отключили Ф-114 для устранения аварийного дефекта, ВЛ-6кВ Ф-114 опора №92 фаза-В обрыв вязки провода
декабрь | Юганскнефтегаз | АО "Тюменьэнерго" | 2015-12-30 | 2:32 | 2015-12-30 | 2:32 | 0:00 | 123 | НВЧЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 ПП Восточный-ПП Угутский-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 ПП Восточный-ПП Угутский-1 | ПС-110/35/6 Киняминская, Тайга-работа АВР-35 кВ. Выборочная остановка скважин Киняминского и Угутского месторождений. Отключений оборудования БЭО №4 не было. |  | 75.2 | 75.2 | ТЧ | [8 empty] | КП18
декабрь | Оренбургнефть | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2015-12-31 | 20:02 | 2015-12-31 | 20:10 | 0:08 | 10 | ДЗШ |  | Внешние сети | 220/110/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ПС | ПС "Ленинградская"; "Твердиловская" | Аварийное отключение 2-й СШ-110 кВ, работа ДЗШ на ПС "Михайловская" | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП18
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-31 | 42369.2924 | 2015-12-31 | 42369.4167 | 2:59 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв. 337 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.418 |  | 0.418 | [9 empty] | КП23
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-31 | 42369.2924 | 2015-12-31 | 42369.625 | 7:59 | 5 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, ТП-6/0,4кВ № 36 | АОЭЭ ТП№36 (работы по восстановлению электроснабжения скв. 157, 295) | 0.338 |  | 0.338 | [9 empty] | КП23
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-31 | 42369.2924 | 2015-12-31 | 42369.625 | 7:59 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 762 | Подпалена 1фаза на эл. двигателе 22кВт, необходима замена эл .двигателя | 0.038 |  | 0.038 | [9 empty] | КП23
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-31 | 42369.2924 | 2015-12-31 | 42369.5833 | 6:59 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 258 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.085 |  | 0.085 | [9 empty] | КП23
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2015-12-31 | 42369.4167 | 2015-12-31 | 42369.625 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 27А | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.395 |  | 0.395 | [9 empty] | КП23
декабрь | Юганскнефтегаз | СОК "Новатор". | 2015-12-31 | 9:27 | 2015-12-31 | 9:27 | 0:00 | 5 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ПС 35/6 кВ №202, ф.202-21 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.202-21 | К/З в КТПН 6/0.4кВ 250кВА СОК "Новатор". |  | 0.5 | 0.5 | ТЧ | [8 empty] | КП18
Note on S141: Author: Переходящие от 10.12.2015 г. 63.2 тн.
Note on S245: Author: Переходящие от 10.12.2015 г. 22.3 тн.
Note on R258: Нерубай Евгений Владимирович^ Переходящие с 19.07.
Note on S258: Author: 48 тн.-переходящие с 19.07.
Note on R560: Author: Переходящие за 11.09.15-8.4т
Note on T2327: Author: 1.3 тн переходящие
Note on I2336: Author: 49 скв. БЭО-3
Note on T2336: Author: 56.7 тн - БЭО-3 29.6 тн -БЭО-4
Note on T2438: Author: Потери по БЭО-3
Note on T2522: Author: Переходящие потери 56.4т
Note on T2554: Author: Потери по БЭО-3
Note on S2585: Author: Переходящие за 01.08.15-14.1
Note on R2586: Author: Переходящие за 01.08.15г - 2.4т
Note on S2593: Author: Переходящие за 01.08.15 - 43.4т
Note on T2601: Author: Потери по БЭО-4
Note on T2681: Author: Потери по БЭО-3
Note on R2710: Author: Переходящие за 16.08.15 - 43т
Note on I2745: Author: 84 скв.- БЭО-3
Note on S2745: Author: 1014.9 тн - БЭО-4 48.2 тн - БЭО-3
Note on I2746: Author: 105 скв. БЭО-3 113 скв. БЭО-2
Note on S2746: Author: 69.1 тн - БЭО-3 81.2 тн - БЭО-2
Note on I2795: Author: 161 скв. БЭО-2 123 скв. БЭО-3 198 скв. БЭО-4
Note on S2795: Author: 106.1 тн - БЭО-2 43.4 тн - БЭО-3 55.5 тн - БЭО-4
Note on T2993: Author: Потери по БЭО-2
Note on T2994: Author: Потери по БЭО-2
Note on T3022: Author: Потери по БЭО-3
Note on S3050: Author: 151,9т БЭО-1; 6.7т БЭО-3
Note on S3059: Author: Переходящие 16.5т
Note on T3091: Author: Потери по БЭО-2
Note on T3132: Author: Потери по БЭО-3
Note on T3221: Author: Потери по БЭО-3
Note on T3369: Author: Потери по БЭО-2
Note on T3429: Author: 26.8 тн - переходящие
Note on T3572: Author: Потери по БЭО-1
Note on T3808: Author: Потери по БЭО-1
Note on T3936: Author: Переходящие по БЭО-2, 4 - 53т
Note on T4032: Author: Потери по БЭО-1
Note on T4176: Author: Потери по БЭО-3
Note on T4303: Author: Потери по БЭО-4 - 131.3т, БЭО-3 - 26.2т.
Note on T4387: Author: Потери по БЭО-4
Note on R4702: Author: Переходящие от 12.12.2015 г. 10.9 тн.
Note on I4710: Author: 3 скважины- переходящие от 14.12.2015 г. (замена трансформатора)
Note on R4710: Author: Переходящие от 14.12.2015 г. 9.9 тн.
Note on T4785: Author: Потери по БЭО-2
Note on T4886: Author: Потери по БЭО-4
Note on T4893: Author: Потери по БЭО-3