## Лист2
№ п.п. | Общество Группы | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин | Время простоя, час:мин | Кол-во отключенных скважин, шт | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Первопричина нарушения | Диспетчерское наименование оборудования | Класс напряжения оборудования, кВ | Вид оборудования | Основное отключенное оборудование (диспетчерские наименования оборудования) | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Прямые | Косв. | Всего | Элемент (узел) оборудования | Год ввода в эксплуатацию элемента (узла) оборудования (21) | Тип (марка) элемента (узла) оборудования (21) | Производитель элемента (узла) оборудования (21) | Дата проведения последнего ТОиР на оборудовании (21) | Доля предоставленного времени (от заявки) при проведении последнего ТОиР (25), % | Дата следующего после (24) запланированного ремонта после ТОиР - следующая заявка а ТОиР | Количество непредоставленных отключений для ТОиР после (25) | Дата проведения последней диагностики элемента (узла) оборудования (21) | Коренная причина нарушения | Причины увеличения масштабов нарушения №1 | Причины увеличения масштабов нарушения №2 | Примечание | Резерв 1 | Резерв2
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-08-26 | 21:56 | 2016-08-26 | 21:56 | 0:00 | 159 | 1 ступень земляной защиты | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Северный-Харампурская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Северный-Харампурская-1 | Отключение ВЛ-110 кВ Северный-Харампурская-1 по 1 ступени "Земляной Защиты", АПВ успешное. Перекрытие изоляторов фаз "В,С" на опорах №320,408 из-за удара молнии. Прохождение грозового фронта. | 1.3 | 22 | 23.3 | [9 empty] | КП18
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-26 | 21:37 | 2016-08-26 | 21:37 | 0:00 | 151 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Восточная-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Восточная-1,2 | Отключение ВЛ-35 кВ Восточная-1,2 по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. Причина: опора №64П ВЛ-35 Восточная-1 ожоги изоляторов фаз "А" и "В" в подвесных гирляндах, ВЛ-35 Восточная-2 ожог изолятора фазы "А" и разрушение изолятора фазы "С" в подвесных гирляндах | 0.6 | 49.9 | 50.5 | И | 1986 | ПС-70Д | не определен | 17-18.07.16 | 100 | 2017-03-01 | 0 |  | КП11
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-26 | 21:29 | 2016-08-26 | 21:29 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "260-06" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "260-06" | Отключение ВЛ-6 кВ "260-06"по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. Повреждение изоляторов на опоре № 22/7, 22/13. Прохождение грозового фронта. |  | 0.1 | 0.1 | И | 1998 | ШС-10Д | не определен | 2016-02-05 | 100 | 2018-02-05 | 0 | 2016-02-05 | КП11
август | Пурнефтегаз | ФСК | 2016-08-26 | 20:15 | 2016-08-26 | 20:15 | 0:00 | 52 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 Тарко-Сале-Арсенал | 220 | ВЛ | ВЛ-220 Тарко-Сале-Арсенал | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 4,7 кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ " "Ямальская", до уровня 4.4 кВ подключенных от ПС 110/35/6 кВ "Барсуковская" Причина: из-за отключения ВЛ-220кВ Тарко-Сале-Арсенал. АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. |  | 7.3 | 7.3 | [9 empty] | КП18
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-08-26 | 19:23 | 2016-08-26 | 19:23 | 0:00 | 390 | 1 ступень Дистанционной Защиты | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1 | Отключение ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1, подключенной по ремонтной схеме от ПП 110 Комсомоьский, по защите "1 ступень Дистанционной Защиты", АПВ успешное. Подгары от грозы на полимерных изоляторах фаз "В,С" опора №121. Прохождение грозового фронта |  | 119.1 | 119.1 | [9 empty] | КП18
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-26 | 18:28 | 2016-08-26 | 19:02 | 0:34 | 100 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Западная-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Западная-1,2 | Отключение ВЛ-35 кВ Западная-1,2 по защите "Токовая отсечка". В 19-02 РПВ-успешное. Повреждение грозотроса на опоре № 17. Прохождение грозового фронта. | 14.7 | 19.4 | 34.1 | ЗА | 1987 | не определен | не определен | 2016-06-03 | 2015-05-24 | 2019-05-24 | 0 | 2016-03-05 | КП11
август | Пурнефтегаз | ФСК | 2016-08-26 | 17:55 | 2016-08-26 | 17:55 | 0:00 | 9 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 Муравленковская-Надым | 220 | ВЛ | ВЛ-220 Муравленковская-Надым | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 5,4 кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ " "Ямальская", до уровня 5,2 кВ подключенных от ПС 110/35/6 кВ "Барсуковская" Причина: из-за отключения ВЛ-220кВ Муравленковская- Надым",АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП18
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-25 | 23:14 | 2016-08-25 | 23:51 | 0:37 | 47 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Технология | КНС-8 СТД-6 | 6(10) | ПО | ПС 35/6 кВ "104" В-6-1 | ПС 35/6 кВ "104" отключение В-6-1 по защите "МТЗ". Во время запуска СД-6 на КНС-8, (тяжелый пуск). | 10.5 | 3.9 | 14.4 | В | 1989 | ВК-10-20 | не определен | 2016-04-15 | 100 | 2017-04-15 | 0 | 2016-02-15 | КП24
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-18 | 2:53 | 2016-08-18 | 2:53 | 0:00 | 14 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ "209-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "209-18" | Отключение ВЛ-6 кВ "209-18"по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. Причина: К-2ст КТП-400 №1 разрушение АВ-630А скв.9 |  | 3.3 | 3.3 | В | 2010 | ВА-СЭЩ TS 630N | ГК Электрощит-ТМ Самара | 2016-07-20 | 100 | 2018-03-20 | 0 | 2016-04-30 | КП23
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-17 | 21:40 | 2016-08-17 | 21:40 | 0:00 | 19 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "211-04" ВЛ-6 кВ "211-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "211-04" ВЛ-6 кВ "211-16" | Отключение ВЛ-6 кВ "211-04", ВЛ-6 кВ "211-16" по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. Повреждение изоляторов опора № 49 ВЛ-6 кВ 211-04, опора № 4 ВЛ-6 кВ 211-16. Прохождение грозового фронта. |  | 2.3 | 2.3 | И | 1991 1990 | ШС-10Д | не определен | 23.05.2013 07.04.2015 | 100 100 | 10.06.2015 07.07.2017 | 0 1 | 25.04.2016 15.04.2016 | КП11
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-17 | 21:38 | 2016-08-17 | 22:58 | 1:20 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "105-06" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "105-06" | Отключение ВЛ-6кВ "105-06" для замены проходного изолятора 6кВ фазы «С» на приемном портале яч. 06 ПС 35/6кВ «105», из-за нарушения изоляции после прохождения грозового фронта. | 0.9 |  | 0.9 | И | 1992 | не определен | не определен | 2016-05-27 | 100 | 2018-05-27 | 0 | 2016-06-11 | КП11
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-08-17 | 20:51 | 2016-08-17 | 20:51 | 0:00 | 156 |  | АПВУ | Внешние сети | 1В-110 СП-110 Барсуковский | 110 | ПО | 1В-110 СП-110 Барсуковский | Отключение 1В-110 СП-110 Барсуковский, от защиты 2ст. ТНЗП, АПВ успешное. Перекрытие изоляторов фазы "С" на опоре №146 из-за удара молнии. Прохождение грозового фронта. |  | 29.5 | 29.5 | [9 empty] | КП18
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-08-17 | 20:04 | 2016-08-17 | 20:04 | 0:00 | 3 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Кирпичная-Пур | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Кирпичная-Пур | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 4,9 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Барсуковская", "Новопурпейская" "Ямальская" из-за отключения ВЛ-110 кВ Кирпичная-Пур, АПВ успешное. Трехфазное короткое замыкание из-за удара молнии в опору №136. Прохождение грозового фронта. |  | 1.5 | 1.5 | [9 empty] | КП18
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-17 | 16:04 | 2016-08-14 | 16:06 | 0:02 | 8 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 "211" 1 СШ-6 кВ | 35 | ПС | ПС-35/6 "211" 1 СШ-6 кВ | Потеря электроснабжения 1 СШ-6 кВ ПС-35/6 "211". Отключение В-6-1 произошло по причине дефекта (излома) пружины отключающего механизма. | 1.1 |  | 1.1 | В | 1988 | WMPWZ/S 12/0,6/16 | Польша | 2016-07-29 | 100 | 2018-07-29 | 0 | 2016-07-29 | КП24
август | Пурнефтегаз | РН-Бурение | 2016-08-15 | 16:21 | 2016-08-15 | 16:21 | 0:00 | 3 |  |  | Внешние сети | ВЛ-6 кВ "209-06", отпайка на БУ-16 СТ | 6(10) | ВЛ | СУ | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ "209" до уровня 5,1 кВ из-за наезда транспортного средства на БУ-16 СТ в опору № 5, отпайка ВЛ-6 кВ 209-06, принадлежащая ООО РН-Бурение |  | 2.8 | 2.8 | [9 empty] | КП18
август | Пурнефтегаз | ФСК | 2016-08-15 | 9:02 | 2016-08-15 | 9:02 | 0:00 | 1 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 кВ Вынгапур-Зима | 220 | ВЛ | ВЛ-220 кВ Вынгапур-Зима | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 5,3 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Ямальская" из-за отключения ВЛ-220 Вынгапур-Зима, АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. |  | 0.1 | 0.1 | [9 empty] | КП18
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-08-14 | 16:19 | 2016-08-14 | 16:29 | 0:00 | 180 | 1 ступень земляной защиты | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Северный-Харампурская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Северный-Харампурская-1 | Отключение ВЛ-110 кВ Северный-Харампурская-1 по 1 ступени "Земляной защиты", АПВ успешное. В 16: 29 повторное отключение ВЛ-110 кВ Северный-Харампурская-1 по 1 ступени "Земляной защиты", 1 зоне "Дистанционной защиты", АПВ успешное. Перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А,В,С" на опоре №308 и фаз "А,С" на опоре №315 вследствие удара молнии. Прохождение грозового фронта. |  | 58.7 | 58.7 | [9 empty] | КП18
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-14 | 15:47 | 2016-08-14 | 16:14 | 0:27 | 57 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Дальная-1, ВЛ-35 кВ Кольцевая-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Дальная-1, ВЛ-35 кВ Кольцевая-2 | Отключение ВЛ-35 кВ Дальная-1, ВЛ-35 кВ Кольцевая-2 по защите "Токовая отсечка", АПВ выведены. Повреждение изоляторов на опоре № 5, 15, № 22, 30. Прохождение грозового фронта. |  | 38.1 | 38.1 | И | 1991 1990 | ПС-70 | не определен | 10.06.2016 20.06.2016 | 100 100 | 01.06.2020 20.06.2020 | 0 0 | 09.08.2016 29.05.2016 | КП11
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-14 | 15:37 | 2016-08-14 | 15:37 | 0:00 | 39 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Наумовская-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Наумовская-1,2 | Отключение ВЛ-35 кВ Наумовская-1,2 по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. Повреждение изоляторов на опоре № 12. Прохождение грозового фронта. |  | 33.9 | 33.9 | И | 2009 | ПС-70Д | не определен | 2016-07-01 | 100 | 2020-07-07 | 1 | 2016-02-21 | КП11
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-14 | 15:29 | 2016-08-14 | 16:02 | 0:33 | 4 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "259-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "259-16" | Отключение ВЛ-6 кВ "259-16"по защите "Токовая отсечка", АПВ неуспешное. В 16:02 РПВ-успешное. Повреждение изоляторов на опоре № 28, 47. Прохождение грозового фронта. |  | 0.1 | 0.1 | И | 2001 | ШС-10Д | не определен | 2015-06-19 | 100 | .07.2017 | 0 | 2016-06-03 | КП11
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-14 | 14:50 | 2016-08-14 | 15:09 | 0:19 | 44 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ "104" В-6-1 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ "104" В-6-1 | ПС 35/6 кВ "104" отключение В-6-1. Прохождение грозового фронта. В 15:09 включение В-6-1 |  | 16.1 | 16.1 | [9 empty] | КП11
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-08-14 | 14:15 | 2016-08-14 | 14:15 | 0:00 | 102 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 4,9 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Барсуковская", "Новопурпейская", "Ямальская" из-за отключения ВЛ-110 Тарко-Сале-Пупрейская, АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. Причина: Трехфазное короткое замыкание на землю, в следствии атмосферного перенапряжения, удара молнии и перекрытия линейной арматуры и проводов фаз "А", "В", "С" на опоре №80 |  | 19.4 | 19.4 | [9 empty] | КП18
август | Пурнефтегаз | МУП "ГГЭС" | 2016-08-14 | 14:07 | 2016-08-14 | 14:07 | 0:00 | 57 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ Базовая-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Базовая-1,2 | Отключение ВЛ-35 кВ Базовая-1,2 по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. При осмотре ВЛ-35 кВ нарушения отсутствуют. Нарушения на участке ВЛ-35 в зоне ответственности МУП "ГГЭС". |  | 63 | 63 | [9 empty] | КП18
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-14 | 13:36 | 2016-08-14 | 14:38 | 1:02 | 67 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Пурпейская-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Пурпейская-1,2 | Отключение ВЛ-35 кВ Пурпейская-1 на ПС-110/35/6кВ "Барсуковская" от защите "Токовая отсечка", АПВ не успешное. В 14:38 РПВ успешное. При осмотре ВЛ-35кВ "Пурпейская-1" обнаружены ожоги проводов фаз "А", "С" в пролете опор №20-21. Отключение ВЛ-35 кВ Пурпейская-2 на ПС-110/35/6кВ "Барсуковская" от защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. При осмотре ВЛ-35кВ "Пурпейская-2 обнаружен расколотый изолятор фазы "В" опора №5. Прохождение грозового фронта. |  | 53.9 | 53.9 | ТЧ | 1989 | АС-120 | не определен | 2016-05-25 | 100 | 2020-05-25 | 0 | 2016-01-21 | КП11
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-12 | 4:58 | 2016-08-12 | 5:39 | 0:41 | 49 | ДЗТ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 "267" Т-1 | 35 | ПС | ПС 35/6 "267" Т-1 | Отключение Т-1 4000 кВА на ПС 35/6кВ "267", работа дифференциальной защиты трансформатора. АВР-6 был выведен, ремонтная схема. Следы оплавления на шинах 35 кВ Т1 фаз "А","В", шинах 6 кВ фаз "В", "С", мертвая птица со следами ожегов под Т-1 | 2.1 | 4.6 | 6.7 | Т | 1989 | ТОНb-4000 | Польша | 2015-07-22 | 100 |  | 0 |  | КП19
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-11 | 13:20 | 2016-08-11 | 13:22 | 0:02 | 25 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ "136" СР-35-1 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ "136" В-35-1 | Аварийное отключение В-35-1 из-за вибрации от соударения оголовника колонки изолятора фазы «В» СР-35-1 после излома фарфоровой части при производстве оперативных переключений. |  | 2.5 | 2.5 | Р | 1990 | РНДЗ-1А 35/1000У1 | Польша | 2016-05-23 | 100 | 2018-07-30 | 0 | 2016-05-23 | КП23
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-05 | 20:57 | 2016-08-05 | 20:57 | 0:00 | 23 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "304-04" ВЛ-6 кВ "304-14" ВЛ-6 кВ "304-18" ВЛ-6 кВ "317-10" В-6-1 в БРУ-6кВ К-14 Северо-Харампурского м/р | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "304-04" ВЛ-6 кВ "304-14" ВЛ-6 кВ "304-18" ВЛ-6 кВ "317-10" В-6-1 в БРУ-6кВ К-14 Северо-Харампурского м/р | Отключение ВЛ-6кВ "304-04", ВЛ-6 кВ "304-14", ВЛ-6 кВ "304-18", ВЛ-6 кВ "317-10" по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. Отключение В-6-1 в БРУ-6кВ К-14 Северо-Харампурского м/р, АПВ не предусмотрено схемой, РПВ успешное. Прохождение грозового фронта. | 2.4 | 15.7 | 18.1 | И | 1990 | ШС-20 ИПУ-10/630 | не определен | 05.2016г. 05.2016г. 05.2016г. 03.2016г. 02.2016г. |  | 11.2016г. 11.2016г. 11.2016г. 09.2016г. 08.2016г. |  | 05.2016г. 05.2016г. 05.2016г. 03.2016г. 05.2016г. | КП11
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-05 | 19:51 | 2016-08-05 | 19:51 | 0:00 | 10 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "211-04" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "211-04" | Отключение ВЛ-6кВ "211-04" по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. Повреждение изоляторов на опоре " 22 ф. В, С. Прохождение грозового фронта. |  | 6.8 | 6.8 | И | 1991 | ШС-20 | не определен | 2013-05-23 | 100 | 2015-06-10 | 0 | 2016-04-25 | КП11
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-05 | 19:46 | 2016-08-05 | 21:08 | 0:39 | 17 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "211-05" ВЛ-6 кВ "211-15" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "211-05" ВЛ-6 кВ "211-15" | Отключение ВЛ-6 кВ "211-05", ВЛ-6 кВ "211-15" по защите "Токовая отсечка", АПВ неуспешное, РПВ успешное. Повреждение изоляторов ВЛ-6 кВ 211-05 на опоре № 68/59, ВЛ-6 кВ 211-15 но опоре №11. Прохождение грозового фронта. | 4.8 |  | 4.8 | И | 2013 | ШС-20 | не определен | 2015-09-06 | 100 100 | 19.06.2017 23.06.2017 | 1 1 | 10.08.2016 09.02.2016 | КП11
август | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-08-05 | 19:34 | 2016-08-05 | 19:34 | 0:00 | 241 |  |  | Внешние сети | ВЛ-110 Северный-Харампурская-1,2 | 110 | ВЛ | нет | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 2,2 кВ запитанных от ВЛ-110 Северный-Харампурская-1,2.Отключение ВЛ-110 не было. Прохождение грозового фронта. |  | 89 | 89 | [9 empty] | КП18
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-05 | 19:29 | 2016-08-05 | 21:08 | 1:39 | 9 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "204-02" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "204-02" | Отключение ВЛ-6кВ "204-02" по защите "Токовая отсечка", АПВ неуспешное, РПВ успешное. Следы ожегов на изоляторах фаз "В", "С" на опоре №47. Прохождение грозового фронта. | 2.8 |  | 2.8 | И | 1990 | ШС-10Д | не определен | 2016-07-10 | 100 | 2018-05-10 | 0 | 2016-04-03 | КП11
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-05 | 19:28 | 2016-08-05 | 19:28 | 0:00 | 77 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Дорофеевская-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Дорофеевская-1,2 | Отключение ВЛ-35 кВ Дорофеевская-1,2 по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. Разрушение изоляторов на опоре № 6 ф. А, В. Прохождение грозового фронта. |  | 24.1 | 24.1 | И | 1986/2001 | ПС-70Д | Ноябрьскэлектросетьстрой | 2016-05-05 | 100 | .08.2018 | 0 | 2016-06-30 | КП11
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-05 | 18:33 | 2016-08-05 | 18:33 | 0:00 | 110 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Сорочинская-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Сорочинская-2 | Отключение ВЛ-35 кВ Сорочинская-2 по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. Пробой воздушного промежутка на опоре №12. Прохождение грозового фронта. |  | 37.9 | 37.9 | ТЧ | 1989 | АС-120 | не определен | 2016-05-18 | 100 | 11.2016 | 0 | 08.2015 | КП11
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-05 | 15:27 | 2016-08-05 | 15:27 | 0:00 | 14 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "213-03" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "213-03" | Отключение ВЛ-6кВ "213-03" по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. Следы ожегов на изоляторах фаз "А", "В" на опоре №67/5. Прохождение грозового фронта. |  | 3.1 | 3.1 | И | 1993 | ШС-10Д | не определен | 2015-12-07 | 100 | 2017-09-25 | 0 | 2016-02-27 | КП11
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-08-05 | 15:22 | 2016-08-05 | 15:22 | 0:00 | 11 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Пуль-Яха-Ударная-1,2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Пуль-Яха-Ударная-1,2 | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 4,9 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Барсуковская", "Новопурпейская", "Ямальская" из-за отключения ВЛ-110 Пуль-Яха-Ударная-1,2, по защите 1ст.ЗЗ, МФТО. АПВ успешное.Перекрытие гирлянды изолятов фаз "А", "В", "С" на опоре №16. Прохождение грозового фронта. |  | 2.1 | 2.1 | ТЧ | [8 empty] | КП18
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-05 | 15:10 | 2016-08-05 | 15:48 | 0:38 | 36 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "209-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "209-14" | Отключение ВЛ-6кВ "209-14" по защите "Токовая отсечка", АПВ неуспешное. В 15:48 РПВ успешное. Следы ожегов на изоляторах фаз "А", "В" на опоре №28. Прохождение грозового фронта. | 9.5 | 8.7 | 18.2 | И | 2002 | ШС-10Д | не определен | 2016-07-04 | 100 |  | 0 |  | КП11
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-05 | 15:10 | 2016-08-05 | 15:10 | 0:00 | 80 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Пурпейская-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Пурпейская-2" | Отключение ВЛ-35 Пурпейская-2 по защите "ТО", АПВ успешное. Следы ожега проводов в пролете опор 10-11. Прохождение грозового фронта. |  | 23.6 | 23.6 | ТЧ | 1989 | АС-120 | не определен | 2016-05-25 | 100 | 2016-05-01 | 0 | 2016-05-22 | КП11
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-08-05 | 4:15 | 2016-08-05 | 4:15 | 0:00 | 148 | "1ступень дистанционной защиты", "ТО" | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Северный-Харампурская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Северный-Харампурская-1 | Отключение ВЛ-110 кВ Северный-Харампурская-1 по защите "1ступень дистанционной защиты", "Токовая отсечка", АПВ успешное. Перекрытие изоляторов гирлянды фаз "А,В,С" на опоре №384, 506а/102 из-за удара молнии. Прохождение грозового фронта. |  | 70.5 | 70.5 | [9 empty] | КП18
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-08-05 | 3:25 | 2016-08-05 | 3:25 | 0:00 | 183 | "1ступень дистанционной защиты", "ТО" | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Северный-Харампурская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Северный-Харампурская-1 | Отключение ВЛ-110 кВ Северный-Харампурская-1 по защите "1ступень дистанционной защиты", "Токовая отсечка", АПВ успешное. Перекрытие изоляторов гирлянды фаз "А,В,С" на опоре №384, 506а/102 из-за удара молнии. Прохождение грозового фронта. |  | 87.4 | 87.4 | И |  | ПС-70 | не определен | [5 empty] | КП18
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-05 | 2:28 | 2016-08-05 | 4:32 | 2:04 | 10 | ТО, МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ "113" ВЛ-6 "113-04", В-6-1 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ "113" ВЛ-6 "113-04", В-6-1 | ПС35/6кВ "113" отключение В-6-1 по защите МТЗ фаз "А" и "С", отключение ВЛ-6кВ "113-04" по защите "ТО" фаз "А" и "С". Ожоги на проводах в пролете опор 4-5. Прохождение грозового фронта. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1990 | АС-95 | не определен | 2016-05-26 | 100 | 08.2018 | 2 | 2016-07-20 | КП11
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-08-05 | 0:44 | 2016-08-05 | 0:44 | 0:00 | 478 | "2ступень земляной защиты", "2ступень дистанционной защиты" ,"1ступень дистанционной защиты" | АПВУ | Внешние сети | В-110 Комсомольский-Барсуковский-1 2В-110 на СП110 Барсуковский | 110 | ВЛ | В-110 Комсомольский-Барсуковский-1 2В-110 на СП110 Барсуковский | Отключение на ПП-110 Комсомольский В-110 "Комсомольский-Барсуковский-1" от защит "2ступень земляной защиты", "2ступень дистанционной защиты" АПВ успешное. На СП-110 Барсуковский отключился 2В-110 от защиты "1ступень дистанционной защиты", АПВ успешное. Следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "А" опора №121 из-за попадания молнии. Прохождение грозового фронта. |  | 88.7 | 88.7 | И |  | ЛК 70/110-А/V | не определен | [5 empty] | КП18
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-04 | 15:10 | 2016-08-04 | 15:10 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "321-07" ВЛ-6 кВ "321-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "321-07" ВЛ-6 кВ "321-16" | Отключение ВЛ-6 кВ "321-07", ВЛ-6 кВ "321-16" по защите "МТО", АПВ успешное. При осмотре ВЛ-6кВ "321-16" обнаружено: разрушение изолятора на опоре №10, в результате прямого попадания молнии. Ожоги проводов на ВЛ-6 кВ "321-07" в пролете опор 24-25. Прохождение грозового фронта. |  | 7.9 | 7.9 | И | 1999 | ШС-10 | не определен | 2016-08-04 | 100 | 2016-12-03 | 0 | 2016-06-03 | КП11
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-08-04 | 11:01 | 2016-08-04 | 11:01 | 0:00 | 38 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Пуль-Яха-Ударная | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Пуль-Яха-Ударная | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 4,4 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Барсуковская", "Новопурпейская" из-за отключения ВЛ-110 Пуль-Яха-Ударная, по защите 1ст. ЗЗ, МФТО. АПВ успешное. Перекрытие гирлянды изолятов фаз "А", "В", "С" на опоре №16. Прохождение грозового фронта. |  | 9.7 | 9.7 | [9 empty] | КП18
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-02 | 15:10 | 2016-08-02 | 16:54 | 1:44 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "Ц-10-23" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "Ц-10-23" | Отключение ВЛ-6кВ "Ц-10-23" от защиты "ТО", АПВ неуспешное. Повреждение вакуумного выключателя ввода №2 КУВ-6кВ Куст-5. Прохождение грозового фронта. | 5.7 |  | 5.7 | В | 2012 | ВВ/ТЕL-10-20/630-Y2 |  | 2016-05-31 | 100 | 2017-05-01 | 0 | 2016-04-29 | КП11
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-08-02 | 6:15 | 2016-08-02 | 6:15 | 0:00 | 66 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Пуль-Яха-Геращенко ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Пуль-Яха-Геращенко ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 4,2 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Барсуковская", "Новопурпейская" из-за отключения ВЛ-110 Пуль-Яха-Геращенко, ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела , АПВ успешное. Повреждение грозотроса в пролете опор №22-23 и следвы перекрытия анкерных петель на опоре №46 фазы "А,В" из-за удара молнии. Прохождение грозового фронта. |  | 20.8 | 20.8 | [9 empty] | КП18

## Лист4
№ п.п. | Общество Группы | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин | Время простоя, час:мин | Кол-во отключенных скважин, шт | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Первопричина нарушения | Диспетчерское наименование оборудования | Класс напряжения оборудования, кВ | Вид оборудования | Основное отключенное оборудование (диспетчерские наименования оборудования) | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Прямые | Косв. | Всего | Элемент (узел) оборудования | Год ввода в эксплуатацию элемента (узла) оборудования (21) | Тип (марка) элемента (узла) оборудования (21) | Производитель элемента (узла) оборудования (21) | Дата проведения последнего ТОиР на оборудовании (21) | Доля предоставленного времени (от заявки) при проведении последнего ТОиР (25), % | Дата следующего после (24) запланированного ремонта после ТОиР - следующая заявка а ТОиР | Количество непредоставленных отключений для ТОиР после (25) | Дата проведения последней диагностики элемента (узла) оборудования (21) | Коренная причина нарушения | Причины увеличения масштабов нарушения №1 | Причины увеличения масштабов нарушения №2 | Примечание | Резерв 1 | Резерв2
март | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-03-31 | 12:06 | 2016-03-31 | 12:06 | 0:00 | 20 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ "111-25" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "111-25" | Отключение ВЛ 6 кВ "111-25" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. Нарушение изоляции кабельной разделки на опоре №1. |  | 4.9 | 4.9 | КМ | 2004 | КНСТ-1 | Россия | 17.02.2016. | 100 | 42583 | 0 | 17.02.2016. | КП4
март | Пурнефтегаз | ООО "РН-Бурение" | 2016-03-31 | 8:49 | 2016-03-31 | 8:49 | 0:00 | 28 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 6 кВ "208-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "208-18" | Отключение ВЛ 6 кВ "208-18" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. Причина: При заезде на К-19 экскаватор ООО "ПЖСК" гос.№ 3087НМ89, машинист Исраилов Ю.И., задел провода фаз "А","В","С" в пролете опор №3-4 временной ВЛ-6кВ "208-18" на б/у К-19, принадлежащей ООО "РН-Бурение" |  | 18.6 | 18.6 | КМ | 2004 | КНСТ-1 | Россия | 17.02.2016. | 100 | 2016-08-01 | 0 | 17.02.2016. | КП18
март | Пурнефтегаз | ЗСФ ООО "Буровая компания "Евразия" | 2016-03-30 | 5:06 | 2016-03-30 | 5:06 | 0:00 | 9 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 6 кВ "319-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "319-14" | Отключение ВЛ 6 кВ "319-14" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 1.3 | 1.3 | В |  | ВБСК-10 | не определен | [5 empty] | КП18
март | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-03-27 | 23:04 | 2016-03-27 | 23:04 | 0:00 | 10 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 6 кВ "319-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "319-14" | Аварийное отключение ВЛ 6 кВ "319-14" с успешным АПВ. |  | 0.8 | 0.8 | КС |  | КГЭХЛ-3х35+1х16 | [6 empty] | КП12
март | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-03-25 | 8:45 | 2016-03-25 | 8:45 | 0:00 | 8 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | В-6-2 ПС-35/6 "303" | 35 | ПС | В-6-2 ПС-35/6 "303" | Посадка напряжения по ПС-35/6 "303" по причине повреждения выключателя 6 кВ В-6-2 |  | 2.8 | 2.8 | В | 1991 | ВК-10У2 | Куйбышев | 2015-06-05 | 100 |  | 0 | 2015-06-05 | КП24
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-23 | 23:15 | 2016-03-24 | 0:20 | 0:35 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-400 кВА куст 32 Губкинского м/р | 6(10) | КТП | КТПН-400 кВА куст 32 Губкинского м/р | Отключение вводного АВ-1000А н КТПН-400 кВА К-32 Губкинского м/р при запуске скв.1271 | 1.3 |  | 1.3 | ЗА | 1988 | APU-30C | Польша | 2015-11-02 | 100 |  | 0 | 2015-11-02 | КП23
март | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-03-22 | 20:20 | 2016-03-22 | 20:20 | 0:00 | 22 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Тарко-Сале-Светлая | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Тарко-Сале-Светлая | Отключение ВЛ-110 Тарко-Сале-Светлая, АПВ" успешное. |  | 7.9 | 7.9 | ТЧ | [8 empty] | КП18
март | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-03-22 | 13:57 | 2016-03-22 | 13:57 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Арсенал-Геолог" | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Арсенал-Геолог" | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 5,3 кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ " "Ямальская". Причина: отключение ВЛ-110кВ "Арсенал-Геолог". |  | 2.6 | 2.6 | ТЧ | [8 empty] | КП18
март | Пурнефтегаз | ФСК ЕЭС | 2016-03-22 | 8:49 | 2016-03-22 | 8:49 | 0:00 | 3 |  |  | Внешние сети | ВЛ-500 "Пыть-Ях-СГРЭС-2" | 500 | ВЛ | ВЛ-500 "Пыть-Ях-СГРЭС-2" | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 5,0 кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ " "Ямальская". Причина: отключение ВЛ-500 "Пыть-Ях-СГРЭС-2" |  | 1.7 | 1.7 | [9 empty] | КП18
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 22:36 | 2016-03-22 | 22:49 | 0:03 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 6 кВ "304-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "304-14" | Отключение ВЛ 6 кВ "304-14" от защиты "ТО", "АПВ" неуспешное, РПВ успешное. На опоре №59/22 сорвана вязка фазы "В". Из-за увеличения провиса произошло замыкание с проводом фазы "С" | 0.3 | 0.1 | 0.4 | ТЧ | А-90 | А-120 | не определен |  | 100 |  | 0 |  | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 23:17 | 2016-03-22 | 23:17 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "236-06" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "236-06" | Отключение ВЛ 6 кВ "236-06" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 1.1 | 1.1 | ТЧ | 1989 | А-95 | не определен | 2015-09-21 | 100 |  | 0 | 2015-09-21 | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 21:50 | 2016-03-22 | 2:55 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "108-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "108-14" | Отключение Отключение ВЛ 6 кВ "142-18" "ТО" "АПВ" неуспешное, РПВ-успешное. На опоре №16/17 сорвало изолятор фазы "В" произошел захлест проводов фаз "В" и "С" | 5.8 |  | 5.8 | [9 empty] | КП12 |  |  | Переходящие потери
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 21:50 | 2016-03-23 | 2:55 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "108-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "108-14" | Отключение Отключение ВЛ 6 кВ "142-18" "ТО" "АПВ" неуспешное, РПВ-успешное. На опоре №16/17 сорвало изолятор фазы "В" произошел захлест проводов фаз "В" и "С" | 24.2 |  | 24.2 | И | 2015 | ШФ-10 | не определен | 2016-01-31 | 100 | 2016-07-31 | 0 | 2016-01-31 | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 21:10 | 2016-03-22 | 22:23 | 0:00 | 15 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "142-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "142-18" | Отключение Отключение ВЛ 6 кВ "142-18" "ТО" "АПВ" неуспешное, РПВ-успешное | 12.2 |  | 12.2 | [9 empty] | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 21:00 | 2016-03-22 | 21:00 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "136-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "136-14" | Отключение ВЛ 6 кВ "136-14" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. | 2.4 |  | 2.4 | ТЧ | 1991 | Провод АС-120 | не определен | 2016-02-28 | 100 | 2016-08-25 | 0 | 2016-02-28 | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 20:10 | 2016-03-22 | 20:10 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "105-08" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "105-08" | Отключение ВЛ 6 кВ "105-08" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 11 | 11 | ТЧ | 1989 | АС-95 | не определен | 2016-02-17 | 100 | 2016-08-17 | 0 | 2016-02-17 | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 19:54 | 2016-03-22 | 20:29 | 0:35 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "260-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "260-14" | Отключение ВЛ 6 кВ "260-14" от защиты "ТО", "АПВ" неуспешное. |  | 3.3 | 3.3 | И | 1992 | ШФ-10 | не определен | 2016-03-11 | 100 | 2016-09-11 | 0 | 2016-03-22 | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 19:56 | 2016-03-22 | 19:56 | 0:00 | 34 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "111-02" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "111-02" | Отключение ВЛ 6 кВ "111-02" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 21.7 | 21.7 | И | 1989 | Провод А-120, изолятор ШФ-10 | не определен | 2015-11-17 | 100 | 2016-04-05 | 0 | 2016-05-19 | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 19:52 | 2016-03-22 | 19:52 | 0:00 | 12 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "142-08" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "142-08" | Отключение ВЛ 6 кВ "142-08" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 1.6 | 1.6 | ТЧ | 1989 | А-95 | не определен | 2016-02-19 | 100 |  | 0 | 2016-02-19 | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 19:47 | 2016-03-22 | 19:47 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "213-05" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "213-05" | Многократное отключение ВЛ 6 кВ "213-05" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. В 22:59 по согласованию с РИТС ТН ВЛ-6 кВ "213-05" отключен, В 01:27 по согласованию с РИТС ТН ВЛ-6 кВ "213-05" включен в работу. Провис проводов в пролете опор №6-9, 82-88, произведена перетяжка проводов. |  | 15.5 | 15.5 | ТЧ | 1991 | А-120 | не определен | 2016-03-23 | 100 |  | 0 | 2016-03-23 | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 19:29 | 2016-03-22 | 19:29 | 0:00 | 3 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "236-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "236-14" | Отключение ВЛ 6 кВ "236-14" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 2.4 | 2.4 | ТЧ | 1989 | А-95 | не определен | 2015-09-06 | 100 |  | 0 | 2015-09-06 | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 19:23 | 2016-03-22 | 19:23 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "102-05" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "102-05" | Отключение ВЛ 6 кВ "102-05" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. | 0.2 |  | 0.2 | ТЧ | 1988 | АС-95 | не определен | 2016-04-30 | 100 | 2016-08-20 | 0 | 2016-02-18 | КП12 |  |  | Переходящие потери
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 19:23 | 2016-03-22 | 19:23 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "102-05" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "102-05" | Отключение ВЛ 6 кВ "102-05" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. | 0.9 | 0.8 | 1.7 | ТЧ | 1988 | АС-95 | не определен | 2016-04-30 | 100 | 2016-08-20 | 0 | 2016-02-18 | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 19:16 | 2016-03-22 | 19:16 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "265-07" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "265-07" | Отключение ВЛ 6 кВ "265-07" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 6.8 | 6.8 | ТЧ | 1987 | А-95 | не определен | 2015-02-02 | 100 |  | 0 | 2015-02-02 | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 19:02 | 2016-03-22 | 19:45 | 0:43 | 29 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "109-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "109-18" | Отключение ВЛ 6 кВ "109-18" "ТО" "АПВ" успешное и В-6-2 ПС 35/6 "109", РПВ-успешное |  | 13.1 | 13.1 | [9 empty] | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 18:52 | 2016-03-22 | 18:52 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "142-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "142-18" | Отключение ВЛ 6 кВ "142-18" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 9.4 | 9.4 | [9 empty] | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 18:51 | 2016-03-23 | 2:28 | 7:37 | 15 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "321-17" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "321-17" | Отключение ВЛ 6 кВ "321-17" "ТО" "АПВ" неуспешное, РПВ-успешное | 4.9 |  | 4.9 | ТЧ | 2006 | А-95 | не определен | 2015-12-18 | 100 |  | 0 | 2015-12-18 | КП12 |  |  | Переходящие потери
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 18:51 | 2016-03-23 | 2:28 | 7:37 | 15 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "321-17" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "321-17" | Отключение ВЛ 6 кВ "321-17" "ТО" "АПВ" неуспешное, РПВ-успешное | 54.1 |  | 54.1 | ТЧ | 2006 | А-95 | не определен | 2015-12-18 | 100 |  | 0 | 2015-12-18 | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 18:46 | 2016-03-22 | 23:28 | 0:00 | 17 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "305-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "305-14" | Отключение ВЛ 6 кВ "305-14" от защиты "ТО", "АПВ" неуспешное, РПВ успешное. | 1.4 |  | 1.4 | ТЧ | 1996 | А-95 | не определен | 2015-10-20 | 100 |  | 0 | 2015-10-20 | КП12 |  |  | Переходящие потери
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 18:46 | 2016-03-22 | 23:28 | 4:42 | 17 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "305-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "305-14" | Отключение ВЛ 6 кВ "305-14" от защиты "ТО", "АПВ" неуспешное, РПВ успешное. | 35.3 |  | 35.3 | ТЧ | 1996 | А-95 | не определен | 2015-10-20 | 100 |  | 0 | 2015-10-20 | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 18:13 | 2016-03-23 | 5:57 | 11:43 | 9 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "204-13" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "204-13" | Отключение ВЛ 6 кВ "204-13" от защиты "ТО", "АПВ" неуспешное. РПВ-успешное | 21.9 |  | 21.9 | ТЧ | 1989 | А-95 | не определен | 2014-10-17 | 100 |  | 0 | 2014-10-17 | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 18:11 | 2016-03-22 | 18:11 | 0:00 | 9 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "206-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "206-14" | Отключение ВЛ 6 кВ "206-14" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 16.2 | 16.2 | ТЧ | 2003 | А-95 | не определен | 2016-01-01 | 100 |  | 0 | 2016-01-01 | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 18:53 | 2016-03-23 | 1:59 | 7:06 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "302-08" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "302-08" | Отключение ВЛ 6 кВ "302-08" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. В 18:53 РПВ неуспешное, в 01:59 РПВ успешное. На опоре № 25 вышел из строя изолятор, на опоре №26 сорвало вязку, захлест проводо фаз "А и "С" в пролетах опор №25-27. | 1 | 0.6 | 1.6 | ТЧ | 1996 | А-95 | не определен | 2016-03-07 | 100 |  | 0 | 2016-03-07 | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 17:22 | 2016-03-22 | 19:12 | 1:50 | 2 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "343-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "343-16" | Отключение ВЛ 6 кВ "343-16" от защиты "ТО", "АПВ" неуспешное, РПВ успешное. | 2.7 |  | 2.7 | ТЧ | 2004 | А-95 | не определен | 2015-11-05 | 100 | 2016-05-10 | 0 | 2015-11-05 | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 16:03 | 2016-03-22 | 16:03 | 0:00 | 54 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "202-19" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "202-19" | Отключение ВЛ 6 кВ "202-19" от защиты "ТО", "АПВ" неуспешное. Деревья в охранной зоне на участке ВЛ от опоры №161 до опоры №168. При сильном ветре наклон деревьев на провода. Произведена вырубка | 1.1 | 35.9 | 37 | ТЧ | 1990 | А-70 | не определен | 2016-01-24 | 100 | 2016-07-20 | 0 | 2016-01-24 | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 15:29 | 2016-03-22 | 15:29 | 0:00 | 3 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "317-10" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "317-10" | Отключение ВЛ 6 кВ "317-10" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 9.2 | 9.2 | ТЧ | 1992 | А-120 | не определен |  | 100 |  | 0 |  | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 13:41 | 2016-03-22 | 13:41 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "317-09" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "317-09" | Отключение ВЛ 6 кВ "317-09" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 0.6 | 0.6 | [9 empty] | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 13:41 | 2016-03-22 | 13:41 | 0:00 | 17 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "305-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "305-14" | Отключение ВЛ 6 кВ "305-14" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 4.1 | 4.1 | ТЧ | 1996 | А-95 | не определен | 2015-10-20 | 100 |  | 0 | 2015-10-20 | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 13:41 | 2016-03-22 | 13:41 | 0:00 | 3 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "317-10" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "317-10" | Отключение ВЛ 6 кВ "317-10" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 8.8 | 8.8 | ТЧ | 1992 | А-120 | не определен |  | 100 |  | 0 |  | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 13:44 | 2016-03-22 | 13:57 | 0:13 | 8 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "211-04" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "211-04" | Отключение ВЛ 6 кВ "211-04" от защиты "ТО", "АПВ" неуспешное. В 13-57 РПВ успешное. | 17.3 |  | 17.3 | ТЧ | 1991 | АС-95 | не определен | 2016-02-18 | 100 | 2016-08-17 | 0 | 2016-02-18 | КП2
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 11:18 | 2016-03-20 | 17:06 | 5:48 | 42 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "209-06" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "209-06" | Отключение ВЛ 6 кВ "209-06" от защиты "ТО", "АПВ" неуспешное. Произошол схлест проводов фазы "А" и "С" ВЛ-6кВ "209-06" с проводом фазы "В" ВЛ 6 кВ "209-14". Произвели замену провода фазы "В" ВЛ 6 кВ "209-14" А-95 на СИП-3 в пролете опор № 23/1-23/2. | 78.2 | 23.9 | 102.1 | ТЧ |  | А-95 | [6 empty] | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 11:18 | 2016-03-22 | 11:18 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "259-06" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "259-06" | Отключение ВЛ 6 кВ "259-06" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. | 5.1 |  | 5.1 | ТЧ | 1987 | А-70 | не определен | 2016-03-27 | 100 | 2016-09-25 | 0 | 2016-03-27 | КП12
март | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-03-21 | 0:45 | 2016-03-21 | 0:45 | 0:00 | 16 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Кирпичная-Таланга | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Кирпичная-Таланга | Посадка напряжения во время отключения ВЛ-110 Кирпичная-Таланга АПВ-неуспешное |  | 6.3 | 6.3 | [9 empty] | КП18
март | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-03-20 | 22:08 | 2016-03-20 | 22:12 | 0:04 | 243 | ТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1 | Отключение ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1 "АПВ"-неуспешное, "РПВ"-успешное |  | 106.6 | 106.6 | ТЧ | [8 empty] | КП18
март | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-03-20 | 21:06 | 2016-03-20 | 21:06 | 0:00 | 8 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Тарко-Сале-Северный-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Тарко-Сале-Северный-2" | Отключение ВЛ-110 Тарко-Сале-Северный-2", "АПВ"-успешное. |  | 4.4 | 4.4 | ТЧ | [8 empty] | КП18
март | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-03-20 | 19:07 | 2016-03-20 | 19:07 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела | Посадка напряжения во время отключения ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела, АПВ-успешное |  | 4.2 | 4.2 | СК |  | АС-95 | [6 empty] | КП18
март | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-03-20 | 18:22 | 2016-03-20 | 18:22 | 0:00 | 35 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела | Посадка напряжения во время отключения ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела, АПВ-успешное |  | 24.1 | 24.1 | СК |  | АС-95 | [6 empty] | КП18
март | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-03-20 | 15:06 | 2016-03-20 | 15:06 | 0:00 | 8 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела | Посадка напряжения во время отключения ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела, АПВ-успешное |  | 1.1 | 1.1 | СК |  | АС-95 | [6 empty] | КП18
март | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-03-20 | 14:16 | 2016-03-20 | 14:16 | 0:00 | 14 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Пуль-Яха- Геращенко ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Пуль-Яха- Геращенко ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела | Посадка напряжения во время отключения ВЛ-110 кВ Пуль-Яха- Геращенко, ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела, АПВ-успешное. Причина: излом в средней части тела опоры №22 двухцепной ВЛ-110 кВ «Пуль-Яха-Геращенко» 1 цепь и «Пуль-Яха-Стрела» 2 цепь, принадлежность НЭС Тюменьэнерго. |  | 6.4 | 6.4 | СК |  | АС-95 | [6 empty] | КП18
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-20 | 23:02 | 2016-03-20 | 23:02 | 0:55 | 9 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ 111-02 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ 111-02 | Отключение ВЛ-6 кВ "111-02" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 2.2 | 2.2 | И | 1989 | Провод А-120, изолятор ШФ-10 | не определен | 2015-11-17 | 100 | 2016-04-05 | 0 | 2015-11-17 | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-20 | 20:23 | 2016-03-20 | 21:18 | 0:55 | 11 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ 111-02 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ 111-02 | Отключение ВЛ-6 кВ "111-02" от защиты "ТО", "АПВ" неуспешное. В 21:18 "РПВ"-успешное | 5.4 | 0.7 | 6.1 | И | 1989 | Провод А-120, изолятор ШФ-10 | не определен | 2015-11-17 | 100 | 2016-05-19 | 0 | 2015-11-17 | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-20 | 17:20 | 2016-03-20 | 17:20 | 0:00 | 1 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "302-08" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "302-08" | Отключение ВЛ 6 кВ "302-08" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 0.1 | 0.1 | ТЧ | 1996 | А-95 | не определен | 2016-03-07 | 100 | 2016-09-07 | 0 | 2016-03-07 | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-20 | 14:53 | 2016-03-20 | 14:53 | 0:00 | 16 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "305-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "305-14" | Отключение ВЛ-6 кВ "305-14" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. Причина: на спусках ВЛ-6 кВ между концевой опорой №88А/32А/1 и КТПН-400 кВА К-13 провис провода фазы «А», видны ожоги. Необходима перетяжка проводов (отключение только К-13). |  | 2.5 | 2.5 | ТЧ | 1996 | А-95 | не определен | 2015-10-20 | 100 |  | 0 | 2015-10-20 | КП12
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-20 | 11:59 | 2016-03-20 | 17:54 | 5:55 | 16 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "209-06" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "209-06" | В 11:39 Отключение ВЛ 6кВ "209-06" от защиты "ТО", АПВ успешное. В 11-59 отключение ВЛ 6кВ "209-06" от защиты "ТО", АПВ неуспешное, РПВ-неуспешное. Причина: провод фазы «С» ВЛ-6 кВ «209-14» в пролете опор 23/1-23/2 отпайки на К-4ст, проходящей под ВЛ-6 кВ «209-06» схлест проводов фаз «А», «С» с ВЛ-6 кВ «209-06» в пролете опор №39-40. | 61.3 |  | 61.3 | ТЧ | 2002 | А-95 | не определен | 2015-05-13 | 100 | 2016-08-20 | 0 | 2015-05-13 | КП2
март | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-03-18 | 4:52 | 2016-03-18 | 4:52 | 0:00 | 12 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 6 кВ 111-25 | 6(10) | КТП | КТПН-630 кВА куст 102а Комсомольского м/р | Комсомольское м/р. Произошла посадка напряжения во ВЛ-6 кВ "111-25" . При осмотре обнаружено на кусту №102а вышел из строя трансформатор 6/0,4 кВ 630кВа . Произведена замена. | 9.7 | 1.3 | 11 | Т | 2007 | ТМГ-630/10-У1 | ОАО "Элктрощит" г. Чехов | 2001-01-12 | 100 | 2016-03-18 | 0 | 2001-01-12 | КП9
март | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-03-11 | 23:48 | 2016-03-12 | 1:53 | 2:05 | 5 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ 6 кВ 267-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ 267-16 | Схлест проводов ВЛ 6кВ (фазы "А" и "С") в пролете опор 80-80/1, при воздействии на провода откидываемым снегом роторной снегоуборочной машиной. | 1.4 |  | 1.4 | ТЧ | 1990 | А-95 | не определен | 2015-10-15 | 1900-04-09 | 2016-02-04 | 0 | 2015-10-15 | КП22
март | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-03-09 | 15:00 | 2016-03-09 | 15:06 | 0:06 | 16 | ДЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6 кВ Ямальская В-110 Т-1 | 110 | ПС | Т-1 | Отключение В-110 Т-1, 1СШ-6 кВ КРУН-6 кВ из-за ложного срабатывания ДЗТ. | 1.2 | 5.2 | 6.4 | РЗА | 2007 | Микропроцессорное устройство "Сириус-Т3" | ЗАО "Радиус Автоматика" | 2015-09-01 | 100 |  | 0 | 2015-09-01 | КП9

## Лист5
№ п.п. | Общество Группы | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин | Время простоя, час:мин | Кол-во отключенных скважин, шт | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Первопричина нарушения | Диспетчерское наименование оборудования | Класс напряжения оборудования, кВ | Вид оборудования | Основное отключенное оборудование (диспетчерские наименования оборудования) | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Прямые | Косв. | Всего | Элемент (узел) оборудования | Год ввода в эксплуатацию элемента (узла) оборудования (21) | Тип (марка) элемента (узла) оборудования (21) | Производитель элемента (узла) оборудования (21) | Дата проведения последнего ТОиР на оборудовании (21) | Доля предоставленного времени (от заявки) при проведении последнего ТОиР (25), % | Дата следующего после (24) запланированного ремонта после ТОиР - следующая заявка а ТОиР | Количество непредоставленных отключений для ТОиР после (25) | Дата проведения последней диагностики элемента (узла) оборудования (21) | Коренная причина нарушения | Причины увеличения масштабов нарушения №1 | Причины увеличения масштабов нарушения №2 | Примечание | Резерв 1 | Резерв2
март | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-03-25 | 3:36 | 2016-03-25 | 3:36 | 0:00 | 126 | АО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ "Каменная", ВЛ-35кВ Запад-1 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6кВ "Каменная", ВЛ-35кВ Запад-1 | ПС 35/6кВ №1. Повреждение в ячейке ЗРУ-6кВ (секционная перемычка). | 54.53 |  | 54.53 | ТЧ | 2008 | ВЛ |  | 2015-05-20 | 100 | 2016 | 0 | 2015-12-30 | КП24
март | АО "РН-Няганьнефтегаз" | РН-ЭН | 2016-03-21 | 8:00 | 2016-03-21 | 10:46 | 2:46 | 10 | АО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 К-156 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.156-06 | Разрушение изолятора оп.83 ф.В. Штормовой ветер. | 6.71 |  | 6.71 | И | 1990 | ВЛ |  | 2015-04-22 | 100 | 2016 | 0 | 2015-10-30 | КП12
март | АО "РН-Няганьнефтегаз" | РН-ЭН | 2016-03-20 | 7:30 | 2016-03-20 | 22:00 |  | 325 | АО |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 | 6(10) | ВЛ | массовое УНПА Юг-Талинка | Штормовой ветер. Падение деревьев. Схлест проводов. Разрушение изоляторов | 426.534 | 35.651 | 462.185 | [9 empty] | КП12
март | АО "РН-Няганьнефтегаз" | РН-ЭН | 2016-03-20 | 12:45 | 2016-03-20 | 17:35 | 4:50 | 70 | АО, ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф. 2-14 | Разрушение изолятора ф.С оп.5 отпайки К-117 | 56.49 |  | 56.49 | И | 2005 | ВЛ |  | 2016-02-07 | 100 | 2017 | 0 | 2016-02-07 | КП12
март | АО "РН-Няганьнефтегаз" | РН-ЭН | 2016-03-20 | 8:20 | 2016-03-20 | 9:35 | 1:15 | 149 | АО.ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Каменная | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.К-05 | Спал изолятор оп.3 отпайки Р-120 ф.В | 92.97 | 2.3 | 95.27 | И | 1993 | ВЛ |  | 2015-03-16 | 100 | 2016 | 0 |  | КП12
март | АО "РН-Няганьнефтегаз" | РН-ЭН | 2016-03-20 | 8:52 | 2016-03-20 | 21:45 | 12:35 | 81 | АО, ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ ДНС-12 | 6(10) | КТП | КТП-6/04кВ ДНС-12 | КЗ кабеля ввода 1,2 Трансформаторов 6/0,4кВ | 89.304 |  | 89.304 | ТЧ | 1986 | КТП |  | 2015-12-30 | 100 |  | 0 | 2015-12-30 | КП12
март | АО "РН-Няганьнефтегаз" | Тюменьэнерго | 2016-03-20 | 10:06 | 2016-03-20 | 15:57 | 5:51 | 583 | АО, ТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 220/110/35/6 Красноленинская | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ КНС-3-2 | Неисправность В-35 2Т | 1158.686 | 105.43 | 1264.116 |  | 1992 | ВЛ |  | 2013-12-16 | 100 | 2016 | 0 | 2015-03-18 | КП18
март | АО "РН-Няганьнефтегаз" | Тюменьэнерго | 2016-03-20 | 8:52 | 2016-03-20 | 21:50 | 12:48 | 103 | АО. ТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 110/35/6кВ Хугор | 35 | ПС | В-35 ВЛ КНС-1 | Неисправность цепей управления В-35 ВЛ 35кВ КНС-1 | 63.307 |  | 63.307 | ТЧ | 1990 | ВЛ |  | 2015-07-30 | 100 |  | 0 |  | КП18
март | АО "РН-Няганьнефтегаз" | РН-ЭН | 2016-03-03 | 19:05 | 2016-03-03 | 19:05 | 0 | 15 | АО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ-6 КНС-1Е | 35 | ПС | В-6 ф.1-29 | Нарушение целостности изоляции разъема вторичных цепей 2РТТ60КП47 вследствии старения | 0.234 | 1.06 | 1.294 | И | 1982 | ВЛ | СССР, КШБ | 2015-06-15 | 100 | 2016 | 0 |  | КП23
март | АО "РН-Няганьнефтегаз" | РН-ЭН | 2016-03-04 | 15:17 | 2016-03-04 | 15:17 | 0:00 | 14 | АО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ-6 КНС-1Е | 35 | ПС | В-6 ф.1-29 | Нарушение целостности изоляции разъема вторичных цепей 2РТТ60КП47 вследствии старения | 1.031 | 0.424 | 1.455 | И | 1982 | ВЛ | СССР, КШБ | 2015-06-15 | 100 | 2016 | 0 |  | КП23
март | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-03-10 | 19:57 | 2016-03-10 | 21:20 | 1:23 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-6/0,4кВ к.163 | 6(10) | КТП | АВ-0,4 ввод | Отключение вводного АВ-0,4 скважины 2713 из-за слабого контакта в АВ-0,4 . | 0.71 |  | 0.71 | ЗА | 1989 | КТП | Германия | 2015-01-13 |  | 2016 | 1 | 2015-05-13 | КП24
март | АО "РН-Няганьнефтегаз" | РН-ЭН | 2016-03-14 | 13:50 | 2016-03-14 | 15.37 | 1:47 | 6 | А.О., АПВН, МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.87-18 | Упало дерево на ВЛ-6 из вне охранной зоны, оп.19 сорван изолятор, оп.22-25 обрыв проводов | 0.994 |  | 0.994 | И | 1987 | ВЛ |  | 2015-05-12 | 100 | 2016 | 0 | 2015-11-21 | КП19
март | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-03-18 | 9:59 | 2016-03-18 | 12:20 | 2016-03-18 | 15 | А.О. АПВН, ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф. 76-16 | Сломан оголовник проходного изолятора 6кВна приемном портале фаза "А" ф.76-16. Провод упал на крышу ЗРУ-6кВ | 4.49 | 0.447 | 4.937 | И | 1987 | ВЛ |  | 2016-03-17 | 100 |  | 0 |  | КП23

## Лист6
№ п.п. | Общество Группы | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин | Время простоя, час:мин | Кол-во отключенных скважин, шт | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Первопричина нарушения | Диспетчерское наименование оборудования | Класс напряжения оборудования, кВ | Вид оборудования | Основное отключенное оборудование (диспетчерские наименования оборудования) | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Прямые | Косв. | Всего | Элемент (узел) оборудования | Год ввода в эксплуатацию элемента (узла) оборудования (21) | Тип (марка) элемента (узла) оборудования (21) | Производитель элемента (узла) оборудования (21) | Дата проведения последнего ТОиР на оборудовании (21) | Доля предоставленного времени (от заявки) при проведении последнего ТОиР (25), % | Дата следующего после (24) запланированного ремонта после ТОиР - следующая заявка а ТОиР | Количество непредоставленных отключений для ТОиР после (25) | Дата проведения последней диагностики элемента (узла) оборудования (21) | Коренная причина нарушения | Причины увеличения масштабов нарушения №1 | Причины увеличения масштабов нарушения №2 | Примечание | Резерв 1 | Резерв2
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-29 | 17:20 | 2016-03-29 | 17:37 | 0:17 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 110/35/6 Промысловая, ЗРУ-6 кВ КНС-1 ЮБ, ВЛ 6 кВ, ф.111 ЮБ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.111 ЮБ | 2-х фазное К.З. в результате касания провода фазы «А» и «С» в пролете оп.№36 -37 при подъеме кузова самосвала, принадлежащим ООО "Ламор-Югра". |  | 1.8 | 1.8 | ТЧ | 1987 | Опоры металлические. Провод А-120. | прочие отечественные заводы | ТО 22.02.2016. ТР 15.04.2015. | 0.5 | ТО июнь 2016. ТР октябрь 2017. | ТР 09.2011г , 04.2012г, 04.2013г, 04.2014г, | нет | КП20
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-29 | 16:27 | 2016-03-29 | 16:55 | 0:28 | 52 | МТЗ, УРОВ |  | Технология | ПС-110/35/6кВ Мамонтовская СВВ-35 | 35 | ПС | СВВ-35 | ПС Мамонтовская на момент откл.СВВ-35 - схема ремонтная, включен СВВ-35, отключен ВВ-35 Т1. Причиной аварийного отключения СВ-35кВ явился тяжёлый пуск электродвигателя на КНС-545. |  | 38.8 | 38.8 | ПЭ | [8 empty] | КП24
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-27 | 22:14 | 2016-03-28 | 0:50 | 2:36 | 11 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №263 В-6 ф.263-07 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.263-07 | Остановка скважин по посадке напряжения. Оп.36 - разрушение изолятора ф.В, провод ф.В перегорел при контакте с траверсой и упал на землю. Произведен ремонт провода. | 30 |  | 30 | И | 1980 | Изолятор ШФ-10 | Россия | ТО-15.01.16 ТР-03.04.2014 | 90 | ТР-июль 2016 ТО-январь 2017 | 2015-07-23 |  | КП23
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-26 | 17:34 | 2016-03-26 | 18:02 | 0:28 | 8 | ТО | АПВН, РПВУ | Технология | ПС 35/6 №173 ВЛ-6кВ ф.173-26 CУ к.30 | 0.4 | ПО | ВЛ-6кВ ф.173-26 СУ к.30 | К.З. на СУ (ООО"Борец-сервис -Нефтеюганск") скв.1433 к.30 привело к отключению АВ-0,4 кВ на КТПН-6/0,4кВ и ВЛ-6кВ ф.173-26. |  | 3 | 3 | ПЭ | [8 empty] | КП24
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-25 | 13:52 | 2016-03-25 | 16:41 | 2:49 | 152 | ДЗШ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ Шубинская 1С-35, 2С-35 | 35 | ПС | В-35 Т-1, В-35 Т-2 | В-35 Т-1 разрушение ф.С; В-35 Т-2 разрушение ф.В. Нарушение герметизации проходного ввода 35кВ выключателя в месте армировки соединения фарфора и фланца привело к снижению изоляционных характеристик, и, как следствие, к однофазному замыканию ( фаза «С» 1СШ, фаза «В» 2СШ) на «землю». Токи утечки на землю привели к разогреву ввода, возникновению избыточного давления во вводе и его разрушению, с дальнейшим развитием трехфазного КЗ и аварийному отключению 1, 2 СШ | 173.4 |  | 173.4 | В | 2001 | ВВУ-35II-25/630 УХЛ1 |  | 2014-09-01 | 100 |  | 0 |  | КП23
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-24 | 12:10 | 2016-03-24 | 17:59 | 5:49 | 9 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Сторонние | ПС 35/6кВ №6016 ВЛ-6кВ ф.6016-05, ф.6016-22 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.6016-05, ф.6016-22 | Обрыв проводов ВЛ-6кВ ф. 6016-05,6016-22 ф."А,В" в пролете оп.31-34 трактором ООО "ТВС" при проезде под ВЛ с негабаритным прицепом. Произвели ремонт провода | 1.2 |  | 1.2 | ТЧ | 2015 | А-95 |  | - | - |  | 0 |  | КП20
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-24 | 12:40 | 2016-03-24 | 17:16 | 4:26 | 15 | МТЗ | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС 35/6кВ №162 ВЛ-6кВ ф.162-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.162-05 | При переезде МБУ-140 (ООО "Интелект Дриллинг Сервис") была сбита оп.15/24 и оборованы провода в пролете оп.15/23-15/25. Произвели замену опоры и ремонт ВЛ. | 41.3 |  | 41.3 | ТЧ | 1982 | А-95 | Отечественный производитель | ТР – 06.03.2015г |  | 2017г |  |  | КП22
март | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-03-23 | 3:53 | 2016-03-23 | 4:54 | 1:01 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №084 ВЛ ф.084-01 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.084-01 | Оп 17а, разрушение изолятора ф."В", схлест проводов в пролете опор 17а-16а. Произвели ремонт. | 11.5 |  | 11.5 | ТЧ | 2016 | провод АС-95 | РФ | [5 empty] | КП12
март | Юганскнефтегаз | ФСК | 2016-03-22 | 8:49 | 2016-03-22 | 9:01 | 0:12 | 96 | НВЧЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-500кВ СГРЭС-1-Пыть-Ях | 500 | ВЛ | ВЛ-500кВ СГРЭС-1-Пыть-Ях | Отключение в сетях ОАО «Тюменьэнерго» Отключение оборудования находящегося в эксплуатационной ответствен-ности ООО «РН-Юганскгефтнгаз» не было. В 9:50 повторное откл. от НВЧЗ, АПВН. |  | 467.3 | 467.3 | ПЭ | [8 empty] | КП18
март | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-03-22 | 10:08 | 2016-03-22 | 10:08 | 0:00 | 113 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Правдинская-Пойковская | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Правдинская-Пойковская | Отключение в сетях ОАО «Тюменьэнерго». Отключение оборудования находящегося в эксплуатационной ответствен-ности ООО «РН-Юганскгефтнгаз» не было. |  | 83.6 | 83.6 | [9 empty] | КП18
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-22 | 5:18 | 2016-03-22 | 8:27 | 3:09 | 4 | МТЗ |  | Технология | ПС 35/6 №336, ВЛ 6 кВ, ф.336-08, КТПН-6/0,4кВ №2 к.15П | 6(10) | КТП | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 | отключение вводного АВ-0,4 кВ в КТПН-6/0,4кВ из-за неселективной работы защит на вводном АВ-0,4 кВ в следствии превышения тока, при заклинивании УЭЦН скважины 817. | 8 |  | 8 | ТЧ | 2010г | ВА57Ф35 | КЭАЗ | ТО -09.03.2016г ТР-12.11.2013г | ТО-100% ТР-40% | ТО-06.2016г ТР-11.2016г | ТР-07.11.2014г, 10.11.2015г | август 2014г. | КП24
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-22 | 9:23 | 2016-03-22 |  |  | 29 |  |  | Технология | СУ скважин Юганского региона | 0.4 | ПО | СУ скважин | Отключения оборудования находящегося в эксплуатационной ответственности УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» не зафиксировано. |  | 58.8 | 58.8 | ПЭ | [8 empty] | КП24
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-22 | 5:38 | 2016-03-22 | 5:38 | 0:00 | 17 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 1013 ВЛ-6кВ ф.1013-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1013-08 | Деформация основания опоры №13 привела ее наклону с нарушением геометрии проводов в пролете опор №№13-14 фазы «А», ф. «С», и их схлёсту при сильных порывах ветра (21-26 м/с), что в свою очередь привело к аварийному отключению ВЛ-6кВ ф.1013-08 действием токовых защит. |  | 3.2 | 3.2 | ТЧ | 1992 | Провод А-95 | Россия | ТО 17.04.2015 ТР 08.10.2015 | 100 | ТР октябрь 2016 | 0 | ТО 17.04.2015 | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-22 | 7:49 | 2016-03-22 | 9:50 | 2:01 | 14 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Лабытвор ВЛ-6кВ ф.32-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.32-1 | Сильный ветер, порывы до 20 м/с. ВЛ-6 ф.32-1 оп.№25 обрыв шлейфа ф.А. Остановка скважин по дисбалансу напряжения. ВЛ-6 ф.32-1 отключена в ремонт. | 20.6 |  | 20.6 | ТЧ | 2012 | АС-120/19 |  | 2014-09-01 | 100 |  | 0 |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-22 | 10:16 | 2016-03-22 | 10:16 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №347 ВЛ-6кВ ф.347-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.347-16 | 2-х фазное К.З. проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 37-38 вследствие увеличения стрелы провеса провода из-за отклонения опоры №38 (колебания грунта и нахождение в болотистой местности) при порывах ветра |  | 2 | 2 | ТЧ | 2001 | А-120 | РФ | ТР - 17.05.11 ТО - 10.05.15 | 0.25 | ТР - 01.19 ТО - 05.16 | 3 | 2014-05-05 | КП17
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-22 | 17:16 | 2016-03-22 | 20:30 | 3:14 | 18 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №230 ВЛ-6 ф.230-13 | 6(10) | КЛ | ВЛ-6 ф.230-13 | КЗ КЛ-6 кВ в яч.ф.230-13. Произвели переразделку КЛ в ячейке. Для безопасности работ выводили в ремонт 2С-6 на ПС 230. |  | 17.2 | 17.2 | КС | 1985 | Кабель АСБ 3*95 | Россия | ТО-26-27.01.2016г. ТР-21.01.2008г. | 1 | ТО-июль 2016г. ТР-январь 2017г. | 14.01.2009г. 19.01.2009г. 29.01.2010г. 19.01.2011г. 23.01.2012г. 15.01.2013г. 30.01.2013г. 21.01.2014г. 20.01.2015г. |  | КП23
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-22 | 16:56 | 2016-03-22 | 17:45 | 0:49 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №268 ВЛ-6кВ ф.268-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.268-05 | Сильный ветер порывами 21 – 26 м/с. Схлест проводов фаз «А,С» в пролете опор № 47-48, наклон опоры №47 в результате подвижки грунта. | 0.4 |  | 0.4 | ТЧ | 1993 |  | Россия | ТО- 14.10.2015 ТР-30.04.13 | 50 | ТО-апрель 2016 ТР-2017 | 04.07.14. 14.10.15 |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-22 | 15:08 | 2016-03-22 | 15:08 | 0:00 | 7 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №248 ВЛ-6кВ ф.248-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.248-16 | Сильный ветер порывами 21 – 26 м/с.. оп.5-6 схлест проводов, провис порвода в результате выдавливания свайного основания оп.5, наклон в створ ВЛ. |  | 3.3 | 3.3 | ТЧ | 1986 | А-120 | СССР | Т.О. - 23.03.2016г. Т.Р. - 27.09.2013г. | 1 | Т.О. - .2017г. Т.Р. - 09.2016г. | Т.Р. - 30.09.2014г (Отказ РИТУ) |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-22 | 14:12 | 2016-03-22 | 14:12 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №248 ВЛ-6кВ ф.248-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.248-14 | Сильный ветер порывами 21 – 26 м/с. Схлест проводов фаз «В,С» в пролете оп. №2-3 отп. на К.126А |  | 6.6 | 6.6 | ТЧ | 1981 | А-95 | СССР | Т.О. - 22.12.2015г. Т.Р. - 24.06.2013г. | 1 | Т.О. - 06.2016г. Т.Р. - 2017г. | Т.Р. - 26.06.2014г. (Отказ РИТУ) |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-22 | 13:22 | 2016-03-22 | 13:22 | 0:00 | 4 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №242 ВЛ-6 ф.242-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.242-06 | Сильный ветер порывами 21 – 26 м/с. Падение дерева на ВЛ в пролете оп.44-45 из-за пределов охранной зоны |  | 1.2 | 1.2 | ТЧ | 1988 | А-95 | СССР | Т.О. - 01.10.2015г. Т.Р. - 04.10.2013г. | 1 | Т.О. - 04.2016г. Т.Р. - 10.2016г. | Т.Р. - 01.10.2014г (Отказ РИТУ) |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-22 | 12:24 | 2016-03-22 | 12:24 | 0:00 | 19 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Мамонтовская ВЛ-35 кВ Егоровская-2 ц. | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Егоровская-2 | Сильный ветер порывами 21 – 26 м/с. Падение дерева из-за охранной зоны ВЛ на провода ВЛ в пролете оп.22-23 |  | 11.7 | 11.7 | ТЧ | 1986 | АС-120 | СССР | ТО-20-22.04.2015г. ТР-22-25.04.2014г. | 1 | ТО-апрель 2016г. ТР-апрель 2024г. |  |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-22 | 12:06 | 2016-03-22 | 12:06 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №227 ВЛ-6 ф.227-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.227-05 | Посадка напряжения по 1с-6 ПС227.Сработал БАВР-6 , возврат схемы был . ф.227-05 межфазное короткое замыкание при схлесте проводов в пролете опор №31-32 из-за разрушения изолятора фазы «В» на оп. №31 от ветровой нагрузки. |  | 4.9 | 4.9 | И | 1990 | ШС-10, К-9 | СССР | ТО-27.01.2016г. ТР-01.07.2013г. |  |  |  |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-22 | 10:55 | 2016-03-22 | 18:26 | 7:31 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №226 ВЛ-6кВ ф.226-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.226-04 | Оп.29 ф."С" разрушен изолятор,провод на траверсе ,оп.31 обрыв траверсы. На оп.29 заменили изолятор,произвели перетяжку проводов,оп.31 заменили траверсу.Ввели в работу. | 8 |  | 8 | И | 1991 | ШС-10 Траверса | СССР | Т.О. - 11.12.2015г. Т.Р. - 05.06.2013г. | 1 | Т.О. - 06.2016г. Т.Р. - 2017г. | Т.Р. - 20.06.2014г./19.06.2015г. (Отказ РИТУ) |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-22 | 10:37 | 2016-03-22 | 12:40 | 2:03 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №278 ВЛ-6 ф.278-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.278-06 | Оп 12-1 разрушение изоляторов ф.А,В,С на ЛР-6 кВ. ЛР-6 зашунтировали. ВЛ-6 кВ осмотрена..Ф.278-06 ввели в работу. |  | 40.7 | 40.7 | ТЧ | 1986 | А-95 | Россия | ТО- 10.12.15 ТР-25.11.13 | 50 | ТО-июнь 2016 ТР-2017 | 23.05.2014 25.06.2015 |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-22 | 10:33 | 2016-03-22 | 10:57 | 0:24 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №248 ВЛ-6кВ ф.248-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.248-14 | Перегоревший шлейф на оп. №34 ф. «С» касание провода ф.А |  | 10.6 | 10.6 | ТЧ | 1981 | А-95 | СССР | Т.О. - 22.12.2015г. Т.Р. - 24.06.2013г. | 1 | Т.О. - 06.2016г. Т.Р. - 2017г. | Т.Р. - 26.06.2014г. (Отказ РИТУ) |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-22 | 9:54 | 2016-03-22 | 9:54 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №230 ВЛ-6кВ ф.230-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.230-13 | Схлест проводов в пролете опор 23-24. Выведен в ремонт для устранения провиса проводов. |  | 25.5 | 25.5 | ТЧ | 1985 | Провод А-95 | СССР | ТО-26-27.01.2016г. ТР-21.01.2008г. | 1 | ТО-июль 2016г. ТР-январь 2017г. | 14.01.2009г. 19.01.2009г. 29.01.2010г. 19.01.2011г. 23.01.2012г. 15.01.2013г. 30.01.2013г. 21.01.2014г. 20.01.2015г. |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-22 | 0:29 | 2016-03-22 | 0:29 | 0:00 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №202 ВЛ-6 ф.202-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.202-12 | оп.№51-52 упавшее дерево из-за охранной зоны ВЛ-6кВ, следы ожогов на проводе фазы «С». |  | 0.9 | 0.9 | ТЧ | 1978 |  |  | ТО –27.07.2015г. ТР – 25.04.2014г. | 1 | ТО –октябрь.2016г. ТР – апрель 2016г. | нет |  | КП19
март | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-03-22 | 15:09 | 2016-03-22 | 16:20 | 0:00 | 18 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №001 ВЛ-6кВ ф.026-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.026-12 | Воздействие сильного порывистого ветра привело к разрушению изолятора на оп.24 ф. «В», сближению проводов ф. «В» и ф. «С» и к межфазному короткому замыканию с отключением выключателя ф.026-12 действием защит. |  | 16.1 | 16.1 | ТЧ | 1986, 1992 | провод А-95, | РФ | 05.2009-ТР 26.02.2016-ТО | 100 | 2016-07-01 | июль 2010, 2011, 2012, 2013. 2014- отказ в проведении ППР |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-03-22 | 6:50 | 2016-03-22 | 7:30 | 0:40 | 12 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №076 ВЛ-6кВ ф.076-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.076-16 | Сильный снег, ветер порывами до 26м/с. Ф.076-16 опора 39а частичное разрушение изолятора ф.В, опора 40а частичное разрушение изоляторов ф.В, С. Произвели ремонт. ВЛ-6кВ введена в работу |  | 48.2 | 48.2 | ТЧ | 2011, 2013 | провод АС-95, А-120 | РФ | 10.2014 ТР,01.2015 ТО | 100 | 1900-01-06 04:50 |  |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-22 | 11:07 | 2016-03-22 | 11:07 | 0:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ к.21.1 Омбинского месторождения | 0.4 | ПО | СУ | Выборочные остановки скважин по к.21.1 Омбинского месторождения. Отключения оборудования находящегося в эксплуатационной ответственности УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» не фиксировано. | 3.2 |  | 3.2 | ПЭ | [8 empty] | КП24
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-22 | 12:04 | 2016-03-22 | 19:05 | 7:01 | 28 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №106 1, 2С-6, ф.106-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ ф.106-18, 1,2С-6 | Сильным порывом штормового ветра сорвало изолятор ф. «А» траверсы анкерно-угловой опоры № 54 и провод ф. «А» упал на провод ф. «В». При работе АПВ произошел пробой изоляции полюсов и выброс масла из МВ-6 кВ ф. 10618, отключение МВ-6кВ Ввод-6-1. | 78 |  | 78 | ТЧ | 1983г | ИПУ-100/1000, ВК-10/630 | Отечественный производитель | ТР – 16.07.2009 г. ТО – 03.12.2015 г |  | ТР – октябрь 2017 г |  |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-22 | 10:50 | 2016-03-22 | 17:21 | 6:31 | 7 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №134 ВЛ-6 ф.134-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.134-08 | Сильным порывом штормового ветра сорвало изолятор ф. «С» с подстав-ной траверсы анкерно-угловой опоры № 4/5 и провод ф. «С» упал на провод ф. «А». Двухфазное короткое замыкание ф. «А» и «С», явилось причиной отключения ф.13408 действием защиты и остановки скважин к.д. 1, 1А, 2, 2А. | 15.1 |  | 15.1 | ТЧ | 1977 | А-95 | Отечественный производитель | ТР - 1.11.2010; ТО - 8.06.2015 |  | ТР - июнь 2016 | 26.10.2012, 24.10.2013, 22.10.2014, 8.06.2015 |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-22 | 10:43 | 2016-03-22 | 11:15 | 0:32 | 35 | МТЗ-2ст. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Островная ВЛ-35 Шмыринская-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Шмыринская-2 | Конструктивное исполнения опоры 32/1 и расположение ф. «В» и «С» на одной траверсе привело к увеличению стрелы провеса. При сильном порывистом ветре это явилось причиной схлёста проводов и межфазного короткого замыкания. Нестойкое межфазное замыкание на ВЛ-35 Шмыринская-2 явилось причи-ной отключения ВЛ-35 действием защиты с успешным АПВ и как следствие остановки скважин |  | 62.6 | 62.6 | ТЧ | 1979г | АС-120/19 | Отечественный производитель | ТР – 05.02.2014 г ТО – 15.05.2015 г. |  | ТР - июнь 2024 года. |  |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-21 | 6:32 | 2016-03-21 | 9:58 | 3:26 | 30 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №1802 ф.1802-23 | 6(10) | ВЛ | ПС 1802 ф.1802-23 | Причиной остановки скважин явился дисбаланс в сети 6кВ, в следствии обрыва шлейфа фазы «С» на опоре №58 ВЛ-6кВ ф.1802-23. | 91.2 |  | 91.2 | ТЧ | 1992 | Провод А-95 | Россия | ТО 13.08.2015 ТР 10.02.2016 | 100 | ТР февраль 2017 | 0 | ТО 13.08.2015 | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-21 | 2:00 | 2016-03-21 | 3:42 | 0:00 | 1 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Очимкинская ЗРУ-6 кВ КНС-7Р ф.7Р-29 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.7Р-29 | Сильный ветер порывами 22 – 27 м/с. На оп.№ 8 ф."В" разрушение изолятора , заменили изолятор, ф.7Р-29 ввели в работу. |  | 1.1 | 1.1 | И | 1986 | ШС-10 | Россия | ТО –22.10.2015г. ТР – 23.04.2007г. | ТО –100% ТР – 0% | ТО –ноябрь.2016г. ТР – май 2016г. | ТР – отказан 2008г., 2009г., 2010г., 2011г., 2012г, 2013г., 2014г., 2015г., |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-21 | 4:18 | 2016-03-21 | 5:26 | 1:08 | 3 | ДЭМ ОВБ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №103 ВЛ-6 ф.103-12 КТПН 6/0.4 куста 37А-1 | 6(10) | КТП | КТПН 6/0.4-1000кВА к.д.37А-1 | Раскачивание шлейфов, порывами ветра, на ЛР-6кВ КТПН 6/0.4 куста №37А-1, привело к ослаблению контактного соединения ножей на ЛР-6 фазы "В". Устранено. | 3.3 |  | 3.3 | Р | 2015-12-30 | РЛК-СЭЩ-1а-2-10/630 | Отечественный производитель | ТР – 06.08.2008г ТО – 06.10.2015г |  | ТР – июнь 2016г | 05.08.2010, 04.08.2011, 07.08.2012, 26.08.2013, 06.08.2014, 11.08.2014, 15.08.2014, 06.10.2015, 15.10.2015 |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | ФСК | 2016-03-20 | 11:03 | 2016-03-20 | 11:03 | 0:00 | 111 | НВЧЗ, ТНЗНП-1ст. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220кВ Магистральная-Правдинская | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ Магистральная-Правдинская | Сильный порывистый ветер (23-25 м/с). Отключение в сетях ПАО Россети. |  | 191.2 | 191.2 | [9 empty] | КП18
март | Юганскнефтегаз | Урасибгидрострой | 2016-03-20 | 13:24 | 2016-03-20 | 13:24 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ПС 35/6кВ №189 ВЛ-6 ф.189-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.189-20 | Порывом ветра сорвало изолятор на ЛР-6кВ к ТП 6/0.4 з/сн №17 "Урасибгидрострой". Дефект устранен. |  | 13.5 | 13.5 | ПЭ | [8 empty] | КП18
март | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-03-20 | 11:02 | 2016-03-20 | 11:02 | 0:00 | 138 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Правдинская-Меркурий-3 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Правдинская-Меркурий-3 | Сильный порывистый ветер (23-25 м/с) ПС-Правдинская ВЛ-110 Правдинская -Меркурий- 3, посадка U по ПС-Петелинская,отключения электрооборудования БЭО №4 не было, выборочная остановка скважин от ПС-332,334, 336, ЗРУ-6кВ КНС-1Пет |  | 129.3 | 129.3 | ТЧ | [8 empty] | КП18
март | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-03-20 | 14:00 | 2016-03-20 | 14:00 | 0:00 | 390 | НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Меркурий-Хантос-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Меркурий-Хантос-1 | Сильный порывистый ветер (23-25 м/с) |  | 1078.8 | 1078.8 | [9 empty] | КП18
март | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-03-20 | 14:00 | 2016-03-20 | 14:00 | 0:00 | 62 | УРОВ |  | Внешние сети | ПС 110 Мушкинская В-35 2Т | 35 | ПС | ПС 110 Мушкинская В-35 2Т | Сильный порывистый ветер (23-25 м/с) ПС-110 Мушкино отключение 2С-35 |  | 66.3 | 66.3 | [9 empty] | КП18
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-20 | 13:34 | 2016-03-20 | 13:34 | 0:00 | 33 |  |  | Технология | СУ Петелинского м/р | 0.4 | ПО | СУ | посадка U по ПС-Петелинская - выборочная остановка скважин от ПС-332,334, 336, ЗРУ-6кВ КНС-1Пет; отключения электрооборудования БЭО №4 не было |  | 10.3 | 10.3 | [9 empty] | КП24
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-20 | 13:24 | 2016-03-20 | 13:24 | 0:00 | 57 |  |  | Технология | СУ ЮБ, СБ, ЮСБ, МС м/р | 0.4 | ПО | СУ | посадка U по ПС-Средний Балык -отключения электрооборудования БЭО №4 не было, выборочная остановка скважин на кустах ЮБ, СБ, ЮСБ, МС м/р |  | 23 | 23 | [9 empty] | КП24
март | Юганскнефтегаз | Приобская ГТЭС | 2016-03-20 | 14:49 | 2016-03-20 | [5 empty] | Собств. сети без внешн. возд. | Приобская ГТЭС, ГТУ-1,2,3,45,6 | 6(10) | ГТЭС | Приобская ГТЭС, ГТУ-1,2,3,4,5,6 | Аварийный останов ГТУ-1,2,3,4,5,6 Приобской ГТЭС в момент разрушения элегазовых выключателей 110 кВ ЭВ-110 "Приобская ГТЭС"-1,2 на ПС 220 кВ "Росляковская". Обстоятельства и хронология АО уточняются. | [12 empty] | КП24
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 15:40 | 2016-03-20 | 15:40 | 0:00 | 35 | НВЧЗ, ТНЗНП 1ст | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 Росляковская - Куделинская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Росляковская - Куделинская | Вследствие сильных порывов ветра произошло перекрытие изоляционно-го промежутка токоведущих частей ВЛ 110кВ (шлейф провода фаза «А» ) и заземленных частей опоры №18 (тело опоры), что привело к возникнове-нию однофазного К.З., и отключению ВЛ 110кВ Росляковская - Куделинская. |  | 65.6 | 65.6 | ТЧ | 1998 | Провод АС-150/29 | Россия | ТО 12.12.2015 ТР 29.06.2015 | 100 | ТР июнь 2016 | 0 | ТО 12.12.2015 | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 14:32 | 2016-03-20 | 14:32 | 0:00 | 74 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Озерная ВЛ-35 Талая-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ВЛ-35 Талая-2 | Вследствие сильного ветра (с порывами 22-27м/с) произошло обрыв шлейфа фазы «А» ВЛ-35кВ Талая-2 на приемном портале ПС 35/6кВ №3191, произошло перекрытие изоляционного промежутка ф.«А» ф.«В» что привело к возникновению двухфазного К.З., отключению ВЛ-35кВ Таклая-2. |  | 83.5 | 83.5 | ТЧ | 2006 | Провод АС-120/19 | Россия | ТО 15.11.2015 ТР 02.10.2011 | 100 | ТР октябрь 2016 | 0 | ТО 15.11.2015 | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 14:32 | 2016-03-20 | 14:32 | 0:00 | 75 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Озерная ВЛ-35 Дунай-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Дунай -1 | Вследствие сильного ветра (с порывами 22-27м/с) произошло обрыв шлейфа фазы «В» ВЛ-35кВ Дунай-1 на приемном портале ПС 35/6кВ №3785, произошло перекрытие изоляционного промежутка ф.«В» ф.«С» что привело к возникновению двухфазного К.З., отключению ВЛ-35кВ Дунай-1. |  | 82.6 | 82.6 | ТЧ | 2006 | Провод АС-120/19 | Россия | ТО 27.11.2015 ТР 14.05.2015 | 100 | ТР май 2016 | 0 | ТО 27.11.2015 | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 13:59 | 2016-03-20 | 13:59 | 0:00 | 85 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Озерная ВЛ-35 Вербная-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Вербная -1 | Вследствие сильного ветра (с порывами 22-27м/с) произошло обрыв шлейфа фазы «А» ВЛ-35кВ Вербная-1 на приемном портале ПС 35/6кВ №3787, произошло перекрытие изоляционного промежутка ф.«А» ф.«В» что привело к возникновению двухфазного К.З |  | 83.5 | 83.5 | ТЧ | 2006 | Провод АС-120/19 | Россия | ТО 12.09.2015 ТР 07.03.2016 | 100 | ТР март 2017 | 0 | ТО 12.09.2015 | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 13:48 | 2016-03-20 | 13:48 | 0:00 | 90 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Куделинская ВЛ-35 Пойма 2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Пойма-2 | Вследствие сильных порывов ветра произошло перекрытие изоляци-онного промежутка токоведущих частей ВЛ 35кВ (шлейф провода фаза «А», «С») и заземленных частей опоры №28 (тело опоры), что привело к возникновению двухфазного К.З., и отключению ВЛ 35кВ Пойма-2. |  | 94.1 | 94.1 | ТЧ | 2005 | Провод АС-120/19 | Россия | ТО 15.01.2016 ТР 15.01.2015 | 100 | ТР январь 2017 | 0 | ТО15.01.2016 | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 13:48 | 2016-03-20 | 13:48 | 0:00 | 24 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Куделинская ВЛ-35 Родник -1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Родник-1 | Вследствие сильных порывов ветра произошло перекрытие изоляционно-го промежутка токоведущих частей ВЛ 35кВ (шлейф фаза «В», «С») и зазем-ленных частей приемного портала ПС №35/6кВ 2060 (тело приемного пор-тала), что привело к возникновению двухфазного К.З., и отключению ВЛ 35кВ Родник-1. |  | 70.2 | 70.2 | ТЧ | 2009 | Провод АС-150/29 | Россия | ТО 22.07.2015 ТР 17.05.2013 | 100 | ТР май 2017 | 0 | ТО 22.07.2015 | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 9:57 | 2016-03-20 | 9:57 | 0:00 | 24 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Куделинская ВЛ-35 Родник-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Родник-2 | Из-за сильного ветра (с порывами 22-27м/с) произошло касание шлейфов фазы «А» и «В» ВЛ-35кВ Родник-2 с телом приемного портала ПС 35/6кВ №2060. ПС 2096, 2060 работа АВР-6кВ |  | 71.7 | 71.7 | ТЧ | 2009 | Провод АС-150/29 | Россия | ТО 22.07.2015 ТР 16.05.2013 | 100 | ТР май 2016 | 0 | ТО 22.07.2015 | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 12:48 | 2016-03-20 | 12:48 | 0:00 | 0 | ДЗЛ, фА | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 Шубинская-Монастырская 2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Шубинская-Монастырская 2 | Вследствие сильных порывов ветра произошло перекрытие изоляционного промежутка токоведущих частей ВЛ 110 кВ (шлейф провода фаза «А») и заземленных частей опоры №111 (тело опоры), что привело к возникновению однофазного К.З., и отключению ВЛ 110кВ ВЛ-110кВ Шубинская - Монастырская – 2. |  |  |  | ТЧ | 2009 | Провод АС-150/29 | Россия | ТО 09.11.2015 ТР 08.11.2014 | 100 | ТР ноябрь 2016 | 0 | ТО 09.11.2015 | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 10:59 | 2016-03-20 | 10:59 | 0:00 | 0 | НВЧЗ, ТНЗНП 1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-220 Магистральная- Росляковская | 220 | ВЛ | ВЛ-220 Магистральная- Росляковская | Прохождение штормового холодного фронта, сильный ветер (с порывами 22-27м/с) произошло недопустимое сближение токоведущих частей ВЛ 220 кВ (шлейф провода фаза «А») до заземленных частей опоры №1. | [12 empty] | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 14:50 | 2016-03-20 | 16:22 | 1:32 |  | ДЗШ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35/6кВ Росляковская 2СШ-110 | 110 | ПС | 2СШ-110 | Разрушение ЭВ-110 Приобская ГТЭС -2 |  |  |  | В | 2002 | LTB-145 D1/B | Россия | ТО - 06.04.2015 ТР - 16.03.2016 | 100 | ТР март 2017 | 0 | ТО 16.03.2016 | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 14:49 | 2016-03-20 | 15:58 | 1:09 | 378 | ДЗШ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35/6кВ Росляковская 1СШ-110 | 110 | ПС | 1СШ-110 | Разрушение ЭВ-110 Приобская ГТЭС -1 | 338.9 | 1533.3 | 1872.2 | В | 2002 | LTB-145 D1/B | Россия | ТО - 06.04.2015 ТР - 10.03.2016 | 100 | ТР март 2017 | 0 | ТО 10.03.2016 | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 14:00 | 2016-03-20 | 14:28 | 0:28 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №1013 ВЛ-6кВ ф.1013-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1013-15 | Причиной отключения явилось междуфазное замыкание проводов фаза «А», «В» в пролете опор №10-11 при срыве старого штыревого изолятора ф. «А» на опоре №10, из-за порывов ветре (22-27 м/с). | 42.7 |  | 42.7 | ТЧ | 1992 | Провод А-95 | Россия | ТО 17.11.2015 ТР 30.05.2015 | 100 | ТР май 2016 | 0 | ТО 17.11.2015 | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 14:00 | 2016-03-20 | 14:28 | 0:28 | 22 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №1013 ВЛ-6кВ ф.1013-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1013-04 | Разрушение штыревого изолятора на опоре №15 ф. «А» привело к однофазному замыканию на «землю». Разрушение штыревого изолятора на опоре №20 ф. «С» привело к однофазному замыканию на «землю». Два однофазных замыкания на разных фазах привели к двухфазному К.З. Возникший ток К.З. привел к срабатыванию защит ВЛ-6кВ ф.1013-04. | 38.7 |  | 38.7 | ТЧ | 1992 | Провод А-95 | Россия | ТО 03.04.2015 ТР 05.10.2015 | 100 | ТР октябрь 2016 | 0 | ТО 03.04.2015 | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 12:46 | 2016-03-20 | 10:45 | 0:43 | 16 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №1001 ВЛ-6 ф.1001-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1001-14 | В результате налипания снега на провода ВЛ-6кВ ф. 1001-14 увеличился провис проводов. При порывистом ветре (22-27м/с) произошел сброс снега, вызвавший схлёст проводов ф. «В», ф. «С» с последующим двухфазным К.З. в пролете опор № 1-2. | 44.5 |  | 44.5 | ТЧ | 1993 | Провод А-95 | Россия | ТО 12.10.2015 ТР 23.04.2015 | 100 | ТР апрель 2016 | 0 | ТО 12.10.2015 | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 10:02 | 2016-03-20 | 14:02 | 4:00 | 29 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №1000 ВЛ-6 ф.1000-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1000-06 | Из-за сильного ветра (с порывами 22-27м/с) упавшее дерево вызвало схлест проводов, произошло перекрытие изоляционного промежутка ф.«А» ф.«В», ф.«С», что привело к возникновению трехфазного К.З., отключению ф. 1000-06. Механические воздействия от тяжения провода привели к разрушению силовых элементов опор 24,25,26, наклону дополнительной траверсы на опоре №24. | 64.1 |  | 64.1 | ТЧ | 1991 | Провод А-95 | Россия | ТО 12.10.2015 ТР 26.04.2015 | 100 | ТР апрель 2016 | 0 | ТО 12.10.2015 | КП19
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-20 | 16:10 | 2016-03-20 | 16:10 | 0:00 | 38 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС «Гранит » ВЛ-35 Янтарь-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Янтарь-1 | Возникновение трехфазного короткого замыкания, во время очень сильного ветра, привело к АО ВЛ-35 Янтарь -1Во время сильного ветра на ВЛ-35 Янтарь-1 произошло электродуговое замыкание шлейфов фазы «А», «В», «С» на тело опоры №28. |  | 97.89 | 97.89 | ТЧ | 2011 | АС-150/24 | Россия | 2015-10-01 | 100 |  | 0 |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-20 | 14:51 | 2016-03-20 | 14:52 | 0:01 | 49 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС «Горшковская» ВЛ-35 Глухарь-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Глухарь-1 | Возникновение двухфазного короткого замыкания во время сильного ветра, привело к отключению ВЛ-35 кВ Глухарь-1действием защиты.Во время сильного ветра на ПС №6755 произошло электродуговое замы-кание шлейфов фаз «А» и «В» ВЛ-35 Глухарь-1 на тело приемного портала. |  | 88.11 | 88.11 | ТЧ | 2015 | АС-150/24 | Россия | - | - |  | 0 |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-20 | 14:45 | 2016-03-21 | 15:09 | 0:24 | 38 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС «Лабытвор» ВЛ-35 Юган-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Юган-2 | Возникновение трехфазного короткого замыкания, во время очень сильного ветра, привело к АО ВЛ-35 Юган -2.Во время сильного ветра на ВЛ-35 Юган -2 произошло электродуговое замыкание шлейфов фазы «А», «В», «С» на тело опоры №47. |  | 97.89 | 97.89 | ТЧ | 2012 | АС-150/24 | Россия | 2016-02-01 | 100 |  | 0 |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-20 | 14:35 | 2016-03-20 | 15:38 | 1:03 | 53 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС «Горшковская» ВЛ-35 Глухарь-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Глухарь-2 | Возникновение двухфазного короткого замыкания, во время сильно ветра, привело к АО ВЛ-35 кВ Глухарь-2 действием защиты.Во время сильного ветра на ПС №6755 произошло электродуговое замыкание шлейфов фаз «А» и «В» ВЛ-35 Глухарь-2 на тело приемного портала |  | 96.67 | 96.67 | ТЧ | 2015 | АС-150/24 | Россия | - | - |  | 0 |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-20 | 14:29 | 2016-03-20 | 14:29 | 0:00 | 55 | 1 ст ТНЗНП | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110 Гагринская ВЛ-110 Гагаринская-Балинская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Гагаринская-Балинская-1 | Возникновение однофазного короткого замыкания, во время очень сильного ветра, привело к АО ВЛ-110 Гагаринская- Балинская-1 с успешным АПВ.Во время сильного ветра на ВЛ-110 Гагаринская- Балинская-1 произошло электродуговое замыкание шлейфа фазы «А» на тело опоры №3. |  | 89.29 | 89.29 | ТЧ | 2011 | АС-150/24 | Россия | 2015-06-01 | 100 |  | 0 |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-20 | 14:00 | 2016-03-20 | 14:02 | 0:02 | 28 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС «Пирс» ВЛ-35 Вектор-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Вектор-1 | Возникновение двухфазного короткого замыкания, во время сильно ветра, привело к отключению ВЛ-35 кВ Вектор-1 действием защиты.Во время сильного ветра на ПС №5803 произошло электродуговое замыкание шлейфов фаз «А» и «В» ВЛ-35 Вектор-1 на тело приемного портала. |  | 87.67 | 87.67 | ТЧ | 2008 | АС-120/19 | Россия | 2015-07-01 | 100 |  | 0 |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-20 | 13:54 | 2016-03-20 | 13:54 | 0:00 | 51 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС «Надежная» ВЛ-35 Тура-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Тура-1 | Возникновение двухфазного короткого замыкания во время сильного ветра, привело к отключению ВЛ-35 кВ Тура-1 действием защиты.Во время сильного ветра на ВЛ-35кВ Тура-1 произошло электродуговое замыкание шлейфов фаз «А» и «С» на тело опоры №104 |  | 98.39 | 98.39 | ТЧ | 2011 | АС-120/19 | Россия | 2014-06-01 | 100 |  | 0 |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-20 | 13:45 | 2016-03-20 | 14:14 | 0:29 | 15 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС «Пирс» ВЛ-35 Вектор-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Вектор-2 | Возникновение двухфазного короткого замыкания во время сильного ветра, привело к отключению ВЛ-35 кВ Вектор-2 действием защиты.Во время сильного ветра на ПС №5803 произошло электродуговое замы-кание шлейфов фаз «А» и «В» ВЛ-35 Вектор-2 на тело приемного портала | 38.5 |  | 38.5 | ТЧ | 2008 | АС-120/19 | Россия | 2015-07-01 | 100 |  | 0 |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-20 | 13:22 | 2016-03-20 | 13:22 | 0:00 | 68 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС «Надежная» ВЛ-35 Кама-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Кама-2 | Возникновение двухфазного короткого замыкания, во время сильного ветра, привело к отключению действием защиты ВЛ-35 кВ Кама-2 с успешным АПВ.Во время сильного ветра на ВЛ-35 кВ Кама-2 произошло электродуговое замыкание шлейфов фаз «В» и «С» ВЛ-35 Кама-2 на тело опоры №47. |  | 95.26 | 95.26 | ТЧ | 2007 | АС-120/19 | Россия | 2014-07-01 | 100 |  | 0 |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-20 | 11:34 | 2016-03-21 | 11:34 | 0:00 | 82 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС «Лабытвор» ВЛ-35 Ока-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Ока-2 | Возникновение трехфазного короткого замыкания, во время очень силь-ного ветра, привело к АО ВЛ-35 кВ Ока -2 с успешным АПВ.Во время сильного ветра на ВЛ-35 кВ Ока -2 произошло электродуговое замыкание провода фаз «А», «В», «С» ВЛ-35 Ока-2 на тело опоры №20. |  | 97.13 | 97.13 | ТЧ | 2014 | АС-120/19 | Россия | 2016-02-01 | 100 |  | 0 |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-20 | 10:22 | 2016-03-20 | 10:22 | 0:00 | 42 | НВЧЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС «Шубинская» ВЛ-220кВ Полоцкая-Шубинская | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ Полоцкая-Шубинская | Возникновение однофазного короткого замыкания, во время прохождения грозового фронта, привело к отключению ВЛ-220 Полоцкая-Шубинская действием защиты.Во время удара молнии в грозотрос ВЛ-220 кВ Полоцкая-Шубинская воз-никло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провод ВЛ фазы «А», что привело к возникновению однофазного КЗ и АО данной ВЛ, с успешным АПВ. |  | 95.15 | 95.15 | ТЧ | 2006 | АС-300/39 | Россия | 2015-03-01 | 100 |  | 0 |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-20 | 16:18 | 2016-03-20 | 16:18 | 0:00 | 35 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Тайга ВЛ-35кВ Поселковая-1ц | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Поселковая-1ц | 2-х фазное К.З. фаз «А» и «С» на оп. № 1а вследствие одновременного касания шлейфов тела опоры при порывах ветра 22-27 м/с (длинный шлейф) |  | 10.7 | 10.7 | ТЧ | 1989 | Опоры металлические . Провод АС-120/19. Изоляторы ПС-70Е, ЛК70/35 | СССР | ТО 04.06.2015. ТР 01.10.2012. | 0.8 | ТО июнь 2016. ТР сентябрь 2020. | нет | 2015-06-04 | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-20 | 15:43 | 2016-03-20 | 15:43 | 0:00 | 55 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №376 ВЛ-6кВ ф.376-21 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.376-21 | 2-х фазное К.З. проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №1-11 и №1-11а вследствие ослабления натяжения проводов (Ослаблению натяжения проводов способствовал наезд самосвала MAN на опору №1-11 согласно акта АО № 4-3 от 24.01.2016 года.) |  | 16.6 | 16.6 | ТЧ | 1991 | Провод А-95 | Россия | ТР 06.02.04 ТО 17.01.14 | 0.35 | ТО 06.16 ТР 06.17 | отказ ТР 16.02.05 05.04.06 01.04.08 10.01.10 11.07.13 | 2014-01-17 | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-20 | 15:05 | 2016-03-20 | 15:05 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Солнечная ф.602-03 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.602-03 | 2-х фазное К.З. фаз «А» и «В» на спуске с опоры №45 на БКРУ-6 кВ куста 602 МБ в результате ослабления провиса проводов, вследствие проседания опоры №45 |  | 4.7 | 4.7 | ТЧ | 2010 | Провод АС-95/19 | Россия | ТО: 16.03.16 ТР: 17.07.14 | ТО-100% ТР-40% | ТО 11.2016 ТР 07.2016 | нет |  | КП17
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-20 | 14:12 | 2016-03-20 | 14:32 | 0:20 | 100 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Сибирь ВЛ-35кВ Сириус-1ц | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Сириус-1ц | К.З. между проводами (шлейфами) фаз «А», «В» и «телом» приемного портала ПС 35/6 кВ № 304 в следствии сильного порыва ветра. |  | 92.8 | 92.8 | ТЧ | 2012 | Провод АС-150/24 | Россия | ТО: 21.02.16 ТР: 25.08.15 | ТО-100% ТР-60% | ТО 12.2016 | нет |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-20 | 11:35 | 2016-03-20 | 13:25 | 1:50 | 13 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №323 ВЛ-6кВ ф.323-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.323-14 | 2-х фазное К.З. фаз «В» и «С» в пролете опор №38 и №39, в результате обрыва шлейфа с ОПН-6кВ фазы «В» на оп.№39 из-за потери механических свойств провода вследствие влияния постоянных ветровых нагрузок (длинный шлейф). |  | 9.8 | 9.8 | ТЧ | 1987 | Провод А-95 | Россия | ТО 06.01.2016; ТР 22.12.2011 | ТО-100% ТР-60% | 5.2017 | 4 |  | КП23
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-20 | 14:40 | 2016-03-20 | 19:42 | 5:02 | 15 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №278 ВЛ-6кВ ф.278-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.278-06 | Оп.31-32-дерево за пределами охранной зоны |  | 11.7 | 11.7 | ТЧ | 1986 | Провод А-95 | Россия | ТО- 10.12.15 ТР-25.11.13 | 50 | ТО-июнь 2016 ТР-2017 | 23.05.2014 25.06.2015 |  | КП19
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-20 | 15:16 | 2016-03-20 | 21:06 | 5:50 | 17 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №269 ВЛ-6кВ ф.269-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.269-11 | Сильный ветер порывами 22 – 27 м/с. Опора №35 разрушен изолятор фазы «В», провод висит, в пролете опор № 35-36 видны следы короткого замыкания фаз «В» и «С». |  | 16.4 | 16.4 | ТЧ | 1985 | Провод А-95 | Россия | ТО-02.11.15 ТР-07.10.14 | 1 | ТО-ноябрь 2016 ТР-Май 2016 |  |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-20 | 9:22 | 2016-03-20 | 9:22 | 0:00 | 7 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №274 ВЛ-6кВ ф.274-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.274-14 | Сильный ветер порывами 22 – 27 м/с. Схлест проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 5-6 отпайка на куст 103А. |  | 1 | 1 | ТЧ | 1980 | Провод А-95 | Россия | ТО-25.09.15 ТР-23.09.13 | 50 | ТО-январь 2017 ТР-Сентябрь 2016 | 2014-09-17 |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-20 | 10:28 | 2016-03-20 | 14:02 | 3:34 | 9 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №250 ВЛ-6кВ ф.21к-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.21к-12 | Сильный ветер порывами 22 – 27 м/с. Отпайка на к.297 оп.№1 сорван изолятор ф.А. Заменили. |  | 18.7 | 18.7 | И | 1983г. | ШС-10 | СССР | Т.О. - 23.04.2015г. Т.Р. - 12.08.2013г. | 1 | Т.О. - 04.2016г. Т.Р. - 2017г. | Т.Р. - 17.03.2014г./16,23.10.2015г. (Отказ РИТУ) |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-20 | 8:48 | 2016-03-20 | 11:33 | 2:45 | 7 | МТЗ-1ст. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6кВ Очимкинская ВЛ-35 Пламя-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Пламя-1 | Оп.2-5-отпайка на ПС 215- обрыв грозозащитного троса. Демонтировали . |  | 10.4 | 10.4 | ЗА | 1974 | грозозащитный трос С-35 | СССР | ТО –11.01.2016г. ТР – 22.06.2012г. | 1 | ТО –май 2016г. ТР – 2022г. | нет |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-20 | 8:00 | 2016-03-20 | 8:00 | 0:00 | 45 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6кВ Очимкинская ВЛ-35 Пламя-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Пламя-1 | Сильный ветер порывами 22 – 27 м/с. Оп.2-5-отпайка на ПС 215- обрыв грозозащитного троса. Демонтировали . |  | 92.5 | 92.5 | ЗА | 1974 | грозозащитный трос С-35 | СССР | ТО –11.01.2016г. ТР – 22.06.2012г. | 1 | ТО –май 2016г. ТР – 2022г. | нет |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-03-20 | 20:46 | 2016-03-21 | 10:52 | 14:06 | 5 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ № 062 ф.062-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.062-17 | Сильный порывистый ветер (23-25 м/с), ф.062-17 оп.3а (отп. на к-84) обнаружено разрушение изолятора ф. «В», провод ф. «В» и ф. «А» спаялись. произведена замена изолятора и перетяжка провода в пролетах опор 2а-4а, ф.062-17 введен в работу | 74.6 |  | 74.6 | И | 1986 | ШС-10 | Россия | ТО-07.10.2015 ТР-20.06.2015 | 100 | ТО-07.10.2017 ТР-20.06.2017 | 0 |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-03-20 | 17:40 | 2016-03-21 | 12:00 | 18:20 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ № 019 ф.019-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.019-10 | Сильный порывистый ветер (23-25 м/с) , обрыв проводов 3-х фаз в пролете 18а-19а. (падение ели из-за пределов охранной зоны). Устранение в светлое время суток. | 47.5 |  | 47.5 | ТЧ | 1986 | провод А-95 | РФ | 28.10.2015г.- ТО 31.05.2013г. - ТР | 100 | май 2016г | 13.05.2014- отказ в ППР | 2014-05-20 | КП19
март | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-03-20 | 12:50 | 2016-03-20 | 12:50 | 0:00 | 23 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ № 065 ф.065-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.065-12 | Воздействие сильного порывистого ветра привело к разрушению изолятора ф. «В» на оп.65е, сближению проводов ф. «А» и ф. «С». |  | 29.3 | 29.3 | И | 1989 | ШС-10 | Россия | ТО-20.10.2015 ТР-09.06.2014 | 100 | ТО-20.10.2017 ТР-09.06.2016 | 0 |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-03-20 | 12:50 | 2016-03-20 | 12:50 | 0:00 | 20 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ № 065 ф.065-01 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.065-01 | Воздействие сильного порывистого ветра привело к разрушению изолятора ф. «В», сближению проводов ф. «В» и ф. «С» в пролёте опор 26 – 27 |  | 22.2 | 22.2 | И | 1992 | ШС-10 | Россия | ТО-10.11.2015 ТР-20.08.2014 | 100 | ТО-10.11.2017 ТР-20.08.2016 | 0 |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-03-20 | 10:24 | 2016-03-20 | 10:24 | 0:00 | 10 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №066 ВЛ-6 ф.066-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.066-06 | Под воздействием сильных порывов ветра произошло сближение проводов фаз А и С, в пролёте опор 22 – 23 |  | 6.7 | 6.7 | ТЧ | 1991 |  | Россия | ТО-05.12.2015 ТР-03.08.2015 |  | ТО-05.12.2017 ТР-03.08.2017 |  |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-03-20 | 10:07 | 2016-03-20 | 10:07 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №076 ф.076-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.076-11 | Под воздействием сильных порывов ветра произошло сближение проводов фаз А и С, в пролёте опор 22 – 23 |  | 13.6 | 13.6 | ТЧ | 2013 | провод АС-95 |  | 23.07.2015 ТО |  | 2017-07-23 |  |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-20 | 11:50 | 2016-03-20 | 11:50 | 0:00 | 11 | ДФЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 кВ Ленинская-Лосинка-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Ленинская-Лосинка-2 | Ветер, порывы 10-15м/сек( на 8:00). Однофазное короткое замыкание произошло по причине бокового ветра приведшего к отклонению полимерных изоляторов (ЛК-110) и приближению виброгасителя к степ-болту тела опоры Причиной аварийного отключения ВЛ-110 Ленинская-Лосинка -2 явилось однофазное короткое замыкание ф. «А» на тело оп. №67/53, |  | 276 | 276 | ТЧ | 2013 | АС-150/24 | Россия | ТО - 19.03.2015 ТР - 10.11.2014 |  | ТО - ноябрь 2015; ТР - ноябрь 2024. |  |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-19 | 9:13 | 2016-03-19 | 12:54 | 3:41 | 28 | ТО | АПВУ | Технология | ПС-35/6 №376 ф.376-21 КТПН-6/0,4кВ №4 | 6(10) | ПО | КТПН-6/0,4кВ №4 , ВЛ-6кВ ф.376-21 | к.582 МБ КТПН-6/0,4кВ №4 - вышли из строя ПК ф."А ","В" и "С" на ВН-6кВ, в результате- отключение ВЛ-6кВ ф.376-21 и посадка U по С-6-1 ПС-35/6кВ №376 (выборочная остановка скважин от С-6-1) в следсвие неисправности СУ скв.3791 |  | 14.5 | 14.5 | ЗА | 1995 | WBWMIR 10/100 | ПНР | ТО-05.01.16 ТР-24.10.13 | 30 | ТО-05.06.16 ТР-10.10.16 | ТР-28.06.15; 24.10.14; |  | КП24
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-17 | 0:12 | 2016-03-17 | 0:15 | 0:03 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №3086 ВЛ-6кВ ф.3086-02, К-286 КТПН 6/0,4кВ №4 Приобского м/р | 6(10) | КТП | К-286 КТПН 6/0,4кВ №4 | Причиной аварийного отключения в КТПН 6/0,4 №4 АВ-0,4 №8 явилось загрязнение изоляции, проявления микротрещин КЛ-0,4кВ, что привело к утере свойств изоляции и междуфазному короткому замыканию фаз «А, В, С». | 3.8 |  | 3.8 | КС | 2007-12-12 | ВВГ4х95 | РФ | 2007-07-19 |  | 2017-01-01 | 5 | 2007-07-19 | КП4
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-16 | 16:35 | 2016-03-16 | 16:35 | 0:00 | 12 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №278 ВЛ-6кВ ф.278-06 | 6(10) | ВЛ | В-6кВ ф.278-06 | оп.15 разрушен изолятор ф.В, провис провода, схлест в пролете оп.15-16 |  | 2.1 | 2.1 | И | 1986 | ШС-10 | Россия | ТО- 10.12.15 ТР-25.11.13 | 50 | ТО-июнь 2016 ТР-2017 | 23.05.2014 25.06.2015 |  | КП23
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-16 | 18:33 | 2016-03-16 | 18:33 | 0:00 | 46 | МТЗ-2ст | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 220/110/35/6кВ Усть-Балык, ВЛ-35 Север-2 | 35 | ПС | В-35 Север-1 | Превышение суммарного значения нагрузки ВЛ-35 Север-2 и тока намагничивания при включении Т-1 на х.х. с ВЛ-35 Север-2, явилось причиной от-ключения В-35 Север-2 действием защиты «МТЗ 2ст.» Работа эл. двигателей КНС-4ЮС на выбеге в генераторном режиме при исчезновении напряжения питающей линии стала причиной отключения ВВ-6 кВ ф. 10418 и 10416 действием защит АЧР-1. |  | 25.2 | 25.2 | Т | 1982г | SFZ9-10000/36.75/6.3 | КНР | ТР – 12.03.2014 ТО – 15.05.2015 г |  | ТР – март 2024 г |  |  | КП24
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-16 | 13:17 | 2016-03-16 | 14:15 | 0:58 | 6 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №170 ВЛ-6кВ ф.170-16 | 6(10) | ВЛ | В-6кВ ф.170-16 | Выдавливание свайного основания, вследствие воздействия сил пучения грунта явилось причиной наклона опоры 63/А и тяжения провода по ф «А», в результате чего произошло разрушение изолятора ф «А» на опоре№ 63/А. |  | 5.6 | 5.6 | И | 01.12 1986г. | ШФ-10 | Отечественный производитель | КР - 9.02.2012; ТО - 26.01.2016 |  | ТР - январь 2017 г | 14.04.2013, 03.04.2014, 16.01.2015 |  | КП17
март | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-03-15 | 3:05 | 2016-03-15 | 5:40 | 2:35 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №018, ВЛ-6 ф.018-09, БКРУ-6кВ К-601 КТП №1 | 6(10) | КТП | КТП-1 ВВ-6 | КТП №1 К-601 повреждение опорных изоляторов 6кВ ф.А,В шинного моста 6кВ. Устранено. | 28.2 |  | 28.2 | И | 2014 | ИОЛ-6 | Россия | [5 empty] | КП24
март | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-03-14 | 10:40 | 2016-03-14 | 11:08 | 0:28 | 1 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Сторонние | ПС-35/6 №060 ВЛ-6кВ ф.060-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.060-05 | Касание проводов ВЛ-6кВ ф. 060-05 ф. «А», ф. «С» в пролете опор 15а-16а неустановленным автотранспортом. | 0.3 |  | 0.3 | ТЧ | 1986-87, 1995 | А-95 | Россия | 23.07.2015 17.01.2015 | 100 |  | 0 |  | КП20
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-14 | 15:13 | 2016-03-14 | 15:38 | 0:00 | 18 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №114, ВЛ-35 Пакомас-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Пакомас-1 | Межвитковое замыкание обмотки трансформатора 35/0,4кВ в КТПН 35/0,4кВ №1 «Остров» Развитие межвиткового замыкания в обмотках трансформатора КТПН 35/0,4кВ №1 «Остров» явилось причиной короткого замыкания фаз «В» и «С», посадки напряжения и остановки скважин |  | 31.6 | 31.6 | Т | 2004г | ТМ-100/35 | Отечественный производитель | ТР – 07.03.2015г. |  | ТР –март 2017г. |  |  | КП23
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-14 | 11:40 | 2016-03-14 | 11:40 | 0:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №107, ВЛ-6 ф.107-03 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.107-03 | На штыре траверсы опоры № 21 ф. «С» произошло ослабление крепления изолятора двойной вязки ШС-10. Изолятор слетел со штыря, при этом провод ф. “С” кратковременно коснулся траверсы опоры. Причиной остановки скважин явился неполнофазный режим возникших при кратковременном касании провода фазы «С» траверсы опоры. |  | 0.8 | 0.8 | И | 1987г | ШС-10 | Отечественный производитель | ТР – 27.01.2005; |  | февраль 2017г | ТР 21.01.2010, 13.01.2011, 20.01.2012, 11.02.2013, 14.01.2014, 03.02.2015, 16.02.2015, 24.02.2015, 26.02.2015, 25.02.2016, 29.02.2016 |  | КП23
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-13 | 9:53 | 2016-03-13 | 9:53 | 0:00 | 27 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС 110/35/6кВ Промысловая, ВЛ-35 Таежная-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Таежная-2 | Двух фазное К.З. фаз «В» и «С» в пролете опор №12 и №12А в результате завала дерева на провода машинистом трелевочной машины «Мульчер», при производстве работ по переработке поросли и деревьев возле охранной зоны ВЛ. |  | 7.5 | 7.5 | ТЧ | 1980 | Опоры металлические и ж/б. Провод АС-120/19. Изоляторы ПС-70Е | СССР | ТО 03.01.2016. ТР 11.08.2010. | 0.5 | ТО апрель 2016. ТР май 2024. | ТР 30.07.2014. | нет | КП20
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-13 | 20:05 | 2016-03-14 | 11:37 | 11:52 | 2 | ТО | АПВН, РПВН | Технология | ПС-35/6кВ №206 В-6 ф.206-01 к.321 КТП 6/0.4кВ 400кВА | 6(10) | КТП | к.321 КТП 6/0.4кВ 400кВА | к. 321 порыв водовода. КТП-400кВА №1 залито водой, обледенело. ЛР-6 отключили. | 6.5 | 8.8 | 15.3 | Т | 2009 | КТПН 6/0,4 | Бугульма | ТО –25.02.2016г. ТР – 12.08.2015г. | 1 | ТО –08.2016г. ТР – 08.2017г. |  |  | КП24
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-13 | 5:33 | 2016-03-13 | 5:33 | 0:00 | 14 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.1802-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1802-13 | Причиной аварийного отключения ВЛ 6кВ ф.1802-13 явилось загрязнение опорных изоляторов КТПН 6/0,4 №6 К-102 фазы «А» и «В» токопроводящей пылью что привело к их перекрытию и к междуфазному короткому замыканию, с последующем разрушением предохранителей. |  | 11.5 | 11.5 | ТЧ | 2002. |  | Бугульма. | 16.07.12. |  | 15.11.16. | 2 | 2015-08-10 | КП4
март | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-03-13 | 13:05 | 2016-03-13 | 16:02 | 2:57 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №061, ВЛ-6 ф.061-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.061-17 | Замыкание на землю через микротрещины изоляторов на опорах 14, 52, 90 привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-6кВ ф.061-17 действием защит. | 18.9 |  | 18.9 | И | 1988 | ШС-10 | Россия | 28.07.15 16.03.15 | 100 |  | 0 |  | КП23
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-13 | 19:40 | 2016-03-13 | 2:00 | 6:20 | 12 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №176 ВЛ-6 ф.176-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.176-18 | При сильном порывистом ветре произошло разрушение штыревых изоляторов на опоре № 4/17 и схлёст проводов в пролете опор 4/16-4/17, что явилось причиной двухфазного короткого замыкания Двухфазное короткое замыкание ф «А» и «С» явилось причиной отключения ф.17618 действием защиты. | 11.4 | 4.4 | 15.8 | ТЧ | сентябрь 1987г | А-95 | Отечественный производитель | КР - 18.09.2011 |  | 2016-07-01 | 31.01.2012, 30.01.2012, 22.01.2014, 13.07.2015 |  | КП12
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-11 | 2:38 | 2016-03-11 | 3:10 | 0:37 | 10 |  | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ №325 ВЛ-6кВ ф.325-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.325-06 | Двух фазное К.З. фаз «А» и «С» в пролете опор №27 и №28 в результате зацепа проводов не установленным транспортом, при проезде под ВЛ-6 кВ |  | 1.5 | 1.5 | ТЧ |  | Опоры метал. Провод А-95. Изоляторы ШС-10 | СССР | КР 18.11.2013. ТР 16.03.11. ТО 12.2015. | 0.5 | ТР февраль 2017 ТО 04.2016. | ТР 02.2012, 02.2013,02.2014, 02.2015,02.2016. | нет | КП20
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-11 | 12:10 | 2016-03-11 | 15:25 | 3:15 | 6 |  |  | Технология | ДГУ | 0.4 | ДЭС | ДГУ | Остановка 6 скв на к.2Омб м/р . По причине остановки ДГУ. Отключений оборудования УЭЭ не было | 71.3 |  | 71.3 | ДУ | [8 empty] | КП24
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-11 | 5:25 | 2016-03-11 | 6:05 | 0:40 | 6 |  |  | Технология | ДГУ | 0.4 | ДЭС | ДГУ | Остановка 6 скв на к.2Омб м/р . По причине остановки ДГУ. Отключений оборудования УЭЭ не было | 7.8 |  | 7.8 | ДУ | [8 empty] | КП24
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-04 | 20:21 | 2016-03-04 | 20:21 | 0:00 | 5 | ДЗТ, АВР-6 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №202 Т-1 | 35 | ПС | В-35 Т-1, В-6 Т-1 | В результате межвиткового замыкания встроенных трансформаторов тока ТВ-35 фазы «В» ВВ-35-1, при запуске агрегата на УПСВ-4, сработала диффе-ренциальная защита трансформатора Т-1 ПС 35/6 кВ №202. |  | 0.3 | 0.3 | Т | 2005-06-30 | ОСК 125-35-3 УХЛ1 | ЗАО “ТК”Электрощит”-ТМ САМАРА” | ТО –12.10.2015г. ТР – 27.05.2015г. | 1 | ТО – 10.2016г. ТР – 05.2017г. | нет |  | КП23
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-03 | 21:00 | 2016-03-03 | 0:52 | 3:52 | 19 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №344 ВЛ-6кВ ф.344-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.344-04 | 1. Остановка скважин в результате обрыва провода в месте установленного бандажа (последствие попадания молнии в грозовой период 2015г.) фазы «А» ф.344-04 в пролете опор №72-№73, из-за механического натяжения провода с разрушением изолятора. 2. Механическое натяжение провода произошло в связи с проседанием сваи и наклона опоры №72. 3.Отклонение опоры в следствии колебания грунта и нахождения в болотистой местности | 59.7 |  | 59.7 | ТЧ | 1990-07-03 | А-95 | СССР | ТО-19.09.2015 ТР-19.09.15 отказ | ТО - 100% ТР - 0% | ТО - 18.05.2016 ТР - 15.09.2016 | 07.05.03 ТР отказ 23.05.04 ТР отказ 15.05.07 ТР отказ 04.08.08 ТР отказ 07.07.09 ТР отказ 06.08.10 ТР отказ 07.08.13 ТР отказ 04.08.14 ТР отказ 19.09.15 ТР отказ |  | КП17
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-02 | 21:38 | 2016-03-03 | 3:55 | 6:17 | 3 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС 35/6 №107, ВЛ-6 ф.107-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.107-05 | При движении трубоукладчика типа SHANTUI SP-25Y № 8613 ООО “Газстройинжениринг” с поднятой стрелой под ВЛ-6кВ произошло межфазное короткое замыкание с обрывом проводов ф. «А» и «С» в пролете опор № 29-30. Причиной отключения явилось двухфазное КЗ на ВЛ-6 ф.10705 между проводами фазы «А» и «С» в пролёте опор № 29-30. | 2.8 | 0.3 | 3.1 | ТЧ | 1988 | А-95 | Отечественный производитель | ТР - 17.03.2015 г ТО – 15.02.2016 г |  | ТР- март 2017г |  |  | КП20

## Лист7
№ п.п. | Общество Группы | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин | Время простоя, час:мин | Кол-во отключенных скважин, шт | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Первопричина нарушения | Диспетчерское наименование оборудования | Класс напряжения оборудования, кВ | Вид оборудования | Основное отключенное оборудование (диспетчерские наименования оборудования) | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Прямые | Косв. | Всего | Элемент (узел) оборудования | Год ввода в эксплуатацию элемента (узла) оборудования (21) | Тип (марка) элемента (узла) оборудования (21) | Производитель элемента (узла) оборудования (21) | Дата проведения последнего ТОиР на оборудовании (21) | Доля предоставленного времени (от заявки) при проведении последнего ТОиР (25), % | Дата следующего после (24) запланированного ремонта после ТОиР - следующая заявка а ТОиР | Количество непредоставленных отключений для ТОиР после (25) | Дата проведения последней диагностики элемента (узла) оборудования (21) | Коренная причина нарушения | Причины увеличения масштабов нарушения №1 | Причины увеличения масштабов нарушения №2 | Примечание | Резерв 1 | Резерв2
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-31 | 4:02 | 2016-07-31 | 5:33 | 1:31 | 1 | - | - | Технология | К-11 скв.339 Катыльгинское нмр | 0.4 | ПО | К-11 скв.339 | АО АВ-0,4 №6 Iн-160А в КТПН-6/0,4 №1/630кВА, скважина работает по программе, Iраб-70А. | 1 | 0.8 | 1.8 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-30 | 21:05 | 2016-07-30 | 21:05 | 0:00 | 10 | - | - | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 6(10) | ГПЭС | ГПУ | АО ГПУ СФ ООО "СЭС" Бросок нагрузки (вероятно подклинивание скважин или совпадение по времени запусков скважин) | 0.8 | 1.3 | 2.1 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-30 | 19:23 | 2016-07-30 | 20:00 | 0:37 | 8 | - | - | Технология | ДЭС К-25 Катыльгинского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" выход из строя АВГ | 10.4 | 6.5 | 16.9 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-30 | 16:55 | 2016-07-30 | 16:57 | 0:02 | 2 | - | - | Технология | ДЭС К-10 Оленьего нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" отключение шкафа синчронизации при переходе с нагрузкой 90% | 0.3 | 0.5 | 0.8 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-30 | 9:15 | 2016-07-30 | 9:35 | 0:20 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-9 скв.344 Дененберговского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" ошибка блока ЕСМ |  | 6.9 | 6.9 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-29 | 22:15 | 2016-07-29 | 22:41 | 0:26 | 17 | АО, АПВ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.11-4 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.11-4 | ПС-35/6кВ №111 АО ВЛ-6кВ Ф.11-4 действием АО, АПВН, РПВУ посредством ТУ. 30.07.16г. выполнен осмотр, оп. №5 разрушение изолятора фазы "В", выполнена замена изолятора. | 1.1 | 1.6 | 2.7 | И | 1975г. | ШС-10 | - | ТО - 09.10.2015г., ТР - апрель 2011г. | - | ТО - октябрь 2016г., ТР - апрель 2017г. | 5 | - | КП23 | - | - | Акт №185
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-29 | 20:40 | 2016-07-29 | 20:46 | 0:06 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" сбой блока ЕСМ |  | 0.6 | 0.6 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-29 | 15:39 | 2016-07-29 | 19:26 | 3:47 | 5 | АО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.15-12 Стрежевского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.15-12 | ПС-35/6кВ АО ВЛ-6кВ Ф.15-12 действием АО, АПВУ. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружено упавшее дерево на провода оп.№141, обрыв провода ф."А". Выполен ремонт провода. | 0.2 | 9.6 | 9.8 | ТЧ | 1984г. | АС-95 | - | ТО - 19.02.16г., ТР - 04.07.14г. | - | ТО - ноябрь 2016г., ТР - май 2017г. | 2 | - | КП19 | - | - | Акт №184
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-27 | 9:37 | 2016-07-27 | 9:37 | 0:00 | 55 | 1ст. МТЗ, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ц-11 Советское нмр | 35 | ВЛ | Ц-11 | АО ВЛ-35кВ Ц-11 ПС-220/110/35/6 кВ "Советско-Соснинская" действием 1ст. МТЗ, АПВУ. Осмотр ВЛ-35кВ выполнен замечаний не выявлено, запланитован инженерный осмотр. | 0.8 | 1.1 | 1.9 | _ | 1976г. | _ | _ | ТО - 10.02.16г., Т Р- 02.03.11г. | - | ТО - октябрь 2016г., ТР - март 2019г. | - | - | КП25 |  |  | Акт №183
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-27 | 22:27 | 2016-07-27 | 22:31 | 0:04 | 13 | ТО | РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.Б1-10 Вахского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б1-10 | БРУ-6кВ №1 АО В-6 Ф.Б1-10 действием ТО АПВ нет, РПВУ посредством ТУ. Осмотр ВЛ-6кВ выполнен частично. 28.07.16г. выполнен осмотр - дефектов не выявлено. | 0.2 | 0.9 | 1.1 | _ | 1979г. | _ | _ | ТО – 04.03.2016г., ТР – сентябрь 2011г. | 100 | ТР – сентябрь 2016г., ТО – март 2017г. | 3 | - | КП25 | - | - | Акт №182
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-27 | 13:01 | 2016-07-27 | 13:21 | 0:20 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" остановка незафиксирована |  | 2.1 | 2.1 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-27 | 16:33 | 2016-07-27 | 16:37 | 0:04 | 2 | - | - | Технология | ДЭС Оленье нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.7 | 0.9 | 1.6 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-26 | 7:40 | 2016-07-26 | 10:10 | 2:30 | 1 | МТЗ | РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | В-6 Ф.7-7 КУВ-6 К-54 | 6(10) | ВЛ | В-6 Ф.7-7 КУВ-6 К-54 | ПС-35/6 кВ №307; ВЛ-6 кВ Ф.7-7 АО В-6 действием МТЗ в КУВ-6 К-54, Попадание птицы в провода на выводе 6кВ КУВ-6 в сторону ТП №1 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | ТЧ | 2006г. | А-120 | - | ТР - 09.01.15г., ТО - 10.04.16г. | - | ТР - январь 2016г., ТО - июль 2017г. | - | - | КП19 | - | - | Акт №181
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-25 | 9:32 | 2016-07-25 | 11:55 | 2:23 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" сбой блока ЕСМ |  | 9.4 | 9.4 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-24 | 6:04 | 2016-07-24 | 9:50 | 3:46 | 31 | 2ст. ДЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | 2ТН-6 ПС-35/6кВ №516 Лугинецкое нмр | 35 | ПС | ЦЛ-8 | ПС-110/35/6 кВ "Лугинецкая" АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-8 действием 2ст. ДЗ, АПВН, РПВН. ПС-35/6кВ №516 2С-6кВ - повреждение 2ТН-6 ф."В", выполнена замена ТН. 26.07.16г. произведен осмотр ВЛ-35 ЦЛ-8 - замечаний не выявлено. | 25.8 | 13.9 | 39.7 | ИЭ | 1994г. | 3НОЛ-6-6 У3 | - | ТО – 20.07.2016г., ТР – 13.10.2015г. | - | ТО – 20.08.2016г., ТР – октябрь 2017г. | - | 13.10.2015г. | КП23 | - | - | Акт №180
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-23 | 4:01 | 2016-07-23 | 16:23 | 12:22 | 1 | - | - | Технология | К-106 скв.1535 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-106 скв.1535 | КЗ статора ЭД-0,4 кВ, заменен. |  | 0.3 | 0.3 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-22 | 14:38 | 2016-07-22 | 14:43 | 0:05 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" попадание воздуха в топливную систему | 0.4 | 0.1 | 0.5 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-22 | 11:58 | 2016-07-22 | 12:57 | 0:59 | 1 | - | - | Технология | скв.241р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" сбой шкафа синхронизации | 0.8 | 0.3 | 1.1 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-22 | 7:07 | 2016-07-22 | 7:12 | 0:05 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" сбой блока ЕСМ |  | 0.5 | 0.5 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-22 | 19:00 | 2016-07-22 | 19:15 | 0:15 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-10 Оленье нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" перегрев (зазорение радиатора+ большая нагрузка) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-22 | 10:42 | 2016-07-22 | 11:25 | 0:43 | 1 | - | - | Технология | ДЭС Оленье нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" перегрев (зазорение радиатора+ большая нагрузка) | 1.3 | 0.4 | 1.7 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-22 | 5:06 | 2016-07-22 | 5:45 | 0:39 | 2 | - | - | Технология | ДЭС Озерное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" перегрев (зазорение радиатора) | 2 | 0.9 | 2.9 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-21 | 1:33 | 2016-07-21 | 2:35 | 1:02 | 11 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ф.8-16 Двуреченского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.8-16 | ПС-35/6 кВ №608. АО ВЛ-6 Ф.8-16 действием ТО, АПВН, РПВУ. Выполнен осмотр, обнаружены следы подгара провода ф."А","С" в месте пересечения с автодорогой, в пролете оп.№57/3-58/3, ремонт ВЛ не требуется. Зацеп ВЛ транспортом ООО «Трансфер плюс». | 3.8 | 1.6 | 5.4 | ТЧ | 2009г.- 2012г. | АС-120 | - | ТО 10.04.2016г., ТР - 30.10.2015г. | 100 | ТО - октябрь 2016г., ТР - октябрь 2017г. | - | - | КП20 | - | - | Акт №179
июль | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-07-20 | 6:10 | 2016-07-20 | 6:10 | 0:00 | 15 | - | - | Внешние сети | 2Т ПС-110/35/6 кВ "Игольская" | 110 | ПС | СУ ЭЦН | Остановка СУ ЭЦН при переводе питания с ГТЭС Игольско- Талового пмр на ПС-110/35/6 кВ "Игольская" после АО В-110 ЛС-4 на ПС-110/35/6 кВ "Игольская" (Эксплуатационная ответственность ПАО "ТРК") | 0.6 | 0.7 | 1.3 | РЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-19 | 8:26 | 2016-07-19 | 8:26 | 0:00 | 4 | ТО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.3-2 Игольского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-2 | ПС-35/6 кВ №303. АО ВЛ-6 Ф.3-2 действием ТО, АПВУ. Выполнен осмотр, требуется вырубка поросли в пролетах оп. №13-20. 22.07.16г. Выполнена вырубка. |  |  |  | ТЧ | 1996г. | А-95 | - | ТР - 15.02.09г., ТО - 10.08.15г. | 100 | ТР - февраль 2017г., ТО - август 2016г. | 4 | - | КП19 | - | - | Акт №178
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-16 | 2:58 | 2016-07-16 | 2:58 | 0:00 | 12 | АО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.17-4 Первомайское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.17-4 | ПС-35/6 №417. АО ВЛ-6 Ф.17-4 действием АО, АПВУ. Посадка напряжения. Дождь, порывистый ветер. Шторм.предупреждение, бюллетень погоды №198 от 16.07.16г. 18.07.16г. выполнен осмотр, обнаружено повреждение изоляторов на оп. №71/3 ф. «В», 91/3 ф. «А», 109/6 ф. «В», 110/6 ф. «А». Замена изоляторов запланирована на ноябрь 2016г. | 2.3 | 0.8 | 3.1 | И | 2009г. | ШС-10 | - | ТР - июль 2016г., ТО - июнь 2016г. | 100 | ТР - июль 2018г., ТО - ноябрь 2016г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №177
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-16 | 1:27 | 2016-07-16 | 2:44 | 1:17 | 1 | - | - | Технология | К-129 скв. 1477 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-129 скв. 1477 | АО АВ-0,4кВ в ТП, Iн=250А, включен, скв. в работе, Iраб=60А. |  | 0.1 | 0.1 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-15 | 14:40 | 2016-07-15 | 14:45 | 0:05 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" выход из строя форсунки | 0.4 | 0.1 | 0.5 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-14 | 14:51 | 2016-07-14 | 14:51 | 0:00 | 27 | НВЧЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | С-98, 97 | 110 | ВЛ | С-98, 97 | ПС 110/35/6 кВ "Двуреченская" АО ВЛ-110 С-98, 97 действием НВЧЗ, АПВУ во время грозы. Посадка напряжения. Бюллетень погоды №195 от 13.07.16. В 2-х метрах от оп. №356 следы замыкания на грозотросе и проводах фаз. Повреждение проволок грозотроса (наложены бандажи 05.08.16г.), ремонт провода не требуется. | 5.6 | 9.2 | 14.8 | ЗА | 2003г. | С-50 | - | ТР - 07.10.15г., ТО - 18.10.15г. | - | ТР - сентябрь 2020г., ТО - сентябрь 2016г. | - | УФО -31.07.15г. | КП11 | - | - | Акт №165
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-14 | 14:17 | 2016-07-14 | 14:17 | 0:00 | 21 | НВЧЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | С-98 | 110 | ВЛ | С-98 | ПС 110/35/6 кВ "Двуреченская" АО ВЛ-110 С-98 действием НВЧЗ, АПВУ во время грозы. Посадка напряжения. Бюллетень погоды №195 от 13.07.16. В 2-х метрах от оп. №356 следы замыкания на грозотросе и проводах фаз. Повреждение проволок грозотроса (наложены бандажи 05.08.16г.), ремонт провода не требуется. | 9.4 | 11.7 | 21.1 | ЗА | 2003г. | С-50 | - | ТР - 07.10.15г., ТО - 18.10.15г. | - | ТР - сентябрь 2020г., ТО - сентябрь 2016г. | - | УФО -31.07.15г. | КП11 | - | - | Акт №165
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-14 | 17:44 | 2016-07-14 | 17:44 | 0:00 | 7 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.8-16 Двуреченского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.8-16 | АО ВЛ-6 Ф.8-16 действием МТЗ, АПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №195 от 13.07.16г. 15.07.16г. выполнен осмотр, дефектов не выявлено. | 1.5 | 0.2 | 1.7 | _ | 2009г. - 2012г. | _ | - | ТР – октябрь 2015г., ТО - 07.04.2016г. | - | ТО – октябрь 2016г., ТР - октябрь 2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №176
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-14 | 13:10 | 2016-07-14 | 13:10 | 0:00 | 2 | ТО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Кр-5 Крапивинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Кр-5 | АО ВЛ-6 Ф.Кр-5 действием ТО, АПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №195 от 13.07.16г. 15.07.16г. выполнен осмотр, замечаний нет. | 0.1 |  | 0.1 | _ | 2002г. | _ | - | ТО - 21.03.2016г., ТР - сентябрь 2014г. | - | ТО -март 2017г., ТР - сентябрь 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №175
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-14 | 13:03 | 2016-07-14 | 13:03 | 0:00 | 4 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Кр-9 Крапивинского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Кр-9 | АО ВЛ-6 Ф.Кр-9 действием МТЗ, АПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №195 от 13.07.16г. 15.07.16г. выполнен осмотр, замечаний нет. | 1.8 |  | 1.8 | _ | 2004г. | _ | - | ТО - 27.02.2016г., ТР - июль 2014г. |  | ТО - февраль 2017г., ТР - июль 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №174
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-14 | 12:00 | 2016-07-14 | 12:00 | 0:00 | 5 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.11-6 Крапивинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.11-6 | АО ВЛ-6 Ф.11-6 действием МТЗ, АПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №195 от 13.07.16. 15.07.16г. произведен осмотр ВЛ, замечаний не обнаружено. | 4.1 | 4.9 | 9 | _ | 2011г. | _ | - | ТО - 20.06.2015г., ТР - 21.06.2016г. | 100 | ТО - декабрь 2016г., ТР - июнь 2018г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №173
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-14 | 12:00 | 2016-07-14 | 12:00 | 0:00 | 8 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.9-19 Южно-Крапивинского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.9-19 | АО ВЛ-6 Ф.9-19 действием МТЗ, АПВУ; АО ВЛ-6 Ф.9-16 действием МТЗ, АПВ. Во время грозы бюллетень погоды №195 от 13.07.16. Ф.9-19 разрушены изоляторы ф."В" оп. №89; ф."А" оп. №90. 16.07.16г. выполнена замена. | 9.8 | 11.6 | 21.4 | И | 2011г. | ШС-10Т | - | 28.05.2016г., ТР – 27.11.2015г. | - | ТО – ноябрь 2016г., ТР - ноябрь 2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №171
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-14 | 12:00 | 2016-07-14 | 12:22 | 0:22 | 26 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.9-13, Ф.9-16 Южно-Крапивинского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.9-13, Ф.9-16 | АО ВЛ-6 Ф.9-13, Ф.9-16 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №195 от 13.07.16. Ф.9-13 разрушение изолятора ф."В" оп. №48, устранено 14.07.16г. Ф.9-16 разрушены изоляторы ф. "В" оп. №75, ф. "С"оп. №92. 16.07.16г. выполнена замена. | 18.3 | 15.7 | 34 | И | 2010г. | ШС-10Т | - | ТО – 26.05.2016г., ТР - 25.11.2015г. | - | ТО – ноябрь 2016г., ТР - ноябрь 2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №171
июль | Томскнефть | ООО «Томская нефть» | 2016-07-14 | 15:13 | 2016-07-14 | 15:50 | 0:37 | 2 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ф.14-4 Западно-Катыльгинского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.14-4 | АО ВЛ-6 Ф.14-4 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №195 от 13.07.16 отключена отпайка ВЛ-6 на Дуклинское нмр. (ООО «Томская нефть»), после замены поврежденных изоляторов, по заявке ООО "Томская нефть" вкл. 16.07.16г. | 0.3 | 0.2 | 0.5 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 |  |  | Акт №170
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-14 | 15:13 | 2016-07-14 | 15:13 | 0:00 | 1 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.16-12 Первомайское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.16-12 | АО ВЛ-6 Ф.16-12 действием МТЗ, АПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №195 от 13.07.16г. 16.08.16г. выполнен осмотр, оп. №24/1 следы межфазного замыкания на спусках к ЛР-1/1. Устранение дефекта не выполнено 19, 21.08.16г. - отказ ЦИТС, запланировано на ноябрь 2016г. | 0.4 | 0.2 | 0.6 | ТЧ | 2013г. | АС-120 | ЗАО "Промэнергострой" | ТР - июнь 2015г., ТО - июнь 2016г. | 100 | ТР - июнь 2017г., ТО - декабрь 2016г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №169
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-14 | 15:13 | 2016-07-14 | 17:10 | 1:57 | 5 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.17-4 Первомайское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.17-4 | АО ВЛ-6 Ф.17-4 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №195 от 13.07.16 Разрушение изолятора фазы «В» оп. №76, обрыв вязок фазы "С" на оп. №73, 91. Выполнен ремонт. | 11.2 | 4 | 15.2 | ТЧ, И | 1988г. | АС-95, ШС-10 | - | ТР - июль 2016г., ТО - июнь 2016г. | 100 | ТР - июль 2018г., ТО - ноябрь 2016г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №168
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-14 | 15:13 | 2016-07-14 | 15:13 | 0:00 | 4 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.16-14 Первомайское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.16-14 | АО ВЛ-6 Ф.16-14 действием МТЗ, АПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №195 от 13.07.16. 08.08.16г. выполнен осмотр, оп. №49 скол юбки изолятора ф. "В", дефект устранен 16.08.16г.. | 0.7 | 0.4 | 1.1 | И | 2014г. | ШС-10 | - | ТО - май 2016г. | - | ТО - февраль 2017, ТР - сентябрь 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №167
июль | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-07-14 | 13:26 | 2016-07-14 | 15:10 | 1:44 | 145 | МТЗ | РПВН | Внешние сети | 1Т ПС 110/35/6 кВ "Игольская" | 110 | ПС | 1Т | АО 1Т ПС 110/35/6 кВ "Игольская" действием МТЗ, РПВН, выведен в ремонт для выяснения и устранения неисправности. (Эксплуатационная ответственность ПАО "ТРК") | 70.2 | 98.4 | 168.6 | РЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | -
июль | Томскнефть | ОАО "АНГГ" | 2016-07-14 | 17:23 | 2016-07-14 | 17:23 | 0:00 | 21 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.23-13 Западно-Полуденное нмр. | 6(10) | ВЛ | Ф.23-13 | АО ВЛ-6 Ф.23-13 действием МТЗ 2ст АПВу, Во время грозы бюллетень погоды №195 от 13.07.16. ПС №123 1С-6 земля. выполнен осмотр ВЛ-6 от оп.№1 до оп.№64, на оп.№65 разобраны шлейфа земля исчезла. Отключена отпайка на камеру пуска УЗА ОАО «АНГГ», разрушение изоляторов оп. №82, 88 (зона эксплуатационной ответственности ОАО «АНГГ»). | 1.2 | 3.8 | 5 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-13 | 16:47 | 2016-07-13 | 18:50 | 2:03 | 1 | - | - | Технология | К-147 скв.1649 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-147 скв.1649 | АО скв №1649, выход из строя МП, выполнена замена МП, скв в работе. |  | 0.1 | 0.1 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
июль | Томскнефть | ПАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасское ПМЭС | 2016-07-13 | 10:17 | 2016-07-13 | 10:17 | 0:00 | 111 | ТЗНП, АПВ | АПВУ | Внешние сети | ВЧ-232 | 220 | ПС | ВЛ-220 кВ ВЧ-232 | Остановка УЭЦН, при АО ВЛ-220 кВ ВЧ-232 действием ТЗНП, АПВ успешное производят осмотр (Эксплуатационная ответственность Кузбасского ПМЭС). Выполнен осмотр, оп. №111 следы КЗ между верхним и нижним изоляторами одной фазы, следы перекрытия по телу опоры и траверсе (результат жизнедеятельности птицы). | 27.8 | 40.4 | 68.2 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-12 | 11:33 | 2016-07-12 | 11:35 | 0:02 | 9 | - | - | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 6(10) | ГПЭС | ГПУ | АО ГПУ СФ ООО "СЭС" Короткое замыкание на фидерах потребителя | 0.78 | 1.3 | 2.08 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-12 | 16:56 | 2016-07-12 | 17:27 | 0:31 | 3 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.24-13 Западно-Полуденное нмр. | 6(10) | ВЛ | Ф.24-13 | ПС 35/6 кВ №124 АО ВЛ-6кВ Ф.24-13 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №193b от 11.07.16г. 13.07.16г. выполнен осмотр, оп. №24 ф. "В" скол изолятора, оп. №41 наклон 10 градусов сколы и трещины в теле опоры оторван укос, оп. №73 наклон 10 градусов сколы и трещины в теле опоры. | 0.45 | 0.1 | 0.55 | И, СК | 1997г. | ШС-10, опора ЖБ | - | ТО - 22.05.16г., ТР - 10.05.06г. | - | ТО - ноябрь 2016г., ТР - май 2017г. | 5 | - | КП11 |  |  | Акт №166
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-12 | 14:12 | 2016-07-12 | 14:33 | 0:21 | 0 | НВЧЗ | АПВ выведено, РПВУ | Атм., прир. и техн. | С-98 | 110 | ВЛ | С-98 | ПС 110/35/6 кВ "Двуреченская" АО ВЛ-110 С-98 действием НВЧЗ, АПВ выведено, РПВУ во время грозы. ПС 110/10 кВ "Новый Васюган" работа АВР-10 успешно. Бюллетень погоды №193b от 11.07.16. В 2-х метрах от оп. №356 следы замыкания на грозотросе и проводах фаз. Повреждение проволок грозотроса (наложены бандажи 05.08.16г.), ремонт провода не требуется. |  |  |  | ЗА | 2003г. | С-50 | - | ТР - 07.10.15г., ТО - 18.10.15г. | - | ТР - сентябрь 2020г., ТО - сентябрь 2016г. | - | УФО -31.07.15г. | КП11 | - | - | Акт №165
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-12 | 14:12 | 2016-07-12 | 14:12 | 0:00 | 0 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | С-97 | 110 | ВЛ | С-97 | ПС 110/35/6 кВ "Двуреченская" АО ВЛ-110 С-97 действием НВЧЗ, АПВУ, во время грозы. ПС 110/10 кВ "Новый Васюган" работа АВР-10 успешно. Бюллетень погоды №193b от 11.07.16. В 2-х метрах от оп. №356 следы замыкания на грозотросе и проводах фаз. Повреждение проволок грозотроса (наложены бандажи 05.08.16г.), ремонт провода не требуется. |  |  |  | ЗА | 2003г. | С-50 | - | ТР - 07.10.15г., ТО - 18.10.15г. | - | ТР - сентябрь 2020г., ТО - сентябрь 2016г. | - | УФО -31.07.15г. | КП11 | - | - | Акт №165
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-11 | 17:43 | 2016-07-11 | 18:52 | 1:09 | 0 | НВЧЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | С-98 | 110 | ВЛ | С-98 | ПС 110/35/6 кВ "Двуреченская" АО ВЛ-110 С-98 действием НВЧЗ, АПВН, РПВУ во время грозы. ПС 110/10 кВ "Новый Васюган" работа АВР-10 успешно. Бюллетень погоды №192b от 10.07.16. В 2-х метрах от оп. №356 следы замыкания на грозотросе и проводах фаз. Повреждение проволок грозотроса (наложены бандажи 05.08.16г.), ремонт провода не требуется. |  |  |  | ЗА | 2003г. | С-50 | - | ТР - 07.10.15г., ТО - 18.10.15г. | - | ТР - сентябрь 2020г., ТО - сентябрь 2016г. | - | УФО -31.07.15г. | КП11 | - | - | Акт №165
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-11 | 5:35 | 2016-07-11 | 5:35 | 0:00 | 5 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-4 Оленье нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.10-4 | ПС 35/6 кВ №410 АО ВЛ-6кВ Ф.10-4 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №192 от 10.07.16г. 11.07.16г. закончен осмотр, выполнена замена штыревых изоляторов на оп. №112/3 ф.(А,В), №69/3 ф.(В), на опоре №71/3 обрыв вязки провода ф.(А). | 0.4 | 0.5 | 0.9 | И, ТЧ | 1985г. | ШС-10, АС-95 | - | ТР - октябрь 2015г., ТО - апрель 2016г. | 100 | ТР - октябрь 2017г., ТО - октябрь 2016г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №159
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-11 | 20:10 | 2016-07-11 | 20:10 | 0:00 | 8 | - | - | Технология | СУ ЭЦН ЦДНГ-2 | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при прохождении грозового фронта. Шторм.предупреждение, бюллетень погоды №193 от 11.07.16г. | 0.1 | 0.8 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-10 | 11:35 | 2016-07-10 | 11:35 | 0:00 | 116 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-6 Двуреченское нмр | 35 | ВЛ | ЦЛ-6 | ПС 110/35/6 кВ "Двуреченская" АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-6 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №191 от 09.07.16г. Проведен осмотр 15.07.16г., повторный осмотр 30.07.16г. замечаний не обнаружено. | 16.6 | 24.8 | 41.4 | _ | 2005г. | _ | - | ТО - 11.03.2015г. | - | ТО - сентябрь 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №164
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-10 | 11:35 | 2016-07-10 | 11:35 | 0:00 | 82 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-5 Двуреченское нмр | 35 | ВЛ | ЦЛ-5 | Остановка УЭЦН, при АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-5 на ПС-110/35/6 кВ "Двуреченская" действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №191 от 09.07.16г. Проведен осмотр 15.07.16г., повторный осмотр 30.07.16г. замечаний не обнаружено. | 19.9 | 24.3 | 44.2 | _ | 2005г. | _ | - | ТО - 11.03.2015г. | - | ТО - сентябрь 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №163
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-10 | 15:34 | 2016-07-10 | 15:34 | 0:00 | 9 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.8-16 Талового нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.8-16 | ПС 35/6 кВ №308 АО ВЛ-6кВ Ф.8-16 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №191 от 09.07.16г. Выполнен осмотр ВЛ. Замечаний не выявлено. | 1.5 | 5.7 | 7.2 | ТЧ | 2006г. | АС-95 | - | ТР – 02.08.15 г., ТО – 24.04.16 г. | 100 | ТР – август 2017г., ТО – август 2016г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №162
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-10 | 15:30 | 2016-07-10 | 15:30 | 0:00 | 2 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.7-4 Талового нмр. | 6(10) | ВЛ | Ф.7-4 | ПС 35/6 кВ №307 АО ВЛ-6кВ Ф.7-4 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №191 от 09.07.16г. Выполнен осмотр ВЛ. Замечаний не выявлено. | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ТЧ | 2006г. | АС-120 | - | ТР – 28.01.16 г., ТО – 21.08.15 г. | 100 | ТР – январь 2018г., ТО – август 2016г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №161
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-10 | 12:59 | 2016-07-10 | 12:59 | 0:00 | 9 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.16-12 Лугинецкого нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.16-12 | ПС 35/6 кВ №516 АО ВЛ-6кВ Ф.16-12 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №191 от 09.07.16г. Выполнен осмотр, дефектов не выявлено | 0.2 | 0.2 | 0.4 | _ | 1990г. | _ | - | ТО – 13.04.2016г., ТР – 14.10.2005г. | 100 | ТО – апрель 2017г., ТО – октябрь 2016г. | 5 | - | КП11 |  |  | Акт №160
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-10 | 11:35 | 2016-07-10 | 11:35 | 0:00 | 8 | - | - | Технология | ДЭС Западно- Останинского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.9 | 5.3 | 6.2 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-10 | 11:35 | 2016-07-10 | 11:35 | 0:00 | 7 | - | - | Технология | ДЭС Лугинецкого нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.4 | 2.2 | 2.6 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-10 | 2:42 | 2016-07-10 | 2:42 | 0:00 | 7 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-4 Оленье нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.10-4 | ПС 35/6 кВ №410 АО ВЛ-6кВ Ф.10-4 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №191 от 09.07.16г. 11.07.16г. закончен осмотр, выполнена замена штыревых изоляторов на оп. №112/3 ф.(А,В), №69/3 ф.(В), на опоре №71/3 обрыв вязки провода ф.(А). | 0.3 | 1.6 | 1.9 | И, ТЧ | 1985г. | ШС-10, АС-95 | - | ТР - октябрь 2015г., ТО - апрель 2016г. | 100 | ТР - октябрь 2017г., ТО - октябрь 2016г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №159
июль | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-07-09 | 15:29 | 2016-07-09 | 15:29 | 0:00 | 42 | ДЗШ | АПВУ | Внешние сети | 1СШ-110 ПС-110/35/6 кВ "Лугинецкая" | 110 | ПС | 1СШ-110 | Остановка УЭЦН, при АО 1СШ-110 на ПС-110/35/6 кВ "Лугинецкая" ложное срабатывание ДЗШ, повреждение КЛ токовых цепей ДЗШ (Эксплуатационная ответственность ПАО "ТРК") | 3.3 | 8.1 | 11.4 | РЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-09 | 14:05 | 2016-07-09 | 15:50 | 1:45 | 1 | - | - | Технология | К-74 скв.535 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-74 скв.535 | КЗ МП-0,4кВ СКН. Выполнен ремонт МП-0,4 в СУ ШГН. | 0.2 |  | 0.2 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
июль | Томскнефть | ПАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасское ПМЭС | 2016-07-08 | 19:37 | 2016-07-08 | 19:37 | 0:00 | 117 | - | - | Внешние сети | В-35 1Т ПС-220/110/35/6кВ "Советско-Соснинская" | 35 | ПС | 1С-35 ПС-220 "Советско-Соснинская" | Самопроизвольное отключение В-35 1Т ПС-220 "С.Соснинская" при переключениях персоналом Кузбасского МЭС по утвержденной программе ввода в работу В-35 Ц-8, включен СВ-35. На ПС-35/6 №101,103,115 работа АВР-6. Срыв привода В-35 1Т. | 3.5 | 9.3 | 12.8 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-08 | 18:46 | 2016-07-08 | 19:20 | 0:34 | 17 | - | - | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 6(10) | ВЛ | ГПУ | Двухкратная остановка ГПУ, ДГУ энергокомплекса ООО "СЭС" при отключенном В-6 Ф.1, Ф.2 | 1.2 | 4.7 | 5.9 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-08 | 18:29 | 2016-07-08 | 19:20 | 0:51 | 17 | МТЗ | РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.1, ф.2 Колотушное нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.1, Ф.2 | Энергокомплекс ООО "СЭС" АО ВЛ-6кВ Ф.1, Ф.2 действием МТЗ, АПВ нет, РПВУ в 17:20. Успешная работа АВР-6 в КУВ-6кВ К-2, Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №189 от 07.07.16г. Выполнен осмотр ВЛ. Замечаний не выявлено. | 4 | 7.7 | 11.7 | _ | 2003г. | _ | - | ТР -декабрь 2015г., ТО - май 2016г. | 100 | ТР -декабрь 2017г., ТО - декабрь 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №158
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-08 | 18:12 | 2016-07-08 | 19:13 | 1:01 | 4 | - | - | Технология | К-134 Советское нмр. | 0.4 | ПО | К-134 АВ-0,4 кВ | АО АВ-0,4кВ 1600А вводной в ТП-6/0,4кВ. К-134. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №189 от 07.07.16г. | 0.3 | 1.2 | 1.5 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-08 | 17:56 | 2016-07-08 | 17:56 | 0:00 | 12 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.2-17 Советское нмр. | 6(10) | ВЛ | Ф.2-17 | ПС 35/6 кВ №102 АО ВЛ-6кВ Ф.2-17 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №189 от 07.07.16г. 19.08.16г. выполнен осмотр, оп. №68/11-69/11 провис проводов фаз "В", "С", наклон оп. №69/11. | 0.1 | 2.6 | 2.7 | СК | 1973г. | Промежуточная, одноцепная | - | ТО - 12.02.16г., ТР - февраль 2006г. | - | ТО - август 2016г., ТР - февраль 2017г. | 5 | - | КП11 |  |  | Акт №157
июль | Томскнефть | ПАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасское ПМЭС | 2016-07-08 | 6:12 | 2016-07-08 | 6:12 | 0:00 | 2 | 1,2ст ТЗНП, АПВ | АПВУ | Внешние сети | ЧС-236 | 220 | ВЛ | ЧС-236 | Остановка УЭЦН при АО ВЛ-220кВ ЧС-226. ПС-"С.Сосн." 1, 2ст. ТЗНП, АПВУ, ПС-"Чапаевка" 1,2ст. ТЗНП. АПВН (Эксплуатационная ответственность ПАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасское ПМЭС) | 0.1 |  | 0.1 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-08 | 1:50 | 2016-07-08 | 2:05 | 0:15 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" попадание воды в ДТ | 1 | 9.3 | 10.3 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-07 | 7:55 | 2016-07-07 | 9:11 | 1:16 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" срабатывание выходного выключателя по фазеА | 5 | 1.2 | 6.2 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-07 | 17:05 | 2016-07-07 | 17:05 | 0:00 | 147 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-1, ЦЛ-2 Вахского нмр | 35 | ВЛ | ЦЛ-1, ЦЛ-2 | ПС-110 "Вахская" АО ВЛ-35кВ ЦЛ-1, ЦЛ-2 действием ТО, ЦЛ- 2 АПВУ, ЦЛ-1 АПВ не отработало (Сбой блока защит "Сириус" ПАО "ТРК"). Работа АВР-6 на ПС-204, ПС-206. В 17:53 ВЛ-35кВ ЦЛ-1 РПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №188 от 06.07.16г. 09.07.16 выполнен осмотр ВЛ. Разрушен изолятор в гирлянде (1из3) на ЦЛ-2 оп.№3 ф."В". | 3.4 | 14.8 | 18.2 | И | 1987г. | ПС-70Д | - | Т0-29.01.2016г. | - | Т0-июль 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №156
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-07 | 16:06 | 2016-07-07 | 16:06 | 0:00 | 39 | - | - | Технология | СУ ЭЦН ЦДНГ-3 | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при прохождении грозового фронта. Шторм.предупреждение, бюллетень погоды №188 от 06.07.16г. | 0.9 | 4.9 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-07 | 17:21 | 2016-07-07 | 17:21 | 0:00 | 4 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б4-15 Вахского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-15 | БРУ-6 №4 (БКНС-17) АО ВЛ-6кВ Ф.Б5-1 действием ТО, АПВУ. Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №188 от 06.07.16г. 08.07.16г. выполнен осмотр - дефектов не выявлено. | 0.1 | 0.6 | 0.7 | _ | 1990г. | _ | - | ТО - 10.01.2016г.; ТР - 29.04.2015г. | 100 | ТО - октябрь 2016г.; ТР - апрель 2017г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №155
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-07 | 16:13 | 2016-07-07 | 16:13 | 0:00 | 3 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б5-1 Северо-Вахское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б5-1 | БРУ-6 №5 (БКНС-19) АО ВЛ-6кВ Ф.Б5-1 действием ТО, АПВУ. Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №188 от 06.07.16г. 07.07.16 выполнен осмотр ВЛ. Замечаний не выявлено | 0.1 | 2 | 2.1 | _ | 1988г. | _ | - | ТО - 02.2016г., ТР – 02.2015г. | - | ТО - 08.2016г., ТР – 02.2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №154
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-07 | 16:13 | 2016-07-07 | 16:13 | 0:00 | 2 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б5-25 Северо-Вахского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б5-25 | БРУ-6 №5 (БКНС-19) АО ВЛ-6кВ Ф.Б5-25 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №188 от 06.07.16г. Выполнен осмотр 07.07.16. Обнаружен разрушенный изолятор на оп.40/1 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | И | 1988г. | ШС-10 | - | Т0-01.10.2015г. ТР-23.04.2014г | 100 | Т0- октябрь 2016г. ТР-апрель 2017г. | 1 | - | КП11 |  |  | Акт №153
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-07 | 15:05 | 2016-07-07 | 15:23 | 0:18 | 4 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.26-5 Малореченское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.26-5 | ПС 35/6 кВ №126 АО ВЛ-6кВ Ф.26-5 действием ТО, АПВН, РПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №188 от 06.07.16г. Запланирован осмотр. 28.07.16г.выполнен осмотр, пролет оп. №№54-55, 57-59, 61-62, 73-74/4 подрост леса (местами касание проводов). | 0.2 | 0.9 | 1.1 | _ | 1987г. | _ | - | ТО - 27.02.16г., ТР - 21.09.13г. | 100 | ТО - июль 2016г., ТР - сентябрь 2017г. | 1 | - | КП11 |  |  | Акт №152
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-06 | 16:23 | 2016-07-06 | 16:23 | 0:00 | 7 | МТЗ, АПВН | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б2-2 Нижневартовского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б2-2 | БРУ-6 БКНС-2 АО ВЛ-6 Ф.Б2-2 БРУ-6 кВ действием МТЗ, АПВН, РПВУ во время грозы. Бюллетень погоды №187b от 05.07.16. Оп. №7 подгар изоляторов 3-х фаз. Устранено. | 0.1 | 0.9 | 1 | И | 1978г | АС-95 | - | ТО - 27.02.2016г.; ТР - 17.08.2015г. | 100 | ТО - август 2016г.; ТР - август 2017г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №151
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-06 | 15:03 | 2016-07-06 | 15:03 | 0:00 | 3 | ДЗТ, АВР | АВРУ | Атм., прир. и техн. | 2Т ПС 35/6 кВ №414 | 35 | ПС | 2Т | ПС 35/6/ кВ №414 АО 2Т действием ДЗТ работа АВР-6 успешная. Гроза Бюллетень погоды №187b от 05.07.16. Внутреннее повреждение 2Т (выполнены измерения ВВИ - не пригоден к эксплуатации), ожидание замены. |  | 0.1 | 0.1 | Т | 1987г. | TONb–4000/35 | Польша | ТР -август 2015г., ТО - июнь 2016г. | - | ТР -август 2017г., ТО - июль 2016г. | - | ВВИ - 12.2015г. | КП11 |  |  | Акт №150
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-06 | 16:40 | 2016-07-06 | 16:40 | 0:00 | 4 | - | - | Технология | СУ ЭЦН Оленьего нмр. | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Останов скв. Оленьего нмр, во время грозы. Бюллетень погоды №187b от 05.07.16. | 0.2 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-06 | 15:03 | 2016-07-06 | 15:03 | 0:00 | 114 | 1 ст. ТЗНП, АПВУ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | С-92Ч | 110 | ВЛ | С-92Ч | ПС 110/35/6 кВ "Катыльгинская" АО ВЛ-110 С-92Ч действием 1 ст.ТЗНП, АПВУ во время грозы. Посадка напряжения. Выполняется осмотр. Бюллетень погоды №187b от 05.07.16. 07-08.09.16г. выполнен осмотр доступных участков ВЛ, оп. №120 разрушен один изолятор в гирлянде фазы "С", полный осмотр и устранение дефектов в зимний период. | 11.5 | 7.7 | 19.2 | И | 1981г. | ПС-70 | - | ТО - 17.02.2016г., КР - 2009г. | - | ТО - октябрь-ноябрь 2016г., ТР - февраль 2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №149
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-06 | 16:41 | 2016-07-06 | 16:49 | 0:08 | 26 | - | - | Технология | СУ ЭЦН ЦДНГ-3 | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Останов скв. Вахского нмр, во время грозы. Бюллетень погоды №187b от 05.07.16. | 0.5 | 1.8 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-06 | 10:22 | 2016-07-06 | 11:58 | 1:36 | 5 | МТЗ, АПВ | АПВУ, АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.Гр-1 Северное нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Гр-1 | ПС 110/35/6 кВ "Григорьевская" АО ВЛ-6 Ф.Гр-1 действием МТЗ, АПВУ, последуещее АПВН, РПВН во время грозы. Бюллетень погоды №187b от 05.07.16. Выполнен осмотр. ВЛ-6кВ опора 249/2 разрушен изолятор. К-1 КТПН №2 разрушен изолятор приемной траверсы. Устранено. | 0.2 | 4.7 | 4.9 | И | 2002г. | ШС-10Т | ЗАО «Кингриш» | Т0-19.01.2016г. ТР-24.07.2015г. | 100 | Т0 - июль 2016г. ТР -июль 2017г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №148
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-06 | 15:10 | 2016-07-06 | 15:57 | 0:47 | 24 | КЗ | АПВ нет, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 1Т ПС 35/6 кВ №109 Советское нмр | 6(10) | РП | 1Т | ПС 35/6 кВ №109 АО В-35 1Т, В-6 1Т действием защит, КЗ в яч.№11 БКНС-9 при запуске агр.№2. Обрыв вторичной обмотки ТТ-6кВ в яч. В-6 1Т | 2 | 6.9 | 8.9 | ИЭ | 1972г | ТВЛМ-10 | - | ТО - 07.06.16г, ТР - 30.05.16г. |  | ТО - август 2016г., ТР- май 2018г. |  | 11.07.2013г. | КП23 |  |  | Акт №147
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-06 | 15:06 | 2016-07-06 | 15:06 | 0:00 | 311 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ц-2 Советское нмр | 35 | ВЛ | Ц-2 | ПС 220 "С.-Соснинская" АО ВЛ-35 Ц-2 действием 1 ст.МТЗ, АПВУ, во время грозы. Бюллетень погоды №187b от 05.07.16. 12.07.16г. выполнен осмотр, разрушены по 2-4 изолятора в герляндах на оп. №24, 25, 27/1, 36/1. Запланировано устранение дефектов. | 4.8 | 39.4 | 44.2 | И | 1973г. | ПС-15 | - | ТО - 11.05.16г., ТР - 20.04.10г. | - | ТО - декабрь 2016г., ТР - апрель 2018г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №146
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-05 | 14:28 | 2016-07-05 | 14:28 | 0:00 | 10 | МТЗ, АПВ | АПВ нет, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 2С-6, РУ-6 "Очистные Сооружения" | 6(10) | РП | 2С-6 | ПС-220 "Советско- Соснинская" АО В-6 кВ Ф.СС-41 на действием МТЗ, РПВУ (Ввод-2 РУ-6 "Очистные Сооружения"). Посадка напряжения. Во время грозы. Бюллетень погоды №185b от 04.07.16. РУ-6 "Очистные Сооружения" Ввод-2 защиты выведены. Ф.О-21 разрушен изолятор оп.№ 113 | 0.2 |  | 0.2 | И | 1979г. | ШС-10 | - | ТО - 28.12.15г., ТР - 22.06.13г. | 100 | ТО - декабрь 2016г., ТР - июнь 2017г. | 1 | - | КП11 |  |  | Акт №145
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-05 | 7:41 | 2016-07-05 | 7:41 | 0:00 | 27 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Гр-5 Северное нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Гр-5 | АО ВЛ-6 Ф.Гр-5 ПС-110/35/6 кВ "Григорьевская" действием МТЗ, АПВУ. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №185b от 04.07.16. Разрушение изолятора ф."С" оп.№135/6, выполнена замена. | 0.9 | 3.5 | 4.4 | И | 2014г. | ШС-10 | - | Т0-03.12.2015г. | 100 | Т0- декабрь 2016г., ТР - июль 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №144
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-05 | 7:33 | 2016-07-05 | 7:33 | 0:00 | 3 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Гр-10 Северного нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Гр-10 | ПС-110/35/6 кВ "Григорьевская" АО ВЛ-6 Ф.Гр-10 действием МТЗ, АПВУ. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №185b от 04.07.16. Осмотр выполнен, замечаний не обнаружено | 0.1 | 1.1 | 1.2 | _ | 2002г. | _ | - | Т0-19.01.2016г. ТР-20.07.2014г. | 100 | Т0 - январь 2017г. ТР - июль 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №144
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-05 | 7:33 | 2016-07-05 | 7:33 | 0:00 | 5 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Гр-1 Северное нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Гр-1 | ПС-110/35/6 кВ "Григорьевская" АО ВЛ-6 Ф.Гр-1 действием МТЗ, АПВУ. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №185b от 04.07.16.разрушенный изолятор на оп. №249/1-Устранено. Поврежден подставной изолятор на ТП№2 К-1Пр. | 0.1 | 0.8 | 0.9 | И | 2002г. | ПС-10 | ЗАО «Кингриш» | Т0-19.01.2016г. ТР-24.07.2015г. | 100 | Т0 - июль 2016г. ТР -июль 2017г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №144
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-04 | 22:30 | 2016-07-04 | 1899-12-31 00:15 | 1:45 | 3 | МТЗ | РПВУ | Технология | В-6 Ввод-1 в КУВ-6 К-15 З-Моисеевское | 6(10) | РП | В-6 Ввод-1 | АО В-6 Ввод №1 в КУВ-6 К-15 Зм, действием МТЗ, включен в работу, причина выясняется, запрошены распечатки СУЭЦН. (заявка поступила в 23:15) | 4.2 | 0.1 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу.
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-04 | 20:23 | 2016-07-04 | 20:23 | 0:00 | 18 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.2-5 Вахское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.2-5 | ПС 35/6 кВ №202 АО ВЛ-6 кВ 2-5 действием ТО, АПВ успешное. Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №185 от 03.07.16г. 06.07.16г. выполнен осмотр, оп. №46-47 провис провода ф. "С". | 0.2 | 2.4 | 2.6 | ТЧ | 1982г. | АС-95 | - | Т0-02.03.2016г., ТР-20.09.2014г. | 100 | Т0 - март 2017г., ТР - сентябрь 2014г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №143
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-04 | 20:21 | 2016-07-04 | 20:21 | 0:00 | 10 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б5-21 Северо-Вахского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б5-21 | БРУ-6 №5 АО ВЛ-6 Ф.Б5-21 действием ТО, АПВУ. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №185 от 03.07.16. Осмотрена 05.07.16 г.- замечаний не выявлено. | 0.3 | 0.8 | 1.1 | _ | 1988г. | _ | _ | Т0-01.04.2016г. ТР-29.10.2014г | 100 | Т0 - апрель 2017г., ТР - октябрь 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №142
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-04 | 19:23 | 2016-07-04 | 19:23 | 0:00 | 4 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б4-28 Вахское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-28 | БРУ-6 №4 АО ВЛ-6 Ф.Б4-28 действием АО, АПВУ. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №185 от 03.07.16. Выполнен осмотр 06.07.16. Замечаний не выявлено. |  | 0.1 | 0.1 | _ | 1986г. | _ | _ | Т0-04.03.2016г., ТР-15.03.2013г. | 100 | Т0-сентябрь 2016г., ТР- март 2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №141
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-04 | 16:59 | 2016-07-04 | 16:59 | 0:00 | 20 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-7 Западно-Моисеевское нмр | 35 | ВЛ | ЦЛ-7 | ПС-110 "Западно-Моисеевская" АО ВЛ-35 ЦЛ-7 действием МТЗ, АПВУ. Посадка напряжения. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №185 от 03.07.16. Выполнен осмотр, пережог провода ф,"В" оп. 37 при попадании молнии. Устранено. | 6.6 | 12.6 | 19.2 | ТЧ | 2004г. | АС-95 | - | ТО - 15.11.2015г. | - | ТО - ноябрь 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №140
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-03 | 19:32 | 2016-07-03 | 21:13 | 1:41 | 15 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.ЧР-15, Ф.ЧР-9, Ф.ЧР-14 Южно-Черемшанское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.ЧР-15, Ф.ЧР-9, Ф.ЧР-14 | ПС 110/35/6 кВ "Черемшанская" Многократное АО ВЛ-6 кВ Ф.ЧР-15, Ф.ЧР-9, Ф.ЧР-14 действием МТЗ, АПВ успешное, "земля" на 1С-6 ПС 110/35/6 кВ "Черемшанская". "Земля" устранена. Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №184 от 02.07.16г. ВЛ-6кВ Ф.ЧР-15 разрушение изолятора оп.№18, выполнена замена. Повреждение проходных изоляторов в КУВ-6 К-14 от Ф.ЧР-9 выполнена замена. | 12.6 | 14.4 | 27 | И | 2004г., 2009г., 2016г. | ШС-10, ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 | КУВ ОАО «ЛОЗ-СЗМА» | Ф.ЧР-15 ТР - март 2016г., ТО - сентябрь 2015г.; КУВ-6 К-14 ТР - ноябрь 2015г., ТО - март 2016г. | 100 | Ф.ЧР-15 ТР - март 2018г., ТО - сентябрь 2016г.; КУВ-6 К-14 ТР - ноябрь 2017г., ТО - ноябрь 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №139
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-03 | 19:07 | 2016-07-03 | 19:07 | 0:00 | 2 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-16 Оленье нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.10-16 | ПС 35/6 кВ №410 АО ВЛ-6 кВ Ф.10-16 действием МТЗ, АПВ успешное. Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №184 от 02.07.16г. 12.07.16г. проведен осмотр, оп. №80 разрушение с оплавлением изолятора фазы «С», на оп. №8 скол юбки изолятора фазы «В». 13.07.16г. выполнен ремонт. | 0.1 | 0.1 | 0.2 | И | 1985г. | ШС-10 | - | ТР - июнь 2015г., ТО - июнь 2016г. | 100 | ТР - июнь 2017г., ТО - декабрь 2016г. | - | - | КП11 | ПУ8 | - | Акт №138
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-03 | 7:45 | 2016-07-03 | 7:45 | 0:00 | 7 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.ЧР-15 Южно-Черемшанское нмр | 6(10) | РП | Ф.ЧР-15 | ПС 110/35/6 кВ "Черемшанская" АО ВЛ-6 кВ Ф.ЧР-15 действием МТЗ, АПВ успешное. Повреждение проходных изоляторов в КУВ-6 К-20, выполнена замена. Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №184 от 02.07.16г. | 0.6 | 1.2 | 1.8 | И | 2013г. | ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 | Украина г. Хмельницкий | ТО - 15.04.2016г., ТР - 15.10.2015г. | 100 | ТО - октябрь 2016г., ТР - октябрь 2017г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №137
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-03 | 16:29 | 2016-07-03 | 16:29 | 0:00 | 29 | ТО МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-2, Ф.3-17 Западно-Останинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-2, Ф.3-17 | ПС 35/6 кВ №503 АО ВЛ-6кВ Ф.3-2 действием МТЗ, АПВУ, Ф.3-17 действием МТЗ, АПВ неуспешное, РПВ неуспешное в 18:40 отключен ЛР-1/3 Ф.3-17 отпайка на 452Р в 19:00 произведено РПВ В-6 Ф.3-17 успешное. В КУВ-6 К-10, 13 АВР-6 успешный. Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №184 от 02.07.16г. Выполнен осмотр Ф.3-17 разрушены изоляторы оп. №85/6, устранено отпайка включена в работу. | 35.2 | 43.5 | 78.7 | И | 2014г., 1989г. | ШС-10 | - | Ф.3-2 ТО – 22.12.2015г., ТР – 14.06.2015г.; Ф.3-17 ТО - 18.01.2016г., ТР – 05.07.2016г. | 100 | Ф.3-2 ТО –декабрь 2016г., ТР – июнь 2017г.; Ф.3-17 ТО - январь 2017г., ТР – июль 2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №132
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-03 | 18:30 | 2016-07-03 | 18:30 | 0:00 | 40 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.ЗМ-3, ЗМ-5, ЗМ-4, ЗМ-6, ЗМ-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.ЗМ-3, ЗМ-5, ЗМ-4, ЗМ-6, ЗМ-8 | ПС 110/35/6 кВ "Западно-Моисеевская" АО ВЛ-6 кВ Ф.ЗМ-3, Ф.ЗМ-5, Ф.ЗМ-4, Ф.ЗМ-8 действием МТЗ АПВ успешное. Ф.ЗМ-6 действием МТЗ АПВ нет РПВУ. Посадка напряжения. Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №184 от 02.07.16г. Ф.ЗМ-3 оп. 24 фаза "С" скол изолятора, 29.07.16г. выполнена замена. Ф.ЗМ-4 оп.22 фаза "В", "С" скол изоляторов, устранение в сентябре. Ф.ЗМ-5 осмотрен оп.23 фаза "С" скол изолятора, устранение в сентябре. Ф.ЗМ-6 оп.21 фазы "А", "В" скол изоляторов, 30.07.16г. выполнена замена. Ф.ЗМ-8 разрешен изолятор оп.33 - устранено 14.07.16г. | 22.8 | 16.3 | 39.1 | И | 1994г. | ШС-10 | - | Ф.ЗМ-3 ТО - 11.03.16г., ТР - 15.03.15г.; Ф.ЗМ-4 ТО - 22.05.16г., ТР - 17.05.15г.; Ф.ЗМ-5 ТО - 26.05.16г., ТР - 14.05.15г.; Ф.ЗМ-6 ТО - 15.03.16г., ТР - 24.03.15г.; Ф.ЗМ-8 ТО - 12.01.16г., ТР - 25.01.15г. | - | Ф.ЗМ-3 ТО - сентябрь 2016г., ТР - март 2017г.; Ф.ЗМ-4 ТО - ноябрь 2016г., ТР - май 2017г.; Ф.ЗМ-5 ТО - ноябрь 2016г., ТР - май 2017г.; Ф.ЗМ-6 ТО - сентябрь 2016г., ТР - март 2017г.; Ф.ЗМ-8 ТО - июль 2016г., ТР - январь 2017г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №136
июль | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-07-03 | 14:58 | 2016-07-03 | 14:58 | 0:00 | 14 | 1,2ст ТЗНП, АПВ | АПВУ | Внешние сети | С-113, С-114 | 110 | ВЛ | С-113, С-114 | Остановка УЭЦН, при АО ВЛ-110 С-113, С-114 на ПС-110/35/6 кВ "Лугинецкая" С-113 действием 1,2ст. ТЗНП, АПВУ, С-114 2ст. ТЗНП, АПВУ. ВЛ-110 С-113, С-114 (Эксплуатационная ответственность ПАО "ТРК" | 3.5 | 6 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-02 | 17:22 | 2016-07-02 | 18:10 | 0:48 | 36 | ТО МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-2, ЦЛ-7 Западно-Моисеевское нмр | 35 | ВЛ | ЦЛ-2, ЦЛ-7 | ПС 110/35/6 кВ Западно-Моисеевская АО ВЛ-35 ЦЛ-2 действием ТО, АПВН, РПВН; ВЛ-35 ЦЛ-7 действием МТЗ, АПВУ. Выполнен осмотр, нарушение изоляции и обрыв проводов оп. №30. Выполняется ремонт. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №183 от 01.07.16 | 9.3 | 7.2 | 16.5 | ТЧ | 2004г. | АС-95 | - | ТО - 15.11.2015г. | - | ТО - ноябрь 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №135
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-02 | 16:59 | 2016-07-02 | 16:59 | 0:00 | 73 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-3 Крапивинское нмр | 35 | ВЛ | ЦЛ-3 | ПС 110/35/6 кВ "Крапивинская" АО ВЛ-35 ЦЛ-3 действием МТЗ, АПВУ. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №183 от 01.07.16г. 28.07.16 г. выполнен осмотр, дефектов не выявленно. | 18.4 | 25.8 | 44.2 | _ | 2010г. | _ | - | ТО - 24.01.16г. | - | ТО - июль 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №134
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-02 | 17:22 | 2016-07-02 | 17:22 | 0:00 | 55 | Защита шин | РПВУ | Атм., прир. и техн. | В-35 2Т ПС 110/35/6 "Двуреченская" | 35 | ПС | В-35 2Т | АО В-35 2Т ПС 110/35/6 кВ Двуреченская действием "защита шин", РПВУ. причина выясняется. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №183 от 01.07.16г. Излишняя работа ЛЗШ при подпитке токов КЗ стороны 35 кВ ПС 110/35/6 «Западно-Моисеевская» мощностью ГТЭС-24 «Двуреченская» по причине отсутствия направленного действия защит. | 7.1 | 8.9 | 16 | РЗА | 2003г. | - | - | 06.02.2016г. ТО УРЗА В-35 2Т в объёме «О» | - | февраль 2017г. ТО УРЗА В-35 2Т | - | - | КП11 | - | - | Акт №133
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-02 | 12:55 | 2016-07-02 | 12:55 | 0:00 | 19 | ТО МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-2, Ф.3-17 Западно-Останинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-2, Ф.3-17 | ПС 35/6 кВ №503 АО ВЛ-6 Ф.3-17 действием ТО, АПВУ, Ф.3-2 действием МТЗ АПВУ. Выполнен осмотр ПС-35/6кВ №503, доступных участков ВЛ-6 Ф.3-17,Ф.3-2 замечаний нет. | 2.5 | 3 | 5.5 | _ | 2014г., 1989г. | _ | - | Ф.3-2 ТО – 22.12.2015г., ТР – 14.06.2015г.; Ф.3-17 ТО - 18.01.2016г., ТР – 14.07.2015г. | 100 | Ф.3-2 ТО –декабрь 2016г., ТР – июнь 2017г.; Ф.3-17 ТО - январь 2017г., ТР – июль 2016г. | - | - | КП11 | ПУ8 | - | Акт №132
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-02 | 14:25 | 2016-07-02 | 14:25 | 0:00 | 11 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.4-4 Игольское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.4-4 | АО ВЛ-6кВ Ф.4-4 ПС 35/6 кВ №304 действием МТЗ, АПВУ. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №183 от 01.07.16. Выполнен осмотр ВЛ. Замечаний не выявлено. | 0.6 | 1.3 | 1.9 | ТЧ | 2000г. | А-95 | - | ТР - 02.11.15г., ТО - 22.05.15г. | 100 | ТР - ноябрь 2017г., ТО - ноябрь 2016г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №131
июль | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-07-02 | 21:59 | 2016-07-02 | 21:59 | 0:00 | 28 | 3ст ТЗНП, АПВ | АПВУ | Внешние сети | СВ-5 | 110 | ВЛ | СВ-5 | АО СУ ЭЦН по посадке напряжения. Во время АО ВЛ-110 СВ-5, ПС Советско-Соснинская 3ст.ТЗНП, АПВУ, ПС Вахская 1ст. ТЗНП, АПВУ. (Эксплуатационная ответственность ПАО "ТРК") . Во время грозового фронта Бюллетень погоды №183 от 01.07.16. КЗ из-за расплетение провода ф."В" оп. №37-38. | 1 | 4.4 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-02 | 21:31 | 2016-07-02 | 22:42 | 1:11 | 17 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.8-6, Ф.8-15 Кошильское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.8-6, Ф.8-15 | ПС 35/6 кВ №208 АО ВЛ-6 Ф.8-6, Ф.8-15 ПС 35/6 кВ №208 действием МТЗ, АПВН. В 22:13 Ф.8-6 РПВУ, Ф.8-15 РПВН, питание переведено на ВЛ-6 Ф.8-6. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №183 от 01.07.16. Ф.8-6 - повреждены изоляторы на оп.№97. - устранено. Ф.8-15 повреждены изоляторы на оп.№70, оп.№81. - устранено | 2.2 | 38.2 | 40.4 | И | 2013г. | ШС-10 | - | Т0-05.2016г., ТР-05.2015г. | - | ТО - ноябрь 2016г.,ТР - май 2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №130
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-02 | 19:58 | 2016-07-02 | 19:58 | 0:00 | 4 | АО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б4-28 Вахское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-28 | АО ВЛ-6 Ф.Б4-28 БРУ-6 №4 действием АО, АПВУ. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №183 от 01.07.16. Осмотрена 06.07.16 г. Замечаний не выявлено. | 0.1 | 0.7 | 0.8 | _ | 1986г. | _ | _ | Т0-04.03.2016г., ТР-15.03.2013г. | 100 | Т0-сентябрь 2016г., ТР- март 2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №129
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-02 | 23:25 | 2016-07-02 | 23:25 | 0:00 | 81 | 2ст ТЗНП, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | С-95, С-96 | 110 | ВЛ | С-95, С-96 | Остановка УЭЦН ЦДНГ- 4, 7, 8 при АО ВЛ-110кВ ПС Раздольное АО ВЛ-110 С-95 3ст.ТЗНП, АПВУ, ИМФ-50 км. АО ВЛ-110 С-96 2ст.ТЗНП, АПВУ, ИМФ-6 км. ПС Малореченская АО ВЛ-110 С-95 1ст.ДЗ, ТО, АПВУ. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №183 от 01.07.16. Расплетие грозотроса в пролете опор №№ 39 - 40, 04.07.16г. выполнен ремонт | 8.1 | 24.1 | 32.2 | ЗА | 1982г. | ПС-50 | - | ТО – 21.04.2016г., ТР – 30.11.2014г. | - | ТО – октябрь 2016г., ТР – октябрь 2022г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №127
июль | Томскнефть | ОАО "НБС" | 2016-07-02 | 21:59 | 2016-07-02 | 21:59 | 0:00 | 5 | - | - | Сторонние | К-12 Стрежевское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | АО СУ ЭЦН по посадке напряжения. ПС-110 Стрежевская ВЛ-35 Ц-9 зафиксировано снижение напряжения фаза А, С до 7кВ. Отключение ПЛУ-35кВ отпайки на ПС-35 Пылинская" в эксплуатационной ответственности ОАО "НБС". | 0.2 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | -
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-01 | 18:32 | 2016-07-01 | 18:32 | 0:00 | 15 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Кр-1, Ф.Кр-14 Крапивинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Кр-1, ФКр-14 | ПС 110/35/6 кВ "Крапивинская" АО ВЛ-6 Ф.Кр-1, Кр-14 действием МТЗ, АПВУ во время грозового фронта. Выполняется осмотр. Бюллетень погоды №182 от 30.06.16. Ф.Кр-1 - При осмотре обнаружены: на оп. 98 ф."А", "В",на оп.122 ф."А"- изоляторы со следами подгара, замена изоляторов на 05.07.2016. Ф.Кр-14 - При осмотре обнаружены: на оп. 163 ф."А" ,на оп.165 ф."А",на оп.167 ф."С""- изоляторы со следами подгара, оп.186 ф. "А" - поврежденный изолятор, замена изоляторов на 05.07.2016. | 0.8 | 2.4 | 3.2 | И | 2010г. | ШС-10 | - | Ф.Кр-1 ТО - 15.06.2015г., ТР - 17.12.2014г.; Ф.Кр-14 ТО - 24.12.2015г., ТР - 11.06.2014г. | 100 | Ф.Кр-1 ТО - июль 2016г., ТР - декабрь 2016г.; Ф.Кр-14 ТО - декабрь 2016г., ТР - июль 2016г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №128

## Лист8
№ п.п. | Общество Группы | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин | Время простоя, час:мин | Кол-во отключенных скважин, шт | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Первопричина нарушения | Диспетчерское наименование оборудования | Класс напряжения оборудования, кВ | Вид оборудования | Основное отключенное оборудование (диспетчерские наименования оборудования) | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Прямые | Косв. | Всего | Элемент (узел) оборудования | Год ввода в эксплуатацию элемента (узла) оборудования (21) | Тип (марка) элемента (узла) оборудования (21) | Производитель элемента (узла) оборудования (21) | Дата проведения последнего ТОиР на оборудовании (21) | Доля предоставленного времени (от заявки) при проведении последнего ТОиР (25), % | Дата следующего после (24) запланированного ремонта после ТОиР - следующая заявка а ТОиР | Количество непредоставленных отключений для ТОиР после (25) | Дата проведения последней диагностики элемента (узла) оборудования (21) | Коренная причина нарушения | Причины увеличения масштабов нарушения №1 | Причины увеличения масштабов нарушения №2 | Примечание | Резерв 1 | Резерв2
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 06:47 | 2016-09-14 | 2016-09-14 15:55 | 9:08 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТГ №5 | 35 | ТЭЦ | ВЛ-35 кВ Т603 "Сабо" | Ааврийный останов ТГ №5 на ОТЭЦ. Отключение ВЛ-35 кВ Т602 "Колендо", ВЛ-35 кВ Т603 "Сабо", ВЛ-35 кВ "Т604 "Эхаби", ВЛ-35 кВ Т605 "Сахарная Сопка" действием АЧР. В работе ГТ №19. В 08:05 включение ВЛ-35 кВ Т605 "Сахарная Сопка". |  | 149.5 | 149.5 | [9 empty] | КП25
июль | Сахалинморнефтегаз | Охинская ТЭЦ | 2016-07-05 | 13:26 | 2016-07-05 | 13:48 | 0:22 | 601 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Охинская ТЭЦ, ОРУ-110 кВ, В-110 кВ Т-5 | 110 | ТЭЦ | ТГ-5,6, КА-6,8 | В 13:26 (местн) произошло разрушение маслонаполненного ввода фаза – «С» ВМ-Т5-110 и выброс масла с последующим возгоранием масла. АО ТГ- 5,6. Потеря собственных нужд станции, останов КА-6, КА-8. В 13:48 запущена ГТУ-19, напряжение подано на ВЛ-35 кВ Т-601 (город), Т-604, 605, 606. В 17:32 ГТУ-6 в работе, в 17:35 напряжение подано на ВЛ-35 кВ Т-602, Т-603. | 298 |  | 298 | [9 empty] | КП24
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-06-30 | 2016-06-30 10:35 | 2016-06-30 | 2016-06-30 10:52 | 0:17 | 207 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТГ №5 ОТЭЦ | 35 | ТЭЦ | ВЛ-35 кВ Т604 "Эхаби" | НС ОТЭЦ вышел из строя ТГ №5. Введение ограничения по ВЛ-35 кВ Т604 "Эхаби". В остановке ПС-35/6 кВ "Эхаби", ПС-35/6 кВ "Сахарная Сопка", ПС-35/6 кВ "2-ая площадь", ПС-35/6 кВ "Восточное Эхаби" |  | 1.903 | 1.903 | [9 empty] | КП24
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-03-02 | 2016-03-02 10:50 | 2016-03-03 | 2016-03-03 06:33 | 19:43 | 605 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Охинская ТЭЦ | 35 | ТЭЦ | Охинская ТЭЦ | Первоначальная причина - разрушение изолятора на разъединителе в ОРУ-35кВ. Развитие аварии - неселективная работа защит в электрооборудовании, неуспешный запуск ГТЭ-19. | 1446.804 | 205.984 | 1652.788 | [9 empty] | КП23 |  |  |  | ТЭС

## Форма отчета
| Общество Группы | Сервисная (обслуживающая) организация | [7 empty] | Информация о повторном включении ВЛ | Первопричина нарушения |  | Класс напряжения оборудования | Вид оборудования | [5 empty] | Элемент (узел) оборудования | [8 empty] | Коренная причина нарушения | Причины увеличения масштабов нарушения | Причины увеличения масштабов нарушения
| Юганскнефтегаз | РН-ЭН | [7 empty] | АПВУ | Внешние сети |  | 0.4 | ПС | [5 empty] | В | [8 empty] | КП1 | ПУ1 | ПУ1
| Оренбургнефть | НЭН | [7 empty] | АПВН, РПВУ | Технология |  | 6(10) | КТП | [5 empty] | Р | [8 empty] | КП2 | ПУ2 | ПУ2
| Самаранефтегаз | ОЭН | [7 empty] | АПВН, РПВН | Сторонние |  | 35 | РП | [5 empty] | ТЧ | [8 empty] | КП3 | ПУ3 | ПУ3
| Сахалинморнефтегаз | ВНГ | [7 empty] | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. |  | 110 | ВЛ | [5 empty] | КС | [8 empty] | КП4 | ПУ4 | ПУ4
| Самотлорнефтегаз | АБС-ЭН | [7 empty] | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. |  | 220 | КЛ | [5 empty] | ЗА | [8 empty] | КП5 | ПУ5 | ПУ5
| ТНК-Нижневартовск | [11 empty] | 500 | ГТЭС | [5 empty] | РЗА | [8 empty] | КП6 | ПУ6 | ПУ6
| ТНК-Нягань | [12 empty] | ГПЭС | [5 empty] | КУ | [8 empty] | КП7 | ПУ7 | ПУ7
| Варьеганнефтегаз | [12 empty] | ТЭЦ | [5 empty] | РТ | [8 empty] | КП8 | ПУ8 | ПУ8
| Пурнефтегаз | [12 empty] | ДЭС | [5 empty] | ИЭ | [8 empty] | КП9 | ПУ9 | ПУ9
| Удмуртнефть | [12 empty] | ПО | [5 empty] | СК | [8 empty] | КП10
| Ванкорнефть | [18 empty] | КМ | [8 empty] | КП11
| Северная нефть | [18 empty] | И | [8 empty] | КП12
| Томскнефть | [18 empty] | Г | [8 empty] | КП13
| Ставропольнефтегаз | [18 empty] | ПЭ | [8 empty] | КП14
| Краснодарнефтегаз | [18 empty] | Т | [8 empty] | КП15
| ТНК-Уват | [18 empty] | ДУ | [8 empty] | КП16
| ВЧНГ | [18 empty] | ГТУ | [8 empty] | КП17
| РОСПАН | [18 empty] | ГПУ | [8 empty] | КП18
| ВСНК | [18 empty] | КО | [8 empty] | КП19
| Дагнефть | [18 empty] | ВО | [8 empty] | КП19
| Дагнефтегаз | [18 empty] | ТСН | [8 empty] | КП20
| Грознефтегаз | [27 empty] | КП21
| Ингушнефть | [27 empty] | КП22
КП23
КП24
КП25
№ п.п. | Общество Группы | Сервисная (обслуживающая) организация | Дата откл. | Время откл., час:мин | Дата подачи напр. | Время подачи напр., час:мин | Время простоя, час:мин | Кол-во отключенных скважин, шт | Состав работавших устройств РЗ и ПА | Информация о повторном включении ВЛ | Первопричина нарушения | Диспетчерское наименование оборудования | Класс напряжения оборудования, кВ | Вид оборудования | Основное отключенное оборудование (диспетчерские наименования оборудования) | Предварительная информация о нарушении, сведения о ликвидации | Прямые | Косв. | Всего | Элемент (узел) оборудования | Год ввода в эксплуатацию элемента (узла) оборудования (21) | Тип (марка) элемента (узла) оборудования (21) | Производитель элемента (узла) оборудования (21) | Дата проведения последнего ТОиР на оборудовании (21) | Доля предоставленного времени (от заявки) при проведении последнего ТОиР (25), % | Дата следующего после (24) запланированного ремонта после ТОиР - следующая заявка а ТОиР | Количество непредоставленных отключений для ТОиР после (25) | Дата проведения последней диагностики элемента (узла) оборудования (21) | Коренная причина нарушения | Причины увеличения масштабов нарушения №1 | Причины увеличения масштабов нарушения №2 | Примечание | Резерв 1 | Резерв2
июль | ВЧНГ | ВЧНГ | 2016-07-27 | 15:25 | 2016-07-27 | 21:27 | 6:02 | 294 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЭСН-2 | 6(10) | ГТЭС | УПН-1, УПАВ, БКНС, фонд нефтяных скважин, водозаборные скважины | Разрушение рессивера топливного газа Р-1 "ЭСН-3" с воспламенением газо-воздушной среды. Причины устанавливаются. На 06:00 не запущены 80 скв. с дебитом 7302 т/сут | 17072.1 |  | 17072.1 | ГТУ-1 2010г.; ГТУ-2 2010г; ГТУ-3 2011г.; ГТУ-4 2010г.; ГТУ-5 2011г. | RoLLs-Royce СХ 501КВ7 | Centrax | ГТУ-1 14.05.16г. ГТУ-2 15.05.16г. ГТУ-3 19.05.16г. ГТУ-4 26.06.16г. ГТУ-5 31.05.16г. | 100 | ГТУ-1 14.08.16г. ГТУ-2 19.08.16г. ГТУ-3 21.08.16г. ГТУ-4 24.08.16г. ГТУ-5 15.08.16г. | нет | ГТУ-1 14.08.16г. ГТУ-2 19.08.16г. ГТУ-3 21.08.16г. ГТУ-4 24.08.16г. ГТУ-5 15.08.16г. | КП24 | КП24 |  | Разрушение рессивера топливного газа ЭСН-3 |  |  |  | 0 | -17072.1
январь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-01-09 | 21:28 | 2016-01-09 | 21:35 | 0:07 | 40 | АО, Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Хугор | 35 | ВЛ | ВЛ-35 КНС-1 | Порывистый ветер | 1.321 | 3.699 | 5.02 | ТЧ | 1990 | ВЛ |  | 2015-07-19 | 100 | 2016 | 0 | 2015-07-01 | КП12 | [5 empty] | 0
январь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-01-09 | 22:57 | 2016-01-09 | 22:57 | 0:00 | 16 | АО, Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС К-377 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.377-16 | Порывистый ветер, на участке оп.10-18 отп.К-374б сход наледи | 0.14 |  | 0.14 | ТЧ | 1989 | ВЛ |  | 2015-06-18 | 100 | 2016 | 0 | 2015-09-01 | КП12 | [5 empty] | 0
январь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-01-12 | 11:10 | 2016-01-12 | 11:10 | 0 | 44 | АО, ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Скважина | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ДНС-12-1 | отп.ПС К-81 сход снега, наледи | 0.8 | 2.6 | 3.4 | ТЧ | 1987 | ВЛ |  | 2014-07-08 | 100 | 2016 | 0 | 2015-01-01 | КП12 | [5 empty] | 0
январь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-01-12 | 13:18 | 2016-01-12 | 13:18 | 0 | 50 | АО, ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Скважина | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ДНС-12-2 | отп.ПС К-81 сход снега, наледи | 1.1 | 7.7 | 8.8 | ТЧ | 1987 | ВЛ |  | 2014-07-08 | 100 | 2016 | 0 | 2015-01-01 | КП12 | [5 empty] | 0
январь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | ООО "ЮРСГ" | 2016-01-13 | 16:24 | 2016-01-13 | 17:35 | 1:11 | 67 | АО, ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 35/6 КНС-3Е | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.3-13Е | Захлест проводов между оп.12-13, удар автокраном по оп.13 ООО "Югорскремстройгаз" | 20.9 |  | 20.9 | ТЧ | 1992 | ВЛ |  | 2015-10-27 | 100 | 2016 | 0 | 2015-10-27 | КП20 | [5 empty] | 0
январь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-01-09 | 01:06 | 2016-01-09 | 1:47 | 0:41 | 54 | Защитой от высокой радиальной вибрации высокоскоростного вала редуктора, срабатывание 1 команды АДВ |  | Атм., прир. и техн. | ВГТЭС: ЭБ-1 ПС №30 "Тихоновская", ПС №31 "ЦПС", ПС №32 "Север" | 6(10) | ГТЭС | ПС-32 «Север» В-35кВ М-27, 28; В-10кВ ф.32-20, 30, ПС-31 «ЦПС» В-35кВ М-5; В-10кВ ф.31-27, 33, 47, 10, 14, 26, 36, 38, 40, 42, ПС-30 «Тихоновская» В-10кВ ф.30-53, 51, 04, 06, 13 | Возникновение субсинхронных крутильных колебаний на валах реукторов ГТУ; Действие САОН при ликвидации аварийного режима ВГТЭС | 2488.5 | 155.194 | 2643.694 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | ГТЭС |  | 0
февраль | АО "РН-Няганьнефтегаз" | РН-ЭН | 2016-02-17 | 12:29 | 2016-02-17 | 18:10 | 5:41 | 2 | земля |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 ДНС-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.13-11 | разрушение изолятора ф.С оп.21 | 4.545 |  | 4.545 | И | 1989 | ВЛ |  | 2015-11-18 | 100 | 2016 | 0 | 2015-11-18 | КП23 | [5 empty] | 0
март | АО "РН-Няганьнефтегаз" | РН-ЭН | 2016-03-03 | 19:05 | 2016-03-03 | 19:05 | 0 | 15 | АО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ-6 КНС-1Е | 35 | ПС | В-6 ф.1-29 | Нарушение целостности изоляции разъема вторичных цепей 2РТТ60КП47 вследствии старения | 0.234 | 1.06 | 1.294 | И | 1982 | ВЛ | СССР, КШБ | 2015-06-15 | 100 | 2016 | 0 |  | КП23 | [5 empty] | 0
март | АО "РН-Няганьнефтегаз" | РН-ЭН | 2016-03-04 | 15:17 | 2016-03-04 | 15:17 | 0:00 | 14 | АО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ-6 КНС-1Е | 35 | ПС | В-6 ф.1-29 | Нарушение целостности изоляции разъема вторичных цепей 2РТТ60КП47 вследствии старения | 1.031 | 0.424 | 1.455 | И | 1982 | ВЛ | СССР, КШБ | 2015-06-15 | 100 | 2016 | 0 |  | КП23 | [5 empty] | 0
май | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-05-17 | 8:50 | 2016-05-17 | 9:18 | 0:28 | 35 | Защитой от высокой радиальной вибрации высокоскоростных валов редукторов ГТУ, срабатывание команды АДВ ОН-7 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС №31 "ЦПС", В-35 М-5, В-35 М-6 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ М-5, ВЛ-35кВ М-6 | На ВГТЭС из-за сброса нагрузки (отключение БКНС-3) произошёл рост вибрации на высокоскоростных валах ГТУ до величины срабатывания ПА - сформировалась команда ОН-7 на отключение ВЛ-35 кВ М-5,М-6 на ПС-31 "ЦПС" | 211.178 | 252.248 | 463.426 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -463.426
март | АО "РН-Няганьнефтегаз" | РН-ЭН | 2016-03-14 | 13:50 | 2016-03-14 | 15.37 | 1:47 | 6 | А.О., АПВН, МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.87-18 | Упало дерево на ВЛ-6 из вне охранной зоны, оп.19 сорван изолятор, оп.22-25 обрыв проводов | 0.994 |  | 0.994 | И | 1987 | ВЛ |  | 2015-05-12 | 100 | 2016 | 0 | 2015-11-21 | КП19 | [5 empty] | 0
март | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-03-18 | 9:59 | 2016-03-18 | 12:20 | 42447 | 15 | А.О. АПВН, ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф. 76-16 | Сломан оголовник проходного изолятора 6кВна приемном портале фаза "А" ф.76-16. Провод упал на крышу ЗРУ-6кВ | 4.49 | 0.447 | 4.937 | И | 1987 | ВЛ |  | 2016-03-17 | 100 |  | 0 |  | КП23 | [5 empty] | 0
март | АО "РН-Няганьнефтегаз" | Тюменьэнерго | 2016-03-20 | 8:52 | 2016-03-20 | 21:50 | 12:48 | 103 | АО. ТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 110/35/6кВ Хугор | 35 | ПС | В-35 ВЛ КНС-1 | Неисправность цепей управления В-35 ВЛ 35кВ КНС-1 | 63.307 |  | 63.307 | ТЧ | 1990 | ВЛ |  | 2015-07-30 | 100 |  | 0 |  | КП18 | [5 empty] | 0
март | АО "РН-Няганьнефтегаз" | Тюменьэнерго | 2016-03-20 | 10:06 | 2016-03-20 | 15:57 | 5:51 | 583 | АО, ТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 220/110/35/6 Красноленинская | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ КНС-3-2 | Неисправность В-35 2Т | 1158.686 | 105.43 | 1264.116 |  | 1992 | ВЛ |  | 2013-12-16 | 100 | 2016 | 0 | 2015-03-18 | КП18 | [5 empty] | 0
март | АО "РН-Няганьнефтегаз" | РН-ЭН | 2016-03-20 | 8:52 | 2016-03-20 | 21:45 | 12:35 | 81 | АО, ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ ДНС-12 | 6(10) | КТП | КТП-6/04кВ ДНС-12 | КЗ кабеля ввода 1,2 Трансформаторов 6/0,4кВ | 89.304 |  | 89.304 | ТЧ | 1986 | КТП |  | 2015-12-30 | 100 |  | 0 | 2015-12-30 | КП12 | [5 empty] | 0
март | АО "РН-Няганьнефтегаз" | РН-ЭН | 2016-03-20 | 8:20 | 2016-03-20 | 9:35 | 1:15 | 149 | АО.ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Каменная | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.К-05 | Спал изолятор оп.3 отпайки Р-120 ф.В | 92.97 | 2.3 | 95.27 | И | 1993 | ВЛ |  | 2015-03-16 | 100 | 2016 | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | АО "РН-Няганьнефтегаз" | РН-ЭН | 2016-03-20 | 12:45 | 2016-03-20 | 17:35 | 4:50 | 70 | АО, ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф. 2-14 | Разрушение изолятора ф.С оп.5 отпайки К-117 | 56.49 |  | 56.49 | И | 2005 | ВЛ |  | 2016-02-07 | 100 | 2017 | 0 | 2016-02-07 | КП12 | [5 empty] | 0
март | АО "РН-Няганьнефтегаз" | РН-ЭН | 2016-03-20 | 7:30 | 2016-03-20 | 22:00 |  | 325 | АО |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 | 6(10) | ВЛ | массовое УНПА Юг-Талинка | Штормовой ветер. Падение деревьев. Схлест проводов. Разрушение изоляторов | 426.534 | 35.651 | 462.185 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
март | АО "РН-Няганьнефтегаз" | РН-ЭН | 2016-03-21 | 8:00 | 2016-03-21 | 10:46 | 2:46 | 10 | АО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 К-156 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.156-06 | Разрушение изолятора оп.83 ф.В. Штормовой ветер. | 6.71 |  | 6.71 | И | 1990 | ВЛ |  | 2015-04-22 | 100 | 2016 | 0 | 2015-10-30 | КП12 | [5 empty] | 0
декабрь | Ванкорнефть | ООО "РН-Ванкор" | 2016-12-08 | 5:10 | 2016-12-08 | 7:02 | 1:52 | 8 | Пуск ЛЗШ, пуск МТЗ-1,отключение от ВнЗ (внешняя защита, команда на отключение от дуговой защиты 6кВ). | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35 кВ №7С «Куст 7» В-35 Т-1 | 35 | ПС | Фонд скв. КП-7 (скважины 202,210,199,213,220,193,194,207 ) | Повреждение кабелей 6кВ ф. 7С-08 и 7С-17 | 457.532 |  | 457.532 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
апрель | АО "РН-Няганьнефтегаз" | РН-ЭН | 2016-04-05 | 15:29 | 2016-04-05 | 408:43 | 1:42 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС 35/6кВ К-542 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.542-4 | КЗ ф.А,С при несанкционированном выполнении работы на кусте-550 с применением ГПМ в охранной зоне ВЛ-6кВ подрядной организацией "Римера-Сервис" | 1.035 |  | 1.035 | ТЧ | 1991 | ВЛ |  | 2016-01-15 | 100 | 2016 | 0 | 2016-01-15 | КП20 | [5 empty] | 0
апрель | АО "РН-Няганьнефтегаз" | РН-ЭН | 2016-04-07 | 1:06 | 2016-04-07 | 3:45 | 2:39 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС К-76 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.76-08 | Падение дерева на ВЛ-6 из вне охранной зоны в пролете опор 59-60 отп. К.98б | 5.556 |  | 5.556 | ТЧ | 1987 | ВЛ |  | 2015-04-16 | 100 | 2017 | 0 |  | КП19 | [5 empty] | 0
апрель | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-04-22 | 11:39 | 2016-04-22 | 11:59 | 0:20 | 14 | АО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ К-233, ВЛ-6кВ Ф. 233-18 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ К-233, ВЛ-6кВ Ф. 233-18 | Падение дерева в пролет оп.56-57 из-за пределов охранной зоны. | 0.539 |  | 0.539 | ТЧ | 1987 | ВЛ |  | 2015-10-30 | 100 | 2016 | 0 | 2015-10-30 | КП19 | [5 empty] | 0
апрель | АО "РН-Няганьнефтегаз" | РН-ЭН | 2016-04-25 | 14:10 | 2016-04-25 | 20:00 | 5:50 | 6 | АО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 К-254 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.254-04 | Порывистый ветер. Стригущая поросль оп.78-81, наклон оп.48 - перетяжка проводов оп.45-49, замена изоляторов (7шт) | 4.416 |  | 4.416 | ТЧ | 1988 | ВЛ |  | 2015-09-14 | 100 | 2016 | 0 | 2016-03-06 | КП12 | [5 empty] | 0
апрель | АО "РН-Няганьнефтегаз" | РН-ЭН | 2016-04-26 | 8:28 | 2016-04-26 | 8:28 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 К-136 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.136-06 | Мокрый снег, порывистый ветер. Осмотр продолжается. | 0.13 |  | 0.13 | ТЧ | 1986 | ВЛ |  | 2015-05-19 | 100 | 2016 | 0 | 2015-11-30 | КП13 | [5 empty] | 0
апрель | АО "РН-Няганьнефтегаз" | РН-ЭН | 2016-04-26 | 11:49 | 2016-04-26 | 15:40 | 3:51 | 8 | отключения не было |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 К-459 | 6(10) | ВЛ | КТП-6/04кВ К-459б,457б | Мокрый снег, порывистый ветер. Обрыв шлейфа оп.38 ВЛ-6кВ ф.459-06. | 4.713 |  | 4.713 | ТЧ | 1988 | ВЛ |  | 2016-02-24 | 100 | 2017 | 0 | 2016-02-24 | КП13 | [5 empty] | 0
апрель | АО "РН-Няганьнефтегаз" | Тюменьэнерго | 2016-04-27 | 5:14 | 2016-04-27 | 5:50 | 0:36 | 8 | отключения не было |  | Внешние сети | ПС 220/110/35/6 Красноленинская | 35 | ПС | скв.мех.добычи к.74,75Е-Е | Повышение напряжения выше договорного | 2.465 |  | 2.465 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
май | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-05-02 | 19:00 | 2016-05-02 | 20:13 | 1:13 | 15 | АО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 К-156 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф. 156-14 | Пролет оп. 30-31 падение дерева на ВЛ-6кВ ф.156-14 отпайка на К-157 из внеохранной зоны. | 4.64 |  | 4.64 | ТЧ | 1990 | ВЛ |  | 2015-05-18 | 100 | 2016 | 0 | 2015-11-30 | КП19 | [5 empty] | 0 | -4.64
январь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-01-01 | 5:20 | 2016-01-01 | 14:20 | 9:00 | 130 | МТЗ, ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-6кВ яч 18,34 ЗРУ-6кВ КНС-1Е | 6(10) | КТП | КТП 6/0,4кВ ДНС-1Е ввод №1, ввод №2 | Разрушение САВ-0,4 в КТП 6/0,4кВ ДНС-1Е | 382.771 |  | 382.771 | ЗА | 1987 | КТП |  | 2105-07-31 | 100 | 2016 | 0 |  | КП24 | [5 empty] | 0
май | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-05-07 | 16:40 | 2016-05-07 | 16:40 | 0:00 | 23 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №255 ВЛ-6кВ ф.255-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.255-16 | 3-х фазное К.З. на оп.№24 из-за разрушения ОПН ф.А,В,С. ОПН демонтировали. |  | 324.4 | 324.4 | ЗА | 2014 | МОПН-6 II УХЛ1 | Россия | Т.О. - 22.04.2016г. Т.Р. - не производился. | 100 | Т.О. - 2017г. Т.Р. - 10.2016г.. | 0 |  | КП24 | [5 empty] | 0 | -324.4
июль | Сахалинморнефтегаз | Охинская ТЭЦ | 2016-07-05 | 13:26 | 2016-07-05 | 13:48 | 0:22 | 601 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Охинская ТЭЦ, ОРУ-110 кВ, В-110 кВ Т-5 | 110 | ТЭЦ | ТГ-5,6, КА-6,8 | В 13:26 (местн) произошло разрушение маслонаполненного ввода фаза – «С» ВМ-Т5-110 и выброс масла с последующим возгоранием масла. АО ТГ- 5,6. Потеря собственных нужд станции, останов КА-6, КА-8. В 13:48 запущена ГТУ-19, напряжение подано на ВЛ-35 кВ Т-601 (город), Т-604, 605, 606. В 17:32 ГТУ-6 в работе, в 17:35 напряжение подано на ВЛ-35 кВ Т-602, Т-603. | 298 |  | 298 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -298
апрель | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-04-22 | 12:40 | 2016-04-22 | 17:55 | 5:15 | 46 | САУД |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-24 Тямкинского м-я, ГТУ-3, ДЭС-1: ДГУ-4,6,7,8,9 | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС-42 ГТУ-3 ДЭС-1: ДГУ-4,6,7,8,9 | Аварийный останов ГТУ-3 по причине сбоя в системе САУД, с последующим остановом ДЭС-1: ДГУ-4,6,7,8,9 по низкой частоте, обратной мощности. Останов 46 скважин механизированного фонда Тямкинского, Южно-Петьегского, Радонежского м/р. В 17:55 ограничение по набору нагрузки снято. | 278 |  | 278 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
май | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-05-27 | 15:00 | 2016-05-27 | 15:00 | 0:00 | 7 | ДФЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 ДНС-32 | 35 | ПС | скв.мех.добычи | Посадка напряжения при АО ВЛ-110 Генерация-ДНС-32-2 по грозе | 0.18 | 4.79 | 4.97 | ТЧ | 2013 | ВЛ | [6 empty] | КП11 | [6 empty] | -4.97
май | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-05-29 | 12:37 | 2016-05-29 | 14:08 | 1:31 | 17 | АО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ К-459 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.459-06 | Порывистый ветер. Стрегущая поросль отп.К-456 оп.5-6, оп.42-43. | 2.6 |  | 2.6 | ТЧ | 1988 | ВЛ |  | 2016-02-24 | 100 | 2017 | 0 | 2016-02-24 | КП12 | [5 empty] | 0 | -2.6
май | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-05-29 | 13:57 | 2016-05-29 | 13:57 | 0:00 | 69 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Скважина | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ДНС-12-2 | Порывистый ветер. Перекрытие на стригущую поросль в пролете оп.8-9. | 2.365 |  | 2.365 | ТЧ | 1987 | ВЛ |  | 2016-04-28 | 100 | 2017 | 0 | 2016-04-28 | КП12 | [5 empty] | 0 | -2.365
май | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-05-29 | 18:00 | 2016-05-29 | 18:34 | 0:34 | 15 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС К-459 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.254-06 | Порывистый ветер. Дерево на ВЛ оп.87-88 | 1 |  | 1 | ТЧ | 1988 | ВЛ |  | 2016-05-11 | 100 | 2017 | 0 | 2016-05-11 | КП12 | [5 empty] | 0 | -1
май | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-05-29 | 19:30 | 2016-05-29 | 21:28 | 1:58 | 17 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ К-459 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.459-06 | Порывистый ветер. Поросль отп.К-456 оп.36-40, оп.45-46. | 3.128 |  | 3.128 | ТЧ | 1988 | ВЛ |  | 2016-02-24 | 100 | 2017 | 0 | 2016-02-24 | КП12 | [5 empty] | 0 | -3.128
май | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-05-29 | 23:21 | 2016-05-29 | 0:37 | 1:07 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ К-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.14-08 | Порывистый ветер. Дождь. Поросль оп.41-45. | 3.85 |  | 3.85 | ТЧ | 1999 | ВЛ |  | 2015-02-04 |  | 2016 | 1 |  | КП12 | [5 empty] | 0 | -3.85
май | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-05-30 | 9:53 | 2016-05-30 | 9:53 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ К-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.14-08 | Порывистый ветер, град. Поросль оп.41-45. | 0.353 |  | 0.353 | ТЧ | 1999 | ВЛ |  | 2015-02-04 |  | 2016 | 1 |  | КП12 | [5 empty] | 0 | -0.353
май | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-05-30 | 10:45 | 2016-05-30 | 13:08 | 2:23 | 11 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ К-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.14-08 | Порывистый ветер, град. Поросль оп.41-45. Крен оп.53, схлест проводов | 7.59 |  | 7.59 | ТЧ | 1999 | ВЛ |  | 2015-02-04 |  | 2016 | 1 |  | КП12 | [5 empty] | 0 | -7.59
май | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-05-30 | 11:58 | 2016-05-30 | 11:58 | 0:00 | 10 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЗРУ-6 КНС-32 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.32-24 | Порывистый ветер. Поросль оп.10-11 отп.К-596б, оп.57-58 отп.К-603, оп.5-6 отп.К-600 | 0.235 | 0.77 | 1.005 | ТЧ | 1991 | ВЛ |  | 2015-10-30 | 100 | 2016 | 0 | 2016-04-25 | КП12 | [5 empty] | 0 | -1.005
май | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-05-30 | 13:17 | 2016-05-30 | 13:17 | 0:00 | 10 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЗРУ-6 КНС-32 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.32-24 | Порывистый ветер. Поросль оп.10-11 отп.К-596б, оп.57-58 отп.К-603, оп.5-6 отп.К-600 | 0.225 |  | 0.225 | ТЧ | 1991 | ВЛ |  | 2015-10-30 | 100 | 2016 | 0 | 2016-04-25 | КП12 | [5 empty] | 0 | -0.225
июнь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-06-04 | 16:43 | 2016-06-04 | 17:35 | 0:52 | 13 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ К-45 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.45-06 | Гроза. Отп. К-50 оп.№13 ф.С; оп.№16 ф.В- черные изоляторы | 1.181 |  | 1.181 | И | 1987 | ВЛ |  | 2016-04-04 | 100 | 2017 | 0 | 2016-04-04 | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.181
июнь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | Тюменьэнерго | 2016-06-04 | 18:47 | 2016-06-04 | 18:47 | 0:00 | 407 | 1ст. З.З. | АПВУ | Внешние сети | ПС 220/110/35/6 Красноленинская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Красноленинская -Вандмтор-1,2 | Гроза. Посадка напряжения при АО ВЛ-110 Красноленинская-Вандмтор-1,2. Проводится осмотр. | 24.4 | 73.71 | 98.11 |  |  | ВЛ | [6 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -98.11
июнь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-06-05 | 13:44 | 2016-06-05 | 13:44 | 0:00 | 29 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ К-33 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.33-06 | Порывистый ветер. Упало дерево из внеохранной зоны в пролете оп.20-21 отпайки на К-41 | 3.132 |  | 3.132 | ТЧ | 1992 | ВЛ |  | 2015-08-13 | 100 | 2016 | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0 | -3.132
июнь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-06-06 | 18:28 | 2016-06-06 | 18:28 | 0:00 | 16 | МТЗ,ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ К-324 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.324-04 | Гроза. Повреждений не обнаружено. | 0.251 | 4.6 | 4.851 | ТЧ | 1989 | ВЛ |  | 2015-11-27 | 100 | 2016 | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -4.851
июнь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-06-06 | 19:45 | 2016-06-06 | 19:45 | 0:00 | 15 | отключения не было |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 К-105Е | 6(10) | ПС | скв.мех.добычи | Гроза. Посадка напряжения | 0.816 |  | 0.816 | ТЧ | 2013 | ПС |  | 2016-05-31 | 100 | 2017 | 0 | 2016-05-31 | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.816
июнь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-06-06 | 19:45 | 2016-06-06 | 19:45 | 0:00 | 223 | отключения не было |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 КНС-1,2 | 35 | ВЛ | скв.мех.добычи | Гроза. Посадка напряжения | 35.33 | 16.026 | 51.356 | ТЧ | 1990 | ВЛ |  | 2016-01-10 | 100 | 2016-07-01 | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -51.356
июнь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-06-06 | 20:04 | 2016-06-06 | 23:42 | 3:38 | 8 | МТЗ,ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС К-37Е | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.37-18 | Гроза. Пробой 2-х изоляторов ф.А,С оп №43 | 10.198 |  | 10.198 | И | 2013 | ВЛ |  | 2015-01-15 |  |  |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -10.198
июнь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-06-07 | 23:25 | 2016-06-07 | 23:25 | 0:00 | 155 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ КНС-5 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ КНС-17-1 | Отключение В-35 по грозе | 3.047 | 17.436 | 20.483 | ТЧ | 1988 | ВЛ |  | 2016-02-25 | 100 | 2016-08-01 | 0 | 2016-02-25 | КП11 | [5 empty] | 0 | -20.483
июнь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-06-07 | 23:58 | 2016-06-07 | 23:58 | 0:00 | 57 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6кВ КНС-4Е | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4-07, ф. 4-18 | ф.4-07-отп. К-19 оп.№1 пробой изолятора, оп.3-пробой 3 изоляторов; ф.4-18 отп. К-19 оп.№2-пробой 3 изоляторов. | 2.743 | 1.157 | 3.9 | И | 2006 | ВЛ |  | 14.04.2016 10.06.2015 | 100 | 2017-2016 | 1 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -3.9
июнь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-06-08 | 9:55 | 2016-06-08 | 10:26 | 0:31 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ К-48 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.48-16 | Падение дерева из внеохранной зон в пролете оп.41-42 | 0.592 | 0.239 | 0.831 | ТЧ | 1987 | ВЛ |  | 2016-04-20 | 100 | 2016-10-01 | 0 | 2016-04-20 | КП19 | [5 empty] | 0 | -0.831
июнь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-06-08 | 18:23 | 2016-06-08 | 18:23 | 0:00 | 23 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6кВ КНС-4Е | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф. 4-18 | Отключение В-6кВ по грозе.Оп.№83 ф.А,С. Перекрытие изоляторов.Изменение цвета изоляторов(черные). | 1.063 | 4.024 | 5.087 | И | 2006 | ВЛ | [6 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -5.087
июнь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-06-13 | 11:42 | 2016-06-13 | 13:40 | 1:58 | 5 | АО,ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ К-289 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.289-04 | Сильный ветер. Наклон опоры №24, замыкание на дерево в пролете оп.24-25 | 0.43 |  | 0.43 | ТЧ | 1989 | ВЛ |  | 2016-04-05 | 100 | 2016-10-01 | 0 | 2016-04-05 | КП12 | [5 empty] | 0 | -0.43
ноябрь | Ванкорнефть | ООО "РН-Ванкор" | 2016-11-13 | 19:44 | 2016-11-14 | 1:10 | 5:26 | 3 | МТЗ ф.А,В,С | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Кабельная перемычка КгХЛ 2*(4*120) от КТП 6/0,4 «Энергокомплекс» до КТП 10/0,4 «КП-1» | 6(10) | КЛ | Потребители КП-1 (спранг №1,2, вертолетная площадка, пост охраны КП-1, вагон-дома Шлюмберже, вагон-дома Сиб-Транс НВ, обогрев РВС 700 (2 шт), цементный завод) и скважины 969, 1051, 3746 | Межфазное короткое замыкание кабельной перемычки 0,4кВ от КТП 6/0,4 «Энергокомплекс» до КТП 10/0,4 «КП-1» вследствие превышения фактического значения тока нагрузки 990 А длительно допустимого тока 770 А для кабельной линии КГ-ХЛ 2х(4х120), приведшее к аварийному отключению выключателя В-6 ф.1С-19 действием максимальной токовой защиты. | 176 | 84 | 260 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
июнь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-06-13 | 18:55 | 2016-06-13 | 19:38 | 0:43 | 8 | АО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ К-520 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.520-06 | Сильный ветер. Схлест проводов в пролете опор 24-25 | 0.51 |  | 0.51 | ТЧ | 1989 | ВЛ |  | 2016-01-25 | 100 |  | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0 | -0.51
июнь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-06-13 | 19:15 | 2016-06-13 | 19:56 | 0:41 | 26 | АО,ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ К_33Е | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.33-06 | Сильный ветер, оп.21 наклон опоры, схлест проводов оп.24-25 | 8.5 |  | 8.5 | ТЧ | 1992 | ВЛ |  | 2015-08-13 |  |  | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0 | -8.5
июнь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-06-14 | 15:00 | 2016-06-14 | 15:30 | 0:30 | 11 | АО,МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ К-361 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.361-06 | Гроза. Повреждений не обнаружено. | 0.58 |  | 0.58 | ТЧ | 1989 | ВЛ |  | 2016-03-09 | 100 | 2016-09-01 | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.58
июнь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-06-14 | 15:50 | 2016-06-14 | 16:05 | 0:15 | 52 | АО, МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №2К | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.2-04 | Гроза. Разбит изолятор оп.38 отп. на К-106 | 6.7 | 2.8 | 9.5 | И | 2005 | ВЛ | [6 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -9.5
июнь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-06-14 | 17:10 | 2016-06-14 | 17:10 | 0:00 | 157 | АО, МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ КНС-5 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ ДНС-17-1,2 | Гроза. Повреждений не обнаружено. | 3.3 | 10.56 | 13.86 | ТЧ | 1988 | ВЛ |  | 2016-02-25 | 100 |  | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -13.86
июнь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-06-14 | 17:10 | 2016-06-14 | 21:02 | 3:52 | 6 | АО,ДЗ 1Т |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ ДНС-20 | 35 | ПС | 1Т 35/6кВ | Гроза. Разрушение разрядника 35кВ 1Т ф.В | 4.38 |  | 4.38 | ТЧ | 1990 | ПС | [6 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -4.38
июнь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-06-16 | 10:26 | 2016-06-16 | 12:03 | 1:37 | 7 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН К-134 | 0.4 | КТП | АВ-0,4 ввод | Отключение АВ-0,4кВ ввода. Предположительная причина- превышение пределов токовых нагрузок. Для детального расследования запрошена информация по ТМ скважин. | 4.266 |  | 4.266 | ТЧ | 1986 | КТП |  | 2016-04-15 | 100 | 2017 |  | 2016-04-15 | КП3 | [5 empty] | 0 | -4.266
июнь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-06-18 | 0:15 | 2016-06-18 | 0:15 | 0:00 | 15 | АО, ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ К-233 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.233-18 | Упало сухое дерево из внеохранной зоны, пролет оп.3-4 | 0.213 |  | 0.213 | ТЧ | 1987 | ВЛ |  | 2016-04-19 | 100 | 2017 | 0 | 2016-04-19 | КП19 | [5 empty] | 0 | -0.213
июнь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-06-21 | 18:55 | 2016-06-21 | 18:55 | 0:00 | 16 | отключения не было |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №7 | 6(10) | ВЛ | скв.мех.добычи | Гроза. Посадка напряжения. | 0.3 | 3.8 | 4.1 | ТЧ | 2008 | ПС |  | 2016-02-26 | 100 | 2018 | 0 | 2016-02-26 | КП11 | [5 empty] | 0 | -4.1
июнь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-06-21 | 23:50 | 2016-06-22 | 0:10 | 0:20 | 196 | земля |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6 Каменная | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Север-2 | Неполнофазный режим работы. Замена изолятор на оп №6 ф.В. | 65.53 |  | 65.53 | И | 2009 | ВЛ |  | 2016-01-28 | 100 | 2019 | 0 | 2016-01-28 | КП23 | [5 empty] | 0 | -65.53
август | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-08-19 | 16:09 | 2016-08-19 | 16:18 | 0:09 | 86 | ДЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС110/35/6кВ Бекмеметьевская 2Т | 110 | ПС | 2Т | В ячейке ввода 6-2 произошло разрушение ОПН-6 ф.А с возникновением КЗ с ОПН-6 ф.В. Неисправность устранили. | 132.9 | 87.4 | 220.3 | ЗА | 2013г | ОПН-П/ЗЭУ-6/7,2-10/1 УХЛ2 | Россия | ТР * 28.05.2015 г, ТО – 30.05.2016г |  | ТР - май 2017 г, ТО – ноябрь 2016г |  |  | КП24 | [5 empty] | 0 | -220.3
июнь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-06-24 | 18:06 | 2016-06-24 | 18:06 | 0:00 | 239 | АО, МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Каменная | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Север-1 | Гроза. Повреждений не обнаружено. | 13.356 | 21.907 | 35.263 | ТЧ | 2009 | ВЛ |  | 2016-01-28 | 100 | 2019 | 0 | 2016-01-28 | КП11 | [5 empty] | 0 | -35.263
июль | АО "РН-Няганьнефтегаз" | Тюменьэнерго | 2016-07-05 | 21:21 | 2016-07-05 | 21:21 | 0:00 | 56 | НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ПС 220/110/35/6 Красноленинская | 110 | ВЛ | В-110 Красноленинская-Каменная-1,2 | Гроза. Посадка напряжения при АО ВЛ-110 Красноленинская-Каменная-1,2. | 2.852 | 3.056 | 5.908 | ТЧ | 1988 | ВЛ | [6 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -5.908
июль | АО "РН-Няганьнефтегаз" | Тюменьэнерго | 2016-07-08 | 0:08 | 2016-07-08 | 0:08 | 0:00 | 176 |  | АПВУ | Внешние сети | ПС 220/110/35/6 Красноленинская | 110 | ВЛ | В-110 Вандмтор-2 | Гроза. Посадка напряжения при АО ВЛ-110 Красноленинская-Вандмтор-2. | 4.5 | 1.8 | 6.3 | ТЧ | 0 | ВЛ | [6 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -6.3
июль | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-07-11 | 13:49 | 2016-07-11 | 13:49 | 0:00 | 15 | А.О. Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 КНС-2Е | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.2-07Е | Гроза. Подгар изоляторов на оп.№87 | 1 | 1.7 | 2.7 | ТЧ | 1992 | ВЛ |  | 2016-01-31 | 100 | 2017 | 0 | 2016-01-31 | КП11 | [5 empty] | 0 | -2.7
июль | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-07-11 | 14:07 | 2016-07-11 | 14:07 | 0:00 | 42 | А.О. МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 ЕЕ | 35 | ВЛ | ВЛ-35 К-14 | Гроза. Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 12.5 | 1.4 | 13.9 | ТЧ | 1994 | ВЛ |  | 2015-06-25 | 100 | 2017 | 0 | 2015-06-25 | КП11 | [5 empty] | 0 | -13.9
июль | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-07-11 | 13:56 | 2016-07-11 | 14:49 | 0:53 | 16 | А.О. Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 К-76 | 6(10) | ВЛ | ф.76-14 | Гроза. Неклассифицированные причины.Прохождение грозового фронта | 1.4 | 1 | 2.4 | ТЧ | 1987 | ВЛ |  | 2016-02-25 | 100 | 2017 | 0 | 2016-02-25 | КП11 | [5 empty] | 0 | -2.4
июль | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-07-11 | 15:10 | 2016-07-11 | 15:10 | 0:00 | 24 | А.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС №4 кам | 6(10) | ВЛ | к.40,59,75 | Гроза. Стригущая поросль | 1.9 |  | 1.9 | ТЧ | 1993 | ВЛ |  | 2016-06-16 | 100 | 2017 | 0 | 2016-06-10 | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.9
июль | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-07-11 | 16:45 | 2016-07-11 | 19:04 | 2:19 | 33 | А.О. | АПВН, РПВН, перевод нагрузки на ф.2-14 | Атм., прир. и техн. | ПС №2 Кам | 6(10) | ВЛ | ф.2-06 | Гроза. Попадание грозового разряда в опору №11 | 28.7 | 1.6 | 30.3 | ТЧ | 2005 | ВЛ |  | 2016-06-06 | 100 | 2017 | 0 | 2016-06-06 | КП11 | [5 empty] | 0 | -30.3
июль | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-07-11 | 16:45 | 2016-07-11 | 17:03 | 0:18 | 17 | А.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС №2 Кам | 6(10) | ВЛ | ф.2-14 | Гроза. Попадание грозового разряда в опору №11 | 2.9 |  | 2.9 | ТЧ | 2005 | ВЛ |  | 2016-02-07 | 100 | 2017 | 0 | 2016-02-07 | КП11 | [5 empty] | 0 | -2.9
декабрь | Варьеганнефтегаз | АО "Черногорэнерго",НПО Эталон | 2016-12-20 | 18:05 | 2016-12-20 | 22:25 | 4:20 | 179 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС Ваньеганского м/р | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС Ваньеганского м/р | Аварийный останов ГТЭС Ваньеганского м/р. При повреждении в сети Черногорэнерго по посадке напряжения произошел АО ГТУ-5,6,7, компрессора с последующим остановом ГТУ-1,2,3,4. Нагрузка переведена на ПС "Негус", обстоятельства АО уточняются. | 168.4 |  | 168.4 | [9 empty] | КП24 |  |  | Отключение на Ван-Еганском, Ай-еганском м/р. |  |  | 0
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-04-22 | 20:00 | 2016-04-22 | 20:01 | 0:01 | 48 | ТЗНП-1 | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 110 | ВЛ | ВЛ 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | Произведен осмотр ВЛ-110 двумя бригадами, видимых повреждений не выявлено (на предпологаемом участке повреждения в пролете опор №№ 297-311 осмотр проводился пешком). Причина выясняется. | 45 | 118.8 | 163.8 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
июль | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-07-23 | 10:50 | 2016-07-23 | 10:50 | 0:00 | 12 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 К-141 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.141-14 | Гроза, оп.18 черный изолятор, состояние удовлетворительное | 0.176 |  | 0.176 | И | 2010 | ВЛ |  | 2015-10-13 | 100 | 2016 | 0 | 2016-04-10 | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.176
июль | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-07-23 | 11:52 | 2016-07-23 | 12:40 | 0:48 | 49 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 ДНС-1Кр | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.1-22 | Пробой изоляторов оп №7,8 ф.В ВЛ-6 ф.1-23 и изолятора ф.С оп №6 отп Крокустрой ф.1-22(Последствия грозы) | 2.77 |  | 2.77 | И | 1986 | ВЛ |  | 2015-10-20 | 100 | 2016 | 0 | 2016-04-16 | КП11 | [5 empty] | 0 | -2.77
январь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-01-17 | 7:21 | 2016-01-17 | 24:10 | 16:49 | 8 | - | - | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ГПУ СФ ООО "СЭС" | 74.7 | 73.6 | 148.3 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | Акт № 8 |  |  | 0
июль | АО "РН-Няганьнефтегаз" | Тюменьэнерго | 2016-07-29 | 13.44 | 2016-07-29 | 13.44 | 0:00 | 62 | ТО, НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220кВ Новая-Хора | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ Новая-Хора | Гроза. АО ВЛ-220 кВ Новая-Хора. Посадка напряжения | 3.172 | 5.424 | 8.596 |  | нет данных | ВЛ | [6 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -8.596
июль | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-07-29 | 14.16 | 2016-07-29 | 14.16 | 0:00 | 58 | ДЗЛ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ Генерация-Каменная-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Генерация-Каменная-1 | Гроза.Разрушение ОПН-110 ф.В.на ПС Генерация. | 2.099 |  | 2.099 | ТЧ | 2013 | ВЛ |  | 2016-02-29 | 100 | 2019 |  | 2016-02-29 | КП11 | [5 empty] | 0 | -2.099
июль | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-07-31 | 15:42 | 2016-07-31 | 16:05 | 0:23 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ К-254 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.254-04 | Падение дерева оп.58-59 из внеохранной зоны | 1.978 |  | 1.978 | ТЧ | 1988 | ВЛ |  | 2015-09-14 | 100 | 2016 | 0 | 2016-03-06 | КП19 | [5 empty] | 0 | -1.978
август | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-08-01 | 16:20 | 2016-08-01 | 17:30 | 1:10 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ К-257 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.257-14 | Гроза. Повреждение изоляторов оп.14 отп.К-275 | 0.923 |  | 0.923 | И | 1989 | ВЛ |  | 2016-01-11 | 100 | 2017 |  | 2016-01-11 | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.923
август | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-08-02 | 3:13 | 2016-08-02 | 3:13 | 0:00 | 116 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Каменная | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Запад-1 | Гроза. Повреждений не обнаружено. | 45.602 | 1.808 | 47.41 |  | 2008 | ВЛ |  | 2015-06-24 | 100 | 2018 |  | 2015-06-24 | КП11 | [5 empty] | 0 | -47.41
август | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-08-02 | 13:20 | 2016-08-02 | 13:20 | 0:00 | 234 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Каменная | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Север-1,2 | Гроза. Повреждений не обнаружено. | 9.197 | 16.587 | 25.784 |  | 2009 | ВЛ | [6 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -25.784
август | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-08-03 | 19:36 | 2016-08-03 | 19:42 | 0:06 | 20 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 К-361 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.361-04 | Пролет оп.25-26 падение дерева | 0.523 |  | 0.523 | ТЧ | 1989 | ВЛ |  | 2016-05-17 |  | 2017 |  | 2016-05-17 | КП19 | [5 empty] | 0 | -0.523
август | АО "РН-Няганьнефтегаз" | Тюменьэнерго | 2016-08-04 | 17:00 | 2016-08-04 | 17:00 | 0:00 | 169 | НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ПС 220/110/10 Хора | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Яхлинская-Хора,Лазаревская-Хора | Гроза. АО ВЛ-110кВ Яхлинская-Хора, Лазаревская-Хора. Посадка напряжения. | 7.654 | 28.204 | 35.858 |  |  | ВЛ | [6 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -35.858
август | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-08-05 | 18:15 | 2016-08-05 | 18:15 | 0:00 | 9 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ ДНС-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6кВ ф.1-22 | Гроза.Повреждений не обнаружено | 0.254 | 1.279 | 1.533 | ТЧ | 1986 | ВЛ |  | 2015-10-20 | 100 | 2016 | 0 | 2015-10-20 | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.533
август | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-08-05 | 21:37 | 2016-08-05 | 21:37 | 0:00 | 78 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 КНС-5 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ДНС-23-1,2 | Гроза. Повреждений не обнаружено | 1.311 | 3.468 | 4.779 | ТЧ | 1989 | ВЛ |  | 2015-08-02 | 100 | 2017 | 0 | 2015-08-02 | КП11 | [5 empty] | 0 | -4.779
август | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-08-05 | 23:39 | 2016-08-05 | 0:25 | 0:46 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 К-578 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.578-08 | Гроза. Повреждений не обнаружено. | 2.82 | 0.659 | 3.479 | ТЧ | 1991 | ВЛ |  | 2015-10-26 | 100 | 2016 | 0 | 2015-10-26 | КП11 | [5 empty] | 0 | -3.479
август | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-08-07 | 11:20 | 2016-08-07 | 14:03 | 2:43 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ К-578 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.578-08 | Падение дерева из внеохранной зоны а пролете оп.21-22 отп.К-585, прогар провода до 4 жил. | 3.221 |  | 3.221 | ТЧ | 1991 | ВЛ |  | 2015-10-26 |  | 2017 |  | 2015-10-26 | КП19 | [5 empty] | 0 | -3.221
август | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-08-08 | 14:16 | 2016-08-08 | 15:00 | 0:44 | 114 | МТЗ-1ст | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ Каменная | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Запад-1 | Повреждение В-35 1Т на ПС 35/6кВ №10 | 25.237 | 0.484 | 25.721 | В | 2011 | ВЛ |  | 2015-06-24 |  | 2018 |  | 2015-06-24 | КП23 | [5 empty] | 0 | -25.721
август | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-08-14 | 17:14 | 2016-08-14 | 17:14 | 0:00 | 173 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Каменная | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Запад-2 | Гроза. Повреждений не обнаружено. | 18.718 | 4.788 | 23.506 | ТЧ | 2008 | ВЛ |  | 2015-06-24 |  | 2018 |  | 2015-06-24 | КП11 | [5 empty] | 0 | -23.506
август | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-08-15 | 2:55 | 2016-08-15 | 2:55 | 0:00 | 23 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6 КНС-2Е | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.2-07 | Гроза. Повреждений не обнаружено. | 1.152 | 3.021 | 4.173 | ТЧ | 1992 | ВЛ |  | 2016-07-12 |  | 2017 |  | 2016-07-12 | КП11 | [5 empty] | 0 | -4.173
август | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-08-15 | 3:15 | 2016-08-15 | 3:15 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6 ДНС-1Кр | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.1-22 | Гроза. Повреждений не обнаружено. | 0.254 |  | 0.254 | ТЧ | 1986 | ВЛ |  | 2015-10-20 | 0 | 2017 | 0 | 2016-04-16 | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.254
август | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-08-15 | 4:40 | 2016-08-15 | 4:40 | 0:00 | 213 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Каменная | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Север-1,2 | Гроза. Повреждений не обнаружено. | 8.406 | 24.22 | 32.626 | ТЧ | 2009 | ВЛ |  | 2016-01-28 |  | 2019 |  | 2016-01-28 | КП11 | [5 empty] | 0 | -32.626
август | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-08-30 | 14:17 | 2016-08-30 | 14:17 | 0:00 | 6 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ К-76 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.76-16 | Падение дерева из внеохранной зоны оп.12 отп на К-97б, срыв изолятора ф.В | 0.299 |  | 0.299 | И | 1987 | ВЛ |  | 2016-03-17 | 0 | 2017 | 0 | 2016-03-17 | КП19 | [5 empty] | 0 | -0.299
август | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-08-31 | 13:11 | 2016-08-31 | 14:27 | 1:16 | 5 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ К-257 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.257-18 | отп. к.276 оп.32-33 дерево из вне охранной зоны | 0.874 |  | 0.874 | ТЧ | 1988 | ВЛ |  | 2015-07-08 |  | 1905-07-09 |  | 2016-02-28 | КП19 | [5 empty] | 0 | -0.874
сентябрь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | Тюменьэнерго | 2016-09-03 | 8:42 | 2016-09-03 | 8:42 | 0 | 220 | 1 ст земляной защиты | АПВУ | Внешние сети | ПС 220/110/35/6 Красноленинская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Красноленинская- Скважина-1 | Причина не установлена | 7.2 | 28.7 | 35.9 | ТЧ | 2007 | ВЛ |  | 2015 | 0 | 2018 | 0 | 2015 | КП18 | [5 empty] | 0 | -35.9
сентябрь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-09-07 | 8:33 | 2016-09-07 | 12:04 | 3:31 | 5 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС К-87 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.87-08 | Разрушение изояторов оп.54 ф.А, оп.22 ф.С | 1.298 |  | 1.298 | И | 1987 | ВЛ |  | 2016-06-28 | 0 | 2017 | 0 | 2016-06-28 | КП23 | [5 empty] | 0 | -1.298
сентябрь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-09-10 | 13:15 | 2016-09-10 | 14:53 | 1:38 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 К-199 | 6(10) | ВЛ | вл-6кВ ф.199-04 | оп.37-38 дерево на ВЛ-6 из вне охр.зоны. | 0.424 |  | 0.424 | ТЧ | 1992 | ВЛ |  | 2016-01-27 | 0 | 2017 | 0 | 2016-01-27 | КП19 | [5 empty] | 0 | -0.424
сентябрь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-09-14 | 5:34 | 2016-09-14 | 5:34 | 0 | 15 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 ДНС-24 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.24-12 | оп.25-26 отп. к.327 дерево из вне охранной зоны | 0.222 | 0.676 | 0.898 | ТЧ | 1988 | ВЛ |  | 2016-06-21 | 0 | 2017 | 0 | 2016-06-21 | КП19 | [5 empty] | 0 | -0.898
сентябрь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-09-15 | 16:13 | 2016-09-15 | 16:54 | 0:41 | 15 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 К-233 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.233-18 | оп.66-67 дерево из вне охранной зоны | 1.26 |  | 1.26 | ТЧ | 1988 | ВЛ |  | 2015-10-30 |  | 2016 |  |  | КП19 | [5 empty] | 0 | -1.26
сентябрь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-09-16 | 14:44 | 2016-09-16 | 15:15 | 0:31 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 К-361 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.361-04 | Выдавливание из грунта оп. №9, провис проводов | 0.674 |  | 0.674 | ТЧ |  |  |  | 2016-01-23 | 100 |  | 0 |  | КП17 | [5 empty] | 0 | -0.674
сентябрь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-09-17 | 11:12 | 2016-09-17 | 11:12 | 0 | 5 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 К-76 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.76-18 | оп.74-75 дерево из вне охранной зоны | 0.084 |  | 0.084 | ТЧ | 1987 | ВЛ |  | 2015-07-07 |  | 2016 |  |  | КП19 | [5 empty] | 0 | -0.084
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-09-18 | 8:24 | 2016-09-18 | 9:59 | 1:35 | 37 | Низкое давление газа |  | Технология |  | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 6х6 ТГ (газ)-1 | В 8:22 аварийный останов ГТА-1,2 вследствии снижения давления газа на входе газового компрессора КМ-4 с 3,95кг/см2 до 1,65кг/см2 действием технологической защиты «Низкое давление газа», отключения ВВ-6кВ яч.№3,13 ГРУ-6кВ «ГТЭС ДНС-2» по команде САУ ГТА-1,3 (сигнал на МПУ Sepam яч.№3,13 ГРУ-6кВ «ГТЭС ДНС-2» «отключение от САУ»), сброс нагрузки 7,6МВт. При неоднократных попытках синхронизации ГТА-1,2,3,4 отказ группового регулирования мощности в автоматическом режиме АРМ ВУ (отказ набора нагрузки). Прямые потери: 147,6т/ 395,1м3, косв. 0т/ 0м3. Отнесены в категорию АИЭ аварии. Осмотр эл.оборудования, квитирование сигналов. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". В КРУН-6кВ ДНС-2 отключение ВВ-6кВ яч.№8,9,12,13,14,15,16. 08:34 запуск ДЭС-1,6МВт, подача «СН» на ГТЭС, запуск КМ-4, ГТА-1,2,3 на тех.прокрутке. 08:57 синхронизация ГТА-1,3 с ДЭС-1,6МВт неудачно, отказ набора нагрузки в автоматическом режиме. 09:04 аварийный останов ДЭС-1600кВт действием защиты «SHUTDOWN OVERCURRENT» (перегруз по току). 09:12 Запуск ДЭС-1,6МВт, подача «СН» на ГТЭС, запуск КМ-4. ГТА-3 на Х.Х. 09:34 синхронизация ГТА-3 с ДЭС-1,6МВт неудачно, отказ набора нагрузки ГТА-3. 09:43 Запуск ДЭС-1,6МВт, подача «СН» на ГТЭС, запуск КМ-4. Поочередный запуск ГТА-2,3,4. Ввод в работу ГТА-4, поэтапный набор нагрузки, ввод в работу ГТА-2, поэтапный набор нагрузки. | 148 |  | 148 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -148
октябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-10-04 | 4:57 | 2016-10-04 | 19:03 | 14:06 | 4 | - |  | Технология | К-64 Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | Неоднократное АО ДЭС СФ ООО "СЭС", по перегреву ДГУ2, клин ДГУ1 | 97.3 | 34.5 | 131.8 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | Повторное отключение в 5:13, 5:39, 6:13 |  |  | 0
ноябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-11-16 | 22:58 | 2016-11-17 | 1:31 | 2:33 | 53 | АЧР |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-42 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-2 | 16.11.2016г. в 22:58 (мест. вр.) - 20:58 (моск. вр) произошло аварийное отключение ГТУ-2 ГТЭС-42 в следствии пропадания напряжения 220В в цепи СН из-за заводского брака системы бесперебойного питания FlatPack | 130 |  | 130 | ГТУ | 2015 | Инвертор | Inver Pack | 2016 | 100 | 2017 | 0 | 2016 | КП24 | [5 empty] | 0
май | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-05-29 | 17:40 | 2016-05-29 | 18:32 | 0:52 | 54 | ЭКРА БЭ-2502А |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 "Куст-3" Урненского м/р | 35 | ПС | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС-110/35/6 "Урненская" | 17:40 Межфазное короткое замыкание (ф.А, ф.В) на 2С-35 ПС 35/6кВ «Куст-3» Урненского м-р; в следствии чего проихошло: посадка напряжения в сети Урненского, Усть-Тегусского м/р , отключение ВЛ-35кВ Ф-1 на ПС-110/35/6 "Урненская", сброс нагрузки 9МВт; | 28 | 85 | 113 | ТЧ | 2010 | - | ЗАО "Самара электрощит" | 2015-02-27 | 100 | 2016 | 0 | - | КП24 | [5 empty] | 0 | -113
октябрь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-10-25 | 12:07 | 2016-10-25 | 13:45 | 0:38 | 18 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ К-76 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.76-16 | Касание проводов ВЛ-6кВ в пролете опор 39-40 траснспортным средством ООО "ЮРСГ" | 6.622 |  | 6.622 | ТЧ | 1987 | ВЛ |  | 2016-03-17 | 100 | 2017 | 0 | 2016-03-17 | КП20 | [5 empty] | 0
ноябрь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | Сторонняя организация | 2016-11-10 | 15:22 | 2016-11-10 | 16:00 | 0:38 | 21 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ К-76 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.76-16 | В пролет оп.52-53 касание ВЛ техникой сторонней организации. | 2.662 | 1.03 | 3.692 | ТЧ | 1987 | ВЛ |  | 2016-03-17 | 100 | 2017 | 0 | 2016-03-17 | КП20 | [5 empty] | 0
ноябрь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-11-16 | 8:42 | 2016-11-16 | 9:47 | 1:05 | 29 | А.О. | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 К-324 | 35 | ПС | 2 с.ш.-6 | Повреждение проходного изолятора 6 кВ в КРУН | 4.4 | 1.99 | 6.39 | И | 1987 | ПС |  | 2016-06-16 | 100 | 2017 | 0 | 2016-06-16 | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-11-21 | 5:21 | 2016-11-21 | 10:06 | 3:45 | 16 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 К-542 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.542-14 | Порывистый ветер, оп.50 - обрыв шлейфа (ф.А) | 6.88 | 0.75 | 7.63 | ТЧ | 1991 | ВЛ |  | 2016-08-24 | 100 | 2017 | 0 | 2016-08-24 | КП12 | [5 empty] | 0
ноябрь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-11-21 | 18:53 | 2016-11-21 | 19:01 | 0:08 | 24 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ К-324 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.324-04 | АПВ-успешно. Проводится осмотр ВЛ. | 0.495 | 1.15 | 1.645 | ТЧ | 1989 | ВЛ |  | 2015-11-27 | 100 | 2017 |  | 2016-05-30 | КП19 | [5 empty] | 0
октябрь | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-10-19 | 8:39 | 2016-10-19 | 9:40 | 1:01 | 45 |  |  | Технология | Энергокомплекс "ТЮНГД" - ГТЭС №1, 4 ,5 ,6, 7, 8 Энергокомплекс "Бурэнерго" - ГТЭС№4, 5 | 6(10) | ГТЭС | Энергокомплекс "ТЮНГД" - ГТЭС №1, 4 ,5 ,6, 7, 8 Энергокомплекс "Бурэнерго" - ГТЭС№4, 5 | Ошибочные действия персонала цеха подготовки перекачки нефти. (ошибка при переключении регулятора подачи газа для ГТЭС) | 108.6 |  | 108.6 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | КП24 | _ | _ | _ |  |  | 0
октябрь | Ванкорнефть | ООО "РН-Ванкор" | 2016-10-12 | 11:23 | 2016-10-12 | 13:05 | 1:42 | 7 |  |  | Сторонние | ПС-35/6 №1С "Куст-1" В-6 ф.1С-17 | 35 | ПС | ЖМК-86,ВВП-240, 7 скв. добычи: Куст-3 (1 скв.), Куст-4 (6 скв.) | АО В-6 ф.1С-17 из-за повреждения в станции управления скважины № 184 (кустовая площадка №4). | 101.099 |  | 101.099 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-11-21 | 1:00 | 2016-11-21 | 4:40 | 3:40 |  | МТЗ | АПВН, РПВН | Технология | ПС-35/6кВ К-40 ВЛ-35кВ Ф-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС-35/6 К-40 | Порыв трубопровода технологической жидкости под ВЛ-35 кВ, обледенение проводов, межфазное КЗ. ПС-35/6кВ К-26, К-27 АВР-6кВ успешно. | 75 | 22 | 97 | ТЧ | 1984 | ТЧ | СССР | ТО-09.12.15; ТР-22.04.16. | 70% | 2016 | 0 | 2016-05-27 | КП24 |  |  | Перезапуск мехфонда |  |  | 0
декабрь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-12-27 | 11:55 | 2016-12-27 | 11:55 | 0 | 45 | АВР, ДФЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №2 | 35 | ПС | ПС 35/6кВ №2 2Т | Разрушение проходного изолятора КРУН-6кВ ввод №2 ф."В" | 1.717 | 3.32 | 5.037 | И | 1989 | ПС |  | 2015-10-31 | 0 | 2017 | 0 | 2016-06-30 | КП23 | [5 empty] | 0
январь | АО "Тюменнефтегаз" | ООО "ЭнергоТехСервис" | 2016-01-03 | 12:02 | 2016-01-03 | 12:36 | 0:34 | 5 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | опора №7 КП-4 | 6(10) | ВЛ | Ф-1, КП-4 | обрыв вязки провода к изолятору на опоре №7 Куст №4 | 12.2 |  | 12.2 | СК | 2010 | Алюмингевая вязка ШС-10 | ЗАО «Высоковольтный союз» | 2015-12-23 | 100 | 2016-01-22 | 0 | 2010 | КП15 | ПУ8 | ПУ5 | Скв.10Г, 12Г, 17Г, 18Г, 408Г. Авар.откл э/э (обрыв вязки провода к изолятору на опоре №7 Куст №4) |  |  | 0
январь | АО "Тюменнефтегаз" | ООО "Заполярэнергорезерв" | 2016-01-12 | 19:34 | 2016-01-12 | 19:40 | 0:06 | 11 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Технология | ДКС-4 | 0.4 | ГТЭС | ПАЭС №1,2 | Ошибка програмного обеспечения "авария КМ1, КМ5, КМ6, КМ7, КМ8" | 10.2 |  | 10.2 | ВО | 2015 |  | ООО "Атомконверс" | [5 empty] | КП9 | ПУ4 |  | Авар.откл э/э (выход из строя двигателя АИ-20 ПАЭС №2) |  |  | 0
январь | АО "Тюменнефтегаз" | ООО "Заполярэнергорезерв" | 2016-01-15 | 13:57 | 2016-01-15 | 14:00 | 0:03 | 10 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Технология | ДКС-4 | 0.4 | ГТЭС | ПАЭС №1,2 | Останов ДКС-4 в следствии ложного срабатывания "ошибка ПЧ двигателя М3" | 16.4 |  | 16.4 | ВО | 2015 |  | ООО "Атомконверс" | [5 empty] | КП9 | ПУ4 |  | Авар.откл э/э (остановка ДКС №4 (сбой работы програмного обеспечения). |  |  | 0
январь | АО "Тюменнефтегаз" | ООО "Заполярэнергорезерв" | 2016-01-16 |  | 2016-01-16 |  | 0:10 | 9 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Технология | ДКС-3,4 | 0.4 | ГТЭС | ПАЭС №1,3 | Ошибка програмного обеспечения "авария КМ1, КМ5, КМ6, КМ7, КМ8" | 11.2 |  | 11.2 | ВО | 2015 |  | ООО "Атомконверс" | [5 empty] | КП9 | ПУ4 |  | Авар.откл э/э (остановка ДКС №3,4 (сбой работы програмного обеспечения). |  |  | 0
февраль | АО "Тюменнефтегаз" | ООО "Заполярэнергорезерв" | 2016-02-07 | 23:32 | 2016-02-07 | 23:41 | 0:09 | 9 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Технология | ДКС-4 | 0.4 | ГТЭС | ПАЭС №1,2 | Останов ДКС-4 в следствии ложного срабатывания "ошибка ПЧ двигателя М2,М3,М7" | 14.9 |  | 14.9 | ВО | 2015 |  | ООО "Атомконверс" | [5 empty] | КП9 | ПУ4 |  | Авар.откл э/э (остановка ДКС №4 (сбой работы програмного обеспечения). |  |  | 0
февраль | АО "Тюменнефтегаз" | ООО "Заполярэнергорезерв" | 2016-02-27 | 2:56 | 2016-02-27 | 3:10 | 0:14 | 10 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Технология | ПАЭС№3 | 6(10) | ГТЭС | ПАЭС №1,3 | Пробой силового кабеля в высоковольной ячейке ПАЭС -3 | 2 |  | 2 | ГТУ | 2015 |  | ООО "Заполярэнергорезерв" | [5 empty] | КП6 | ПУ5 |  | Авар.откл э/э (Причина отключения: КЗ отходящей линии ПАЭС №3). |  |  | 0
март | АО "Тюменнефтегаз" | ООО "Заполярэнергорезерв" | 2016-03-02 | 10:26 | 2016-03-02 | 10:30 | 0:04 | 9 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Технология | ДКС - 1 | 0.4 | ГТЭС | ПАЭС №1,2 | Сбой програмного обеспечения ДКС-1 | 6.6 |  | 6.6 | ГТУ | 2015 |  | ООО "Атомконверс" | [5 empty] | КП9 | ПУ4 |  | Авар.откл э/э (остановка ДКС №1 (сбой работы програмного обеспечения). |  |  | 0
март | АО "Тюменнефтегаз" | ООО "Заполярэнергорезерв" | 2016-03-09 | 11:31 | 2016-03-09 | 11:36 | 1:12 | 9 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Технология | ДКС-2 | 0.4 | ГТЭС | ПАЭС №1,2 | Неисправность двигателя М-4 (насос охлаждения масла | 4.6 |  | 4.6 | ГТУ | 2015 |  | ООО "Атомконверс" | [5 empty] | КП9 | ПУ4 |  | Авар.откл э/э 11:30 (остановка ДКС №2 (Высокая температура масла, неисправность маслонасоса). |  |  | 0
март | АО "Тюменнефтегаз" | ООО "Заполярэнергорезерв" | 2016-03-10 | 0:51 | 2016-03-10 | 0:56 | 0:05 | 9 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Технология | ДКС-2 | 0.4 | ГТЭС | ПАЭС №1,2 | Сбой програмного обеспечения ДКС-2 | 4.9 |  | 4.9 | ГТУ | 2015 |  | ООО "Атомконверс" | [5 empty] | КП9 | ПУ4 |  | Авар.откл э/э 00:50 (остановка ДКС №2 (Высокая температура тосола). |  |  | 0
март | АО "Тюменнефтегаз" | ООО "Заполярэнергорезерв" | 2016-03-14 | 3:54 | 2016-03-14 | 23:13 | 19:19 | 8 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Технология | ДКС-2,3 | 0.4 | ГТЭС | ПАЭС №1,2 | Сбой програмного обеспечения ДКС-2,3 | 6.1 |  | 6.1 | ГТУ | 2015 |  | ООО "Атомконверс" | [5 empty] | КП9 | ПУ4 |  | Авар.откл э/э 03:54 (слом полумуфты компрессора ДКС №2, ошибка ЧРП ДКС №3.) |  |  | 0
март | АО "Тюменнефтегаз" | ООО "Заполярэнергорезерв" | 2016-03-20 | 10:52 | 2016-03-20 | 10:59 | 0:07 | 8 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Технология | ПАЭС №2 | 6(10) | ГТЭС | ПАЭС №1,2 | остановка ПАЭС-2 по низкому давлению масла, ПАЭС-1 по перегрузу | 6.7 |  | 6.7 | ГТУ | 2015 |  | ООО "Заполярэнергорезерв" | [5 empty] | КП5 | ПУ5 |  | Аварийное отключение э/э 10:52 (вышел из строя двигатель) |  |  | 0
апрель | АО "Тюменнефтегаз" | ООО "ЭнергоТехСервис" | 2016-04-02 | 17:25 | 2016-04-02 | 18:55 | 1:30 | 10 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Сторонние | ВЛ-6кВ фидер №1 | 6(10) | ВЛ | ПАЭС №1,2 | 17:25 отключение ф.1,2 работа МТЗ | 20.8 |  | 20.8 | ТЧ | 2008 |  | ОАО "Тюменефтегаз" | [5 empty] | КП20 | ПУ8 |  | Аварийное отключение электроэнергии с остановкой фонда скважин (10 шт.) по причине срабатывания защиты в КРУМ «МТЗ». Причина происшествия: экскаватор ООО "РосДорСтрой" задел ЛЭП в районе карьера «Р-6» на 49 км. |  |  | 0
июнь | АО "Тюменнефтегаз" | ООО "Бурэнерго" | 2016-06-29 | 2:38 | 2016-06-29 | 2:50 | 0:12 | 12 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Технология | ПАЭС | 6(10) | ГТЭС | ПАЭС №3,4,7,9 | Загидрачивание скважины | 2.9 |  | 2.9 | ГТУ | 2016 | Плунжерный насос закчки ингибитора | ООО "Бурэнерго" | [5 empty] | КП9 | ПУ5 |  | Авар.откл э/э |  |  | 0
август | АО "Тюменнефтегаз" | ООО "ЭнергоТехСервис" | 2016-08-26 | 11:05 | 2016-08-26 | 18:30 | 7:25 | 14 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ фидер №1 | 6(10) | ВЛ |  | Обрыв вязки провода Фаза Б Опора №82 Ф-1 направление КП №5. | 31.6 |  | 31.6 | ТЧ | 2008 | ШС-10 | ОАО "Тюменнефтегаз" | [5 empty] | КП15 | ПУ8 | ПУ9 | Обрыв вязки провода Фаза Б Опора №82 Ф-1 направление КП №5. |  |  | 0
август | АО "Тюменнефтегаз" | ООО "Бурэнерго" | 2016-08-28 | 20:45 | 2016-08-28 | 21:00 | 0:15 | 13 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Технология | ПАЭС | 6(10) | ГТЭС | ПАЭС №6,7,9 | Разрушение трубки подвода масла на датчик технологических защит ПАЭС №7 | 12.6 |  | 12.6 | ГТУ | 2016 |  | ООО "Бурэнерго" | [5 empty] | КП9 | ПУ5 |  | Причина: разгерметизация трубопровода маслосистемы на ПАЭС №7. |  |  | 0
октябрь | АО "Тюменнефтегаз" | ООО "Бурэнерго" | 2016-10-23 | 13:35 | 2016-10-23 | 13:45 | 0:10 | 6 | 0 | РПВУ (АПВ-нет) | Технология | ПАЭС | 6(10) | ГТЭС | ПАЭС №3,5,9 | Разрушение трубки подвода масла на датчик технологических защит ПАЭС №9 | 3.6 |  | 3.6 | ГТУ | 2016 | ПАЭС - 2500 | ООО "МоторСич" | 2016-10-16 | 100 | 2016-11-14 | 0 | 2016-09-27 | КП9 | ПУ5 | ПУ3 | Причина: разгерметизация трубопровода маслосистемы на ПАЭС №9. |  |  | 0
ноябрь | АО "Тюменнефтегаз" | ООО "Уренгойгидромеханизация" | 2016-11-13 | 15:44 | 2016-11-13 | 15:49 | 0:04 | 16 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ВЛ-6кВ фидер №2 ООО"УГМ" | 6(10) | ВЛ | ПАЭС № 2,3,6,9 | Разрушение изолятора, Карьер №7 | 14.4 |  | 14.4 | И | 2016 | ШС-10 | ЗАО «Высоковольтный союз» | 2016-05-18 | 100 | 2016-12-18 | 0 | 2016-08-02 | КП18 | ПУ8 | ПУ9 | Разрушение изолятора Фаза Б Опора №44 Ф-2 ООО "Уренгойгидромеханизация" направление Карьера №7. |  |  | 0
декабрь | АО "Тюменнефтегаз" | ООО "БурЭнерго" | 2016-12-17 | 0:51 | 2016-12-17 | 0:55 | 0:04 | 19 | нет | РПВУ (АПВ-нет) | Технология | ПАЭС № 1,2,3,4,5,6 | 6(10) | ГТЭС | ПАЭС № 1,2,3,4,5,6 | Падение давления газа, менее 7,5 атм., на входе в двигатель ПАЭС-2500 | 7.7 |  | 7.7 | ГТУ | 2016 | ПАЭС - 2500 | ООО "МоторСич" | 2016-12-16 | 100 | 2016-12-29 | 0 | 2016-12-06 | КП8 | ПУ9 | ПУ5 | Падение давления газа, менее 7,5 атм., на входе в двигатель ПАЭС-2500 |  |  | 0
январь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-01-04 | 1:45 | 2016-01-04 | 1:45 | 0:00 | 13 | МТЗ-1, ф В-С с УАПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-34 "Западная", В-35 М-11 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 М-11 ПС №7 2С-35,2Т, 2С-6 ПС №105 2С-35,2Т, 2С-6 ПС №7 (3скв.); ПС № 105 (7скв.); ПС №8 (1скв.-посадка U); ПС №103 (1скв.-посадка U); ПС №102 (1скв.-посадка U) | Недопустимое сближение провода, при его "подскоке" фазы «С» и грозотроса в пролете опор №№ 4-6 и/или №№и 37-38. "Подскок" провода фазы «С» произошел в следствии сход гололедных отложений с провода. | 26.624 | 31.217 | 57.841 | [9 empty] | КП13 | [5 empty] | 0
январь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-01-04 | 2:35 | 2016-01-04 | 16:55 | 14:20 | 0 | ДЗЛ ф.С, НАПВ ДЗЛ ф.С | АПВН | Атм., прир. и техн. | ВГТЭС, В-110 С-4 ПС №34 "Западная", В-110 С-4 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 С-4 | Недопустимое сближение провода, при его "подскоке" фазы «С» и оптоволоконным кабелем ОКГТц в пролете опор №№ 25-26. "Подскок" провода фазы «В» произошел в следствии сход гололедных отложений с провода. | [12 empty] | КП13 | [5 empty] | 0
январь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-01-05 | 12:57 | 2016-01-05 | 13:12 | 0:15 | 79 | ДЗЛ ф.В, НАПВ ДЗЛ ф.В | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС №30 "Тихоновская", В-110 С-10 ПС-34 "Западная", В-110 С-10 | 110 | ВЛ | ПС №7,8,10, 102 ,105,104; ПС №1(1С-6),50(2С-6), 101(2С-6), 100(2С-6) на время АВР-6кВ; 79 скважин. | Недопустимое сближение провода, при его "подскоке" фазы «В» и грозотроса в пролете опор №№ 12-13. "Подскок" провода фазы «В» произошел в следствии сход гололедных отложений с провода. | 540.991 | 298.914 | 839.905 | [9 empty] | КП13 | [5 empty] | 0
январь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-01-05 | 19:10 | 2016-01-06 | 18:20 | 23:10 | 19 | ДЗЛ ф.В, НАПВ ДЗЛ ф.В | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС №30 "Тихоновская", В-110 С-10 ПС-34 "Западная", В-110 С-10 | 110 | ВЛ | При посадке напряжения: Добыча 19 скажин на Кустах: 7,10,2б,105,202,102,1б,107,4,4б,3б,109,19,112. | Недопустимое сближение провода, при его "подскоке" фазы «В» и грозотроса в пролете опор №№ 20-21. "Подскок" провода фазы «В» произошел в следствии сход гололедных отложений с провода. | 96.27 | 46.451 | 142.721 | [9 empty] | КП13 | [5 empty] | 0
январь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-01-07 | 5:46 | 2016-01-08 | 3:01 | 21:15 | 0 | ДЗЛ ф.В,С | АПВН | Атм., прир. и техн. | ВГТЭС, В-110 С-6 | 110 | ВЛ | КВЛ-110 ВГТЭС-Мангазея I цепь | Обрыв провода ф.В в пролёте оп.44-45 в результате повышенного тяжения превышающего предел прочности из-за наледи на проводе. | [12 empty] | КП13 | [5 empty] | 0
январь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-01-08 | 13:40 | 2016-01-08 | 13:40 | 0:00 | 36 | МТЗ-1, ф.A-B с УАПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | В-35 М-29 ПС №32 "Север" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 М-29 ПС№19 (2С-6кВ), ПС№21 (1С-6кВ), ПС№24 (1С-6кВ), ПС№109 (1С-6кВ), ПС№111 (2С-6кВ), ПС№112 (1С-6кВ) | Недопустимое сближение проводов фазы «А» и фазы «В». Сближение проводов произошло в следствии "подскока" проводов из-за схода гололедных отложений с проводов. | 84.801 | 174.237 | 259.038 | [9 empty] | КП13 | [5 empty] | 0
январь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-01-08 | 19:51 | 2016-01-08 | 21:01 | 1:10 | 5 | МТЗ-1 ф.В,С | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | В-6 ф.1-19 ПС №1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1-19 (Куст-1бис - 4скв.; Куст-1 - 1скв.) | Недопустимое сближение проводов фазы «В» и фазы «С» в пролете опор №№ 1-2. Сближение проводов произошло в следствии "подскока" проводов из-за схода гололедных отложений с проводов. | 45.888 | 0.556 | 46.444 | [9 empty] | КП13 | [5 empty] | 0
январь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-01-08 | 22:34 | 2016-01-08 | 22:34 | 0:00 | 25 | МТЗ-1 ф.В,С с УАПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | В-35 М-1 ПС №31 "ЦПС" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 М-1 ПС№2 (1С-6кВ), ПС№4 (1С-6кВ), ПС№51 (1С-6кВ) | Недопустимое сближение проводов фазы «В» и фазы «С» в пролете опор №№21/1-26/1 и/или в пролете опор №№18/3-18/4. Сближение проводов произошло в следствии "подскока" проводов из-за схода гололедных отложений с проводов. | 65.646 | 58.599 | 124.245 | [9 empty] | КП13 | [5 empty] | 0
январь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-01-09 | 00:51 | 2016-01-09 | 19:59 | 19:08 | 0 | ДЗЛ ф.А | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС "Мангазея", ВГТЭС, В-110 С-5 | 110 | ВЛ | КВЛ-110 ВГТЭС-Мангазея II цепь | Обрыв изолятора ф «А» 184 опора в результате повышенного тяжения превышающего предел прочности из-за наледи на проводе. | [12 empty] | КП13 | [5 empty] | 0
январь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-01-09 | 01:06 | 2016-01-09 | 12:19 | 11:13 |  | ДЗЛ ф.В | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС "Мангазея", ВГТЭС, В-110 С-6 | 110 | ВЛ | КВЛ-110 ВГТЭС-Мангазея I цепь | Обрыв изолятора ф «В» 180 опора в результате повышенного тяжения превышающего предел прочности из-за наледи на проводе. | [12 empty] | КП13 | [5 empty] | 0
октябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-10-02 | 11:06 | 2016-10-02 | 12:30 | 1:24 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 № 190 КТПН-6/0,4 № 1 к.303 | 6(10) | КТП | КТПН-6/0,4 № 1 к.303 | Увеличение нагрузки в связи с установкой дополнительного КТПН 1000кВА. Вследствие увеличения нагрузки, произошел нагрев болтового соединения, что привело к нагреву и частичному разрушению изоляции кабельной муфты. |  | 95.5 | 95.5 | КС | введена в работу в декабре 2015 г | АПвВнг(В)-LS 1х95/25-10 | Россия «Камкабель» | Вновь введеное оборудование (в декабре 2015г) |  | ТР - ноябрь 2017года |  |  | КП24 |  |  | нет |  |  | 0
январь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-01-10 | 9:58 | 2016-01-10 | 9:58 | 0:00 | 2 | ДЗЛ ф.В | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВГТЭС, В-110 С-4 ПС №34 "Западная", В-110 С-4 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 С-4 | Недопустимое сближение провода, при его "подскоке" фазы «В» и грозотроса в пролете опор №№ 41-44. "Подскок" провода фазы «В» произошел в следствии сход гололедных отложений с провода. В пролете опор 40-41 и 44-51 частичный сброс наледи с проводов. | 8.357 | 12.787 | 21.144 | [9 empty] | КП13 | [5 empty] | 0
январь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-01-11 | 3:27 | 2016-01-11 | 3:27 | 0:00 | 0 | ДЗЛ ф.С, 1ст.ТНЗНП | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС "Мангазея", ВГТЭС, В-110 С-5 | 110 | ВЛ | КВЛ-110 ВГТЭС-Мангазея II цепь | Обрыв изолятора ф «С» (средний провод) в сторону ВГТЭС на 184 опоре в результате повышенного тяжения превышающего предел прочности из-за наледи на проводе. | [12 empty] | КП13 | [5 empty] | 0
январь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-01-21 | 2:13 | 2016-01-21 | 2:13 | 0:00 | 0 | ДЗЛ ф.С; ДЗЛ ф.С, 1ст.ТНЗНП, ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВГТЭС, В-110 С-8 ПС №32 "Север", 1В-110 С-8, 3В-110 С-8 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 С-8 | Недопустимое сближение провода, при его "подскоке" фазы «С» и оптоволоконным кабелем ОКГТц. "Подскок" провода фазы «С» произошел в следствии сход гололедных отложений с провода. | [12 empty] | КП13 | [5 empty] | 0
февраль | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-02-05 | 20:54 | 2016-02-06 | 5:26 | 8:32 | 10 | МТЗ-1 ф. "А". "В", "С" ЗДЗ ЗДЗ |  | Атм., прир. и техн. | РУ-10 УПИГ В-10 яч. 29 РУ-10 ГКС НД яч.4 (ввод 1С-10) РУ-10 ГКС НД яч.5 (В-10 КМ-2.1) | 6(10) | КЛ | БКНС-1:Н-2,3; БКНС-2: ОНД-2; ГКС НД: КМ-1.1, КМ-2.1; 12 скважин на кустах 5,9А,100,101 | Повреждения в ячейки № 4 РУ 10 "ГКС НД" кабельного наконечника фазы «А» КЛ 10кВ между УПИГ и ГКС НД . 3-х фазное КЗ сопровождалось кратковременным снижением напряжения в распределительных сетях (посадка напряжения), что привело к останову насосов на БКНС-1, БКНС-2, путевых подогревателей ПП-3, ПП-4, ПТБ-7, насоса 3Н3 п.201; Н 3/2 пожарной насосной, 12 скважин добычи нефти | 15.93 | 19.68 | 35.61 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
февраль | Ванкорнефть | ООО "Севертрансстрой" | 2016-02-06 | 14:52 | 2016-02-07 | 21:54 | 7:02 | 1 | МТЗ-1 ф. "А". "С" |  | Внешние сети | ПС-109 К-109 В-10 ф 109-32 | 6(10) | КЛ | КТП и вагон -дома ООО "Севертрансстрой" | Повреждение КЛ-10кВ ф 109-32 (принадлежит ООО "Севертрансстрой") | 3.351 | 3.654 | 7.005 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
февраль | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-02-15 | 21:20 | 2016-02-15 | 23:47 | 2:27 | 0 | МТЗ-1 ф. "А". "В", "С" |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС№31 "ЦПС" 110/35/10кВ В-10 ф.31-43 | 6(10) | КЛ | ЦПС: ГНПС – МНА-2, ПНА-3; ГКС НД Х-9006 КМ2630-1. УПСВ-Юг: ГКС НД КМ-1/2 (26030В). | Повреждение концевой муфты ф.31-43 в ячейке №3 ГНПС | [12 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
январь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-01-14 | 6:39 | 2016-01-15 | 1:07 | 17:26 | 25 | ТО | АПВН, РПВН | Технология | ПС-110/35/6кВ Малобалыкская ЗРУ-6кВ КНС-1МБ ф.101МБ, ф.121МБ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.101МБ, ВЛ-6 ф.121МБ | При порыве водовода и попадания воды на ВЛ-6кВ произошло отключение ф.101, ф.121 с посадкой напряжения по ПС-Малобалыкская и выборочной остановкой скважин от ПС-333, 344 |  | 94.3 | 94.3 | ТЧ | ф.101МБ - 09.1987, ф.121МБ - 29.02.1988 | Провод А-120 | Россия | ф.101МБ (ТО-14.05.15, Т-04.07.12 , ф.121МБ (ТО-04.05.15, Т-10.06.14) | ф.101МБ (ТО-100%, Т-0% , ф.121МБ (ТО-100%, Т-50%). | ф.101МБ - 2016г ф.121МБ - 2016г | ф.101МБ - 1 ф.121МБ - 0 | нет | КП24 | [5 empty] | 0
март | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-03-21 | 0:19 | 2016-03-21 | 1:01 | 0:42 | 4 | МТЗ-2 ф. "А", "С" |  | Атм., прир. и техн. | В-6 ф.1-20 ПС №1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1-20 (Куст-1бис - 4скв.) БУ Куста 1бис. | Выясняется. В районе Ванкорского производственного участка сильный ветер 21м/с. | 63.545 | 14.528 | 78.073 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
март | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-03-22 | 21:00 | 2016-03-22 | 21:55 | 0:55 | 0 | МТЗ-1, ф. "А", "С" | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 35 кВ "Куст №3" | 6(10) | ВЛ | ф. 3-09 | Выясняется. В районе Ванкорского производственного участка сильный ветер 21м/с. | [12 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
март | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-03-22 | 20:24 | 2016-03-22 | 21:18 | 0:54 | 0 | ВГТЭС: ДЗЛ ф.В. ПС 220 кВ Мангазея: ДЗЛ ф.В, 1ст ТНЗНП, АПВН | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 220 кВ Мангазея, Ванкорская ГТЭС, В-110 С-5 | 110 | ВЛ | КВЛ 110 кВ Вакторская ГТЭС-Мангазея II цепь (С-5) | Выясняется. В районе Ванкорского производственного участка сильный ветер 21м/с. | [12 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
март | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-03-22 | 22:53 | 2016-03-22 | 23:58 | 1:05 | 0 | ВГТЭС: ДЗЛ ф.А, ТО, 1ст ТНЗНП. ПС 220 кВ Мангазея: ДЗЛ ф.А, 1ст ТНЗНП, АПВН | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 220 кВ Мангазея, Ванкорская ГТЭС, В-110 С-6 | 110 | ВЛ | КВЛ 110 кВ Вакторская ГТЭС-Мангазея I цепь (С-6) | Выясняется. В районе Ванкорского производственного участка сильный ветер 21м/с. | [12 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
март | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-03-23 | 01:49 | 2016-03-23 | 02:35 | 0:46 | 0 | ВГТЭС: ДЗЛ ф.В. ПС 220 кВ Мангазея: ДЗЛ ф.В, 1ст ТНЗНП, АПВН | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 220 кВ Мангазея, Ванкорская ГТЭС, В-110 С-5 | 110 | ВЛ | КВЛ 110 кВ Вакторская ГТЭС-Мангазея II цепь (С-5) | Выясняется. В районе Ванкорского производственного участка сильный ветер 21м/с. | [12 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
март | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-03-23 | 02:07 | 2016-03-23 | 02:30 | 0:23 | 0 | ВГТЭС: ДЗЛ ф.В, АПВН ПС-34 Западная: ДЗЛ ф.В, 1ст ТНЗНП, АПВ не работало | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110 кВ Западная, В-110 С-4 Ванкорская ГТЭС, В-110 С-4 | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ванкорская ГТЭС - Западная (С-4) | Выясняется. В районе Ванкорского производственного участка сильный ветер 21м/с. | [12 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
март | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-03-23 | 2:16 | 2016-03-23 | 2:16 | 0:00 | 0 | ВГТЭС: ДЗЛ ф.С, АПВУ ПС-32 Север: ДЗЛ ф.С, 1ст ТНЗНП, АПВУ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110 кВ Север, Ванкорская ГТЭС | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ванкорская ГТЭС - Север №1 (С-7) | Выясняется. В районе Ванкорского производственного участка сильный ветер 21м/с. | [12 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
март | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-03-23 | 2:18 | 2016-03-23 | 2:20 | 0:02 | 1 | ВГТЭС: ДЗЛ ф.С, АПВУ ПС-32 Север: ДЗЛ ф.С, 1ст ТНЗНП, АПВ не работало | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110 кВ Север, Ванкорская ГТЭС | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ванкорская ГТЭС - Север №1 (С-7); 1 скважина №973 КП 209 | Выясняется. В районе Ванкорского производственного участка сильный ветер 21м/с. | 6.666 |  | 6.666 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
март | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-03-23 | 6:05 | 2016-03-23 | 6:05 | 0:00 | 0 | ВГТЭС: ДЗЛ ф.А, АПВУ ПС-34 Западная: запуск ДЗЛ ф.А, отключения В-110 С-4 не было | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110 кВ Западная, Ванкорская ГТЭС | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ванкорская ГТЭС - Западная (С-4) | Выясняется. В районе Ванкорского производственного участка сильный ветер 21м/с. | [12 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
март | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-03-27 | 21:22 | 2016-03-28 | 1:13 | 3:47 | 4 | МТЗ-2 Iк.з: .ф"А"=7,2кА; ф "В"=7,2кА; ф "С"=7,3кА На РУ-10 МН-1 УПСВЮ работало АВР-10кВ | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-30 "Тихоновская" | 6(10) | КЛ | ПС-30 "Тихоновская" В-10 ф 30-49 | Причина отключения: повреждение 1ТСН-10 на РУ-10 МН-1 При этом отключались БКНС-1: Н-1,2,3 (включены в 22-42); БКНС-2: ОНД-1,2,5 (включены в 21-52) ; РУ-10 МН-1 УПСВЮ: Н-3/1, Н-3/4, Н-3/8 (включены в 22-31; отключались 6 скважин добычи: Куст №5 скв. 117; Куст № 100 скв. 461,908; Куст № 101 скв.463; Куст № 9А скв. 752; Куст № 1Б скв. 927. 1-46 исключён из схемы 1ТСН-10 и восстановлена нормальная схема РУ-10 МН-1 | 5.943 | 9.424 | 15.367 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
июнь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-06-05 | 13:35 | 2016-06-05 | 18:28 | 4:53 | 6 | - | - | Технология | К-25 Катыльгинское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" по причине порыва трубки подачи масла в турбину на ДГУ-1(ДГУ-2 в ремонте). | 66.4 | 27.8 | 94.2 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -94.2
январь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-01-10 | 6:49 | 2016-01-10 | 6:49 | 0:00 | 204 | Дуговая защита шин |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ-6 КНС-7 1СШ-6 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ-6 КНС-7 1СШ-6 | Отключение В-6-1 ЗРУ-6кВ «КНС-7» по защите "Дуговая защита шин", глубокая посадка напряжения по ПС110/35/6 "Барсуковская". По причине замыкания на "землю" на ВЛ-6кВ «109-05» опора №3 провод ф."В" лежит на траверсе, вызвавшее перенапряжение на разрядниках РВРД 6кВ яч.9 ЗРУ-6кВ «КНС-7», их разрушение и короткое замыкание. |  | 94 | 94 | ЗА | 1989 | РВРД-1 ШС-10 | не определен | 2014-07-24 | 100 |  | 0 | 2014-07-24 | КП24 | [5 empty] | 0
июнь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-06-01 | 16:55 | 2016-06-01 | 16:59 | 0:04 | 16 | МТЗ-1 | РПНУ (АПВ-нет) | Сторонние | ЗРУ6кВ №26 "Куст 6бис", В1С-6 | 6(10) | КЛ | Куст 6бис - 16 скважин | Повреждение КЛ 6кВ ф 26-24 | 48.994 | 32.573 | 81.567 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0 | -81.567
июнь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-06-26 | 17:28 | 2016-06-26 | 17:28 | 0:00 | 17 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС №34 "Западная", В-35 М-17 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ М-17 | Прохождение грозового фронта | 58.41 | 86.075 | 144.485 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -144.485
июнь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-06-26 | 17:54 | 2016-06-26 | 17:54 | 0:00 | 29 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС №31 "ЦПС", В-35 М-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ М-1 | Прохождение грозового фронта | 79.496 | 117.905 | 197.401 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -197.401
июнь | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-06-26 | 18:19 | 2016-06-26 | 18:19 | 0:00 | 0 | ДЗЛ ф.А, 1ст.ТНЗНП (138км) | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 220 кВ Мангазея, Ванкорская ГТЭС, В-110 С-5 | 110 | ВЛ | КВЛ 110 кВ Вакторская ГТЭС-Мангазея II цепь (С-5) | Прохождение грозового фронта | [12 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | 0
июль | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-07-13 | 16:55 | 2016-07-13 | 16:55 | 0:00 | 0 | ВГТЭС: ДЗЛ, 1ст. ТНЗНП ; ПС "Мангазея": ДЗЛ и 1ст. ТНЗНП. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | КВЛ-110 ВГТЭС-Мангазея 1цепь (С-6) | 110 | ВЛ | КВЛ-110 ВГТЭС-Мангазея 1цепь (С-6) | Прохождение грозового фронта в районе ПС "Мангазея", причина выясняется. | [12 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | 0
июль | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-07-13 | 18:19 | 2016-07-13 | 18:19 | 0:00 | 0 | ВГТЭС: 1ст. ТНЗНП ПС "Мангазея": ДЗЛ и 1ст. ТНЗНП | АПВУ | Атм., прир. и техн. | КВЛ-110 ВГТЭС-Мангазея 1цепь (С-6) | 110 | ВЛ | КВЛ-110 ВГТЭС-Мангазея 1цепь (С-6) | Прохождение грозового фронта в районе ПС "Мангазея", причина выясняется. | [12 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | 0
август | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-08-08 | 14:20 | 2016-08-08 | 14:54 | 0:37 | 7 | ДЗТ-2 2Т |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35кВ №54 "ЗПБШ", 2Т, В-35 М-3, В 2Т/6кВ | 35 | ПС | ПС 35кВ №54 "ЗПБШ", 2Т, 2СШ-6кВ, ф.54-14 (Куст-207) | Неисправность устройства микропроцессорной защиты "Сириус-Т" | 46.009 | 3.591 | 49.6 | [9 empty] | КП2 | [5 empty] | 0 | -49.6
август | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-08-24 | 12:11 | 2016-08-24 | 12:11 | 0:00 | 65 | ПС 110 №32 "Север", 1С-35 - дуговая защита | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110 №32 "Север", 1С-35, В-35 М-29 | 35 | ПС | ПС 35/6 №20 1С-35, №16 1С-35, №108 1С-35, №21 1С-35, №24 1С-35, №112 1С-35, №109 1С-35, №111 2С-35, №19 2С-35, №17 1С-35 | Касание птицей провода фазы «С» на опоре №1 ВЛ-35 кВ М-29. Действием дуговой защиты отключилась 1 секция 35 кВ ПС 110 кВ Север, отключены ВЛ-35 кВ М-25, М-27, М-29. На время действия автоматического включения резерва 7 секунд были обесточены нечетные секции ПС 35 кВ Куст 24, 112, 109, 111, 19, 21, 108, 16, 20, 17 (60 скважин). Дополнительно действием аппаратных защит отключились 5 скважин на кустовых площадках №7, 4бис, 6бис. | 192 | 390.5 | 582.5 | [9 empty] | КП19 | [5 empty] | 0 | -582.5
август | Ванкорнефть | ООО "РН-Ванкор" | 2016-08-29 | 21:57 | 2016-08-29 | 23:11 | 1:14 | 1 | МТЗ-2 ф. "В", "С" | РПНУ (АПВ-нет) | Сторонние | ПС 35 кВ "Куст №15" | 6(10) | ВЛ | ф.15-19 | Повреждение двух изоляторов на опоре ВЛ-6 кВ на БУ Куста 209. Балансовая и эксплуатационная ответственность ООО ВСФ "РН-Бурение". | 12.048 |  | 12.048 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0 | -12.048
август | Ванкорнефть | ООО "РН-Ванкор" | 2016-08-30 | 23:10 |  |  |  | 0 | ТО МТЗ-1 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС №31 "ЦПС", В-10 ф.31-17; ТП КНС В-10 ф.31-17 | 6(10) | КЛ | 2С-10 кВ ТП КНС - ОНД-1,3, ДНД-1,3. | Поврежение соединительной муфты КЛ-10 кВ. При отключении ф.31-17 отключились на ЦПС: БКНС-4 ОНД-2, ГКСВД КЦ-1 ГПА-1,2,4 ; КЦ-2 ГПА-9,10,11,12; КЦ-3 ГКА -2,3,4. | [12 empty] | КП23 | [5 empty] | 0 | 0
сентябрь | Ванкорнефть | ООО "РН-Ванкор" | 2016-09-04 | 16:45 | 2016-09-04 | 16:45 | 0:00 | 31 | ПС 110 №31 "ЦПС" - ОЗЗ; СУ скважин - "дисбаланс напряжения" |  | Сторонние | ВЛ-35 кВ М-4 | 35 | ВЛ | Оборудование не отключалось | Перегорание шлейфа ф.В на опоре №2 ВЛ-35 кВ М-4 без аварийного отключения ВЛ. Дефект сварного соединения шлейфа, выполненного строительно-монтажной организацией. Неполнофазный режим ВЛ-35 кВ М-4. По технологической защите ЭЦН "дисбаланс напряжения" отключились 31 скважина на 6 кустах добычи (кусты-3, 6, 6бис, 14, 205, 207) Выполнен вывод в ремонт ВЛ-35 кВ М-4 и ремонт шлейфа ф.В на опоре №2. | 328.883 | 155.858 | 484.741 | [9 empty] | КП9 | [5 empty] | 0 | -484.741
июль | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-07-01 | 10:57 | 2016-07-01 | 13:43 | 2:46 | 6 |  |  | Технология | Кустовая площадка №20, КТП-6/0,4 кВ, вводной АВ-0,4 кВ | 6(10) | КТП | Кустовая площадка №20, КТП-6/0,4 кВ, вводной АВ-0,4 кВ | Аварийное отключение вводного АВ-0,4 кВ (1600 А) в КТП КП №20 по перегрузу. | 91.3 |  | 91.3 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -91.3
сентябрь | Ванкорнефть | ООО "РН-Ванкор" | 2016-09-14 | 13:14 | 2016-09-14 | 14:21 | 0:07 | 1 | Сузунский производственный участок, ККТП №1 Аггреко, В-10 1Т и В-10 2Т МТЗ ф "А" и "С" | РПНУ (АПВ-нет) | Сторонние | Сузунский производственный участок, ККТП №1 Аггреко, В-10 1Т и В-10 2Т | 6(10) | ПС | В-10 1Т и В-10 2Т | Из-за ошибочных действий персонала подрядной организации "Леново" выполняющей ПНР на ПС-35 №15С "БКНС", произошло отключение трансформатора 1Т, при попытке включить 1Т произошло отключение В-10 1Т и В-10 2Т В ККТП №1 Аггреко. 13-21 включены В-10 1Т и В-10 2Т ККТП №1 Аггреко; 13-30 введены в работу ДГУ-2,5, дополнительно к ДГУ-1,3,4,6 (оставались на х.х.); 13-31 пуск НА-3/2; 13-38 пуск НА-3/3; 14-26 пуск скважины 176 на кусту-9. | 13.9 |  | 13.9 | [9 empty] | КП22 | [5 empty] | 0 | -13.9
сентябрь | Ванкорнефть | ООО "РН-Ванкор" | 2016-09-28 | 2:00 | 2016-09-29 | 7:55 | 5:55 | 4 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Сузунский производственный участок, ТП 6/0,4 кВ вводной автомат 0,4кВ | 0.4 | КТП | вводной автомат 0,4кВ ТП 6/0,4 кВ | Аварийное отключение АВ-0,4кВ Ввода сборных шин 0,4кВ с последующим перекрытием ф.А,В,С и повреждением АВ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ Э/К (Энергокомплекс) КП-1. Причина выясняется. | 348.654 | 27.19 | 375.844 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0 | -375.844
октябрь | Ванкорнефть | ООО "РН-Ванкор" | 2016-10-06 | 14:27 | 2016-10-06 | 14:45 | 0:18 | 11 | ЗРУ10 ПАЭС Вводная ячейка №4 |  | Внешние сети | ЗРУ- 10 ПАЭС Вводная ячейка №4 | 6(10) | РП | ЗРУ-10 ПАЭС Вводная ячейка №4 | Ошибочное отключение вводного выключателя (яч.№4) персоналом "Альфа-Дизель" при оперативных переключениях в ЗРУ-10 ПАЭС для проведения плановых работ по перемонтажу спусков провода ВЛ-10кВ опора №43 от ТП-10/0,4 №1 до вводного портала ПС-35/6 № 7. | 98.648 | 29.614 | 128.262 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
август | ООО "РН-Северная нефть" | ООО "РН-Северная нефть" | 2016-08-14 | 20:05 | 2016-08-14 | 21:27 | 1:22 | 8 | АЧР | - | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС Хасырейского м.р. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-502, 507Х, 512, 514 | м/р Хасырейское. В результате остановки компрессора С200В по превышению давления 1-й ступени произошла остановка ГТУ. Действием АЧР произошло отключение Ф-502,507Х,512,514. Запуск ДЭС. Введены в работу ВЛ-6кВ Ф-502,507Х,512,514. Введен в работу компрессор С200А. Введены в работу ГТУ. | 91.25 |  | 91.25 | ВО | [8 empty] | КП24 | ПУ5 | ПУ5 |  |  |  | 0 | -91.25
октябрь | Ванкорнефть | ООО "РН-Ванкор" | 2016-10-15 | 12:46 | 2016-10-15 | 13:01 | 0:15 | 0 | Сигнал от ИПР (извещатель пожарный ручной) в машзале ГПГУ-4. |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВГПЭС ГПГУ-1,2,3,5 | 6(10) | ГПЭС | МНА-2,4 технологическая площадка НПС-2, ВЛ-10 МН 327-475км. | Срабатывание пожарной сигнализации, причиной прохождения сигнала «Пожар» явилось несанкционированное нажатие на орган управления (кнопку) извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ, (ВТМ 30.2.1) установленного в машинном отделении ГПГУ-4. Виновные лица устанавливаются, работает СБ. Повреждений нефтепровода не выявлено. |  |  |  | ПЭ | [8 empty] | КП1 | [5 empty] | 0
ноябрь | Ванкорнефть | ООО «АггрекоЕвразия» | 2016-11-04 | 22:12 | 2016-11-04 | 23:43 | 1:31 | 20 | МТЗ ф.А,В,С | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ВВ-10 кВ КТП-1 «Аггреко», АВГ ДГУ №№ 2, 3, 4 э-к «Аггреко», АВГ ГПУ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ВВ-10 кВ КТП-2 | 6(10) | КТП | УПН: НА 3/1; ППД: ОНД-1 и ДНД-2; нефтяной фонд скважин | Ошибочные действия персонала ООО «АггрекоЕвразия» при производстве оперативных отключений в КТП №4 (включены ЗН на ф.А-31 находящийся под напряжением) | 215 | 73.5 | 288.5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Ванкорнефть | «АггрекоЕвразия» | 2016-11-05 | 1:32 | 2016-11-05 | 1:40 | 0:08 | 20 | отключение ДГУ№2,№3,№4 по параметру 1240 var import уставка Q=10% t=10с | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ДГУ №№ 2, 3, 4 - ГПГУ:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 6(10) | ГПЭС | УПН: НА 3/1; ППД: ОНД-1 и ДНД-2; нефтяной фонд скважин | Ошибочные действия персонала ООО «АггрекоЕвразия» при пуске ГПГУ-9 (привлеченная генерация ООО «АггрекоЕвразия»). При пуске ГПГУ не осуществлялся контроль за распределением рекактивной мощности. | 138.1 |  | 138.1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Варьеганнефтегаз | Варьеганнефтегаз | 2016-12-12 | 9:21 | 2016-12-12 | 9:55 | 0:34 | 324 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС Ван-Еганского м.р. | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС Ван-Еганского м.р. | Аварийный останов ДККС №1 по низкому давлению вследствии закрытия запорного электроклапана в тосольном контуре с последующим остановом ГТУ. Причины выясняются. Нагрузка переведена на ПС "Негус". С 16:25 до 16:45 перевод нагрузки от ПС "Негус" на ПС ГТЭС. | 91.2 |  | 91.2 | [9 empty] | КП24 |  |  | Отключение на Ван-Еганском, Ай-Еганском м/р. |  |  | 0
ноябрь | Ванкорнефть | ООО "РН-Ванкор" | 2016-11-18 | 5:37 | 2016-11-18 | 5:37 | 0:00 | 23 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС №30 "Тихоновская", В-35 1Т | 35 | ПС | 23 скважины на кустах 5,9А,100,101 | Ошибочные действия оперативного персонала, выразившиеся в отключении выключателя В-35 кВ 1Т с обесточиванием 1С-35 кВ, ВЛ 35 кВ М-7,9,21 на ПС 110 кВ Тихоновская при выполнении работ по выводу в ремонт ВЛ 110 кВ Западная –Тихоновская (С-10). | 74.485 | 159.696 | 234.181 | В | [8 empty] | КП1 | [5 empty] | 0
ноябрь | Ванкорнефть | ООО "РН-Ванкор" | 2016-11-25 | 10:33 | 2016-11-25 | 10:33 | 0:00 | 7 | ОУ 3ст. ТНЗНП ф.В |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС №30 "Тихоновская" В-110 С-10 (КВЛ 110кВ Ванкор-Тихоновская) | 110 | ПС | Добыча 7скв.: Куст-1(1скв.), 1бис(1скв.), 2(1скв), 101(1скв), 202(2скв), 108(1скв). ВКНС-1: Н-1, Н-2, Н-3. | ПС 220 "Ванкор" при включении АТ-2 (новое оборудование) повреждение ф.В ТН-220 Мангазея II цепь | 28.752 | 29.047 | 57.799 | ИЭ | [8 empty] | КП10 | [5 empty] | 0
ноябрь | Ванкорнефть | ООО "РН-Ванкор" | 2016-11-28 | 15:37 | 2016-11-28 | 15:58 | 0:21 | 11 | ТО |  | Сторонние | В ф.1С-18 ПС№1 "Куст-1" | 6(10) | ВЛ | Добыча 11 скв. (3 куст-4скв., 4куст-7скв.), поселок ВВП-240 | Касание проводов при прокладке ВОЛС подрядной организацией. | 79.479 | 3.238 | 82.717 | [9 empty] | КП22 | [5 empty] | 0
декабрь | Ванкорнефть | ООО "РН-Ванкор" | 2016-12-04 | 10:43 | 2016-12-04 | 10:48 | 0:05 | 90 | ПС№31 "ЦПС" пан. №18,24 АВАНТ прохождение команды ОН-8 | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС№31 "ЦПС" В-35 М-1,2,5,6 | 35 | ПС | ПС№2,4,51,15,17 (Кусты-2,2бис,4,4бис,15,17,107,202,209) | При работе подрядной организации ООО «Прософт- Системы» на ВГТЭС по установке новой программной системы в комплекте ПА№1 была ошибочно сформирована команда ОН-8 | 388.3 | 542.9 | 931.2 | РЗА | [8 empty] | КП10 | [5 empty] | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-12-20 | 22:12 | 2016-12-20 | 2:00 | 3:48 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №5003 ВЛ-6 ф.5003-06 | 6(10) | ВЛ | СУ к.203 | ВЛ-6кВ Ф-5003-06 разрушение изолятора фазы А на ЛР-6 опора №32при аномальной температуре наружного воздуха (-54ºС), .Остановка скважин по дисбалансу напряжения. Не выполнение технического обслуживания оборудования в полном объеме,отказы ППР с 2009 года. Длинна ВЛ=1.6км. | 90 |  | 90 | Р | 1998 | РЛНД-10/400 | ООО НМУ | 04.2016-осмотр | 0% | 2017 | Отказы с 2009г | 2016-10-12 | КП24 | [5 empty] | 0
декабрь | Ванкорнефть | АгреккоЕвразия | 2016-12-11 | 22:34 | 2016-12-11 | 22:34 | 0:00 | 0 | МТЗ-1 |  | Внешние сети | ЗРУ-10 кВ "ПАЭС" В-10 ф.А-05 | 6(10) | РП | Жилой городок УГМ | Схлест проводов при ветре. | [12 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Ванкорнефть | ООО "РН-Ванкор" | 2016-12-11 | 22:34 | 2016-12-11 | 22:34 | 0:00 | 1 | Выясняется | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | КТП-1 Аггреко В-10 2Т , ДГУ-5, ДГУ-6 | 6(10) | КТП | УПН: ПП №1,2,3. ПТБ №1,3 БКНС-2: ОНД-1,3. ДНД-3 Куст-3 скв.195 | Схлест проводов при ветре. | 17.253 |  | 17.253 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Ванкорнефть | ООО "РН-Ванкор" | 2016-12-15 | 17:06 | 2016-12-15 | 17:40 | 0:34 | 13 | МТЗ-1 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-8 "Куст-8" В2Т//6кВ | 35 | ПС | Добыча: куст 8 1скв, куст 8бис 12скв. | Излишнее срабатывание РЗА из-за сбоя программного обеспечения "Сириус-2В" | 101.925 | 29.728 | 131.653 | [9 empty] | КП9 | [5 empty] | 0
декабрь | Ванкорнефть | ООО "РН-Ванкор" | 2016-12-15 | 17:04 | 2016-12-15 | 17:40 | 0:36 | 0 | МТЗ-1 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-8 "Куст-8" В Ф.8-10 | 35 | ПС | СОД Т.16, БЛП Т.6 | Разрушение опорного изолятора шинного моста 6 кВ 1Т. | [12 empty] | КП9 | [5 empty] | 0
декабрь | Ванкорнефть | ООО "РН-Ванкор" | 2016-12-22 | 17:43 | 2016-12-23 | 3:14 | 09:31 | 0 | ПС-220 Мангазея - ДЗЛ ф.А, НОАПВ ПС-220 Ванкор - ДЗЛ ф.А, 1 ст. ТНЗНП |  | Собств. сети без внешн. возд. | КВЛ-220 кВ Мангазея- Ванкор 1цепь | 220 | ВЛ | КВЛ-220 кВ Мангазея- Ванкор 1цепь | Разрыв полимерного изолятора ф.А на оп.273 | [12 empty] | КП8 | [5 empty] | 0
декабрь | Ванкорнефть | ООО "РН-Ванкор" | 2016-12-28 | 3:50 | 2016-12-28 | 3:55 | 0:05 | 29 | МТЗ-3 | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ЗРУ-10 кВ "ПАЭС" СВ-10 | 6(10) | РП | 29 скважин фонда добычи на 5 кустах; | Излишнее срабатывание РЗА и отключение выключателя СВ-10 ЗРУ 10 кВ «ПАЭС» ООО «Аггреко Евразия» | 391 | 53 | 444 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
январь | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2016-01-04 | 17:50 | 2016-01-04 | 19:20 | 1:30 | 19 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-9 ПС 35/6кВ "К-210" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-9 ПС 35/6кВ "К-210" | Падение дерева в пролете опор №86-87 | 8.4 |  | 8.4 | СК | [8 empty] | КП19 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р. |  |  | 0
январь | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-01-27 | 12:34 | 2016-01-27 | 13:40 | 1:06 | 14 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "Южная" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "Южная" | Разрушение опорного изолятора подвижного ножа ф"А" на ЛР-6кВ оп.№3", перекрытие фаз "А" и "В" | 4 |  | 4 | Р | [8 empty] | КП23 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р. |  |  | 0
февраль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-02-06 | 15:00 | 2016-02-06 | 15:33 | 0:33 | 7 |  | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС 110/35/6кВ "Ореховская" | 35 | ПС | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС 110/35/6кВ "Ореховская" | МТЗ 2 ступень. КЗ в ВВ-35кВ №2 на ПС 35/6кВ "К-6". Работа АВР, сброс нагрузки. | 2 |  | 2 | В | [8 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р |  |  | 0
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-11-21 | 2:30 | 2016-11-21 | 4:40 | 2:10 |  | МТЗ | АПВН, РПВН | Технология | ПС-35/6кВ К-40 ВЛ-35кВ Ф-3 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС-35/6 К-40 | Порыв трубопровода технологической жидкости под ВЛ-35 кВ, обледенение проводов, межфазное КЗ. | 69 | 20 | 89 | ТЧ | 1984 | ТЧ | СССР | ТО-27.09.15; ТР-24.03.16. | 30% | 2016 | 0 | 2016-05-26 | КП24 |  |  | Перезапуск мехфонда |  |  | 0
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-11-23 | 9:50 | 2016-11-23 | 14:08 | 0.17917 | 64 | Указательные реле не сработали. | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | С-2-Т | 110 | ПС | С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Мухановская" Под отключение попали:ПС 35/6кВ"Восточная",ПС 35/6 кВ "Чёрновская",Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Берендеи",ПС 35/6 кВ "Шумарка", ПС 35/6 кВ "Винно-Банновская",ПС 35/6 кВ "Семёновская",ПС 35/6 кВ "Кинель-Черкасская". | Указательные реле не сработали. Причина: Неисправность микропроцессора МПУ РЗА "Сириус-2-В". С 10:32 до 14:08 произвели перевод нагрузок:1 СШ 35 кВ на ВЛ-35 кВ "Тимашево-Западная" ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская", 2 СШ 35 кВ на С-1-Т, ВЛ-35 кВ "Сидоровка-3" на ВЛ-35 кВ "Козловская-Берендеи" ПС 110/35/6 кВ "Козловская"(ПРЦЭиЭ№3). Производится проверка. | 87.33 |  | 87.33 | РЗА | 2010 | МПУ РЗА "Сириус-2В" | ЗАО "Радиус-Автоматика" | 2016-09-20 | 100 | 10.2017 | 0 |  | КП24 | ПУ6 |  | Указательные реле не сработали. Причина: Внутренняя неисправность МПУ РЗА "Сириус-2-В", выразившееся в сбросе уставок релейной защиты до заводских настроек (сбой памяти). 23.11.2016 выполнена замена неисправного МПУ РЗА. |  |  | 0
февраль | Варьеганнефтегаз | АО ТюменьЭнерго" | 2016-02-22 | 14:39 | 2016-02-22 | 14:39 | 0:00 | 132 | 2 ступень ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 кВ "Кирьяновская-ПП Восточный", "ПП-Восточный-Ореховская" | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Кирьяновская-ПП Восточный", "ПП-Восточный-Ореховская" | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Кирьяновская-ПП Восточный" с успешным АПВ, причина выясняется. | 9.3 |  | 9.3 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском, Западно-Ермаковском, Чехлонейском м/р. |  |  | 0
июль | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-07-21 | 17:04 | 2016-07-21 | 18:21 | 1:17 | 45 | УРОВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 6/35/110кВ "Усть-Тегуская", Т-2 | 35 | ПС | ПС 6/35/110кВ "Усть-Тегуская", Т-2 | 21.07.2016 ПС 6/35/110кВ "Усть-Теггуская"АО Т-2 по "УРОВ". Работа АЧР 1,2,3,4,5 ступени, с сумарным сбросом нагрузки 24МВт. В 17:49 полное снятие ограничений по набору нагрузки. | 75.3 | 10.2 | 85.5 | РЗА | 2009 | 4G10-2337-AM-U | АПАТОР-ЭЛЕКТРО | 2016 | 100 | 2017 | 0 | 2016 | КП24 | [5 empty] | 0 | -85.5
март | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2016-03-20 | 10:40 | 2016-03-20 | 12:45 | 2:05 | 22 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "К-457" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "К-457" | Сильный ветер. Разрушение изолятора оп.№50. | 6.6 |  | 6.6 | И | [8 empty] | КП23 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р. |  |  | 0
март | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2016-03-20 | 14:00 | 2016-03-20 | 15:05 | 1:05 | 7 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6кВ "К-457" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6кВ "К-457" | Сильный ветер. Схлест проводов. | 1.1 |  | 1.1 | ПЭ | [8 empty] | КП12 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р. |  |  | 0
март | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2016-03-20 | 14:23 | 2016-03-20 | 15:30 | 1:07 | 6 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "К-457" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "К-457" | Сильный ветер. Схлест проводов. | 1.2 |  | 1.2 | ПЭ | [8 empty] | КП12 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р. |  |  | 0
март | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2016-03-20 | 17:15 | 2016-03-20 | 18:00 | 0:45 | 91 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-5,8,15 ПС 35/6кВ "К-3" ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "К-9" ВЛ-6кВ Ф-15 ПС 35/6кВ "К-45" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-5,8,15 ПС 35/6кВ "К-3" ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "К-9" ВЛ-6кВ Ф-15 ПС 35/6кВ "К-45" | Сильный ветер | 30.9 |  | 30.9 | ПЭ | [8 empty] | КП12 |  |  | Отключение на Ван-Еганском м/р. |  |  | 0
март | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-03-22 | 12:17 | 2016-03-22 | 15:40 | 3:23 | 7 |  | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-32" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-32" | Сильный ветер. Обрыв вязки провода фазы "В" оп.№21 | 10.1 |  | 10.1 | СК | [8 empty] | КП12 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Еганском м/р. |  |  | 0
март | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-03-22 | 12:55 | 2016-03-22 | 17:20 | 4:25 | 5 |  | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-12" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-12" | Сильный ветер. Обрыв провода + изолятор на оп.№8 | 18.8 |  | 18.8 | СК | [8 empty] | КП12 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Еганском м/р. |  |  | 0
март | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-03-22 | 13:33 | 2016-03-22 | 16:00 | 2:27 | 7 |  | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "К-12" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "К-12" | Сильный ветер. Обрыв провода + изолятор на опоре№7 | 6.2 |  | 6.2 | СК | [8 empty] | КП12 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Еганском м/р. |  |  | 0
март | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-03-22 | 14:33 | 2016-03-22 | 14:33 | 0:00 | 4 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6кВ "К-65" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6кВ "К-65" | Сильный ветер | 1 |  | 1 | СК | [8 empty] | КП12 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0
март | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-03-22 | 15:41 | 2016-03-22 | 18:17 | 2:36 | 12 |  | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-108 ПС 35/6кВ "Промзона" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-108 ПС 35/6кВ "Промзона" | Сильный ветер. Сорвало профиль с настила, перекрытие провода ВЛ оп.10-11. | 5.7 |  | 5.7 | СК | [8 empty] | КП12 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0
март | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-03-22 | 15:53 | 2016-03-22 | 15:53 | 0:00 | 7 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-6, 10 ПС 35/6кВ "К-20" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-6, 10 ПС 35/6кВ "К-20" | Сильный ветер | 2.4 |  | 2.4 | СК | [8 empty] | КП12 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0
март | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-03-22 | 16:02 | 2016-03-22 | 18:07 | 2:05 | 7 |  | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-51" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-6, 10 ПС 35/6кВ "К-20" | Сильный ветер. Разрушение изолятора фазы "В" оп.№8 | 1.2 |  | 1.2 | СК | [8 empty] | КП12 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0
март | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-03-22 | 19:59 | 2016-03-22 | 1:59 | 5:58 | 9 |  | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-4 РУ-3 6кВ КНС-2А | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 РУ-3 6кВ КНС-2А | Сильный ветер | 5.3 |  | 5.3 | СК | [8 empty] | КП12 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0
март | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2016-03-22 | 10:30 | 2016-03-22 | 10:30 | 0:00 | 27 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "К-203" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "К-203" | Сильный ветер | 6.3 |  | 6.3 | СК | [8 empty] | КП12 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р. |  |  | 0
март | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2016-03-22 | 10:53 | 2016-03-22 | 10:53 | 0:00 | 8 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6кВ "К-424" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6кВ "К-424" | Сильный ветер | 0.2 |  | 0.2 | СК | [8 empty] | КП12 |  |  | Отключение на Западно-Ермаковском м/р. |  |  | 0
март | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2016-03-22 | 16:40 | 2016-03-22 | 16:40 | 0:00 | 20 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-9 ПС 35/6кВ "К-310" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-9 ПС 35/6кВ "К-310" | Сильный ветер | 9.4 |  | 9.4 | СК | [8 empty] | КП12 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р. |  |  | 0
март | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-03-22 | 9:48 | 2016-03-22 | 9:48 | 0:00 | 15 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "Пермяковская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "Пермяковская" | Сильный ветер | 7.6 |  | 7.6 | СК | [8 empty] | КП12 |  |  | Отключение на Пермяковском м/р. |  |  | 0
март | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-03-22 | 9:48 | 2016-03-22 | 9:48 | 0:00 | 11 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "Нефть" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "Нефть" | Сильный порывистый ветер. Разрушение изолятора оп№1`` отпайка на КТПН «Полигон» с хлёст проводов | 4.1 |  | 4.1 | И | [8 empty] | КП12 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р. |  |  | 0
март | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-03-22 | 10:06 | 2016-03-22 | 13:41 | 3:35 | 15 |  | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-1 ПС 35/6кВ "Пражская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-1 ПС 35/6кВ "Пражская" | Сильный порывистый ветер. Разрушение опорного изолятора Ф-В оп№39, слетела вязка с изолятора Ф-А оп №25, схлест провода в пролете оп№36`-37 | 11.8 |  | 11.8 | И | [8 empty] | КП12 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р. |  |  | 0
март | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-03-22 | 10:18 | 2016-03-22 | 10:18 | 0:00 | 19 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "Северная" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "Северная" | Сильный ветер | 1.1 |  | 1.1 | СК | [8 empty] | КП12 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р. |  |  | 0
март | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-03-22 | 10:34 | 2016-03-22 | 10:34 | 0:00 | 20 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6кВ "Кошильская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6кВ "Кошильская" | Сильный ветер | 4.1 |  | 4.1 | СК | [8 empty] | КП12 |  |  | Отключение на Кошильском м/р. |  |  | 0
март | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-03-22 | 13:30 | 2016-03-22 | 14:41 | 1:11 | 30 |  | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-13 ПС 35/6кВ "КСП-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-13 ПС 35/6кВ "КСП-2" | Сильный порывистый ветер. Падение оп№157, 158, 159 | 15.7 |  | 15.7 | СК | [8 empty] | КП12 |  |  | Отключение на Пермяковском м/р. |  |  | 0
март | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2016-03-22 | 9:44 | 2016-03-22 | 13:18 | 3:34 | 11 |  | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6кВ "Малочерногорская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6кВ "Малочерногорская" | Сильный порывистый ветер. Разрушение изолятора на опоре №65 | 43.9 |  | 43.9 | И | [8 empty] | КП12 |  |  | Отключение наУзунском м/р |  |  | 0
март | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2016-03-22 | 10:50 | 2016-03-22 | 10:50 | 0:00 | 35 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "К-9" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "К-9" | Сильный ветер | 10.4 |  | 10.4 | СК | [8 empty] | КП12 |  |  | Отключение на Ван-Еганском м/р. |  |  | 0
март | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2016-03-22 | 17:40 | 2016-03-22 | 17:40 | 0:00 | 10 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-5,6,14,15 ПС 35/6кВ "КНС-Ае" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-5,6,14,15 ПС 35/6кВ "КНС-Ае" | Сильный ветер | 1.1 |  | 1.1 | СК | [8 empty] | КП12 |  |  | Отключение на Ван-Еганском м/р. |  |  | 0
апрель | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-04-28 | 16:30 | 2016-04-28 | 16:50 | 0:20 | 13 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ "КНС-3" | 35 | ПС | ПС 35/6кВ "КНС-3" | СШ №2. Неисправность в схеме АВР 6кВ. | 0.9 |  | 0.9 | [9 empty] | КП2 |  |  | Отключение на Бахиловском м/р. |  |  | 0
апрель | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго, НПО Эталон | 2016-04-28 | 13:10 | 2016-04-28 | 13:30 | 0:20 | 186 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС | Останов ГТЭВ Ван-Еганского м-я в результате КЗ в отходящей кабельной линии 6кВ (принадлежность КЛ - ОАО"Черногорэнерго"). | 48.9 |  | 48.9 | [9 empty] | КП23 |  |  | Отключение на Ван-Еганском м/р. |  |  | 0
май | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-05-05 | 15:05 | 2016-05-05 | 15:25 | 0:20 | 326 |  |  | Внешние сети | П/С 110/35/6кВ "Ермаковская" | 110 | ПС | П/С 110/35/6кВ "Ермаковская" | Ав.откл. Т-2 по газовой защите | 37.6 |  | 37.6 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском, Западно-Ермаковском, Чехлонейском м/р. |  |  | 0 | -37.6
май | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-05-13 | 18:42 | 2016-05-13 | 18:42 | 0:00 | 11 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 35/6кВ "Пермяковская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 35/6кВ "Пермяковская" | Сильный ветер. Разрушение опорного изолятора 6 кВ Ф-"С" КТПН 6/0,4кВ №1/250кВА Куст 10 | 4.1 |  | 4.1 | И | 2005 | ИОР |  | 2015-07-20 | 100 | 2016-07-01 |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Пермяковском м/р. |  |  | 0 | -4.1
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-11-13 | 2:00 | 2016-11-13 | 8:55 | 6:55 | 22 | ТО | АПВН, РПВН | Технология | ПС-35/6кВ №374 ВЛ-6кВ ф.374-10 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.374-10 | Обледение проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №1.4 и №1.5, обрыв крепления с изоляторов на опоре №1.3 и касания проводов из-за попадания воды на провода и арматуру в пролёте опор №1.4 -1.5 привело к двухфазному к.з. фаз "В" и "С". | 79.1 | 5.7 | 84.8 | ТЧ | 1987г, 2011г, 2012г | А-95 | Россия | ТО - 29.06.2016 ТР - 17.03.2014 | 40 | ТО - 02.17 ТР - 06.17 | 2 |  | КП24 | [5 empty] | 0
май | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-05-24 | 16:44 | 2016-05-24 | 16:44 | 0:00 | 23 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 Белозерная-Мачтовая | 220 | ВЛ | ВЛ-220 Белозерная-Мачтовая | Прохождение грозового фронта | 16.3 |  | 16.3 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Хохряковском, Кошильском, Пермяковском, Узунском м/р. |  |  | 0 | -16.3
май | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-05-25 | 12:55 | 2016-05-25 | 12:55 | 0:00 | 13 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-5,6 ПС 35/6кВ " БКНС-4" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-5,6 ПС 35/6кВ " БКНС-4" | Прохождение грозового фронта | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Кошильском м/р. |  |  | 0 | -9
май | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-05-25 | 13:36 | 2016-05-25 | 13:36 | 0:00 | 13 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "Пермяковская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "Пермяковская" | Прохождение грозового фронта | 8.3 |  | 8.3 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Пермяковском м/р. |  |  | 0 | -8.3
май | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-05-29 | 13:59 | 2016-05-29 | 14:50 | 0:51 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ " К-130", отпаечная Буровенческая линия на к.130 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ " К-130", отпаечная Буровенческая линия на к.130 | Разрушение линейного изолятора ШС-10 Ф -"С" | 2.2 |  | 2.2 |  | 2015-12-01 | ШС-10 | [6 empty] | КП23 |  |  | Отключение на Северо-Хохряковском м/р. |  |  | 0 | -2.2
май | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-05-29 | 14:32 | 2016-05-29 | 15:40 | 1:08 | 8 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "Промысловая" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "Промысловая" | Разрушение линейного изолятора ШС-10 Ф -"A" оп. 1/4 | 5.3 |  | 5.3 |  | 2014 | ШС-10 |  | 12.12.2015г | 100 | 2016-12-01 |  |  | КП23 |  |  | Отключение на Северо-Хохряковском м/р. |  |  | 0 | -5.3
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-06-06 | 11:45 | 2016-06-06 | 11:45 | 0:00 | 8 |  | АПВУ | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ "Хохряково" Т-1 | 110 | ПС | ПС 110/35/6 кВ "Хохряково" Т-1 | Сработала ДЗТ, АВР 35 -успешно. Неисправность в цепях РЗА | 3.6 |  | 3.6 | РЗА | 1999 |  |  | 02.2016 г |  |  |  |  | КП18 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р. |  |  | 0 | -3.6
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-06-06 | 13:06 | 2016-06-06 | 13:06 | 0:00 | 21 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ Ф-2,5 ПС 110/35/6 кВ "Бахиловская" | 35 | ПС | ВЛ-35кВ Ф-2,5 ПС 110/35/6 кВ "Бахиловская" | Сработала МТЗ 35/1 ступень. Пробой опорного изолятора СШ-35 кВ №1. | 34.8 |  | 34.8 | РЗА | 1996 |  |  | 09.2015 г |  | 09.2016 г |  |  | КП18 |  |  | Отключение на Бахиловском, Верхнеколик-Еганском м/р. |  |  | 0 | -34.8
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-06-09 | 17:21 | 2016-06-09 | 20:00 | 2:39 | 28 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ "Верхне-Колик-Еганская" | 35 | ПС | ПС 110/35/6 кВ "Верхне-Колик-Еганская" | Предварительная причина: аварийное отключение масленного выключателя 35кВ | 28.5 |  | 28.5 | ТЧ | 1998 | ВМП-35 |  | март 2016 г |  | август 2016 г |  |  | КП18 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Егансокм м/р. |  |  | 0 | -28.5
июнь | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2016-06-09 | 10:40 | 2016-06-09 | 11:40 | 1:00 | 15 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6кВ "ЦПС" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6кВ "ЦПС" | Падение дерева. В пролете опор №4-5. | 2.4 |  | 2.4 | [9 empty] | КП19 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р. |  |  | 0 | -2.4
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-06-09 | 14:21 | 2016-06-09 | 14:21 | 0:00 | 21 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 кВ Таврическая 1,2 | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Таврическая 1,2 | Прохождение грозового фронта | 28.2 |  | 28.2 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0 | -28.2
июнь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-06-09 | 15:34 | 2016-06-09 | 15:34 | 0:00 | 6 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-20,8 ПС 35/6кВ "К-20" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-20,8 ПС 35/6кВ "К-20" | Прохождение грозового фронта | 1.4 |  | 1.4 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0 | -1.4
июнь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-06-09 | 15:35 | 2016-06-09 | 16:20 | 0:45 | 2 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-20 РУ 6кВ "К-11" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-20 РУ 6кВ "К-11" | Прохождение грозового фронта | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0 | -0.3
июнь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-06-09 | 15:35 | 2016-06-09 | 16:20 | 0:45 | 2 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-20 РУ 6кВ "К-11" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-20 РУ 6кВ "К-11" | Прохождение грозового фронта | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0 | -0.3
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-06-10 | 22:59 | 2016-06-10 | 22:59 | 0:00 | 117 |  | АПВУ | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ "Пермяк" | 110 | ПС | ПС 110/35/6 кВ "Пермяк" | Прохождение грозового фронта | 30.7 |  | 30.7 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Пермяковском, Хохряковском, Кошильском и Колик-Ёганском м/р. |  |  | 0 | -30.7
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-06-10 | 17:30 | 2016-06-10 | 17:30 | 0:00 | 42 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 1106 кВ "Варьёган-Бахилы" I-цепь | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Варьёган-Бахилы" I-цепь | Прохождение грозового фронта | 29.4 |  | 29.4 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Егансокм м/р. |  |  | 0 | -29.4
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-06-10 | 23:41 | 2016-06-10 | 23:41 | 0:00 | 46 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 1106 кВ "Варьёган-Бахилы" I-цепь | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Варьёган-Бахилы" I-цепь | Прохождение грозового фронта | 64 |  | 64 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Бахиловском, С-Хохзряковском и Верхнеколик-Егансокм м/р. |  |  | 0 | -64
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-06-11 | 2:00 | 2016-06-11 | 2:00 | 0:00 | 10 |  | АПВУ | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ "Пермяк" | 110 | ПС | ПС 110/35/6 кВ "Пермяк" | Прохождение грозового фронта | 2.4 |  | 2.4 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р. |  |  | 0 | -2.4
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-06-11 | 2:00 | 2016-06-11 | 2:00 | 0:00 | 58 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 1106 кВ "Узловая-Бахилы" II-цепь | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Узловая-Бахилы" I I-цепь | Прохождение грозового фронта | 82.2 |  | 82.2 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Бахиловском, С-Хохзряковском и Верхнеколик-Егансокм м/р. |  |  | 0 | -82.2
июнь | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-06-13 | 21:23 | 2016-06-13 | 21:23 | 0:00 | 102 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-3,7 ПС 110/35/6 Кошильская | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-3,7 ПС 110/35/6 Кошильская | Прохождение грозового фронта | 20.2 |  | 20.2 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Кошильском м/р. |  |  | 0 | -20.2
июнь | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-06-13 | 23:20 | 2016-06-13 | 23:20 | 0:00 | 25 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6 Гвардейская | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6 Гвардейская | Прохождение грозового фронта | 9.5 |  | 9.5 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р. |  |  | 0 | -9.5
июнь | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-06-14 | 0:45 | 2016-06-14 | 0:45 | 0:00 | 40 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-4,5 ПС 110 Кошильская | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-4,5 ПС 110 "Кошильская" | Прохождение грозового фронта | 8.6 |  | 8.6 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Кошильском м/р. |  |  | 0 | -8.6
июнь | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-06-14 | 13:53 | 2016-06-14 | 14:47 | 0:00 | 8 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-9 ПС 35/6 "БКНС-4" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-9 ПС 35/6 "БКНС-4" | Гроза, Разрушение изолятора ф.А оп.№22 | 2.2 |  | 2.2 | И | 1995 | ШС-10 |  | 2016-02-25 | 100 | 2017-02-01 |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Кошильском м/р. |  |  | 0 | -2.2
июнь | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-06-14 | 13:55 | 2016-06-14 | 17:49 | 0:00 | 37 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-8,18 ПС 35/6 "К-20" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-8,18 ПС 35/6 "К-20" | Гроза, ВЛ-6 Ф-18 обрыв провода ф.А,В оп.№55, разрушение изоляторов оп.№56. | 50.2 |  | 50.2 | ТЧ | 2000 | АС-120 |  | 2016-02-11 | 100 | 2017-02-01 |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Кошильском м/р. |  |  | 0 | -50.2
июнь | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-06-14 | 14:20 | 2016-06-14 | 14:20 | 0:00 | 55 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС 110/35/6 Кошильская | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС 110/35/6 Кошильская | Прохождение грозового фронта | 25.4 |  | 25.4 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Кошильском м/р. |  |  | 0 | -25.4
июнь | Варьеганнефтегаз | Черногорэнерго | 2016-06-14 | 20:29 | 2016-06-14 | 20:29 | 0:00 | 14 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6 "КНС-8" Малочерногорского м/р | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6 "КНС-8" | Прохождение грозового фронта | 4.4 |  | 4.4 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Узунском м/р. |  |  | 0 | -4.4
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-06-14 | 6:09 | 2016-06-14 | 6:09 | 0:00 | 53 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 1106 кВ "Варьёган-Меридиан" I-цепь | 110 | ВЛ | ВЛ 1106 кВ "Варьёган-Меридиан" I-цепь | Прохождение грозового фронта | 22 |  | 22 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Ван-Ёганском м/р. |  |  | 0 | -22
июнь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-06-14 | 17:22 | 2016-06-14 | 17:22 | 0:00 | 6 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Ф-3,5 ПС 110 "Северо-Хохряковская" | 35 | ВЛ | ВЛ-5 кВ Ф-3,5 ПС 110 "Северо-Хохряковская" | Прохождение грозового фронта | 4.5 |  | 4.5 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Северо-Хохряковском м/р. |  |  | 0 | -4.5
июнь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-06-14 | 17:35 | 2016-06-14 | 17:35 | 0:00 | 4 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-15 ПС 35/6 "КНС-3" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-15 ПС 35/6 "КНС-3" | Прохождение грозового фронта | 4.5 |  | 4.5 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Бахиловском м/р. |  |  | 0 | -4.5
июнь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-06-14 | 17:47 | 2016-06-14 | 17:47 | 0:00 | 4 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6 "К-131" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6 "К-131" | Прохождение грозового фронта | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Ёганском м/р. |  |  | 0 | -9
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-06-15 | 15:08 | 2016-06-15 | 15:08 | 0:00 | 9 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 кВ "Варьёган-Бахилы" 1-я цепь | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Варьёган-Бахилы" | Прохождение грозового фронта | 1.6 |  | 1.6 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р. |  |  | 0 | -1.6
июнь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-06-15 | 12:45 | 2016-06-15 | 12:45 | 0:00 | 13 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ Ф-2,5 ПС 110/35/6 "Бахиловская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-2,5 ПС 110/35/6 "Бахиловская" | Прохождение грозового фронта | 32.6 |  | 32.6 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Бахловском м/р. |  |  | 0 | -32.6
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-06-15 | 14:40 | 2016-06-15 | 14:40 | 0:00 | 68 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 кВ "Варьёган-Бахилы" 1-я цепь | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Варьёган-Бахилы" 1-я цепь | Прохождение грозового фронта | 103.7 |  | 103.7 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Ёганском м/р. |  |  | 0 | -103.7
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-06-15 | 15:08 | 2016-06-15 | 15:08 | 0:00 | 7 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 кВ "Варьёган-Бахилы" 1-я цепь | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Варьёган-Бахилы" 1-я цепь | Прохождение грозового фронта | 8.9 |  | 8.9 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Хохряковском м/р. |  |  | 0 | -8.9
июнь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-06-15 | 12:53 | 2016-06-15 | 12:53 | 0:00 | 1 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ Ф-17 РУ-6кВ №1 "КНС-4" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ Ф-17 РУ-6кВ №1 "КНС-4" | Прохождение грозового фронта | 0.6 |  | 0.6 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Северо-Варьёганском м/р. |  |  | 0 | -0.6
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-06-17 | 18:32 | 2016-06-17 | 18:32 | 0:00 | 10 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 220 кВ "Варьёган-Вынгапур" | 220 | ВЛ | ВЛ 220 кВ "Варьёган-Вынгапур" | Прохождение грозового фронта | 4.6 |  | 4.6 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Варьёганском м/р. |  |  | 0 | -4.6
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-06-17 | 18:44 | 2016-06-17 | 18:44 | 0:00 | 6 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 220 кВ "Зима-Вынгапур" | 220 | ВЛ | ВЛ 220 кВ "Зима-Вынгапур" | Прохождение грозового фронта | 3.9 |  | 3.9 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Варьёганском м/р. |  |  | 0 | -3.9
июнь | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-06-18 | 14:32 | 2016-06-18 | 14:45 | 0:00 | 63 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС 110/35/10 "КС-Хохряковская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС 110/35/10 "КС-Хохряковская" | Падение дерева из внеохранной зоны на провода в пролёте оп.45-46 из-за сильных порывов ветра | 16.2 |  | 16.2 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р. |  |  | 0 | -16.2
июнь | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2016-06-18 | 11:55 | 2016-06-09 | 11:55 | 0:00 | 20 | МТО, МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "К-310" | 35 | ПС | ПС 35/6кВ "К-310" 1-я СШ 6 кВ | Гроза. Пробой РВО ФА при грозе с молниями | 14.1 |  | 14.1 | И | 2010 | Опора - ж/б, метал провод А-95 |  | 2016-05-16 | 100 | 2017-05-01 |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Ермаковском м/р. |  |  | 0 | -14.1
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-06-18 | 12:46 | 2016-06-18 | 12:47 | 0:01 | 301 |  | АПВУ | Внешние сети | ПС 110/35/6 "Ермаковская" | 110 | ПС | ПС 110/35/6 "Ермаковская" | Прохождение грозового фронта | 32 |  | 32 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Ермаковском и Чехлонейском м/р. |  |  | 0 | -32
июнь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-06-18 | 16:07 | 2016-06-15 | 16:07 | 0:00 | 2 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС 35/6кВ "КНС-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ Ф-6 ПС 35/6кВ "КНС-1" | Прохождение грозового фронта | 0.8 |  | 0.8 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Бахиловском м/р. |  |  | 0 | -0.8
июнь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-06-22 | 15:35 | 2016-06-22 | 15:35 | 0:00 | 129 | МТЗ 1-я ст. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ Ф-1,4 ПС 110 "Верхнеколик-Ёганская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Ф-1,4 ПС 110 "Верхнеколик-Ёганская" | Прохождение грозового фронта | 71.9 |  | 71.9 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Ёганском м/р. |  |  | 0 | -71.9
июнь | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-06-24 | 17:16 | 2016-06-24 | 17:16 | 0:00 | 54 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Ф-3,5 ПС 110/35/6 "Кошильская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Ф-3,5 ПС 110/35/6 "Кошильская" | Прохождение грозового фронта | 25.3 |  | 25.3 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Кошильском м/р. |  |  | 0 | -25.3
июнь | Варьеганнефтегаз | АО "Черногорэнерго" | 2016-06-24 | 18:26 | 2016-06-24 | 18:26 | 0:00 | 14 |  | АПВУ | Внешние сети | ПС 35/6кВ "Малочерногорская" | 35 | ВЛ | ПС 35/6кВ "Малочерногорская" | Прохождение грозового фронта | 8.6 |  | 8.6 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Южно-Узунском м/р. |  |  | 0 | -8.6
июнь | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-06-24 | 23:50 | 2016-06-24 | 23:50 | 0:00 | 28 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Ф-7 ПС 110/35/6 "Кошильская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Ф-7 ПС 110/35/6 "Кошильская" | Прохождение грозового фронта | 4.9 |  | 4.9 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Кошильском м/р. |  |  | 0 | -4.9
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-06-25 | 13:51 | 2016-06-25 | 13:51 | 0:00 | 145 |  | АПВУ | Внешние сети | ПП 110 "Кирьяновская" | 35 | ПС | ПП 110 "Кирьяновская" | Прохождение грозового фронта | 29.1 |  | 29.1 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Ермаковском м/р. |  |  | 0 | -29.1
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-06-25 | 20:43 | 2016-06-25 | 23:07 | 2:24 | 214 | МТЗ 1-я ст. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ Ф-2,3 ПС 110 "Верхнеколик-Ёганская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Ф-2,3 ПС 110 "Верхнеколик-Ёганская" | Прохождение грозового фронта | 70.6 |  | 70.6 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Ёганском м/р. |  |  | 0 | -70.6
июнь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-06-25 | 22:10 | 2016-06-25 | 22:10 | 0:00 | 18 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф- 8 ПС 35/6кВ "К-20" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-20,8 ПС 35/6кВ "К-20" | Прохождение грозового фронта | 13.4 |  | 13.4 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0 | -13.4
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-06-26 | 14:02 | 2016-06-26 | 14:02 | 0:00 | 22 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 "Варьёган-Бахилы" I-цепь | 110 | ПС | ВЛ 110 "Варьёган-Бахилы" I-цепь | Прохождение грозового фронта | 5.9 |  | 5.9 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0 | -5.9
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-06-26 | 14:04 | 2016-06-26 | 14:04 | 0:00 | 4 | МТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 "Истоминская-Мачтовая" II-цепь | 110 | ПС | ВЛ 110 "Истоминская-Мачтовая" II-цепь | Прохождение грозового фронта | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Хохряковском м/р. |  |  | 0 | -7
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-06-26 | 14:10 | 2016-06-26 | 14:10 | 0:00 | 32 | МТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 "Варьёган-Бахилы" I-цепь | 110 | ПС | ВЛ 110 "Варьёган-Бахилы" I-цепь | Прохождение грозового фронта | 63.8 |  | 63.8 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Ёганском м/р. |  |  | 0 | -63.8
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-06-26 | 14:54 | 2016-06-26 | 14:54 | 0:00 | 8 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 "Варьёган-Бахилы" I-цепь | 110 | ПС | ВЛ 110 "Варьёган-Бахилы" I-цепь | Прохождение грозового фронта | 3.1 |  | 3.1 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0 | -3.1
июнь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-06-26 | 17:51 | 2016-06-26 | 18:10 | 0:19 | 11 | МТО, МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС 35/6кВ "К-51" | 35 | ПС | ПС 35/6кВ "К-51" | Короткое замыкание на землю II-СШ РУ-6 кв. Пробой РВО-6 Фб | 0.8 |  | 0.8 | ТЧ | 2008 | РВО-6 |  | 2008-04-01 |  |  |  | 2016-04-01 | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0 | -0.8
июнь | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-06-27 | 19:53 | 2016-06-27 | 19:53 | 0:00 | 10 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 "Кошильская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 "Кошильская" | Прохождение грозового фронта | 2.4 |  | 2.4 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Кошильском м/р. |  |  | 0 | -2.4
июнь | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-06-27 | 20:21 | 2016-06-27 | 20:21 | 0:00 | 7 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС /35/6 "БКНС-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС /35/6 "БКНС-2" | Прохождение грозового фронта | 1.42 |  | 1.42 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р. |  |  | 0 | -1.42
июнь | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-06-27 | 20:22 | 2016-06-27 | 20:22 | 0:00 | 8 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС /35/6 "Южная" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС /35/6 "Южная" | Прохождение грозового фронта | 1.33 |  | 1.33 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р. |  |  | 0 | -1.33
июнь | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-06-27 | 20:52 | 2016-06-27 | 20:52 | 0:00 | 25 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-8,16 ПС /35/6 "Гвардейская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-8,16 ПС /35/6 "Гвардейская" | Прохождение грозового фронта | 4.3 |  | 4.3 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р. |  |  | 0 | -4.3
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-06-27 | 17:07 | 2016-06-27 | 17:07 | 0:00 | 43 |  | АПВУ | Внешние сети | ПП 110 "Кирьяновская" | 35 | ПС | ПП 110 "Кирьяновская" | Прохождение грозового фронта | 22.2 |  | 22.2 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Ермаковском м/р. |  |  | 0 | -22.2
июнь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-06-27 | 21:31 | 2016-06-27 | 21:31 | 0:00 | 225 | МТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ -35 кВ Ф-2,5 ПС 110/35/6 кВ "Бахиловская" | 35 | ПС | ВЛ -35 кВ Ф-2,5 ПС 110/35/6 кВ "Бахиловская" | Прохождение грозового фронта | 121.8 |  | 121.8 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Ёганском м/р. |  |  | 0 | -121.8
июнь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-06-27 | 20:36 | 2016-06-27 | 20:36 | 0:00 | 11 | МТО, МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6кВ "КНС-3А" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6кВ "КНС-3А" | Прохождение грозового фронта | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0 | -0.7
декабрь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-12-20 | 7:02 | 2016-12-20 | 11:28 | 4:26 | 50 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "209-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "209-14" | Вывод в ремонт ВЛ-6кВ "209-14" для устранения обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 42/54-42/55. | 72.3 | 1 | 73.3 | ТЧ | 2014 | А-95 | не определен | 2016-08-05 | 100 | 2017-02-01 | 0 | 2016-08-05 | КП24 |  |  |  | ЦДНГ-3 |  | 0
июнь | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2016-06-30 | 15:00 | 2016-06-30 | 15:00 | 0:00 | 16 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-6, 7 ПС 35/6кВ "К-457" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-6, 7 ПС 35/6кВ "К-457" | Прохождение грозового фронта | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском, Чехлонейском м/р. |  |  | 0 | -1
июнь | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-06-30 | 15:56 | 2016-06-30 | 15:56 | 0:00 | 10 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 БКНС-4 ВЛ-6кВ ф-5 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 БКНС-4 ВЛ-6кВ ф-5 | Прохождение грозового фронта | 1.7 |  | 1.7 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Кошильском м/р. |  |  | 0 | -1.7
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-07-01 | 7:31 | 2016-07-01 | 11:28 | 3:57 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-16, РУ-6кВ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-16, РУ-6кВ | Прохождение грозового фронта | 2.2 |  | 2.2 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0 | -2.2
июль | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-07-02 | 17:04 | 2016-07-02 | 19:20 | 2:16 | 58 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС 35/6кВ "Пермяковская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС 35/6кВ Пермяковская | Гроза. Разрушение изолятора фаза «А» «В» опора№238 | 35.5 |  | 35.5 | И | 1986 | ШС-10 |  | 2016-04-23 | 100 | 2017-04-01 |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Пермяковском м/р. |  |  | 0 | -35.5
июль | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-07-02 | 17:37 | 2016-07-02 | 17:37 | 0:00 | 12 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС 35/6кВ "Кошильская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС 35/6кВ "Кошильская" | Прохождение грозового фронта | 3.6 |  | 3.6 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Кошильском м/р. |  |  | 0 | -3.6
июль | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-07-02 | 21:26 | 2016-07-02 | 21:26 | 0:00 | 45 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-10 ПС 35/6 "Центральная" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-10 ПС 35/6 "Центральная" | Прохождение грозового фронта | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р. |  |  | 0 | -9
июль | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-07-04 | 18:11 | 2016-07-04 | 18:11 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-5 ПС 35/6 "БКНС-4" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-5 ПС 35/6 "БКНС-4" | Прохождение грозового фронта | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Кошильском м/р. |  |  | 0 | -1
июль | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-07-05 | 13:32 | 2016-07-05 | 13:32 | 0:00 | 27 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-4 ПС 35/6 "Северная" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4 ПС 35/6 "Северная" | Прохождение грозового фронта | 9.8 |  | 9.8 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р. |  |  | 0 | -9.8
июль | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-07-05 | 15:34 | 2016-07-05 | 15:34 | 0:00 | 112 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ ф-1,3 ПС 110/35/6 "Пермяк" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ ф-1,3 ПС 110/35/6 "Пермяк" | Прохождение грозового фронта | 42.5 |  | 42.5 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Пермяковском м/р. |  |  | 0 | -42.5
июль | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-07-05 | 15:39 | 2016-07-05 | 15:39 | 0:00 | 207 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ ф-1,2,3,4 ПС 110/35/10 "КС-Хохряковская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ ф-1,2,3,4 ПС 110/35/10 "КС-Хохряковская" | Прохождение грозового фронта | 74.62 |  | 74.62 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Хохряковском, Колик-Ёганском м/р. |  |  | 0 | -74.62
июль | Варьеганнефтегаз | АО "Черногорэнерго" | 2016-07-05 | 15:04 | 2016-07-05 | 15:04 | 0:00 | 16 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-16 ПС 35/6 "К-8 м/ч" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-16 ПС 35/6 "К-8 м/ч" | Прохождение грозового фронта | 10.2 |  | 10.2 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Узунском м/р. |  |  | 0 | -10.2
июль | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2016-07-05 | 13:22 | 2016-07-05 | 14:15 | 0:53 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-4 ПС 35/6 "ЦПС" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4 ПС 35/6 "ЦПС" | Прохождение грозового фронта. Поподание молнии в РЛК на оп.№46 фаза А | 1 |  | 1 | И | 1989 | Опора - ж/б, провод А-95 |  | 2016-03-20 | 100 | 2017-03-01 |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р. |  |  | 0 | -1
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-07-05 | 11:39 | 2016-07-05 | 11:39 | 0:00 | 36 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ Ф-1,2 ПС 110/36 "КНС-5" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-1,2 ПС 110/36 "КНС-5" | Прохождение грозового фронта | 10 |  | 10 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0 | -10
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-07-05 | 17:00 | 2016-07-05 | 17:00 | 0:00 | 18 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ Ф-2,4 ПС-110/36кВ "Северно-Хохряковская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-2,4 ПС-110/36кВ "Северно-Хохряковская" | Прохождение грозового фронта | 27.24 |  | 27.24 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Хохряковском м/р. |  |  | 0 | -27.24
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-07-05 | 17:50 | 2016-07-05 | 18:05 | 0:15 | 209 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | МВ-35кВ №1,4 ПС 35/6кВ "КНС-1" | 35 | ПС | МВ-35кВ №1,4 ПС 35/6кВ "КНС-1" | Прохождение грозового фронта | 203.6 |  | 203.6 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Сусликовском, Верхнеколик-Егансокм м/р. |  |  | 0 | -203.6
июль | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-07-06 | 13:28 | 2016-07-06 | 13:28 | 0:00 | 44 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ ф-3 ПС 110/35/6 "Кошильская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ ф-3 ПС 110/35/6 "Кошильская" | Прохождение грозового фронта | 11 |  | 11 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Кошильском м/р. |  |  | 0 | -11
июль | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-07-06 | 14:20 | 2016-07-06 | 15:20 | 1:00 | 25 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-1 ПС 35/6 "КСП-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-1 ПС 35/6 "КСП-2" | Прохождение грозового фронта | 6.3 |  | 6.3 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Пермяковском м/р. |  |  | 0 | -6.3
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-07-06 | 13:46 | 2016-07-06 | 13:46 | 0:00 | 13 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС 110/36/6кВ "Каскад" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС 110/36/6кВ "Каскад" | Прохождение грозового фронта | 13.3 |  | 13.3 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Узунском м/р. |  |  | 0 | -13.3
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-07-06 | 12:10 | 2016-07-06 | 12:10 | 0:00 | 18 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ ф-2,4 ПС 110/35/6 "Северно-Хохряковская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ ф-2,4 ПС 110/35/6 "Северно-Хохряковская" | Прохождение грозового фронта | 27.2 |  | 27.2 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Хохряковском м/р. |  |  | 0 | -27.2
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-07-07 | 13:20 | 2016-07-07 | 13:20 | 0:00 | 49 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ ф-4,5 ПС 110/35/6 "Кошильская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ ф-4,5 ПС 110/35/6 "Кошильская" | Прохождение грозового фронта | 12.6 |  | 12.6 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Кошильском м/р. |  |  | 0 | -12.6
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-07-07 | 15:10 | 2016-07-07 | 15:10 | 0:00 | 135 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Варьеган-Бахиловская 1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Варьеган-Бахиловская 1 | Прохождение грозового фронта | 187.5 |  | 187.5 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Хохряковском, Бахиловском, Верхнеколик-Еганском м/р. |  |  | 0 | -187.5
июль | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2016-07-08 | 15:15 | 2016-07-08 | 15:35 | 0:20 | 23 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-4,5,6 ПС 35/6 "457" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4,5,6 ПС 35/6 "457" | Прохождение грозового фронта | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р. |  |  | 0 | -0.5
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-07-09 | 15:30 | 2016-07-08 | 15:30 | 0:00 | 25 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220кВ Зима-Вынгапур | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ Зима-Вынгапур | Прохождение грозового фронта | 10 |  | 10 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0 | -10
июль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-07-09 | 13:58 | 2016-07-09 | 13:58 | 0:00 | 6 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-5 ПС 35/6 "Сусликовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-5 ПС 35/6 "Сусликовская" | Прохождение грозового фронта | 1.91 |  | 1.91 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Сусликовском м/р. |  |  | 0 | -1.91
июль | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-07-09 | 11:12 | 2016-07-09 | 11:12 | 0:00 | 13 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-6 ПС 35/6 "Центральная" | 6(10) | КТП | ВЛ-6кВ ф-6 ПС 35/6 "Центральная" | Попадание птицы на токоведущие части приемного портала КТПН6/0,4№1-250кВА К-56. | 1.2 |  | 1.2 | ТЧ | 1988 |  |  | 2016-05-05 | 100 | 2017-05-01 |  |  | КП19 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р. |  |  | 0 | -1.2
июль | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-07-10 | 5:30 | 2016-07-10 | 7:17 | 1:47 | 3 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-6 ПС 35/6 "Колек – Ёган " | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-6 ПС 35/6 "Колек – Ёган " | Прохождение грозового фронта. Оп. №62 – разрушение изоляторов Ф-А, С. | 5.32 |  | 5.32 | И | 2006 | ШС-10 |  | 2015-08-17 | 100 | 2016-08-01 |  |  | КП11 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р. |  |  | 0 | -5.32
июль | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-07-10 | 5:30 | 2016-07-10 | 5:30 | 0:00 | 27 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-18 ПС 35/6 "Колек – Ёган " | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-18 ПС 35/6 "Колек – Ёган " | Прохождение грозового фронта | 21.63 |  | 21.63 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р. |  |  | 0 | -21.63
июль | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-07-11 | 13:20 | 2016-07-11 | 13:20 | 0:00 | 20 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-11 ПС 35/6 "Нефть" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-11 ПС 35/6 "Нефть" | Прохождение грозового фронта | 4.1 |  | 4.1 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р. |  |  | 0 | -4.1
июль | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-07-11 | 13:29 | 2016-07-11 | 13:29 | 0:00 | 12 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-13 ПС 35/6 "КСП-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-13 ПС 35/6 "КСП-2" | Попадание птицы на токоведущие части ЛР-6кВ оп. 99/6 КТПН 6/0,4кВ №1/160кВА к-20 | 2.9 |  | 2.9 | Р | 1986 | РЛНД-10/400 |  | 2016-03-21 | 100 | 2017-03-01 |  |  | КП19 |  |  | Отключение на Пермяковском м/р. |  |  | 0 | -2.9
июль | Варьеганнефтегаз | АО "Черногорэнерго" | 2016-07-14 | 17:51 | 2016-07-14 | 17:51 | 0:00 | 5 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-4 ПС 35/6 "Малочерногорская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-4 ПС 35/6 "Малочерногорская" | Прохождение грозового фронта | 1.9 |  | 1.9 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Узунском м/р. |  |  | 0 | -1.9
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-07-14 | 15:33 | 2016-07-14 | 15:33 | 0:00 | 71 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Кирьяновская - ПП Восточный | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Кирьяновская - ПП Восточный | Прохождение грозового фронта | 7.8 |  | 7.8 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Западно-Ермаковском, Орехово-Ермаковском м/р. |  |  | 0 | -7.8
июль | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2016-07-28 | 14:55 | 2016-07-28 | 15:40 | 0:45 | 17 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6 "К-310" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6 "К-310" | Прохождение грозового фронта | 14.2 |  | 14.2 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Западно-Ермаковском м/р. |  |  | 0 | -14.2
июль | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-07-28 | 3:27 | 2016-07-28 | 3:27 | 0:00 | 11 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Таврическая - 1, Таврическая - 2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Таврическая - 1, Таврическая - 2 | Прохождение грозового фронта | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0 | -3
август | Варьеганнефтегаз | АО "Черногорэнерго" | 2016-08-04 | 2:01 | 2016-08-04 | 2:01 | 0:00 | 14 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 35/6 "ДНС-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 35/6 "ДНС-2" | Прохождение грозового фронта | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Ван-Еганском м/р. |  |  | 0 | -2
август | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-08-04 | 15:45 | 2016-08-04 | 18:00 | 2:15 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВВ-35кВ №1 ПС 35/6 "КНС-1" | 35 | ПС | ВВ-35кВ №1 ПС 35/6 "КНС-1" | Прохождение грозового фронта | 1.3 |  | 1.3 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Бахиловском м/р. |  |  | 0 | -1.3
август | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-08-04 | 16:58 | 2016-08-04 | 16:58 | 0:00 | 13 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Варьеган - Бахиловская 1,2 цепь | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Варьеган - Бахиловская 1,2 цепь | Прохождение грозового фронта | 13.2 |  | 13.2 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Бахиловском, Сусликовском , Верхнеколик-Еганском м/р. |  |  | 0 | -13.2
август | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-08-04 | 19:50 | 2016-08-04 | 19:50 | 0:00 | 250 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Варьеган - Бахиловская 1,2 цепь | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Варьеган - Бахиловская 1,2 цепь | Прохождение грозового фронта | 40 |  | 40 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Бахиловском, Северо-Хохряковское , Верхнеколик-Еганском м/р. |  |  | 0 | -40
август | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-08-04 | 18:40 | 2016-08-04 | 18:40 | 0:00 | 39 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-6,7,8 ПС 35/6 "К-34" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-6,7,8 ПС 35/6 "К-34" | Прохождение грозового фронта | 10 |  | 10 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганское м/р. |  |  | 0 | -10
август | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-08-06 | 12:30 | 2016-08-06 | 13:44 | 1:14 | 31 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-25 ЗРУ 6кВ "КСП-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-25 ЗРУ 6кВ "КСП-2" | Прохождение грозового фронта Слом в стакане ж/б оп.№155, падение в болото. | 8.8 |  | 8.8 | СК | 1989 | Опора ЖБ, провод АС-95 |  | 2016-03-26 | 100 | 2017-03-01 |  |  | КП19 |  |  | Отключение на Пермяковском м/р. |  |  | 0 | -8.8
август | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-08-06 | 12:09 | 2016-08-06 | 12:09 | 0:00 | 21 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "Водозабор" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "Водозабор" | Прохождение грозового фронта | 31.35 |  | 31.35 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Северо-Хохряковском м/р. |  |  | 0 | -31.35
август | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-08-06 | 12:48 | 2016-08-06 | 12:48 | 0:00 | 233 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Варьеган - Бахиловская 1-я цепь | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Варьеган - Бахиловская 1-я цепь | Прохождение грозового фронта | 224.89 |  | 224.89 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключениен на Верхнеколик-Еганском, Сусликовском, Бахиловском м/р. |  |  | 0 | -224.89
август | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2016-08-06 | 12:54 | 2016-08-06 | 13:14 | 0:20 | 8 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "К-310" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "К-310" | Прохождение грозового фронта | 0.8 |  | 0.8 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р. |  |  | 0 | -0.8
август | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-08-07 | 11:24 | 2016-08-07 | 11:24 | 0:00 | 9 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6кВ "К-40" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6кВ "К-40" | Прохождение грозового фронта | 1.58 |  | 1.58 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0 | -1.58
август | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2016-08-10 | 17:56 | 2016-08-10 | 18:26 | 0:30 | 10 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "К-203" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ "К-203" | Прохождение грозового фронта | 1.2 |  | 1.2 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р. |  |  | 0 | -1.2
август | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2016-08-10 | 18:05 | 2016-08-10 | 19:00 | 0:55 | 15 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-424" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "К-424" | Прохождение грозового фронта | 1.4 |  | 1.4 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р. |  |  | 0 | -1.4
август | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-08-11 | 1:40 | 2016-08-11 | 1:40 | 0:00 | 32 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Кирьяновская - ГПП 712 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Кирьяновская - ГПП 712 | Прохождение грозового фронта. Посадка напряжения. | 3.2 |  | 3.2 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р. |  |  | 0 | -3.2
август | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-08-15 | 9:02 | 2016-08-15 | 9:02 | 0:00 | 24 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220кВ Северо-Варьеганская- Вынгапур | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ Северо-Варьеганская- Вынгапур | Прохождение грозового фронта | 10.1 |  | 10.1 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключениен на Верхнеколик-Еганском, Северо-Хохряковском, Бахиловском, Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0 | -10.1
август | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-08-15 | 12:26 | 2016-08-15 | 12:26 | 0:00 | 11 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220кВ Северо-Варьеганская- Вынгапур | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ Северо-Варьеганская- Вынгапур | Прохождение грозового фронта | 14.8 |  | 14.8 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключениен на Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0 | -14.8
август | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-08-15 | 16:22 | 2016-08-15 | 23:25 | 7:03 | 38 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ Ф-2,5 ПС 110/35/6кВ "Северо-варьеганская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-2,5 ПС 110/35/6кВ "Северо-варьеганская" | Прохождение грозового фронта | 29 |  | 29 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключениен на Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0 | -29
август | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2016-08-15 | 19:59 | 2016-08-15 | 1:35 | 5:36 | 21 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-9 ПС 35/6кВ "К-210" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-9 ПС 35/6кВ "К-210" | Падение дерева в пролете оп.93-№94 из вне охранной зоны ВЛ | 18.5 |  | 18.5 | [9 empty] | КП19 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р. |  |  | 0 | -18.5
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-11 | 12:10 | 2016-03-11 | 15:25 | 3:15 | 6 |  |  | Технология | ДГУ | 0.4 | ДЭС | ДГУ | Остановка 6 скв на к.2Омб м/р . По причине остановки ДГУ. Отключений оборудования УЭЭ не было | 71.3 |  | 71.3 | ДУ | [8 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
август | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-08-23 | 10:45 | 2016-08-23 | 11:15 | 0:30 | 49 | АО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ-6кВ яч№2 ввод№1 ПС 35/6кВ "Советская" | 35 | ПС | ВВ-6кВ яч№2 ввод№1 ПС 35/6кВ "Советская" | Неправильная работа цепей управления АВР-6кВ. | 8.8 |  | 8.8 | РЗА | 2007 | ТЭМП-2501-11 |  | 2015-06-08 | 100 |  |  |  | КП2 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р. |  |  | 0 | -8.8
август | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-08-25 | 12:39 | 2016-08-25 | 12:39 | 0:00 | 7 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220кВ Сибирская-Кварц, Сибирская-Топаз. | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ Сибирская-Кварц, Сибирская-Топаз. | Прохождение грозового фронта | 1.22 |  | 1.22 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Хохряковском, Пермяковском, Узунском м/р. |  |  | 0 | -1.22
август | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-08-25 | 14:10 | 2016-08-25 | 14:10 | 0:00 | 13 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-16 ПС 35/6кВ "Южная" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-16 ПС 35/6кВ "Южная" | Прохождение грозового фронта | 6.09 |  | 6.09 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р. |  |  | 0 | -6.09
август | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-08-25 | 14:53 | 2016-08-25 | 14:53 | 0:00 | 14 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-1 ПС 35/6кВ "КСП-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-1 ПС 35/6кВ "КСП-2" | Прохождение грозового фронта | 2.2 |  | 2.2 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Пермяковском м/р. |  |  | 0 | -2.2
август | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-08-25 | 11:55 | 2016-08-25 | 11:55 | 0:00 | 89 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110кВ Варьеган-Бахиловская 1я цепь | 110 | ВЛ | ВЛ 110кВ Варьеган-Бахиловская 1я цепь | Прохождение грозового фронта | 41.6 |  | 41.6 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Еганском, Сусликовском, Бахиловском, Северо-Хохряковском м/р. |  |  | 0 | -41.6
август | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-08-25 | 11:40 | 2016-08-25 | 11:40 | 0:00 | 8 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220кВ Сибирская-Кварц | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ Сибирская-Кварц | Прохождение грозового фронта | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Ван-Еганском м/р. |  |  | 0 | -3
август | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-08-26 | 14:56 | 2016-08-26 | 14:56 | 0:00 | 61 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-6,16 ПС 35/6кВ "Кошильская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-6,16 ПС 35/6кВ "Кошильская" | Прохождение грозового фронта | 22 |  | 22 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Кошильском м/р. |  |  | 0 | -22
август | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2016-08-26 | 20:05 | 2016-08-26 | 20:05 | 0:00 | 10 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "К-457" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "К-457" | Прохождение грозового фронта | 0.5 |  | 0.5 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р. |  |  | 0 | -0.5
август | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2016-08-30 | 14:10 | 2016-08-30 | 14:10 | 0:00 | 130 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС-110/35/6кВ "Ермаковская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС-110/35/6кВ "Ермаковская" | Прохождение грозового фронта | 34.1 |  | 34.1 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском, Западно-Ермаковском м/р. |  |  | 0 | -34.1
сентябрь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-09-04 | 5:55 | 2016-09-04 | 5:55 | 0:00 | 10 |  | АПВУ | Внешние сети | ПС 110/35/6кВ "КНС-5" Ф-4 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6кВ "КНС-5" Ф-4 | Прохождение грозового фронта | 2.84 |  | 2.84 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0 | -2.84
сентябрь | Варьеганнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-09-09 | 0:35 | 2016-09-09 | 0:35 | 0:00 | 16 |  | АПВУ | Внешние сети | ПС 110/35/6кВ "КНС-5" Ф-3,4 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6кВ "КНС-5" Ф-3,4 | Прохождение грозового фронта | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0 | -4
сентябрь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-09-11 | 5:10 | 2016-09-11 | 5:10 | 0:00 | 4 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-6 ПС 35/6кВ "К-20" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-6 ПС 35/6кВ "К-20" | Прохождение грозового фронта | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0 | -1
сентябрь | Варьеганнефтегаз | ТЭСС | 2016-09-12 | 7:05 | 2016-09-12 | 8:50 | 1:45 | 38 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-18 ПС 35/6кВ "К-310" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-18 ПС 35/6кВ "К-310" | Прохождение грозового фронта. Разрушение изоляторов оп №45 Ф-В;.оп №10 Ф-А | 14 |  | 14 | [9 empty] | КП11 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р. |  |  | 0 | -14
октябрь | Варьеганнефтегаз | НПО Эталон | 2016-10-04 | 6:22 | 2016-10-04 | 7:36 | 1:14 | 327 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС Ван-Еганского м/я | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС Ван-Еганского м/я | Остановка ГТЭС по низкому давлению газа на входе в ГТЭС (неисправность выравнивающего, редукционного клапана осушки газа.) Нагрузка переведена на ПС "Негус". | 276 |  | 276 | [9 empty] | КП23 |  |  | Отключение на Ван-Еганском м/р. |  |  | 0
октябрь | Варьеганнефтегаз | "Газпром-Хантос" | 2016-10-11 | 7:58 | 2016-10-11 | 7:58 | 0:00 | 54 | МТЗ II ст. | АПВУ | Внешние сети | ПС 110/35/6кВ "Ореховская", ВЛ-35 кВ Ф-4 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6кВ "Ореховская", ВЛ-35 кВ Ф-4 | Предварительно повреждение на участке ВЛ-35 кВ питающее Южное м/р (на балансе "Газпром-Хантос") | 23 |  | 23 | [9 empty] | КП18 |  |  | Отключение на Орехово-Ермаковском м/р. |  |  | 0
октябрь | Варьеганнефтегаз | Варьеганнефтегаз | 2016-10-20 | 14:15 | 2016-10-20 | 15:30 | 1:15 | 2 |  |  | Сторонние | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6кВ "К-12" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6кВ "К-12" | Повреждение в КТПН буровой установки | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП23 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Еганском м/р. |  |  | 0
октябрь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-10-21 | 12:19 | 2016-10-21 | 15:40 | 3:21 | 11 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-16 от ПС 35/6кВ "К-107" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-16 от ПС 35/6кВ "К-107" | Пвреждение АВ-0,4 кВ в КТПН к.107 | 10 |  | 10 | СК | 1994 | Опора метал, провод АС-95 |  | 2016-09-19 |  |  |  |  | КП23 |  |  | Отключение на Верхнеколик-Еганском м/р. |  |  | 0
октябрь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-10-23 | 23:57 | 2016-10-24 | 1:59 | 2:03 | 10 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-16,17 ПС 35/6кВ "КНС-4А" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-16,17 ПС 35/6кВ "КНС-4А" | Разрушение ШС-10 фаза "А" оп. 34 | 6.2 |  | 6.2 | И | 1991 | Опора ЖБ, провод А-95 |  | 2016-08-27 |  |  |  |  | КП23 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0
ноябрь | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-11-27 | 21:30 | 2016-11-27 | 21:55 | 0:00 | 34 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-2 ПС 35/6кВ "Пражская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-2 ПС 35/6кВ "Пражская" | Сильный ветер, метель. | 5.4 |  | 5.44 | [9 empty] | КП12 |  |  | Отключение на Хохряковском м/р. |  |  | 0.04
сентябрь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-09-29 | 20:40 | 2016-09-29 | 22:17 | 1:37 | 108 | ГЗ 1Т | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ К-14 | 35 | ПС | 1Т | Внутреннее повреждение контактной системы, выброс газов. | 64.449 | 4.533 | 68.982 | ПЭ | 1990 | ПС |  | 2016-07-26 | 100 | 2018 | 0 | 2016-07-26 | КП24 | [5 empty] | 0 | -68.982
декабрь | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-12-20 | 4:50 | 2016-12-20 | 12:17 | 7:27 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6кВ "КНС-4А" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС 35/6кВ "КНС-4А" | Обрыв провода ЛЭП в пролете опор №13-14. | 11.6 |  | 11.6 | ТЧ | 1988 | Опора ЖБ, провод АС-95 |  | 2016-07-21 |  |  |  |  | КП23 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "Энергопотенциал М" | 2016-07-25 | 14:06 | 2016-07-25 | 14:34 | 0:28 | 51 |  |  | Технология | ГПЭС ДНС-2 2х1,25; 7х1,375 (Тайлаковское м/р) | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС ДНС-2 2х1,25; 7х1,375 (Тайлаковское м/р) | Аварийный останов ГПГУ 1,2,3,4,5,7 по защите "Низкое давление газа". ДГУ-8 по защите "Перегруз" вследствии ошибочных действий персонала ООО "АиС". Метролог ООО "АиС" Кадыков Ю.А. для чистки первичного преобразователя расходомера газа в УПТГ самовольно производил перевод с рабочей линии на байпасную. При переводе ошибочно перекрыл подачу газа на ГПЭС ДНС-2. | 30 | 37 | 67 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -67
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-07-07 | 13:57 | 2016-07-07 | 14:25 | 0:28 | 95 | МТЗ 1 ст. | АПВН, РПВУ | Технология | ПС 110/35/6 кВ Спутник ВЛ-35 Средний Балык-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Средний Балык-1,2 | 3х фазное К.З. следствие попадания подтоварной воды пролете оп.№2 - №3, во время порыва водовода в районе ДНС-1 МБ | 38.2 | 27.3 | 65.5 | ТЧ | 1985-07-01 | Провод АС-150/24 | Прочие отечественные заводы | ТР 01.04.11 ТО 20.01.16 | 100% | ТР 01.07.2021 ТО 01.02.17 | ТО-0 ; ТР-0 |  | КП24 | [5 empty] | 0 | -65.5
январь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-01-04 | 4:35 | 2016-01-04 | 15:16 | 10:41 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Кл-51 Афипского ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ТП-Кл-51-3п Афипского ЭСУ. | М-е Ключевое. На разъединителе Р-212п разрушение опорного изолятора, потеря контакта одной из фаз. | 6.561 | 2.812 | 9.373 | [15 empty] | 0
август | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-08-09 | 4:49 | 2016-08-09 | 11:35 | 6:46 | 6 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №309 КТПН-6/0,4кВ №2 к.508, вводной АВ-0,4кВ | 0.4 | КТП | Вводной АВ-0,4 | Вследствие нагрева контактов АВ-0,4кВ на фазе «С» внутри корпуса АВ произошло нарушение электрической изоляции, что привело к КЗ на корпус РУ-0,4кВ и отключению ввода-6 кВ КТПН-6/0,4 кВ. | 63.1 |  | 63.1 | ТЧ | 2016 | ВА-СЭЩ-В AN-16D3-16H | Электрощит Самара | ТО-24.05.2016г | ТО-100% | ТО-11.2016г ТР-05.2017г | ТО - 0, ТР - 0 | нет | КП24 | [5 empty] | 0 | -63.1
январь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2016-01-11 | 21:00 | 2016-01-11 | 22:00 | 1:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ШГН-скв.348. М-е Восточно-Северское. | 0.4 | ПО | ШГН-скв.348. М-е Восточно-Северское. | М-е Восточно-Северское. ТП Вс-84-4п ф.1 сработал фидерный автомат. Сильный ветер. НЯ №10 за 11.01.2016 г. | 0.024 | 0.012 | 0.036 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
январь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-01-15 | 2:27 | 2016-01-15 | 16:12 | 13:45 | 7 |  |  | Технология | ПС-110/35/6кВ Малобалыкская ЗРУ-6кВ КНС-1МБ ф.101МБ, ф.121МБ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.101МБ, ВЛ-6 ф.121МБ | ф.101, 121- чистка ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ №1, 2, 3 к.1МБ , изоляторов, ЛР-6 от наледи (последствия порыва водовода) |  | 61.8 | 61.8 | ТЧ | ф.101МБ - 09.1987, ф.121МБ - 29.02.1988 | Провод А-120 | Россия | ф.101МБ (ТО-14.05.15, Т-04.07.12 , ф.121МБ (ТО-04.05.15, Т-10.06.14) | ф.101МБ (ТО-100%, Т-0% , ф.121МБ (ТО-100%, Т-50%). | ф.101МБ - 2016г ф.121МБ - 2016г | ф.101МБ - 1 ф.121МБ - 0 | нет | КП24 | [5 empty] | 0
май | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-05-25 | 9:16 | 2016-05-25 | 12:43 | 0.14375 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно 9:33 РПВ-не успешно. Причина: неисправность тр-ра в ТП-181(скв.№26 в бездеиствии). Откл ЛР-6 на ТП-181 | 58.94 |  | 58.94 | Т | 2011 | ТМГ 1000/10-11-УХЛ-1 |  | 18.02.2016 29.07.2011 | 100 | 08.2016 | 5 |  | КП24 | ПУ8 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: неисправность тр-ра в ТП-181 (обмотка "ВН-бак" Rиз = 0) - межвитковое замыкание обмоток трансформатора. Необходима замена неисправного трансформатора. |  |  | 0 | -58.94
январь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-01-18 | 16:15 | 2016-01-18 | 16:38 | 0:23 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № Бг-363 Абинский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Бг-363 Абинский ЭСУ. | М-е Ахтырско-Бугундырское. Падение ветки. Сильный ветер. | 0.03 | 0.02 | 0.05 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
январь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-01-11 | 23:35 | 2016-01-12 | 1:32 | 1:57 | 2 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №255, БКРУ-6кВ куста №1 Встречного месторождения | 6(10) | РП | В-6 ввода №2 | В результате не выявленного дефекта в блоке управления вакуумным выключателем произошло его самопроизвольное отключение с остановкой скважин добычи. | 58.8 |  | 58.8 | РЗА | 2015 | АВР | СЭЩ Россия | нет |  | ТО-апрель 2016г. ТР-апрель 2017г. | нет |  | КП24 | [5 empty] | 0
февраль | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2016-02-01 | 19:57 | 2016-02-01 | 19:59 | 0:02 | 87 |  |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Успенская-Николаевская" ОАО "Кубаньэнерго". | 35 | ВЛ | ПС 35/10 кВ Т-5 "Николаевская" Хадыженский ЭСУ. | М-е Николаевское, Убеженское. Отключение в сетях "Кубаньэнерго". | 0.735 | 0.315 | 1.05 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2016-02-03 | 18:50 | 2016-02-03 | 19:20 | 0:30 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ ф.Ю-2 Абинского ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.Ю-2 Абинского ЭСУ. | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным РПВ. Сильный порывистый ветер. | 0.36381 | 0.17919 | 0.543 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2016-02-03 | 20:25 | 2016-02-03 | 23:59 | 3:34 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Хл-211-2 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Хл-211-2 | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ. Сильный порывистый ветер. | 0.05896 |  | 0.05896 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2016-02-03 | 23:05 | 2016-02-03 | 23:59 | 0:54 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Хл-211-2 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-Хл-211-2 | Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ. Сильный порывистый ветер. | 1.0023 | 0.49368 | 1.496 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
февраль | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2016-02-04 | 13:30 | 2016-02-04 | 14:50 | 1:20 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-Ну-82-3. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-Ну-82-3. | Аварийное отключение АВ-0,4 кВ в ТП-Ну-82-3, сильный порывистый ветер. | 0.62042 | 0.30558 | 0.926 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
февраль | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-02-04 | 10:00 | 04.02.16г | 11:58 | 1:58 | 1 |  |  | Внешние сети | ВЛ-110 кВ НТ-ТВ, Скв. 1843 Троицкая. | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ НТ-ТВ, Скв. 1843 Троицкая. | Останов скважины по повышенному напряжению во внешней сети. | 0.48106 | 0.388 | 0.86906 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
февраль | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-02-25 | 12:35 | 2016-02-25 | 15:30 | 2:55 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Вс-81 Афипский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Вс-81 Афипский ЭСУ | М-е Новодмитриевское. Повреждение изолятора в ПП-22 на КР-106. | 0.482 | 0.207 | 0.689 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
март | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2016-03-03 | 22:28 | 2016-03-03 | 23:00 | 0:32 | 1 |  |  | Сторонние | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Кл-514-5п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП Кл-514-5п | М-е Дыш. На спуске с оп. 31 обрыв 2 проводов техникой СНПХ. Произведено отключение оборваных проводов. | [12 empty] | КП20 | [5 empty] | 0
март | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2016-03-09 | 15:50 | 2016-03-09 | 16:40 | 0:50 | 6 |  |  | Сторонние | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-Хл-212-2 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-Хл-212-2 | М-е Зыбза. В пролёте опор 1--2 бульдозер повалил на ВЛ-0,4 кВ дерево, сработал фидерный АВ. | 0.434 | 0.186 | 0.62 | [9 empty] | КП22 | [5 empty] | 0
март | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-03-17 | 12:06 | 2016-03-17 | 14:55 | 2:49 | 29 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № Бг-112, Абинский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Бг-112, Абинский ЭСУ. | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным РПВ. Сильный порывистый ветер. | 1.6625 | 0.7125 | 2.375 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
март | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2016-03-19 | 10:10 | 2016-03-19 | 10:44 | 0:34 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-75-2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-75-2. | М-е Анастасиевско-Троицкое. Сработал фидерный АВ. Ветер. ШП НЯ от 19.03.16г. | 0.129 | 0.063 | 0.192 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
март | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2016-03-24 | 11:00 | 2016-03-24 | 12:30 | 1:30 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-Зп-92-2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-Зп-92-2. | М-е Азовское. В ТП сработал фидерный АВ. Ветер. НЯ-15 от 24.03.16г. | 0.167 | 0.072 | 0.239 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
апрель | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2016-04-01 | 17:22 | 2016-04-01 | 17:40 | 0:18 | 2 |  |  | Сторонние | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-Дш-22п-4п. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-Дш-22п-4п. | М-е Дыш. Сторонним автомобилем задета ВЛ-0,4 кВ. | 0.023 | 0.009 | 0.033 | [9 empty] | КП20 | [5 empty] | 0.001
апрель | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2016-04-01 | 15:00 | 2016-04-01 | 19:28 | 4:28 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № Ст-2 Приазовский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Ст-2 Приазовский ЭСУ | Опора 115 - орыв вязки провода. Сильный ветер. | 1.268 | 0.544 | 1.812 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
апрель | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-04-11 | 11:25 | 2016-04-11 | 12:45 | 1:20 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ТП-Хл-221-6п Ильский ЭСУ. | 6(10) | КТП | ВЛ-6 кВ Гр-122 Ильский ЭСУ. | М-е Зыбза. На ТП-Хл-221-6п сторонней организации отгорели шлейфы 6 кВ. | 1.527 | 0.764 | 2.291 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
апрель | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-04-15 | 14:28 | 2016-04-15 | 14:57 | 0:29 | 6 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Аф-141 Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Аф-141 Афипский ЭСУ. | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным РПВ. Сильный дождь, ветер, гроза. | 0.113 | 0.056 | 0.169 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
апрель | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2016-04-19 | 18:30 | 2016-04-20 | 14:55 | 20:25 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-Хл-223-1 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-Хл-223-1 | М-е Зыбза. С опоры слетел изолятор. ШП НЯ-12 от 19.04.16г. | 0.479 | 0.236 | 0.715 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
апрель | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-04-27 | 11:40 | 2016-04-27 | 12:15 | 0:35 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № Чм-525 Ильский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Чм-525 Ильский ЭСУ. | м-е Зыбза. ШП НЯ-21 и 22 от 27.04.16г. | 1.331 | 0.665 | 1.996 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
апрель | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-04-27 | 11:40 | 2016-04-27 | 14:46 | 3:06 | 28 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № Ил-521 Ильский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Ил-521 Ильский ЭСУ. | м-е Зыбза. ШП НЯ-21 и 22 от 27.04.16г. Повреждение на опорах 1/7 (разрушение изолятора) и 1/26 (обрыв вязки). ВЛ включалась по участкам. | 6.317 | 3.158 | 9.475 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-05-03 | 5:44 | 2016-05-03 | 9:33 | 3:49 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-541-4. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-541-4. | М-е Западно-Анастасиевское. Разрушение изолятора на опоре № 1/2. | 0.683 | 0.293 | 0.976 | И | 1986 г. | Изолятор ТФ-16 | н/д | 02.2016 г. | - | 2016 г. | - | 2009 г. | КП15 | [5 empty] | 0 | -0.976
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-05-12 | 2:50 | 2016-05-12 | 4:05 | 1:15 | 30 | Аварийное отключение | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | РП 6 кВ №54 яч. №3 Приазовский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ № 541 Приазовский ЭСУ. | М-е Западно-Анастасиевское. В РП 6кВ № 54 в яч. №3 разрушение изолятора ТН. ТН выведен из работы. ШП НЯ №12 от 11.05.16г. | 4.498 | 2.216 | 6.714 | ИЭ | н/д | НОМ-6 | н/д | 2015 г. | - | 2016 г. | - | 2014 г. | КП12 | [5 empty] | 0 | -6.714
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-05-13 | 13:30 | 2016-05-13 | 15:30 | 2:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-Кл-514-12п. | 0.4 | КТП | ТП-Кл-514-12п. | М-е Дыш. В РЩ-0,4 кВ выгорел АВ ф-5 и перемычка одной из фаз на главном рубильнике. | 1.54 | 0.77 | 2.31 | ЗА | 2014 г. | А3140 | н/д | 03.2016 г. | - | 2016 г. | - | 2015 г. | КП3 | [5 empty] | 0 | -2.31
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-05-15 | 9:31 | 2016-05-15 | 12:50 | 3:19 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-Кл-533-6 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-Кл-533-6 | М-е Ключевое. На ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор 3-4 упало дерево. В ТП в РЩ-0,4 кВ перегорел предохранитель ф.3. Ветер. КМЯ №25, НЯ №20 от 15.05.16г. | 0.674 | 0.289 | 0.963 | ТЧ | 1978 г. | Провод АС-50 | н/д | 03.2016 г. | - | 2016 г. | - | 2015 г. | КП19 | [5 empty] | 0 | -0.963
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-05-23 | 5:45 | 2016-05-23 | 8:50 | 3:05 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП Кл-532-3п | 0.4 | КТП | ТП Кл-532-3п | М-е Ключевое. Отсутствие фазы в низковольтном щите ТП на гл. рубильнике. | 0.078 | 0.034 | 0.112 | ЗА | 2013 г. | Гибкая ошиновка, провод ПВ-3 | н/д | 03.2016 г. | - | 2016 г. | - | 03.2016 г. | КП23 | [5 empty] | 0 | -0.112
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-05-25 | 19:22 | 2016-05-25 | 21:00 | 1:38 | 29 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ТП Нк-51-1 | 6(10) | КТП | ВЛ-10 Нк-51 | М-е Убеженское. Двухфазное К.З. на в/в вводах ТП Нк-51-1 | 1.409 | 0.705 | 2.114 | ТЧ | 1968 г. | - | н/д | 2015 г. | - | 2016 г. | - | - | КП19 | [5 empty] | 0 | -2.114
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-05-26 | 17:59 | 2016-05-26 | 18:11 | 0:12 | 85 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Нк-51, Нк-53 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Нк-51, Нк-53 | М-е Убеженское, Николаевское. Гроза, сильный ливень, град. ШП КМЯ-29 от 26.05.16г. | 1.092 | 0.538 | 1.63 | ТЧ | 1968 г. | опоры ж/б, изоляторы ШФ-10, провод АС-70 | н/д | 2015 г. | - | 2016 г. | - | - | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.63
май | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-05-28 | 13:15 | 2016-05-28 | 15:18 | 2:03 | 16 | Токовая отсечка |  | Атм., прир. и техн. | ПС "Юлия" Абинский ЭСУ. | 35 | ПС | ПС "Юлия" Абинский ЭСУ. | М-е Украинское, Абино-Украинское. Сработала защита МВ-35 кВ Т-1. Гроза, ливень. ШП КМЯ-30 от 28.05.16г. | 6.0561 | 2.983 | 9.0391 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -9.0391
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-05-28 | 13:35 | 2016-05-28 | 16:00 | 2:25 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-Кл-514-14п. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-Кл-514-14п. | М-е Дыш. В ТП сработал фидерный АВ. Гроза, ливень. ШП КМЯ-30 от 28.05.16г. | 0.2653 | 0.131 | 0.3963 | ЗА | 2012 г. | Авт. выкл. ВА57ф35, РВН-0,5 | н/д | 04.2016 г. | - | 2016 г. | - | 04.2016 г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.3963
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-05-28 | 15:45 | 2016-05-28 | 16:20 | 0:35 | 35 | Аварийное отключение |  | Атм., прир. и техн. | РП-6 кВ № 54 Приазовский ЭСУ. | 6(10) | РП | РП-6 кВ № 54 Приазовский ЭСУ. | М-е Западно-Анастасиевское. Откл. ввода ВЛ-6 кВ №523. Гроза, ливень. ШП КМЯ-30 от 28.05.16г. | 7.3211 | 3.606 | 10.9271 | ТЧ | 2014 г. | ВВ/TEL-10-20 | ГК "Таврида Электрик" | 2015 г. | - | 2016 г. | - | 2014 г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -10.9271
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-05-28 | 22:00 | 2016-05-29 | 1:15 | 3:15 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-Дш-512-1п. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-Дш-512-1п. | М-е Дыш. В ТП сработал фидерный АВ. Гроза, ливень. ШП КМЯ-30 от 28.05.16г. Произведена замена кабельной вставки от ТП до опоры-1. | 0.4214 | 0.208 | 0.6294 | ТЧ | 1991 г. | Кабель АВВГ 4х50 | н/д | 12.2015 г. | - | 2016 г. | - | 12.2015 г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.6294
май | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-05-31 | 11:02 | 2016-05-31 | 12:10 | 1:08 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП Кл-514-5п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП Кл-514-5п | М-е Дыш. Сработал фидерный АВ. Заменён из-за внутреннего повреждения. | 0.2366 | 0.101 | 0.3376 | ЗА | 2001 г. | Авт. выкл. ВА57ф35, РВН-0,5 | н/д | 03.2016 г. | - | 2016 г. | - | 03.2016 г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.3376
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-06-02 | 0:10 | 2016-06-02 | 0:20 | 0:10 | 57 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Нк-53 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Нк-53 | М-е Николаевское. Гроза, сильный ливень. Экстренное оперативное предупреждение от 01.06.16г. | 0.56 | 0.28 | 0.84 | ТЧ | 1968 г. | ВЛ-6 кВ, опоры ж/б, изоляторы ШФ-10, ПС-70, провод АС-95 | н/д | 2015 г. | - | 2016 г. | - | - | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.84
июнь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2016-06-02 | 3:34 | 2016-06-02 | 3:55 | 0:21 | 6 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ "Ханьковская", "Курчанская" СЭС | 110 | ПС | ВЛ-6 кВ №52, 53, 54, КУ-9, КУ-13 | М-е Анастасиевско-Троицкое, Чумаковское. Отключение в сетях "Кубаньэнерго". | 1.162 | 0.581 | 1.743 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0 | -1.743
июнь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2016-06-02 | 14:25 | 2016-06-02 | 16:01 | 1:36 | 18 |  | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 35/6 кВ "Новоукраинская" ЮЗЭС | 35 | ПС | ВЛ-35 кВ Абинск-Новоукраинская, ПС 35/6 кВ "Юлия" Абинский ЭСУ | М-е Украинское, Абино-Украинское. ПС "Юлия" запитана по ВЛ-6 кВ Аб-41 от ПС И-4 "Абинская" до 03.06.16г. | 5.917 | 2.958 | 8.875 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0 | -8.875
июнь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-06-03 | 9:40 | 2016-06-03 | 11:40 | 2:00 | 15 | Токовая отсечка | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Р-90 ВЛ-6 Ю-1. Абинский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 Аб-41, ПС 35/6 кВ "Юлия", ВЛ-6 Ю-1, ВЛ-6 Ю-2 Абинский ЭСУ. | М-е Украинское, Абино-Украинское. ВЛ-6 кВ Аб-41, Р-90, фаза "В"-срыв изолятора, слёст проводов, 2-х фазное КЗ. Восстановили. | 4.173 | 2.056 | 6.229 | И | 1952 г. | Изолятор С-4-80 | н/д | 2015 г. | - | 2016 г. | - | 2015 г. | КП23 | [5 empty] | 0 | -6.229
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-06-03 | 21:00 | 2016-06-03 | 21:35 | 0:35 | 17 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № 541 Приазовский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № 541 Приазовский ЭСУ | М-е Западно-Анастасиевское. Гроза, ливень. ШП КМЯ-33 от 02.06.16г. | 2.716 | 1.337 | 4.053 | ТЧ | н/д | ВЛ-6 кВ, опоры ж/б, изоляторы ШФ-10, ПС-70, провод АС-95 | н/д | 2015 г. | - | 2016 г. | - | 2014 г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -4.053
июнь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2016-06-09 | 8:19 | 2016-06-09 | 8:20 | 0:01 | 4 |  |  | Внешние сети | Сети ОАО "Кубаньэнерго". | 6(10) | ВЛ | СУ УЭЦН скв. 191 Ключевое, 268 Ключевое, 365 Дыш, 511 Дыш. | М-е Ключевое, Дыш. Посадка U в сетях ОАО "Кубаньэнерго". | 1.27 | 0.626 | 1.896 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0 | -1.896
июнь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2016-06-18 | 5:00 | 2016-06-18 | 6:19 | 1:19 | 120 | Земляная защита |  | Внешние сети | Сети ОАО "Кубаньэнерго". ПС- "Холмская-110/35/6". | 110 | ПС | ПС-35/6 - "Бугундырь", "Ахтырская", "Черноморская", "Горка". | М-я Ахтырско-Бугундырское, Холмское, Зыбза. На ПС-Холмской-110/35/6 разрушение изолятора ввода МВ-110 Т-1 ф.А. | 9.043 | 4.521 | 13.564 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0 | -13.564
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-06-18 | 17:17 | 2016-06-18 | 18:14 | 0:57 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | М-е Западно-Анастасиевское. ТП-541-8, гл. рубильник 0,4 кВ ф."А". | 0.4 | КТП | М-е Западно-Анастасиевское. Скв. 2002,2008,2012,38,701,2038. | М-е Западно-Анастасиевское. ТП-541-8, гл. рубильник 0,4 кВ ф."А"-пропал контакт. Восстановлено. | 1.43 | 0.72 | 2.15 | ПЭ | 2011г. | ВР 32-37А 400А | н/д | 04.2016 г. | - | 2017 г. | - | 04.2016 г. | КП3 | [5 empty] | 0 | -2.15
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-06-20 | 14:10 | 2016-06-20 | 15:45 | 1:35 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП Ил-521-7п | 6(10) | КТП | ТП Ил-521-7п | М-е Зыбза. В РУ-6 кВ разрушен опорный изолятор под губкой ПК-6, сгорел ПК--6. Заменены. | 1.51 | 0.75 | 2.26 | И | 2014г. | ИО-6 | н/д | 11.2015 г. | - | 2016 г. | - | 11.2015 г. | КП9 | [5 empty] | 0 | -2.26
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-06-21 | 0:00 | 2016-06-21 | 0:16 | 0:16 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-Хл-211-2 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-Хл-211-2 | М-е Зыбза. Сработал фидерный АВ. Шквалистый ветер, смерч. ШП НЯ №16 от 20.06.16г. | 0.1782 | 0.088 | 0.2662 | ЗА | 1972г. | А3716 | н/д | 11.2015 г. | - | 2016 г. | - | 11.2015 г. | КП12 | [5 empty] | 0 | -0.2662
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-06-23 | 18:15 | 2016-06-23 | 18:55 | 0:40 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от Дш-512-1п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от Дш-512-1п | М-е Дыш. Сработал фидерный АВ. Гроза. КМЯ №36 от 23.06.16г. | 0.093 | 0.046 | 0.139 | ЗА | 2006г. | Авт. выкл. ВА57 | н/д | 11.2015 г. | - | 2016 г. | - | 11.2015 г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.139
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-06-23 | 18:45 | 2016-06-23 | 23:59 | 5:14 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | оп.4 ф.2 ВЛ-0,4 кВ от ПР-ГУ30 до ГУ-30Б | 0.4 | ВЛ | Ф.2 ВЛ-0,4 кВ от ПР-ГУ30 до ГУ-30Б | М-е Анаст.-Троицкое. Разрушен опорный изолятор ВЛ-0,4 кВ от ПР-ГУ30 до ГУ-30Б оп.4, перегорел фазный провод. На оп.1 в кабельном спуске КЗ. Восстановлено. (КМЯ №36 от 23.06.16г.) | 0.306 | 0.151 | 0.457 | И | 1999г. | Изолятор ТФ-16, кабель АВВГ 4х25 | н/д | 12.2015г. | - | 2016 г. | - | 12.2015г. | КП12 | [5 empty] | 0 | -0.457
июнь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2016-06-27 | 12:05 | 2016-06-27 | 12:35 | 0:30 | 131 |  |  | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Абинская-Холмская" ЮЗЭС | 110 | ВЛ | ПС 35/6 кВ И-7 "Черноморская", И-12 "Горка", И-3 "Ахтырская", И-11 "Бугундырь". | М-я Ахтырско-Бугундырское, Холмское, Зыбза. Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Холмская-Абинская". | 3.947 | 1.974 | 5.921 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0 | -5.921
июнь | Краснодарнефтегаз | ОАО "Кубаньэнерго" | 2016-06-28 | 7:10 | 2016-06-28 | 7:40 | 0:30 | 26 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | МВ-35 кВ ВЛ-35 кВ "Ильская-35-Ильская-110" ПС 110/35/10 кВ "Ильская 110" | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ И-5 "Ильская", И-9 "Западная", И-14 "Азовская" | М-е Азовское, Зыбза. Отключение МВ-35 кВ ВЛ-35кВ "Ильская-35-Ильская-110". | 1.784 | 0.88 | 2.664 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0 | -2.664
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-06-29 | 13:52 | 2016-06-29 | 14:50 | 0:58 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-Дш-22-5п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-Дш-22-5п | М-е Дыш. Схлёст проводов. КМЯ-38 от 28.06.16г. | 0.2385 | 0.117 | 0.3555 | ТЧ | 2016 г. | Провод АС-50 | - | - | - | 2017 г. | - | 2016 г. | КП19 | [5 empty] | 0 | -0.3555
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-06-30 | 16:45 | 2016-06-30 | 19:50 | 3:05 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП Нк-53-3п ф.1, контактор. | 0.4 | КТП | Ф.1 от ТП Нк-53-3п. | М-е Николаевское.На ТП Нк-53-3п ф.1, сгорела катушка контактор.Гроза, сильный ливень. Экстренное оперативное предупреждение от 28.06.16г. КМЯ №38. | 0.723 | 0.361 | 1.084 | ПЭ | 2007 г. | ПМ 12 160-150 | н/д | 06.2016г. | - | 2017 г. | - | 2016 г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.084
июнь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-06-30 | 19:20 | 2016-06-30 | 20:06 | 0:46 | 29 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Нк-51 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Нк-51 | М-е Убеженское. Гроза, сильный ливень. Экстренное оперативное предупреждение от 28.06.16г. КМЯ №38. | 0.135 | 0.068 | 0.203 | ТЧ | 1968 г. | опоры ж/б, изоляторы ШФ-10, провод АС-70 | н/д | 2015 г. | - | 2016 г. | - | - | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.203
июль | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-07-05 | 13:48 | 2016-07-05 | 15:15 | 1:27 | 1 |  |  | Технология | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП Ю-1-13 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП Ю-1-13 | М-е Абино-Украинское. Сработал фидерный АВ. Перегруз. | 0.022 | 0.011 | 0.033 | ЗА | 1996 г. | АЕ 3124 | н/д | 06.2016 г | - | 10.2016 г. | - | 2015 г. | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.033
июль | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-07-05 | 15:55 | 2016-07-05 | 19:23 | 3:28 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП 12-3 | 6(10) | КТП | ТП 12-3 | М-е Троицкое. Разрушение 3-х проходных изоляторов, 2-х разрядников 6 кВ.Замена. Гроза. ШП КМЯ №41 от 05.07.16г. | 4.963 | 2.444 | 7.407 | И | 1997 г. | ИПУ-10, РВО-6 | н/д | 2015 г. | - | 2016 г. | - | 2013 г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -7.407
июль | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-07-08 | 1:40 | 2016-07-08 | 2:40 | 1:00 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Нф-42 Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Нф-42 Афипский ЭСУ. | М-е Новодмитриевское. Гроза, дождь. ШП КМЯ-42 от 07.07.16г. | 0.263 | 0.113 | 0.376 | ТЧ | 1960 г. | ВЛ-6 кВ, опоры ж/б, изоляторы ШФ-10, ПС-70, провод АС-95 | н/д | 2013 г. | - | 2016 г. | - | 2013 г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.376
июль | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-07-08 | 1:40 | 2016-07-08 | 3:38 | 1:58 | 6 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Вс-81, Вс-83п Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | КРУН-6 кВ ПС 35/6 кВ И-8 "Восточная" Афипский ЭСУ. | М-е Восточно-Северское. Отключение вводного ВВ-6-Т2. Гроза, дождь. ШП КМЯ-42 от 07.07.16г. | 0.317 | 0.136 | 0.453 | ТЧ | 2010 г. | - | - | 2015 г. | - | 2016 г. | - | 2010 г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.453
июль | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-07-11 | 16:01 | 2016-07-11 | 19:36 | 3:35 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ №12 Приазовский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ №12 Приазовский ЭСУ. | М-е Анастасиевско-Троицкое. Повреждение изолятора на опоре-50, падение провода на траверсу. ШП КМЯ-44 от 11.07.16г. | 6.046 | 2.978 | 9.024 | И | 2000 г. | Изолятор ПФ-70, провод АС-95 | н/д | 2015 г. | - | 2016 г. | - | 2000 г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -9.024
июль | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-07-13 | 22:55 | 2016-07-14 | 0:10 | 1:15 | 4 | Аварийное отключение | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ю-2 Абинский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | Ю-2 Абинский ЭСУ. | М-е Абино-Украинское, Украинское. | 0.078 | 0.039 | 0.117 | ТЧ | 1952 г. | ВЛ-6 кВ, опоры ж/б, изоляторы ШФ-10, ШФ-20, ПС-70, провод АС-95, АС-70 | н/д | 2015 г. | - | 2016 г. | - | 2014 г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.117
июль | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-07-14 | 4:22 | 2016-07-14 | 5:17 | 0:55 | 28 | Дифзащита ТМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ "А-1" | 110 | ПС | ПС 110/35/6 кВ "А-1", ПС 35/6 кВ "Х-52", ПС 35/10/6 кВ "ССУ" | М-я Анастасиевско-Троицкое, Западно-Анастасиевское. Разрушение ОПН-35 кВ фаза А. | 9.11 | 4.48 | 13.59 | ЗА | 2004 г. | ОПН-35 кВ | н/д | 2015 г. | - | 2016 г. | - | 2004 г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -13.59
июль | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-07-14 | 11:38 | 2016-07-14 | 11:38 | 0:00 | 150 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Афипская-Северская" КЭС | 110 | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Бугундырь", "Ахтырская", "Черноморская", "Горка", "Западная". | М-я Ахтырско-Бугундырское, Холмское, Зыбза. На ПС "Афипская" КЭС сработал МВ-110-"Афипская-Северская" с успешным АПВ. | 0.665 | 0.327 | 0.992 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0 | -0.992
июль | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-07-14 | 17:07 | 2016-07-14 | 18:48 | 1:41 | 5 | МТЗ |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ СТ-2 Приазовский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ СТ-2 Приазовский ЭСУ | М-е Северо-Нефтяное. | 0.52 | 0.256 | 0.776 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0 | -0.776
июль | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-07-19 | 9:55 | 2016-07-19 | 12:01 | 2:06 | 21 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-6 кВ № БГ-115 Абинский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | РП-36 Бг Абинский ЭСУ. | М-е Ахтырско-Бугундырское. Повреждение на отпайке стороннего потребителя | 1.639 | 0.7 | 2.339 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0 | -2.339
июль | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-07-24 | 11:05 | 2016-07-24 | 12:10 | 1:05 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-Ю-1-13. | 0.4 | КТП | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-Ю-1-13. | М-е Украинское. Сработал АВ ф-1. Нагрев внутренних частей АВ. | 0.075 | 0.038 | 0.113 | ЗА | 1996 г. | АЕ 3124 | н/д | 06.2016 г. | - | 10.2016 г. | - | 2015 г. | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.113
июль | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-07-28 | 6:35 | 2016-07-28 | 6:36 | 0:01 | 4 |  |  | Внешние сети | Сети ПАО "Кубаньэнерго". | 35 | ВЛ | СУ УЭЦН скв. 191 Ключевое, 268 Ключевое, 365 Дыш, 511 Дыш. | М-е Дыш, Ключевое. Посадка U в сетях ПАО "Кубаньэнерго". | 1.423 | 0.711 | 2.134 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0 | -2.134
июль | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-07-31 | 12:35 | 2016-07-31 | 19:30 | 6:55 | 82 |  |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Дивная - Марьино". Сети ПАО "Кубаньэнерго". | 35 | ВЛ | ПС-35/10 кВ - "Николаевская". | М-я Николаевское и Убеженское. Вертолётом оборваны провода ВЛ-35 кВ. ТП-Нк-53-1 с 13.50 запитана от ДЭС (11 шт. скв.) | 3.572 | 1.76 | 5.332 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0 | -5.332
август | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-08-03 | 18:00 | 2016-08-03 | 18.19 | 0:19 | 84 |  |  | Внешние сети | Сети ПАО "Кубаньэнерго". | 35 | ВЛ | ПС-35/10 кВ -Т5 "Николаевская" | М-е Николаевское, Убеженское. Гроза. | 2.229 | 0.968 | 3.197 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0 | -3.197
август | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-08-04 | 8:55 | 2016-08-04 | 12:30 | 3:35 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № Ну-83 Абинский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Ну-83 Абинский ЭСУ | М-е Абино-Украинское. Повреждение изоляторов в 2-х местах. Гроза. ШП КМЯ-48 от 3.08.16г. | 3.282 | 1.616 | 4.898 | И | 1960 г. | Изоляторы С-4-80 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | - | КП11 | [5 empty] | 0 | -4.898
август | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-08-04 | 15:42 | 2016-08-04 | 16:54 | 1:12 | 28 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Внешние сети | ВЛ-6 кВ № Хл-212 отпайка "Кубаньэнерго". | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Хл-212 Ильский ЭСУ | М-е Зыбза. Повреждение на отпайке ПАО "Кубаньэнерго". | 2.812 | 1.385 | 4.197 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0 | -4.197
август | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-08-08 | 14:40 | 2016-08-08 | 15:30 | 0:50 | 51 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Холмская - Ахтырская Абинский ЭСУ | 35 | ВЛ | ПС-Ахтырская-35/6, ПС-Бугундырь-35/6. Абинский ЭСУ. | М-я Холмское, Ахтырско-Бугундырское. Гроза. КМЯ-51 от 8.08.16г. | 1.564 | 0.771 | 2.335 | ТЧ | 1950 г. | провод АС-95,опоры металлические, изоляторы П-4,5 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2016 г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -2.335
август | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-08-08 | 15:07 | 2016-08-08 | 15:38 | 0:31 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № Вс-81 Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Вс-81 Афипский ЭСУ. | М-е Новодмитриевское. Гроза. КМЯ-51 от 8.08.16г. | 0.228 | 0.1122 | 0.3402 | ТЧ | 1953 г. | АС-70 изоляторы: ШС-10, ШФ-20, ШФ-6, опоры: ж/б и мет.___ | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2014 г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.3402
август | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-08-11 | 12:05 | 2016-08-11 | 12:38 | 0:33 | 17 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № Ну-82 Абинский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Ну-82 Абинский ЭСУ. | М-е Украинское. Шептальское. Гроза. ШП №52 от 11.08.16г. | 0.82 | 0.351 | 1.171 | ТЧ | 1957 г. | провод: А-70, А-50, АС-50 изоляторы: ШФ-20д, ПФ-6,5 опоры: ж/б и мет.___ | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2014 г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.171
август | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-08-11 | 12:58 | 2016-08-11 | 13:45 | 0:47 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № Хл-212 Ильский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Хл-212 Ильский ЭСУ. | М-е Зыбза.Гроза. ШП №52 от 11.08.16г. | 0.91 | 0.39 | 1.3 | ТЧ | 1950 г. | провод: АС-70, АС-50 изоляторы: ШЖБ, ШФ-6, ШФ-20, УШЛ опоры: ж/б и мет. | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2013 г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.3
август | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-08-11 | 16:40 | 2016-08-11 | 20:40 | 4:00 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № Ю-2 Абинский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Ю-2 Абинский ЭСУ. | М-е Абино-Украинское. Гроза. ШП №52 от 11.08.16г. | 0.087 | 0.037 | 0.124 | ТЧ | 1952 г. | Провод АС-70, АС-95, изоляторы: ШС-10, ШФ-20, ШФ-6, опоры ж/б. | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2014 г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.124
август | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-08-12 | 0:00 | 2016-08-12 | 1:00 | 1:00 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № Нд-65 Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Нд-65 Афипский ЭСУ. | М-е Новодмитриевское.Гроза. ШП №52 от 11.08.16г. | 0.084 | 0.041 | 0.125 | ТЧ | 1957 г. | АС-95 изоляторы: ШФ-6,УШЛ опоры: ж/б и мет. | н/д | 2015 г. | - | 2016 г. | - | 2015 г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.125
август | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-08-18 | 13:05 | 2016-08-18 | 13:30 | 0:25 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Вс-81 Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Вс-81 Афипский ЭСУ. | М-е Новодмитриевское, Восточно-Северское. Гроза. ШП КМЯ-54 от 18.08.16г. | 0.528 | 0.26 | 0.788 | ТЧ | 1953 г. | АС-70 изоляторы: ШС-10, ШФ-20, ШФ-6, опоры: ж/б и мет.___ | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2014 г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.788
август | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-08-18 | 15:36 | 2016-08-18 | 15:37 | 0:01 | 11 |  |  | Внешние сети | Сети ПАО "Кубаньэнерго". | 220 | ВЛ | Сети ПАО "Кубаньэнерго". | М-е Ключевое, Дыш. Посадка U в сетях ПАО "Кубаньэнерго". | 4.081 | 2.01 | 6.091 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0 | -6.091
август | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-08-23 | 7:41 | 2016-08-23 | 8:40 | 0:59 | 41 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ю-1 Абинский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ю-1 Абинский ЭСУ | М-е Абино-Украинское. Гроза, дождь. ШП НЯ-11 от 22.08.16г. | 10.166 | 4.356 | 14.522 | ТЧ | 1952 г. | провод АС-70, АС-95, А-95 изоляторы: ШС-10, УШЛ-20, ШФ-6, опоры ж/б. | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2016 г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -14.522
август | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-08-30 | 13:25 | 2016-08-30 | 13:50 | 0:25 | 24 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС 35/6 кВ "Новоукраинская" ЮЗЭС | 35 | ПС | ВЛ-35 кВ Абинск-Новоукраинская, ПС 35/6 кВ "Юлия" Абинский ЭСУ | М-е Украинское, Абино-Украинское. ВЛ-35 кВ Абинск-Новоукраинская и ПС 35/6 кВ "Юлия" запитаны от ПС 35/6 кВ И-4 "Абинская" по ремонтной схеме. | 4.564 | 2.248 | 6.812 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0 | -6.812
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-09-09 | 11:47 | 2016-09-09 | 19:15 | 7:28 | 1 |  |  | Сторонние | ВЛИ-0,4 кВ ф.2 от КТП Ст-2-66-2п | 0.4 | ВЛ | ВЛИ-0,4 кВ ф.2 от КТП Ст-2-66-2п | М-е Северо-Нефтяное. Сторонним автомобилем сбита опора № 4 , обрыв проводов. | 0.917 | 0.459 | 1.376 | ТЧ | 2009 г. | СИП 3 х50+1х54, опора СВ-95 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2016 г. | КП20 | [5 empty] | 0 | -1.376
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-09-14 | 16:16 | 2016-09-14 | 20:10 | 3:54 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ВС-84-1 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП ВС-84-1 | М-е Восточно-Северское. В ТП сработал фидерный АВ. Гроза, дождь, сильный ветер. ШП НЯ №3 от 14.09.16г. | 0.709 | 0.355 | 1.064 | ТЧ | 1955 г. | Вязка провода | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2016 г. | КП12 | [5 empty] | 0 | -1.064
сентябрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-09-15 | 1:20 | 2016-09-15 | 1:21 | 0:01 | 27 |  |  | Внешние сети | Сети ПАО "Кубаньэнерго". | 35 | ВЛ | Сети ПАО "Кубаньэнерго". | М-е Дыш, Ключевое. Посадка U в сетях ПАО "Кубаньэнерго". | 3.146 | 1.55 | 4.696 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0 | -4.696
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-09-17 | 23:00 | 2016-09-18 | 24:40 | 1:40 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Дш-512-1п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП № Дш-512-1п | М-е Дыш, скв.100. В ТП сработал фидерный АВ. Гроза, дождь, сильный ветер. ШП НЯ №5,6 от 17.09.16г. | 0.243 | 0.121 | 0.364 | ЗА | 2003 г. | - | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2016 г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.364
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-09-19 | 15:40 | 2016-09-19 | 18:45 | 3:05 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП-Хл-210-1 Ильского ЭСУ. | 6(10) | КТП | ТП-Хл-210-1 Ильского ЭСУ. | М-е Зыбза-Глубокий Яр. На выводах 6 кВ трансформатора обнаружена птица, замена 2-х ПК-6 кВ. | 0.047 | 0.023 | 0.07 | ТЧ | 1952 г. | ПК-6 кВ. | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2014 г. | КП19 | [5 empty] | 0 | -0.07
сентябрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-09-23 | 12:03 | 2016-09-23 | 12:05 | 0:01 | 1 |  |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ ПП-1 СЭС. | 6(10) | ВЛ | УЭЦН скв. 5-я Западно-Беликовская. | М-е Сладковско-Морозовское. Кратковременное исчезновение U в сетях ПАО "Кубаньэнерго". | 0.016 | 0.008 | 0.024 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0 | -0.024
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-09-23 | 15:26 | 2016-09-23 | 16:56 | 1:30 | 9 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Дш-21п Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | Участок ВЛ-6 кВ Ка-72 от РП-72 Ка до Р-206 Афипский ЭСУ. | М-е Дыш. В пролёте опор 2--3 на ВЛ упало дерево. | 2.825 | 1.392 | 4.217 | ТЧ | 2003 г. | - | - | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2016 г. | КП19 | [5 empty] | 0 | -4.217
сентябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-09-23 | 16:39 | 2016-09-23 | 17:39 | 1:00 | 12 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Нф-44 и ВЛ-6 кВ Нф-45 Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | Ввод 6 кВ трансформатора Т-2 на ПС 35/6 кВ Н-4 "Нефтяная". | М-е Новодмитриевское. Двухфазное короткое замыкание на землю. | 0.621 | 0.306 | 0.927 | ТЧ | 2013 г. | - | - | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2014 г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.927
сентябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-09-25 | 21:37 | 2016-09-25 | 21:51 | 0:14 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Кл-53 Афипского ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Кл-53 Афипского ЭСУ. | М-е Ключевое, Юж.Ключевое, Узун. Авар. откл. ВЛ-6-Кл-53 на п/ст 35/6 кВ Н-5 "Ключевая". Включена. | 0.543 | 0.268 | 0.811 | ТЧ | 1955 г. | АС-95 изоляторы: ШС-10, опоры ж/б и мет. | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2014 г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.811
октябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2016-09-25 | 11:28 | 2016-10-25 | 36:30 | 1:02 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Дш-512-1п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Дш-512-1п | М-е Дыш. АО АВ-0,4 кВ ТП. Сильный порывистый ветер. | 0.255 | 0.125 | 0.38 | [15 empty] | 0
октябрь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2016-09-25 | 15:03 | 2016-10-25 | 39:28 | 0:25 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ю-1-15п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ю-1-15п | М-е Абино-Украинское. Обрыв вязки провода на оп. №5 ф.А. Сильный порывистый ветер. | 0.669 | 0.329 | 0.998 | [15 empty] | 0
октябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-09-25 | 14:29 | 2016-10-25 | 40:25 | 1:54 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | КТП Чм-532-6 Ильский ЭСУ | 6(10) | КТП | КТП Чм-532-6 Ильский ЭСУ | М-е Зыбза. В ТП перегорели 2 ПК-6. Сильный порывистый ветер. | 0.181 | 0.089 | 0.27 | [15 empty] | 0
сентябрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-09-26 | 0:00 | 2016-09-26 | 0:20 | 0:20 | 2 |  |  | Внешние сети | Сети ПАО "Кубаньэнерго". | 35 | ВЛ | Скв. 67, 77. | М-е Ключевое. Повышение U в сетях ПАО "Кубаньэнерго". | 0.017 | 0.009 | 0.026 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0 | -0.026
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-09-26 | 9:40 | 2016-09-26 | 11:20 | 1:40 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Зп-92-2 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Зп-92-2 | М-е Азовское. В ТП сработал фидерный АВ. Ветер. НЯ-11 от 26.09.16г. | 0.295 | 0.147 | 0.442 | ЗА | 1952 г. | - | - | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2016 г. | КП12 | [5 empty] | 0 | -0.442
сентябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-09-26 | 12:30 | 2016-09-26 | 13:02 | 0:32 | 13 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Нф-42 Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Нф-42 Афипский ЭСУ. | М-е Новодмитриевское. К.З. на отпайке стороннего потребителя. | 0.665 | 0.332 | 0.997 | ТЧ | 1960 г. | АС-95 изоляторы: ШС-10, опоры ж/б и мет. | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2013 г. | КП18 | [5 empty] | 0 | -0.997
сентябрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-09-26 | 22:50 | 2016-09-27 | 5:54 | 7:04 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ №54 Приазовский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ №54 Приазовский ЭСУ. | М-е Анастасиевско-Троицкое (Ханьковская площадь). Разрушение изолятора на опоре №56, обрыв провода. | 2.385 | 1.174 | 3.559 | ТЧ | 1970 г. | опоры – ж/б, провод АС-95, изоляторы ШС-10, ШФ-10, ШФ-20 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | - | КП12 | [5 empty] | 0 | -3.559
декабрь | Варьеганнефтегаз | АО "Черногорэнерго" | 2016-12-27 | 11:40 | 2016-12-27 | 13:14 | 1:34 | 95 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЛР-35кВ Ф-3 ПС "К-39" | 35 | ПС | ЛР-35кВ Ф-3 ПС "К-39" | Разрушение опорной колонны изоляторов ЛР-35кВ. | 45.3 |  | 45.3 | Р | 1996 | [7 empty] | КП23 |  |  | Отключение на Ван-Ёганском м/р. |  |  | 0
октябрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-10-01 | 21:41 | 2016-10-01 | 21:41 | 0:01 | 10 |  |  | Внешние сети | Сети ПАО "Кубаньэнерго". | 35 | ВЛ | Сети ПАО "Кубаньэнерго". | М-е Ключевое, Узун, Южно-Ключевое. Посадка U в сетях ПАО "Кубаньэнерго". | 0.196 | 0.097 | 0.293 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-10-02 | 0:02 | 2016-10-02 | 3:14 | 3:12 | 3 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | РП-53 Кл Афипский ЭСУ. | 6(10) | РП | ВЛ 6 кВ Кл-532п. | М-е Южно-Ключевое, Узун. Отключение МВ-6 Кл-532п. ВЛ-6 кВ Кл-532п запитали через КР-55/Кл-532п-Кл-533. | 1.814 | 0.78 | 2.591 | В | 1952 г. | ПРА-10 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2014 г. | КП23 | [5 empty] | -0.003
октябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-10-02 | 9:08 | 2016-10-02 | 18:16 | 9:08 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПП-14, КР-55/Кл-532п-Кл-533 Афипский ЭСУ. | 6(10) | ПО | ВЛ 6 кВ Кл-532п. | М-е Южно-Ключевое, Узун. КР-55/Кл-532п-Кл-533 - нагрев контактного соединения на разъединителе, потеря контакта одной из фаз. | 4.48 | 1.92 | 6.398 | Р | 1957 г. | Изолятор подвижного контакта С-4-80 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2013 г. | КП23 | [5 empty] | -0.002
октябрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-10-03 | 6:24 | 2016-10-03 | 6:25 | 0:01 | 1 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Курчаская-Темрюк. | 110 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ку-9 Приазовского ЭСУ. | М-е Чумаковское. Кратковременная посадка U в сетях ПАО "Кубаньэнерго". | 0.52796 | 0.26004 | 0.788 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-10-03 | 9:04 | 2016-10-03 | 9:30 | 0:26 | 3 |  |  | Технология | Скв.71, 82, 69. М-е Азовское. | 0.4 | ПО | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Зп-92-2 | М-е Азовское. В ТП сработал фидерный АВ. Перегруз. | 0.02948 | 0.01452 | 0.044 | ЗА | 1965 г. | А37-24 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2016 г. | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-10-04 | 14:16 | 2016-10-04 | 14:40 | 0:24 | 1 |  |  | Технология | Скв.342. М-е Дыш. | 0.4 | ПО | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Кл-514-12п | М-е Дыш. В ТП сработал фидерный АВ. Перегруз. | 0.601 | 0.3 | 0.901 | ЗА | 2015 г. | ВА57ф35 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2016 г. | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-10-09 | 0:50 | 2016-10-09 | 3:00 | 2:10 | 28 | Токовая отсечка | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № Кл-51 Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Кл-51 Афипский ЭСУ. | М-е Дыш, Ключевое, Южно-Ключевое. Наброс ветки дерева на провода ВЛ. | 12.263 | 6.04 | 18.303 | ТЧ | 1955 г. | провод АС-95, АС-50 изоляторы ШС-10, ШФ-10, опоры металлические и ж/б | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2013 г. | КП19 | [5 empty] | 0
октябрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-10-10 | 16:05 | 2016-10-10 | 16:22 | 0:17 | 20 | ДЗШ |  | Внешние сети | ПС "Афипская 110" КЭС ПАО "Кубаньэнерго". | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ: "Н-6 Новодмитриевская", "Н-4 Нефтяная", "И-8 Восточная", "Н-7 Калужская". | М-е Восточно-Северское, Новодмитриевское, Калужское. На ПС "Афипская-110" КЭС ПАО "Кубаньэнерго" сработала ДЗШ на ШСМВ-35 II-СШ-35 кВ. | 0.278 | 0.119 | 0.397 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-10-13 | 10:50 | 2016-10-13 | 11:15 | 0:25 | 17 |  |  | Внешние сети | Отпайка ВЛ-6 кВ № 52 от Р-102 и отпайка ВЛ-6 кВ № 522 от Р-103 СЭС ПАО "Кубаньэнерго". | 6(10) | ВЛ | ПС "Х-52" Приазовского ЭСУ. | М-е Анастасиевско-Троицкое (Ханьковская площадь), Западно-Анастасиевское. Повреждения на отпайках СЭС ПАО "Кубаньэнерго", отключение ввода 6 кВ Т-1 на п/ст "Х-52". | 2.396 | 1.18 | 3.576 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-10-16 | 10:46 | 2016-10-16 | 10:47 | 0:01 | 7 | Токовая отсечка | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ № 523 Приазовского ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № 523 Приазовского ЭСУ. | М-е Анастасиевско-Троицкое (Ханьковская площадь), Западно-Анастасиевское. После осмотра ВЛ повреждения не обнаружены. | 1 | 0.5 | 1.5 | ТЧ | 1986 г. | АС-95,изоляторы ШФ-10, опоры ж/б | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | - | КП25 | [5 empty] | 0
октябрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-10-17 | 12:33 | 2016-10-17 | 12:34 | 0:01 | 1 |  |  | Внешние сети | Сети ПАО "Кубаньэнерго". | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ку-9 Приазовского ЭСУ. | М-е Чумаковское. Кратковременная посадка U в сетях ПАО "Кубаньэнерго". | 0.811 | 0.4 | 1.211 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-10-17 | 12:33 | 2016-10-17 | 12:34 | 0:01 | 3 |  |  | Внешние сети | Сети ПАО "Кубаньэнерго". | 110 | ВЛ | СУ УЭЦН скв. 847, 702, 1005. Зыбза. | М-е Зыбза. Кратковременная посадка U в сетях ПАО "Кубаньэнерго". | 0.082 | 0.04 | 0.122 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-10-17 | 16:02 | 2016-10-17 | 16:49 | 0:47 | 7 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Вс-84 ВЛ-6 кВ Вс-83п | 6(10) | ВЛ | Ввод 6 кВ трансформатора Т-2 на ПС 35/6 кВ И-8 "Восточная". | М-е Восточно-Северское. Двухфазное короткое замыкание на землю. НЯ № 18 от 17.10.2016г. | 0.415 | 0.204 | 0.619 | ТЧ | 1960 г. | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-10-18 | 8:50 | 2016-10-18 | 10:40 | 1:50 | 7 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Вс-83п | 6(10) | ВЛ | Ввод 6 кВ трансформатора Т-2 на ПС 35/6 кВ И-8 "Восточная". | М-е Восточно-Северское. Падение дерева на провода ВЛ-6-Вс-83п Северских РЭС. | 0.276 | 0.118 | 0.394 | ТЧ | 1960 г. | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-10-20 | 10:02 | 2016-10-20 | 10:34 | 0:32 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кл-514-1п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Кл-514-1п | М-е Ключевое. Неисправность автомата фидера №1. Произведена его замена. | 0.622 | 0.311 | 0.933 | ЗА | 2006 г. | ВА 47-29 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2016 г. | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-10-21 | 6:45 | 2016-10-21 | 6:46 | 0:01 | 1 |  |  | Внешние сети | Сети ПАО "Кубаньэнерго". | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ку-9 Приазовского ЭСУ. | М-е Чумаковское. Кратковременная посадка U в сетях ПАО "Кубаньэнерго". | 0.624 | 0.308 | 0.932 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-10-22 | 22:36 | 2016-10-22 | 23:08 | 0:32 | 7 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Вс-81 Афипский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Вс-81 Афипский ЭСУ | М-е Новодмитриевское. 2-х фазное КЗ на Р-108 - тело птицы | 0.256 | 0.111 | 0.371 | ТЧ | 1953 г. | АС-70, изоляторы ШС-10, Шс-20, ШФ-6, опоры: Ж\Б и мет. | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2014 г. | КП19 | [5 empty] | 0.004
октябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-10-23 | 0:00 | 2016-10-23 | 1:42 | 1:42 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Нф-44 Афипский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Нф-44 Афипский ЭСУ | М-е Новодмитриевское. Ветер. 2-х фазное КЗ на "землю". НЯ № 20 от 22.10.2016г. | 0.06097 | 0.03003 | 0.091 | И | 1960 г. | ШС-10 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2014 г. | КП12 | [5 empty] | 0
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-10-23 | 6:28 | 2016-10-23 | 6:29 | 0:01 | 4 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № 523 Приазовский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № 523 Приазовский ЭСУ | М-е Анастасиевско-Троицкое (Ханьковская площадь), Западно-Анастасиевское. НЯ-20 от 22.10.16г. | 0.70216 | 0.34584 | 1.048 | ТЧ | 1986 г. | Провод АС-95,изоляторы ШФ-10, опоры ж/б | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2012 г. | КП25 | [5 empty] | 0
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-10-23 | 23:10 | 2016-10-24 | 3:00 | 3:50 | 2 |  |  | Сторонние | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ю-1-20п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Ю-1-20п | М-е Абино-Украинское. Хищение проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Ю-1-20п. Сообщено в службу эконом. безопасности. | 0.13 | 0.065 | 0.195 | ТЧ | 2015 г. | АС-50 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2016 г. | КП22 | [5 empty] | 0
октябрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-10-25 | 10:46 | 2016-10-25 | 10:47 | 0:01 | 19 |  |  | Внешние сети | Сети ПАО "Кубаньэнерго". | 110 | ВЛ | 19 шт скв. УЭЦН | М-е Анастасиевско-Троицкое, Чумаковское, Западно-Анастасиевское. Кратковременная посадка U в сетях ПАО "Кубаньэнерго". | 3.809 | 1.876 | 5.685 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-10-25 | 11:35 | 2016-10-25 | 12:20 | 0:45 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ "Н-6" "Новодмит-риевская" | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ "Н-6" "Новодмит-риевская" | М-е Новодмитриевское.2-х фазное КЗ на землю. Сильный ветер.НЯ №22 от 25.10.16г. | 0.149 | 0.074 | 0.223 | ТЧ | 1963 г. | Ввод 6 кВ, Выключатель ВМБ-10/400 с приводом ПРА-10 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | - | КП12 | [5 empty] | 0
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-10-25 | 11:28 | 2016-10-25 | 36:30 | 1:02 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Дш-512-1п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Дш-512-1п | М-е Дыш. В ТП сработал фидерный АВ. Сильный ветер. ШП НЯ №22 от 25.10.16г. | 0.255 | 0.125 | 0.38 | ТЧ | 2006 г. | ВЛ-0,4 кВ. Провод АС-50 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2016 г. | КП19 | [5 empty] | 0
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-10-25 | 15:03 | 2016-10-25 | 39:28 | 0:25 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ю-1-15п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ю-1-15п | М-е Абино-Украинское. Обрыв вязки провода на оп. №5 ф.А. Сильный ветер. ШП НЯ №22 от 25.10.16г. | 0.669 | 0.329 | 0.998 | ТЧ | 1961 г. | ВЛ-0,4 кВ. Провод АС-50 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2016 г. | КП12 | [5 empty] | 0
октябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-10-25 | 14:29 | 2016-10-25 | 40:25 | 1:54 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | КТП Чм-532-6 Ильский ЭСУ | 6(10) | КТП | КТП Чм-532-6 Ильский ЭСУ | М-е Зыбза. В ТП вышли из строя 2 ПК-6. ШП НЯ №22 от 25.10.16г. | 0.181 | 0.089 | 0.27 | ЗА | 1950 г. | ПК-6 кВ. | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2014 г. | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-10-30 | 22:00 | 2016-10-30 | 22:09 | 0:09 | 54 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Нк-53 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Нк-53 | М-е Николаевское. Сильный дождь. НЯ-24, 25 от 30.10.16г. | 0.77 | 0.33 | 1.1 | ТЧ | 1968 г. | ВЛ-6 кВ, опоры ж/б, изоляторы ШФ-10, ПС-70, провод АС-95 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | - | КП25 | [5 empty] | 0
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-11-03 | 21:50 | 2016-11-03 | 22:35 | 0:45 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Дш-512-1п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Дш-512-1п | М-е Дыш. Перегруз. Сильный ветер. ШП КМЯ-63 от 03.11.16г. | 0.149 | 0.064 | 0.213 | ЗА | 2003 г. | ВА51-35н2 250А | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2016 г. | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-11-04 | 22:02 | 2016-11-05 | 0:23 | 2:21 | 17 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Кл-514 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Кл-514 | М-е Дыш. Сильный ветер. ШП КМЯ-63 от 03.11.16г. | 4.695 | 2.313 | 7.008 | ТЧ | 1955 г. | провод АС-95, АС-50 изоляторы ШС-10, ШФ-10, опоры металлические и ж/б | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2014 г. | КП25 | [5 empty] | 0
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-11-05 | 9:27 | 2016-11-05 | 11:20 | 1:53 | 16 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП Нк-53-4п | 6(10) | КТП | ТП Нк-53-4п | М-е Николаевское. Нарушение изоляции в кабельной вставке между РВ-10 и ТМ. Сильный дождь, туман. ШП КМЯ-63 от 03.11.16г. | 2.748 | 1.374 | 4.122 | КС | 2007 г. | АпвВнг – 1*95/25-10 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2007 г. | КП9 | [5 empty] | 0
ноябрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-11-05 | 8:57 | 2016-11-05 | 8:58 | 0:01 | 1 |  |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ НП-5 СЭС | 6(10) | ВЛ | УЭЦН скв. 1-я Южно-Морозовская | М-е Сладковско-Морозовское. Кратковременное исчезновение U в сетях ПАО "Кубаньэнерго". | 0.011 | 0.005 | 0.016 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-11-07 | 13:55 | 2016-11-07 | 14:15 | 0:20 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Дш-512-1п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Дш-512-1п | М-е Дыш. Сильный ветер. ШП НЯ-6 от 07.11.16г. | 0.115 | 0.049 | 0.165 | ЗА | 2003 г. | ВА51-35н2 250А | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2016 г. | КП25 | [5 empty] | 0.001
ноябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-11-09 | 15:40 | 2016-11-09 | 16:10 | 0:30 | 21 | МТЗ |  | Сторонние | ВЛ-6 Ах-31 Абинского ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 Ах-31 Абинского ЭСУ. | М-е Холмское. Наезд н/у транспортного средства на опору-2-6 (схлёст проводов). | 0.231 | 0.116 | 0.347 | ТЧ | 1952 г. | провод А-95, изоляторы ШС-10, ШФ-20, опоры металлические и ж/б | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2013 г. | КП20 | [5 empty] | 0
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-11-10 | 9:20 | 2016-11-10 | 9:45 | 0:25 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-175-9 РЩ-0,4 кВ. | 0.4 | КТП | ТП-175-9 РЩ-0,4 кВ. | М-е Анастасиевско-Троицкое (Троицкая площадь). В РЩ-0,4 кВ сработал вводной АВ. Перегруз. | 0.057 | 0.028 | 0.085 | ЗА | 2000 г. | АВ А3726 I ном = 250 А | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2015 г. | КП25 | [5 empty] | 0
ноябрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-11-11 | 21:35 | 2016-11-11 | 21:38 | 0:03 | 1 |  |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ НП-5 СЭС. | 6(10) | ВЛ | УЭЦН скв. 1-я Южно-Морозовская. | М-е Сладковско-Морозовское. Кратковременное исчезновение U в сетях ПАО "Кубаньэнерго". | 0.006 | 0.003 | 0.009 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-11-14 | 9:30 | 2016-11-14 | 10:20 | 0:50 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Бг-112-1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП Бг-112-1. | М-е Ахтырско-Бугундырское. Ветер. П НЯ №13 от 14.11.16г. | 0.186 | 0.091 | 0.277 | ЗА | 1984 г. | АЕ 3722 250 А | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2012 г. | КП25 | [5 empty] | 0
ноябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-11-14 | 12:50 | 2016-11-14 | 13:50 | 1:00 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Нф-42. Афипского ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Нф-42. Афипского ЭСУ. | М-е Новодмитриевское. Ветер. П НЯ №13 от 14.11.16г. | 0.029 | 0.015 | 0.044 | ТЧ | 1960 г. | опоры металлич. и ж/б, изоляторы ШФ-10, провод АС-95 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2013 г. | КП25 | [5 empty] | 0
ноябрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-11-14 | 13:57 | 2016-11-14 | 14:18 | 0:21 | 85 |  |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ . "Успенский сах.завод-Лесная-Николаевская". Армавирских ЭС. | 35 | ВЛ | п/ст 35/10 кВ Т-5 "Николаевская". | М-е Убеженское, Николаевское. Причина неизвестная. | 1.792 | 0.883 | 2.675 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-11-16 | 11:20 | 2016-11-16 | 14:05 | 2:45 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ю-1-15п | 0.4 | КТП | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП Ю-1-15п | М-е Абино-Украинское. Неисправность фидерного АВ. Заменён. | 1.4974 | 0.73755 | 2.235 | ЗА | 1961 г. | ВА-88-33 125 А | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2011 г. | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-11-16 | 10:30 | 2016-11-16 | 10:31 | 0:01 | 1 |  |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ ПП-1 СЭС. | 6(10) | ВЛ | УЭЦН скв. 5-я Западно-Беликовская. | М-е Сладковско-Морозовское. Кратковременное исчезновение U в сетях ПАО "Кубаньэнерго". | 0.05226 | 0.02574 | 0.078 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-11-18 | 11:20 | 2016-11-18 | 14:00 | 2:40 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | РЩ-0,4 кВ в ТП-Кл-514-14п, гл. рубильник. | 0.4 | ПО | УЭЦН скв. 506 Дыш. | М-е Дыш. ТП Кл-514-14п, гл. рубильник 0,4 кВ- неисправнось. Восстановлено. | 0.096 | 0.047 | 0.143 | ТЧ | 2008 г. | РБ-2 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2008 г. | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-11-21 | 10:00 | 2016-11-21 | 11:30 | 1:30 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Нк-53-1 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Нк-53-1 | М-е Николаевское. Обрыв фазного провода в пролете опор 4/11-4/13 к скв.№38. ШП НЯ-19 от 19.11.16г. | 0.135 | 0.068 | 0.203 | ТЧ | 1969 г. | Провод АПВ 1х16 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2016 г. | КП12 | [5 empty] | 0
ноябрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-11-22 | 9:17 | 2016-11-22 | 10:55 | 1:38 | 29 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Нк-51 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Нк-51 | М-е Убеженское. На опоре-62 сорвало изолятор. НЯ-19 от 21.10.16г. | 1.578 | 0.778 | 2.356 | И | 1969 г. | Колпачок К-6 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | - | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-11-22 | 14:26 | 2016-11-22 | 17:30 | 3:04 | 12 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Кл-514 (не отключалась) | 6(10) | ВЛ | 12 шт. скважин | М-е Дыш. Нет фазы. ВЛ запитана с 2-х сторон. На весь фонд скважин подано напряжение. Поиск повреждения на 23.11.16г. НЯ-19 от 21.10.16г. | 4.846 | 2.387 | 7.233 | И | 1955 г. |  | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2010 г. | КП12 | [5 empty] | 0
ноябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-11-23 | 3:30 | 2016-11-23 | 5:08 | 1:38 | 2 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Кл-514 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Кл-514 | М-е Ключевое. Повреждение изолятора ф. В на Р-35. Двухфазное КЗ. НЯ-19 от 21.11.16г. | 0.697 | 0.299 | 0.996 | И | 1955 г. |  | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2010 г. | КП12 | [5 empty] | 0
ноябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-11-28 | 0:01 | 2016-11-28 | 1:30 | 1:29 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Хл-22 Ильский ЭСУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Хл-22 Ильский ЭСУ | М-е Зыбза. Повреждение шлейфа на КР17/Хл-26 Хл-211 ф.А. НЯ-23 от 27.11.16г. | 0.228 | 0.113 | 0.341 | ТЧ | 1957 г. | Провод А-95 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2012 г. | КП12 | [5 empty] | 0
ноябрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-11-28 | 12:21 | 2016-11-28 | 12:42 | 0:21 | 1 |  |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ ПП-1 СЭС. | 6(10) | ВЛ | УЭЦН скв. 5-я Западно-Беликовская. | М-е Сладковско-Морозовское. Отключение в сетях ПАО "Кубаньэнерго". | 0.115 | 0.056 | 0.171 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-11-29 | 12:35 | 2016-11-29 | 12:38 | 0:03 | 1 |  |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Нп-5 СЭС. | 6(10) | ВЛ | УЭЦН скв. 1-я Южно-Морозовская. | М-е Сладковско-Морозовское. Отключение в сетях ПАО "Кубаньэнерго". | 0.006 | 0.003 | 0.009 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-11-30 | 16:30 | 2016-12-01 | 5:17 | 12:47 | 58 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Кл-514. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Кл-514 Афипский ЭСУ. | М-е Дыш. Падение деревьев в охранной зоне ВЛ, обледенение, снегоналипание. | 27.61 | 13.599 | 41.209 | ТЧ | 1955 г. | провод АС-95, изоляторы ШФ-10, ШФ-6, опоры металлические и ж/б | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2012 г. | КП19 | [5 empty] | 0
ноябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-11-30 | 5:30 | 2016-11-30 | 7:40 | 2:10 | 82 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Ключевая-ПП-35. | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Ключевая-ПП-35. | М-е Дыш, Ключевое, Узун. Обледенение, снегоналипание.ШП ОЯ № 65 от 29.11.16 г. | 26.301 | 12.954 | 39.255 | ТЧ | 1954 г. | провод АС-95, изоляторы ПС-70, ПФ-6а, опоры металлические | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | - | КП19 | [5 empty] | 0
ноябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-11-30 | 5:30 | 2016-11-30 | 0:00 | 18:30 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ка-72. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ка-72. | М-е Дыш. Падение деревьев в охранной зоне ВЛ, обледенение, снегоналипание. ШП ОЯ № 65 от 29.11.16 г. | 14.921 | 7.349 | 22.27 | ТЧ | 1956 г. | провод АС-95, изоляторы ШС-10г, ШФ-10, опоры металлические и ж/б | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2013 г. | КП19 | [5 empty] | 0
ноябрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-11-30 | 5:30 | 2016-11-30 | 17:35 | 12:05 | 16 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Кл-532п, ВЛ-6 кВ Кл-533 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Кл-532п, ВЛ-6 кВ Кл-533 | М-е Ключевое, Южно-Ключевое, Узун. Падение деревьев в охранной зоне ВЛ, обледенение, снегоналипание.ШП ОЯ № 65 от 29.11.16 г. | 5.648 | 2.782 | 8.43 | ТЧ | 1959 г. | провод АС-95, АС-70 изоляторы ШС-10г, ШФ-10, опоры металлические и ж/б | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2013 г. | КП19 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-12-01 | 0:00 | 2016-12-01 | 14:28 | 14:28 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ка-72 от ПП-23 до Р-98 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ка-72 от ПП-23 до Р-98 | М-е Дыш. Падение деревьев из-за охранной зоны ВЛ, обледенение, снегоналипание. ШП ОЯ № 65 от 29.11.16 г. | 5.899 | 2.528 | 8.428 | ТЧ | 1956 г. | провод АС-95, изоляторы ШС-10г, ШФ-10, опоры металлические и ж/б | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2013 г. | КП19 | [5 empty] | 0.001
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-12-01 | 5:17 | 2016-12-01 | 12:24 | 7:07 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф-4 от ТП Кл-514-11п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-4 от ТП Кл-514-11п, скв.132 | М-е Дыш. Падение деревьев из-за охранной зоны ВЛ, обледенение, снегоналипание. ШП ОЯ № 65 от 29.11.16 г. | 8.89 | 3.81 | 12.7 | ТЧ | 1974 г. | провод АС-50, изоляторы ТФ-20, опоры ж/б | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2012 г. | КП19 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-12-01 | 0:00 | 2016-12-01 | 16:09 | 16:09 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП Кл-533-6 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП Кл-533-6, скв.67 | М-е Ключевое. Падение деревьев из-за охранной зоны ВЛ, обледенение, снегоналипание. ШП ОЯ № 65 от 29.11.16 г. | 2.135 | 0.915 | 3.05 | ТЧ | 1976 г. | провод АС-50, изоляторы ТФ-20, опоры ж/б | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2010 г. | КП19 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-12-01 | 16:09 | 2016-12-02 | 22:00 | 29:51 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП Кл-533-6 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП Кл-533-6, скв.77 | М-е Ключевое. Падение деревьев из-за охранной зоны ВЛ, обледенение, снегоналипание.ШП ОЯ № 65 от 29.11.16 г. | 0.198 | 0.085 | 0.283 | ТЧ | 1976 г. | провод АС-50, изоляторы ТФ-20, опоры ж/б | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2010 г. | КП19 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-12-01 | 0:00 | 2016-12-01 | 19:08 | 19:08 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП Кл-532-1 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП Кл-532-1, скв.30 | М-е Узун. Падение деревьев из-за охранной зоны ВЛ, обледенение, снегоналипание. ШП ОЯ № 65 от 29.11.16 г. | 2.08 | 0.89 | 2.972 | ТЧ | 1956 г. | провод АС-50, изоляторы ТФ-20, опоры ж/б | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2011 г. | КП19 | [5 empty] | 0.002
декабрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-12-01 | 0:00 | 2016-12-01 | 16:53 | 16:53 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Кл-57 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Кл-57 | М-е Южно-Ключевое. Схлест проводов ветками деревьев.ШП ОЯ № 65 от 29.11.16 г. | 3.153 | 1.351 | 4.504 | ТЧ | 2015 г. | опоры ж/б, изоляторы П-4,5 провод АС-95 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2015 г. | КП19 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-12-02 | 6:00 | 2016-12-02 | 10:26 | 4:26 | 1 | Токовая отсечка | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ах-32 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ах-32 | М-е Лёвкинское. Схлест проводов ветками деревьев, обледенение, снегоналипание. ШП ОЯ № 65 от 29.11.16 г. | 0.998 | 0.491 | 1.489 | ТЧ | 1966 г. | опоры металлические и ж/б, изоляторы ШФ-6, ШС-10, ШЖБ-6, провод_ АС-95, АС-70, АС-120. | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2014 г. | КП19 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-12-02 | 11:50 | 2016-12-02 | 16:24 | 4:34 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ка-72 до Р-98 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ка-72 до Р-98 | М-е Дыш. ВЛ включалась по участкам. Схлест проводов ветками деревьев, обледенение, снегоналипание.ШП ОЯ № 65 от 29.11.16 г. | 5.052 | 2.488 | 7.54 | ТЧ | 1956 г. | провод АС-95, изоляторы ШС-10г, ШФ-10, опоры металлические и ж/б | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2013 г. | КП19 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-12-02 | 16:40 | 2016-12-02 | 16:44 | 0:04 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № Кл-53 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Кл-53 | М-е Ключевое и Узун. Падение ветки на провода. | 0.553 | 0.273 | 0.826 | ТЧ | 1955 г. | провод АС-95, изоляторы ШФ-10, ШС-6, опоры металлические и ж/б | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2013 г. | КП19 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-12-03 | 0:07 | 2016-12-03 | 3:52 | 3:45 | 6 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ка-72 от РП-72 Ка до Р-206 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ка-72 от РП-72 Ка до Р-206 | М-е Дыш. Дождь, гроза. ШП НЯ-6 от 03.12.16г. | 5.051 | 2.526 | 7.577 | ТЧ | 1956 г. | провод АС-95, изоляторы ШС-10г, ШФ-10, опоры металлические и ж/б | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2013 г. | КП19 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-12-03 | 5:52 | 2016-12-03 | 5:53 | 0:01 | 2 |  |  | Внешние сети | Сети ПАО "Кубаньэнерго". | 35 | ВЛ | Сети ПАО "Кубаньэнерго". | М-е Шептальское. Кратковременная посадка U в сетях ПАО "Кубаньэнерго". | 0.307 | 0.154 | 0.461 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-12-03 | 5:55 | 2016-12-03 | 5:56 | 0:01 | 1 |  |  | Внешние сети | Сети ПАО "Кубаньэнерго". | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ку-9 Приазовского ЭСУ. | М-е Чумаковское. Кратковременная посадка U в сетях ПАО "Кубаньэнерго". | 0.62 | 0.311 | 0.931 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-12-03 | 9:22 | 2016-12-03 | 10:30 | 1:08 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП Кл-51-3п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП Кл-51-3п | М-е Ключевое. Дождь, гроза. ШП НЯ-6, 7 от 03.12.16г. | 10.061 | 5.031 | 15.092 | ТЧ | 2012 г. | опоры ж/б, изоляторы ТФ-20, провод АС-35 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2012 г. | КП25 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-12-03 | 12:46 | 2016-12-03 | 13:34 | 0:48 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП Кл-533-6 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП Кл-533-6 | М-е Ключевое. Дождь, гроза. ШП НЯ-6, 7 от 03.12.16г. | 0.149 | 0.075 | 0.224 | ТЧ | 1976 г. | провод АС-50, изоляторы ТФ-20, опоры ж/б | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2010 г. | КП25 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-12-03 | 14:35 | 2016-12-03 | 16:20 | 1:45 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Кл-532п | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Кл-532п | М-я Ключевое и Узун. Повреждение изолятора на Р-49 ШП НЯ-6,7 от 03.12.16г. | 8.318 | 4.159 | 12.477 | И | 1959 г. | провод АС-95, АС-70 изоляторы ШС-10г, ШФ-10, опоры металлические и ж/б | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2013 г. | КП19 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-12-04 | 0:00 | 2016-12-04 | 23:30 | 23:30 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП-Хл-212-1 | 6(10) | КТП | ТП-Хл-212-1 | М-е Зыбза. Дождь, гроза. ШП НЯ-6, 7 от 03.12.16г. Вышел из строя силовой трансформатор. Произведена замена трансформатора. | 1.849 | 0.91 | 2.759 | Т | 1950 г. | ТМ 180/6 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2013 г. | КП23 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-12-04 | 0:00 | 2016-12-04 | 15:55 | 15:55 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № Кл-53 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Кл-53 | М-я Ключевое и Узун. ШП НЯ-6, 7 от. 03.12.16г. Обрыв провода в пролёте опор 28-29. Восстановлено. | 18.634 | 9.178 | 27.812 | ТЧ | 1955 г. | провод АС-95, изоляторы ШФ-10, ШС-6, опоры металлические и ж/б | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2013 г. | КП19 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-12-04 | 6:30 | 2016-12-04 | 8:27 | 1:57 | 51 | Аварийное отключение |  | Атм., прир. и техн. | Шпилька 6 кВ ф. "С" Т-2 п/ст 35/6 кВ И-7 " Черноморская ". | 35 | ПС | П/ст 35/6 кВ И-7 "Черноморская". РУ-6 кВ. | П/ст 35/6 кВ И-7 " Черноморская ". ШП ШЯ-6,7 от 03.12.16г. Шпилька 6 кВ ф. "С" Т-2 - деформация резинового уплотнения. Восстановлено. | 4.341 | 2.138 | 6.479 | И | 2008 г. | ТМ-4000/35 | Украина | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2008 г. | КП9 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-12-04 | 22:15 | 2016-12-04 | 22:16 | 0:01 | 1 |  |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ ПП-1 СЭС. | 6(10) | ВЛ | УЭЦН скв. 5-я Западно-Беликовская. | М-е Сладковско-Морозовское. Кратковременная посадка U всетях ПАО "Кубаньэнерго". | 0.044 | 0.022 | 0.066 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-12-07 | 6:30 | 2016-12-07 | 9:09 | 2:39 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ка-72 от РП-72 Ка до Р-206 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ка-72 от РП-72 Ка до Р-206 | М-е Дыш. Снегоналипание. Схлест проводов ветками деревьев. ШП ОЯ-67 от 07.12.16г. | 3.955 | 1.978 | 5.933 | ТЧ | 1956 г. | провод АС-95, изоляторы ШС-10г, ШФ-10, опоры металлические и ж/б | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2013 г. | КП19 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-12-09 | 1:26 | 2016-12-09 | 4:35 | 3:09 | 13 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Дш-21п Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Дш-21п Афипский ЭСУ. | М-е Дыш. Падение ветки на провода. Двухфазное КЗ. | 5.537 | 2.373 | 7.91 | ТЧ | 2003 г. | опоры металлические , изоляторы ШС-10г,ШФ-20 провод АС-95 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2013 г. | КП19 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-12-09 | 1:30 | 2016-12-09 | 5:22 | 3:52 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ № Кл-532 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Кл-532 | М-я Ключевое и Узун. Падение дерева на провода ВЛ. Междуфазное КЗ. | 5.128 | 2.198 | 7.326 | ТЧ | 1959 г. | провод АС-95, АС-70 изоляторы ШС-10г, ШФ-10, опоры металлические и ж/б | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2013 г. | КП19 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-12-09 | 0:27 | 2016-12-09 | 2:00 | 1:33 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф-1,2, 3 от ТП-Чм-532-8 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1,2, 3 от ТП-Чм-532-8 | М-е Зыбза. Сработал АВ ввода 0,4 кВ в ТП. Неселективная работа защит. | 0.247 | 0.106 | 0.353 | ТЧ | 1974 г. | А3726 250А | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2010 г. | КП15 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-12-09 | 1:02 | 2016-12-09 | 1:09 | 0:07 | 34 | земляная защита, 2-я ступень |  | Внешние сети | ВЛ-110 кВ ЮЗЭС "Кубаньэнерго" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ ЮЗЭС "Кубаньэнерго" | М-я Анастасиевско-Троицкое, Зап.-Анастсиевское. П/ст А-4 ВЛ-110 кВ "Троицкий водазабор" п/ст А-4 Исчезновение U со стороны ВЛ-110 кВ "Новотроицкая-А4". | 3.766 | 1.614 | 5.38 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-12-09 | 2:20 | 2016-12-09 | 2:28 | 0:08 | 34 | земляная защита, 2-я ступень |  | Внешние сети | ВЛ-110 кВ ЮЗЭС "Кубаньэнерго" | 110 | ВЛ | ПС-А-4-110/6, ПС-А-1-110/35/6, ПС-Х-52-35/6 | М-я Анастасиевско-Троицкое, Зап.-Анастсиевское. П/ст А-4 ВЛ-110 кВ "Троицкий водазабор" п/ст А-4 Исчезновение U со стороны ВЛ-110 кВ "Новотроицкая-А4". | 0.314 | 0.134 | 0.448 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-12-09 | 2:35 | 2016-12-09 | 2:36 | 0:01 | 34 | земляная защита, 2-я ступень |  | Внешние сети | ВЛ-110 кВ ЮЗЭС "Кубаньэнерго" | 110 | ВЛ | ПС-А-4-110/6, ПС-А-1-110/35/6, ПС-Х-52-35/6 | М-я Анастасиевско-Троицкое, Зап.-Анастсиевское. П/ст А-4 ВЛ-110 кВ "Троицкий водазабор" п/ст А-4 Исчезновение U со стороны ВЛ-110 кВ "Новотроицкая-А4". | 0.734 | 0.314 | 1.048 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-12-09 | 4:29 | 2016-12-09 | 4:35 | 0:06 | 34 | земляная защита, 2-я ступень |  | Внешние сети | ВЛ-110 кВ ЮЗЭС "Кубаньэнерго" | 110 | ВЛ | ПС-А-4-110/6, ПС-А-1-110/35/6, ПС-Х-52-35/6 | М-я Анастасиевско-Троицкое, Зап.-Анастсиевское. П/ст А-4 ВЛ-110 кВ "Троицкий водазабор" п/ст А-4 Исчезновение U со стороны ВЛ-110 кВ "Новотроицкая-А4". | 2.363 | 1.013 | 3.376 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-12-09 | 4:40 | 2016-12-09 | 4:50 | 0:10 | 1 |  |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ № ПП-1 и ПП-3 ПАО "Кубаньэнерго" | 6(10) | ВЛ | ГЗУ-3 | Простой скв. 5 Зап.-Беликовской | 0.193 | 0.083 | 0.276 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-12-09 | 5:28 | 2016-12-09 | 7:40 | 2:12 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ах-31-6 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ах-31-6 | М-е Холмское. Поврежден АВ ввода 0,4 кВ (1 фаза). Восстановлено. | 0.482 | 0.206 | 0.688 | ЗА | 1989 г. | ВА-СЭЩ TS 250 N | ГК "Самараэлектрощит" | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2011 г. | КП25 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-12-09 | 6:30 | 2016-12-09 | 7:15 | 0:45 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф-1,2, 3 от ТП-Чм-532-6 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1,2, 3 от ТП-Чм-532-6 | М-е Зыбза. Сработал АВ ввода 0,4 кВ в ТП. Схлест проводов и междуфазное КЗ Неселективная работа защит. | 0.881 | 0.378 | 1.259 | ЗА | 1971 г. | А3726 250А | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2009 г. | КП15 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-12-09 | 9:52 | 2016-12-09 | 12:00 | 2:08 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Дш-22-4п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Дш-22-4п | М-е Дыш. Сработал АВ ф.1. Схлёст проводов. Устранено. | 1.04 | 0.446 | 1.486 | ТЧ | 1998 г. | опоры ж/б, изоляторы ТФ-20, провод АС-50 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2010 г. | КП19 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-12-09 | 11:20 | 2016-12-09 | 12:05 | 0:45 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф.1 и ф.2 от ТП-Кл-51-5 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.1 и ф.2 от ТП-Кл-51-5 | М-е Ключевое. Ветер более 20 м/с. Пляска проводов. Сработали фидерные автоматы. | 1.341 | 0.575 | 1.915 | ТЧ | 1997 г. | опоры ж/б, изоляторы ТФ-20, провод АС-50 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2012 г. | КП15 | [5 empty] | -0.001
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-12-09 | 10:02 | 2016-12-09 | 13:20 | 3:18 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Зп-92-2. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Зп-92-2. | М-е Азовское. Упавшее дерево оборвало два пролёта проводов. Восстановлено. | 0.47 | 0.201 | 0.671 | ТЧ | 1965 г. | опоры ж/б, и металл. изоляторы ТФ-20, провод А-50 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2011 г. | КП19 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-12-09 | 9:40 | 2016-12-09 | 10:35 | 0:55 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бг-112-1. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Бг-112-1. | М-е Ахтырско-Бугундырское. Ветер. Схлёст проводов. | 0.577 | 0.247 | 0.824 | ТЧ | 1984 г. | опоры ж/б, и металл. изоляторы ТФ-20, провод АС-50 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2013 г. | КП15 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-12-12 | 0:20 | 2016-12-12 | 4:10 | 3:50 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-Кл-514-12п. | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-Кл-514-12п. | М-е Дыш. Повреждение рубильника скв. 342 на опоре ВЛ-0,4 кВ. | 3.74 | 1.6 | 5.34 | ПЭ | 2014 г. | Рубильник 0,4 кВ ЯРП-2 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2014 г. | КП9 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-12-12 | 8:02 | 2016-12-12 | 8:04 | 0:02 | 3 |  |  | Внешние сети | Сети ПАО "Кубаньэнерго". | 110 | ВЛ | 3 шт. скважины | М-е Абино-Украиское. Посадка напряжения . После запусков скважин произведён замер напряжений. Норма. | 0.073 | 0.03 | 0.104 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0.001
декабрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-12-12 | 10:22 | 2016-12-12 | 10:24 | 0:02 | 14 |  |  | Внешние сети | Сети ПАО "Кубаньэнерго". | 110 | ВЛ | 14 шт. скважин | М-е Дыш и Ключевое. Посадка напряжения . После запусков скважин произведён замер напряжений. Норма. | 1.78 | 0.76 | 2.542 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0.002
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-12-12 | 10:45 | 2016-12-12 | 12:50 | 2:05 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-Кл-514-9п | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-Кл-514-9п | М-е Дыш. Сработал АВ 0,4 кВ ф.2. Падение ветки на провода. Междуфазное КЗ. Простой скв. 444. П НЯ-19 от 11.12.16г | 0.4 | 0.17 | 0.568 | ТЧ | 1994 г. | опоры ж/б, изоляторы ТФ-20, провод АС-50 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2010 г. | КП19 | [5 empty] | -0.002
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-12-12 | 11:27 | 2016-12-12 | 12:20 | 0:53 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-Хл-211-2 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Хл-211-2 | М-е Зыбза. Сработал автомат ввода в ТП. Схлест проводов. П НЯ-19 от 11.12.16г. | 0.59 | 0.253 | 0.842 | ТЧ | [8 empty] | КП19 | [5 empty] | -0.001
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-12-12 | 12:05 | 2016-12-12 | 12:40 | 0:35 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-Чм-532-6 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-Чм-532-6 | М-е Зыбза. Простой скв.118. Сработал автомат фидера-1 ( падение ветки). П НЯ-19 от 11.12.16г | 0.006 | 0.003 | 0.009 | ТЧ | 1971 г. | опоры ж/б, и металл. изоляторы ТФ-20, провод А-50 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2012 г. | КП19 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-12-13 | 3:52 | 2016-12-13 | 4:14 | 0:22 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-175-20 | 6(10) | КТП | ТП-175-20 | М-е Анастасиевско-Троицкое. В РУ-6кВ слабый контакт на ПК-6 фаза В. | 0.094 | 0.046 | 0.14 | ТЧ | 2016 г. | Губка держателя предохранителя ПК-6, К01-10У3 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2016 г. | КП5 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-12-14 | 1:00 | 2016-12-14 | 4:20 | 3:20 | 1 |  |  | Внешние сети | Сети ПАО "Кубаньэнерго". | 110 | ВЛ | скв. 701 Зыбза | Сработала защита СУ "Борец"скв. 701 по высокому напряжению (U=460 В). После понижения напряжения на ПС-Ильской-110 (U=435В) скважина в работе. | 0.462 | 0.231 | 0.693 | РЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-12-14 | 21:35 | 2016-12-14 | 21:45 | 0:10 | 10 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ И-8 "Восточная" Афипский ЭСУ. | 35 | ПС | КРУН-6 кВ ПС 35/6 кВ И-8 "Восточная" Афипский ЭСУ. | М-е Восточно-Северское. Новодмитриевское.Отключение ВВ-6 кВ Т-2. | 0.67 | 0.33 | 1 | ТЧ | 1960 г. |  | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2010 г. | КП2 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-12-15 | 8:52 | 2016-12-15 | 9:25 | 0:33 | 18 | ДуЗШ |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ "Афипская 110" КЭС ПАО "Кубаньэнерго". | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ: "Н-6 Новодмитриевская", "Н-4 Нефтяная", "И-8 Восточная", "Н-7 Калужская". | М-е Восточно-Северское, Новодмитриевское, Калужское. На ПС 110/35/6 кВ "Афипская-110" КЭС ПАО "Кубаньэнерго" сработала ДЗШ на II-СШ-35 кВ. | 0.519 | 0.222 | 0.741 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-12-15 | 14:45 | 2016-12-15 | 15:19 | 0:34 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС 35/10 кВ "Смоленская" КЭС ПАО "Кубаньэнерго". | 35 | ПС | ВЛ-35 кВ "Восточная-Нефтяная". | М-е Новодмитриевское. На ПС 35/10 кВ "Смоленская" КЭС ПАО "Кубаньэнерго" сработали короткозамыкатель и отделитель 35 кВ трансформатора Т-1. | 0.195 | 0.083 | 0.278 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-12-17 | 0:00 | 2016-12-17 | 1:10 | 1:10 | 1 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ "Холмская" ЮЗЭС ПАО "Кубаньэнерго". | 35 | ПС | ЭЦН скв. 17. | М-е Зыбза. Повышение U в сетях ПАО "Кубаньэнерго". Запуск ЭЦН в 1.10 после изменения настроек СУ. U снижено в 2.10. | 0.023 | 0.011 | 0.034 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
январь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-01-06 | 22:56 | 2016-01-06 | 22:56 | 0:00 | 0 | МТЗ |  | Внешние сети | ПС 35/6 кВ КНС-8 яч.9 | 6(10) | ПО | ПС 35/6 кВ КНС-8 яч.9 | В результате ошибочных действий электротехнического персонала ООО "Интегра-Бурение" при проведении оперативных переключений в яч.6 КРНБ-6кВ БУ ООО "Интегра-Бурение" а имено отключение шинного разъединителя -6кВ под нагрузкой и возникновение электрической дуги, в следствие КЗ на электрооборудовании, что привело к аварийному отключению ВВ-6кВ яч.9. При осмотре ЯКНО-6кВ выявлено отключеное положение ЯКНО-6кВ и отказ работы указательных реле. На ячейке ЯКНО 6кВ МТЗ 120А 10с, МТО 700А 0с, Umin 0,3Uн, уставки яч.9 МТЗ 200А 12с, МТО 1000А 0с Осмотр ЭО ПС 35/6кВ, яч. ЯКНО 6кВ БУ, КРМБ-6кВ. Составлен акт. |  |  |  | Ком. апп.: Контактная система | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 24.07.2015 Заявка НГП: 10.09.2015 | - | - | 1 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 |  | - | - |  |  | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-22 | 9:23 | 2016-03-22 |  |  | 29 |  |  | Технология | СУ скважин Юганского региона | 0.4 | ПО | СУ скважин | Отключения оборудования находящегося в эксплуатационной ответственности УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» не зафиксировано. |  | 58.8 | 58.8 | ПЭ | [8 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
сентябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-09-18 | 19:37 | 42631 | 23:17 | 3:40 | 18 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-115 ПС 35 кВ Величаевская-11 | 6(10) | ВЛ | Ф-115 | АО Ф-115 от ТО АПВН, РПВН., при осмотре Ф-115, в пролете опор №№ 6-7, отпайки на скв 220 Велич. Лежит провод с Л-307 (недействующей) | 56.37 | 1.616 | 57.986 | ТЧ | 2005 | АС-50 | нет данных | 02.2016 | 100 | 08.2016 | 0 | 02.2016 | КП24 | [5 empty] | 0 | -57.986
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-09-12 | 18:38 | 2016-09-12 | 18:38 | 0:00 | 31 | ПК |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-110/35/6 кВ Камчинская 1ТН-35 | 0.4 | ПС | СУ | ПС-110/35/6 кВ Камчинская. Неправильная работа системы автоматического регулирования напряжения силового трансформатора Т-1 вызвало повышение напряжения и остановку скважин по повышенному напряжению. Причиной неправильной работы системы автоматического регулирования напряжения явилось повреждение предохранителя фазы С трансформатора напряжения 1С-35. | 31.1 | 25.3 | 56.4 | ИЭ | 2012 | ПКН-0,1 | Россия | 2014 | 100% | 2017 |  |  | КП24 | [5 empty] | 0 | -56.4
январь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-01-30 | 7:25 | 2016-01-30 | 7:44 | 0:19 | 0 | ЭМ (Тепл.) расцеп. |  | Технология | РУ 6 кВ ДНС-2М АД-0,4кВ 2,2кВт маслонасос №4 | 0.4 | ПО | РУ 6 кВ ДНС-2М ЩСУ 0,4 кВ №1 ДНС-2М | В 07:24 останов СТД-6кВ 1250кВт №1,3 КНС-2М по низкому давлению масла, в следствии аварийной остановки АД-0,4кВ 2,2кВт маслонасоса №4. В 07:40 произвели запуск маслонасоса №3, 07:44 запуск СТД-6кВ №3, в 07:46 СТД-6кВ №2. При осмотре АД-0,4кВ маслонасоса №4 обнаружено; выход из строя переднего подшипника и повреждения обмотки статора. Осмотр РУ-6кВ ДНС-2, КТП 6/0,4кВ ДНС-2М, ЩСУ-0,4кВ ДНС-2М. Измерение сопротивления изоляции АД-0,4кВ, замена АД-0,4кВ 2,2кВт, контроль за запуском в работу, замер нагрузки и напряжения. |  |  |  | Эл.двиг. Статор с обмоткой | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП23 |  | - | - |  |  | 0
январь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-01-30 | 22:35 | 2016-01-30 | 22:35 | 0:00 | 4 |  |  | Внешние сети | ПС 220/10/6 кВ Каркатеевы яч.39 | 6(10) | ПО | ПС 220/10/6 кВ Каркатеевы ВЛ 6 кВ Ф-39 от ПС 220/10/6 кВ Каркатеевы | Работа БАВР-6кВ на ПС 6/35кВ Касаев, кратковременная посадка напряжения по 1,2С-6кВ ПС 6/35кВ Касаев на 33%, зафиксированная МПУ Сепам яч.6,8,11 ПС 6/35кВ Касаев во время запуска основного и подпорного насосных агрегатов на 2-й станции ЛПДС Каркатеевы. Косвенные потери нефти составили: 0,3/4 м3 отнесены в категорию ЭПУ. Прямые потери нефти составили: 0,1т/0,4 м3. Контроль за уровнем напряжения, нагрузками. Осмотр ПС 6/35кВ Касаев. Замер уровней напряжения на КТПН6/0,4кВ КП-2,3. Снятие осциллограмм. Составлен Акт. |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 |  | - | - |  |  | 0
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-02-02 | 16:20 | 2016-02-02 | 17:00 | 0:40 | 13 | МТЗ 2 ступени |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВа №1КП-6б | 6(10) | КТП | ЗРУ 6 кВ ДНС-1 Зап.-Усть-Балык. КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВа №1КП-6б | ЗРУ-6кВ яч.18 уставка МТЗ 380А/0,5сек. системой "ТМ" зафиксирован J-490А. При осмотре КТПН 6/0,4кВ №1 1000кВА КП-6"бис" выявлено межфазное К.З. в отсеке БСК-0,4кВ. В следствии разрушения конденсаторных батарей 3шт. по 67кВар. Т.Р.-17.10.14г. Т.О.-22.01.16г. Потери нефти составили косвенные 0,9т/3,6м3, прямые 7,6т/19,3м3. Произведен осмотр эл. оборудования ЗРУ-6кВ яч.18, оп.1 Ф-18 ВЛ-6кВ в местах пересечения с а/д. в пр.оп.22-23, 26-27, 1/3-1/4. КТПН 6/0,4кВ 630кВА №1,2,3 КП-14, 1000кВА №1,2 КП-6"бис". В КТПН 6/0,4кВ №1 персоналом ЮЭС отключение вводного АВ-0,4кВ Jн-1600А тип ВА-СЭЩ LBA не прогружен, отходящих АВ-0,4кВ, замер сопротивления изоляции СШ-0,4кВ. В 17:00 пробное включение ВВ-6кВ яч.18 в ЗРУ-6кВ "ДНС-1"- успешно. В 17:08 подано напряжение на СШ-0,4кВ и на отходящие АВ-0,4кВ КТПН №1 КП-6"бис". Контроль за уровнем напряжения, запуском, мех.фонда. | 8 | 1 | 9 | БСК-0,4кВ | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП23 |  | - | - |  |  | 0
апрель | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-04-25 | 5:38 | 2016-04-25 | 6:04 | 0:26 | 35 | САУД |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-42 | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС-42 ГТУ-3 | В 05:38 (время местное) АО ГТУ-3 по причине №853 САУД отказ датчика tн, №855 САУД отказ датчика nнд, №858 САУД отказ датчика nст. В 06:17 РИТС согласован набор нагрузки. В 06:39 повторное отключение ГТУ-3 | 56 |  | 56 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2016-02-03 | 5:31 | 2016-02-03 | 5:31 |  | 0 |  |  | Внешние сети | ГРЭС Сургутская | 500 | ПС | ПС 500/220/110/10 кВ Магистральная СШ 500 кВ №1 | Отключение 1,2 системы шин 500 кВ ПС 500/220/110 Магистральная. Выход из паралелльной работы с сетью ГТЭС Н-Покурская сброс экспортной мощности 8 МВт, ТГ-1 осталась в работе на "СН", ТГ-2 на Х.Х. АО ТГ-1, ТГ-2 ГТЭС Покамасовская сброс экспортной мощности 8 МВт. Работа БАВР-6кВ на ПС 6/35кВ Касаев, без сброса нагрузки. Кратковременное снижение напряжение на 15% в сети 35 кВ на Н-Покурском, Покамасовском, З-Асомкинском, З-Устьбалыкском, ачимовском, Чистинном месторождениях. Осмотр эл. оборудования. Контроль за уровнями напряжением и нагрузками. 05:46 ГТЭС Н-Покурская ТГ-1,2 синхронизация с сетью. |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 |  | - | - |  |  | 0
март | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-03-25 | 3:36 | 2016-03-25 | 3:36 | 0:00 | 126 | АО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ "Каменная", ВЛ-35кВ Запад-1 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6кВ "Каменная", ВЛ-35кВ Запад-1 | ПС 35/6кВ №1. Повреждение в ячейке ЗРУ-6кВ (секционная перемычка). | 54.53 |  | 54.53 | ТЧ | 2008 | ВЛ |  | 2015-05-20 | 100 | 2016 | 0 | 2015-12-30 | КП24 | [5 empty] | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-12-20 | 21:15 | 2016-12-20 | 2:00 | 4:45 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №215 ВЛ-6 ф.215-10 | 6(10) | ВЛ | СУ к.465 | Остановка скважин по дисбалансу напряжения. Оп.33-35 разрушение изоляторов ф."С" и обрыв провода на оп.34 ф."С". Подано напряжение с ф.209-09. | 52.3 |  | 52.3 | ТЧ | 1990 | Изолятор ШС-10Д Провод А-95 | СССР | Т.О.-15.03.16г Т.Р.-16.06.14г | Т.О.-100% Т.Р.-0% | Т.О.-март 2017г. Т.Р.-сентябрь 2017г. | 0тказ Т.Р.-07.09.16г Т.Р.-21.09.16г |  | КП24 | [5 empty] | 0
февраль | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НВЭС" | 2016-02-05 | 15:55 | 2016-02-05 | 15:55 | 0:00 | 39 | Дифференциальная фазная защита |  | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ Васильев ВЛ 110 кВ Васильев-Урьевская-1 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Васильев ВЛ 110 кВ Васильев-Урьевская-1 | Глубокая посадка напряжения по Ф-35 кВ №1,2 от ПС 110/35/6 кВ Еловая. Сброс нагрузки 9,8 МВт, из них 3,2 МВт технологии (СД-1600квт №6,7 КНС-2). Прямые потери: 3,6т/51,4м3; косвенные 1,8т/238,2м3. Контроль за уровнями нагрузок, напряжения, запуском мех.фонда, технологического оборудования. 06.02.16г. произведен осмотр ВЛ-110 кВ персоналом ООО "Энергоремонт". | 4 | 2 | 6 | Подземное оборудование | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 |  | - | - |  |  | 0
октябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-10-24 | 9:41 | 2016-10-25 | 12:45 | 3:04 | 15 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВТ-32 ПС 35/6 Русский Хутор-7 | 35 | ПС | ВТ-32 | АО ВТ-32 ПС 35кВ "Русский Хутор-7" в следствии нарушения изоляции из за попадания на токоведущие части перекати-поле | 50.224 | 1.13 | 51.354 | ТЧ | 1971 | С-35М-630-10У1 | нет данных | 10.2016 | 100 | 04.2017 | 0 | 10.2016 | КП24 |  |  | АО ВТ-31 ПС 35кВ "Русский Хутор-7" в следствии нарушения изоляции из за попадания на токоведущие части перекати-поле, произвели очистку территории и оборудования |  |  | 0
февраль | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-02-12 | 2:02 | 2016-02-12 | 3:40 | 1:38 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №079, ВЛ-6 ф.079-13, БКРУ-6кВ К-222 | 6(10) | РП | ВВ-6-2 | В БКРУ-6кВ куста 222 вышел из строя блок управления В-6 ввода №2 . БКРУ-6кВ включили от ВЛ-6кВ ф.079-14. | 50.8 |  | 50.8 | В | 2014-12-21 |  | РФ | ТО 21.12.2015 | 100 | 2016-12-21 |  |  | КП24 |  |  | сторонних потребителей нет |  |  | 0
февраль | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НВЭС" | 2016-02-11 | 15:21 | 2016-02-11 | 15:21 | 0:00 | 0 | МТЗ 1ст |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ Дельта | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Дельта В-35 Ф№3 | Запланирован повторный осмотр на 12.02.2016. Произвели осмотр ВЛ-35кВ Ф-3 пролет оп. 1-6, от оп.11 до ПС 35/6кВ Южная, приемные порталы на ПС 35/6кВ Южная замечаний не выявлено. |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 |  | - | - |  |  | 0
декабрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-12-18 | 20:43 | 2016-12-18 | 23:43 | 3:00 | 58 | МТЗ | АПВН, РПВН | Технология | ПС-110/35/6 КНС-25 ВЛ-35кВ Ф-1,3 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-1,3 ПС-110/35/6 КНС-25 | Порыв трубопровода технологической жидкости под ВЛ-35 кВ, обледенение проводов,изоляции, опор №2 ( температура -40 гр.) | 21 | 29 | 50 | [9 empty] | КП24 |  |  | Перевод нагрузок ПС к-250,118 по резервным ВЛ-6кВ, ПС к-115,1781,263- работа АВР-6кВ,перезапуск мехфонда |  |  | 0
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-21 | 11:33 | 2016-10-21 | 12:07 | 0:34 | 63 | ДЗТ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЭ-35 2Т ПС 35/10 кВ Кадырово | 35 | ПС | ПС 35/10 кВ Кадырово | Ложная(неправильная) работа ДЗТ 2Т во время замыкания транзита по 35кВ на ПС «Кадырово» по заявке ООО «Башкирэнерго». | 48.2 |  | 48.2 | РЗА | 2006 | ВГБ-35 | "ЭНЕРГОМАШ" г. Екатеренбург | ТР 13.10.2016, ТО 01.03.2016 | 100% | ТР 2018г, ТО 03.17г | - | 2016-10-13 | КП24 | [5 empty] | 0
февраль | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго" | 2016-02-22 | 14:39 | 2016-02-22 | 14:39 | 0:00 | 66 | 2 ступень ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 110 кВ "Кирьяновская-ПП Восточный", "ПП-Восточный-Ореховская" | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Кирьяновская-ПП Восточный", "ПП-Восточный-Ореховская" | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Кирьяновская-ПП Восточный", "ПП-Восточный-Ореховская" с успешным АПВ, причина выясняется. | 4 | 11 | 15 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 |  | - | - |  |  | 0
ноябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-11-29 | 23:58 | 2016-11-30 | 1:10 | 1:12 | 6 | ОЗЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6 "Южно-Петьёгская" | 6(10) | КТП | ВЛ-6кВ Ф-5 | 29.11.2016г. в 23:58 (мест. вр.) - 21:58 (моск. вр) произошла просадка напряжения в сети ЦЦО до 5228В при двухфазном замыкании на землю ф.А,В силового трансформатора КТПН-6/0,4 №4. В результате по низкому напряжению отключились скважины Южно-Петьёгского м/р: 436Г, 467Г, 460Г, 464, 52Р, 53Р. 30.11.2016г в 01:10 (мест. вр) на Ф-5 было подано напряжение от Ф-10 через КПУ-3. | 48 |  | 48 | Т | 2013 | ТМГ 11-1250/10У16/0,4 Д/Ун-11 | Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова | 2016 | 100 | 2017 | 0 | 2016 | КП24 | [5 empty] | 0
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-02-24 | 11:30 | 2016-02-24 | 11:38 | 0:08 | 0 | Отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | РУ 6 кВ УПН КТП 6/0,4 кВ БКТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА "БКНС" 1Т | 6(10) | КТП | РУ 6 кВ УПН КТП 6/0,4 кВ БКТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА "БКНС" 1Т | При производстве осмотра БКТП 6/0,4кВ 2х630кВА КНС-1 персоналом с/р №7, произошло аварийной отключение АВ-0,4кВ 1600А ввод №1, останов СТД-1600кВт №1 КНС-1. Сброс нагрузки 1,6МВт. Включение САВ-0,4кВ, ключ АВР-0,4кВ переведен в положение выведено. Контроль запуска СТД-1600кВт №1 КНС-1. Планируются мероприятия по проверке АВР-0,4кВ. Собрана нормальная схема. |  |  |  | Прочие узлы и элементы | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП23 |  | - | - |  |  | 0
январь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-01-25 | 12:28 | 2016-01-25 | 16:05 | 3:37 | 8 | - | - | Технология | Ф.3 Колотушного нмр. | 0.4 | ДЭС | ГПУ | АО ГПУ СФ ООО "СЭС" | 22.6 | 24.2 | 46.8 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  |  |  | 0
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-02-26 | 20:55 | 2016-02-27 | 2:30 | 5:35 | 15 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ КНС-3Мр, Т-2 | 6(10) | КТП | РУ 6 кВ №2 КТП 6/0,4кВ 2х400кВА КНС-3Мр 2Т | Повреждение Т-2 (400кВА) в КТП 6/0,4кВ КНС-3МР. | 2 |  | 2 | РУ: Прочие элементы | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП23 |  | - | - |  |  | 0
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-07-08 | 20:12 | 2016-07-08 | 21:41 | 1:29 | 88 | Защита генератора |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 6х6 ТГ (газ)-4 | Аварийный останов ГТА-4 по причине отключения возбуждения по команде САУ (сигнал на МПУ Sepam яч.№18 ГРУ-6 кВ отключение от САУ), что повлекло за собой перераспределение нагрузки на ГТА-3 и аварийному останову по защите "превышение оборотов свободной турбины". Сброс нагрузки 5,7 МВт. В 20:51 выход из параллельной работы ГТА-3 в результате снижения напряжения до 4,6 кВ, в результате чего произошло отключение АВ-0,4 кВ ввод-1, ввод-2 в НКУ-0,4 кВ щитовой ГТА-3, отключение возбуждения ГТА-3 и отключение яч.№2 ГРУ-6кВ по защите ЗМН. В момент снижения напряжения резких увеличений токов, аварийных сигналов в КРУН-6 кВ ДНС-2 не зафиксировано. Сброс нагрузки 2,3 МВт. Потери нефти составили 46 т., жидкости 124 м3. Отнесены в АИЭ (аварии). Осмотр электрооборудования. Отключение отходящих ВЛ-6 кВ КРУН ДНС-2 яч. 8,9,12,14,13,15,16. Запуск ДЭС-1600 кВт в 20:18. Запуск КМ-5 в 20:27. Запуск ГТА-3 на холостой ход в 20:42. 20:45 синхронизация ГТА-3 . В 20:55 запуск ДЭС-1600 после выхода из параллельной работы ГТА-3.Запуск топливного компрессора КМ-4 в 20:56. В 20:59 включили яч.14 ВЛ-6 кВ, начали запуск мех.фонда. Синхронизхация ГТА-2 в 21:04. Синхронизация ГТА-1 в 21:36. | 46 |  | 46 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -46
декабрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-12-19 | 13:33 | 2016-12-19 | 16:02 | 2:29 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "208-04" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "208-04" | Вывод в ремонт ВЛ-6кВ "208-04" для устранения обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 44-45. | 15.6 | 29.7 | 45.3 | ТЧ | 2006 | А-95 | не определен | 2016-07-21 | 100 | 2017-01-01 | 0 | 2016-07-21 | КП24 |  |  |  | ЦДНГ-3 |  | 0
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "Энергопотенциал М" | 2016-05-10 | 1:00 | 2016-05-10 | 2:04 | 1:04 | 100 | Детонация |  | Технология |  | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС ДНС-1 6х1,250; 12х1,375 | Аварийный останов ГПГУ 1-5,7-12, ДГУ 13,14,16-18. На панели управления ГПГУ1,5,9,10 сигнал "детонация", на ДГУ 13,14,16,17 сигнал "регулирование частоты вращения". Сброс нагрузки 9950 кВт. Потери нефти составили, косвенные 1,7т/6,3м3, прямые 42,5т/359,1м3 отнесены в Автономные источники электроснабжения. Запуск в 01:03 ДГУ-18, подали напряжение на СН. 01:21 ВКЛ. яч.1-10 в работе ДГУ 14,17,18. 01:29 ВКЛ яч.1-5. 01:43 ВКЛ яч.2,5 , яч.1-6. 01:56 ВКЛ.яч.1-7 в работе ГПГУ 2,3,4,7,8,11,12, ДГУ-14-18. 02:02 ВКЛ. яч.2-4. 02:12 Набрана нагрузка 90%. Отправлена телефонограмма в ОДС Энергопотенциал. | 43 | 2 | 45 | 359 | 6 | 365 |  | - | - | - | ТР: 02.05.2016 ТО: КР: Вне плана: 20.04.2016 Заявка НГП: | - | КП24 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: |  |  |  | 0 | -45
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-01-15 | 2:01 | 2016-01-15 | 2:02 | 3:10 | 73 |  |  | Технология | ПС 35/6кВ "Курманаевская" | 6(10) | ПО | БКНС Курманаевка | Остановка ЭД-3 для устранения свища, неотложная заявка ППД. В 23:45 без предупреждения персонала УЭ персоналом ППД остановлен ЭД-1, потек торец насоса, частичная остановка фонда по высокому напряжению. В 01:50 запущен ЭД №3 после устранения всех дефектов (запустился с третьего раза, причина - низкое давления масла в насосе), при неуспешных пусках прошла посадка напряжения. | 16 | 29 | 45 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-29 | 42398.9861 | 2016-01-30 | 42399.4306 | 10:40 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Лебединское, скв. 1 | ДЭС №2 - низкое напряжение, переход на ДЭС №1 | 42.542 |  | 42.542 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-29 | 1:50 | 2016-11-29 | 6:10 | 4:20 | 42 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.14 ПС Болотино | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.14 ПС Болотино | Аварийное отключение. В 02:45 РПВ не успешное. В 04:00 отключили ВЛБ-47. Повторное включение ф.14 ПС Болотино не успешное. На опоре 25 (отпайка на 351 куст) обрыв шлейфа (устранено) | 40.957 |  | 40.957 | ТЧ | 1980 | АС-50 | Россия | 07.09.2016 ТО 15.10.2014 ТР | 100 | 09.2017 ТО 05.2017 ТР | - | - | КП24 | [5 empty] | 0
май | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-05-23 | 2:00 | 2016-05-23 | 8:10 | 6:10 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КРУН №1 Ф-8,18 ПС 35/6кВ "Промысловая" | 6(10) | РП | КРУН №1 Ф-8,18 ПС 35/6кВ "Промысловая" | КЗ на СВВ 6кВ ф-С в КРУН №1 | 40.7 |  | 40.7 |  | 2014 | ВВУ-СЭЩ | СЭЩ | 12.12.2015г | 100 | 2016-12-01 |  |  | КП24 |  |  | Отключение на Северо-Хохряковском м/р. |  |  | 0 | -40.7
март | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-03-05 | 9:20 | 2016-03-05 | 10:05 | 0:45 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ №10 Куст №20 | 6(10) | ВЛ |  | При запуске СУ ЭЦН на КП-20 после перевода питания КТП-1600кВа "Куст №20" с ВЛ-6кВ ф.3 на ВЛ-6кВ ф.4 сработала технологическая защита СУ ЭЦН "неправильное чередование фаз", кт препятствовала запуску. После перевода питания КТП-1600кВа "Куст №20" с ВЛ-6кВ ф.4 на ВЛ-6кВ ф.3, препятствие для запуска было устранено. | 40.4 |  | 40.4 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
сентябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-09-18 | 5:42 | 2016-09-18 | 7:45 | 0.085417 | 19 | Сработало указательное реле АО | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 кВ Т-1-Т, МВ-6 кВ Т-1-Т | 35 | ПС | МВ-35 кВ Т-1-Т, МВ-6 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Ивановская" | Сработало указательное реле "Авар.откл." РПВ-успешно. Произведен осмотр эл.оборудования ПС дежурным персоналом ПРЦЭиЭ№3 и службой РЗиА. Причина: пробой изоляции клемного ряда защиты трансформатора в ячейке защиты трансформатора. (Произвели замену клемного ряда защиты трансформатора.) | 39.13 |  | 39.13 | ПЭ | 1976 | Клеммный ряд цепей РЗА в КРУ-6кВ ST-7 | ZWAR (Польша) | 2015-08-05 | 100 | 11.2016 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле "Авар.откл." АПВ-нет. РПВ-успешно. Причина: пробой изоляции клемного ряда защиты трансформатора в ячейке защиты трансформатора вследствие высокой влажности атмосферного воздуха. (Произвели замену клемного ряда защиты трансформатора.) |  |  | 0 | -39.13
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-29 | 16:27 | 2016-03-29 | 16:55 | 0:28 | 52 | МТЗ, УРОВ |  | Технология | ПС-110/35/6кВ Мамонтовская СВВ-35 | 35 | ПС | СВВ-35 | ПС Мамонтовская на момент откл.СВВ-35 - схема ремонтная, включен СВВ-35, отключен ВВ-35 Т1. Причиной аварийного отключения СВ-35кВ явился тяжёлый пуск электродвигателя на КНС-545. |  | 38.8 | 38.8 | ПЭ | [8 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-26 | 20:35 | 2016-06-26 | 22:10 | 1:35 | 10 | МТЗ |  | Технология | ПС-35/6кВ №219 ф.219-12 к.14Э БКРУ-6 СВВ-6 | 6(10) | ПО | к.14Э БКРУ-6 СВВ-6 | При запуске скв.№ 390 на к. 14 Энт. отключился СВВ-6 БКРУ-6, включили. (1С-6кВ БКРУ-6 запитана от ввода-6-2 (ф.219-12) через СВВ-6). Подняли уставку МТЗ на СВВ-6 со 100А до 210А. |  | 37.5 | 37.5 | РЗА | 2015-10-01 |  | г.Самара | ТО 21.03.2016 | 100 | ТР-01.10.2017 |  |  | КП24 | [5 empty] | 0 | -37.5
март | ОАО "СН-МНГ" |  | 2016-03-15 | 21:42 | 2016-03-15 | 22:07 | 0:25 | 0 | УРОВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25 ГПГУ-2 (Западно-Асомкинское м/р) | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25 ГПГУ-2 | При проверке защиты МТЗ яч.№9 ГПГУ-3 произошло отключение яч.№11 ввод-6кВ №3 от ПС 35/6кВ 185 в РУ-6кВ ГПЭС ДНС-2 действием УРОВ, что привело к аварийному останову ГПГУ-2,4. Уставка МТЗ яч.№9 (220А 0,6сек). Уставка УРОВ (220А 1,5сек). Сброс экспортной мощности составил 2МВт. Объект находится в эксплуатационной ответственности ООО "ДЭС". Осмотр электрооборудования, подача напряжения на 1С-6кВ, деблокировка защит, перевод СН-0,4кВ на 1С-0,4кВ. Ввод в работу ГПГУ-2,3,4 с поэтапным набором нагрузки. 22:57 выход на экспортную мощность 6МВт. |  |  |  |  | - | - | - | ТР: 09.03.2016 ТО: КР: Вне плана: 04.02.2016 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП1 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | Тюменьэнерго | 2016-03-20 | 11:50 | 2016-03-20 | 11:50 | 0:00 | 44 | ДФЗ |  | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ Ленинская ВЛ 110 кВ Ленинская-Лосинка 2 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Ленинская ВЛ 110 кВ Ленинская-Лосинка 2 | Аварийное отключение ВЛ-110кВ Ленинская-Лосинка-2, кратковременное исчезновение напряжения на 2Т ПС 110/35/6кВ Бекмеметьевская, работа АВР-35кВ на ПС 110/35/6кВ Бекмеметьевская, что привело к кратковременному исчезновению напряжения на 2Т ПС 35/6кВ №185, 186. | 12 |  | 12 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2016-03-20 | 15:02 | 2016-03-20 | 15:02 | 0:00 | 38 | Дифференциальная фазная защита |  | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ Ленинская ВЛ 110 кВ Ленинская-Лосинка 2 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Ленинская ВЛ 110 кВ Ленинская-Лосинка 2 | Аварийное отключение ВЛ-110кВ Ленинская-Лосинка-2 | 5 | 1 | 6 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-03-20 | 6:24 | 2016-03-20 | 6:24 | 0:00 | 32 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Кедровая 2В-35 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ Кедровая Тр-р 35/6 кВ №2 | На ПС 35/6кВ Кедровая разрушение соединительного сварного шва на шинной перемычке 35кВ фазы "А" от 2СР-35 до 2С-35, в результате чего произошло падение шинной перемычки фазы "А" на шину 2С-35 фазы "С", что привело к короткому замыканию и отключению 2Т действием ДЗТ, работа АВР-6кВ на ПС 35/6кВ Кедровая успешно. | 2 | 6 | 8 | Шинный мост | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП23 | Влияние внешних факторов | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-03-20 | 10:39 | 2016-03-20 | 10:39 | 0:00 | 10 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ ДНС-2 ВЛ 6 кВ Ф-9 от ПС 35/6 кВ ДНС-2 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ ДНС-2 ВЛ 6 кВ Ф-9 от ПС 35/6 кВ ДНС-2 | Аварийное отключение произошло во время прохождения штормового фронта. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружены провис проводов в пролёте опор 19-1.1 (отпайка ВЛ-6кВ на Пикет), ожоги проводов фаз "В,С" . В 13:17 повторное аварийное отключение с успешным АПВ. | 1 |  | 1 | провод ВЛ | - | - | - | ТР: 25.09.2015 ТО: КР: Вне плана: 20.03.2016 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП12 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2016-03-22 | 8:49 | 2016-03-22 | 9:01 | 0:12 | 0 |  |  | Внешние сети | ГРЭС -1 ВЛ-500кВ ГРЭС-1-Пыть-ях | 500 | ВЛ | ГРЭС -1 ВЛ-500кВ ГРЭС-1-Пыть-ях | При прохождении штормового фронта, произошло аварийное отключение ВЛ-500кВ, АПВ не успешно, РПВ в 09:01 успешно. В 09:05 повторное аварийное отключение. Кратковременное снижение напряжения в сети, работа БАВР-6кВ на ПС 6/35кВ Каксаев без сброса нагрузки, выход из параллельной работы с сетью ГТЭС Н-Покурского м/р, ТГ-1 работа на СН, ТГ-2 осталась на ХХ. Сброс экспортной мощности составил 8МВт. Контроль за уровнями напряжения, нагрузки. В 09:15 синхронизация ГТЭС Н-Покурская, в 09:30 экспортная мощность 8МВт. |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | АО "ГЭС" | 2016-03-22 | 10:21 | 2016-03-22 | 10:21 | 0:00 | 13 | МТО |  | Внешние сети |  | 35 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 35 кВ Ф-1 от ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская | При прохождении штормового фронта, произошло аварийное отключение ВЛ-35кВ, что привело к кратковременному снижению напряжения в сети 35кВ, в результате чего произошла остановка 13 скважин действием защит СУ ЭЦН и СТД-6кВ 1250кВт №3 КНС-4. Сброс нагрузки составил 2,2МВт из них1,2МВт технология. Косвенные потери нефти: 9,5т/39м3, прямые потери составили: 0,8т/3,5м3. Контроль за уровнями напряжения, нагрузками, запуском мех.фонда. Отправлена т/ф в РИТС-2 о предоставлении информации со СУ ЭЦН. |  | 10 | 10 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ОАО "ЧерногорЭнергоНефть" | 2016-03-22 | 11:33 | 2016-03-22 | 11:33 | 0:00 | 5 | МТО |  | Внешние сети | ПС 35/6 кВ "Кысомская" ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ "Кысомская" | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Кысомская" ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ "Кысомская" | Повторное аварийное отключение ВЛ-6кВ в 12:01 успешное РПВ в 13:10, в 16:20 с успешным АПВ, в 17:18 АПВ не успешно, в 18:56 РПВ успешно. Данная электроустановка находится в обслуживании ОАО "Черногорэнергонефть". Потери составили косвенные: 0,6т/13,1м3, прямые:1,7т/29м3. Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ, приёмных порталов, первых опор. Запланированы работы по осмотру ВЛ-6кВ Ф-4 персоналом ОАО "Черногорэнергонефть" на 23.03.16г. | 2 | 1 | 3 | ВЛ Провод в пролёте | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | АО "ГЭС" | 2016-03-22 | 11:35 | 2016-03-22 | 11:53 | 0:18 | 0 | МТО |  | Внешние сети | ПС 35/6 кВ Геолог ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Геолог | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Геолог ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Геолог | Аварийное отключение произошло во время прохождения штормового фронта. Осмотр эл.оборудования КТПН 6/0,4кВ "Кегельбан" персоналом ООО "МЭН", осмотр эл.оборудования АБК ВНГДУ персоналом ООО "ЮЭС". Зафиксирована работа АВР-0,4кВ в ВРУ-0,4кВ АБК, автоматический запуск ДЭС ООО "АЭС" при исчезновении напряжения. Отправлена т/ф в ОАО "ГЭС". Составлен акт. Запланирован осмотр ВЛ-6кВ Ф-16 персоналом ОАО "ГЭС" на 23.03.16г. |  |  |  | ВЛ Провод в пролёте | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ОАО "ТранснефтьСибирь" | 2016-03-22 | 13:26 | 2016-03-22 | 15:19 | 1:53 | 0 | МТО |  | Внешние сети | ПС 35/6 кВ Куст-41 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ Куст-41 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-41 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ Куст-41 | Аварийное отключение ВВ-6кВ яч.5 произошло при включении яч.К-112 персоналом ОАО "ТранснефтьСибирь". По системе ТМ зафиксирован бросок тока по яч.2 ввод-6кВ №1 700А. Уставки по яч.5 МТО 1200А 0с, МТЗ 120А 0,5с. Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ "Куст-41", ВВ-6кВ яч.5, персоналом ОАО "ТранснефтьСибирь" отключение яч.6кВ К-112, в 15:19 РПВ успешно. |  |  |  | ВЛ Провод в пролёте | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ТОРС" | 2016-03-22 | 13:36 | 2016-03-22 | 14:34 | 0:58 | 0 | МТЗ |  | Внешние сети | ПС 35/6 кВ КНС-1А ВЛ 6 кВ Ф-20 от ПС 35/6 кВ КНС-1А | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ КНС-1А ВЛ 6 кВ Ф-20 от ПС 35/6 кВ КНС-1А | При прохождении штормового фронта, произошло аварийное отключение ВЛ-6кВ. По результатам осмотра ВЛ-6кВ выявили схлест проводов в пролете оп.№4.5-приемный портал КТПН-6/0,4кВ 250кВА ООО "ТОРС" (участок находится в эксплуатационной ответственности ООО "ТОРС"). Произвели отключение ЛР-6кВ на оп.№8.4 отпайка на КТПН-6/0,4кВ ООО "ТОРС". В 14:34 произвели РПВ успешно. В 16:02 повторное аварийное отключение ВЛ-6кВ, после осмотра ВЛ-6кВ в 18:15 РПВ успешно. При повторном осмотре провис проводов в пролете опор 5.2-6.2 (участок в эксплуатационной ответственности ООО ТОРС). Повторное отключение в 16:02 произошло из-за схлеста проводов впр.оп.№4.2-5.2 отпайка на ООО НСС(участок в эксплуатационной ответственности ООО НСС) |  |  |  | ВЛ-6 кВ | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НВЭС" | 2016-03-22 | 14:07 | 2016-03-22 | 14:25 | 0:18 | 0 | 1 зона ДЗ, 1 ст.ЗЗ |  | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ГПП-7-1 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ГПП-7-1 | При прохождении штормового фронта, произошло аварийное отключение ВЛ-110кВ. Успешная работа АВР-35кВ на ПС 110/35/6кВ Дельта. В 15:04 повторное аварийное отключение ВЛ, АПВ не успешно, в 15:35 РПВ успешно, в 16:25 повторное аварийное отключение ВЛ, АПВ успешно. Сброс нагрузки составил 6МВт. Контроль за уровнями напряжения, нагрузки. Восстановление нормальной схемы на ПС 110/35/6кВ Дельта персоналом МРЭС. |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НВЭС" | 2016-03-22 | 14:59 | 2016-03-22 | 15:11 | 0:12 | 53 | ДФЗ |  | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ Васильев ВЛ 110 кВ Васильев-Урьевская-2 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Васильев ВЛ 110 кВ Васильев-Урьевская-2 | При прохождении штормового фронта, произошло аварийное отключение ВЛ-110кВ. На ПС 110/35/6кВ "Еловая" исчезновение СН, так как на момент отключения схема в ЗРУ-6кВ собрана от 2Т, отказ работы АВР-35кВ. На ПС 35/6кВ Куст-43, КНС-2бис, Куст-4, Куст-37, Куст-50 успешная работа АВР-6кВ. В 15:11 РПВ успешно. На ПС 35/6кВ Куст-43, КНС-2бис, Куст-4, Куст-37, Куст-50 успешный автоматический возврат схемы. Сброс нагрузки составил 14,5МВт из них 3,1МВт технологическое оборудование КНС-2бис. Потери составили косвенные: 18,8т/302,5м3, прямые: 2т/34,4м3. Контроль за уровнем напряжения и нагрузки. В 16:02 сбор нормальной схемы в ЗРУ-6кВ. Персонал ООО "Энергоремонт" произвел осмотр ВЛ-110кВ в пролетах оп.№87-127. На 23.03.16 запланировано продолжение осмотра ВЛ. | 2 | 19 | 21 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НВЭС" | 2016-03-22 | 15:07 | 2016-03-22 | 15:07 | 0:00 | 91 | Дифференциальная фазная защита |  | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Мегион-1 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-Мегион-1 | При прохождении штормового фронта, произошло аварийное отключение ВЛ-110кВ, что привело к кратковременному исчезновению напряжения на ПС 110/35/6кВ Таежная, так как на момент отключения ВЛ-110кВ Кирьяновская-Мегион-2 была выведена в ремонт. Сброс нагрузки составил 25МВт из них 3,5МВт технологическое оборудование МБКНС-3. Потери нефти составили косвенные:35,4т/644,1м3, прямые: 2,3т/42,7м3. Регулировка напряжения, контроль за запуском мех.фонда. | 2 | 35 | 37 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НВЭС" | 2016-03-22 | 15:09 | 2016-03-22 | 15:59 | 0:50 | 0 | 1 зона ДЗ, 1 ст.ЗЗ, МТО |  | Внешние сети | ПС 220/110 кВ Мегион ВВ 110 кВ ГПП1-1 | 110 | ВЛ | ПС 220/110 кВ Мегион ВЛ 110 кВ Мегион-ГПП1-1 | При прохождении штормового фронта, произошло аварийное отключение ВЛ-110кВ. На ПС 110/35/6кВ Баграс отказ работы АВР-35кВ, работа АВР-6кВ успешно. В 21:08 восстановление нормальной схемы в ЗРУ-6кВ. Осмотр ВЛ-110кВ запланирован на 23.03.16. |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 | Недостаточное количество электротехнического персонала | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-03-22 | 13:34 | 2016-03-22 | 14:20 | 0:46 | 0 | Сброс из-за потери сети |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС 3х5,938 ТГ-1 (газ) | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 3х5,938 ТГ-1 (газ) | Аварийный останов ТГ-1, ТГ-2, SK-300. На панели управления сработал сигнал "AL-034" (сброс из-за потери сети). Сброс экспортной мощности составил 8 МВт. Осмотр оборудования, квитирование сигналов, снятие информации с ячеек. 14:00 запуск SK-300, 14:20 синхронизация ТГ-2 с сетью, 14:38 синхронизация ТГ-1 с сетью. 14:45 экспортная мощность 8МВт. Отправлена телефонограмма в "АЭС". |  |  |  |  | - | - | - | ТР: 28.11.2015 ТО: КР: 21.04.2015 Вне плана: 07.11.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП12 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-03-22 | 11:01 | 2016-03-22 | 11:01 | 0:00 | 12 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-37 ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Куст-37 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-37 ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Куст-37 | При прохождении штормового фронта, произошло аварийное отключение ВЛ-6кВ. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружен провис проводов в пролете опор 38-38А, что привело к схлёсту проводов фаз "А"," С". Потери составили косвенные:0,5т/21,9м3, прямые: 0,1т/4,7м3. Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ, контроль за напряжением и запуском мех.фонда. На 23.03.16 подана заявка для устранения замечания.23.03.16 Проиведена работа по успранению неисправности н/д 173/470. |  | 1 | 1 | ВЛ Провод в пролете | - | - | - | ТР: ТО: КР: 20.02.2016 Вне плана: 05.02.2016 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП12 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-03-22 | 11:31 | 2016-03-22 | 11:31 | 0:00 | 3 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ ДНС-2М ВЛ 6 кВ Ф-11 от ПС 35/6 кВ ДНС-2М | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ ДНС-2М ВЛ 6 кВ Ф-11 от ПС 35/6 кВ ДНС-2М | При прохождении штормового фронта, произошло аварийное отключение ВЛ-6кВ. В 11:41, 12:38 повторные аварийные отключения ВЛ-6кВ, АПВ успешно. В 12:02 отключение ВЛ-6кВ АПВ не успешно, В 12:04 ТУ успешно. Потери нефти составили косвенные: 0,9т/25,5м3, прямые: 1,3т/43,8м3. Осмотр ВЛ-6кВ. Обнаружены ожоги провода обводного шлейфа фазы С и провода фазы А в пролете оп.№12-1.1 22.03.16г. произведен перемонтаж шлейфа, монтаж дополнительной траверсы. | 1 | 1 | 2 | ВЛ Провод в шлейфе | - | - | - | ТР: 28.07.2015 ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП12 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-03-22 | 13:01 | 2016-03-23 | 15:51 | 2:50 | 195 | МТО |  | Атм., прир. и техн. |  | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Ново-Покурская ВЛ 35 кВ Ф-3 от ПС 110/35/6 кВ Ново-Покурская | Аварийное отключение произошло при прохождении штормового фронта. На ПС 35/6кВ Куст-78, Кедровая, УПН, БКНС-2 работа АВР-6кВ успешно. На ПС 35/6кВ Куст-1 отказ работы АВР-6кВ. После аварийного отключения пропала стационарная телефонная связь на Н-Покурском м/р и связь по телемеханики с с/р №7 в ЦДС. По результатам осмотра выявлено падение отдельно стоящей недействующей опоры в габаритах 110кВ на провода фаз "В", "С" ВЛ-35кВ Ф№3 в пролете оп.№9-10, что привело к короткому замыканию и повреждению проводов. Сброс нагрузки составил 12,6МВт, из них 3,1МВт технологическое оборудование. Потери нефти составили: косвенные 19,9т/88,2м3, прямые 11,6т/48,6м3. контроль за уровнями напряжения и нагрузки. В 13:29 на ПС 35/6кВ" Куст-1" ручное включение СВ-6кВ яч.№20. Вывод в ремонт ВЛ-35кВ Ф№3. Произведен ремонт проводов Ф-В,С. 23.03.16 собрана нормальная схема. | 12 | 20 | 32 | ВЛ-35 кВ провод | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП12 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-03-22 | 13:23 | 2016-03-22 | 13:23 | 0:00 | 6 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-47 ВЛ 6 кВ Ф-17 от ПС 35/6 кВ Куст-47 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-47 ВЛ 6 кВ Ф-17 от ПС 35/6 кВ Куст-47 | Аварийное отключение произошло во время прохождения штормового фронта. Повторное отключение в 14:14, в 14:15 РПВ успешно. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружен провис проводов в пролете опор 2.1-3.1 ВЛ-6кВ отпайки на КП-200, что привело к схлёсту проводов фаз А, С. Потери составили косвенные:1т/5,2м3, прямые: 0т/1м3. Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ, контроль за напряжением и запуском мех.фонда. Вывод в ремонт ВЛ-6кВ, перетяжка проводов в пролёте опор №2.1-3.1 отпайки ВЛ-6кВ на КП-200. |  | 1 | 1 | ВЛ Провод в пролёте | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 22.03.2016 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП12 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-03-22 | 13:35 | 2016-03-22 | 15:08 | 1:33 | 16 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-69 ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ Куст-69 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-69 ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ Куст-69 | При прохождении штормового фронта, произошло отключение ВЛ-6кВ. В 13:35 повторное отключение ВЛ-6кВ, АПВ успешно. В 13:36 повторное отключение ВЛ-6кВ АПВ не успешно, ТУ успешно, 13:36 повторное отключение ВЛ-6кВ АПВ не успешно. При осмотре ВЛ-6кВ выявлено разрушение колпачка и срыв изолятора фазы "В" на Оп.№2.1, что привело к схлесту проводов в пролете оп.№1.1-2.1. Потери нефти составили прямые:4,5т/234,8м3. Осмотр ВВ-6кВ, ВЛ-6кВ. Произвели вывод в ремонт Ф-4, замену изолятора фазы "В". Составлен акт. | 5 |  | 5 | Изоляторы | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП12 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-03-22 | 13:56 | 2016-03-22 | 13:56 | 0:00 | 15 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Баграс ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Баграс | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Баграс ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Баграс | При прохождении штормового фронта, произошло аварийное отключение ВЛ-6кВ. В 14:01 повторное отключение ВЛ-6кВ АПВ не успешно, в 14:03 ТУ успешно. В 14:41 повторное отключение ВЛ-6кВ АПВ не успешно, в 14:43 ТУ успешно. Потери нефти составили косвенные:9,3т/156,5м3, прямые:0,5т/6,3м3 Осмотр ВВ-6кВ, приемного портала, оп.1.Пролет опор №9.1-10.1 Ф-А,С обнаружены ожоги провода. Подана заявка на 28.03.16г. | 1 | 9 | 10 | ВЛ-6 кВ | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП12 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-03-22 | 14:52 | 2016-03-22 | 14:52 | 0:00 | 4 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-8 ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ Куст-8 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-8 ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ Куст-8 | При прохождении штормового фронта, произошло аварийное отключение ВЛ-6кВ. В 15:26 повторное аварийное отключение ВЛ-6кВ АПВ успешно. Потери нефти составили косвенные 0,4т/20,1м3, прямые 0т/1,5м3. Произведен осмотр ВЛ-6кВ. Обнаружены следы короткого замыкания на проводах фаз А,С от портала до опоры №1. Произвели перетяжку проводов. |  |  |  | ВЛ-6 кВ | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 22.03.2016 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП12 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-03-22 | 8:46 | 2016-03-22 | 8:46 | 0:00 | 6 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 6/35кВ Касаев ВЛ 6 кВ Ф-2 от ПС 6/35кВ Касаев | 6(10) | ВЛ | ПС 6/35кВ Касаев ВЛ 6 кВ Ф-2 от ПС 6/35кВ Касаев | При прохождении штормового фронта произошло аварийное отключение ВЛ-6кВ. Сброс нагрузки 0,5МВт. Потери нефти косвенные: 4,6т/7,3м3, прямые 1т/2,1м3. Осмотр ВВ-6кВ яч.2, КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-13, пункта АВР-6кВ КП-13. Выявлены ожоги на оп.21 ОПН-6кВ ф.А,С. Подана заявка на 25.03.16г. | 1 | 5 | 6 | ВЛ-6 кВ | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 1 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП12 |  | - | - |  |  | 0
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-08 | 19:56 | 2016-08-08 | 19:56 | 0:00 | 30 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №067 ТН-6-2 | 35 | ПС | ТН-6-2 | На ПС-36/6кВ №067 ЗРУ-6 яч.11 ТН-6-2 Внутреннее повреждение первичной обмотки трансформатора напряжения, привело к разрушению трансформатора напряжения из-за этого произошло КЗ на С-6-2. | 17.9 | 19.3 | 37.2 | ИЭ | 1997 | ЗНОЛ-6 | Россия | ТР - 10.2015 ТО - 12.04.2016 | 100 | 2017 | нет |  | КП24 | [5 empty] | 0 | -37.2
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-03-23 | 14:04 | 2016-03-23 | 16:35 | 2:31 | 17 | МТЗ |  | Внешние сети | Пункт АВР-6кВ №2 КП-1 1В 6кВ Пункт АВР-6кВ №2 КП-1 | 6(10) | РП | ПС 35/6 кВ Куст-1 1В 6кВ Пункт АВР-6кВ №2 КП-1 | При осмотре пункта АВР-6кВ №2 КП-1 на СВ-6кВ выявлено разрушение полюса фазы "В" ВВ-6кВ. Сброс нагрузки по ПС 35/6кВ Куст-1 составил 1,5 МВт. Отключение АУКРМ-1,2. Потери нефти составили косвенные:0,8т/3,7м3, прямые:22,5т/70,4м3 На ПС 35/6кВ Куст-1 включение АУКРМ-1,2 , осмотр пункта АВР-6кВ №2 КП-1, произведено шунтирование СВ-6кВ на пукте АВР-6кВ №2 КП-1. Отправлена телефонограмма в РИТС-1 для предоставления информации с СУ УЭЦН. | 23 | 1 | 24 | СВ-6 | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-03-23 | 13:26 | 2016-03-24 | 16:10 | 2:44 | 0 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ, КТП-6/0,4кВ КНС-5 | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ КНС-5 СТД-1250кВт №1 КНС-5 | При осмотре КТП-6/0,4кВ КНС-5 на ВТЕ-315 №1 срабатывание защиты обрыв поля, в результате попадания талой воды с кровли КТП во внутрь стойки ВТЕ. Капитальный ремонт кровли КТП-6/0,4кВ КНС-5 производился в 2014г. подрядной организацией ООО "Гранд-Строй". Сброс нагрузки составил 1,2 МВт 24.03.16г. 16:10 заменили датчик тока ротора, датчик форсировки cобрана нормальная схема, успешный запуск. Осмотр электрооборудования КТП 6/0,4 кВ КНС-5, ВТЕ, СТД-1, сушка и проверка параметров ВТЕ-1. На 24.03.16. Произведено обследование кровли КТП. Составлен акт. |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: 01.03.2015 Вне плана: 19.02.2015 Заявка НГП: | - | - | 2 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП8 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-03-23 | 21:12 | 2016-03-23 | 21:34 | 0:22 | 0 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | РУ 6 кВ УПН | 6(10) | КТП | РУ 6 кВ УПН яч.22 | При отключении яч.№22 на МПУ Сириус зафиксирован ток 263А, при уставки МТЗ 200А, 0,5сек. Отказ работы АВР-0,4кВ в БКТП 6/0,4кВ. Останов техн.оборудования ПТБ-10 №3, БДР, компрессора №3. По результатам проверки обнаружена неисправность МПУ Сириус. В 21:34 вывели АВР-0,4кВ и включили САВ-0,4кВ в БКТП 6/0,4кВ. Осмотр эл.оборудования БКТП 6/0,4кВ, ЩСУ-0,4кВ, НКУ-0,4кВ. Контроль запуска техн.оборудования. Произведена проверка сопротивления изоляции КЛ-6кВ яч.22, 1Т БКТП 6/0,4кВ. Проверка работоспособности МПУ Сириус. Произведена замена МПУ Сириус. 24.03.16г. собрана нормальная раздельная схема. |  |  |  | РУ: Приборы и цепи защиты | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП23 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ТОРС" | 2016-03-24 | 21:22 | 2016-03-24 | 21:58 | 0:36 | 0 | МТЗ |  | Внешние сети | ПС 35/6 кВ КНС-1А КТПН 6/0,4 кВ 250 кВА "АЗС НСТ" | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ КНС-1А ВЛ 6 кВ Ф-20 от ПС 35/6 кВ КНС-1А | Аварийное откл.ВВ-6кВ яч.22 действием защиты МТЗ. По результатам осмотров выявлено КЗ в РУ-0,4кВ КТПН 6/0,4кВ ТОРС. Уставка МТЗ 180А 0,5сек. Контродь за напряжением, нагрузками. Осмотр эл.оборудования ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ. На оп.8.4 отключен ЛР-6кВ, отпайка ВЛ-6кВ на КТПН 6/0,4кВ ООО ТОРС. РПВ ВЛ-6кВ в 21:58 успешно. Составлен акт. Отправлено письмо в ООО "ТОРС". |  |  |  | АВ-0,4кВ | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 |  | - | - |  |  | 0
июль | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-07-27 | 16:51 | 2016-07-27 | 16:51 | 0:00 | 313 | ДФЗ ВЛ 110 Генерация-ДНС-32 1,2цепь., ДЗШ-110 ПС 110/35/6 ДНС-32 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ Генерация-ДНС-32 1,2цепь | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Генерация-ДНС-32 1,2цепь | КЗ ф.А ВЛ-110 Генерация-ДНС-32-1 и ф.С ВЛ-110 Генерация-ДНС-32-2 | 26.014 | 9.961 | 35.975 | ТЧ | 2013 | ВЛ |  | 2016-04-30 | 100 | 2018 | 0 | 2016-04-30 | КП24 | [5 empty] | 0 | -35.975
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-03-28 | 17:45 | 2016-03-28 | 17:48 | 0:03 | 0 | Отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ КНС-2 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ КНС-2 яч.13 | При выполнении Типовой программы производства работ на ПС 35/6кВ по проверке АВР-6кВ и ВНР-6кВ с резервным СВ-6кВ этапа №9 п/п №4 было выявлено замечание, а именно некорректная работа АВР-6кВ (сбор схемы ВНР-6кВ в яч.№13 ВВ-6кВ 1В-6). Для устранения данного замечания производились действия по отключению и подключению цепи ВНР-6кВ яч.№ 8,13 ВВ-6кВ 1В-6, в момент подключения цепей ВНР-6кВ в яч.8 произошло ложное отключение ВВ-6кВ яч.№13 1В-6 с последующим исчезновением напряжения на 1,2 С-6кВ РУ-6кВ КНС-2 и остановке технологического оборудования КНС-2, ДНС-2 НГП-8 Осмотр ПС 35/6кВ, РУ-6кВ, сбор нормальной раздельной схемы на ПС 3/6кВ, запуск технологического оборудования. |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП2 |  | - | - |  |  | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-12-01 | 9:55 | 2016-12-01 | 11:23 | 1:28 | 11 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №084 ВЛ-6кВ ф.084-07 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.084-07 | Под воздействием перепадов температур (резкое понижение до -32 гр.) произошло разрушение штыревого изолятора на оп. №10. При разрушении изолятора ф. «В» и срыва провода с узла крепления произошло касание провода с ф. «А» и межфазное К.З., ВЛ-6кВ отключена действием токовых защит. | 28.2 | 7.7 | 35.9 | И | 2015 | изолятор ШС-10 | Россия | ТО – 02.04.2016г., ТР - 10.2016г - отказ | 0% | 1905-07-09 |  |  | КП24 | [5 empty] | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-03-29 | 14:30 | 2016-03-29 | 14:32 | 0:02 | 2 | Отключение персоналом |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №187 В-35-1Т | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ №187 В-35-1Т | При производстве работ по БП-11/82 при выполнении п.15 отключить 1В-35, персоналом с/р №11 был отключен В-35кВ 1Т, что привело к исчезновению напряжения на 1Т. Сброс нагрузки составил 2,6МВт из них 2МВт технологическое оборудование. Потери составили косвенные: 1,3т/4,2м3, прямые: 0,1т/0,3м3. Осмотр ЭО ПС 35/6кВ, включение В-35-1Т, запуск мех.фонда и технологии. До выяснения причины отключения В-35 1Т персонал выполнявший переключения отстранен от оперативной работы, ведется расследование. |  | 1 | 1 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП1 |  | - | - |  |  | 0
май | ООО "РН-Северная нефть" | ООО "РН-Северная нефть" | 2016-05-21 | 15:20 | 2016-05-21 | 16:12 | 0:52 | 29 | АЧР-1 | - | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ-35кВ "Хасырей" | 35 | ПС | Ф-505, 506, 507, 512, 522 | М/р Хасырейское. В результате неисправности РЗиА произошло отключение СВ-35кВ яч.6 ЗРУ-35 кВ "Хасырей", что привело к перегрузу ГТУ-4 и срабатыванию АЧР-1 (отключение Ф-505, 506, 507, 512, 522). Ремонт РЗиА, включение СВ-35 яч.6 ЗРУ-35кВ "Хасырей". Ввод в работу Ф-505, 506, 507, 512, 522. | 35.1 |  | 35.1 | РЗА | [8 empty] | КП24 | ПУ6 | ПУ5 |  |  |  | 0 | -35.1
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-11-29 | 5:35 | 2016-11-29 | 0.30208 | 0.069444 | 27 | ГЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ-35 кВ Т-2-Т ВВ-6 кВ Т-2-Т | 35 | ПС | ВВ-35 кВ Т-2-Т, ВВ-6 кВ Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Берендей" Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Берендей", ПС 35/6 кВ "Шумарка", "Винно-Банновская", "Семеновская". | Работала ГЗ. В 6:31 на ПС 35/6 кВ "Семеновская" вкл. МВ-35 кВ "Сидоровка". В 7:15 на ПС 35/6 кВ "Берендей" нагрузка Т-2-Т переведена на Т-1-Т. | 34.79 |  | 34.79 | Т | 2013 | ТМН-4000/35 У1 | ОАО "ЧТЗ", Узбекистан | 2016-06-22 | 100 | 10.2017 | 0 |  | КП24 |  |  | Работала Газовая защита РПН трансформатора Т-2-Т. Причина: ослабление пружин сжатия контактных губок РПН Т-2-Т привело к сильному нагреву контактных поверхночтей, что в свою очередь привело к повышению температуры масла и его движению, а также образованию газов, что вызвало срабатывание струйного реле. |  |  | 0
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-04-01 | 18:44 | 2016-04-01 | 18:44 | 0:00 | 2 | МТО |  | Внешние сети | РУ 6 кВ Кетовское яч.2 | 6(10) | ПО | РУ 6 кВ Кетовское ВЛ 6 кВ Ф-2 от РУ 6 кВ Кетовское | В момент запуска АД-6кВ 630кВт АКН-2 земснаряда НСИ, с неисправным СМП произошло отключение ВВ-6кВ яч.2 действием защиты МТО (уставки МТО 1000А 0с, МТЗ 500А 0,5с), отключение яч.6кВ ЯКНО Нефтьстройинвест . Уставки по ЯКНО ЗАО МТО 500А 0с, МТЗ 140А 0,3с. Потери нефти составили: косвенные 0,2т./0,13м3, прямые 0,02т./0,2м3 Осмотр эл.оборудования ВВ-6кВ, приемного портала, ВЛ-6кВ. 04.04.16 персоналом ООО НефтьСтройИнвест произведено устронения неисправности и подано напряжения. |  |  |  | СМП | - | - | - | ТР: 28.07.2015 ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: 01.04.2016 | - | - | 3 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 |  | - | - |  |  | 0
октябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-10-13 | 11:36 | 2016-10-13 | 12:57 | 1:21 | 5 | - |  | Технология | К-64 Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | Неоднократное АО ДЭС СФ ООО "СЭС", по перегреву ДГУ №2, ДГУ №3, несинхронизм | 15 | 19.3 | 34.3 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | Повторное отключение в 12:24, 12:52 |  |  | 0
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-04-02 | 6:02 | 2016-04-02 | 6:02 | 0:00 | 13 | МТЗ |  | Сторонние | ПС 35/6 кВ Новая ВЛ 6 кВ Ф-10 от ПС 35/6 кВ Новая | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Новая ВЛ 6 кВ Ф-10 от ПС 35/6 кВ Новая | Аварийное отключение ВЛ-6кВ Ф-10 в результате касания проводов фаз "А, В" в пролете опор №19-20 стрелой трубоукладчика Т-130 гос.№0685 ХК 86, принадлежащего ЗАО "АМК-Вигас" машинист Кокорев О.В. Трубоукладчик передвигался в охранной зоне ВЛ-6кВ с нарушением мер безопасности, а именно передвигался под ВЛ с поднятой стрелой. Уставка МТЗ 480А/0,5сек; МТО 1700А/0сек. Косвеные потери нефти составили: 0т/0м3; прямые потери 0,1т/2,6м3. Осмотр ПС, ВЛ-6кВ. Персонал ЗАО "АМК-Вигас" удален с охранной зоны ВЛ. Произведена замена провода 04.04.16г. |  |  |  | ВЛ-6 кВ | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП20 |  | - | - |  |  | 0
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-04-03 | 19:05 | 2016-04-03 | 21:00 | 1:55 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Пункт АВР-6кВ, КП-116 2 В-6 | 6(10) | КТП | Пункт АВР-6кВ, КП-116 2 В-6 | Замена ПК-6 кВ в КТПН 6/0,4кВ. | 3 |  | 3 | ПК-0,4кВ | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП23 |  | - | - |  |  | 0
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-10-19 | 2:52 | 2016-10-19 | 4:11 | 1:19 | 75 |  |  | Технология | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 Аригольское м/р, ГПГУ-1-7 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 Аригольское м/р, ГПГУ-1-7 | Аварийный останов ГПГУ-1-7, на панели управления ПЛК сработал сигнал "Критическая детонация" . | 31 | 3 | 34 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-04-07 | 12:21 | 2016-04-07 | 21:32 | 9:11 | 8 | МТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Куст-50 БСК-1 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ Куст-50 яч.17 | Отключение 1БСК-6кВ действием защиты МТО, в результате осмотра выявленно КЗ канденсаторной батареи ф.С 75кВар, следы КЗ на нижних креплениях плавких вставок ф.А,В,С, разрушение ПК-6кВ ф.В, перегорание ПК-6кВ ф.А,С. В момент откл. 1БСК по системе ТМ зафиксировнан бросок тока по яч.11 ввод-6кВ №1 ПС 35/6кВ Куст-50 до 920А, на МПУ Сириус яч.17 1БСК-6кВ зафиксирован ток ф.А-2,4 кА, ф.В-4,6 кА, ф.С-2,9 кА, уставка МТО яч.17-760А-0сек., кратковременная посадка напряжения по 2С-35кВ ПС 110/35/6кВ "Еловая" на 20% и остановка скважин на КП-39,49,54,55,59,67 действием защит на СУ ЭЦН. Косвеные потери нефти составили: 5,2т/93,5м3; прямые потери 0,2т/3,4м3. Контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда. Осмотр ПС 35/6кВ, 1БСК-6кВ, высоковольтные испытания БСК-6кВ №1, демонтаж 3-х конденсаторных банок в 1БСК, проверка защит РЗАиТ. РПВ в 21:32. Замер и проверка соответствие напряжения между КТПН и СУ ЭЦН. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО СН-МНГ о предоставлении информации с СУ ЭЦН. |  | 6 | 6 | БСК-6кВ №1 | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП23 |  | - | - |  |  | 0
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-04-09 | 12:47 |  |  | 0:00 | 8 | МТО ф.А,В |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Куст-50 БСК-1 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ Куст-50 яч.17 | Отключение 1БСК-6кВ действием защиты МТО, в момент отключения БСК-6кВ посадка напряжения по 2С-35кВ ПС 110/35/6кВ Еловая на 25%, и остановка скважин на КП-39,49,54,55,67 в результате осмотра выявлено разрушение ПК-6кВ 80А фазы А в отсеке БСК-6кВ, следы КЗ на контактах ПК-6кВ. На момент отключения 1БСК-6кВ по системе ТМ зафиксирован бросок тока по яч.11 Ввод-6кВ №1 ПС 35/6кВ Куст-50 до 972А, на МПУ Сириус яч.17 1БСК-6кВ зафиксирован ток фааза А-4кА; В-2,9кА; С-0,9кА; уставка МТО яч.17-760А/0сек. Потери нефти косвенные составили 1,6т/377,6м3. Прямые потери 0,2т/3,7м3. Осмотр ПС 35/6кВ, 1БСК-6кВ, вывод в ремонт 1БСК-6кВ, в/в испытания БСК-6кВ, КЛ-6кВ, снятие вольтамперных характеристик, снятие осцилограмм, регулировка напряжения, контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда. Отправлена т/ф в ЦИТС ОАО, РИТС-2 о предоставлении информации с СУ ЭЦН. |  | 2 | 2 | БСК-6кВ №1 | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП23 |  | - | - |  |  | 0
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "НСС" | 2016-04-10 | 17:54 | 2016-04-10 | 20:55 | 3:01 | 0 | МТЗ Ф-А,В |  | Внешние сети | ПС 35/6 кВ БПТОиКО ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ БПТОиКО | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ БПТОиКО ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ БПТОиКО | Аварийное отключение ВЛ-6кВ из-за короткого замыкания проводов фаз А,В в пролёте опор №4-5 в результате падения дерева (осина) находящегося в охранной зоне на ВЛ-6кВ. ВЛ-6кВ Ф-8 находится в эксплуатационной отвественности ООО "НСС". Осмотр МВ-6кВ яч.8, первой опоры Ф-8, проходных изоляторов яч.8, т.т. Персоналом ООО "НСС" осмотр ВЛ-6кВ, удаление дерева с проводов ВЛ-6кВ в пролёте опор №4-5. В 20:55 РПВ успешно. Составлен акт. |  |  |  | ВЛ Провод в пролёте | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 |  | - | - |  |  | 0
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-01-10 | 4:52 | 2016-01-10 | 4:53 | 0:01 | 14 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ "Боголюбовская", ВЛ-6 ф.№ 1212. | 6(10) | ВЛ | 35/6кВ "Боголюбовская", ВЛ-6 ф.№ 1212. | "Посадка" U, остановка скважин. Произведен осмотр ПС, замечаний нет, фидер не отключался, блинкера не выпадали. Расчистка дорог и осмотр оборудования скв.№ 3951 планируется в светлое время суток. Запуск скв.№ 3951 оператором в 11:35, сбой СУ ЭЦН. | 6 | 28 | 34 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-11-02 | 11:39 | 2016-11-02 | 16:34 | 0:00 | 6 |  |  | Технология | к.150 бис | 0.4 | ПО | СУ | Отключения на оборудовании УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» не было. | 33.1 |  | 33.1 | ПЭ | [8 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-07-31 | 13:22 | 2016-07-31 | 18:34 | 5:12 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №024 АРН Т-1, АРН Т-2 | 35 | ПС | СУ | В результате неисправности АРН Т-1, Т-2 произошло самопроизвольное повышение напряжения на С-6-1,С-6-2, что привело к остановке скважин по максимальному " U". АРН вывели из работы. | 32.7 |  | 32.7 | ИЭ | 2010 | АРН | Украина | 2014-10-03 | 100% | 2016-10-01 | 0 | ТО 5.04.2016 | КП24 | [5 empty] | 0 | -32.7
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-06-15 | 14:19 | 2016-06-15 | 15:54 | 1:35 | 29 | МТО | АПВН, РПВН | Технология | ВЛ-6кВ Ф-26 ЗРУ-6кВ КНС-1 Тюменского м/р | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-26 ЗРУ-6кВ КНС-1 Тюменского м/р | Порыв водовода, залило: КТПН 6/0,4кВ №1, №2 на К-17 Тюм. м/р, оп. №18, №19 ВЛ-6кВ Ф-26 ЗРУ-6кВ КНС-1 Тюм. м/р | 15 | 17 | 32 | ТЧ | [8 empty] | КП24 |  |  | Почистили электрооборудование. Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -32
декабрь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-12-20 | 23:22 | 2016-12-21 | 12:08 | 12:46 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "306-08" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "306-08" | Вывод в ремонт ВЛ-6кВ "306-08" для устранения обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 187-188 | 17.1 | 14.3 | 31.4 | ТЧ | 2001 | А-95 | не определен | 2016-07-09 | 100 | 2017-01-01 | 0 | 2016-07-09 | КП24 |  |  |  | ЦДНГ-4 |  | 0
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-04-21 | 10:30 | 2016-04-21 | 11:28 | 0:58 | 24 | МТО |  | Сторонние | ПС 6/35кВ Касаев, ВЛ-6 кВ ф.7 | 6(10) | ВЛ | ПС 6/35кВ Касаев, ВЛ-6 кВ ф.7 | В результате наезда неустановленного транспортного средства на привод ЛР-6кВ опоры №1 был поврежден привод ЛР-6кВ, вследствие чего под нагрузкой произошел разрыв контакта ЛР-6кВ с последующим КЗ между фазами «А, В», что привело к аварийному отключению ВВ-6кВ яч.№7 и исчезновению напряжения на 2С-6кВ ЗРУ-6кВ ДНС-1. | 35 |  | 35 | Привод ЛР-6кВ | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 08.07.2015 Заявка НГП: | - | - | 6 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП20 |  | - | - |  |  | 0
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-04-23 | 20:48 | 2016-04-23 | 22:30 | 1:42 | 4 |  |  | Сторонние | ЗРУ 6 кВ Энергоцентр КП-44 ВЛ 6 кВ Ф-1 от ЗРУ 6 кВ Энергоцентр ДЭС КП-44 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ Энергоцентр КП-44 ВЛ 6 кВ Ф-1 от ЗРУ 6 кВ Энергоцентр ДЭС КП-44 | При отсыпке дороги на вновь строющуюся КП-55 во время передвижения в охранной зоне ВЛ-6кВ Ф-1 в пролете опор 184-185 самосвал МАN ЗАО "НСИ" гос. № Н-754-АВ-186 под управлением водителя Нугаманова И.С. допустил касание и обрыв провода фазы "С" поднятым кузовом. Аварийный останов 4скв. на КП-40. Сброс нагрузки 0,2МВт. Работы в охранной зоне ВЛ-6кВ выполнялись без разрешительных документов. С водителя Нугоманова И.С. взяты письменные объяснения. Составлен аварийный акт. Прямые потери составили 2,8 т/21 м3. Осмотр ВЛ-6кВ, КТПН-6/0,4кВ. Контроль за уровнем напряжения, запуском мех. фонда. Произведен перевод нагрузки на пункте АВР-6кВ КП-40,45,45бис с Ф-1 на Ф-2 ЗРУ-6кВ "ЭК ДЭС КП-44". Выполнен ремонт, перетяжка провода (А-120мм2 L-10,48кМ) ВЛ-6кВ Ф-1 ЗРУ-6кВ "ЭК ДЭС КП-44" в пролете опор №184-186 фаза "С". Восстановление нормальной схемы электроснабжения. | 2.8 |  | 2.8 | Пролет опор 184-186 | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 04.07.2015 Заявка НГП: 18.04.2015 | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП20 |  | - | - |  |  | 0
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2016-04-25 | 17:00 |  |  | 0:00 | 20 | Отключение |  | Внешние сети | ПС 220/10/6 кВ Каркатеевы яч.40 | 35 | ПС | ПС 220/10/6 кВ Каркатеевы яч.40 | При выводе в ремонт ВЛ-6кВ Повышающая-2 по заявке "ЮЭС" в ЗРУ-6 ПС 220/10/6кВ Каркатеевы персоналом ПАО "ФСК ЕЭС" выявлено повреждение подвижного, неподвижного контактов ф.В ВВ-6кВ яч.№40. В 17:00 25.04.16г. персонал ООО "ЮЭС" закончены работы. Токовая нагрузка на ВЛ-6кВ Повышающая-1 составляет 950А, длительно допустимый ток для КЛ-6кВ 1*500 составляет 1081А. Потери по состоянию на 06:00 26.04.16г. 22,3т/205,7м3. После окончания работ по текущему ремонту на ПС 6/35кВ Касаев, перевели нагрузку 1С-6кВ на 2С-6кВ через СВ-6кВ. Частичный запуск остановленных скважин, контроль за напряжением, нагрузками. Ввод ограничения на 2,15 МВт в связи увеличения токовой нагрузки на КЛ-6кВ оп.1 ВЛ-6кВ Повышающая-1. На 26.04.16г. запланирована замена ВВ-6кВ, контактной группы яч.40 в ЗРУ-6 ПС 220/10/6кВ Каркатеевы. | 101 |  | 101 | Ком.апп: Контактная система | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 |  | - | - |  |  | 0
март | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-03-15 | 21.27 | 2016-03-15 | 22.20 | 0:53 | 11 | SEPAM яч.10 ЗРУ-6кВ ГТЭС |  | Сторонние | ВЛ-6кВ ф № 4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.№4 | Внешнее механическое воздействие кузовом грузового автомобиля на провод ВЛ-6кВ ф. №8/1 в районе опор №№21-22 | 30.9 |  | 30.9 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "РН-ЮганскНефтеГаз" | 2016-04-26 | 13:30 | 2016-04-26 | 13:30 | 0:00 | 1 | МТО |  | Внешние сети | *ПС 110/35/6 кВ Широковская ВЛ-35кВ Широковская-1 | 35 | ВЛ | *ПС 110/35/6 кВ Широковская ВЛ-35кВ Широковская-1 | Во время аварийного отключения ВЛ-35кВ Широковская-1 произошла кратковременная посадка напряжения на 15% в сети 6кВ на ПС 35/6кВ 187 и остановка скв.186 К-2, АД-6кВ 800кВт ППД №1,2,3, АД-0,4кВ НПВ №1,2,3 на КНС-1, ДНС-1 Западно-Асомкинского м/р. Аварийнное отключение по причине короткого замыкания на В-35кВ на ПС 35/6кВ №112. Контроль за напряжением, набором нагрузки.Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ №187. Направлена телефонограмма в РН-ЮганНефтеГаз. |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП18 |  | - | - |  |  | 0
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "Энергопотенциал М" | 2016-05-02 | 17:36 | 2016-05-02 | 17:36 | 0:00 | 15 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 6(10) | ПО | ДЭС КП-41 6х1,25 | Отключение ВВ-6кВ яч.№1-5 произошло в момент производства работ персоналом ООО "Энергопотенциал" в шкафу РЗА яч.№1-5 на МПУ "Сириус 2Л" по изменению коэффициента трансформации с 200/5 (уст. МТЗ 1ст. 1200/0сек., МТЗ 2ст. 330/0,5сек.) на 600/5 (уст. МТЗ 1ст. 1200/0сек., МТЗ 2ст. 330/0,5сек.). По факту в яч. №1-5 установлены ТТ-200/5А. Рабочий J-160А. Причиной отключения послужило неверный ввод значения уставки КТТ, следствие работа МТЗ 2 ступени. Прямые потери: 2,4т/3,8м3, косв. 20,8т/32м3. Контроль за уровнем напряжения, запуском мех. фонда. Отправленна телефонограмма в ООО "Энергопотенциал", ЦИТС ОАО СН-МНГ, РИТС-2. Составлен акт. | 2 | 21 | 23 | 4 | 32 | 36 |  | - | - | - | ТР: 18.04.2016 ТО: КР: Вне плана: 26.07.2015 Заявка НГП: | - | КП2 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Ошибочные действия электротехнического персонала, обслуживающего электроустановку |  |  | 0 | -23
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-15 | 21:44 | 2016-08-15 | 4:36 | 6:52 | 10 | Защита АВ-04кВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №057 ВЛ-6кВ ф.057-10 К-101 КТПН-6/0.4кВ №3 АВ-0.4кВ Ввода | 0.4 | КТП | К-101 КТПН-6/0.4кВ №3 АВ-0.4кВ Ввода | Вышел из строя АВ-0.4кВ Ввода 1600А, Ослабление прижима втычного контакта фаз «А», «В». Ослабление прижима втычного контакта привело к нагреву и отключению вводного автоматического выключателя. (Устранено). | 15.9 | 14.7 | 30.6 | ЗА | 2012 | ВА-СЭЩ-В-1600 | Россия | ТР - 24.04.2016г ТО-04.03.2016 | 100 | 2017 | нет | ТВК – 17.05.2016 | КП24 | [5 empty] | 0 | -30.6
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-09-27 | 14:59 | 2016-09-27 | 14:59 | 0:00 | 64 | МТЗ-2 | АПВУ | Технология | РП-35 Ефремовский ВЛ-35 Квант-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Квант-1 | При тяжёлом пуске электродвигателя агрегата №5 на КНС-1Е, ток превысил заданное значение уставок МТЗ-2 ВВ-35кВ «Квант-1», что привело к отключению ВВ-35кВ «Квант-1» действием защиты «МТЗ-2» ,с успешным «АПВ». | 7.4 | 23.2 | 30.6 | ПЭ | 1987 |  | СССР | Т.О. - 27.06.2016г. Т.Р. - 25.04.2013г.. | 100% | Т.О. - 12.2016г. Т.Р. - 2017г. | 0 |  | КП24 | [5 empty] | 0 | -30.6
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-07-11 | 15:00 | 2016-07-11 | 16:10 | 1:10 | 88 | земляная защита |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 6х6 ТГ (газ)-2 | Аварийный останов ГТА-2, ГТА-3 произошел при выводе в резерв ГТА-1 после пробного запуска по согласованной заявке. При осмотре электрооборудования, обнаружено короткое замыкание в высоковольтном отсеке 6кВ выводов генератора ГТА-2. Сброс нагрузки составил 7,5 МВт. Прямые потери: 24,0т/66,2м3, косвенные: 6,0т/16,7м3. Осмотр электрооборудования. Отключение отходящих ВЛ-6кВ КРУН ДНС-2 яч. 8,9,12,14,13,15,16. Запуск ДЭС-1600 кВт в 15:12. Запуск КМ-5 в 15:16. В 15:19 включили яч.14 ВЛ-6 кВ, начали запуск мех.фонда. Запуск ГТА-3 на холостой ход в 15:22. 15:31 синхронизация ГТА-3 . В 15:34 включили яч.8, яч.№15 ВЛ-6 кВ, В 15:48 включили яч.12 ВЛ-6 кВ, 16:06 синхронизация ГТА-1, В 16:09 включили яч.9 ВЛ-6 кВ, В 16:10 включили яч.13, яч.№16 ВЛ-6 кВ. | 24 | 6 | 30 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -30
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-05-13 | 2:11 | 2016-05-13 | 2:14 | 0:03 | 11 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Куст-30 яч.8 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-30 яч.8 | Отключение ВЛ-6кВ Ф-8 с не успешным АПВ, действием защиты МТЗ. В 2:14 ТУ успешно. В момент отключения яч.№8 по системе ТМ зафиксирован бросок тока 191А, уставка МТЗ 240А/1сек; МТО 1600А/0сек. При осмотре ЭО ПС 35/6кВ было обнаружено разрушение опорного изолятора Ф-"А" в ВВ отсеке яч.№8, следы КЗ на проходных изоляторахв ВВ отсеке яч.8, в следствии попадания дождевой воды. Потери нефти прямые составили: 1т/ 18,9м3 Контроль за уровнем напряжения, запуском мех. фонда. Произведен осмотр эл. оборудования ВЛ-6кВ Ф-8, ПС-35/6кВ. Произвели замену опорного изолятора Ф-А в ВВ отсеке яч.8, чистку ВВ отсека яч.8. Сообщено в ООО ЧОП Мега-Щит. Отправлена телефонограмма в РИТС-2 и ОАО СН-МНГ о предоставлении информации с СУ УЭЦН. | 1 |  | 1 | 19 | 0 | 19 | Изолятор | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 13.05.2016 Заявка НГП: 05.08.2015 | - | КП23 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Старение и износ изоляционных и конструктивных материалов |  |  | 0 | -1
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-05-17 | 17:18 | 2016-05-17 | 18:35 | 1:17 | 99 | min U |  | Внешние сети |  | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 6х6 ТГ (газ)-4 | При производстве работ по утвержденной программе "Проведение монтажных работ АРМ ВУ ГТА№1-6 ЗАО НПФ "Газ-Система-Сервис", во время монтажа сигнальных кабелей (Sgn5.1-Sgn5.5) в шкафу синхронизации в коридоре обслуживания ГРУ-6кВ "ГТЭС ДНС-2" персоналом "ЗАО НПФ "Газ-Система-Сервис", произошло отключение АВ-100В в яч.№10 2ТН-6. В следствии этого произошло отключение ВВ-6кВ яч.№18 ГТА-4 по защите "мин U", отключение яч.№13 ГТА-2 от САУ по защите "минимальная частота вращения". Прямые потери 105,8т/274,5м3; косвенные 5,9т/19,6м3. Осмотр эл. оборудования. Запуск АДГУ-1600 на собственные нужды. 17:42 запуск КМ-4. 17:50 включение яч.№14 КРУН-ДНС-2. 17:58 ввод в работу ГТА-3. Вывод из работы АДГУ-1600. 18:02 включение яч.№8 КРУН-ДНС-2. 18:05 включение яч.№15 КРУН-ДНС-2. 18:20 ввод в работу ГТА-2. 18:22 включение яч.№12 КРУН-ДНС-2. 18:26 включение яч.№9 КРУН-ДНС-2. 18:33 включение яч.№13 КРУН-ДНС-2. 18:35 включение яч.№16 КРУН-ДНС-2. Контроль за запуском мех.фонда и набором нагрузки. Отправлена телефонограмма в "АЭС". | 106 | 6 | 112 | 275 | 20 | 295 |  | - | - | - | ТР: 10.12.2015 ТО: КР: Вне плана: 24.04.2016 Заявка НГП: | - | КП18 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Нарушения во внешних сетях |  |  | 0 | -112
май | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НВЭС" | 2016-05-19 | 15:08 | 2016-05-19 | 15:08 | 0:00 | 56 | Ускорение 3 ступени ЗЗ |  | Внешние сети | ВЛ 110 кВ Комета-Лысенковская-1 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Комета ВЛ 110 кВ Комета-Лысенковская-1 | Отключение ВЛ-110кВ Комета-Лысенковская-1 на ПС 220/110/35кВ Комета, на ПС 110/35/6кВ отключение В-110кВ Комета-1 и В-110кВ Кирьяновская-1 с успешным АПВ. Сброс нагрузки составил 27МВт из них 19МВт технологическое оборудование. По результатам осмотра обнаружены следы КЗ на шлейфе и траверсе фазы "С" опоры №91. Ремонт провода не требуется. Потери нефти составили: косвенные 16,1т/1051.3м3, прямые 4т/122,9м3. Регулировка напряжения, контроль за запуском мех.фонда. Осмотр ПС 35/6кВ Куст-115, Куст-106, Куст-103, Промысловая-1, КНС-1А, КНС-1бис, РУ-6кВ №1, №3. | 4 | 16 | 20 | 123 | 1051 | 1174 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП18 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Нарушения во внешних сетях |  |  | 0 | -20
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-05-20 | 16:57 | 2016-05-20 | 16:57 | 0:00 | 12 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-27 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ Куст-27 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-27 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ Куст-27 | В результате порывов ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ в пролете опор 133-134 Ф-5, что привело к КЗ и отключению ВЛ-6кВ. Замена изоляции и ремонт провода не требуютя. Потери нефти составили косвенные 2т/19,4м3, прямые 0,6т/7,5м3. Контроль за уровнем напряжения, запуском мех. фонда. Произведен осмотр эл. оборудования ПС-35/6кВ, ВЛ-6кВ. | 1 | 2 | 3 | 8 | 19 | 27 | ВЛ Провод в пролёте | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 18.04.2015 Заявка НГП: | - | КП11 | 9 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Сильный ветер (скорость выше расчетной) |  |  | 0 | -3
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-05-23 | 14:40 | 2016-05-23 | 15:00 | 0:20 | 27 | Высокая температура охлаждающей жидкости |  | Внешние сети |  | 6(10) | ДЭС | ДЭС КП-44 4х1,25; 6х1,4 ДГУ-4 "Aggreko" | Аварийный останов ДГУ-2,4,5,8,9. На панели управления ДГУ-4 аварийный сигнал-ошибка 1760( высокая температура охлаждающей жидкости). Сброс нагрузки 3,5 МВт. Потери нефти прямые 5,3 т/19,5 м3; косвенные 8,1т/ 27,7м3. Осмотр оборудования. Запуск ДГУ-2,5,6,8,9. Контроль за уровнем напряжения и запуском мех. фонда. Отправлена телефонограмма в ООО "АЭС". | 5 | 8 | 13 | 20 | 28 | 48 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП18 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Нарушения во внешних сетях |  |  | 0 | -13
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-05-24 | 15:58 | 2016-05-24 | 15:58 | 0:00 | 24 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-114 ВЛ 6 кВ Ф-13 от ПС 35/6 кВ Куст-114 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-114 ВЛ 6 кВ Ф-13 от ПС 35/6 кВ Куст-114 | Отключение произошло в момент прохождение грозового фронта. Уставка МТО 1400А, 0сек, МТЗ 435А, 0,5сек. Длина ВЛ-6кВ 10,8км, ОПН-6кВ 24шт. на оп.№1,22,47, КТПН №1,2 КП-139,200. Сброс нагрузки 3,06МВт. Набор нагрузки: 50%-15 мин, 90%-30 мин. Потери нефти: прямые 1,1т/35,9м3, косвенные 1,9т/218,4м3 Осмотр ПС 35/6кВ К-114, регулеровка напряжение на 1Т. Отправлена телефонограмма в ОАО о предоставлении информации СУ. При осмотре ВЛ-6кВ выявлены ожоги провода Ф-В,С в пролете опор №61-62. | 1 | 2 | 3 | 36 | 218 | 254 | провод ВЛ | - | - | - | ТР: 08.10.2015 ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -3
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-05-24 | 16:44 | 2016-05-24 | 16:44 | 0:00 | 12 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-115 ВЛ 6 кВ Ф-13 от ПС 35/6 кВ Куст-115 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-115 ВЛ 6 кВ Ф-13 от ПС 35/6 кВ Куст-115 | Отключение произошло в момент прохождение грозового фронта. Уставка МТО 1500А, 0сек, МТЗ 450А, 0,5сек. Длина ВЛ-6кВ 8,45км, ОПН-6кВ 24шт. на оп.№1,84,86, КТПН №1,3,4,5,6 КП-163, РВО-6кВ 6шт. на КТПН №2,7 КП-163. Сброс нагрузки 3,4МВт Набор нагрузки: 50%-15 мин, 100%-45 мин. Потери нефти: прямые 0,8т/31,9м3, косвенные 0,2т/38,3м3 Осмотр ПС 35/6кВ К-115, регулеровка напряжение на 2Т. Отправлена телефонограмма в ОАО о предоставлении информации СУ. При осмотре ВЛ-6кВ выявлены ожог провода Ф-В и ожог изолятора ШС-10 Ф-С на опоре №132. 26.05.16г. произведена замена изоляции. | 1 |  | 1 | 32 | 38 | 70 | провод ВЛ | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -1
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-05-25 | 14:25 | 2016-05-25 | 14:25 | 0:00 | 2 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | РУ 6 кВ ДНС-2 яч.3 | 6(10) | ВЛ | РУ 6 кВ ДНС-2 ВЛ 6 кВ Ф-3 от РУ 6 кВ ДНС-2 | Отключение ВЛ-6кВ при прохождении грозового фронта. На МПУ "Сепам" зафиксирован ток: фаза "А"-2400А, "В"-2490А. Уставки МТЗ 200А/0,5с; МТО 1000А/0с. Длина ВЛ-6кВ L-14км, ОПН-6кВ 27шт установлены на КТПН 6/0,4кВ 400кВА №1,2 КП-19, пункт АВР-6кВ КП-19, на оп.1. Потери нефти: прямые 0,5т/1,2м3. Осмотр ВЛ-6кВ до опоры №125, КТПН 6/0,4кВ, пункта АВР-6кВ КП-19, контроль за напряжением и запуском мех.фонда. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружены ожоги изоляции Ф-"А,С" на оп.№23, фаз "А,В,С" на оп.№26. 26.05.2016г произвели осмотр до конца. 27.05.16г. по н/д 179/1020 произвели замену изоляции. Составлен акт. | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | ВЛ Изоляторы ШС | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -1
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "Энергопотенциал М" | 2016-05-25 | 14:29 | 2016-05-25 | 14:33 | 0:04 | 48 | ТО |  | Атм., прир. и техн. | ГПЭС ДНС-2 2х1,25; 7х1,375 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС ДНС-2 2х1,25; 7х1,375 | Во время прохождения грозового фронта произошло отключение ВВ-6 кВ яч.№5 в ЗРУ-6 кВ «ГПЭС ДНС-2» действием защиты "МТО". Зафиксировано увеличение тока фаза"А" 2007 А; фаза"С" 2034 А, уставка МТО 1500 А/0 сек. На «ГПЭС ДНС-2» произошло отключение АВГ-0,4 кВ ГПГУ№1-7 по защите "Мгновенная токовая отсечка". ГПГУ№1,2,3 остановились. ГПГУ№4,5,6,7 остались работать на холостом ходу. При осмотре ВЛ-6 кВ Ф-5 ЗРУ-6 кВ "ГПЭС ДНС-2" обнаружены ожоги изоляторов на опоре №2.1 Фаза А,В,С. 26.05.16г по н/д 178/1008 заменили повреждённые изоляторы. Потери нефти:прямые 11,2т/73,7м3. Осмотр оборудования, в 14:33 пуск ДГУ№8 на собственные нужды, в 14:48 подано напряжение на отходящие ВЛ-6кВ Ф№5,10. В 14:52 в работе 5 единиц ГПГУ, подано напряжение на ВЛ-6кВ Ф№6. В 14:57 подано напряжение на отходящие ВЛ-6кВ Ф №8,9. | 11 |  | 11 | 74 | 0 | 74 |  | - | - | - | ТР: 24.05.2016 ТО: КР: Вне плана: 12.07.2015 Заявка НГП: | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: |  |  |  | 0 | -11
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-05-27 | 9:52 | 2016-05-27 | 9:56 | 0:04 | 19 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ КНС-3А ВЛ 6 кВ Ф-3 от ПС 35/6 кВ КНС-3А | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ КНС-3А ВЛ 6 кВ Ф-3 от ПС 35/6 кВ КНС-3А | Отключение ВЛ-6кВ Ф-3 с не успешным АПВ, действием защиты МТЗ. В 10:56 ТУ успешно. В момент отключения яч.3 по системе ТМ зафиксирован бросок тока 231А, уставка МТЗ 420А/0,5сек; МТО 1600А/0сек. При осмотре обнаружено падение дерьев на ВЛ-6кВ в пр.оп.38-39 на Ф-А, пр.оп.40-41 Ф-А,В. Набор нагрузки: 70%-5 мин, 100%-15 мин. Потери нефти: прямые 1,5т/12,4м3, косвенные 0,7т/5,1м3 Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ КП-15,16,80,99, контроль за напряжением и запуском мех.фонда. Удаление деревьев в пр.оп.38-39, 40-41. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО, РИТС-1 о предоставлении информации с СУ УЭЦН | 2 | 1 | 3 | 12 | 5 | 17 | ВЛ-6 кВ | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 29.05.2015 Заявка НГП: | - | КП19 | 1 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Падение деревьев, опор на ВЛ |  |  | 0 | -3
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-05-31 | 16:20 | 2016-05-31 | 16:46 | 0:26 | 149 | МТЗ 1ст |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6 кВ Январская В-35 Ф-4 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Январская ВЛ 35 кВ Ф-4 от ПС 110/35/6 кВ Январская | Аварийное отключение ВЛ-35кВ Ф-4 в результате разрушения опорного изолятора 35кВ Ф-В на приемном портале 1Т ПС 35/6кВ КНС-2, провод лежит на траверсе, следы ожогов на 1Т. После трехкратного отключения ВЛ с успешным АПВ в 16:25 отключена вручную. В 16:46 включен в работу ВЛ-35кВ Ф-4. В КРУН-6кВ ДНС-3 выбило АВ ШУ в панели ЦС КРУН-6кВ №1,2. Осмотр эл. оборудования, включение АВ ШУ в 17:24. Запуск ДНС-3 АД-6кВ №2 в 17:34, АД-6кВ №3 в 17:37. Сброс нагрузки 24МВт, из них 10,2МВт технология. Последнее ТО-04.11.15г., последний ТР-23.03.16г. Потери прямые 14,1т/390м3, косвенные 21т/2003м3. Осмотр ПС 35/6кВ КНС-2, вывод в ремонт 1Т ПС 35/6кВ КНС-2, осмотр КРУН-6кВ ДНС-3. 01.06.2016г в 14:40 1Т включен в работу. | 14 | 21 | 35 | 390 | 2000 | 2390 | Изоляторы | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП23 | 1 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Старение и износ изоляционных и конструктивных материалов |  |  | 0 | -35
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2016-06-02 | 18:00 | 2016-06-02 | 18:00 | 0:00 | 5 | защиты СУ ЭЦН |  | Внешние сети | ПС 220/10/6 кВ Каркатеевы яч.39 | 6(10) | ПО | ПС 220/10/6 кВ Каркатеевы яч.39 | При запуске агрегата на ЛПДС Каркатеевы по ПС 6/35кВ Касаев зафиксировано кратковременное снижение напряжения на 34%, что привело к работе БАВР-6кВ и останову мех.фонда в количестве 5 скважин. Потери нефти: косвенные 1,5т/10,9м3, прямые 0,4т/2,7м3. Контроль за уровнем напряжения, нагрузки. Осмотр ПС 6/35кВ Касаев. Снятие осциллограмм. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО СН-МНГ, РИТС-1 на предоставления событий с СУ УЭЦН. |  | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП18 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Нарушения во внешних сетях |  |  | 0 | -2
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2016-06-03 | 8:00 | 2016-06-03 | 8:00 | 0:00 | 4 | защиты СУ ЭЦН |  | Внешние сети | ПС 220/10/6 кВ Каркатеевы яч.40 | 6(10) | ПО | ПС 220/10/6 кВ Каркатеевы яч.40 | При запуске основного агрегата на 2-ой станции ЛПДС Каркатеевы по ПС 6/35кВ Касаев зафиксировано кратковременное снижение напряжения на 34%, что привело к работе БАВР-6кВ и останову мех.фонда в количестве 2 скважин. В 10:22 повторный перезапуск 2-ой станции ЛПДС Каркатеевы. Потери нефти: косвенные 1,1т/9,6м3, прямые 0,5т/3,9м3. Контроль за уровнем напряжения, нагрузки. Осмотр ПС 6/35кВ Касаев. Снятие осциллограмм. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО СН-МНГ, РИТС-1 предоставления информации с СУ УЭЦН. | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП18 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Нарушения во внешних сетях |  |  | 0 | -2
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-03 | 10:57 | 2016-06-03 | 11:03 | 0:06 | 115 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ КНС-3м яч.12 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ КНС-3м яч.12 | При производстве работ по типовой программе по проверке АВР-6кВ и ВНР-6кВ персонал не убедившись в отключенном положении ВВ-6кВ яч.2 "ввод-6кВ №1" вкатил в рабочее положение ВВ-6кВ, что привело к возникновению электрической дуги и перекрытию токоведущих частей. В следствии чего произошло отключение яч.12 "ввод-6кВ №2" и исчезновение напряжения на 1С-6кВ, 2С-6кВ. Сброс нагрузки мех.фонд 13МВт, технология 5МВт. Потери нефти: косвенные 3,3т/207,2м3, прямые 10,1т/159,2м3. Контроль за уровнями напряжения, тока. Осмотр ЭО яч.2 ПС 35/6кВ КНС-3М, чистка изоляции, замена контактных соединений яч.2, в/вольтные испытания 1С-6кВ, ВВ-6кВ яч.2.Собрана нормальная схема в 21-20 | 10 | 3 | 13 | 159 | 207 | 366 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП1 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Ошибочные действия электротехнического персонала, обслуживающего электроустановку |  |  | 0 | -13
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2016-06-04 | 8:00 | 2016-06-04 | 8:00 | 0:00 | 2 | защиты СУ ЭЦН |  | Внешние сети | ПС 220/10/6 кВ Каркатеевы яч.39 | 6(10) | ПО | ПС 220/10/6 кВ Каркатеевы яч.39 | При запуске основного агрегата на 2-ой станции ЛПДС Каркатеевы по ПС 6/35кВ Касаев зафиксировано кратковременное снижение напряжения на 27%, что привело к работе БАВР-6кВ и останову мех.фонда в количестве 2 скважин. Потери нефти: косвенные 1,2т/10,3м3, прямые 0,1т/0,6м3. Контроль за уровнем напряжения, нагрузки. Осмотр ПС 6/35кВ Касаев. Снятие осциллограмм. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО СН-МНГ, РИТС-1 предоставления информации с СУ УЭЦН. |  | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП18 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Нарушения во внешних сетях |  |  | 0 | -1
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2016-06-05 | 11:00 | 2016-06-05 | 11:00 | 0:00 | 3 | защиты СУ ЭЦН |  | Внешние сети | ПС 220/10/6 кВ Каркатеевы яч.39 | 6(10) | ПО | ПС 220/10/6 кВ Каркатеевы яч.39 | При запуске агрегата на станции ЛПДС Каркатеевы по 2С 6/35кВ Касаев зафиксировано кратковременное снижение напряжения на 35%, что привело к работе БАВР-6кВ и останову мех.фонда в количестве 3 скважин. Потери нефти: косвенные 4,8т/7м3, прямые 0,1т/0,7м3. Контроль за уровнем напряжения, нагрузки. Осмотр ПС 6/35кВ Касаев. Снятие осциллограмм. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО СН-МНГ, РИТС-1 о предоставлении информации с СУ УЭЦН. |  | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП18 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Нарушения во внешних сетях |  |  | 0 | -5
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-06-05 | 14:29 | 2016-06-05 | 14:29 | 0:00 | 2 | МТЗ Ф А,С |  | Сторонние | ПС 35/6 кВ Максимкинская ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ Максимкинская | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Максимкинская яч.5 | При осмотре ВЛ-6кВ обнаружены следы передвижения спец. техники в охранной зоне ВЛ-6кВ, следы ожогов на стреле передвижного крана КП-25 принадлежащего ООО "БСК", обрыв провода Ф-С в пролете опор 103-104. Представитель ООО "БСК" прораб Зеленин С.В от объяснений отказался. Разрешение на выполнение работ на данном участке ООО "ЮЭС" не выдавалось. Уставка МТЗ 350А/0,7сек; МТО1200А/0сек. Прямые потери 0,1т/0,2м3, косвеные потери 2,1т/2,6м3. Контроль за уровнем напряжения, запуском мех. фонда. Осмотр ЭО ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ Ф-5, КТПН 6/0,4кВ №2 1000кВА КП-2М. Сообщено в ООО ЧОП Мега-Щит. Отправлена телефонограмма в РИТС-2 и ОАО СН-МНГ о предоставлении информации с СУ УЭЦН. Нагрузка КТПН 6/0,4кВ №2 КП-2М переведена на Ф-14 ПС 35/6кВ Максимкинская через пункт АВР-6кВ. Произведена замена провода Ф-С в пролёте оп.№103-104 Ф-5. |  | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | ВЛ Провод в пролёте | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 05.06.2016 Заявка НГП: | - | КП20 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Наезд транспортных средств или воздействие строительными механизмами |  |  | 0 | -2
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2016-06-06 | 13:57 | 2016-06-06 | 13:57 | 0:00 | 82 | МТО |  | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ Урьевская ВЛ 110 Урьевская-Локосово-1,2 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Урьевская ВЛ 110 Урьевская-Локосово-1,2 | Остановка ГТЭС Ново-Покурского, Покамасовского м/р, сброс экспортной мощности 15,5 МВт. Сброс нагрузки по НГП-1 2,9МВт, НГП-2 1,1МВт, НГП-6 1,25МВт, НГП-8 5,6МВт. Остановка скважин НГП-1 10шт., НГП-2 6шт., НГП-6 8шт., НГП-8 58шт. Потери НГП-1 косвенные 0,1т/8,7м3, прямые 0,6т/28,1м3., НГП-2 косвенные 2,6т/40,6м3, прямые 0,5т/12,2м3, НГП-6 косвенные 1,7т/19,3м3, прямые 0,5т/8,0м3, НГП-8 косвенные 19,8т/208,5м3, прямые 4,0т/44,4м3 Контроль за запуском мех.фонда. В 14:44 запуск ГТЭС Н-Покурская, в 16:07 запуск ГТЭС Покамасовская. Отправлена телефонограмма в филиал Когалымские сети ОАО "Тюменьэнерго" | 7 | 8 | 15 | 93 | 350 | 443 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП18 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Нарушения во внешних сетях |  |  | 0 | -15
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-06 | 9:43 | 2016-06-06 | 9:44 | 0:01 | 22 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват. КТПН 6/0,4кВ №1/250кВА КП-175 | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват. яч.4 | В момент отключения яч.№4 по системе ТМ зафиксирован бросок тока 392А, уставка МТЗ 360А/0,5сек; МТО 1500А/0сек. При осмотре КТПН 6/0,4кВ 250кВА КП-175 были обнаружены следы короткого замыкания на ошиновке 6кВ, проходных, опорных изоляторах КТПН 6/0,4кВ. Введена в эксплуатацию 26.05.2016г. Прямые потери 2,7т/22,6м3, косвеные потери 2,4т/16,4м3; Составлен акт. В 09:44 успешное включение ТУ яч.4. Контроль за запуском мех. фонда. Осмотр ЭО ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ №1 250кВА КП-175. Отправлена телефонограмма в РИТС-2 и ОАО СН-МНГ о предоставлении информации с СУ УЭЦН. Произведена замена КТПН 6/0,4кВ 250кВА КП-175 на КТПН 6/0,4кВ 250кВА. Начало работ в 13:15, окончание в 15:25, в 15:40 КТПН 6/0,4кВ в работе, в 15:50 мех.фонд КП-175 в работе. | 3 | 2 | 5 | 23 | 16 | 39 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 09.04.2015 Заявка НГП: | - | КП23 | 2 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Нарушение технологии монтажа и наладки |  |  | 0 | -5
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2016-06-07 | 6:00 | 2016-06-07 | 6:00 | 0:00 | 2 | защиты СУ ЭЦН |  | Внешние сети | ПС 220/10/6 кВ Каркатеевы СШ 6 кВ №1 | 6(10) | ПО | ПС 220/10/6 кВ Каркатеевы яч.39 | При запуске агрегата на станции ЛПДС Каркатеевы по 2С 6/35кВ Касаев зафиксировано кратковременное снижение напряжения на 30%, что привело к работе БАВР-6кВ и останову мех.фонда в количестве 3 скважин. Потери нефти: прямые 0,1т/0,6м3, косвенные 0,7т/6,0м3. Контроль за уровнем напряжения, нагрузки. Осмотр ПС 6/35кВ Касаев. Снятие осциллограмм. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО СН-МНГ, РИТС-1 о предоставлении информации с СУ УЭЦН. |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП18 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Нарушения во внешних сетях |  |  | 0 | -1
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-10-07 | 8:28 | 2016-10-07 | 9:32 | 1:04 | 74 |  |  | Технология | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-1 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-1 | Аварийный останов ГПГУ-1, на панели управления ПЛК сработал сигнал "Критическая детонация" что привело к аварийному отключению ВЛ-6кВ Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1ст(уст. 49,3Гц, 0сек.). | 29 |  | 29 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2016-06-09 | 14:27 | 2016-06-09 | 14:27 | 0:00 | 42 | ДФЗ |  | Внешние сети |  | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Ленинская ВЛ 110 кВ Ленинская-Лосинка 2 | Аварийное отключение ВЛ-110кВ произошло в момент прохождения грозового фронта, АПВ не успешно, в 14:27 РПВ успешно, на ПС 110/35/6кВ Бекмеметьевская успешная работа АВР-35. Вследствии кратковременного исчезновения напряжения произошел останов мех.фода и технологического оборудования ДНС-2, КНС-2, на ГПЭС ДНС-2 остановились ГПГУ-5,6,7,8 по потере сети. Сброс нагрузки составил 7,5МВт из них 1,7МВт технологическое оборудование. Набор нагрузки: 50%-15мин, 80%-35мин.Потери нефти: косвенные 3,5т/92,9м3, прямые 3,8т/46,5м3. Осмотр ПС 35/6кВ 185,186, РУ-6кВ КНС-2. Контроль за уровнем напряжения, нагрузки. Запуск ГПЭС ДНС-2. | 4 | 4 | 8 | 47 | 93 | 140 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП18 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Нарушения во внешних сетях |  |  | 0 | -8
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-11-21 | 6:01 | 2016-11-21 | 15:50 | 9:49 | 8 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №236 ВЛ-6кВ ф.236-18 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.236-18 | В пролетах оп.№4-8 наледь на проводах и изоляторах, сорваны изоляторы на оп.№5, в результате порыва водовода в районе к 308. | 25.5 | 3.4 | 28.9 | ТЧ | 1990г. | А-95 ШС-10 | СССР | ТО-25.05.2016г ТР-27.11.2008г. | 100% | ТО-05.2017г ТР-11.2018г. | 7 |  | КП24 | [5 empty] | 0
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "Энергоремонт" | 2016-06-13 | 18:40 | 2016-06-13 | 18:40 | 0:00 | 27 | МТО |  | Внешние сети |  | 110 | ВЛ | ПП 110 кВ Восточный ВЛ 110 кВ ПП Восточный-Чистинная-1 | При прохождении грозового фронта отключение ВЛ-110 ПП Восточный-Чистинная-1 действием защиты МТО, АПВ успешно. Сброс нагрузки 10,7МВт(из них техн.-4,4МВт) Набор нагрузки: 50%-10мин., 80%-25мин. Прямые потери 4т/17,3м3. Косвеные 13,3т/47,4м3. Контроль за параметрами I и U, запуска агрегатов КНС, мех.фонда. Регулировка напряжения. | 4 | 13 | 17 | 17 | 47 | 64 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП18 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Нарушения во внешних сетях |  |  | 0 | -17
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-13 | 13:23 | 2016-06-13 | 13:23 | 0:00 | 25 | Диф.защита |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Новая Тр-р 35/6 кВ №2 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ Новая Тр-р 35/6 кВ №2 | По неустановленным причинам срабатывание дифференциальной защиты 2Т, АВР-6кВ успешно. После замены 2Т находится под нагрузкой с 16.06.16г. Сброс нагрузки 1,9МВт(0,7МВт-техн., 1,2МВт-м/ф) Прямые потери: 0,6т/7,8м3 Косвенные потери: 1,7т/13,4м3 Осмотр электрооборудования ПС 35/6кВ Новая, РУ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ МБКНС-1. Контроль уровней I и U, запуск технологии и м/фонда. 14.06.16г. произведена замена, комплекс в/в испытаний 2Т. | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 23 | транформатор | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП2 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Старение и износ изоляционных и конструктивных материалов |  |  | 0 | -3
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-13 | 18:36 | 2016-06-13 | 18:36 | 0:00 | 8 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-211 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-211 ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Куст-211 | Отключение при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ L-9,3км; ОПН-6/РВО-6 необозначены на схеме. Потери составили: прямые: 0,7т/4,8м3 косвенные: 4,1т/18м3 Контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда. Зафиксирован бросок тока по ТМ "Омь" 209А, уставка МТЗ 280А/0,5 при 3кр., МТО 1500А/0сек, РЗА: РТ-80. Осмотр ПС, оп.1, проходных изоляторов, приёмного портала, в/в отсека яч.18. 14.06.2016г. призведён осмотр ВЛ-6кВ, ожоги изоляторов на оп.№24.2 Ф-С, оп.№36.2 Ф-А,В. 16.06.16г. по н/д 135/1209 произвели замену изоляции. | 1 | 4 | 5 | 5 | 18 | 23 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -5
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-13 | 18:36 | 2016-06-13 | 18:36 | 0:00 | 6 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-211 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ Куст-211 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-211 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ Куст-211 | Отключение при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ L-7,6км; ОПН-6/РВО-6 необозначены на схеме. Потери составили: прямые: 0,6т/2,9м3 косвенные: 0т/0м3 Контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда. Бросок тока по ТМ "Омь" в момент отключения не зафиксирован. Уставка МТЗ 210А/0,5 при 3кр., МТО 1100А/0сек, РЗА: РТ-40. Осмотр ПС, оп.1, проходных изоляторов, приёмного портала, в/в отсека яч.5. 14.06.2016г. призведён осмотр ВЛ-6кВ, ожоги изоляторов на оп.№48 Ф-В,С, приёмном портале пункта АВР-6кВ КП-201 Ф-В. 16.06.16г. по н/д 134/1204 произвели замену изоляции. | 1 |  | 1 | 3 | 0 | 3 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -1
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-13 | 18:40 | 2016-06-13 | 18:40 | 0:00 | 7 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-120 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-120 ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Куст-120 | Отключение при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ L-4,7км, ОПН-9шт. Потери составили: прямые: 0,4т/3,5м3 косвенные: 2,9т/4,7м3 Контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда. Зафиксирован бросок тока по ТМ "Омь" 300А, уставка МТЗ 350А/0,5сек. МТО 1500А/0сек, РТ-40. Осмотр ПС, оп.1, проходных изоляторов, приёмного портала, в/в отсека яч.6. 14.06.2016г. призведён осмотр ВЛ-6кВ, ожоги изоляторов на оп.№72 Ф-А, оп.№79 Ф-А,В, разрушение юбки изолятора на оп.№71 Ф-В. 17.06.16г. по н/д 136/1211 произвели замену изоляции. |  | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 |  | - | - | - | ТР: 25.08.2015 ТО: КР: Вне плана: 06.05.2016 Заявка НГП: | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -3
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-13 | 20:06 | 2016-06-13 | 20:06 | 0:00 | 3 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-106 ВЛ 6 кВ Ф-10 от ПС 35/6 кВ Куст-106 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-106 ВЛ 6 кВ Ф-10 от ПС 35/6 кВ Куст-106 | Аварийное отключение произошло в момент прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 12,4 км, ОПН-6 на оп.№1,60,61,15.1,17.1,КТПН-1,2,3 КП-171, КТПН-1 КП-175, КТПН-1,2 КП-160. Набор нагрузки 30%-30мин, 90%-40мин. Прямые потери: 0,2т/3,2м3 Косвенные потери: 1,7т/11м3 Контроль параметров I и U, запуска мех.фонд. Осмотр ВЛ-6кВ. При осмотре выявлен ожог изолятора Ф-В на оп.31. 19.06.16 произведена замена изоляции. |  | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | Изоляторы | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -2
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-13 | 20:16 | 2016-06-13 | 20:16 | 0:00 | 6 | МТО |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | КРУН 6 кВ ДНС-2 ВЛ 6 кВ Ф-14 от КРУН 6 кВ ДНС-2 | Отключение произошло при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ L-9,3км, ОПН-15шт. Потери составили: прямые: 1,4т/2,7м3 косвенные: 0,4т/0,4м3 Запуск мех.фонда, набор нагрузки 100% в 20:25, контроль за уровнем напряжения. Зафиксирован бросок тока по ТМ "Омь" 1660А, уставка МТЗ 400А/0,5сек, МТО 1500/0сек. Осмотр ВЛ-6кВ оп.1-4, РУ-6кВ. 14.06.2016г. призведён осмотр ВЛ-6кВ, ожоги изоляторовна оп.№66 Ф-А,В. Подана заявка на 23.06.2016г. | 1 |  | 1 | 3 | 0 | 3 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -1
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-13 | 20:25 | 2016-06-13 | 20:25 | 0:00 | 4 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ЗРУ 6 кВ КП-49 ВЛ 6 кВ Ф- 11 от ЗРУ 6 кВ КП-49 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ КП-49 ВЛ 6 кВ Ф- 11 от ЗРУ 6 кВ КП-49 | Отключение произошло при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ L-0,2км, ОПН-6шт. Потери составили: прямые: 2,7т/4,1м3 косвенные: 6,7т/10,1м3 Контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда. Уставка МТЗ 360А/0,3сек, МТО 1200А/0сек. Осмотр ЗРУ-6кВ. 14.06.2016г. призведён осмотр ВЛ-6кВ, ожоги изоляторов на оп. №245 Ф-В, оп.№246 Ф-А. 21.06.2016г Произведена замена изоляции. | 3 | 7 | 10 | 4 | 10 | 14 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -10
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-13 | 20:25 | 2016-06-13 | 20:25 | 0:00 | 4 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ЗРУ 6 кВ КП-49 ВЛ 6 кВ Ф-4 от ЗРУ 6 кВ КП-49 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ КП-49 ВЛ 6 кВ Ф-4 от ЗРУ 6 кВ КП-49 | Отключение произошло при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ L-0,2км, ОПН-6шт. Потери составили: прямые: 1,9т/4,6м3 косвенные: 9,2т/11,6м3 Контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда. Уставка МТЗ 430А/0,3сек, МТО 1300А/0сек. Осмотр ЗРУ-6кВ. 14.06.2016г. призведён осмотр ВЛ-6кВ, ожоги изоляторов на оп.№138.4 Ф-С. 22.06.2016г Произведена замена изоляции. | 2 | 9 | 11 | 5 | 12 | 17 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -11
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-13 | 22:26 | 2016-06-13 | 22:26 | 0:00 | 13 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Северо-Островная ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Северо-Островная | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Северо-Островная ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Северо-Островная | Аварийное отключение произошло в момент прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 6,5 км, ОПН-6 на оп.№2/1,1/2,64/2,100/1, КТПН-1 КП-23, КТПН-1 КП-24, пункт АВР-6 КП-23,24 . Набор нагрузки 60%-10мин, 80%-50мин. Прямые потери: 2,9т/11,1м3 Косвенные потери не выстовлялись. Контроль параметров I и U, запуска мех.фонд. Осмотр ВЛ-6кВ. При осмотре выявлены ожоги изоляторов на опорах №5/2 ф-А, №28/2 ф-В,С, №11/1 ф-В, №13/1 ф-А. 17.06.16г. произвели замену изоляции. | 3 |  | 3 | 11 | 0 | 11 | Изоляторы | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -3
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-13 | 22:44 | 2016-06-14 | 0:48 | 2:04 | 11 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Северо-Островная ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Северо-Островная | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Северо-Островная ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Северо-Островная | Аварийное отключение произошло в момент прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 6,4 км, ОПН-6 на оп.№2/1,1/2,63/2,100/1, КТПН-2 КП-23, КТПН-2,3 КП-24, пункт АВР-6 КП-23,24. Набор нагрузки 95%-124мин. Прямые потери: 10,7т/48,9м3 Косвенные потери: 4т/5,6м3 Контроль параметров I и U, запуска мех.фонд. 14.06.2016г. в 00:48 переведена нагрузка ВЛ-6кВ Ф-18 на ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ С-Островная через пункты АВР-6 КП-23,24. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружено и устранено разрушение изолятора ШС-10 Ф-А на опоре №87/1, Ф-А,С на опоре №26/2, Ф-А на опоре №24/2, Ф-С №92/1. В 03:48 включение ВВ-6кВ яч№18 в работу. В 05:07 собрана нормальная раздельная схема. | 11 | 4 | 15 | 49 | 6 | 55 | Изоляторы | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: 04.02.2015 | - | КП11 | 2 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -15
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-06-13 | 18:05 | 2016-06-13 | 18:05 | 0:00 | 12 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 ВЛ 6 кВ Ф-14 от ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 | Аварийное отключение произошло в момент прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 6,8км, ОПН-6 на оп.№1, КТПН-1,2 КП-3, КТПН-2 КП-4, КТПН-2 КП-5, КТПН-2 КП-9, КТПН-1,2,3,4 КП-12. Набор нагрузки 50%-10мин,100%-50мин. Прямые потери: 1т/9,9м3 Косвенные потери: 5,7т/62,3м3 Осмотр ЭО ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ. Контроль за уровнями I и U, запуском м/ф. Произведена замена дефектных изоляторов на оп №6,5 (ф-а.в,) оп№ 6,72 (ф-а), оп№ 6,78 (ф-а)оп№ 6,79 (ф-а,с), оп№ 6,110 (ф-с). | 1 | 6 | 7 | 10 | 62 | 72 |  | - | - | - | ТР: 22.09.2015 ТО: КР: 23.03.2016 Вне плана: 12.12.2015 Заявка НГП: 20.02.2015 | - | КП11 | 1 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -7
июнь | ОАО "СН-МНГ" | АО "ЧерногорЭнерго" | 2016-06-14 | 20:27 | 2016-06-14 | 20:27 | 0:00 | 21 | МТЗ |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ Каскад ВЛ 35 кВ Ф-1 от ПС 110/35/6 кВ Каскад | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Каскад ВЛ 35 кВ Ф-1 от ПС 110/35/6 кВ Каскад | При прохождении грозового фронта произошло аварийное отключение ВЛ-35кВ Ф№1, что привело к частичной остановке мех. фонда КП-1,4. Сброс нагрузки составил 1,6 МВт. ВЛ-35кВ от ПС 110/35/6кВ Каскад до ПЛУ-35кВ №1 находится в эксплуатационной ответственности ЧерногорЭнерго. Потери нефти составили косвенные 1,3т/19,8м3, прямые 0,7т/7,5М3. Контроль за запуском мех.фонда. | 1 | 1 | 2 | 8 | 20 | 28 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП18 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Нарушения во внешних сетях |  |  | 0 | -2
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-14 | 20:42 | 2016-06-14 | 20:43 | 0:01 | 5 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-11 ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Куст-11 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-11 ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Куст-11 | Аварийное отключение произошло в момент прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 6,7км, ОПН-6 15шт на оп.1, КТПН-1,2 КП-13, КТПН-1 КП-23, КТПН Р-40, РВО-6 3шт на КТПН Р-49. Набор нагрузки 85%-10мин., 100%-20мин Потери составили: косвенные: 0,5т/9,8м3, прямые 0,3т/15м3. Контроль за запуском мех.фонда, уровнем тока, напряжения. Произведен осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ. 16.06.16г. произведена замена изоляторов на оп.18 ф-А,В,С и оп.20 ф-В. |  | 1 | 1 | 15 | 10 | 25 | Изоляторы | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -1
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-06-14 | 13:44 | 2016-06-14 | 15:09 | 1:25 | 22 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Аригольская-2 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ Аригольская-2 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Аригольская-2 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ Аригольская-2 | Аварийное отключение произошло в момент прохождения грозового фронта. При осмотре ВЛ-6кВ Ф-5 обнаружено разрушение изоляторов на оп.14 Ф-А, на оп.16 Ф-В. Аварийное отключение Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием АЧР-1ст, на 2ТН-6кВ зафиксировано снижение частоты до 48,06Гц (уставка АЧР 1ст-49,3Гц 0сек). Длина ВЛ-6кВ L-4,3км, ОПН-12шт на оп.1, оп.25/2, КТПН 6/0,4кВ №1 КП-4, КТПН 6/0,4кВ №1 КП-5 Потери составили: косвенные: 0,3т/5,7м3, прямые 4,6т/60,6м3. Контроль за напряжением, запуском мех.фонда, в 13:51 по согласованию с ГПЭС-2 включение через ТУ Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2, яч.5 АПВ не успешно, в 13:50 ТУ не успешно. Осмотр ЭО ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ Ф-5. Произведена замена разрушенных изоляторов на оп.14 Ф-А, на оп.16 Ф-В ВЛ-6кВ Ф-5. В 15:09 РПВ яч.5 успешно | 5 |  | 5 | 61 | 6 | 67 | Изолятор | - | - | - | ТР: 22.08.2015 ТО: КР: Вне плана: 14.06.2016 Заявка НГП: | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -5
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-06-15 | 4:55 | 2016-06-15 | 4:55 | 0:00 | 14 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 яч.13 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 ВЛ 6 кВ Ф-13 от ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 | Аварийное отключение произошло в момент прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 8,5км, ОПН-6 24шт на оп.1, КТПН-3 КП-3, КТПН-1,2 КП-4, КТПН-1 КП-5, КТПН-1 КП-9, КТПН-1 Р-450. Набор нагрузки 50%-5мин., 75%-25мин, 100%-35мин. Потери составили: косвенные:2т/16,4м3, прямые 1т/10м3. Контроль за запуском мех.фонда, уровнем тока, напряжения. Произведен осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ, КТПН. По результатам осмотра требуется замена дефектных изоляторов на оп №6,5 (ф-а.в,) оп№ 6,72 (ф-а), оп№ 6,78 (ф-а)оп№ 6,79 (ф-а,с), оп№ 6,110 (ф-с). 17.06.16г. произвели замену изоляции. | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | 26 | Изоляторы | - | - | - | ТР: ТО: КР: 30.03.2016 Вне плана: Заявка НГП: 20.02.2015 | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -3
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-06-15 | 5:00 | 2016-06-15 | 5:00 | 0:00 | 12 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 ВЛ 6 кВ Ф-14 от ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 ВЛ 6 кВ Ф-14 от ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 | Аварийное отключение произошло в момент прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 6,75км, ОПН-6 21шт на оп.1, КТПН-1,2 КП-3, КТПН-3 КП-4, КТПН-2 КП-5, КТПН-2 КП-9, КТПН-1 КП-12. Набор нагрузки 50%-20мин., 75%-35мин, 100%-50мин. Потери составили: косвенные: 3т/24м3, прямые 1,3т/12,2м3. Осмотр ЭО ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ. Контроль за уровнями I и U, запуском м/ф. При осмотре выявлены ожоги изоляторов изоляторов на оп.1.21, ф-В, 1.24 ф- В, 1.49 ф-В. 19.06.16г. произведена замена изоляторов. | 1 | 3 | 4 | 12 | 24 | 36 | Изоляторы | - | - | - | ТР: 22.09.2015 ТО: КР: 23.03.2016 Вне плана: 12.12.2015 Заявка НГП: 20.02.2015 | - | КП11 | 1 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -4
июнь | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НВЭС" | 2016-06-18 | 16:19 | 2016-06-18 | 16:19 | 0:00 | 39 | НВЧЗ |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ Факел ВЛ 110 кВ Факел-Комета-1 от ПС 110/35/6 кВ Факел | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Факел ВЛ 110 кВ Факел-Комета-1 от ПС 110/35/6 кВ Факел | При прохождении грозового фронта произошло аварийное отключение ВЛ-110кВ, что привело к кратковременному снижению напряжения на 12% и останову мех.фонда в количестве 39 скважин. Сброс нагрузки составил 7МВт. Потери нефти: косвенные 3т/114,2м3, прямые 2,5т/70,3м3. Контроль за уровнем I, U, регулировка напряжения по ТУ на 1Т ПС 35/6кВ Куст-114, направлена телефонограмма в ЦИТС ОАО СН-МНГ. | 3 | 3 | 6 | 70 | 114 | 184 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП18 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Нарушения во внешних сетях |  |  | 0 | -6
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-06-18 | 12:36 | 2016-06-18 | 13:18 | 0:42 | 28 | МТО |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ДЭС КП-44 4х1,25; 6х1,4 | В 12:36 при прохождении грозового фронта отключение ВВ-6 кВ ячейки №9 ЗРУ-6 кВ защитой "МТО", при отключении зафиксирован ток 1,55 кА. Последующее отключение АВГ-0,4 кВ ДГУ. Останов ДГУ-2,5,6,8,9,10. В 13:08 включение ВВ-6 кВ ячеек №1, №2. В 13:18 включены ВВ-6 кВ ячеек №3, №9. Потери составили: косвенные 1,4т/24м3, прямые 22т/95,6м3. Отнесены в АИЭ (аварии). Осмотр оборудования, квитирование защит, запуск ДГУ, приём нагрузки. Отправлена телефонограмма в "АЭС". При осмотре ВЛ-6кВ Ф-9 выявлены ожоги на изоляторах фаз А, В оп.№23. Произведена замена изоляторов на опоре №23. | 22 | 1 | 23 | 96 | 24 | 120 |  | - | - | - | ТР: 24.03.2016 ТО: КР: 20.10.2015 Вне плана: 07.04.2016 Заявка НГП: | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -23
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-18 | 11:16 | 2016-06-18 | 11:21 | 0:05 | 28 | Отключение персоналом |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Куст-103 В-35-1Т | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ Куст-103 В-35-1Т | При производстве оперативных переключений по б/п №5/467, 5/468 персонал с/р №5 в результате ошибочных действий произвел отключение В-35 1Т, что привело к отключению 1Т. Сброс нагрузки составил 2,2МВт. Потери нефти: косвенные 2,1т/28,2м3, прямые 3,8т/32,6м3. Контроль за уровнем I, U. Отстранены от оперативной работы электромонтеры производившие переключения и начальник с/р. Составлен акт. | 4 | 2 | 6 | 33 | 28 | 61 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП1 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Ошибочные действия электротехнического персонала, обслуживающего электроустановку |  |  | 0 | -6
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-18 | 12:34 | 2016-06-18 | 12:53 | 0:19 | 19 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-69 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-69 ВЛ 6 кВ Ф-4 от ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-69 | Аварийное отключение произошло во время прохождения грозового фронта. На МПУ БМРЗ яч.4 зафиксирован ток 380А, уставка МТЗ 260А/0,5сек; МТО 1100А/0сек. Во время отключения ВВ-6 кВ яч.4 произошло отключение АВГ-0,4 кВ и останов ДГУ-4. На панели управления ДГУ зафиксированы значения: фаза А-2091 А; фаза В-1653 А; фаза С-1987 А. Длина ВЛ-6кВ 14,5км, ОПН-6кВ 12шт установлены на оп.1, КТПН №1,2 КП-54, КТПН №2 КП-51. В момент аварийного отключения ВЛ-6кВ Ф-4, произошло отключение вводного АВ-0,4кВ тип ВА 55-41 1000А рем.№73-03-10 в КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-51, кратковременная посадка напряжения по СШ-6кВ ЗРУ-6кВ КП-69, что привело к частичной остановке мех.фонда в кол-ве 6 скважин. Потери нефти составили: косвенные 0,6т/7,0м3, прямые 9,4т/24,3м3. Контроль за напряжением, нагрузками, запуском мех.фонда. Отправлена т/ф в РИТС-2, ЦИТС ОАО о предоставлении информации со СУ ЭЦН. Осмотр эл.оборудования ЗРУ-6кВ КП-69, ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ, замена изоляции. В 12:53 РПВ яч.4 в ЗРУ-6кВ КП-69 успешно, в 14:18 успешное РПВ вводного АВ-0,4кВ в КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-51. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружено разрушение изоляции на оп.20.2 фазы "В", ожог изоляции фазы "С", оп.24.2 ожог ищоляции фазы "А,В". | 9 | 1 | 10 | 24 | 7 | 31 | ВЛ Изоляторы | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -10
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-18 | 13:26 | 2016-06-18 | 15:55 | 2:29 | 12 | Отключение персоналом |  | Атм., прир. и техн. | РУ 6 кВ Кетовское ВЛ 6 кВ Ф-36 от РУ 6 кВ Кетовское | 6(10) | ВЛ | РУ 6 кВ Кетовское ВЛ 6 кВ Ф-36 от РУ 6 кВ Кетовское | При прохождении грозового фронта произошел сброс нагрузки на ВЛ-6кВ Ф-36. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружено разрушение изолиции на оп.119 Ф-В, оп.2 Ф-С. В 15:09 откл. ВЛ-6кВ персоналом с/р, для замены изоляции. Длина ВЛ-9,9км, ОПН-6кВ 12шт. на оп.1, 88, 89, 96, КТПН-1 КП-42, РВО-6кВ 27шт на КТПН-1,2,3 КП-19, КТПН-1 КП-28, КТПН-1,2,3 КП-41, КТП-1 КП-45. Потери составили: прямые 4,2т/44,9м3. Осмотр ЭО РУ-6кВ, ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ. Произвели замену изоляции на оп.119 Ф-В, оп.2 Ф-С, вкл. ВЛ-6кВ в работу, контроль изоляции на 2С-6кВ в РУ-6кВ, контроль за уровнем тока, напряжения, запуском мех.фонда. | 4 |  | 4 | 45 | 0 | 45 | Изоляторы | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 18.06.2016 Заявка НГП: 01.04.2016 | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -4
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.3333 | 2016-08-12 | 42594.4167 | 50:00 | 13 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв. | смена ЭД после АОЭЭ |  | 28.219 | 28.219 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -28.219
март | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-03-15 | 3:05 | 2016-03-15 | 5:40 | 2:35 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №018, ВЛ-6 ф.018-09, БКРУ-6кВ К-601 КТП №1 | 6(10) | КТП | КТП-1 ВВ-6 | КТП №1 К-601 повреждение опорных изоляторов 6кВ ф.А,В шинного моста 6кВ. Устранено. | 28.2 |  | 28.2 | И | 2014 | ИОЛ-6 | Россия | [5 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
июнь | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НВЭС" | 2016-06-25 | 13:51 | 2016-06-25 | 13:51 | 0:00 | 161 | 2 зона дистанционной защиты |  | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ПП Восточный-2 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ПП Восточный-2 | Аварийное отключение ВЛ-110кВ произошло в момент прохождения грозового фронта, АПВ успешно, в 14:20 повторное отключение ВЛ-110кВ, АПВ успешно, исчезновение напряжения на 2Т ПС 110/35/6кВ Н-Покурская, Кетовская, Заобье, посадка напряжения по 1,2СШ-35кВ ПС 110/35/6кВ Чистинная на 20%, 1,2СШ-35кВ ПС 110/35/6кВ Покамасовская на 14%. Вследствии кратковременного исчезновения напряжения произошла остановка мех.фода и технологического оборудования Н-Покурского м/р, Кетовского, С-Ореховского. В результате снижения напряжения по 1,2СШ-35кВ ПС 110/35/6кВ Чистинная, Покамасовская частичная остановка мех.фонда, технологического оборудования КНС, ДНС Ачимовского м/р, Покамасовского м/р. Останов ТГ-1,2 ГТЭС Покамасовская сброс экспортной мощности 7МВт. Сброс нагрузки составил Покамасовское м/р 2,7МВт из них 1,2МВт технологическое оборудование, Чистинное м/р 4,5 МВт из них 2,4МВт технологическое оборудование, Н-Покурское м/р 9,2МВт из них 4МВт технологического фонда, Кетовское м/р 12МВт из них 3,4МВт технологического фонда. Набор нагрузки: 60%-14мин, 90%-30мин. Потери составили: прямые- 17,1т./106,7м3 косвенные- 20,0т./747,3м3 Контроль за напряжением запуском мех.фонда, регулировка напряжения. Отправлена телефонограмма в НВЭС | 17 | 20 | 37 | 107 | 747 | 854 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП18 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Нарушения во внешних сетях |  |  | 0 | -37
ноябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-11-07 | 21:41 | 2016-11-07 | 22:35 | 0:54 | 5 | - |  | Технология | ДЭС К-64 Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС". ( По низкому давлению масла на ДГУ №1 ) | 19.5 | 7.7 | 27.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | Повторное отключение в 22:47, 23:07 |  |  | 0
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-25 | 13:26 | 2016-06-25 | 13:26 | 0:00 | 20 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-78 ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Куст-78 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-78 ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Куст-78 | Аварийное отключение произошло в момент прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-12,5км., ОПН-6(18шт.) установлены на КРУН-6кВ яч.16, КТПН-1,2,3 КП-35, КТПН-1,2 КП-69, РВО-6(12шт.) на оп.58,59,80,81. Уставки МТЗ(400 А 0,5с), МТО(1400 А, 0с), зафиксированный ток по ТМ 240 А. Набор нагрузки 100% через1ч.48м. Прямые потери: 0,86т/1,5м3 Косвенные потери: 1,6т/3,4м3 Контроль параметров I и U, запуска мех.фонда. 26.06.16г. произвели осмотр ВЛ-6кВ, обнаружены ожоги изоляции на оп.25 ф-В, 28 ф-С, 26/1 ф-А, 41/1 ф-В, повреждение ОПН-6кВ ф-А,С на прием.портале КРУ-6кВ яч.16. 26.06.16 замечания устранены. | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | Изолятор | - | - | - | ТР: 27.05.2016 ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: 25.06.2015 | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -3
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-25 | 13:40 | 2016-06-25 | 13:40 | 0:00 | 28 | МТЗ 2 ступени |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Ново-Покурская ВЛ 35 кВ Ф-2,4 от ПС 110/35/6 кВ Ново-Покурская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Ново-Покурская ВЛ 35 кВ Ф-2,4 от ПС 110/35/6 кВ Ново-Покурская | Отключение ВЛ-35кВ Ф-2,4 произошло при прохождении грозового фронта, АПВ успешно.Сброс нагрузки составил 7,7МВт мех.фонда. В 13:42 повторное отключение ВЛ-35кВ Ф-2, АПВ успешно, что привело к кратковременному исчезновению напряжения на 1Т ПС 35/6кВ "Ю-Покамасовская", 2Т на ПС-35/6кВ "Островная", 2Т ПС 35/6кВ "С-Островная", на ПС 35/6кВ "Ю-Покамасовская", ПС-35/6кВ "Островная" работа АВР-6кВ, ВНР-6кВ успешно, на ПС 35/6кВ "С-Островная" не корректная работа АВР-6кВ, в 13:51 откл. яч.12 Ввод-6кВ №2, яч.20 СВ-6кВ не включилась, в 14:20 по прибытию персонала с/р 8 включение СВ-6кВ. Останов ТГ-1,2 ГТЭС Н-Покурская по защите потеря сети, сброс экспортной мощности 6МВт. 27.06.16г. произведен осмотр ВЛ-35кВ Ф-2 выявлен замечания: разбиты изоляторы Ф-А,В оп.№25 по 1 из 4 изоляторов, разбиты (срабатывание) индикаторов ГИРМК оп.18 Ф-В, оп.26 Ф-С, оп.35 Ф-А. Потери составили: прямые- 3,71т./17,1м3 косвенные- 10,9т/398,0м3 Контроль за уровнями J и U. Регулировка напряжения на ПС-110/35/6кВ Н-Покурская. 26.06.16г. произвели частичный осмотр ВЛ от оп.1 до оп.7 основной магистрали, от оп.1/1-1/12, оп.1/22-1/29 отпайка на ПС 35/6кВ Островная. 27.06.16г. произведен осмотр ВЛ от оп.1 до оп.8 и от оп.32 до оп.60. При осмотре обнаружены ожоги провода Ф-2 в пролетах опор 32-33 ф-А, 39-40 ф-В, на оп.47 нет 1й тарелки изолятора. При осмотре Ф-4 в пролете оп.40-41 ожег провода ф-С. 28.06.16 при осмотре Ф-2 обнаружены ожоги изоляции оп.25 ф-А,В, повреждение индикатора срабатывания ГИРМК на оп.18-В, 26 ф-С, 35-А. 01.07.16г. произвели устранения замечаний по Ф-2. | 4 | 11 | 15 | 17 | 398 | 415 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -15
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-25 | 13:49 | 2016-06-25 | 13:57 | 0:08 | 23 | МТЗ 2 ступень |  | Атм., прир. и техн. | ЗРУ 6 кВ №2 ГПЭС ДНС-1 ВЛ 6 кВ Ф-2-4 от ЗРУ 6 кВ №2 ГПЭС ДНС-1 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ №2 ГПЭС ДНС-1 ВЛ 6 кВ Ф-2-4 от ЗРУ 6 кВ №2 ГПЭС ДНС-1 | Аварийное отключение произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 15,7км ОПН-6кВ 63шт установлены на пунктах КП-14,15; КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-14,15, КТПН 6/0,4кВ №1-4 КП-4, на опоре №1. На МПУ Сириус в момент отключения зафиксирован ток 559А, уставка МТЗ 400А/0,5сек; МТО 1800А/0сек. Прямые потери: 3,7т/18,2м3; косвенные: 1т/8,5м3 Осмотр эл.оборудования ЗРУ-6кВ, ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ, контроль за напряжением и запуском мех.фонда. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружены ожоги изоляции на оп.151 фаза "В". 27.06.16г. произвели замену изоляции.Составлен акт. | 4 | 1 | 5 | 18 | 9 | 27 | ВЛ Изоляторы | - | - | - | ТР: ТО: КР: 13.09.2015 Вне плана: Заявка НГП: | - | КП11 | 1 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -5
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-25 | 13:54 | 2016-06-25 | 13:54 | 0:00 | 10 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-1 ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Куст-1 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-1 ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Куст-1 | Аварийное отключение произошло в момент прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-10,2км, ОПН-6(18шт.) установлены на КРУН-6кВ яч.16, КТПН-1 Р-225, КТПН-1,2,3 КП-27. Уставки МТЗ(240 А 0,5с), МТО(1200 А, 0с), зафиксированный ток по ТМ 107 А. Набор нагрузки 100% через 36м. Прямые потери: 0,27т/1,1м3 Косвенные потери: 1,2т/5,6м3 Контроль параметров I и U, запуска мех.фонда. Осмотр ВЛ-6кВ. Произведена замена изоляторов на оп.152 ф-В, оп.108 ф-А, оп.120 ф-В. |  | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | Изолятор | - | - | - | ТР: 03.09.2015 ТО: КР: Вне плана: 25.06.2016 Заявка НГП: | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -1
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-25 | 13:56 | 2016-06-25 | 15:55 | 1:59 | 3 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-1 ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Куст-1 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-1 ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Куст-1 | Аварийное отключение произошло в момент прохождения грозового фронта, АПВ не успешно. В результате осмотра ВЛ-6кВ обнаружено: разрушение изолятора Ф-В на оп.165, повреждение провода на оп.165 в результате попадания молнии, разрушение изолятора Ф-А на оп.151, ожоги изоляции Ф-С на оп.152 . Длина ВЛ-8,6км, ОПН-6(3шт.) установлены на КРУН-6кВ яч.8, РВО-6(6шт.) на КТПН-1,2 КП-25.Уставки МТЗ(360 А 0,5с), МТО(800 А, 0с), зафиксированный ток по ТМ 383 А. Прямые потери: 0,22т/5,6м3 Косвенные потери: 1,2т/14,0м3 Контроль параметров I и U, запуска мех.фонд. Осмотр ВЛ-6кВ. произведена замена изоляторов на оп.151 ф-А, оп.152 ф-С, ремонт провода на оп.165 и замена изолятора ф-В. |  | 1 | 1 | 6 | 14 | 20 | Изолятор | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 25.06.2016 Заявка НГП: | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-07-05 | 21:57 | 2016-07-05 | 23:30 | 1:33 | 0 | Вибрация опоры ТГ со стороны ГТД в вертикальном направлении |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 6х6 ТГ (газ)-2 | Аварийное останов ТГ-3. На блоке АРМ: вибрация опоры ТГ-3 со стороны ГТД в вертикальном направлении, уставка срабатывания 11,2, зафиксированно 43,91. Останов ТГ-2 по защите перегруз. Сброс нагрузки составил 7,6 МВт. В 23:46 повторный аварийный останов ГТЭС 36МВт ГТА-1, ГТА-4. На блоке АРМ: отказ канала измерения заслонки охлаждения генератора ГТА-1. Останов ГТА-4 по защите перегруз. Сброс нагрузки составил 7,2 МВт. Потери нефти составили 27т/428,8м3 Осмотр эл. оборудования. Запуск АДГУ-1600 на собственные нужды. 22:13 пуск ГТА-4 на х.х. 22:23 ГТА-4 в параллель. 22:46 ГТА-1 пуск на х.х. 22:50 ГТА-1 в параллель. Контроль за запуском мех.фонда и набором нагрузки. Отправлена телефонограмма в "АЭС". Повторный аварийный останов ГТА-1, ГТА-4 05.07.16 г. в 23:46. Осмотр эл. оборудования. Запуск АДГУ-1600 на собственные нужды.00:20 пуск ГТА-2 на х.х. 00:24 ГТА-2 в параллель. 00:35 ГТА-4 пуск на х.х. 00:55 ГТА-4 в параллель. Контроль за запуском мех.фонда и набором нагрузки. Отправлена телефонограмма в "АЭС". | 27 |  | 27 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -27
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-27 | 17:49 | 2016-06-27 | 17:49 | 0:00 | 133 | МТЗ 1 |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Еловая ВЛ-35кВ Ф-2, 5 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Еловая ВЛ-35кВ Ф-2, 5 | Отключение ВЛ-35кВ Ф-2,5 произошло при прохождении грозового фронта, АПВ успешно. Сброс нагрузки составил 21МВт из них 3,1МВт технологии. В 18:08 повторное отключение ВЛ-35кВ Ф-2,5, АПВ успешно, в момент отключение ВЛ-35кВ Ф-2,5 посадка напряжения по 1,2С-35кВ ПС 110/35/6кВ Еловая на 30%. Косвенные потери нефти: 1т/34м3. Прямые потери: 6,3т/102м3. Контроль, регулировка напряжения, контроль за запуском мех.фонда, технологического оборудования. Осмотр ПС 35/6кВ "КНС-2бис", "Куст-50", "Куст-37", ПС 110/35/6кВ "Елоая". 28.06.16г. произвели осмотр с оп.№1 до оп.№10. 29.06.16г. произвели осмотр с оп.№80 до оп.№102, от оп.10 до оп.79 и отпайку на ПС 35/6кВ К-50 | 6 | 1 | 7 | 102 | 34 | 136 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -7
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-27 | 18:08 | 2016-06-27 | 18:08 | 0:00 | 77 | МТО, МТЗ 2ст |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Северо-Покурская ВЛ-35 кВ Ф-2, 4 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Северо-Покурская ВЛ-35 кВ Ф-2, 4 | Аварийное откл.ВЛ-35кВ Ф-№2,4 произошло во время прохождения грозового фронта, по ВЛ 35кВ Ф-4 АПВ успешно, ВЛ-35кВ Ф-2 АПВ не успешно, в 18:20 РПВ Ф-2 успешно. Работа АВР-6кВ на ПС 35/6кВ К-41 успешно, на ПС 35/6кВ Западная АВР-6 не работал , включение СВ-6кВ системой ТУ в 18:12 успешно, на ПС 35/6кВ КНС-2 АВР-6 не работал, в 18:12 включение СВ-6кВ ТУ не успешно, ВНР-6кВ на ПС 35/6кВ К-41, Западная успешно. Сброс нагрузки составил 10,5МВт из них 5МВт технологии. Прямые потери: 3т/40,9м3. Контроль, регулировка напряжения, контроль за запуском мех.фонда, технологического оборудования, осмотр ПС 35/6кВ "Западная", "КНС-2", "Куст-41". 28.06.16г.при осмотре ВЛ-35кВ Ф-4 обнаружен ожог изоляции на оп.63 фазы А, по фазе В разрушен 1 излолятор из 4х, по Ф-2 ожог изоляции фаз А,В. 30.06.2016г. произвели устранение неисправности. | 3 |  | 3 | 41 | 0 | 41 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -3
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-06-27 | 19:10 | 2016-06-27 | 19:10 | 0:00 | 9 | Дистанционная защита 2-й ступени |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Вахская ВЛ 35 кВ Ф-17ЦЛ от ПС 110/35/6 кВ Вахская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Вахская ВЛ 35 кВ Ф-17ЦЛ от ПС 110/35/6 кВ Вахская | Отключение ВЛ-35кВ Ф-17ЦЛ произошло при прохождении грозового фронта, АПВ успешно. Сброс нагрузки составил 3,5МВт из них 2,6МВт технологии. При осмотре ПС 35/6кВ "Аригольская-2" обнаружен ожог, скол изолятора неподвижного контакта фазы "А" на 2ЛР-35кВ. Прямые потери: 0,9т/31,6м3. Контроль за напряжением, запуском мех.фонда, технологического оборудования. 28.06.16г. произвели осмотр ВЛ-6кВ до оп.60 от ПС 35/6кВ Аригольская-2 обнаружено ожог одного изолятора из 4х на оп.2/1, ожог провода перед наконечнико на спусках ВЛ на приемный портал ПС 35/6кВ Аритгольская-2 по фазе В. | 1 |  | 1 | 32 | 0 | 32 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -1
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-06-27 | 19:10 | 2016-06-27 | 19:29 | 0:19 | 14 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 1В-35 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ Аригольская Тр-р 35/6 кВ №1 | Аварийное откл. 1В-35, ВВ-6кВ яч.2 ввод-6кВ №1 ПС 35/6кВ Аригольская-1 произошло в момент прохождения грозового фронта действием защиты МТЗ, в 19:29 включение ВВ-6кВ яч.2 ввод-6кВ №1, 1В-35кВ ПС 35/6кВ Аригольская-1 успешно, сброс нагрузки составил 5,4МВт, ГПЭС-2 Аригольская осталась в работе на СН с нагрузкой 300кВт, набор нагрузки 50% 7мин., 90% 30мин. В момент отключения ВВ-6кВ яч.2 ввод-6кВ №1 по системе ТМ зафиксирован ток до 1800А, уставка МТО-1900А 1,9сек., МТЗ-812А 16сек., уставки на 1В-35кВ МТО 450А 0,2сек., МТЗ 254А 1,6 сек. Косвенные потери нефти:0,2т/7м3. Прямые потери нефти: 1,1т/129,2м3; Контроль за напряжением, запуском мех. фонда. Осмотр ВЛ-35кВ 16ЦЛ от ПС 35/6кВ Аригольская-1 до ПС 35/6кВ Аригольская-2 запланирован на 28.06.16г. | 1 |  | 1 | 129 | 7 | 136 |  | - | - | - | ТР: 15.01.2015 ТО: КР: 15.01.2015 Вне плана: Заявка НГП: | - | КП11 | 2 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -1
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-29 | 16:06 | 2016-06-29 | 16:23 | 0:17 | 140 | МТЗ 2 ступени |  | Атм., прир. и техн. |  | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ УПН 1В-35 | Во время прохождения грозового фронта аварийное отключение 1В-35, 2В-35. На МПУ Сириус 1В-35 зафиксированы токи 1405А по ф.А,В,С, на 2В-35 1392А по ф.А,В,С. Системой ТМ Омь зафиксировано кратковременное снижение напряжения на 1,2С-35кВ ПС 110/35/6кВ Ново-Покурская. Работа АВР-6 на ПС 35/6 К-78, К-1, Кедровая, БКНС-2, УПН успешно. После РПВ 1,2В-35 на ПС 35/6кВ УПН работа ВНР-6кВ успешно на ПС 35/6 К-78, К-1, Кедровая, УПН; не успешно на ПС 35/6кВ БКНС-2, по результам осмотра выявлено отключенное положение АВ-0,4кВ ввод №1 СН действием защиты. Останов ГТЭС Н-Покурская. Останов скважин на Ново-Покурском, Северо-Островном, Островном, Южно-Покамасовском м/р в количестве 140шт действием защит на СУ УЭЦН. Длина ВЛ-11,5км. Сброс нагрузки 11,5МВт из них 4,3МВт технология, 7,2МВт мех.фонд. Набор нагрузки: 50%-25мин,80%-50мин,100%-85мин. Потери нефти: косвенное:4,1т/42,1м3, прямые:12,2т/52,2м3, Осмотр ПС 35/6кВ, ВВ-35кВ, РПВ 1,2В-35 успешно. Регулировка напряжения на ПС110/35/6 Н-Покурская. Контроль за запуском технологического оборудования, мех.фонда. 02.07.16г. произведен осмотр до оп.35, отпайки на ПС Куст-1, ПС БКНС-2, выявленые замачания : оп.21 ф.а один из 4 разрушен изолятор. На 03.06.16г. произвели полный осмотр ВЛ-35кВ Ф-1 от ПС 110/35/6кВ Ново-Покурская, на оп.2/2 ф-А разрушение 1й тарелки изолятора ПС-70. Устранение замечаний запланировано на 11.07.2016г | 12 | 4 | 16 | 52 | 42 | 94 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -16
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-09-09 | 11:41 | 2016-09-09 | 12:13 | 0:32 | 64 | Отключение персоналом |  | Технология |  | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-1 | Отключение ГПГУ 1-6 персоналом ООО АЭС в связи с утечкой газа из под клапана СППК в БПТГ. Потери нефти составили: косвенные 4,1т/104,4 м3; прямые: 23,1т/315,3 м3. Отнесены в категорию АИЭ (аварии). Откл. 1В-35 ПС Аригольская-2, ВКЛ 2СР-35, ВКЛ. СВ-35, Перевод нагрзуки 1СШ на ВЛ Ф-17 ЦЛ. Откл. яч.19 в РУ ГПЭС-2. Откл. яч.20,2 ПС Аригольская, ВКЛ. яч.10 СВ-6 кВ. Демонтаж клапана СППК, замена трехходового крана, газовая линия переведена на резервный СППК. В 18:06 нагрузка 1СШ ПС 35/6 Аригольская переведена на ГПЭС-2, в работе ГПГУ 2,3 по 420 кВт. | 23 | 4 | 27 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -27
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-30 | 14:44 | 2016-06-30 | 14:44 | 0:00 | 49 | МТЗ 1ст |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Ватинская ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Ватинская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Ватинская ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Ватинская | Общий сброс нагрузки 10,4МВт, из них технология 4,9МВт. В момент отключения ВЛ-35кВ Ф-2, по системе ТМ зафиксирована глубокая посадка напряжения в сети 6кВ и сброс нагрузки 5,3МВт( из них1,3МВт технология) по ВЛ-35кВ Ф-4 ПС 110/35/6кВ Ватинская. Прямые потери: НГП-7: 0,2т/10м3, НГП-6: 1т/10,4м3 Косвенные потери:НГП-6: 1т/15м3 Контроль за уровнями J и U. 01.07.2016г. произвели осмотр ВЛ-35кВ, замечаний не обнаружено | 1 | 1 | 2 | 20.4 | 15 | 35.4 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП25 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -2
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-30 | 14:44 | 2016-06-30 | 14:44 | 0:00 | 38 | МТЗ 1ст |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Ватинская ВЛ 35 кВ Ф-5 от ПС 110/35/6 кВ Ватинская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Ватинская ВЛ 35 кВ Ф-5 от ПС 110/35/6 кВ Ватинская | Общий сброс нагрузки 10,1МВт, из них технология 3,5МВт. В момент отключения ВЛ-35кВ Ф-5 по системе ТМ зафиксирована глубокая посадка напряжения в сети 6кВ и сброс нагрузки 2,3МВт по ВЛ-35кВ Ф-6 ПС 110/35/6кВ Ватинская. Прямые потери: НГП-7: 0т/4,5м3, НГП-6: 0,8т/10м3 Контроль за уровнями J и U. При осмотре ВЛ-35кВ Ф-5 обнаружен ожог изоляции на оп.№5А фазы В, разрушение одного из четырех изоляторов на оп.9А фазы В. | 1 |  | 1 | 14.5 | 0 | 14.5 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП23 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -1
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-30 | 15:03 | 2016-06-30 | 15:03 | 0:00 | 7 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-25 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-25 ВЛ 6 кВ Ф-7 от ПС 35/6 кВ Куст-25 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 10,05км, РВО-6кВ 6шт установлены на оп.№1А, КТПН 6/0,4кВ №1 КП-80, ОПН-6кВ 3шт установлены на КТПН 6/0.4кВ №1 КП-105. По системе ТМ зафиксирован бросок тока на яч.№7 до 360А, уставка МТО 1200А/0сек; МТЗ 360А/0,5сек. Прямые потери: 0,6т/4,2м3 Контроль за уровнем напряжения, нагрузок, запуском мех.фонда. Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружены ожоги изоляции на оп.10/2 фаза "А", скол изолятора на Ф-"В". 03.07.2016г. произвели замену изоляции. | 1 |  | 1 | 4 | 0 | 4 | ВЛ Изоляторы | - | - | - | ТР: 21.06.2016 ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -1
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-30 | 15:03 | 2016-06-30 | 15:05 | 0:02 | 11 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-25 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-25 ВЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 35/6 кВ Куст-25 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 10,05км, РВО-6кВ 6шт установлены на оп.№1А, КТПН 6/0,4кВ №1 КП-80, ОПН-6кВ 3шт установлены на КТПН 6/0.4кВ №1 КП-105. По системе ТМ зафиксирован бросок тока на яч.№15 до 240А, уставка МТО 1000А/0сек; МТЗ 400А/0,5сек. Набор нагрузки 50%-9мин, 100%-20мин. Прямые потери: 1,4т/6,3м3 В 15:05 ТУ успешно. Контроль за уровнем напряжения, нагрузок, запуском мех.фонда. Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружены ожоги изоляции на оп.11/2 фаза "В", "С". Отказ ЦИТС 1раз. 03.07.2016г. произвели замену изоляции. | 1 |  | 1 | 6 | 0 | 6 | ВЛ Изоляторы | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -1
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-06-30 | 18:32 | 2016-06-30 | 18:32 | 0:00 | 15 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-8 М.Ч. | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-8 М.Ч. ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Куст-8 М.Ч. | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 8,6км. Прямые потери: 0,6т/6,5м3 Осмотр эл.обрудования ПС 35/6кВ, осмотр ВЛ-6кВ от оп.68 до КТПН 6/0,4кВ №1 К-1, от оп.70 до КТПН 6/0,4кВ №1,3,4 К-4, отпайки ВЛ-6кВ до КТПН 6/0,4кВ К-4б, Р-1104. 01.07.2016. Произведен осмотр обнаружен ожог изоляции оп.1.24 фаза С. Запланировано продолжение осмотра с применением спец. техники в пролете опор 10-68 (болото) на 12.07.2016г. | 1 |  | 1 | 7 | 0 | 7 |  | - | - | - | ТР: 27.06.2016 ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП11 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-01 | 13:30 | 2016-07-01 | 13:30 | 0:00 | 11 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-27 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ Куст-27 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-27 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ Куст-27 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 8,65км, РВО-6кВ 9шт установлены на КТПН 6/0,4кВ №1,2,3 КП-66, ОПН-6кВ 3шт установлены на оп.№1. По системе ТМ зафиксирован бросок тока на яч.№5 до 289А, уставка МТО 1100А/0сек; МТЗ 300А/0,5сек. Набор нагрузки 100% - 13:53. Прямые потери: 0,6т/7,4м3. косвенные 0,4т/13м3. Набор нагрузки 100% - 13:53 Контроль за уровнем напряжения, нагрузок, запуском мех.фонда. Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ. При осмотре обнаружено разрушение изоляции на оп.138 фаза А. 01.07.2016г. произвели устранение замечания.18.07.16. произвели замену поврежденной изоляции. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-01 | 13:46 | 2016-07-01 | 13:46 | 0:00 | 10 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-25 ВЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 35/6 кВ Куст-25 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-25 ВЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 35/6 кВ Куст-25 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 10,05км, РВО-6кВ 6шт установлены на оп.№1А, КТПН 6/0,4кВ №1 КП-80, ОПН-6кВ 3шт установлены на КТПН 6/0.4кВ №1 КП-105. По системе ТМ зафиксирован бросок тока на яч.№15 до 135А, уставка МТО 1000А/0сек; МТЗ 400А/0,5сек. Набор нагрузки 50% - 13:57, 100% - 14:18. Прямые потери: 1,2т/5,6м3. Косвенные 0,6т/7,5м3. Контроль за уровнем напряжения, нагрузок, запуском мех.фонда. 02.07.2016г. при осмотре обнаружен ожог изоляции на оп.2/2 фаз А,В. 03.07.2016г. произвели замену изоляции. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-01 | 15:28 | 2016-07-01 | 15:28 | 0:00 | 10 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-93 ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Куст-93 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-93 ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Куст-93 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 3,3км, РВО-6кВ 6шт установлены на КТПН 6/0,4кВ №1 КП-65, КТПН 6/0,4кВ №1 КП-91. По системе ТМ зафиксирован бросок тока на яч.№16 до 165А, уставка МТО 1500А/0сек; МТЗ 240А/0,5сек. Набор нагрузки 50% - 15:38, 100% - 15:50. Прямые потери: 0,5т/7,2м3. Косвенные потери: 0т/11м3. Контроль за уровнем напряжения, нагрузок, запуском мех.фонда. Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ. Произведен осмотр ВЛ. Составлен акт. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-01 | 15:53 | 2016-07-01 | 15:53 | 0:00 | 10 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ КНС-2бис ВЛ 6 кВ Ф-13 от ПС 35/6 кВ КНС-2бис | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ КНС-2бис ВЛ 6 кВ Ф-13 от ПС 35/6 кВ КНС-2бис | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 10,25км, РВО-6кВ 6шт установлены на КТПН 6/0,4кВ №1 КП-59, КТПН 6/0,4кВ №1 КП-89, ОПН-6кВ 3шт установлены на КТПН 6/0.4кВ №1 КП-106. По системе ТМ зафиксирован бросок тока на яч.№13 до 360А, уставка МТО 2100А/0сек; МТЗ 490А/0,5сек. Набор нагрузки 80% - 16:07, 100% - 16:17. Прямые потери: 0,7т/9,7м3. Косвенные 1,2т/27,1м3. Контроль за уровнем напряжения, нагрузок, запуском мех.фонда. Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ. Произвели осмотр ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ 02.07.16., обнаружен ожог изоляции на оп.58 фазы В, оп.59 фазы С, оп.60 фаза В,С. 04.07.2016г. произвели устранение неисправности | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-07-02 | 19:53 | 2016-07-02 | 20:08 | 0:15 | 5 | АЧР |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Аригольская-2 ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Аригольская-2 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Аригольская-2 ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Аригольская-2 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Посадка напряжения в сети на 15%, снижение частоты до 48,88Гц. Уставка АЧР-49Гц. В момент аварийного отключения ВЛ-6кВ Ф-6 по системе ТМ зафиксирован бросок тока по яч.7 ПС 35/6кВ Аригольская-2 до 360А. Набор нагрузки 50% - 20:27, 100% - 20:38. Прямые потери нефти 0,9т/7м3. Косвеные потери 0,4т/5,2м3. Осмотр ПС 35/6кВ, РПВ в 20:08ч., контроль за I и U. Произвели осмотр ВЛ-6кВ Ф-7 обноружено разрушения изоляции на оп.61 фаза А 1 из 3х, оп.82/15 фаза С 1 из 3х, оп.82/17 фаза А 1 из 3х, оп.95/7 фаза С 1 из 3х, на пункте АВР-6кВ КП-12 фаз А,С по 1 из 3х. 17.07.16 прооизвели устранение замечаний. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-07-02 | 19:53 | 2016-07-02 | 20:08 | 0:15 | 7 | АЧР |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Аригольская-2 ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Аригольская-2 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Аригольская-2 ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Аригольская-2 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Посадка напряжения в сети на 15%, снижение частоты до 48,88Гц. Уставка АЧР-49Гц. В момент аварийного отключения ВЛ-6кВ Ф-8 по системе ТМ зафиксирован бросок тока по яч.7 ПС 35/6кВ Аригольская-2 до 360А. Набор нагрузки 50% - 20:33, 100% - 21:00. Прямые потери нефти 0,4т/9м3. Косвеные потери 1,5т/9,8м3 Осмотр ПС 35/6кВ, РПВ в 20:08ч., контроль за I и U. Произвели осмотр ВЛ-6кВ Ф-7 обноружено разрушения изоляции на оп.61 фаза А 1 из 3х, оп.82/15 фаза С 1 из 3х, оп.82/17 фаза А 1 из 3х, оп.95/7 фаза С 1 из 3х, на пункте АВР-6кВ КП-12 фаз А,С по 1 из 3х. 17.07.16 прооизвели устранение замечаний. |  | 2 | 2 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-03 | 5:58 | 2016-07-03 | 5:58 | 0:00 | 23 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ЗРУ 6 кВ №1 ГПЭС ДНС-1 ВЛ 6 кВ Ф-7 от ЗРУ 6 кВ №1 ГПЭС ДНС-1 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ №1 ГПЭС ДНС-1 ВЛ 6 кВ Ф-7 от ЗРУ 6 кВ №1 ГПЭС ДНС-1 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Повторное отключение в 07:03 АПВ успешно, работа МТЗ. В момент отключения на МПУ зафиксирован ток по фазе С 1283А при первом отключении, при втором отключении 742А. Уставка МТО 2200А 0с, МТЗ 500А 0,5с. Длина ВЛ 10,4км, ОПН-6(57шт.) на оп.№1, 68.2, КТПН 6/0,4кВ К-1,25,29,29б, пункт АВР-6кВ К-29б. Прямые потери: 2,2т/22,2м3; Косвенные потери нефти:1,1т/15,0м3. Осмотр ВЛ-6кВ. Ожог изоляции на оп.26/28/12 фазы В, оп.28/28/12 фазы А,С, оп.30/28/12 фазы В, оп.137 фазы А, оп.135 фазы В, оп.157 фазы С, оп.163 фазы А, оп.196 фазы В, оп.204 фазы С. 05.07.2016г. произвели устранение неисправности | 2 | 1 | 3 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -3
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-03 | 6:32 | 2016-07-03 | 6:32 | 0:00 | 16 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ЗРУ 6 кВ №1 ГПЭС ДНС-1 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ЗРУ 6 кВ №1 ГПЭС ДНС-1 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ №1 ГПЭС ДНС-1 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ЗРУ 6 кВ №1 ГПЭС ДНС-1 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. В момент отключения на МПУ зафиксирован ток по фазе А 914А . Уставка МТО 1500А 0с, МТЗ 360А 0,5с. Длина ВЛ 28,4км, ОПН-6(81шт.) на оп.№1, 2/148, 4/129, КТПН 6/0,4кВ К-22, 27,13, 13б, 118, пункт АВР-6кВ К-27, 118, 13б. Прямые потери: 1,5т/7,6м3. Косвенные потери:0т/10,1м3. При осмотре обнаружено разрушение изоляции по фазе А оп.260, ожог на оп.261 фазы В, оп.19 фаза В, оп.145 фаза С, оп.146 фазы А,В, оп.9/129 фаза С, разрушение 40% изолятора по фазе С на оп.259. 03.07.2016г. произвели устранение неисправности | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-03 | 6:34 | 2016-07-03 | 6:34 | 0:00 | 9 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ЗРУ 6 кВ №2 ГПЭС ДНС-1 ВЛ 6 кВ Ф-2-4 от ЗРУ 6 кВ №2 ГПЭС ДНС-1 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ №2 ГПЭС ДНС-1 ВЛ 6 кВ Ф-2-4 от ЗРУ 6 кВ №2 ГПЭС ДНС-1 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. В момент отключения на МПУ зафиксирован ток по фазе С 787А. Уставка МТО 2000А 0,1с, МТЗ 900А 1с. Длина ВЛ 15,7км, ОПН-6(75шт.) на оп.1, КТПН 6/0,4кВ К-4,1415, пункте АВР-6кВ К-14,15. Прямые потери: 0,8т/6м3; Косвенные потери нефти:0т/13,0м3. Осмотр ВЛ-6кВ. Обнаружен ожог изоляции на оп.84 по фазе С, фазы В разрушение изоляции 60%, оп.82 ожог фаза А. 04.07.2016г. произвели устранение неисправности | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-03 | 6:37 | 2016-07-03 | 6:37 | 0:00 | 12 | МТЗ 2 ступени |  | Атм., прир. и техн. | РУ 6 кВ ДНС-1 ВЛ 6 кВ Ф- 4 от РУ 6 кВ ДНС-1 | 6(10) | ВЛ | РУ 6 кВ ДНС-1 ВЛ 6 кВ Ф- 4 от РУ 6 кВ ДНС-1 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ 15,1км, ОПН-6(15шт.) на оп.1, КТПН 6/0,4кВ К-3,12. Набор нагрузки 100% через 70мин. В момент отключения на МПУ зафиксирован ток Ф-А 1012А, Ф-В 1007А, Ф-С 98А, уставка МТЗ-400А 0,5сек., МТО-2000А 0сек. Прямые потери: 1,8т/12,4м3. Косвенные потери :0т/12,1м3. Осмотр РУ-6кВ, ВЛ-6кВ. Ожог фазы А на оп.83, разрушение изоляции 60% по фазе В на оп.83. 04.07.2016г. произвели устранение неисправности | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-03 | 7:33 | 2016-07-03 | 7:45 | 0:12 | 16 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | РУ 6 кВ Энергоцентр ДНС-1 ВЛ 6 кВ Ф-5 от РУ 6 кВ Энергоцентр ДЭС ДНС-1 | 6(10) | ВЛ | РУ 6 кВ Энергоцентр ДНС-1 ВЛ 6 кВ Ф-5 от РУ 6 кВ Энергоцентр ДЭС ДНС-1 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ 10,4км, ОПН-6(60шт.) на оп.№1, КТПН 6/0,4кВ К-38,64,Р-211, 215, пункт АВР-6кВ К-38, 64. Набор нагрузки 100% 10мин. В момент отключения на МПУ зафиксирован ток Ф-А 571А, Ф-В 558А, Ф-С 737А., уставка МТЗ- 420А 0,5сек., МТО- 2100А 0сек. Прямые потери: 1,3т/22,1м3; Косвенные потери нефти:0т/37,2м3. Осмотр РУ-6кВ, ВЛ. Ожог изоляции на оп.133 фазы В, оп.147 фазы А,С, оп.150 фаза В. 04.07.2016г. произвели устранение неисправности | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-04 | 23:33 | 2016-07-04 | 23:33 | 0:00 | 19 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-115 ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Куст-115 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-115 ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Куст-115 | Аварийное отключение произошло в момент прохождения грозового фронта. При осмотре ВЛ выявлены ожоги изоляторов Ф-В на оп.27.2е, разрушение изолятора Ф-А на оп.27.2е. Уставки МТЗ 400А 0,5с, МТО 1000А 0,0с, ток зафиксированный по ТМ 360А. Длина ВЛ-6кВ 14,65км, ОПН-6 24шт на оп.1,47,2.2,1.3, КТПН-1,2,3 К-46, КТПН-2 К-115, КТПН К-105, КТПН р-15; РВО-6 24шт. КТПН-4 К-46, КТПН-1 К-115. Набор нагрузки 50%-2мин., 75%-4мин, 100%-41мин. Потери нефти косвенные составили:0,6т/13,1м3, Потери нефти прямые составили:0,7т/5,0м3. Осмотр эл.оборудования КРУН-6кВ, приемного портала, оп.1. Контроль за параметрами I и U, запуска мех.фонда. Замечания по ВЛ устранены 06.07.2016г. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-04 | 23:42 | 2016-07-04 | 23:42 | 0:00 | 6 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-11 ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Куст-11 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-11 ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Куст-11 | Аварийное отключение произошло в момент прохождения грозового фронта. При осмотре выявлены ожоги изоляции Ф-В,С на оп. №19.1. Уставки МТЗ 280А 0,5с, МТО 1300А 0,0с, ток зафиксированный по ТМ 180А. Длина ВЛ-6кВ 6,7км, ОПН-6 15шт на оп.1, КТПН-1,2 К-13, КТПН К-21, КТПН р-40; РВО-6 3шт. КТПН р-49. Набор нагрузки 50%-3мин., 75%-27мин, 100%-48мин. Косвенные потери составили: 0,6т/31,6м3 Прямые потери составили: 0,2т/2,5м3. Осмотр эл.оборудования КРУН-6кВ, приемного портала, оп.1. Контроль за параметрами I и U, запуска мех.фонда. Устранение замечаний(замена изоляции) 09.07.16г. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
ноябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-11-17 | 11:23 | 2016-11-17 | 11:49 | 0:26 | 29 | АЧР |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-42 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-2 | 17.11.2016г. в 11:23 (мест. вр.) - 09:23 (моск. вр) в следствии отключения автомата питания цепей возбуждения (механическая неисправность автомата), потере питания возбудителя шкафа УСВ, произошло аварийное отключение ГТУ-2 ГТЭС-42. | 27 |  | 27 | ГТУ | 2015 | Автоматический выключатель | АВ-0,4кВ Moeller C16 | 2016 | 100 | 2017 | 0 | 2016 | КП24 | [5 empty] | 0
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-05 | 0:02 | 2016-07-05 | 0:02 | 0:00 | 16 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-124 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ Куст-124 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-124 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ Куст-124 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Уставки МТО 1400А 0сек, МТЗ 240А 0,5сек. Длина ВЛ-6кВ 3,4км, РВО-6(9шт) на оп.№1, 14, КТПН 6/0,4кВ №1 К-164, ОПН-6(9шт) на КТПН 6/0,4кВ №1,2,3 К-116. Косвенные потери :7,6т/76м3. Прямые потери: 0,6т/9,4м3. Осмотр ПС 35/6кВ, контроль за напряжением, запуском мех.фонда. 07.07.2016г. произвели осмотр ВЛ-6кВ. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружены ожоги изоляторов на оп.№24 Ф-В. 12.07.2016г. произвели устранение замечаний. | 1 | 8 | 9 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -9
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-05 | 10:41 | 2016-07-05 | 10:41 | 0:00 | 4 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-15 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ Куст-15 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-15 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ Куст-15 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 1,75км, РВО-6кВ 6шт установлены на КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-3. По системе ТМ зафиксирован бросок тока на яч.№5 до 240А, уставка МТО 1100А/0сек; МТЗ 100А/0,5сек. Прямые потери: 1,3т/57,3м3 Контроль за уровнем напряжения, нагрузок, запуском мех.фонда. При осмотре ВЛ обнаружены ожоги изоляции оп.29 фаза А, оп.32 фаза В. 09.07.2016г. произвели устранение замечания. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-05 | 10:45 | 2016-07-05 | 10:45 | 0:00 | 16 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ ЦПС-1 ВЛ 6 кВ Ф-7 от ПС 35/6 кВ ЦПС-1 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ ЦПС-1 ВЛ 6 кВ Ф-7 от ПС 35/6 кВ ЦПС-1 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Повторное отклюячение яч.№7 в 10:46 АПВ успешно. Длина ВЛ-6кВ 5,85км, РВО-6кВ 21шт установлены на оп.№38,51/2,52/2, КТПН 6/0,4кВ №1 КП-1, КТПН 6/0,4кВ №1 КП-2, КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-14, ОПН-6кВ 3шт установлены на оп.№1. По системе ТМ зафиксирован бросок тока на яч.№7 до 479А, уставка МТО 1000А/0сек; МТЗ 480А/0,5сек. Прямые потери: 4т/674,8м3 Контроль за уровнем напряжения, нагрузок, запуском мех.фонда. При осмотре обнаружены ожоги изоляции на оп.15 фаза В, оп.51 фаза А,В,С, оп.7.1 трещина фаза В. 09.07.2016г. произвели устранение замечания. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -4
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-05 | 10:45 | 2016-07-05 | 14:28 | 3:43 | 16 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Заобье ВЛ-35кВ Ф-2,4 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Заобье ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Заобье | Во время прохождения грозового фронта аварийное отключение ВЛ-35кВ ф.2,4. По результатм осмотра выявлено падения опоры №30, наклон опоры №29 ВЛ-35кВ Ф-2,4 ПС 110/35/6кВ Заобье. Сброс нагрузки 3,6МВт, из них 1,4 МВт технологическое оборудование КНС-1, ДНС-1 Северо-Ореховского м/р.Потери косвенные 1,6т/194,2м3, прямые 4т/674,8м3. Демонтаж шлейфов на оп.35 в сторону ПС 110/35/кВ Заобье. На ПС 35/6кВ К-224 РПВ 2,4В-35кВ успешно, подано напряжение на ПС 35/6кВ ЦПС-1, Куст-15 от ВЛ-35кВ Ф-5,6 ПС 110/35/6кВ Мартыновская. Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. | 4 | 2 | 6 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -6
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-05 | 10:57 | 2016-07-05 | 10:57 | 0:00 | 58 | МТЗ 1 |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Еловая ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Еловая | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Еловая 2В-35 | Во время прохождения грозового фронта аварийное отключение ВЛ-35кВ ф.2, посадка напряжения на 1С-35кВ ПС 110/35/6кВ Еловая на 26%. Длина ВЛ-35кВ 32км. Уствака МТО 1200А, 0,5сек. МТЗ 6200А, 1,8сек. Сброс нагрузки 8,8МВт из них технология 1,5МВт. Набор нагрузки 50% 2мин. Прямые потери: 1т/40,9м3 Косвенные потери:2т/42,7м3 Контроль за напряжением. запуском мех.фонда. Запланирован осмотр ВЛ-35кВ. | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -3
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-05 | 11:04 | 2016-07-05 | 11:04 | 0:00 | 89 | МТЗ 1 |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Мартовская ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Мартовская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Мартовская ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Мартовская | Во время прохождения грозового фронта аварийное отключение ВЛ-35кВ ф.2. Длина ВЛ-35кВ 13,8км. Сброс нагрузки 5,2МВт. Уствака МТО 1200А, 0,5сек. МТЗ 600А, 2сек Набор нагрузки 100% через 30мин. Прямые потери: 1т/40м3 Косвенные потери:3,3т/49,3м3 Контроль за напряжением. запуском мех.фонда. 08.07.2016г. произвели осмотр ВЛ-35кВ. При осмотре ВЛ-35кВ обнаружены ожоги изоляторов Ф-А,В на опоре №33. Планируются работы на 22.07.16. | 1 | 3 | 4 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -4
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-05 | 11:54 | 2016-07-05 | 11:54 | 0:00 | 6 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-106 ВЛ 6 кВ Ф-10 от ПС 35/6 кВ Куст-106 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-106 ВЛ 6 кВ Ф-10 от ПС 35/6 кВ Куст-106 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Сброс нагрузки 0,6МВт. Выявлены замечания: оп.80 ожоги ф.А,С, оп.34/1 ожог ф.В. Длина ВЛ-6кВ 12,4 км, ОПН-6кВ 30 шт установлены на оп.1,60,61,15.1,17.1, КТПН 6/0,4кВ №1,2,3 К-171, К-175, КТПН №1,2 К-160. По системе ТМ зафиксирован бросок тока на яч.№10 до 310 А, уставка МТО 1000А, 0сек, МТЗ 300А, 0,5сек. Потери прямые 0,5т/3,6м3 Контроль за уровнем напряжения, нагрузок, запуском мех.фонда. Осмотр ВЛ-6кВ. 12.07.16г. произведена замена изоляции. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-05 | 11:57 | 2016-07-05 | 12:06 | 0:09 | 15 | МТЗ 2ст |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Покамасовская ВЛ 35 кВ Ф-4 от ПС 110/35/6 кВ Покамасовская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Покамасовская ВЛ 35 кВ Ф-4 от ПС 110/35/6 кВ Покамасовская | Во время прохождения грозового фронта аварийное отключение ВЛ-35кВ ф.4. В 12:37 повторное отключение действием защиты МТЗ 1ст., РПВ в 12:47 успешно. Останов ГТЭС Покамасовская. Длина ВЛ 37км. Сброс нагрузки 1,5МВт. Набор нагрузки через 7мин-55%, через 50мин-99%. Потери косвенные 2,4т/28м3, прямые 0,56т/6,7м3 Контроль за напряжением. запуском мех.фонда.Отправленна телефонограмма в МУП СРЭС. Осмотр ВЛ-35кВ. По результатам осмотра Ф-4 обнаружено: разрушение изоляции по 1 тарелке на опорах №94/6 ф-А,В, 77 ф-С, 17 ф-С, оп.17 ф-С срабатывание ГИРМК, оп.20 ф-В нет 1 тарелки ГИРМК, оп.31/3 разрушение изоляции 1 тарелка ф.В, оп.31/5 разрушение изоляции 1 тарелка ф.В. Запланировано устранение замечаний на 21-23.07.16г. | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -3
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-05 | 11:57 | 2016-07-05 | 11:57 | 0:00 | 20 | МТЗ 2 ступень |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Покамасовская ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Покамасовская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Покамасовская ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Покамасовская | Во время прохождения грозового фронта аварийное отключение ВЛ-35кВ ф.2. Длина ВЛ 37км. Сброс нагрузки 1,98МВт. Набор нагрузки через 5мин-50% через 33мин-100%. Потери косвенные 3,9т/118,9м3, прямые 2,3т/14м3 Контроль за напряжением. запуском мех.фонда. Отправленна телефонограмма в МУП СРЭС. Произведен осмотр ВЛ-35кВ. По результатам осмотра Ф-2 обнаружено: оп.23 разрушение 1 тарелки изолятора ф-А(1 из 4), оп.83 разрушение 1 тарелки изолятора ф-В(1 из 4), оп.112 разрушение 1 тарелки изолятора ф-А(1 из 4), оп.22 ф-В нет 1 тарелки ГИРМК. Замечания устранены 18-19.07.16г. | 2 | 4 | 6 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -6
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-05 | 13:41 | 2016-07-05 | 13:41 | 5:58 | 12 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-8 ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Куст-8 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-8 ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Куст-8 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. При осмотре обнаружено разрушение изоляции на оп.61 фаза А,В,С. Сброс нагрузки 0,78МВт. Уставка МТО 1400А, 0сек, МТЗ 400А, 0,5сек. Длина ВЛ 13,2км, ОПН-6кВ 9шт. на приемном портале яч.18, КТПН 6/0,4кВ скв.616, КТПН 6/0,4кВ №6 КП-27, РВО-6кВ 6шт.на КТПН 6/0,4кВ скв.629, КТПН 6/0,4кВ СОТ Буровик. Потери косвенные 0,7т/24,4м3, прямые 1,1т/16,7м3 Контроль за уровнем напряжения, нагрузок, запуском мех.фонда. Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ. 05.07.2016г. произвели устранение замечания. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-05 | 14:11 | 2016-07-05 | 14:11 | 0:00 | 4 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-211 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ Куст-211 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-211 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ Куст-211 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Повторное отключение в 14:16, АПВ не успешно, в 14:16 ТУ успешно. Длина ВЛ-6кВ L-7,6км; ОПН-6/РВО-6 необозначены на схеме. Бросок тока по ТМ "Омь" в момент отключения не зафиксирован. Уставка МТЗ 210А/0,5, МТО 1100А/0сек Потери составили: прямые: 0,6т/2,7м3 косвенные: 0,5т/2,2м3 Контроль за уровнем напряжения, нагрузок, запуском мех.фонда. 05.07.2016г. произвели осмотр ВЛ-6кВ пролет оп.№1-105, при осмотре ВЛ-6кВ обнаружены ожоги изоляторов на оп.№41 Ф-А,В, оп.№105 Ф-А,В. Подана заявка на 11.07.2016г (отказ ЦИТС 1раз). Планируется подача заявки. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-05 | 14:11 | 2016-07-05 | 14:11 | 0:00 | 8 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-211 ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Куст-211 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-211 ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Куст-211 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Повторное отключение в 14:15, АПВ не работало, в 14:17 ТУ успешно. Длина ВЛ-6кВ L-9,3км; ОПН-6/РВО-6 необозначены на схеме. По системе ТМ зафиксирован бросок тока на яч.№18 до 246А, уставка МТО 1500А/0сек; МТЗ 280А/0,5с Потери составили: прямые: 0,6т/5,9м3 косвенные: 0,6т/3,2м3 Контроль за уровнем напряжения, нагрузок, запуском мех.фонда. 05.07.2016г. произвели осмотр ВЛ-6кВ пролет оп.№1-82.2, при осмотре ВЛ-6кВ обнаружены ожоги изоляторов на оп.№18.2 Ф-В,С. 07.07.2016г. произвели устранение неисправности | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-05 | 14:35 | 2016-07-05 | 14:50 | 0:15 | 28 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-224 4В-35 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ Куст-224 СШ 35 кВ №1 | В 14:35 во время прохождения грозового фронта аварийное отключение 1В-35кВ,2В-35кВ,3В-35кВ,4В-35 ПС 35/6кВ Куст-224, изчезновение напряжнения на ПС 35/6кВ К-224, ЦПС-1, К-15 Северо-Ореховского м/р. Кратковременная посадка напряжения на 1,2С-35кВ ПС 110/35/6кВ Мартыновская, остановка скважин на Ватинском, Мыхпайском м/р действием защит на СУ УЭЦН. В 14:43 РПВ 1В-35кВ, 3В-35кВ успешно, в 14:47 РПВ 2В-35, 4В-35 успешно. В 16:44 повторное аварийное отключение 3В-35кВ,4В-35кВ питание от ВЛ-35кВ Ф-6 ПС 110/35/6кВ Мартыноская, замыкание на землю по ВЛ-35кВ Ф-5 ПС 110/35/6кВ Мартыновская питание 1В-35кВ, 2В-35кВ ПС 35/6кВ куст-224, 1С-35кВ ПС 110/35/6кВ Мартыновская, по результатам осмотра выявлен нагрев 240 градусов на опорном изоляторе Ф-А 1ЛР-35кВ ПС 35/6кВ ЦПС-1. Произвели перевод нагрузки с ввода-6кВ №2 на ввод-6кВ №1 ПС 35/6кВ Куст-15, ЦПС-1, Куст-224. В 19:46 включение 3,4В-35кВ успешно. В 19:49 перевод нагрузки с ввода-6кВ №1 на ввод-6кВ №2 через СВ-6кВ на ПС 35/6кВ Куст-15, ЦПС-1 для замены опорного изолятора Ф-А на 1ЛР-35кВ ПС 35/6кВ ЦПС-1. В 22:53 после замены опорного изолятора на 1ЛР-35 ПС 35/6кВ ЦПС-1 включение 2В-35кВ ПС 35/6кВ Куст-224, контроль изоляции по 1С-35 ПС 110/35/6кВ Мартыновская в норме. Востановлена раздельная схема эл.снабжения ПС 35/6кВ Куст-15, ЦПС-1 от ВЛ-35кВ Ф-5,6 ПС 110/35/6кВ Мартыновская. Потери косвенные 7,4т/113,3м3, прямые 3т/37,3м3. Осмотр ПС 35/6кВ К-224. РПВ 1В-35, 2В-35кВ, 3В-35, 4В-35кВ ПС 35/6кВ Куст-224. Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. В 19:49 вывод участка ВЛ-35кВ Ф-2,4 от ПС 110/35/6кВ Заобъе до ПС 35/6кВ ЦПС-1. Переводы нагрузок по ПС 35/6кВ Куст-224, Куст-15, ЦПС-1. Произведён осмотр ВЛ-35кВ Ф-2,4 ПС 110/35/6кВ Заобье от ПС-35/6кВ ЦПС-1 до ПС 35/6кВ Куст-224 с применением спец.техники. | 3 | 7 | 10 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -10
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-05 | 15:26 | 2016-07-05 | 15:26 | 0:00 | 10 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | РУ 6 кВ ДНС-2 ВЛ 6 кВ Ф-4 от РУ 6 кВ ДНС-2 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ ГПЭС ДНС-2 яч.8 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 12,73км, ОПН-6кВ 15шт установлены на оп.№1, КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-10, КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-86, РВО-36шт на пунктах АВР-6кВ КП-10, КП-86. Прямые потери: 3,8т/11,5м3 Контроль за уровнем напряжения, нагрузок, запуском мех.фонда. 05.07.2016г. произвели осмотр ВЛ-6кВ, при осмотре ВЛ-6кВ обнаружены ожоги изоляторов на оп.39.1 Ф-В, оп.№27.1 Ф-С,оп.№92.1 Ф-В. 10.07.16. произвели устранение замечаний. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -4
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-05 | 16:23 | 2016-07-05 | 16:23 | 0:00 | 7 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | РУ 6 кВ ДНС-1 ВЛ 6 кВ Ф-1 от РУ 6 кВ ДНС-1 | 6(10) | ВЛ | РУ 6 кВ ДНС-1 ВЛ 6 кВ Ф-1 от РУ 6 кВ ДНС-1 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 6,6км, ОПН-6кВ 6шт установлены на оп.№1, КТПН 6/0,4кВ №1 КП-23, РВО-3шт на КТПН 6/0,4кВ №2 КП-23. На МПУ Сириус яч. №1 зафиксированы значения тока Ф-А: 0,164кА, Ф-В: 0,91кА, Ф-С: 0,92кА, уставка МТО 1000А/0сек; МТЗ 360А/0,5сек. Прямые потери: 0,7т/5м3 Контроль за уровнем напряжения, нагрузок, запуском мех.фонда. 05.07.2016г. произвели осмотр ВЛ-6кВ, при осмотре ВЛ-6кВ обнаружены ожоги изоляторов на оп.№31 Ф-А,оп.№91 Ф-В. Составлен акт. 10.07.16. произвели устранение замечаний. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-05 | 18:57 | 2016-07-05 | 18:57 | 0:00 | 17 | МТЗ 1ст |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Покамасовская ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Покамасовская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Покамасовская ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Покамасовская | Во время прохождения грозового фронта аварийное отключение ВЛ-35кВ ф.2. В 19:02 повторное отключение, АПВ успешно. Сброс нагрузки 1,85МВт. Длина ВЛ 37км. Набор нагрузки через 3мин-50% через 30мин-93%, через 63мин-100%. Потери косвенные 1,8т/131,9м3, прямые 1,5т/12,8м3 Контроль за напряжением. запуском мех.фонда. Отправленна телефонограмма в МУП СРЭС. Произведен осмотр ВЛ-35кВ. По результатам осмотра Ф-2 обнаружено: оп.23 разрушение 1 тарелки изолятора ф-А(1 из 4), оп.83 разрушение 1 тарелки изолятора ф-В(1 из 4), оп.112 разрушение 1 тарелки изолятора ф-А(1 из 4), оп.22 ф-В нет 1 тарелки ГИРМК. Замечания устранены 18-19.07.16г. | 2 | 2 | 4 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -4
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-05 | 19:02 | 2016-07-05 | 19:02 | 0:00 | 14 | МТЗ 1 |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Покамасовская ВЛ 35 кВ Ф-4 от ПС 110/35/6 кВ Покамасовская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Покамасовская ВЛ 35 кВ Ф-4 от ПС 110/35/6 кВ Покамасовская | Во время прохождения грозового фронта аварийное отключение ВЛ-35кВ ф.4. Останов ГТЭС Покамасовская. Сброс нагрузки 1,2МВт. Длина ВЛ 37км. Сброс нагрузки 1,2МВт. Набор нагрузки через 7мин-60%, через 22мин-95%. Потери косвенные 0,6т/45,6м3, прямые 0,3т/8м3. Контроль за напряжением. запуском мех.фонда. Отправленна телефонограмма в МУП СРЭС. Произведен осмотр ВЛ-35. По результатам осмотра Ф-4 обнаружено: разрушение изоляции по 1 тарелке на опорах №94/6 ф-А,В, 77 ф-С, 17 ф-С, оп.17 ф-С срабатывание ГИРМК, оп.20 ф-В нет 1 тарелки ГИРМК, оп.31/3 разрушение изоляции 1 тарелка ф.В, оп.31/5 разрушение изоляции 1 тарелка ф.В. Запланировано устранение замечаний на 21-23.07.16г. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2016-07-05 | 12:39 | 2016-07-05 | 13:04 | 0:25 | 420 | 1 зона дистанционной защиты |  | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ-110кВ Кирьяновская-Лысенковская-1,2 | Во время прохождения грозового фронта аварийное отключение ВЛ-110 Кирьяновская-Лысенковская1,2, В-110кВ Кирьяновская1, В-110кВ Кирьяновская-2 на ПС 110/35/6кВ Лысенкоская. Изчезновение напряжения на ПС 110/35/6кВ Северо-Ватинская, Южно-Аганская, Январская. Работа АВР-6кВ на отпаечных ПС 35/6кВ успешно, за исключением ПС 35/6кВ Куст-78, Куст-28 АВР-6кВ неработа. Сброс нагрузки 78,1МВт из них 21МВт техналогия. Остановка скважин 420 шт. Потери косвенные 81,8т/3437,8м3, прямые 70,4т/1859,8м3. Набор нагрузки 50% через 30мин, 98% через 56мин. Контроль за уровенм напряжения, запуском мех. фонда. Отправлена телефонограмма в МРЭС. РПВ В-110кВ Кирьяновская-Лысенковская-1, В-110кВ Кирьяновская-Лысенковская-2 на ПС 220/110/35кВ Кирьяновская неуспешно. В 13:04 РПВ В-110кВ Кирьяновская-1, В-110кВ Кирьяновская-2 на ПС 110/35/6кВ Лысенковская успешно. | 70 | 82 | 152 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -152
июль | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НВЭС" | 2016-07-05 | 13:46 | 2016-07-05 | 13:46 | 0:00 | 117 | Высокочастотная защита |  | Внешние сети |  | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Факел ВЛ 110 кВ Факел-Комета-1 от ПС 110/35/6 кВ Факел | Во время прохождения грозового фронта аварийное отключение ВЛ-110кВ, кратковременная посадка напряжения на ПС 110/35/86кВ Северо-Ватинская, Южно-Аганская, Аганская, Лысенковская, Январская, остановка скважин действием защит на СУ УЭЦН. Сброс нагрузки составил 47,5МВт из них 26,6МВт техналогия. Остановка скважин 117шт. Потери косвенные 40,6т/1469,7м3, прямые 8,4т/214,3м3. Набор нагрузки 50% через 25мин., 100% через 68мин. Контроль за напряжением. запуском мех.фонда. Отправлена телефонограмма в МРЭС. | 8 | 41 | 49 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -49
июль | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НВЭС" | 2016-07-05 | 17:29 | 2016-07-05 | 17:39 | 0:10 | 70 | Отключение персоналом |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ Мартыновская СШ 35 кВ №2 | 35 | ПС | ПС 110/35/6 кВ Мартыновская Тр-р 110/35/6 №2 | В 17:29 отключение персоналом МРЭС В-35кВ 2Т в связи с повреждение 2ТН-35кВ. Работа АВР-6кВ на ПС 35/6кВ К-53, Мыхпай, ДНС-2М, К-224, К-15, ЦПС-1 успешно. На ПС 35/6кВ Новая АВР-6кВ не работал. По результам осмотра в КТП 6/0,4кВ БКНС Северо-Ореховского м/р выявлено отключенное положение АВ-0,4кВ ввод №2, АВР-0,4кВ не работал. В 19:10 произвели отключение АВ-0,4кВ ввод №2 включение САВ-0,4кВ в КТП 6/0,4кВ БКНС. Сброс нагрузки 20МВт из них 3,7 технология. Потери косвенные 58,1т/998,6м3, прямые 3,5т/59,4м3. Контроль за работой АВР-6кВ, уровнем напряжения, нагрузками. Вывод персоналом МРЭС 2ТН-35кВ в ремонт, РПВ СВ-35кВ на ПС 110/35/6кВ Мартыновская успешно. РПВ САВ-0,4кВ в КТП 6/0,4кВ БКНС Северо-Ореховского м/р, контроль за запуском технологического обрудования КНС. | 4 | 58 | 62 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -62
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-02-03 | 7:15 | 2016-02-02 | 21:40 | 14:25 | 1 | - | - | Технология | ДЭС Моисеевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | Аварийный останов ДЭС СФ ООО "СЭС". | 2 | 24.5 | 26.5 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  |  |  | 0
июль | ОАО "СН-МНГ" | АО "ЧерногорЭнерго" | 2016-07-06 | 13:54 | 2016-07-06 | 13:54 | 0:00 | 38 | 1ст МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Каскад ВЛ 35 кВ Ф-1,3 от ПС 110/35/6 кВ Каскад | При прохождении грозового фронта произошло аварийное отключение ВЛ-35кВ ф-1,3, что привело к остановке мех. фонда КП-1,3,4,5,6,7, Сброс нагрузки составил 5,56 МВт из них технологическое оборудованиея 1,4МВт. ВЛ-35кВ от ПС 110/35/6кВ Каскад до ПЛУ-35кВ №3 находится в эксплуатационной ответственности ЧерногорЭнерго. Потери нефти составили косвенные 3,6т/69,3м3, прямые 0,4т/14,4М3. Контроль за запуском мех.фонда, технологии. Запланирован осмотр ВЛ-35кВ на 07.07.2016г. При осмотре ВЛ-35 Ф-3 от ПС 110/35/6 кВ Каскад обнаружено разрушение изоляции Ф.С (4-го из 4-х) оп.214. При осмотре ВЛ-35 Ф-1 от ПС 110/35/6 кВ Каскад обнаружено разрушение изоляции Ф.А (4-го из 4-х) оп.219. Запланированы работы по замене изоляции. |  | 4 | 4 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -4
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-06 | 16:32 | 2016-07-06 | 16:32 | 0:00 | 8 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-124 ВЛ 6 кВ Ф-11 от ПС 35/6 кВ Куст-124 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-124 ВЛ 6 кВ Ф-11 от ПС 35/6 кВ Куст-124 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 2,8км, ОПН-6кВ 21шт установлены на КТПН 6/0,4кВ №3 КП-11, КТПН 6/0,4кВ №1,2,3 КП-59, КТПН 6/0,4кВ №1,2,3 КП-194, РВО-6кВ 9шт. установлены на оп.№1, КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-11. Уставка МТО 1500А/0сек; МТЗ 450А/0,5сек. Косвенные потери: 5,3т/190,0м3, прямые потери: 0,6т/11,1м3 Осмотр ПС 35/6кВ, контроль за напряжением, запуском мех.фонда. Ожог изоляциина оп.18 фазы А. 13.07.2016г. произвели устранение неисправности | 1 | 5 | 6 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -6
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-06 | 17:11 | 2016-07-06 | 17:11 | 0:00 | 155 | МТЗ 2ст |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Мартыновская ВЛ 35 кВ Ф-1 от ПС 110/35/6 кВ Мартыновская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Мартыновская ВЛ 35 кВ Ф-1 от ПС 110/35/6 кВ Мартыновская | Во время прохождения грозового фронта аварийное отключение ВЛ-35кВ ф.1, посадка напряжения на 78% в сети 35кВ зафиксированная системой ТМ-Омь. Длина ВЛ-35кВ 32,77км. Уствака МТО 1200А, 0,5сек. МТЗ 6200А, 1,8сек. Сброс нагрузки 13,8МВт из них технологическое оборудование 9МВт. Набор нагрузки 47% 1мин, 88% 30мин. Косвенные потери:12,7т/162,2м3, прямые потери: 8,4т/102,5м3 Контроль за работой АВР-6кВ, уровнем напряжения, нагрузками. 07.07.16г. произведен осмотр ВЛ с оп.№41-57, 68-93, отпайка на Мыхпайское м/р с оп.№1-7, 14-32. При осмотре обнаружено на оп.№46 Ф-В срабатывание индикатора ГИРМК. Продолжение осмотра ВЛ необходимо с применением спец.техники. | 8 | 13 | 21 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -21
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-06 | 17:15 | 2016-07-06 | 17:15 | 0:00 | 19 | МТЗ 2ст |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 35 кВ Ф-5 от ПС 110/35/6 кВ Мартыновская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Мартыновская ВЛ-35кВ Ф-5,6 | Во время прохождения грозового фронта аварийное отключение ВЛ-35кВ ф.5, посадка напряжения. Повторное отключение в 17:18. Длина ВЛ-35кВ 18,7км. Уставка МТО 1200А, 0,5сек. МТЗ 6200А, 1,8сек. Сброс нагрузки 1,05МВт, из них 0,38 МВт технологическое оборудование. Набор нагрузки 43% 5мин, 100% 7мин. Косвенные потери:2,3т/10,3м3, прямые потери: 0,19т/1,8м3 Контроль за работой АВР-6кВ, уровнем напряжения, нагрузками. 07.07.2016г. произвели осмотр ВЛ-35кВ. При осмотре ВЛ-35кВ обнаружены разрушение изоляторов 1 из 4 Ф-А на оп.№2 ВЛ-35кВ Ф-5, на оп.№2 ВЛ-35кВ Ф-6, срабатывание ГИРМК на оп.№2 Ф-С ВЛ-35кВ Ф-6, на оп.№18 Ф-В ВЛ-35кВ Ф-6 |  | 2 | 2 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-06 | 17:18 | 2016-07-06 | 17:18 | 0:00 | 16 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская | 35 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ-35кВ Ф-3,4 | Во время прохождения грозового фронта аварийное отключение ВЛ-35кВ ф.3, кратковременная посадка напряжения на 62% в сети 35кВ зафиксированная системой ТМ Омь. Длина ВЛ-35кВ 5,25км. Уставка МТО 1200А, 0,5сек. МТЗ 6200А, 1,8сек. Сброс нагрузки 7МВт из них технология 3,7МВт. Набор нагрузки 50% -12мин. Косвенные потери:2,2т/70,3м3, прямые потери: 1,4т/16,9м3 Контроль за работой АВР-6кВ, уровнем напряжения, нагрузками. Произвели осмотр ВЛ-35кВ замечание по Ф-3 оп.27 фазы В,С ожог, по Ф-4 оп.27 фазы А,С ожог. | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -3
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-06 | 18:28 | 2016-07-06 | 18:28 | 0:00 | 7 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-1 ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Куст-1 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-1 ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Куст-1 | Во время прохождения грозового фронта аварийное отключение ВЛ-6кВ ф.8. При осмотре выявлено разрушение изолятора ф.В на оп.159, обрыв шлейфа на анкерной оп.158 ф.А. Уставка МТО 800А, 0сек. МТЗ 360А, 0,5сек. Длина ВЛ-9км. ОПН-6 на оп.№1, РВО-6 на КТПН-1,2 КП-25. Потери косвенные 0,95т/7,3м3, прямые 0,4т/1,8м3 Осмотр ПС 35/6кВ, ВВ-6кВ, ВЛ-6кВ. 06.07.16г. произведена замена изолятора на оп.159 ф.В, ремонт шлейфа на анкерной оп.158 ф.А |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-07-06 | 19:30 | 2016-07-06 | 19:30 | 0:00 | 9 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-4 ВЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 35/6 кВ Куст-4 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-4 ВЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 35/6 кВ Куст-4 | Во время прохождения грозового фронта аварийное отключение ВЛ-6кВ. При осмотре обнаружены ожоги изоляции ШС-10 Ф-Ф,В оп.№14. По результатам осмотра на МПУ Сепам яч.15 зафикцированы значения токов ф.А 596А, ф.В 590А, ф.С 94А. Уставка МТО 1300А, 0сек. МТЗ 150А, 0,5сек. Сброс нагрузки 0,56МВт. Длина ВЛ-7,6км. ОПН-6кВ 12шт. на оп. №1, 1.1, КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-5. Потери прямые 0,8т/3,8м3 Контроль за уровнем напряжения, нагрузок. Произведен осмотр ПС, ВЛ. При осмотре обнаружены ожоги изоляции ШС-10 Ф-Ф,В оп.№14. 10.07.16г. произведена замена изоляции. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-07-06 | 19:30 | 2016-07-06 | 19:30 | 0:00 | 22 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Чистинная ВЛ 35 кВ Ф-1 от ПС 110/35/6 кВ Чистинная | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Чистинная ВЛ 35 кВ Ф-1 от ПС 110/35/6 кВ Чистинная | Отключение ВЛ-35кВ произошло в момент прохождения грозового фронта. Сброс нагрузки 7,44МВт из них 4,74МВт технологическое оборудование КНС, ДНС Чистинного, Ачимовского м/р. На МПУ Сепам зафикцирован ток Ф-А 1.13кА, Ф-В 148А, Ф-С 1,21кА. Длина ВЛ 41,72км. Уставки МТО 800А, 0,5сек, МТЗ 450А, 1,9сек. Набор нагрузки через 15мин-50%, через 30мин-100%. Потери косвенные 1,8т/11,2м3, прямые 2,9т/15,5м3 Контроль за уровнем напряжения, нагрузками, регулировка напряжения по ПС 110/35/6кВ Чистинная. Осмотр ПС 35/6кВ, ПС 110/35/6кВ, ВЛ-35кВ. При осмотре ВЛ обнаружено оплавления провода Ф-А,С оп.№4 и след попадания молнии рядом в лесном массиве. | 3 | 2 | 5 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -5
июль | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НЮЭС" | 2016-07-06 | 15:58 | 2016-07-06 | 15:58 | 0:00 | 12 | НВЧЗ |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ Угутская ВЛ-110 Угутская 1,2 | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Угутская ВЛ-110 Угутская 1,2 | Во время прохождения грозового фронта аварийное отключение ВЛ-110кВ 1,2 цепь, посадка напряжения. Сброс нагрузки 1,1МВт. Набор нагрузки через 20мин-30%, 60мин-95%. Потери косвенные 3,3т/15,2м3, прямые 0,6т/5,1м3. Контроль за работой АВР-6кВ, уровнем напряжения, нагрузками. Направлена телефонограмма в РН-ЮганскНефтеГаз. | 1 | 3 | 4 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -4
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-07 | 10:41 | 2016-07-07 | 10:41 | 0:00 | 7 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-120 ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Куст-120 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-120 ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Куст-120 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Повторное отключение ВЛ-6кВ в 10:53, включение ТУ в 10:55. По системе ТМ зафиксирован бросок тока до 359А, уставка МТО 1500А/0сек; МТЗ 350/0,5сек. РЗА РТ-40.Длина ВЛ-6кВ 4,7км, ОПН-6кВ 3шт установлены на КТПН 6/0,4кВ №1 КП-121. Прямые потери: 0,6т/11,2м3, косвенные потери: 0,3т/0,7м3 Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. Осмотр ПС 35/6кВ, приемный портал 6кВ. оп.1. 08.07.2016г. произвели осмотр ВЛ-6кВ. В результате грозового перенапряжения произошло меж фазное короткое замыкание Ф-В,С на опоре №32, Ф-А,В на опоре №63, что привело к аварийному отключению ВЛ-6кВ. Произведена работа по устранению замечаний 13.07.16г. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-07 | 13:53 | 2016-07-07 | 13:53 | 0:00 | 3 | МТЗ 2 ступени |  | Атм., прир. и техн. |  | 35 | ВЛ | С.Я."Мегионнефть" ВЛ 35 кВ Сигней-1 от С.Я."Мегионнефть" | При прохождении грозового фронта произошло аварийное отключение СЯ-35кВ Сигней-1 действием защиты МТЗ, уставка МТЗ 300А/1,5сек. На ПС 35/6кВ 187 работа АВР-6кВ успешно. Косвенные потери 1,1т/17,6м3, прямые потери:0,5т/4,4м3. Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. Осмотр ПС 35/6кВ 187, СЯ-35кВ Сигней-1, заходы. Проверка уставок РЗАиТ на СЯ-35кВ. Собрана нормальная раздельная схема на ПС 35/6кВ 187. Произведен осмотр ВЛ-35кВ от оп.73 до оп.116, на оп.98 Сигней-1 ф-В нет 2х изоляторов, Сигней-1 ф-В нет одного изолятора. 16.07.16 произведен осмотр ВЛ с оп.1 до оп.16 замечаний нет. Для продолжения осмотра требуется АРГО. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-07-07 | 14:08 | 2016-07-07 | 14:23 | 0:15 | 5 | АЧР |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Аригольская-2 ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Аригольская-2 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Аригольская-2 ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Аригольская-2 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Уставка АЧР-49Гц. Набор нагрузки 50% - 2мин, 100% - 27мин. Прямые потери нефти 0,1т/2,0м3, косвеные потери 0,5т/8,2м3. РПВ успешно. Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. Осмотр ПС 35/6кВ, приемный портал 6кВ, оп.1. Осмотр ВЛ 08.07.2016г. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-07-07 | 14:08 | 2016-07-07 | 14:08 | 0:00 | 18 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Аригольская-2 ВЛ 6 кВ Ф-13 от ПС 35/6 кВ Аригольская-2 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Аригольская-2 ВЛ 6 кВ Ф-13 от ПС 35/6 кВ Аригольская-2 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 9,14км, ОПН-6кВ 18шт установлены на оп.№1, КТПН 6/0,4кВ №1 КП-1, КТПН 6/0,4кВ №2,3,4 КП-2, КТПН 6/0,4кВ №2 КП-3, РВО-6кВ 3шт установлены на КТПН 6/0,4кВ №1 КП-1. Прямые потери: 1,7т/12,2м3, косвенные потери: 3,8т/63,9м3. Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. Осмотр ПС 35/6кВ, приемный портал 6кВ, оп.1. 08.07.2016г. произвели осмотр, ожогов не обнаружено, скол изоляции 15% фаз А,С оп.1. Планируется подача заявки. | 2 | 3 | 5 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -5
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-07-07 | 14:10 | 2016-07-07 | 14:10 | 0:00 | 28 | ДЗ 1ст. |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Вахская ВЛ 35 кВ Ф-16, 17 ЦЛ от ПС 110/35/6 кВ Вахская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Вахская ВЛ 35 кВ Ф-16, 17 ЦЛ от ПС 110/35/6 кВ Вахская | При прохождении грозового фронта произошло аварийное отключение ВЛ-35кВ, сброс нагрузки составил 4,2МВт из них 2,7МВт технологическое оборудование. Потери нефти составили: прямые 1,9т/16,7м3, косвенные 3,3т/49,2м3. Контроль за уровнем напряжения и нагрузки, произведен частичный осмотр ВЛ-35кВ от ПС 35/6кВ Аригольская-2 до опоры №52. Произвели осмотр ВЛ-35 Ф-16,17 обнаружено разрушение изолятора на оп.3/8 фаза С, оп.73 фаза А Ф-16, оп.2/1 фаза С, оп.41 фаза С Ф-17. | 2 | 3 | 5 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -5
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-07 | 14:12 | 2016-07-07 | 14:12 | 0:00 | 19 | МТЗ 2 ступени |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-78 ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Куст-78 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-78 ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Куст-78 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. При осмотре ВЛ обнаружено ожоги изоляции на оп.39 ф.А, оп.102 ф.А,В,С и разрушение юбки изолятора ф.В. Длина ВЛ-6кВ 12,5км. Зафиксирован бросок тока до 790А/0,58сек. Уставка МТО 1400А/0сек; МТЗ 400А/0,5сек. РЗА РТ-40. Прямые потери:4,5т/12,5м3, косвенные потери: 8т/25м3 Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. Осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ. На 08, 09 и 11.07.16г. заявки отказаны ЦИТС ОАО СН-МНГ. Устранено 16.07.16г. | 5 | 8 | 13 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -13
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-07 | 14:52 | 2016-07-07 | 14:52 | 0:00 | 65 |  |  | Атм., прир. и техн. |  | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Еловая ВЛ-35кВ Ф-2, 5 | При прохождении грозового фронта произошла глубокая посадка напряжения в сети 35кВ по ПС 110/35/6кВ Еловая, что привело к остановке мех.фонда и СТД-1600кВт №6,7 КНС-2. По результатам осмотра на МПУ "Спак" В-35кВ Ф-2,5 зафиксировано запуск МТЗ, блокировка ЛЗШ, токи по Ф-2 1,1кА ф.А,В; по Ф-5 940А; отключения ВВ-35кВ не было. Сброс нагрузки составил 10,2МВт из них 3,2МВт технологическое оборудование. Потери нефти составили: косвенные 4,3т/187,1м3, прямые 2т/80,5м3, Контроль за уровнем напряжения и нагрузки. Запланирован осмотр ВЛ-35кВ. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО "СН-МНГ" о предоставлении информации с СУ ЭЦН. | 2 | 4 | 6 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -6
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-07 | 15:12 | 2016-07-07 | 15:12 | 0:00 | 7 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Кедровая ВЛ 6 кВ Ф-9 от ПС 35/6 кВ Кедровая | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Кедровая ВЛ 6 кВ Ф-9 от ПС 35/6 кВ Кедровая | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. При осмотре ВЛ обнаружено ожоги изоляции оп.12 ф.А,В. Длина ВЛ-6кВ 2,1км.Уставка МТО 1300А/0сек; МТЗ 250А/0,5сек. Прямые потери:0,4т/2,6м3, косвенные: :1т/5,9м3 Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. Осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ. 12.07.16г. произведена замена изоляции. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-07 | 15:14 | 2016-07-07 | 15:14 | 0:00 | 0 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №185 ВЛ 6 кВ Ф- 18505 от ПС 35/6 кВ №185 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ №185 ВЛ 6 кВ Ф- 18505 от ПС 35/6 кВ №185 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Выявлены замечания: оп.88/35 ф.В разбита юбка, оп.88/36 ожог ф.А,С. Длина ВЛ-6кВ 5км. Уставка МТО 1200А/0сек; МТЗ 400А/0,5сек. Прямые потери: 0,4т/4,4м3, косвенные потери:2,1т/17,6м3 Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. Осмотр ПС 35/6кВ, приемный портал 6кВ, ВЛ-6кВ. Участок ВЛ-6кВ на котором выявлены замечания, не находится в зоне обслуживания ООО МЭН(акт границы раздела от 17.06.15г. между МЭН и АНГДУ). Подана заявка согласно письма от СЭК №110-239 на 17.07.16г. Выявленные замечания устранены 17.07.16г. |  | 2 | 2 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-07 | 15:20 | 2016-07-07 | 15:20 | 0:00 | 24 | МТЗ 1ст |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-43 ВЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 35/6 кВ Куст-43 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-43 ВЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 35/6 кВ Куст-43 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. По системе ТМ зафиксирован бросок тока до 360А, уставка МТО 1300А/0сек; МТЗ 450А/0,5сек. Длина ВЛ-6кВ 4,65км, ОПН-6кВ 12шт установлены на оп.№1, КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-29, КТПН 6/0,4кВ №3 КП-28, РВО-6кВ 12шт установлены на КТПН 6/0,4кВ №3,4 КП-29, на КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-28. Прямые потери: 0,8т/16,8м3, косвенные потери: 0,1т/5,4м3. Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. Осмотр ПС 35/6кВ, приемный портал 6кВ, оп.1. 08.07.2016г. произвели осмотр ВЛ-6кВ. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружены ожоги изоляторов Ф-А,В,С на опоре №55. 18.07.16. произвели замену поврежденной изоляции. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-08 | 11:18 | 2016-07-08 | 11:18 | 0:00 | 4 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Промысловая-1 ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Промысловая-1 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Промысловая-1 ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Промысловая-1 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. По системе «ТМ» зафиксирован бросок тока на яч.№16 до 300А. При осмотре выявлены ожог изолятора Ф-В оп.195. Уставки: МТО 1600А, 0сек., МТЗ 390А, 0,5сек. Длина ВЛ 17,4км. ОПН-6кВ 24шт. на оп. №1, 9.7, 28.7, КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-61, 3бис. РВО-6кВ 6шт. на КТПН 6/0,4кВ КП-3, БО Югра. Потери нефти составили: прямые 0,2т/9,2м3, косвенные 1,4т/36,4м3. Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. Осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ, КТПН. На 17.07.16г. работе не согласованны ЦДС ОАО ГЭС. Подана заявка на 18.07.16г. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-08 | 11:30 | 2016-07-08 | 11:30 | 0:00 | 5 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-106 ВЛ 6 кВ Ф-10 от ПС 35/6 кВ Куст-106 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-106 ВЛ 6 кВ Ф-10 от ПС 35/6 кВ Куст-106 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. По системе «ТМ» зафиксирован бросок тока на яч.№10 до 158А и на яч.№13 ввод 6кВ №1 до 1117А. Уставки: МТО 1000А, 0сек., МТЗ 300А, 0,5сек. Длина ВЛ 12,4км. ОПН-6кВ 30шт. на оп. №1, 60, 61, 15.1, 17.1, КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-160, КТПН 6/0,4кВ №1,2,3 КП-171, КТПН 6/0,4кВ №1 КП-175. Потери нефти составили: прямые 0,5т/4,3м3, косвенные 0,5т/7,3м3. Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. Осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ, КТПН. При осмотре выявлены ожоги изоляторов Ф-А,С оп.80, Ф-В оп.31.1. 12.07.16г. произведена замена изоляции. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-08 | 15:15 | 2016-07-08 | 15:15 | 0:00 | 9 | МТЗ 1 |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-211 ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Куст-211 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-211 ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Куст-211 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 6км, РВО-6кВ 15шт установлены на КТПН 6/0,4кВ №2 КП-213, КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-215, КТПН 6/0,4кВ №1 Р-837, КТПН 6/0,4кВ №1 Р-1302. По системе ТМ Омь зафиксирован бросок тока на яч.№6 до 300А. и на яч.№2 ввод 6кВ №1 до 841А. Уставка МТЗ-1ст. 1500А/0сек, МТЗ 200А/0,5сек. Потери: 0,4т/5,4м3. Осмотр ПС, первых опор, в/в отсеков, пункта АВР-6кВ К-211, КТПН 6/0,4кВ. 08.07.2016г. произвели осмотр ВЛ-6кВ. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружены разрушение изолятора Ф-В на опоре №24.3, ожоги изолятора Ф-А на опоре №24.3. 08.07.2016г. Произвели устранение замечаний. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
декабрь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-12-26 | 16:23 | 2016-12-26 | 19:53 | 3:30 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Технология | ПС-35/6 кВ №374 ф.374-22 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.374-22 | КЗ в станции управления скважины № 7725 ООО «Борец Сервис Нефтеюганск», привело к отключению ВЛ-6кВ ф.374-22 действием токовых защит. | 26.5 |  | 26.5 | ПЭ | [8 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-10 | 16:12 | 2016-07-10 | 18:40 | 2:28 | 12 |  |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ Энергоцентр КП-44 ВЛ 6 кВ Ф-2 от ЗРУ 6 кВ Энергоцентр ДЭС КП-44 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ Ф-18,9км. ОПН-6кВ 42шт на оп.№1, КТПН 6/0,4кВ К-40,45,45б,55,88, пкнкт АВР-6кВ КП-40,45,55. На яч.2 зафиксирован бросок тока фаза А 448А, фаза В 91А, фаза С 106А, Iо-172мА. Уставка МТЗ 400А 0,5сек., МТО 1200А 0сек. потери: 30,2т/90,1 м3, косвенные потери: 1т/2,2м3. РПВ в 16:31 не успешно. Перевод нагрузки КТПН 6/0,4кВ №2 К-45, №1 К-45б в 17:55, КТПН 6/0,4кВ №2 К-40 в 18:18, КТПН 6/0,4кВ №1 К-55 в 18:40. При осмотре обнаружено разрушение двух юбок изоляторов по фазе В оп.2/2 отпайка на КП-88. РПВ в 23:06 успешно. Снятие осциллограмм. 11.07.2016г. произвели устранение неисправности | 30 | 1 | 31 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -31
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-10 | 16:12 | 2016-07-10 | 16:31 | 0:19 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ Энергоцентр КП-44 ВЛ 6 кВ Ф-1 от ЗРУ 6 кВ Энергоцентр ДЭС КП-44 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ Ф-18,8км. ОПН-6кВ 48шт на оп.№1, КТПН 6/0,4кВ К-40,45,45б,55,88, пункт АВР-6кВ КП-40,45,55. На яч.1 зафиксированы токи фаза 665А, фаза В 150А, фаза С 592А, Iо-182мА. Уставка МТЗ 400А 0,5сек., МТО 1200А 0сек. Потери: 2,1т/15,0 м3. РПВ в 16:31 успешно. Снятие осциллограмм. 11.07.2016г. произвели осмотр ВЛ-6кВ. При осмотре обнаружены незначительные ожоги изоляторов Ф-А,В,С на опоре №3/2. 15.07.2016г. произвели устранение неисправности | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "Энергопотенциал М" | 2016-07-10 | 17:31 | 2016-07-10 | 17:31 | 0:00 | 9 | Посадка напряжения |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ДЭС КП-69 7х1,25 | Во время прохождения грозового фронта произошло снижение напряжения на 34% по СШ-6кВ ЗРУ-6кВ ЭЦ КП-69. При осмотре ВЛ-6кВ Ф№4 на опоре №63 обнаружены ожоги на изоляторе Ф "В",оп.205 ожог изолятора фаза А, оп.21.1 ожог изолятора фаза В ,Ф№7 обнаружен скол нижней юбки изолятора фаза В оп.61 , Ф №5 ожог фазы В оп. 175. Прямые потери: 1,1т/4,2 м3, косвенные потери 3т/10,1 м3. Осмотр оборудования. Осмотр ВЛ-6 кВ от. яч.4,5,6,7,9,10. | 1 | 3 | 4 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -4
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-11 | 19:24 | 2016-07-11 | 19:24 | 0:00 | 12 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-47 ВЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 35/6 кВ Куст-47 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. По результатам осмотра выявлено ожоги изоляции ф.В на оп.43, ф.А на оп.45. Длина ВЛ-6кВ 8 км. РВО-6кВ 21 шт на КТПН 6/0,4кВ №1,2 К-99а, К-100, К-102б КТПН 6/0,4кВ №1, КТПН СОТ ВМУ, Дорожник. ОПН-6 кВ 6 шт на КТПН 6/0,4кВ №1 К-23, оп.1. По системе ТМ Омь зафиксирован бросок тока на яч.№15 до 264 А и на яч.№12 ввод 6кВ №2 до 561А. Уставка МТО 1500А/0сек, МТЗ 450А/0,5сек. Потери: 0,6т/11,9м3, косвенные: 3,1т/52м3. Осмотр ПС 35/6кВ,контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда. Ожог изоляции на оп.43 фаз А,В, на оп.45 фазы А. 18.07.16. произвели замену поврежденной изоляции. | 1 | 3 | 4 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -4
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-11 | 19:38 | 2016-07-11 | 19:38 | 0:00 | 6 | ТО |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | РУ 6 кВ Северо-Ватинское ВЛ 6 кВ Ф-17 от РУ 6 кВ Северо-Ватинское | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 3,75 км. РВО-6кВ 15 шт на КТПН 6/0,4кВ №1,2,5,6 К-43, оп.1. ОПН-6 кВ 6 шт на КТПН 6/0,4кВ №3,4 К-43. По системе ТМ Омь зафиксирован бросок тока на яч.№17 до 136 А и на яч.№13 ввод 6кВ №1 до 1165А. Уставка МТО 1600А/0сек, МТЗ 300А/0,5сек. Потери: 0,2т/8,2м3; косвенные: 1т/18,1м3. Осмотр РУ-6кВ,контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда. Осмотр ВЛ-6 кВ, КТПН 6/0,4 кВ запланирован на 13.07.16г. При осмотре обнаружены ожоги изоляции на оп.41 фаза В. Планируется подача заявки. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-11 | 19:39 | 2016-07-11 | 19:39 | 0:00 | 13 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ КНС-6В ВЛ 6 кВ Ф-11 от ПС 35/6 кВ КНС-6В | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ КНС-6В ВЛ 6 кВ Ф-11 от ПС 35/6 кВ КНС-6В | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 4,2 км. РВО-6кВ 15 шт на КТПН 6/0,4кВ №2 К-40,бр. 5,КТПН 6/0,4кВ №1 К-138, КТПН 6/0,4кВ №1 К-205, оп.1. ОПН-6 кВ 15 шт на КТПН 6/0,4кВ №1 К-40, КТПН НГП-7,КТПН 6/0,4кВ №1 К-142,КТПН 6/0,4кВ №2 К-138, КТПН 6/0,4кВ №2 К-205. По системе ТМ Омь зафиксирован бросок тока на яч.№15 до 230 А и на яч.№3 ввод 6кВ №2 до 594А. Уставка МТО 1500А/0сек, МТЗ 420А/0,5сек. Потери: 0,7т/8,9м3; косвенные: 3т/42,1 Осмотр ПС 35/6кВ,контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда. Обнаружен ожог изоляции на оп.19 фаза В, оп.47 фазы А,С. Подана заявка на 21.07.16г. | 1 | 3 | 4 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -4
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-11 | 19:42 | 2016-07-11 | 19:42 | 0:00 | 13 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-150 ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Куст-150 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 3,95 км. РВО-6кВ 6 шт на КТПН 6/0,4кВ №1 К-151,152. ОПН-6 кВ 9 шт на КТПН 6/0,4кВ №1,2 К-150,КТПН 6/0,4кВ №2 К-151. По системе ТМ Омь зафиксирован бросок тока на яч.№8 до 141А. и на яч.№2 ввод 6кВ №1 до 470А. Уставка МТО 1000А/0сек, МТЗ 240А/0,5сек. Потери: 0,3т/3,1м3; косвенные: 1т/30м3. Осмотр ПС 35/6кВ,контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда. Осмотр ВЛ-6 кВ, КТПН 6/0,4 кВ запланирован на 13.07.16г. При осмотре обнаружены ожоги изоляции скол юбоки оп.31 фаза А. Планируется подача заявки. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-11 | 19:48 | 2016-07-11 | 19:48 | 0:00 | 13 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват. ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват. | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 7,1 км. РВО-6кВ 3 шт на КТПН 6/0,4кВ №1 К-145,142. ОПН-6 кВ 9 шт на КТПН 6/0,4кВ №1 К-144,77,143. По системе ТМ Омь зафиксирован бросок тока на яч.№2 ввод № 1 до 360 А. Уставка яч.6 МТО 1000А/0сек, МТЗ 300А/0,5сек. Потери: 0,5т/3,6м3; косвенные: 1т/40м3. Осмотр ПС 35/6кВ,контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда. Осмотр ВЛ-6 кВ, КТПН 6/0,4 кВ запланирован на 13.07.16г. При осмотре обнаружены ожоги изоляции оп.8.1 фаза В. 15.07.16 Произведена замена поврежденной изоляции на ВЛ, замена т.т яч.6. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-06 | 8:30 | 2016-12-06 | 17:00 | 8:30 | 25 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.45-07 ПС Языково | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.45-07 ПС Языково | Ручное отключение. Однофазное замыкание. На опоре №51 обнаружен обрыв вязки провода и обрыв провода фазы "А". | 26.367 |  | 26.367 | ТЧ | 1975 | ТЧ | Нет данных | 19.06.2015г - ТР 11.11.2014 - ТО | 100 | 19.06.2017г - ТР 11.11.2017 - ТО | 0 |  | КП24 | [5 empty] | 0
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-12 | 11:59 | 2016-07-12 | 11:59 | 0:00 | 6 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | РУ 6 кВ Ново-Покурское ВЛ 6 кВ Ф-13 от РУ 6 кВ Ново-Покурское | 6(10) | ВЛ | РУ 6 кВ Ново-Покурское ВЛ 6 кВ Ф-13 от РУ 6 кВ Ново-Покурское | Аварийное отключение произошло во время прохождения грозового фронта. АПВ успешно. Уставки МТО 1200А 0,0с, МТЗ 240А 0,5с. Длина ВЛ-6кВ 10,8 км. ОПН-6кВ 24шт на оп1,22,45,47, КТПН №1,2 К-139, КТПН №1,2 К-200. Потери нефти составили: Косвенные: 0,6т/3,4м3 Прямые 0,41т/2,7м3; Осмотр ЭО РУ 6кВ, ВЛ-6кВ с оп.№1-26, 73-89, 40-4/3, 1/20-1/31, 2/5-2/62, приемных порталов. Контроль за уровнем напряжения, нагрузки. Замачание: оп.85 ожоги изоляторов ф.А,В, оп.2/17,2/18 Ф-С. Устранено 15.07.16г. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-12 | 12:14 | 2016-07-12 | 13:08 | 0:54 | 29 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-1 ВЛ 6 кВ Ф-14 от ПС 35/6 кВ Куст-1 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-1 ВЛ 6 кВ Ф-14 от ПС 35/6 кВ Куст-1 | Аварийное отключение произошло во время прохождения грозового фронта. В 12:17 вкл. ТУ ВВ-6кВ яч.14 не успешно, в 12:18 повторное включение ТУ ВВ-6кВ яч.14 не успешно, в 12:18 в момент включения яч.14 аварийное отключение ВВ-6кВ яч.12 ввод-6кВ №2 ПС 35/6кВ Куст-1, в 12:19 включение ТУ ВВ-6кВ яч.12 ввод-6кВ №2 успешно. По результатам осмотра ВЛ-6кВ Ф-14 выявлено: падение трёх деревьев растущих вне охранной зоне ВЛ-6кВ на провода ВЛ-6кВ ф.14 в пролёте оп.2/10-2/12, в следствии этого обрыв проводов Ф-А,В,С на оп.2/11, разрушение изоляции ф.А,В,С на оп. 2/10-2/11, диформация траверсы на оп.2/11. Потери нефти составили: Косвенные: 6,4т/42,1м3 Прямые 6,28т/29,1м3; Включение ТУ яч.14 не успешно. Вкл. ТУ яч.12 ввод-6кВ №2 успешно. Осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ ф.14. Откл. ЛР-6кВ оп.2/3 отп. на К-22, вывод в ремонт ВЛ-6кВ отп. на К-22. Ремонт провода, установка временных траверс Ф-А,С на оп.2/11, замена изоляции в пр.оп.2/10-2/11. Включение ЛР-6 на оп 2/2 отпайка на КП-22 в 16:44, запуск МФ. 13.07.16г. Произведена проверка РЗА яч.12 и ТУ яч.12 замечаний не выявлено.15.07.16 произведена проверка РЗА яч.14. | 6 | 6 | 12 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -12
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-12 | 14:36 | 2016-07-12 | 14:36 | 0:00 | 65 | МТЗ 2ст |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Еловая ВЛ-35кВ Ф-2, 5 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Еловая ВЛ-35кВ Ф-2, 5 | Аварийное отключение ВЛ-35кВ произошло во время прохождения грозового фронта. В момент отключения ВЛ-35кВ Ф-2,5 кратковременная посадка напряжения по 1,2С-35кВ ПС 110/35/6кВ Еловая на 20%. Сброс нагрузки составил 12,5МВт из них 3,1МВт технологический фонд. Набор нагрузки 50% 11мин., 75% 35мин. Потери нефти составили: Косвенные: 6,9т/172,2 м3. Прямые: 4,6т/111,4 м3 Регулировка напряжения, контроль за набором нагрузки. 18.07.2016г. осмотрели с оп.1 по 58, на оп.36 Ф-2 ф.В Срабатывание ГИРМК, на оп.41 Ф-5 ф.В Срабатывание ГИРМК. 19.07.16г. произвели осмотр до оп.63. | 5 | 7 | 12 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -12
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-12 | 14:46 | 2016-07-12 | 14:46 | 0:00 | 14 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-37 ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Куст-37 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-37 ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Куст-37 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 4,3км. ОПН-6кВ 21шт на КТПН 6/0,4кВ К-1,36,55, оп.1. По ТМ зафиксирован ток 302А. Уставка МТО 1600А 0сек., МТЗ 450А 0,5сек. Потери нефти составили: Косвенные: 0,5т/0,9м3 Прямые: 0,4 т/12,6м3 Контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда. Осмотр ПС 35/6кВ, приемный портал 6кВ. 13.07.16г Произведен осмотр ВЛ-6кВ обнаружены ожоги изоляции на КЛР-6кВ оп.7/2 фаза А,В, оп.9 фаза С. 20.07.2016г. произвели устранение замечаний. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-12 | 15:14 | 2016-07-12 | 15:14 | 0:00 | 11 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-150 ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ Куст-150 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-150 ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ Куст-150 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 5,15км. ОПН-6кВ 33шт. На КТПН 6/0,4кВ №1 К-155, К-54, №3 К-42, оп.3.10, 3.11, пункт АВР-6кВ К-155. РВО-6кВ 15шт на КТПН 6/0,4кВ №1,2 К-42, №2 К-54, р-808. Уставка МТО 800А 0сек., МТЗ 240А 0,5сек. Потери нефти составили: Косвенные: 1,3т/34,4м3 Прямые: 0,4т/4,7м3 Контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда. Осмотр ПС 35/6кВ, приемный портал 6кВ. 15.07.2016г. произвели осмотр ВЛ-6кВ. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружены сколы изоляторов Ф-А на опоре №2.1, Ф-А,В на опоре №2.2. Отказ ЦИТС 20.07.16г. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-12 | 15:15 | 2016-07-12 | 15:19 | 0:04 | 6 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-11 ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Куст-11 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-11 ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Куст-11 | Аварийное отключение произошло во время прохождения грозового фронта. АПВ не успешно, в 15:19 вкл. ТУ ВВ-6кВ яч.6 успешно. В момент отключения яч.6 по системе ТМ Омь зафиксирован бросок тока на яч.№6 до 179 А и на яч.№2 ввод 6кВ №2 до 462А. После включения яч.6 возникновение однофазного замыкания на землю по 1СШ-6кВ ПС 35/6кВ Куст-11. При осмотре ВЛ обнаружены ожоги изоляции Ф-А,В,С на оп.19.1., повреждение ОПН-6кВ на приёмном портале КТПН 6/0,4кВ КП Р-40. Уставка МТО 1300А/0сек, МТЗ 280А/0,5сек. Длина ВЛ-6кВ 6,7 км. ОПН-6кВ 15 шт на оп.1, КТПН №1,2 КП-13, КТПН КП-21, КТПН Р-40, РВО-6 3шт на КТПН Р-49. Потери составили: Косвенные: 1,1т/66,9м3 Прямые 0,4т/5,7м3; Включение ТУ яч.6 успешно. Осмотр ЭО ПС 35/6кВ, приемных порталов, квитирование защит. Контроль за уровнем напряжения, нагрузки. Произведен осмотр ВЛ-6кВ от оп.1 до оп.79, участок 79-101 осмотр возможен только на вездеходной технике. На приемном портале КТПН 6/0,4кВ 630кВа Р-40 обнаружен нагрев ОПН-6 Ф-С 52гр, Ф-А,С 15град. 15.07.16г. произведена замена изоляции, установка ОПН-6кВ. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-12 | 15:23 | 2016-07-12 | 15:35 | 0:12 | 2 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | РУ 6кВ Южно-Аганское ВЛ 6 кВ Ф-18 от РУ 6кВ Южно-Аганское | 6(10) | ВЛ | РУ 6кВ Южно-Аганское ВЛ 6 кВ Ф-18 от РУ 6кВ Южно-Аганское | Аварийное отключение произошло во время прохождения грозового фронта. АПВ не успешно, в 15:35 вкл. ТУ ВВ-6кВ яч.18 успешно. В момент отключения яч.18 по системе ТМ Омь зафиксирован бросок тока до 86 А. Уставки МТО 800А 0сек., МТЗ 60А 0,5с. Длина ВЛ-6кВ 3,13 км. ОПН-6кВ 6шт на оп.1, КТПН №2 К-7, РВО-6 на КТПН №1 К-7. Потери составили: Косвенные: 2,8т/335,6м3 Прямые 0,1т/39м3. Включение ТУ яч.18 успешно в 15:35. Осмотр ЭО ПС 35/6кВ, приемных порталов, квитирование защит. Контроль за уровнем напряжения, нагрузки. 13.07.16г. произведен осмотр ВЛ-6кВ, выявлены ожоги изоляторов Ф-В оп.21, Ф-А,В оп. 28. Устранено 15.07.16г. |  | 3 | 3 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -3
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-12 | 15:44 | 2016-07-12 | 15:44 | 0:00 | 12 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-114 ВЛ 6 кВ Ф-13 от ПС 35/6 кВ Куст-114 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-114 ВЛ 6 кВ Ф-13 от ПС 35/6 кВ Куст-114 | Аварийное отключение произошло во время прохождения грозового фронта. АПВ успешно. В момент отключения яч.13 по системе ТМ Омь зафиксирован бросок тока до 450 А. Уставка МТО 1400А/0сек, МТЗ 435А/0,5сек. Длина ВЛ-6кВ 10,27км. ОПН-6кВ 30шт на оп.1,25,26, КТПН №1,2 КП-12, КТПН №1 КП-2, КТПН №1 КП-8, КТПН №1,2 КП-5, КТПН №1 Поселок. Потери нефти составили: Косвенные: 0,3т/7,4м3 Прямые: 0,7т/22,1м3; Осмотр ЭО ПС 35/6кВ, КТПН 6/0,4кВ приемных порталов, квитирование защит. Контроль за уровнем напряжения, нагрузки. Произведен осмотр ВЛ-6кВ. При осмотре ВЛ обнаружено: оп.10.2 Ф-С (ожог), оп.44.2 Ф-А (ожог), оп.71.2 Ф-В (ожог), оп.78.2 Ф-В (разрушение изолятора). Устранено 16.07.16г. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-13 | 17:02 | 2016-07-13 | 17:05 | 0:03 | 6 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-9бис ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ Куст-9бис | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-9бис ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ Куст-9бис | В момент отключение ВВ-6кВ яч.4 по системе ТМ зафиксирован бросок тока до 200А. Длина ВЛ-14,4км. Уставки: МТО 1200А, 0сек., МТЗ 300А, 0,5сек. Потери нефти составили: Косвенные:0,7т/ 1м3 Прямые: 0,9т/1,4 м3. Осмотр ПС, КТПН, ВЛ. Контроль за запуском мех.фонда. Отправленна телефонограмма в ЦИТС ОАО, РИТС-1 о предоставлении информации с СУ ЭЦН. Составлен Акт. При осмотре ВЛ обнаружено: оп.64 Ф-С, оп.66 Ф-В ожоги изоляции.Устранено 16.07.16г. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0 | -2
июль | ОАО "СН-МНГ" | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2016-07-13 | 15:49 | 2016-07-13 | 15:49 | 0:00 | 6 | Дифференциальная фазная защита |  | Внешние сети | ПС 500/220/110 кВ Святогор ВЛ 220 кВ Святогор-Средний Балык | 220 | ВЛ | ПС 500/220/110 кВ Святогор ВЛ 220 кВ Святогор-Средний Балык | Аварийное отключение ВЛ-220кВ Святогор-Средний Балык действием защиты ДФЗ, АПВ успешно. В момент отключения ВЛ-220кВ кратковременная посадка напряжения зафиксированная системой ТМ Омь на 18% по 1,2СШ-35кВ ПС 110/35/6кВ Покамасовская, остановка ГТА-1 ГТЭС Покамасовская по защите (L-34 сброс из-за потери сети) сброс экспортной мощности составил 3,2МВт, останов 6-ти скважин на Покамасовском м/р, действием защит СУ УЭЦН; Работа БАВР-6кВ на ПС 6/35кВ Касаев успешно. Сброс нагрузки 1,4МВт мех.фонда. Потери нефти составили: Косвенные: 1,2т/18,2м3 Прямые: 0,7т/ 4,6м3 Контроль за напряжением, нагрузками. Осмотр оборудования, снятие показаний с МПУ на ГТЭС Покамасовская. В 16:49 запуск ГТА-1 ГТЭС Покамасовская . Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО о снятии информации с СУ ЭЦН. Составлен Акт | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -2
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-14 | 11:12 | 2016-07-14 | 11:12 | 0:00 | 4 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | РУ 6 кВ ДНС-2 ВЛ 6 кВ Ф-3 от РУ 6 кВ ДНС-2 | 6(10) | ВЛ | РУ 6 кВ ДНС-2 ВЛ 6 кВ Ф-3 от РУ 6 кВ ДНС-2 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Повторное отключение яч.№3 в 12:08, АПВ успешно. Длина ВЛ-6кВ 7,55км, ОПН-6кВ 6шт установлены на оп.№1, КТПН 6/0,4кВ №1 КП-19. На МПУ Сепам яч.№3 зафиксированы значения тока 842А Ф-А, 734 Ф-В, 243А Ф-С в 11:12, 561А Ф-А, 558 Ф-В, 556А Ф-С в 12:08. Уставки МТО 1300А/0сек, МТЗ 370А/0,5сек Прямые потери: 1,2т/2,8м3 Косвенные потери: 0,1т/6,4м3 Контроль за уровнем напряжения, нагрузок, запуском мех.фонда. 14.07.2016г. произвели осмотр ВЛ-6кВ. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружены ожоги изоляторов Ф-А,В,С на опорах №105,112,113,34.1,35.1,37.1. 15.07.2016г. произвели устранение неисправности | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-14 | 11:19 | 2016-07-14 | 11:19 | 0:00 | 26 | МТЗ 2ст |  | Атм., прир. и техн. | РУ 6 кВ ДНС-2 ВЛ 6 кВ Ф-4 от РУ 6 кВ ДНС-2 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ ГПЭС ДНС-2 яч.8 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Повторное отключение яч.№8 в 12:24, АПВ успешно. Длина ВЛ-6кВ 12,73км, ОПН-6кВ 15шт установлены на оп.№1, КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-10, КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-86, РВО-36шт на пунктах АВР-6кВ КП-10, КП-86. На блоке БМРЗ яч.№8 зафиксированы значения тока 426А Ф-А в 11:19, 730А Ф-А в 12:24. Уставки МТО 1100А/0сек, МТЗ 330А/0,5сек Прямые потери: 7,4т/24,2м3 Косвенные потери 3,9т/46,7м3 Контроль за уровнем напряжения, нагрузок, запуском мех.фонда. Осмотр РУ-6кВ. 14.07.2016г. произвели осмотр ВЛ-6кВ. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружены ожоги изоляторов Ф-А,В,С на опорах №88,108,113,7.1,27.1,32.1,37.1,38.1. 15.07.2016г. произвели устранение неисправности | 7 | 4 | 11 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-14 | 11:25 | 2016-07-14 | 12:00 | 0:35 | 4 | ЭМ (Тепл.) расцеп. |  | Атм., прир. и техн. | ЗРУ 6 кВ ГПЭС ДНС-2 КТПН 6/0,4кВ №5 1000кВА КП-6 | 6(10) | КТП | ЗРУ 6 кВ ГПЭС ДНС-2 КТПН 6/0,4кВ №5 1000кВА КП-6 | Отключение АВ-0,4кВ Ввод произошло во время прохождения грозового фронта. КТПН 6/0,4кВ №5 КП-6 1000кВА загрузка 59%. АВ-0,4кВ Ввод Iн-1000А ВА 55-41 рем.№30.03.10. ТР 16.05.2016г., ТО 04.03.2016г. При прохождении грозового фронта произошло отключение АВ-0,4кВ 1000А «Ввод-0,4кВ» в КТПН 6/0,4кВ 630кВа №5,6 К-6 из-за некорректной работы блока МРТ-2 (полупроводниковый максимальный расцепитель тока) АВ-0,4кВ 1000А ВА 55-41 при атмосферных перенапряжениях. Потери прямые: 1,6т/8,8м3, косвеные потери 0т/0,6м3 Осмотр ЭО КТПН 6/0,4кВ, включение АВ-0,4кВ Ввод. Контроль за уровнем напряжения, нагрузок, запуском мех.фонда. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО СН-МНГ о снятии информации с СУ ЭЦН. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-14 | 11:25 | 2016-07-14 | 12:04 | 0:39 | 3 | ЭМ (Тепл.) расцеп. |  | Атм., прир. и техн. | ЗРУ 6 кВ ГПЭС ДНС-2 КТПН 6/0,4кВ №6 1000кВА КП-6 | 6(10) | КТП | ЗРУ 6 кВ ГПЭС ДНС-2 КТПН 6/0,4кВ №6 1000кВА КП-6 | Отключение АВ-0,4кВ Ввод произошло во время прохождения грозового фронта. КТПН 6/0,4кВ №6 КП-6 1000кВА загрузка 39%. АВ-0,4кВ Ввод Iн-1000А ВА 55-41 рем.№26.03.10 ТР 16.05.2016г., ТО 04.03.2016г. При прохождении грозового фронта произошло отключение АВ-0,4кВ 1000А «Ввод-0,4кВ» в КТПН 6/0,4кВ 630кВа № 6 К-6 из-за некорректной работы блока МРТ-2 (полупроводниковый максимальный расцепитель тока) АВ-0,4кВ 1000А ВА 55-41 при атмосферных перенапряжениях. Прямые потери: 1т/4м3 Осмотр ЭО КТПН 6/0,4кВ, включение АВ-0,4кВ Ввод. Контроль за уровнем напряжения, нагрузок, запуском мех.фонда. Отправлена телефоногрмма в ЦИТС ОАО СН-МНГ о снятии информации с СУ ЭЦН. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-07-14 | 11:50 | 2016-07-14 | 12:07 | 0:17 | 84 | МТЗ 2 ступени |  | Атм., прир. и техн. |  | 35 | ПС | ПС 6/35кВ Касаев Тр-р 6/35 кВ №1, №2 | Аварийное отключение произошло во время прохождения грозового фронта. В 12:07 РПВ В-35кВ 1Т, В-35кВ 2Т успешно. На ПС 35/6кВ Куст-1 работа АВР-6кВ, при осмотре выявлено включенное положение СВ-6кВ, отключенное положение ВВ-6кВ яч.17 ввод №2, ВНР-6кВ не работал. На МПУ Sepam зафикцированы значения токов: яч. 6кВ №13 4300А, яч.6кВ №3 4100А, В-35кВ 1Т 690А, В-35кВ 2Т 610А. Уставки МТЗ 2ст.: В-35кВ 1Т, 2Т - 314А, 1,4сек., на яч.6кВ №3, 13 - 2000А, 1,4сек. Длина ВЛ-35кВ 20,7км. Прямые потери 34,2т/124,1м3; Косвенные потери 13,9т/101,1м3. Контроль за уровнями напряжений, нагрузок. Регулировка напряжения по ПС 6/35кВ Касаев, ПС 35/6кВ Куст-1. Снятие осцилограмм с ПС 6/35кВ Касаев, показаний регистраторов на КП-7. Произведен осмотр ВЛ-6кВ пролет опор с №40-97 и отпайка на КП-7, Обнаружено: оп.57 ВЛ-35 Ф-1 Ф-С скол юбки изолятора, оп.59 ВЛ-35 Ф-2 Ф-В скол юбки изолятора. Запланировано устранение замечаний совместно с выполнением текущего ремонта по Ф-1 заявка на 22.07.16г., по Ф-2 заявка на 07.08.16г. | 34 | 14 | 48 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -48
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-07-14 | 14:07 | 2016-07-14 | 14:07 | 0:00 | 8 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 ВЛ 6 кВ Ф-9 от ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 ВЛ 6 кВ Ф-9 от ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 | Аварийное отключение произошло во время прохождения грозового фронта. Длниа ВЛ 5,5км. ОПН-6кВ 24шт. на оп. №1, КТПН 6/0,4кВ №1 жил.поселок, КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-6, КТПН 6/0,4кВ №1-4 КП-1. На МПУ Sepam зафикцированы значения токов Ф-А 385А, Ф-В 2,7кА, Ф-С 1,6кА. Уставка МТО 1800А, 0сек. Прямые потери 0,8т/5,8м3; Косвенные потери 7,2т/37,1м3. Контроль за уровнями напряжений, нагрузок. Осмотр ПС. Произведен осмотр ВЛ-6кВ пролет опор с №1-55 и отпайка на КП-6, обнаружено:оп.4 Ф-А,В, оп.28 Ф-С ожоги изоляции. Отказ ЦИТС 16.07.16г. Устранено 18.07.2016г. | 1 | 7 | 8 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -8
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-07-14 | 14:17 | 2016-07-14 | 14:17 | 0:00 | 21 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Чистинная ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Чистинная | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Чистинная ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Чистинная | Аварийное отключение ВЛ-35кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Сброс нарузки 7МВт из них 2,5МВт технологическое оборудование. Набор нагрузки 50% 5мин., 100% 1ч. Косвенные потери нефти 8,9т/85,9м3, прямые2,3т/19м3. Контроль за напряжением, нагрузками. Осмотр ПС, заходы. Произведен осмотр ВЛ-35кВ обнаружено: оп.109 Ф-А ожог нижнего изолятора, оп.109 ф.В разрушение юбки верхнего изолятора, ожог. Запланировано устранение замечаний при выполнении ППР. | 2 | 9 | 11 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-07-14 | 14:34 | 2016-07-14 | 14:49 | 0:15 | 8 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | РУ 6 кВ ГПЭС Чист. ВЛ 6 кВ Ф-7 КП-6, 7, Р-470, Р-479, жил.поселок от ЗРУ-6кВ ГПЭС Чист. | 6(10) | ВЛ | РУ 6 кВ ГПЭС Чист. ВЛ 6 кВ Ф-7 КП-6, 7, Р-470, Р-479, жил.поселок от ЗРУ-6кВ ГПЭС Чист. | Аварийное отключение произошло во время прохождения грозового фронта. Прямые потери 0,6т/6,7м3; Косвенные потери 0т/0м3. Контроль за уровнями напряжений, нагрузок. Осмотр РУ. При осмотре ВЛ обнаружено: оп. 4.14 фаза В – ожоги изолятора. оп. 4.19 фаза В - разрушение юбки изолятора. оп. 4.19 фаза А и С - ожоги изоляторов оп. 4.34 фаза В и С - ожоги изоляторов. оп. 6.5 фаза А - ожоги изолятора. Устранено 16.07.16г. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-14 | 16:01 | 2016-07-14 | 16:01 | 0:00 | 34 | МТЗ 1 |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Покамасовская ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Покамасовская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Покамасовская ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Покамасовская | Аварийное отключение ВЛ-35кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Сброс нарузки 4,7МВт. Набор нагрузки 50% 2мин., 90% 30мин. Длина ВЛ 31,1км. Уставка МТО 1300А, 0,5сек. МТЗ 410А, 1,8сек. Косвенные потери нефти 3,42т/37,4м3, прямые 2,2т/18м3. Контроль за уровнями напряжений, нагрузок. Осмотр ПС, ВЛ. Отправлена телефонограмма в МУП СРЭС. По результатам осмотра Ф-2 обнаружено: оп.23 разрушение 1 тарелки изолятора ф-А(1 из 4), оп.83 разрушение 1 тарелки изолятора ф-В(1 из 4), оп.112 разрушение 1 тарелки изолятора ф-А(1 из 4), оп.22 ф-В нет 1 тарелки ГИРМК. Устранено 18.07.2016г. | 2 | 3 | 5 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -5
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-14 | 17:19 | 2016-07-14 | 17:24 | 0:05 | 21 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-224 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ Куст-224 2В-35 | Аварийное отключение произошло во время прохождения грозового фронта. Работа АВР-6кВ на ПС 35/6кВ ЦПС-1, К-15 успешно. Работа ВНР-6кВ на ПС 35/6кВ ЦПС-1 успешно, на ПС 35/6кВ К-15 не успешно. Останов 21-и скважины, технологического оборудования на КНС-1,2 Северо-Ореховского м/р. По результатм осмотра выявлено в РУ-6кВ БКНС на блоке УПНС (стойки ШУ) сработавшая световая индикация. По результатам осмотра ВЛ-35кВ выявлено разрушение изоляции на оп.22: по Ф-2 ф.С 1 гирлянда, по Ф-4 ф.А,В по 1 гирлянде; на оп.52 ф.А 1 гирлянда. Сброс нарузки 6,5МВт из них 3,61МВт технологическое оборудование. Набор нагрузки 100% 80мин. Косвенные потери нефти 4,9т/257,2м3, прямые 0,7т/20,9м3. В 17:24 вкл. 2В-35кВ ТУ успешно. Контроль за работой АВР-6кВ. В 17:43 РПВ 4В-35 успешно. Контроль за работой ВНР-6кВ. Контроль за напряжением, нагрузками. Осмотр ПС 35/6кВ, заходы. В 18:00 перезапуск блока УПНС в РУ-6кВ БКНС, контроль за запуском КНС-2 Северо-Ореховского м/р. В 19:14 на ПС 35/6кВ К-15 восстановление разельной схемы. 15.07.16г. произведен осмотр ВЛ-35кВ. | 1 | 5 | 6 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -6
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-14 | 17:23 | 2016-07-15 | 17:23 | 0:00 | 0 | МТЗ 2 ступени |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Мартовская ВЛ 35 кВ Ф-1 от ПС 110/35/6 кВ Мартыновская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Мартыновская ВЛ 35 кВ Ф-1 от ПС 110/35/6 кВ Мартыновская | Аварийное отключение ВЛ-35кВ произошло во время прохождения грозового фронта. По результатм осмотра ВЛ-3кВ выявлено на оп.31/22: ф.В разрушение 1 изолятора, срабатывание ГИРМК Сброс нарузки 7,13МВт из них 5,6МВт технологическое оборудование. Набор нагрузки 90% 7мин., 100% 23мин. Косвенные потери: 5,3т/142м3, прямые потери:1,1т/28,6м3. Контроль за напряжением, нагрузками. Осмотр ПС 110/35/6 кВ, заходы. Произведен осмотр ВЛ от ПС35/6 ДНС-2М до оп.74, от ПС 35/6 КНС-3МР до оп.74, от оп.54-60, 63-75 замечаний нет. Для продолжения осмотра требуется спец техника. 15,18.07.16. с/р 3 осмотрели ВЛ-35 кВ Ф-1,2 от ПС 110/35/6 кВ Мартыновская до ПС 35/6 кВ Южная, отпайки на ПС 35/6 кВ ВЦТП, Юкишевская, с/р осмотрели отпайку на ПС 35/6 кВ Куст-53. В ходе осмотра с/р выявлены замечания: Ф-2 оп.9 ф.А ,В ожег изоляции, оп.10 ф.С ожег изоляции, оп.11 ф.В ожег изоляции,оп.18 Ф-1 ф.А,В разрушение изоляции, ф.С ожег, Ф-1 оп.31/22 ф.В разруш. изоляции, ожеги, срабатывание ГИРМК. По смотру с/р 1 замечаний нет. | 2 | 5 | 7 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -7
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-14 | 17:23 | 2016-07-14 | 17:23 | 0:00 | 2 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ ДНС-2М ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ ДНС-2М | Аварийное отключение произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ 2,9км. ОПН-6кВ 6шт. на оп.№1, КТПН 6/0,4кВ КП-51. Уставка МТО 1200А, 0сек. МТЗ 180А, 0,5сек. Прямые потери 0,1т/2,5м3; Косвенные потери 0,9т/26,8м3. Контроль за уровнями напряжений, нагрузок. Осмотр ПС, ВЛ. 15.07.16г. произведен осмотр ВЛ, замечаний не выявлено. 16.07.16г. повторно произведен осмотр ВЛ, замечаний не выявлено. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-14 | 17:56 | 2016-07-14 | 17:56 | 0:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-53 ВЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 35/6 кВ Куст-53 | Аварийное отключение произошло во время прохождения грозового фронта.В 18:01 поступила заявка от НГП-2 об отсутсвиий напряжения на скважинах КП-52, при осмотре выявлено отключенное положение АВ-0,4кВ вводов 0,4кВ КТПН 6/0,4кВ №1,2. В 18:47 подано напряжение на скважины КП-52. Длина ВЛ 9,2км. Уставка МТО 1000А, 0сек. МТЗ 300А, 0,5сек. РВО-6кВ 6шт. на КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-52. Прямые потери: 1,1т/4,1м3 Контроль за уровнями напряжений, нагрузок. Произведн осмотр ВЛ оп.18-40 замечаний нет. Для продолжения осмотра требуется спец техника. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-14 | 18:00 | 2016-07-14 | 22:04 | 4:04 | 34 | Дисбаланс напряжения |  | Атм., прир. и техн. |  | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ Куст-78 С-Ват. СШ 6 кВ №1 | В 18:00ч. по ТМ зафиксировано замыкание на землю по 1ТН-6кВ, остановка скважин КП-133, 175, 146, 62б, 77, 143, 144, 145, 233 действием защит СУ ЭЦН дисбаланс напряжения. Прямые потери: 21,2т/300,5м3, косвеные 2т/60м3 Осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ Ф-4,6. Замена изоляции на оп.№15 фазы А ВЛ-6кВ Ф-4, фазы В на оп. №15 ВЛ-6кВ Ф-6. | 21 | 2 | 23 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0 | -23
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-14 | 18:03 | 2016-07-14 | 18:03 | 0:00 | 49 | МТЗ 1ст |  | Атм., прир. и техн. |  | 35 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 35 кВ Ф-5 от ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская | Аварийное отключение ВЛ-35кВ произошло во время прохождения грозового фронта. По результатамосмора ВЛ-35кВ выявлено на оп.41.1 разрушение по 1 изолятору на ф.А,В. Сброс нарузки 8,2МВт из них 4,3МВт технологическое оборудование. Набор нагрузки 90% 13мин. Косвенные потери нефти 10,2т/425,6м3, прямые 0,2т/0,4. Контроль за напряжением, нагрузками. Осмотр ПС 110/35/6 кВ, заходы. Осмотр ВЛ-35кВ 15.07.16, 18.07.16 осмотр ВЛ выполнен до конца. |  | 10 | 10 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -10
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-14 | 18:09 | 2016-07-14 | 18:09 | 0:00 | 14 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-150 ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Куст-150 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-150 ВЛ 6 кВ Ф-6 от ПС 35/6 кВ Куст-150 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 7,3км, ОПН-6кВ 18шт установлены на оп.№1, КТПН 6/0,4кВ №1 КП-149, КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-61, КТПН 6/0,4кВ №2 КП-148, ПЛУ-6кВ №3, РВО-6кВ 6шт установлены на КТПН 6/0,4кВ №1 КП-147, КП-148. По системе ТМ зафиксирован бросок тока на яч.№16 до 300А. Уставка МТО 1500А/0сек; МТЗ 400А/0,5сек. Прямые потери: 1т/21м3, косвеные 0,7т/22,1м3 Осмотр ПС 35/6кВ, контроль за напряжением, запуском мех.фонда. 15.07.2016г. Произвели осмотр ВЛ-6кВ. Составлен акт. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-14 | 18:21 | 2016-07-14 | 18:21 | 0:00 | 78 | МТЗ 1 |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Южно-Аганская ВЛ-35кВ Ф-2,3 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Южно-Аганская ВЛ-35кВ Ф-2,3 | Аварийное отключение ВЛ-35кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Сброс нарузки 9,85МВт из них 3МВт технологическое оборудование. Набор нагрузки 50% 7мин., 80% 30мин. Длина ВЛ 18км. Уставки МТО 1200А, 0,5сек. МТЗ 520А, 1,8сек. Косвенные потери нефти 8,3т/118,1м3, прямые 2,5т/69м3. Контроль за напряжением, нагрузками. Осмотр ПС 110/35/6 кВ, ВЛ-35 Ф-2,3. При осмотре ВЛ обнаружено: ВЛ-35 Ф-2 оп.8.1 Ф-А разрушение изолятора, ВЛ-35 Ф-2,3 оп.10 Ф-А,С,В потемнение изоляторов. По Ф-2 устранение замечаний запланировано на 20.07.16г., совместно с заявкой НВЭС. | 3 | 8 | 11 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -11
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-14 | 18:30 | 2016-07-14 | 18:30 | 0:00 | 315 | МТЗ 1ст |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Мартовская ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Мартовская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Мартовская ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Мартовская | Аварийное отключение ВЛ-35кВ произошло во время прохождения грозового фронта. В 19:05 повторное отключение, АПВ успешно . Сброс нарузки 10,41МВт. Косвенные потери нефти 26т/762,3м3, прямые 12,3т/211,6м3. Контроль за напряжением, нагрузками. Осмотр ПС 110/35/6 кВ, заходы. 16.07.16г произвели осмотр ВЛ-35кВ. По результатам осмотра выявлено срабатывание ГИРМК оп.3 ф.А отпайка на ПС 35/6кВ К-43. 17.07.16г произвели осмотр ВЛ-35кВ (100%). Выявлено срабатывание ГИРМК оп.№19 ф.А. на ВЛ-35 кВ Ф-3 ПС-110/35/6кВ Мартовская. Запланирован повторный осмотр ВЛ-35. | 12 | 26 | 38 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -38
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-14 | 19:22 | 2016-07-14 | 19:22 | 0:00 | 15 | МТЗ 1ст |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-50 ВЛ 6 кВ Ф-3 от ПС 35/6 кВ Куст-50 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-50 ВЛ 6 кВ Ф-3 от ПС 35/6 кВ Куст-50 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ 5,2км, ОПН-6кВ 12шт установлены на оп.№1, КТПН 6/0,4кВ №1 КП-48Бис, КП-67, КП-71. По системе ТМ зафиксирован бросок тока на яч.№3 до 187А. Уставка МТО 1300А/0сек; МТЗ 360А/0,5сек. Прямые потери: 1,2т/6,2м3 Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. Осмотр ЭО ПС 35/6кВ. 15.07.2016г. произвели осмотр ВЛ-6кВ. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружены разрушение изолятора Ф-В на опоре №10, ожоги изоляторов Ф-В,С на опоре №36. На 25.07.2016г. подана заявка | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НВЭС" | 2016-07-14 | 15:35 | 2016-07-14 | 15:35 | 0:00 | 67 | МТЗ 1 |  | Внешние сети |  | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ПП Восточный-2 | Аварийное отключение произошло во время прохождения грозового фронта. Сброс нарузки 14,25МВт из них 7,8МВт технологическое оборудование. Набор нагрузки 50% 12мин., 80% 50мин. Косвенные потери нефти 4т/76,3м3, прямые 6,8т/45м3. Контроль за уровнями напряжений, нагрузок. Регулировска напряжения по ПС 110/35/6кВ. Отправлена телефонограмма в НВЭС. | 7 | 4 | 11 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -11
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-26 | 17:54 | 2016-06-26 | 19:09 | 1:15 | 10 | МТЗ |  | Технология | ПС-35/6кВ №219 ф.219-12 к.14Э БКРУ-6 СВВ-6 | 6(10) | ПО | к.14Э БКРУ-6 СВВ-6 | При расклинивании скв.№ 390 на к. 14 Энт. отключился СВВ-6 БКРУ-6, включили. (1С -6кВ БКРУ-6 запитана от ввода-6-2 (ф.219-12) через СВВ-6). |  | 26.1 | 26.1 | РЗА | 2015-10-01 |  | г.Самара | ТО 21.03.2016 | 100 | ТР-01.10.2017 |  |  | КП24 | [5 empty] | 0 | -26.1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-07-18 | 12:01 | 2016-07-18 | 12:01 | 0:00 | 3 |  |  | Внешние сети |  | 6(10) | ПО | ПС 6/35кВ Касаев СВ-6 яч.8 | Кратковременная посадка напряжения по 2С-6кВ ПС 6/35кВ Касаев на 36% во время перезапуска на ЛПДС Каркатеевы. На ПС 6/35кВ Касаев работа БАВР-6кВ успешно. Потери составили: косвенные: 1,3т/8,5м3; прямые: 0,1т/0,3м3; Контроль за уровнем напряжения, нагрузками. Осмотр ПС 6/35кВ Касаев, снятие осцилограмм. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-07-19 | 14:53 | 2016-07-19 | 14:53 | 0:00 | 0 |  |  | Внешние сети | ПС 6/35кВ Касаев | 6(10) | ПО | ПС 6/35кВ Касаев яч.8 СВ-6 | Кратковременная посадка напряжения по 2С-6кВ ПС 6/35кВ Касаев на 27% во время перезапуска на ЛПДС Каркатеевы. На ПС 6/35кВ Касаев сработал БАВР-6кВ успешно. Потери нефти составили: Косвенные: 1,2т/ 7,94 м3 Прямые: 0т/0,11 м3 Контроль за уровнем напряжения, нагрузками. Осмотр ПС 6/35кВ Касаев, снятие осцилограмм. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -1
июль | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НВЭС" | 2016-07-23 | 0:18 | 2016-07-23 | 0:18 | 0:00 | 38 | ДФЗ |  | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ Васильев, ВЛ 110 кВ Васильев-Урьевская-1 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Васильев, ВЛ 110 кВ Васильев-Урьевская-1 | Аварийное отключение ВЛ-110кВ. Причина выясняется. | 3 | 3 | 6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -6
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-02-25 | 11:30 | 2016-02-25 | 14:00 | 2:30 | 6 | МТО |  | Технология | ПС 35/6кВ "Березовка", Отпайка ВЛ-6 кВ ф. "Петровский" после ВЛБ-55 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Березовка", Отпайка ВЛ-6 кВ ф. "Петровский" после ВЛБ-55 | Аварийное отключение ВЛБ-55 при включении АВ-0,4 СУ ЭЦН № 2 (ранее был отключен аварийно в связи с повреждением СУ) без согласования и уведомления оператором ЦДНГ-9. | 26 |  | 26 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-16 | 18:33 | 2016-03-16 | 18:33 | 0:00 | 46 | МТЗ-2ст | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 220/110/35/6кВ Усть-Балык, ВЛ-35 Север-2 | 35 | ПС | В-35 Север-1 | Превышение суммарного значения нагрузки ВЛ-35 Север-2 и тока намагничивания при включении Т-1 на х.х. с ВЛ-35 Север-2, явилось причиной от-ключения В-35 Север-2 действием защиты «МТЗ 2ст.» Работа эл. двигателей КНС-4ЮС на выбеге в генераторном режиме при исчезновении напряжения питающей линии стала причиной отключения ВВ-6 кВ ф. 10418 и 10416 действием защит АЧР-1. |  | 25.2 | 25.2 | Т | 1982г | SFZ9-10000/36.75/6.3 | КНР | ТР – 12.03.2014 ТО – 15.05.2015 г |  | ТР – март 2024 г |  |  | КП24 | [5 empty] | 0
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-28 | 15:21 | 2016-07-28 | 15:21 | 0:00 | 33 | МТЗ 1ст |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Ново-Покурская ВЛ 35 кВ Ф-2 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Ново-Покурская ВЛ 35 кВ Ф-2 | Аварийное отключение произошло во время прохождения грозового фронта, в момент отключения ВЛ-35кВ Ф-2 кратковременная посадка напряжения по 1С-35кВ ПС 110/35/6кВ Н-Покурская. | 3 | 9 | 12 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -12
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-28 | 17:30 | 2016-07-28 | 19:04 | 1:34 | 3 | Дисбаланс напряжения |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-69 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-61 | 6(10) | КТП | ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-69 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-61 | Излом шпильки нулевого вывода с наружней части трансформатора 6/0,4кВ КТПН 6/0,4кВ 630кВа №2 КП-61, что привело к отсоединению нулевой шины от трансформатора, и остановке скв.4100,4101,1221В по дисболансу напряжения. | 2 | 11 | 13 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0 | -13
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-08-01 | 2:10 | 2016-08-01 | 5:00 | 2:50 | 2 | Плавкая вставка |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ КНС-2бис Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ КНС-2бис Куст 45 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №3 | При осмотре ЭО КТПН 6/0,4кВ №3 400кВА КП-45 было обнаружено гнездо шершней, повреждение АВ-0,4кВ 63А №10 ПРС, следы короткого замыкания на верхних контактах АВ-0,4кВ ВА 51-39 630А Ввод, перегорание предохранителей ПК-6кВ Ф-В,С Iном-50А в КТПН 6/0,4кВ №3 400кВА КП-45. АВ-0,4кВ ВА 51-39 630А Ввод не прогружен, АВ-0,4кВ 63А №10 ПРС не прогружен, на скв.695 ПЭД-90кВт установлен АВ-0,4кВ ВА 51-35 400А рем.№109.1.09., на скв.691 ПЭД-45кВт АВ-0,4кВ ВА 57Ф35 160А не прогружен. Текущий ремонт КТПН 6/0,4кВ 25.08.2015г., ТО 30.06.2016г. Потери нефти составили: 1,7т/43,6м3. Осмотр ЭО КТПН 6/0,4кВ, замена ПК-6кВ Ф-А,В,С, измерение сопротивления изоляции трансформатора 6/0,4кВ, СШ-0,4кВ, исключение из схемы поврежденного АВ-0,4кВ №10 63А ПРС. Контроль за запуском мех. фонда. Чистка, ревизия АВ-0,4кВ, ошиновки. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП19 | [5 empty] | 0 | -2
август | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НВЭС" | 2016-08-05 | 18:37 | 2016-08-05 | 18:37 | 0:00 | 19 | Отключение персоналом |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ Мартыновская В-35кВ 2Т | 35 | ПС | ПС 110/35/6 кВ Мартыновская В-35кВ 2Т | При производстве переключений по восстановлению нормальной схемы по 1,2 СШ-35 кВ на пс 110/35/6 кВ Мартыновская произошла посадка напряжения до 24кВ на 2С-35кВ после отключения СВ-35кВ,что привело к останову мех.фонд Северо-Ореховского, Ватинского м/р, останову СТД-6кВ №1 КНС-2 С-Орехоского м/р. Сброс нагрузки составил 2,5 МВт из них технологическое оборудованиея 1,4МВт. Потери составили прямые 0,9т/14,3м3, косвеные 0,4т/21,1м3 Вкл. СВ-35кВ персоналом МРЭС. Контроль за напряжением, нагрузками. Вывод в ремонт В-35кВ 2Т ПС 110/35/6кВ Мартыновская, аварийно-восстановительные работы на В-35 кВ 2Т.Сбор нормальной схемы в 0-40 06.08.16г. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -1
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-08-06 | 9:15 | 2016-08-06 | 9:23 | 0:08 | 29 | МТО Ф-А, С |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Промысловая-2 яч.12 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Промысловая-2 яч.12 | Отключение ВВ-6 кВ яч.12 произошло в момент аварийного отключения ВВ-6 кВ яч.16 (Ф-16) при прохождении грозового фронта, АПВ Ф-16 не успешно. По результатам осмотра обнаружены упавшие деревья из-за пределов охранной зоны в пр.оп.47-48,52-53, повреждения провода, изоляции, деформация опор в пр.оп. 51-61. Длина ВЛ 4,5км, ОПН-6(12шт.) на оп.1, КТПН 6/0,4кВ КП-37, 37бис. Набор нагрузки 50% через 45мин, 100% через 130мин. Уставки яч.16 МТЗ 300А 0,5сек, МТО 1600А 0сек, яч.12 МТЗ 520А 16сек. на сигнал, МТО 1900А 0,8сек. Косвенные потери:3,1т/30,5м3, прямые потери: 2,5т/91,8м3. ТУ ВВ-6кВ яч.12 ввод-1 успешно, ТУ Ф-16 не успешно. Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. Осмотр ПС 35/6кВ ВЛ-6кВ Ф-16. Произвели разрыв шлейфов на оп.47, вывод в ремонт участка ВЛ-6кВ в пр.оп.47-78, проверку уставок РЗАиТ яч.12,16. Включение яч.16 в 11-38. | 3 | 3 | 6 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -6
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-08-06 | 9:27 | 2016-08-06 | 9:27 | 0:00 | 6 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Мало-Аганская | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Мало-Аганская яч.16 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. В момент отключения по ТМ зафиксирован бросок тока 350А. По результатам осмота обнаружено на оп.56 Ф-В ожог изоляции, оп.51 Ф-В ожог изоляции, оп.105 Ф-В ожог изоляции, оп.123 Ф-В разрушение, ожог, Ф-С ожог изоляции. Уставка МТО 1300А 0с, МТЗ 420А 0,5с. Длина ВЛ-8,6км, ОПН-6(15шт.) на оп.1,27, КТПН №1 КП-77, КТПН №2 КП-146, КТПН Р-905, РВО-6 (18шт.) на оп.9,10, КТПН №2,3 КП-77, КТПН №1 КП-146, КТПН бр.7. Косвенные потери :0,9т/43,5м3, прямые потери: 0,3т/19,2м3. Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. Произведен осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ. 07.08.16г. произведена замена изоляции. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "Энергоремонт" | 2016-08-06 | 11:43 | 2016-08-06 | 11:43 | 0:00 | 55 | ДЗ 1з, ЗЗ 1ст., ТО |  | Внешние сети | ПП 110 кВ Восточный ВЛ-110кВ ПП Восточный-Покамасовская-1,2 | 110 | ВЛ | ПП 110 кВ Восточный ВЛ 110 кВ ПП Восточный-Чистинная 1,2 | Аварийное откл. ВЛ-110кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Сброс нагрузки 12,1МВт из них 6,2МВт технологическое оборудование. Набор нагрузки 50% 30мин., 75% 50мин., 100% 65мин. Косвенные потери составили 12т/120,5м3, прямые 6,8т/46,6м3 Регулировка напряжения на 1,2Т ПС 110/35/6кВ Чистинная, контроль за запуском технологического оборудования, скважин на Ачимовском, Чистинном м/р. Направлена телефонограмма в КЭС. | 7 | 12 | 19 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -19
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-08-06 | 12:22 | 2016-08-06 | 12:35 | 0:13 | 7 | Отсутствие напряжения в цепях СН |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-1 | Во время прохождения грозового фронта исчезновение напряжения в цепях собственных нужд ГПГУ-1 и последующий останов ГПГУ-1. В результате этого произошло отключение ВВ-6 кВ ячеек № 6, 8 ПС 35/6 кВ Аригольская-2 защитой АЧР 2 ступени. Зафиксирована частота 49,08 Гц.(Уставка 1ст. 49 Гц 0 секунд; 2ст 49,08 Гц 3 секунды.). В 12:35 запуск ГПГУ-1, в 12:37 телеуправлением подано напряжение на 6, 8 фидер от ПС 35/6 кВ Аригольская-2. Косвенные потери 0,3 т/4,4 м3, прямые потери 0,7 т/13,7 м3. Осмотр оборудования, квитирование защит, подача напряжения на СН, запуск ГПГУ. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-08-06 | 13:15 | 2016-08-06 | 13:15 | 0:00 | 54 | МТЗ 2 ступень |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Мартыновская ВЛ-35кВ Ф-5,6 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Мартыновская ВЛ-35кВ Ф-5,6 | Аварийное отключение ВЛ-35кВ произошло во время прохождения грозового фронта. На 1С-35кВ ПС 110/35/6кВ Мартыновская возникновение замыкания на землю ф.В. В 13:30 на 2С-35кВ ПС 110/35/6кВ Мартыновская возникновение замыкания на землю ф.С. По результам осмотра ВЛ-35кВ ф.6 на оп.35 выявлено повреждения 1 изолятора из 4, коронация на шлейфе провода ф.С. Сброс нагрузки составил 9,4МВт из них 1,2МВт технологическое оборудование. Косвенные потери нефти составили 9т/87,2м3. прямые потери 2,4т/44,5м3 Контроль за напряжением, нагрузками. Вывод участка ВЛ-35кВ ф.4 ПС 110/35/6кВ Заобье ( ВЛ-35кВ ф.6 от ПС 110/35/6кВ Мартыновская) до ПС 35/6кВ К-224. Ремонт шлейфа на оп.35. | 2 | 9 | 11 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -11
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "Энергопотенциал М" | 2016-08-06 | 16:29 | 2016-08-06 | 16:59 | 0:30 | 50 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ГПЭС ДНС-2 2х1,25; 7х1,375 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС ДНС-2 2х1,25; 7х1,375 | В 16:29, во время прохождения грозового фронта отключение ячейки №6 ЗРУ-6 кВ действием защиты МТО (1934 А) и последующий останов ГПГУ-1,2,3 по причине Потеря сети (работа в базовом режиме распределения нагрузки), ГПУ-4 по защите Превышение частоты генератора, ГПГУ-5,6,7 по причине отключения АВГ-2500А. В 16:34 запущена ДГУ-9 на СН, в 16:35 запущена ДГУ-8. В 16:59 в работе ГПГУ 3,5,6,7, ДГУ-8, 9. В ЗРУ-6 кВ включены отходящие ячейки 5, 6, 8, 9, 10. Косвенные потери 12,5 т/39,5 м3, прямые потери 11,7 т/34,5 м3. Осмотр оборудования, запуск ДГУ, ГПГУ, снятие информации с ячеек ЗРУ-6 кВ, панелей управления ГПГУ. 07.08.16 Произведена замена изоляции ВЛ-6кВ Ф-6 ЗРУ-6кВ ГПЭС ДНС-2 оп.№19 ф.А, оп.№11.1 ф.С, оп.№3.1 ф.В,А, оп.№9.1 ф.А, оп.№27 ф.А. | 12 | 13 | 25 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -25
январь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-01-26 | 13:51 | 2016-01-26 | 14:18 | 0:27 | 55 | Критическая детонация |  | Технология |  | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-3 | Аварийный останов ГПГУ-3, по защите - "Критически высокая детонация цилиндра", согласно показаний трендов АРМ операторной ГПЭС-2 частота упала до 49,15Гц, в течении 3-х секунд произошло деление нагрузки между ГПГУ-1,2,4,5,6,7, частота поднялась до значения 50,19Гц. В 14:04 произошла детонация ГПГУ №1,2,4,5,6,7 с падением частоты до 48,75Гц, что привело к отключению ВЛ-6 кВ Ф-6,8 от ПС 35/6 кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1 ст (уставка 49 Гц, 0 сек.) и останову ГПГУ № 1,2,4,5,6,7 по защите- "Критически высокая детонация цилиндра", произошел полный сброс нагрузки 5,5МВт. В 15:25 набрано 65 % нагрузки, в 17:30 набрано 100% нагрузки. Прямые потери составили 25 т/ 410 м3. отнесены в категорию АИЭ аварии. В 14:16 в работу запущены ГПГУ № 4,6,7. В 14:18 включена ячейка №2 ПС 35/6 кВ "Аригольская" и подано напряжение на ПС 35/6 кВ "Аригольская-2", в 14:35 в работе пять ГПГУ. РПВ в 14:35 яч.6, в 14:37 яч.8, в 14:46 яч.7. В 15:54 запущена ГПГУ-3, в 15:57 РПВ яч.5. В 16:20 запущена ГПГУ-5.Осмотр оборудования, квитирование защит. Чистка газовых фильтров на ГПГУ-3, ГПГУ-5. Отправлена телефонограмма в "АЭС". | 25 |  | 25 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-10-14 | 3:08 | 2016-10-14 | 4:11 | 1:03 | 75 |  |  | Технология | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 (Аригольское м/р), ГПГУ-1 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 (Аригольское м/р), ГПГУ-1 | Аварийный останов ГПГУ-1-7, на панели управления ПЛК сработал сигнал "Критическая детонация" . Что привело к исчезновению напряжения на 1С-6кВ ПС 35/6кВ Аригольская, 1,2С-6кВ ПС 35/6кВ Аригольская-2. | 24 | 1 | 25 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
сентябрь | Ванкорнефть | ООО "РН-Ванкор" | 2016-09-12 | 13:45 | 2016-09-12 | 13:45 | 0:00 | 4 | Сузунский производственный участок, ЗРУ-10 кВ "ПАЭС", В-10 ф.А-22, МТЗ-1, ф. "А", "С". АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Сузунский производственный участок, КВЛ 10 кВ ф.А-22 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.А-22 | В результате перекрытия в пролёте между опорами 115/1-115/2 проводов ф "А" и "С" отключалась КВЛ 10 кВ ф А-22 с успешным АПВ, при перерыве электроснабжения на время действия АПВ отключились 4 ЭЦН на КП-1. Запланирована перетяжка провода в пролёте между опорами 115/1-115/2. | 24.947 |  | 24.947 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -24.947
август | ОАО "СН-МНГ" | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2016-08-10 | 13:19 |  |  |  | 22 | Земляная защита 1ст, МТО |  | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ Урьевская ВЛ-110 кВ Урьевская-Локосово-1 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Урьевская ВЛ-110 кВ Урьевская-Локосово-1 | В 13:19 аварийное отключение ВЛ-110кВ Кирьяновская-Локосово-1 при прохождении грозового фронта, посадка напряжения по 1,2С-35кВ ПС 220/110/35кВ Кирьяновская на 11%; посадка напряжения по 1,2С-35кВ ПС 110/35/6кВ Еловая на 16%, по 1,2С-35кВ ПС 110/35/6кВ С-Покурская на 8%; по 1,2С-35кВ ПС 110/35/6кВ Мартовская на 14%, остановка мех.фонда на С-Покурском м/р в количестве 22-х скважин. Потери нефти составили: Косвенные:1,5т/18,8м3 Прямые:1,2т/19,1м3 Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. Запрос информации со СУ ЭЦН в ЦИТС ОАО СН-МНГ. | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -3
август | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НЮЭС" | 2016-08-10 | 19:24 | 2016-08-10 | 19:24 | 0:00 | 6 | НВЧЗ |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ Угутская ВЛ-110кВ Средний Балык-Угутская-1,2 | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Угутская ВЛ-110кВ Средний Балык-Угутская-1,2 | В 19:24 аварийное отключение ВЛ-110кВ Средний Балык-Угутская 1,2 действием направленой высокочастотной защиты, в момент прохождения грозового фронта, при отключении ВЛ-110кВ посадка напряжения по 1,2С-35кВ ПС 110/35/6кВ Чистинная на 17%, 1,2С-35кВ ПС 110/35/6кВ Покамасовская на 17%; 1,2С-35кВ ПС 110/35/6кВ Н-Покурская на 25%; выход из паралельной работы с сетью ТГ-1,2 ГТЭС Покамасовская по ошибке L-34 сброс из-за потери сети, останов СТД-6кВ №1,2 КНС Ачимовского м/р; останов СТД-6кВ №2 КНС-1 Н-Покурского м/р, остановка трёх скважин на Н-Покурском м/р. В 19:56 синхронизация с сетью ТГ-1 ГТЭС Покамасовская, в 20:11 синхронизация с сетью ТГ-2. Потери нефти составили: Косвенные:6т/76,6м3 Прямые:3,2т/9м3 Регулировка напряжения по ПС 110/35/6кВ Чистинная, Покамасовская, контроль за напряжением, запуском мех.фонда | 3 | 6 | 9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -9
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-08-10 | 20:37 | 2016-08-10 | 20:37 | 0:00 | 4 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Северо-Островная ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Северо-Островная | Аварийное отключение произошло в момент грозового фронта, по ТМ ОМЬ зафиксирован бросок тока 575А, уставки:МТО-1600А 0сек, МТЗ-480А 0,5сек. Длина ВЛ-8км, ОПН-6 12шт. Потери нефти прямые:1,07т/4,4м3, косвенные:2,07т/33,4м3. Осмотр ПС, ВВ-6кВ яч№8. Осмотр ВЛ 11.08.2016г., на оп.32.2 Ф-В разрушение юбки ШС-10, на оп.42 Ф-С ожоги изоляции. 13.08.16 произведена замена изоляции. | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -3
август | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НВЭС" | 2016-08-11 | 1:40 | 2016-08-11 | 1:40 | 0:00 | 163 | 1,2ст ЗЗ, МТО |  | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ГПП-7-1,2 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ГПП-7-1,2 | 01:40 аварийное отключение ВЛ-110кВ Кирьяновская-ГПП-7.1, ГПП-7.2 действием защит 1,2 ступень земляной защиты, МТО в момент прохождения грозового фронта, при отключении ВЛ-110кВ посадка напряжения по 1,2С-35кВ ПС 220/110/35кВ Кирьяновская на 48%; посадка напряжения по 1,2С-35кВ ПС 110/35/6кВ Еловая на 13%, по 1,2С-35кВ ПС 110/35/6кВ С-Покурская на 18%; по 1,2С-35кВ ПС 110/35/6кВ Мартновская на 18%; по 1,2С-35кВ ПС 110/35/6кВ Мартовская на 32%, ПС 110/35/6кВ Аганская на 22%; 1,2С-35кВ, ПС 110/35/6кВ Лысенковская на 21%, ПС 110/35/6кВ Лысенковская на 21%, ПС 110/35/6кВ Таёжная на 4%; выход из паралельной работы с сетью ТГ-1,2 ГТЭС Покамасовская, ТГ-1,2 ГТЭС Ново-Покурская по ошибке L-34 сброс из-за потери сети, останов СТД-6кВ №1 КНС-2 Мыхпайского м/р; останов СТД-6кВ №1,2 КНС-3 Мегионского м/р, СТД-6кВ №1,2 КНС-8, 1,2 КНС-4, Ватинского м/р, СТД-6кВ №2,3 КНС-1, №2 КНС-10, №3,5,8 КНС-6, №4 КНС-7, №1 КНС3, №2 КНС-1. Сброс нагрузки 9,1 МВт(24 скв.) из них 7,2 МВт тех. Ватинского м/р, 13 МВт (19скв.) из них 10,2МВт тех. С-Ватинского м/р, 4,3 МВт (40сквю) из них 1,2 тех. С-Покурского м/р. 2МВт(16 скв.) Аганского м/р, 8МВт (33 скв.) из них 2,6 тех. Мегионского и Мыхпайского м/р. Потери нефти составили: Косвенные:57т/1059м3, Прямые:13т/ 157м3 Регулировка напряжения по ПС 110/35/6кВ Еловая, контроль за напряжением, запуском мех.фонда, технологического оборудования. В 02:30 ввод ТГ-1, 02:34 ввод ТГ-2 ГТЭС Покамасовская, 02:47 ввод ТГ-2, 02:58 ввод ТГ-1 ГТЭС Ново-Покурская. | 13 | 57 | 70 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -70
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-08-12 | 16:34 | 2016-08-12 | 18:35 | 2:01 | 4 | МТО ф.А,В |  | Сторонние | ПС 35/6 кВ Куст-11 ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Куст-11 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-11 ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Куст-11 | Аварийное отключение ВЛ-6кВ произошло в результате КЗ в пр.оп.13-14 проводов Ф-А,В из-за касания проводов неустановленным транспортным средством. Уставка МТЗ 210А/0,5сек; МТО 1400А/0сек. Потери нефти составили: Косвеные: 0т/0м3; Прямые: 2,4т/97,9м3. ТУ ВВ-6кВ Ф-16 не успешно, отключение ТУ 2БСК-6кВ успешно. Контроль за напряжением, нагрузками. Осмотр ПС 35/6кВ, 2ТН-6кВ, ВЛ-6кВ Ф-16, квитирование защит. Произвели вывод в ремонт участка ВЛ-6кВ в пр.оп.13-14, перетяжка провода, устранение схлеста проводов, проверка работы ТУ яч.16, работы РЗАиТ. 18:35 включение ВВ-6кВ яч.16, в 18:36 включение 2БСК-6кВ, контроль уровня нагрузок, напряжения, запуск мех.фонда. Составлен Акт. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП20 | [5 empty] | 0 | -2
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-08-12 | 20:45 | 2016-08-12 | 21:21 | 0:36 | 18 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ ЦПС-2 ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ ЦПС-2 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ ЦПС-2 ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ ЦПС-2 | Аварийное отключение ВЛ-6кВ действием защиты МТЗ, в момент отключения по системе ТМ зафиксирован бросок тока до 240А по яч.16, уставка МТЗ 350А/0,5сек, МТО 1600А/0сек. По результатам осмотра ВЛ-6кВ обнаружены ожоги изоляции на оп.1/4 отпайка на КП-10 фаза В,С, под опорой обнаружена птица "Сорока". По результатам проверки МВ-6кВ яч.16 выявили скол головки регулировочного болта на планке включения привода, провели замену регулировочного болта. Длина ВЛ-7,3км, ОПН-6(12шт.) на оп.№1, КТПН 6/0,4кВ №2 К-9, КТПН 6/0,4кВ №1,2 К-10, РВО-6кВ (15шт.) на КТПН 6/0,4кВ №1,2,3 К-11, КТПН 6/0,4кВ №1 К-9, Р-904 . Последний Т.Р. МВ-6кВ яч.16 14.06.16г. Косвенные потери нефти: 0т/0,2м3. Прямые потери: 3,9т/29,1м3; ТУ не успешно, в 20:58 РПВ МВ-6кВ яч.16 не успешно. Осмотр ПС 35/6кВ, МВ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ КП-9,10,11,Р-904,384, осмотр бригадного хозяйства на р-384. Произвели замену МВ-6кВ яч.16 на МВ-6кВ яч.18(резерв) в 21:21 включение МВ-6кВ Ф-16 успешно. Контроль запуска мех.фонда. Запрошена информация в ЦИТС ОАО о снятии информации с СУ ЭЦН. 13.08.16г. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0 | -4
август | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НВЭС" | 2016-08-15 | 18:06 | 2016-08-15 | 18:06 | 0:00 | 51 | 1ст ЗЗ, МТО |  | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ Васильев ВЛ 110 кВ Васильев-Урьевская-2 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Васильев ВЛ 110 кВ Васильев-Урьевская-2 | Аварийное отключение ВЛ-110кВ Васильев-Урьевская-2 дествием защиты ЗЗ 1ст., МТО произошло во время прохождения грозового фронта. Кратковременное исчезновение напряжения на 2С-35кВ ПС 110/35/6кВ Еловая. Останов СТД-1600кВт №6,7 на КНС-2, 51-ой скважины на Северо-Покурском м/р. Сброс нагрузки 14МВт из них 3,2МВт технологическое оборудование. Набор нагрузки 70% 10мин. Косвенные потери 4,8т/ 259м3, прямые 0т/ 56,3м3. Регулировка напряжения на ПС 110/35/6кВ Еловая, контроль за напряжением, набором нагрузки. Направлена телефонограмма в ЗАО "Энергоремонт", ОДС "КЭС". Замечания: оп.189 1цепь ф"А" темный налет на гирлянде; оп. 189 2цепь ф"В" разбит один изолятор в гирлянде ПС-70. |  | 5 | 5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -5
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-08-15 | 18:54 | 2016-08-15 | 18:54 | 0:00 | 9 | МТО Ф-А |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-220 ВЛ 6 кВ Ф- 10 от ПС 35/6 кВ Куст-220 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-220 яч. 10 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ L-6,9км, ОПН-6кВ 30шт на оп.1,4,5,9,10,37,4.2,54.1,55.1,109.1. Уставка МТО 1000А/0сек; МТЗ 250А/0,5сек. Потери нефти: прямые 0т/ 2,2м3, косвеные 0,6т/5,9м3 Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. Осмотр ЭО ПС 35/6кВ. 16.08.2016г. по р. 1329 произведен осмотр ВЛ-6кВ - оп. 57.1 ф.А,С, оп.58.1 ф.В ожоги изоляции. 18.08.2016г. произвели замену изоляции. н/д 194/1831 |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-08-15 | 18:55 | 2016-08-16 | 13:05 | 18:10 | 93 | МТЗ 1ст |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Кетовская ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Кетовская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Кетовская ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Кетовская | Аварийное отключение ВЛ-35кВ Ф№2,4 ПС 110/35/6кВ Кетовская во время прохождения грозового фронта. АПВ неуспешно, РПВ неуспешно. Сброс нагрузки 5МВт. Повреждение опор 41,42. Прямые потери 553,98т/6449,9м3, косвенные 82,62т/739,2м3. Осмотр ВЛ-35кВ, демонтаж шлейфов на оп.46. Перевод питания ПС 35/6кВ К-109, КНС ЮЛ на ВЛ-35 кВ Ф-4 от ПС 110/35/6кВ Покамасовская, ревизия оборудования ВЛ, ВВ-35 кВ, проверка, изменение уставок РЗАиТ, осмотр ВЛ-35 кВ. На ПС 110/35/6кВ Кетовская отключены ЛР-35кВ ф.№2, ЛР-35кВ ф.№4, включены ЗН в сторону ВЛ-35кВ ф.2,4. Организация восстановительно-ремонтных работ по Ф-2,4 ВЛ-35кВ от ПС 110/35/6кВ Кетовская. | 554 | 83 | 637 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -637
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-08-15 | 20:24 | 2016-08-15 | 20:24 | 0:00 | 7 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 6/35кВ Касаев ВЛ 6 кВ Ф-2 от ПС 6/35кВ Касаев | 6(10) | ВЛ | ПС 6/35кВ Касаев ВЛ 6 кВ Ф-2 от ПС 6/35кВ Касаев | При прохождении грозового фронта отключение ВВ-6кВ яч.2 действие защиты МТО (уставка МТЗ 400 А, 0,4с, МТО 1800 А, 0,0с), ток зафиксированный па МПУ 2300 А.. Длина ВЛ-5,16км., установлены ОПН-6 на КТПН 6/0,4кВ №1,2 6шт. Потери составили: Прямые 2,0т/4,4м3 Косвенные 1,0т/8,92м3 Контроль за напряжением и набором нагрузки. Произведен осмотр ПС 6/35кВ, снятие осциллограмм с яч.2. 16.08.16г. осмотр ВЛ-6кВ пр.оп.1-20, 70-105, пункт АВР-6кВ, КТПН №1,2,3,4 КП-13. По результатам осмотра ВЛ выявлены оп.32 ф.С,В ожоги. 19.08.16г. произвели замену изоляции. | 2 | 1 | 3 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -3
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-08-15 | 20:24 | 2016-08-15 | 20:24 | 0:00 | 3 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 6/35кВ Касаев ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 6/35кВ Касаев | 6(10) | ВЛ | ПС 6/35кВ Касаев ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 6/35кВ Касаев | При прохождении грозового фронта отключение ВВ-6кВ яч.16 действие защиты МТО (уставка МТЗ 100 А, 0,4с, МТО 500 А, 0,0с), ток зафиксированный па МПУ 2400 А. Длина ВЛ-5,17км установлены ОПН-6 на КТПН 6/0,4кВ №3,4 6шт. Потери составили: Прямые 0,5т/2,3м3 Косвенные 0,0т/00,0м3 Контроль за напряжением и набором нагрузки. Произведен осмотр ПС 6/35кВ, снятие осциллограмм с яч.16. 16.08.16г. осмотр ВЛ-6кВ пр.оп.1-20, 70-105, пункт АВР-6кВ, КТПН №1,2,3,4 КП-13. По результатам осмотра ВЛ выявлены оп.31 ф.С,В ожоги, оп.69 ф.В ожог. 19.08.16г. произвели замену изоляции. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-08-15 | 21:42 | 2016-08-15 | 21:42 | 0:00 | 13 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 ВЛ 6 кВ Ф-14 от ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 ВЛ 6 кВ Ф-14 от ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 | При прохождении грозового фронта отключение ВВ-6кВ яч.14 действие защиты МТО, ток зафиксированный по ТМ 233А (уставка МТЗ 350 А, 0,7с, МТО 1300 А, 0,5с). Длина ВЛ-16,8км., установлены ОПН-6 на оп.1 3шт. и на КТПН 6/0,4кВ 18шт. Потери составили: Прямые 1,0т/8,8м3 Косвенные 0,3т/9,5м3 Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. Произведен осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ. В результате осмотра выявленно на оп.1.23 ф.А (ожог изолятора), оп.1.24 ф.В (ожог изолятора), оп.1.26 ф.А (разрушение изолятора 50%), оп.1.42 ф.С (разрушение изолятора 50%), оп.4.57 ф.В (ожог изолятора) 17.08.16г. произведена замена изоляции. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-08-15 | 22:51 | 2016-08-15 | 23:18 | 0:27 | 12 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ Ф-2 от ЗРУ 6 кВ Энергоцентр ДЭС КП-44 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ Энергоцентр КП-44 ВЛ 6 кВ Ф-2 от ЗРУ 6 кВ Энергоцентр ДЭС КП-44 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ Ф-18,9км. ОПН-6кВ 42шт на оп.№1, КТПН 6/0,4кВ К-40,45,45б,55,88, пкнкт АВР-6кВ КП-40,45,55. На яч.2 зафиксирован бросок тока фаза А-407А, С-566А. Уставка МТЗ 350А 0,5сек., МТО 1250А 0сек. потери: 0,6т/7,2 м3, косвенные потери: 2т/18,4м3. РПВ в 23:18 успешно. 16.08.2016г. по р. 951 произведен осмотр ВЛ-6кВ - оп. 10/114 ф.В, оп. 11/114 ф.А,В, оп. 212 ф.А, оп. 263 ф.В ожоги изоляции. 22.08.19 Произведена замена изоляции опора 10/114, 212, 263 по н/д 1865/240, 1864/239. | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -3
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-08-15 | 23:10 | 2016-08-15 | 23:10 | 0:00 | 8 | МТЗ 2 ступень |  | Атм., прир. и техн. | РУ 6 кВ ДНС-1 ВЛ 6 кВ Ф- 4 от РУ 6 кВ ДНС-1 | 6(10) | ВЛ | РУ 6 кВ ДНС-1 яч. 4 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Повторное отключение в 23:23, 23:55 АПВ успешно. На МПУ зафиксирован ток 1089А. Длина ВЛ 15,1км, ОПН-6(15шт.) на оп.1, КТПН 6/0,4кВ К-3,12. Набор нагрузки 100% через 70мин. Уставка МТЗ-400А 0,5сек., МТО-2000А 0сек. Прямые потери: 0,8т/36,7м3. Осмотр РУ-6кВ. 16.08.2016г. по р. 1329 произведен осмотр ВЛ-6кВ - оп. 81 ф.В, оп.118 ф.А,В, оп.157 ф.С, оп.160 ф.В, 32.1 ф.В, оп. 49.1 ф.В, оп.61.1 ф.В,С ожоги изоляции, оп.54.1 ф.В разрушение изоляции.17.08.16г. по н/д 229/1820 произвели замену изоляции оп.81,118,157,160. 18.08.2016г. произвели замену изоляции до конца. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-08-15 | 23:11 | 2016-08-15 | 23:11 | 0:00 | 33 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ Ф-5 от ЗРУ 6 кВ №1 ГПЭС ДНС-1 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ №1 ГПЭС ДНС-1 ВЛ 6 кВ Ф-5 от ЗРУ 6 кВ №1 ГПЭС ДНС-1 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Повторное отключение в 23:13 АПВ успешно. Уставка МТО 1800А 0с, МТЗ 500А 0,5с. Длина ВЛ 28,4км, ОПН-6(81шт.) на оп.№1, 2/148, 4/129, КТПН 6/0,4кВ К-22, 27,13, 13б, 118, пункт АВР-6кВ К-27, 118, 13б. Прямые потери: 3,7т/20,8м3. 16.08.2016г. по р. 952 произведен осмотр ВЛ-6кВ - оп. 84 ф.В скол юбки изоляции, оп.118 ф.А ожог изоляции,оп. 120 ф.В скол юбки изоляции, оп.134 ф.В ожог изоляции,оп. 298 ф.В ожог изоляции. 20.08.16г. произвели замену изоляции. по н/д 233/1843 | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -4
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-08-15 | 23:21 | 2016-08-15 | 23:21 | 0:00 | 20 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ЗРУ 6 кВ №2 ГПЭС ДНС-1 ВЛ 6 кВ Ф-2-4 от ЗРУ 6 кВ №2 ГПЭС ДНС-1 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ №2 ГПЭС ДНС-1 ВЛ 6 кВ Ф-2-4 от ЗРУ 6 кВ №2 ГПЭС ДНС-1 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. В момент отключения на МПУ зафиксирован ток по фазе А-563А. Уставка МТО 1800А 0с, МТЗ 400А 0,5с. Длина ВЛ 15,7км, ОПН-6(75шт.) на оп.1, КТПН 6/0,4кВ К-4,14,15, пункте АВР-6кВ К-14,15. Прямые потери: 2т/13,6м3; Косвенные потери нефти:0,2т/4,8м3. Осмотр ЗРУ-6кВ. 16.08.2016г. по р. 952 произведен осмотр ВЛ-6кВ - оп. 84 ф.В, оп.88 ф.С, оп.164 ф.В, оп.169 ф.В,С ожоги изоляции. Замена изоляции 25.08.16, н/д 245/1892 | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "Энергопотенциал М" | 2016-08-15 | 23:29 | 2016-08-15 | 23:55 | 0:26 | 50 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС ДНС-2 2х1,25; 7х1,375 | При прохождении грозового фронта останов ГПГУ 1-7. В 23:55 в работе ГПГУ-6, ГПГУ-7, ДГУ-8, ДГУ-9; в ЗРУ-6 кВ включена ячейка № 5, в 23:56 включена ячейка № 6, в 23:59 включена ячейка № 8. На ячейках №9, 10 сигнал "ОЗЗ". В 00:50 неуспешное включение ячеек №9, 10. В 00:55 в работе ГПГУ-6, ГПГУ-7, ДГУ-8, ДГУ-9; в ЗРУ-6 кВ включены ячейки № 5,6,8. При осмотре выявлены разрушения изоляторов на опорах № 12.5 отпайки на КП-94 ВЛ-6кВ Ф-9,10, произвели отключение ЛР-6кВ на оп.1.4 Ф-9, оп.1.5 Ф-10 отпайки на К-94. В 01:58 включена ячейка №9, в 01:59 включена ячейка №10. В 03:19 подано напряжение на К-94 после замены изоляции на оп.12.5 Ф-9,10. Прямые потери составили 8т /171,8 м3. Осмотр оборудования, квитирование сигналов, запуск машин, замена изоляции на опорах № 12.5 ВЛ-6 кВ фидеров № 9,10 отпайка на КП-94. 16.08.16г. произвели повторный осмотр ВЛ-6 ф.9,10 без замечаний. 17.08.16г. произведен повторный осмотр - обнаружен ожог на Ф-10 оп.9.4 ф.В. На 18.08.16г. осмотр ИТР опор 9.5 ф.С, оп.114 ф.А Ф-10 и опор 25 ф.В, оп.122 ф.А,В,С Ф-9 с подозрением на ожоги. | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -8
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-08-15 | 23:46 | 2016-08-15 | 23:46 | 0:00 | 27 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | КРУН 6 кВ ДНС-2 ВЛ 6 кВ Ф-15 от КРУН 6 кВ ДНС-2 | 6(10) | ВЛ | КРУН 6 кВ ДНС-2 ВЛ 6 кВ Ф-15 от КРУН 6 кВ ДНС-2 | Отключение произошло при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ L-17,6км, ОПН-54шт. Зафиксирован бросок тока по ТМ "Омь" 3800А, уставка МТЗ 420А/0,5сек, МТО 1800/0,1сек. Потери составили: прямые: 3,2т/9,9м3 Контроль запуска мех.фонда. Осмотр КРУН-6кВ. 17.08.2016г. по р. 1284 произведен осмотр ВЛ-6кВ - оп. 28 ф.В, оп.112 ф.А, оп.134 ф.В, оп.45 ф.А, оп.4/97/21 ф.В ожоги изоляции. 19.08.2016г. произвели замену изоляции. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -3
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-08-15 | 23:53 | 2016-08-16 | 0:14 | 0:21 | 8 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | РУ 6 кВ Энергоцентр ДНС-1 ВЛ 6 кВ Ф-14 от РУ 6 кВ Энергоцентр ДЭС ДНС-1 | 6(10) | ВЛ | РУ 6 кВ Энергоцентр ДНС-1 яч.14 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. 00:14 РПВ успешно. В момент отключения на МПУ зафиксирован ток по фазе А-618А, В-618А, С-692А. Уставка МТО 1020А 0с, МТЗ 402А 0,5с. Длина ВЛ 9,2км, ОПН-6(27шт.) на оп.1, КТПН 6/0,4кВ №1,2 К-95, пункте АВР-6кВ К-95. Прямые потери: 1,7т/18,7м3; Осмотр РУ-6кВ. Контроль запуска мех.фонда. 16.08.2016г. по р. 952 произведен осмотр ВЛ-6кВ - оп. 121 ф.С, оп.122 ф.А, оп.140 ф.В ожоги изоляции. 21.08.2016г. произвели замену изоляции. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
август | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НВЭС" | 2016-08-19 | 14:35 | 2016-08-19 | 14:41 | 0:06 | 11 | УРОВ |  | Внешние сети | ЗРУ 6 кВ Таежное СШ 6 кВ №3 | 6(10) | РП | ЗРУ 6 кВ Таежное СШ 6 кВ №3 | В 14:35 аварийное отключение В-6кВ 3Т в ЗРУ-6кВ Таёжная по защите УРОВ, что привело к исчезновению напряжения на ВЛ-6кВ Ф-9, и остановке мех.фонда КП-53А НГП-6 Ватинского м/р. Прямые потери нефти: 0,6т/7,2м3. Контроль за напряжением, запуском мех.фонда, в 14:41 РПВ В-6кВ 3Т успешно. Отправлена телефонограмма в МРЭС. Составлен акт. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -1
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "РН-ЮганскНефтеГаз" | 2016-08-19 | 16:11 | 2016-08-19 | 16:13 | 0:02 | 73 | ДЗТ |  | Внешние сети | *ПС 110/35/6 кВ Бекмеметьевская Тр-р 110/35/6 №2 | 110 | ПС | *ПС 110/35/6 кВ Бекмеметьевская Тр-р 110/35/6 №2 | В 16:11 аварийное отключение 2Т на ПС 110/35/6кВ Бекмеметьевская, что привело к исчезновению напряжения на 1,2Т ПС 35/6кВ №185,186, и останову мех.фонда, технологического оборудования, ГПГУ-5,6,7 ГПЭС ДНС-2 З-Асомкинского м/р. Сортымской площади, по информации ЦДС ООО "РН-ЮганскНефтегаз" отключение 2Т произошло в следствии разрушения ОПН-6кВ в яч.В-6кВ 2Т, что привело к трёх фазному КЗ. На момент отключения 2Т 110/35/6кВ нагрузка 1Т ПС 35/6кВ №185,186 была переведена с ВЛ-35кВ Мегион-1 на ВЛ-35кВ Мегион-2 от ПС 110/35/6кВ Бекмеметьевская по заявке ООО "РН-ЮганскНефтегаз", сброс нагрузки составил 11МВт из них 1,7МВт тех.оборудование. Потери нефти составили: Косвенные;9,1т/167,4м3 Прямые; 5,7т/83,7м3 Регулировка напряжения по ПС 110/35/6кВ Бекмеметьевская, контроль за напряжением, запуском мех.фонда, технологического оборудования КНС-2 Сортымского м/р. Отправлена телефонограмма в ООО "РН-ЮганскНефтегаз". | 6 | 9 | 15 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -15
апрель | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-04-30 | 8:43 | 2016-04-30 | 9:21 | 0:38 | 31 | САУД |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-24 Тямкинского м-я, ГТУ-3 | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС-24 Тямкинского м-я, ГТУ-3 | Тямкинское м/р в 8:43(время местное) АО ГТУ-3 "отказ САУД" остановка 31скв. мех фонда отключение по защите АЧР, пуск ГТУ-3 в 09:16, снятие ограничения по нагрузке в 09:21. | 24 |  | 24 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-09-12 | 17:38 | 2016-09-12 | 20:26 | 2:48 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ "319-04" | 6(10) | ВЛ | СУ куст 23 | Отключение СУ на кусту 23 Южно-Харампурского м/р из-за возникновения неполнофазного режима. В результате проседания временной КТПН-400 кВА и усиления натяжения проводов, произошло расцепление ножа на полюсе ЛР-6 кВ. | 23.8 |  | 23.8 | Р | 2016 | РЛК-1б-10/400 УХЛ-1 | не определен | 2016-04-25 | 100 |  | 0 | 2016-04-25 | КП24 | [5 empty] | 0 | -23.8
август | Варьеганнефтегаз | НПО Эталон | 2016-08-23 | 11:50 | 2016-08-23 | 12:21 | 0:31 | 178 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС | Причины выясняются. Предварительно: помпаж 1,2 ГТУ | 23.4 |  | 23.4 | [9 empty] | КП24 |  |  | Отключение на Ван-Еганском м/р. |  |  | 0 | -23.4
август | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НВЭС" | 2016-08-25 | 10:44 | 2016-08-25 | 10:53 | 0:09 | 227 | Диф.защита 1 зона, земляная защита, МТО |  | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ Васильев ВЛ 110 кВ Васильев-Урьевская-2 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Васильев ВЛ 110 кВ Васильев-Урьевская-2 | В 10:44 при прохождении грозового фронта аварийное отключение ВЛ-110кВ Васильев-Урьевская-2, состороны ПС 220/110/35кВ Васильев действием диференциальной защиты, 1 зоны земляной защиты, состороны ПС 220/110/35кВ Урьевская действием диференциальной защиты, 1 зоны земляной защиты, МТО. АПВ неуспешно, исчезновение напряжения по 1,2С-35кВ ПС 110/35/6кВ Еловая, останов СТД-6кВ №6,7 КНС-2, технологического оборудования С-Покурского м/р, РПВ в 10:53 успешно, сброс нагрузки составил 20,3МВт из них 3МВт технологии. В момент отключения ВЛ-110кВ на ПС 110/35/6кВ Еловая 1Т был выведен в ремонт по заявке ООО "Энергоремонт", нагрузка 1С-35кВ через СВ-35кВ была переведена на 2Т. Потери нефти составили: Косвенные:1,1т/199,7м3 Прямые: 28,4т/404,7м3 Контроль за уровнями напряжения,регулировка напряжения, запуск мех.фонда. Запланирован осмотр ВЛ-110кВ | 28 | 1 | 29 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -29
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-08-25 | 12:23 | 2016-08-25 | 12:58 | 0:35 | 48 | МТЗ 2 ступени |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Мартыновская ВЛ 35 кВ Ф-1 от ПС 110/35/6 кВ Мартыновская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Мартыновская ВЛ 35 кВ Ф-1 от ПС 110/35/6 кВ Мартыновская | В 12:23 при прохождении грозового фронта аварийное отключение ВЛ-35кВ Ф-1 действием защиты МТЗ 2ступени, АПВ выведено, работа АВР-6кВ на ПС 35/6кВ Новая, Мыхпай, ДНС-2М, КНС-3Мр, КНС-3М успешно. В 12:58 РПВ ВЛ-35кВ Ф-1 успешно, в момент отключения ВЛ-35кВ Ф-1 посадка напряжения по 2СШ-35кВ ПС 110/35/6кВ Мартыновская на 17%. Сброс нагрузки 17,2МВт из них 9,2МВт технологии. Потери нефти составили: Косвенные: 3,4т/14,2м3 Прямые: 2,7т/48,1м3 Контроль работы АВР-6кВ по ПС 35/6кВ, произвели осмотр 1В-35кВ, ВЛ-35кВ в пролете оп.№1-31-31/22, №31-33/1, №76-93, №1-32 отпайка на ПС ДНС-2М. При осмотре обнаружено разрушение изолятора ПС-70 грозотроса на оп.31/21. По ВЛ-35кВ Ф-2 на оп.31/11 срабатывание ГИРМК-35кВ. | 3 | 3 | 6 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -6
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-08-25 | 12:24 | 2016-08-25 | 12:36 | 0:12 | 3 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ КНС-3м ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ КНС-3м | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ КНС-3м ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ КНС-3м | В 12:24 при прохождении грозового фронта аварийное отключение ВЛ-6кВ Ф-8 действием защиты МТЗ, АПВ неработало, в 12:36 включение ТУ успешно. Уставка МТО 1100А 0с, МТЗ 400А 0,5с. Длина ВЛ-4,65км, ОПН-6(6шт.) на пр.портале КРУН, КТПН №3 КП-51. Потери нефти составили: Косвенные: 7,9/12,2м3 Прямые потери: 0,1т/4,0м3. Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. Произведен осмотр ПС 35/6кВ, приемного портала, ВЛ-6кВ оп.1. 26.08.16 при осмотре обнаружили ожоги изоляции Ф-А,С оп.3. 27.08.16 произвели проверку РЗАиТ яч.8. На 31.08.16 подана заявка на устранение замечаний. |  | 8 | 8 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -8
август | ОАО "СН-МНГ" | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2016-08-25 | 12:40 |  |  |  | 60 | Дифференциальная фазная защита |  | Внешние сети | ПС 500/220/110 кВ Сибирская ВЛ 220 кВ Сибирская-Топаз-Кварц | 220 | ВЛ | ПС 500/220/110 кВ Сибирская ВЛ 220 кВ Сибирская-Топаз | В 12:40 при прохождении грозового фронта аварийное отключение ВЛ-220кВ Сибирская-Топаз-Кварц, АПВ неуспешно, РПВ в 13:52 не успешно, кратковременная посадка напряжения в сетях 35,6 кВ на Ватинском на 15% по 1,2 СШ-35кВ ПС 110/35/6кВ Ватинская, Узунском, С.Покурском м/р на 7% по 1,2 СШ-35кВ ПС 110/35/6кВ Еловая, на 18% по 1,2СШ-35кВ ПС 110/35/6кВ Мартовская, на 25% по ПС 110/35/6кВ С-Покурская , Аганском на 15% по 1,2 С-35кВ ПС 110/35/6кВ Аганская, Н-Покурском на 14% по 1,2СШ-35кВ ПС 110/35/6кВ Н-Покарская, выход из паралельной работы с сетью ГТЭС Н-Покурская сброс экспортной мощности составил 6,5МВт, в 13:57 синхронизация с сетью ТГ-1,2 ГТЭС Н-Покурская, на Покамасовском м/р выход из паралельной работы с сетью ТГ-1,2 ГТЭС Покамасовская сброс экспортной мощности составил 7МВт. Причиной отключению послужил обрыв грозотроса в пролёте оп.67-69. Потери нефти составили: Косвенные: 8,8т/148,4м3 Прямые: 4,5т/73,9м3 Контроль за уровнямии напряжения,запуском мех.фонда. | 5 | 9 | 14 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -14
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-08-25 | 13:14 | 2016-08-25 | 13:14 | 0:00 | 15 | МТЗ 2 ступени |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Чистинная ВЛ 35 кВ Ф-1 от ПС 110/35/6 кВ Чистинная | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Чистинная ВЛ 35 кВ Ф-1 от ПС 110/35/6 кВ Чистинная | В 13:14 отключение ВЛ-35кВ Ф-1 в момент прохождения грозового фронта действием защиты МТЗ-2ступени, АПВ успешно. Сброс нагрузки 5,3МВт из них2,6МВт технологическое оборудование КНС, ДНС Ачимовского м/р. По системе ТМ в момент отключения ВЛ-35кВ Ф-1 зафиксирован ток 360 А. Уставки МТО 800 А 0,5 сек, МТЗ 450А, 1,9сек. Набор нагрузки через 14 мин-50%, через 37 мин-100%. Длина ВЛ 41,72км. Потери нефти составили: косвенные:0,3т/32,4 прямые1,6т/15,8м3 Контроль за уровнем напряжения, нагрузками, регулировка напряжения по ПС 110/35/6кВ Чистинная. Осмотр ПС 35/6кВ, ПС 110/35/6кВ, ВЛ-35кВ. 29.08.16 произведено устранение замечаний. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-08-25 | 14:44 | 2016-08-25 | 14:55 | 0:11 | 34 | МТЗ 2 ступени |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Чистинная ВЛ 35 кВ Ф-1,2 от ПС 110/35/6 кВ Чистинная | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Чистинная ВЛ 35 кВ Ф-1,2 от ПС 110/35/6 кВ Чистинная | В 14:44 при прохождении грозового фронта произошло отключение ВЛ-35кВ Ф-1,2. АПВ по Ф-1,2 не успешно, в 14:54 РПВ ВЛ-35кВ Ф-2 не успешно, в 14:55 РПВ ВЛ-35кВ Ф-1 успешно. На вышке связи дизель не запускался. В 15:10 набор нагрузки 20%, в 15:22 40%, в 15:26 70% в 15:39 85%, в 16:30 100%. Сброс нагрузки 10МВт из них 2,7МВт технологическое оборудование КНС, ДНС Ачимовского м/р. По системе ТМ зафиксирован ток до 360 А. При осмотре ВЛ обнаружено на Ф-1 оп.70 ф.А разрушение изоляции ПС-70 (1 из 3), по Ф-2 на оп.70 ф.А и В ожоги изоляции, разрушение изоляторов ПС-70(1 из 3), на оп.109 ф.В разрушение изолятора ПС-70(1 из 3). Произвели замену изоляции по Ф-В на оп.70, включение ВЛ-35кВ Ф-2 на холостой ход. Длина ВЛ 41,72км. Уставки МТО А, сек, МТЗ А, сек. Набор нагрузки через мин-50%, через мин-100%. Потери нефти составили: Косвенные 0,5т/20,9м3 Прямые 2,6т/33,3м3 Контроль за уровнем напряжения, нагрузками, регулировка напряжения по ПС 110/35/6кВ Чистинная. Осмотр ПС 35/6кВ, ПС 110/35/6кВ, ВЛ-35кВ. 26,28,29.08.16г. замена изоляции, сбор нормальной схемы | 3 | 1 | 4 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -4
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "Энергоремонт" | 2016-08-25 | 20:17 | 2016-08-27 | 19:12 | 46:55 | 92 | 1,2 зона ДЗ |  | Внешние сети | ВЛ 110 кВ ПП Восточный-Чистинная-1 | 110 | ВЛ | ПП 110 кВ Восточный ВЛ 110 кВ ПП Восточный-Чистинная-1 | В 20:17 при прохождении грозового фронта аварийное отключение ВЛ-110кВ ПП Восточный-Чистинная-1, действием 1,2 зоны дистанционной защиты, АПВ не успешно, работа АВР-35кВ на ПС 110/35/6кВ Чистинная успешно, работа АВР-6кВ в ЗРУ-6кВ Чистинная успешно, остановка мех. фонда и СТД-6кВ №1,3 КНС Ачимовском м/р, частичная остановка мех.фода и останов СТД-6кВ №2 КНС Чистинного м/р сброс нагрузки составил 12,8МВт из них 5МВт технология. В 21:10 РПВ ВЛ-110кВ ПП-Восточный-Чистинная не успешно. Набор нагрузки через 8минут 50%, через 32 минуты 90%. Потери нефти составили: Косвенные: 0,5т/37,9м3 Прямые: 12,6т/61,7м3 Регулировка напряжения по ПС 110/35/6кВ Чистинная, контроль за запуском мех.фонда, технологического оборудования. На оп. 330 произведена замена поврежденной гирлянды ф.А ( 8 изоляторов). | 13 | 1 | 14 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -14
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-08-26 | 10:59 | 2016-08-26 | 12:39 | 1:40 | 7 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Промысловая-2 ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Промысловая-2 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Промысловая-2 яч.16 | Аварийное отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. Уставки МТЗ 370А/0,5сек. МТО 1600А/0сек. Длина ВЛ-4,5км. ОПН-6 (12шт) на оп.1, КТПН 6/0,4 К-37, КТПН 6/0,4кВ №1,2 К-37бис. При осмотре обнаружено падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пр. опор 54-55, искривление штырей на оп.54. Прямые потери: 3,9т/102,9м3 Произведен осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ. По результатам осмотра произвели разрыв шлейфов на оп.47 в сторону оп.48,вывод поврежденного участка в ремонт,запуск мех.фонда.Аварийно-восстановительные работы по замене изоляции оп.53, 54, выправке штырей Ф-А,В оп.54, удаление дерева.27.08.16г. собрана нормальная схема. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -4
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-08-26 | 11:13 | 2016-08-26 | 11:15 | 0:02 | 9 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-67 ВЛ 6 кВ Ф-16 от ПС 35/6 кВ Куст-67 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-67 яч.16 | В 11:13 во время прохождения грозового фронта произошло отключение ВЛ-6кВ Ф-16, действием защиты МТЗ, АПВ не успешно. В момент отключения яч.16 по системе ТМ зафиксирован бросок тока до 256А. Уставка МТО 1400А 0с, МТЗ 300А 0,5с. Длина ВЛ-3,7км, ОПН-6 (12шт.) на оп.1,1.3, КТПН №1,2, КП-26, РВО-6 (6шт.) на КТПН №1,2 КП-67. Косвеные потери :1,3т/11,1м3 Прямые потери: 0,3т/5,6м3. Включение яч.16 ТУ в 11:15 успешно. Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. Произведен осмотр ПС 35/6кВ, приемного портала, ВЛ-6кВ с оп.1 - 4, с оп.1.3 - 23.3, с оп.32е - 50, с оп.39п - 4.2. По результатам осмотра замечаний не выявлено. 27.08.16г. произведен осмотр ВЛ с применением БВ , обнаружены ожоги изоляторов на опорах №21 Ф С, 22 Ф В. 28.08.16 произведено устранение замечаний. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-08-26 | 18:49 | 2016-08-26 | 18:49 | 0:00 | 64 | МТЗ 2 ступени |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Чистинная ВЛ 35 кВ Ф-2 от ПС 110/35/6 кВ Чистинная | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Чистинная 2В-35 | В 18:49 отключение ВЛ-35кВ Ф-2 в момент прохождения грозового фронта действием защиты МТЗ-2ступени, АПВ успешно. Сброс нагрузки 6,2МВт из них 2,5МВт технологическое оборудование КНС, ДНС Ачимовского м/р. По системе ТМ в момент отключения ВЛ-35кВ Ф-2 зафиксирован ток 360 А. Уставки МТО 800 А 0,5 сек, МТЗ 450А, 1,9сек. Набор нагрузки через 17 мин-50%, через 41 мин-100%. Длина ВЛ 41,72км. Потери нефти составили: косвенные: 10,7т/58,4м3 прямые: 7,4т/52,5м3 Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. 27.08.16 произведен осмотр ВЛ-35кВ Ф-2, обнаружена поврежденная изоляция на оп.92 фаза "А"( разрушение одного изолятора из 3-х) и фаза "В" ( ожоги изоляторов). 28.08.16 произведено устранение замечаний. | 7 | 11 | 18 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -18
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-08-26 | 18:57 | 2016-08-26 | 18:57 | 0:00 | 10 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-115 ВЛ 6 кВ Ф-13 от ПС 35/6 кВ Куст-115 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-115 яч.13 | В 18:57 во время прохождения грозового фронта произошло аварийное ВЛ-6кВ Ф-13, действием защиты МТЗ, АПВ успешно. В момент отключения яч.13 по системе ТМ зафиксирован бросок тока до 360А. Уставка МТО 1500А 0с, МТЗ 450А 0,5с. Длина ВЛ-8,45км. ОПН-6 24шт. оп.1,84,86,КТПН 6/0,4кВ №1,3,4,5,6 к-163; РВО-6 6шт. КТПН 6/0,4кВ №2,7 к-163 Потери нефти составили: Косвенные:1,1т/140,6м3 Прямые:0,6т/27,7м3 Контроль за напряжением, запуском мех.фонда, регулироака напряжения 1Т с помощью ТУ. 29.08.16г. произведен осмотр с применением спец.техники, замечаний не найдено. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
август | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НВЭС" | 2016-08-26 | 19:02 | 2016-08-26 | 19:11 | 0:09 | 24 | 1ст ЗЗ |  | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ГПП-7-1 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ГПП-7-1 | Отключение произошло во время прохождения грозового фронта. При осмотре ОРУ-35кВ ПС 35/6кВ Юкишевская, ВЦТП выявлено отключение 1Т действием ДЗТ, разрушение ОПН-35 по фазе "А". После замены ОПН-35кВ в 23:07 на ПС 35/6кВ Юкишевская собрана нормальная раздельная схема, в 23:18 на ПС 35/6кВ ВЦТП собрана нормальная раздельная схема. Останов 10 скважин НГП-6, сброс нагрузки 1,7 МВт, из них 1,3МВт технология. Останов 14 скважин НГП-2, сброс нагрузки 7 МВт, из них 5,5МВт технология. Потери нефти составили: косвеные 4,8т/122,5м3 прямые 1,6т/20,3м3, Контроль за уровнями напряжения, набором нагрузки.Осмотр, контроль работы АВР-6кВ ПС 35/6кВ Юкишевская, ВЦТП , замена ОПН-35кВ фазы "А", сбор нормальной схемы. 29.08.16г. произведен осмотр с применением спец.техники, замечаний не найдено. | 2 | 5 | 7 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -7
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-08-26 | 20:52 | 2016-08-27 | 0:20 | 3:28 | 10 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-115 ВЛ 6 кВ Ф-13 от ПС 35/6 кВ Куст-115 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-115 яч.13 | В 20:52 произошло аварийное отключение ВЛ-6кВ Ф-13 при порывах ветра после прохождения грозового фронта, действием защиты МТЗ, АПВ не успешно, в 20:54 ТУ не успешно, в результате осмотра обнаружено падение дерева (сосна) в пролёте оп.72-73 ВЛ-6кВ Ф-13 из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ, длиной 10м. В момент отключения яч.13 по системе ТМ зафиксирован бросок тока до 360А. Уставка МТО 1500А 0с, МТЗ 450А 0,5с. Длина ВЛ-8,45км. ОПН-6 24шт. оп.1,84,86,КТПН 6/0,4кВ №1,3,4,5,6 к-163; РВО-6 6шт. КТПН 6/0,4кВ №2,7 к-163 Прямые потери нефти составили:17,7т/779,4м3 Произведен осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ с применением спец.техники. Частично перевод нагрузки КТПН 6/0,4кВ №1-7 на ВЛ-6кВ Ф-4 от ПС 35/6кВ Куст-106, контроль за запуском мех.фонда. Удаление дерева в пролёте оп.72-73, замена изолятора Ф-С на оп.72. В 00:20 РПВ яч.13 успешно, восстановление нармальной схемы по пункту АВР-6кВ КП-163. | 18 |  | 18 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -18
октябрь | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-10-27 | 20:37 | 2016-10-27 | 20:53 | 0:16 | 17 |  | РПВУ | Технология | ЗРУ ГТЭС, яч.№15 ф-3; яч.№10 ф-4; яч.№12 ф-6 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ ГТЭС, яч.№15 ф-3; яч.№10 ф-4; яч.№12 ф-6 | Перегрузка ф. №6 в результате несогласованного набора мощности БУ на КП-5, 15:53 (МСК) | 23.2 |  | 23.2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | КП24 | _ | _ | _ |  |  | 0
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-09-04 | 7:57 | 2016-09-04 | 8:10 | 0:13 | 34 | Отключение персоналом |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 6(10) | ДЭС | ДЭС КП-44 4х1,25; 6х1,4 ДГУ-9 | В 07:59 при плановом осмотре эл.оборудования в следствии невнимательных действий со стороны машиниста ЭСП Ковалева В.В. произошел аварийный останов ДГУ-9 путем нажатия кнопки "Аварийный стоп", на панели сигнал "Низкое напряжение генератора", "Аварийный останов". ДГУ-4,5,6,8,10 выход из параллельной работы, на панели сигнал "Низкое напряжение шины". Сброс нагрузки (мех. фонд) 4,65 МВт. В 08:01 запуск ДГУ-1 на х.х., в 08:03 ДГУ-1 в параллель на СН (120кВт), 08:10 поочередный ввод под нагрузку ДГУ-4,5,6,8,10, набор нагрузки. 08:15 ДГУ-9 запуск на х.х. и ввод под нагрузку. Потери нефти составили: косвенные 13,8т/31,3 м3, прямые 11,1т/26,5 м3. Отнесены в АИЭ (аварии). Осмотр оборудования. Контроль за уровнем напряжения, нагрузок. Отправлена телефонограмма в "АЭС". | 11 | 14 | 25 | [9 empty] | КП1 | [5 empty] | 0 | -25
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-09-05 | 15:32 | 2016-09-05 | 15:32 | 0:00 | 3 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-150 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-150 ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Куст-150 | В результате падения дерева из охранной зоны ВЛ-6кВ в пролете оп. 2.6-2.7 отпайки на К-55 произошло межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-6кВ Ф-18 действием защиты МТЗ. В 15:32 повторное отключение ВЛ-6кВ Ф-18, включение ТУ в 15:34, повторное отключение в 15:36, ТУ не успешно, включение в 16:29 после удаления дерева с ВЛ-6кВ. В момент аварийного отключения по ТМ завиксирован бросок тока 220А. Уставка МТО 1600А, 0сек; МТЗ 390А, 0,5сек. Потери нефти составили прямые: 1,2т/55,4м3. Осмотр ПС 35/6кВ, удаление дерева в пролете оп.2.6-2.7. Составлен акт. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП19 | [5 empty] | 0 | -1
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-09-07 | 16:11 | 2016-09-07 | 16:11 | 0:00 | 18 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-103 ВЛ 6 кВ Ф-9 от ПС 35/6 кВ Куст-103 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-103 ВЛ 6 кВ Ф-9 от ПС 35/6 кВ Куст-103 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. В момент отключения по ТМ зафиксирован бросок тока 153А. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружено ожог изоляции Ф-А,В,С на оп.27. Уставка МТО 1500А 0с, МТЗ 360А 0,5с. Длина ВЛ-6,42км, ОПН-6 (30шт.) на оп.1, 5.6, 6.6, КТПН №1 КП-5, КТПН №1 КП-6, КТПН №1 КП-84, КТПН №1,2 КП-7бис, РВО-6 (6шт.) на КТПН №1,2 КП-7. Косвенные потери :0,1т/0,9м3, прямые потери: 1,5т/8,2м3. Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. Произведен осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ, КТПН 6/0,4кВ. 16.09.16г. произведена замена изоляции. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2016-09-07 | 17:07 | 2016-09-07 | 17:07 | 0:00 | 13 |  |  | Внешние сети |  | 35 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская СШ 35 кВ №2 | В 17:07 кратковременная посадка напряжения на 2СШ-35 кВ ПС 220/110/35кВ Кирьяновская во время не успешного включения ВЛ-35кВ ф.2, в результате чего останов СТД-6кВ №1 КНС-8, 1,2 КНС-4, СТД-6 кВ № 3 КНС-5, АД-6 кВ 315 кВт № 10 и АД-0,4 кВ № 3,4,5(нефть), 8 скв. Ватинского м/р, 5 скв. С.Ватинского м/р. Сброс нагрузки 6,3 МВт (13 скв.) из них 5,6 МВт технология Ватинского м/р. Набор нагрузки 97% 18 мин. Потери нефти составили: Косвенные:3,3т/57м3. Прямые:1,2т/ 18м3 Контроль за напряжением, нагрузками. Контроль за запуском технологического оборудования, мех. фонд Ватинского м/р. Направлена телефонограмма в НВЭС. | 1 | 3 | 4 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -4
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-09-08 | 20:43 | 2016-09-08 | 20:43 | 0:00 | 27 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | КРУН 6 кВ ДНС-2 ВЛ 6 кВ Ф-15 от КРУН 6 кВ ДНС-2 | 6(10) | ВЛ | КРУН 6 кВ ДНС-2 яч.15 | Отключение произошло при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ L-17,6км, ОПН-54шт. Зафиксирован бросок тока по по МПУ яч.15 фаза А-689А, В-179А, С-220А, уставка МТЗ 420А/0,5сек, МТО 1800/0,1сек. Потери составили: прямые: 3,9т/12,3м3 Контроль запуска мех.фонда. Осмотр КРУН-6кВ. При осмотре ВЛ-6кВ отпайки на К-60 обнаружено разрушение изоляции на оп.131/26 по фазе В. Произвели отключение ЛР-6кВ на оп.131/26 ВЛ-6кВ Ф-15. На 09.09.16г осмотрели ВЛ-6кВ Ф-15 до конца, выявлено: оп.13 ф.А,В ожог изоляции, оп.44 ф.В ожог изоляции. 10.09.16г. по н/д 359/2040 заменили изоляцию оп.131/26 ф. В, на отпайку К-60 подали напряжение. 15.09.2016г. произвели устранение неисправности | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -4
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-09-08 | 20:43 | 2016-09-08 | 20:43 | 0:00 | 18 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | КРУН 6 кВ ДНС-2 ВЛ 6 кВ Ф-8 от КРУН 6 кВ ДНС-2 | 6(10) | ВЛ | КРУН 6 кВ ДНС-2 яч.8 | Отключение произошло при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ L-20.1км, ОПН-24шт. Зафиксирован бросок тока по МПУ яч.8 фаза А-142А, В-561А, С-142А, уставка МТЗ 420А/0,5сек, МТО 1800/0,1сек. Потери составили: прямые: 3т/8м3 Контроль запуска мех.фонда. Осмотр КРУН-6кВ. Произвели осмотр ВЛ-6кВ в пролете оп.1-82, 1/26-167/26. На 09.09.16г. осмотрели ВЛ-6кВ Ф-8 до конца, выявлено: оп.28 ф.А ожог изоляции, оп.29 ф.А,С ожог изоляции, оп.45 ф.В,С ожог изоляции, оп.46 ф.В ожог изоляции. 11.09.2016г. произвели замену изоляции. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -3
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "Энергоремонт" | 2016-09-08 | 21:01 | 2016-09-08 | 21:01 | 0:00 | 39 | 2ст ЗЗ |  | Внешние сети |  | 110 | ВЛ | ПП 110 кВ Восточный ВЛ 110 кВ ПП Восточный-Чистинная-1 | Отключение ВЛ произошло во время прохождения грозового фронта. Сброс нагрузки 7,5МВт, из них 5,4МВт технология. Набор нагрузки 56% через 20мин, 90% через 25мин. Потери: косвенные 2,2т/26м3, прямые 3т/27,9м3. По результатам осмотра ВЛ-110кВ ПП Восточный-Чистинная-1 выявлено разрушение 4-х изоляторов (из 8-ми) на опоре №398 фаза "С". На 12.09.16г. запланировано устранение выявленного замечания. Контроль за запуском мех.фонда, уровнями напряжения, запуском агрегатов КНС, ДНС. Осмотр ПС 35/6кВ, РУ-6кВ, КТП 6/0,4кВ. Отправлена телефонограмма в ЗАО Энергоремонт. Осмотр ВЛ-110кВ ПП Восточный-Чистинная-1 персоналом ЗАО Энергоремонт. | 3 | 2 | 5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -5
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-09-08 | 21:18 | 2016-09-08 | 21:18 | 0:00 | 10 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-4 ВЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 35/6 кВ Куст-4 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-4 яч.15 | Отключение ВЛ произошло во время прохождения грозового фронта. На МПУ Sepam зафиксированы значения токов Ф-А 2,43кА, Ф-В 2,34кА, Ф-С 2,27кА. Уставка МТО 1300А, 0сек. Длина ВЛ-6кВ 7,6км. ОПН-6кВ 12шт на оп.1, оп.1.1, КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-5. Потери прямые 0,9т/5,3м3. Контроль за запуском мех.фонда, осмотр ПС, приемного портала, ВЛ. Выявленные замечания: оп.1.19 ф.А,В,С сильные ожоги, оп.4 ф.В ожог. 10.09.16г. произведена замена изоляторов. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-09-08 | 21:20 | 2016-09-08 | 21:33 | 0:13 | 8 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | РУ 6 кВ ГПЭС Чист. ВЛ 6 кВ Ф-7 КП-6, 7, Р-470, Р-479, жил.поселок от ЗРУ-6кВ ГПЭС Чист. | 6(10) | ВЛ | РУ 6 кВ ГПЭС Чист. яч.7 | Отключение ВЛ произошло во время прохождения грозового фронта. РПВ в 21.33 успешно. На МПУ Sepam зафиксированы значения токов Ф-А 438А, Ф-В 432А, Ф-С 80А. Уставка МТЗ 360А, 0,5сек. Длина ВЛ-6кВ 12,91км. ОПН-6кВ 18шт на оп.3.33, КТПН 6/0,4кВ №1,2 КП-6,7, КТПН 6/0,4кВ №1 Р-470. Потери: косвенные 0т/7,2м3, прямые 0,5т/4,5м3 Контроль за запуском мех.фонда, осмотр РУ-6кВ. Осмотр ВЛ 09.09.16г. 11.09.16г. замена поврежденной изоляции на оп.3.16 ( фаза А,В-ожоги), оп. 4.14 ( фаза А-ожоги) и оп. 4.17 ( фаза В-ожоги). | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-09-08 | 22:52 | 2016-09-08 | 22:52 | 0:00 | 4 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ КНС-3м ВЛ 6 кВ Ф-15 от ПС 35/6 кВ КНС-3м | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ КНС-3м яч.15 | Отключение ВЛ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ 7,3км. Уставка МТЗ 450А, 0,5сек. Потери косвенные 1,2т/3,8м3, прямые 0,3т/3,8м3 Контроль за запуском мех.фонда, осмотр ПС, ВЛ. Выявленные замечания: оп.9/1 ф.В разрушение изоляции, ф.А ожог, оп.31/1 ф.А ожог. 10.09.16г. произведена замена изоляторов. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-09-08 | 22:52 | 2016-09-08 | 22:52 | 0:00 | 10 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ КНС-3м ВЛ 6 кВ Ф-5 от ПС 35/6 кВ КНС-3м | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ КНС-3м яч.5 | Отключение ВЛ произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ 7,65км. Уставка МТЗ 450А, 0,5сек. Потери: ковсенные 1,6т/14,1м3, прямые 0,5т/4,1м3. Контроль за запуском мех.фонда, осмотр ПС, ВЛ. Выявленные замечания: оп.9/2 ф.А,В ожоги, оп.29/2 ф.А ожог, оп.31/2 ф.С. 10.09.16г. произведена замена изоляторов. | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -3
май | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-05-07 | 8:00 | 2016-05-07 | 9:35 | 1:35 | 26 | ТО | АПВН, РПВН | Технология | ПС-35/6кВ №376 ВЛ-6кВ ф.376-21 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.376-21 | 3-х фазное К.З. в результате перекрытия линейной изоляции из-за загрязнения и обледенения изоляторов и части проводов при попадании воды в следствии порыва высоконапорного водовода в пролёте опор №7 и №9. |  | 23.1 | 23.1 | ТЧ | 1905-06-13 | Провод А-95 изолятор ШС-10 | Россия | ТО-08.02.2016 ТР-06.02.2004 | ТО-100 % | ТО-08.06.2016 ТР- 01.06.2017 | ТР- 16.02.05, 05.04.06, 01.04.08, 10.01.10, 11.07.13 | нет | КП24 | [5 empty] | 0 | -23.1
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-09-10 | 18:39 | 2016-09-10 | 18:39 | 0:00 | 9 | МТЗ 2 ступень |  | Атм., прир. и техн. | ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-69 ВЛ 6 кВ Ф-5 от_ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-69 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-69 яч.5 | Отключение произошло при прохождении грозового фронта. Длина ВЛ-6кВ L-14.25 км, ОПН-24шт. Зафиксирован бросок тока по БМРЗ яч.5 595 А, уставка МТЗ 260А/0,5сек, МТО 1100/0 сек. Запуск мех. фонда 100% в 18:51. Потери нефти составили: прямые потери 0,7т/1,5м3; косвенные: 5,6т/8м3. Контроль запуска мех.фонда. Осмотр ЗРУ-6кВ. 11.09.2016 Произведен осмотр ВЛ-6кВ, КТПН6/0,4кВ, пунктов АВР-6кВ при осмотре обнаружены ожоги изоляции на опоре №179 фаза "В", опора №181 фаза "А". Составлен акт. 13.09.16г. произвели замену изоляции | 1 | 6 | 7 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -7
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-09-10 | 19:37 | 2016-09-10 | 20:43 | 1:11 | 5 | эл.маг. расцеп. |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-69 КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 К-51 | Аварийное отключение произошло во время прохождения грозового фронта. В момент аварийного отключения ВЛ-6кВ Ф-5 ЗРУ-6кВ ЭК КП-69 в 18:39, произошла кратковременная посадка напряжения по СШ-6кВ ЗРУ-6кВ ЭК КП-69, что привело к частичной остановке мех.фонда КП-51 в кол-ве 2 скважин и отключению вводного АВ-0,4кВ тип ВА 55-41 1000А рем.№73-03-10 в КТПН 6/0,4кВ 630кВА №2 КП-51, с остановкой мех.фонда в кол-ве 5 скважин. РПВ в 20:43. Запуск мех. фонда 100% в 20:48. Потери нефти составили: прямые 8,6т/14,6м3. Контроль за напряжением, нагрузками, запуском мех.фонда. Отправлена т/ф в РИТС-2, ЦИТС ОАО о предоставлении информации со СУ ЭЦН. Осмотр эл.оборудования КТПН 6/0,4кВ, замер токов и напряжений. Составлен акт. | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -8
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НВЭС" | 2016-09-11 | 8:03 | 2016-09-11 | 8:03 | 0:00 | 185 | 2 зона дистанционной защиты, 2ст земляная защита |  | Внешние сети |  | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ПП Восточный-2 | В 08:03 А.О. ВЛ-110кВ Кирьяновская-ПП Восточный 2 цепь. АПВ не успешно. Работа АВР 35кВ на ПС-110/35/6кВ "Кетовская", "Н-Покурская". Работа АВР-6кВ в РУ-6кВ "Н-Покурское", РУ-6кВ "Кетовское". ПС-110/35/6кВ "Заобье" АВР-35кВ не работал. Работа АВР-6кВ на ПС-35/6кВ "ЦПС-1", "К-15". В 08:19 РПВ В-110кВ со стороны ПП Восточный успешно. В 08:24 РПВ В-110кВ со стороны Кирьяновская успешно. В 08:19 работа АВНР-6кВ в РУ-6кВ "Н-Покурское", РУ-6кВ "Кетовское". На ПС-110/35/6кВ "Н-Покурская" в 08:52, на ПС-110/35/6кВ "Кетовская" в 08:55 восстановлена нормальная схема эл. снабжения. В 09:38 подано напряжение на 2С-35кВ ПС-110/35/6кВ "Заобье" через СВ-35кВ на Х.Х. В 09:47 включение В-35кВ Ф-4, работа АВНР на ПС-35/6кВ "ЦПС-1", "К-15". Сброс нагрузки 23,9МВт из них 6,4МВт технология. Набор нагрузки 15мин-30%; 30мин-50%, 1ч-100%. Прямые потери: 16,1т/95,3м3; косвенные 22,2т/191м3. Контроль за уровнями U и J. Регулировка напряжения на ПС-110/35/6кВ "Н-Покурская", "Кетовская", "Заобье". Контроль за запуском мех. фонда, технологического оборудования. Отправлена телефонограмма в ОДС "НВЭС" ОАО «ТюменьЭнерго». Составлен акт. | 16 | 22 | 38 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -38
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-09-12 | 14:29 | 2016-09-12 | 14:29 | 0:00 | 16 | МТЗ |  | Внешние сети | ПС 35/6 кВ ДНС-2 ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ ДНС-2 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ ДНС-2 ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ ДНС-2 | Отключение произошло во время порыва ветра. По результатам осмотра выявлен обрыв троссового крепления отходящих КЛ-0,4кВ от КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 ООО "НАРС" на прожекторную мачту освещения территории ООО "НАРС", вследствии чего произошёл наброс тросса на провод ф.С и проходной изолятор ф.В приёмного портала КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 ООО "НАРС", что привело к межфазному КЗ и отключению ВЛ-6кВ. Прямые потери: 2,1т/24,7м3; косвенные: 1,0т/26,2м3. Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ, КТПН 6/0,4кВ, ВЛ-6кВ, контроль за напряжением и запуском мех.фонда. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО о предоставлении информации со СУ ЭЦН. Составлен акт. | 2 | 1 | 3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -3
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ПАО "ФСК ЕЭС" | 2016-09-13 | 16:28 | 2016-09-13 | 16:28 | 0:00 | 16 | ДФЗ |  | Внешние сети | ПС 220/110/35 кВ Ленинская ВЛ 110 кВ Ленинская-Лосинка 1 | 110 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Ленинская ВЛ 110 кВ Ленинская-Лосинка 1 | Отключение ВЛ произошло во время прохождения грозового фронта. Сброс нагрузки 3,5МВт, из них 0,5МВт технология. В РУ-6кВ ГПЭС ДНС-2 отключение яч.№11 действием защиты "МТЗ", останов ГПГУ-2,3,4 на ГПЭС ДНС-2 З-Асомкинского мр. Набор нагрузки через 20мин 50%, через 1ч.20мин 90%. В 17:07 запуск ГПГУ-2,3,4 в работу. Прямые потери: 1,4т/28м3; косвенные 7т/116,8м3. Контроль за запуском мех.фонда, уровнями напряжения, запуском агрегатов ДНС. Осмотр ПС 35/6кВ. Регулировка напряжения на ПС 35/6кВ 186. Отправлена телефонограмма в ООО РН-Юганскнефтегаз. | 1 | 7 | 8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -8
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-09-13 | 19:02 | 2016-09-13 | 19:02 | 0:00 | 17 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Новая ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Новая | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Новая яч.8 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. В момент отключения системой ТМ ОМЬ зафиксирован бросок тока яч.№8 J-255А. Уставка МТО-1500А/0сек., МТЗ-360А/0,5сек. Длина ВЛ-6кВ 5,8км. Установлены ОПН-6кВ оп.№1, КТПН-6/0,4кВ №1,2,3 КП-37, РВО-6кВ на КТПН-6/0,4кВ №435 КП-37. Прямые потери: 0,4т/4,7м3; косвенные 3,7т/30м3. Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. Произведен осмотр ПС 35/6кВ, приемного портала, оп.№1. 14.09.16г. произвден осмотр ВЛ, выявлены замечания ожиги изоляторов Ф-В оп.25, Ф-А оп. 32, ожоги на проводах Ф-А,С пролет оп. 59-60. |  | 4 | 4 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -4
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-09-13 | 19:07 | 2016-09-13 | 19:07 | 0:00 | 8 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-9бис ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ Куст-9бис | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-9бис яч.4 | Отключение ВЛ-6кВ произошло во время прохождения грозового фронта. В момент отключения системой ТМ ОМЬ зафиксирован бросок тока яч.№4 J-210А., на яч.№2 ввод 6кВ №1 J-430А. Уставка МТО-1200А/0сек., МТЗ-300А/0,5сек. Длина ВЛ-6кВ 14,35км. Установлены ОПН-6кВ оп.№1,4,5, КТПН-6/0,4кВ КП-1, КП-2, КП-107, КТПН-6/0,4кВ №1,2 КП-64, КП-64бис, КП-147. Прямые потери: 0,6т/6,7м3; косвенные 1,7т/30,5м3. Контроль за напряжением, запуском мех.фонда. Осмотр ПС-35/6кВ, приемного портала, оп.№1 ВЛ-6кВ Ф-4. 14.09.16г. произведен осмотр ВЛ пролет опор №1-11, 39-45, 72-129, 1.3-23.3. Выявлено разрушение изоляторв Ф-А на оп. 13.3. Продолжение осмотра запланировано с применением спец.техники. | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -3
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-09-13 | 19:13 | 2016-09-13 | 19:13 | 0:00 | 117 | МТЗ 2ст |  | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ-35кВ ф.5,6 | 35 | ВЛ | ПС 220/110/35 кВ Кирьяновская ВЛ-35кВ ф.5,6 | Аварийное отключение ВЛ-35кВ Ф-5,6 произошло во время прохождения грозового фронта. Длина ВЛ-35кВ 13км, ОПН-35 36шт установлены на ПС 35/6кВ "КНС-4", "КНС-8", "К-220" "ДНС-2В", на опрах №5.1, 6.1. В момент аварийного отключения по системе ТМ зафиксирован бросок тока по яч.5,6 на ПС 220/110/35/6кВ "Кирьяновская" до 720А. Уставки МТЗ-700А/2,1сек., МТО-1500А/1сек. Сброс нагрузки составил 13,2МВт из них 4,4МВт технологии. Набор нагрузки 50%-10мин, 100%-27мин. Потери прямые: 7,1т/44м3; косвенные: 16,2т/160,3м3. Контроль за напряжением, нагрузками, запуском технологического оборудования, мех.фонда, осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ. Произвели осмотр 14.09.2016г., обнаружен ожог изоляции и провода фаз А,В,С Ф-5,6. 15.09.2016г. произвели замену изоляции фаз А,В,С Ф-6. 16.09.2016г. произвели замену изоляции фаз А,В,С Ф-5. | 7 | 16 | 23 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -23
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НВЭС" | 2016-09-15 | 3:46 | 2016-09-15 | 19:26 | 15:40 | 8 | Отключение |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ Покамасовская Тр-р 110/35/6 №2 | 110 | ПС | ПС 110/35/6 кВ Покамасовская Тр-р 110/35/6 №2 | Аварийное отключение В-110кВ 2Т, В-35кВ 2Т, ВВ-6кВ ввод№2 яч.21 действием МТЗ. Работа АВР-35кВ успешно на ПС 110/35/6кВ, АВР-6кВ в РУ-6кВ выведен. Остановка ТГ-1,2 ГТЭС, СТД-1600кВт №3 на КНС-1, 8-и скважин Покамасовского м/р действием защит на СУ УЭЦН. По результатам осмотра выявлено: в ЗРУ-35кВ ГТЭС откл. В-35 Ф-4 яч.13 , В-35 Ввод-1 яч.14, В-35 Ф-3 яч.18 , в ЗРУ-6кВ откл. В-6кВ 3Т яч.3, В-6 ввод-1 от генератора №1 яч.13, В-6 1Т яч.16, В-6 2Т яч.18, В-6 4Т яч.20, В-6 ввод-2 от генератора №1 яч.21; ГТЭС Покамасовская на ТГ1,2 срезанные штифты на фланце полумуфты; межфазное КЗ в концевой кабельной муфты от яч.21 РУ-6кВ Покамасовское возле ПС 110/35/6кВ. Сброс нагрузки 2,8МВт из них 1,5МВт мех. фонда. Потери нефти составили косвенные 0,6т/5,9м3, прямые 0,7т/7,3м3 Контроль за напряжением, нагрузками. Осмотр РУ-6кВ, перевод нагрузки 2С-6кВ на 1С-6кВ через СВ-6кВ. Осмотр КЛ-6кВ от РУ-6кВ до ПС 110/35/6кВ, ЗРУ-35кВ ГТЭС, ЗРУ-6кВ ГТЭС, оборудования ГТЭС. РПВ В-35 яч.13,14,18 в ЗРУ-35 ГТЭС, В-6 яч.3,13,16,18,20,21 в ЗРУ-6 ГТЭС. Произведена замена концевой кабельной муфты, в/в испытания. Персоналом МРЭС выполнена проверка РЗАиТ 2Т, в 19:26 включение 2Т в работу. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -2
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-09-16 | 4:12 | 2016-09-16 | 4:12 | 0:00 | 16 | МТЗ |  | Сторонние | ПС 35/6 кВ Куст-120 ВЛ 6 кВ Ф-14 от ПС 35/6 кВ Куст-120 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-120 ВЛ 6 кВ Ф-14 от ПС 35/6 кВ Куст-120 | Аварийное отключение ВЛ-6кВ из-за межфазного КЗ ф.А,С. Отключение БСК-6кВ №2. КЗ на землю фазы "А" по показаниям 2ТН-6кВ. По результатам осмотра обнаружено в пр.оп. 68-69 ВЛ-6кВ ф.16 ПС 35/6кВ К-47 ожог провода фазы "С", обрыв провода ф.А в результате касания стрелы автокрана урал гос.№Т742АР86 ООО "СНПХ" под управлением водителя Конторкин А.Ю. во время разгрузки сан. узла. Уставка МТЗ 400А/0,5сек; МТО 1500А/0сек. Потери нефти составили: Косвеные: 1.4т/8.3м3; Прямые: 1т/10.9м3. Контроль за напряжением, нагрузками. Осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ Ф-16, квитирование защит. Произвели вывод в ремонт участка ВЛ-6кВ ф.16 ПС 35/6кВ К-47 в пр.оп.52-71, ремонт провода в пр.оп.68-69, в 06:53ч. включение 2БСК-6кВ, контроль уровня нагрузок, напряжения, запуск мех.фонда. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП20 | [5 empty] | 0 | -2
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-08-17 | 5:09 | 2016-08-17 | 10:15 | 5:06 | 2 | - | - | Технология | ДЭС К-10 Оленьего нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС". Остановка ДЭС-350 по причине выхода из строя статорной обмотки силового генератора | 17.4 | 5.6 | 23 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -23
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-20 | 13:24 | 2016-03-20 | 13:24 | 0:00 | 57 |  |  | Технология | СУ ЮБ, СБ, ЮСБ, МС м/р | 0.4 | ПО | СУ | посадка U по ПС-Средний Балык -отключения электрооборудования БЭО №4 не было, выборочная остановка скважин на кустах ЮБ, СБ, ЮСБ, МС м/р |  | 23 | 23 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "РН-ЮганскНефтеГаз" | 2016-09-19 | 23:28 | 2016-09-19 | 23:28 | 0:00 | 13 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | *ПС 110/35/6 кВ Бекмеметьевская ВЛ-35кВ 1,2Ц Салют от *ПС 110/35/6 кВ Бекмеметьевская | 35 | ВЛ | *ПС 110/35/6 кВ Бекмеметьевская ВЛ-35кВ 1,2Ц Салют от *ПС 110/35/6 кВ Бекмеметьевская | В 23:28 при прохождении грозового фронта аварийное отключение ВЛ-35кВ Салют-1,2Ц действием защиты МТО, АПВ успешно, кратковременная посадка напряжения на 20% по 1,2 СШ-35кВ ПС 110/35/6кВ Бекмеметьевская, выход из параллельной работы ГПЭС ДНС-2, сброс экспортной мщности 6МВт. Сброс нагрузки 4,1МВт, из них 1,5МВт технология на Сортымском м/р. Набор нагрузки 50% через 15мин, 100% через 55мин. ГПЭС ДНС-2 в 01:03 экспортная мощность 6МВт. Потери: прямые 1,6т/25,5м3, косвенные 2,4т65,8/м3. Контроль за запуском мех.фонда, уровнями напряжения, запуском агрегатов. Осмотр ПС 35/6кВ, РУ-6кВ, КТП 6/0,4кВ, ввод в параллельную работу ГПЭС ДНС-2. | 2 | 2 | 4 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -4
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-09-20 | 10:26 | 2016-09-20 | 10:26 | 0:00 | 7 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Островная ВЛ 6 кВ яч 11 от ПС 35/6 кВ Островная | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Островная ВЛ 6 кВ яч 11 от ПС 35/6 кВ Островная | В 10:26 при прохождении грозового фронта аварийное отключение ВЛ-6кВ Ф-11. Длина ВЛ-6,3км, ОПН-6кВ оп.№1,1/1,1/6,126, КТПН-1 КП-8,9. Набор нагрузки 100% через 10мин. Потери: прямые 0,9т/2,5м3, косвенные 2,8т/4,8м3. Осмотр ПС, ВЛ. При осмотре ВЛ обнаружены ожоги изоляци на оп.№15 Ф-А, оп.№43 Ф-с, оп.№44 Ф-В, оп.№45 Ф-А. Устранено 20.09.2016г. Составлен АКТ. | 1 | 3 | 4 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -4
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-09-20 | 11:18 | 2016-09-20 | 11:28 | 0:10 | 15 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Покамасовская ВЛ 35 кВ Ф-1 от ПС 110/35/6 кВ Покамасовская | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Покамасовская ВЛ 35 кВ Ф-1 от ПС 110/35/6 кВ Покамасовская | Во время прохождения грозового фронта аварийное отключение ВЛ-35кВ ф.1 действием МТЗ. АВР-6кВ на ПС 35/6кВ Пеньковская, Надежда не работал из-за изчезновения напряжения на ВЛ-35кВ Ф-3 при аварийном откл. СВ-35кВ ПС 10/35/6кВ Покамасовская. В 11:28 после РПВ Ф-1, работа АВР-6кВ на ПС 35/6кВ Пеньковская успешно, на ПС 35/6кВ Надежда не работал. В 11:37 после РПВ СВ-35кВ на ПС Покамасовская на ПС 35/6кВ Пеньковская ВНР-6кВ работал успешно, на ПС 35/6кВ Надежда ВНР-6кВ не работал. По результатам осмотра на ПС 35/6кВ Надежда выявлено откл. положение по защите АВ-0,4кВ ШУ ввода №1,2 в шкафу Центральной сигнализации. Сброс нагрузки 4,97МВт из них 1,3МВт технологическое оборудование. Потери нефти: косенные 0,2т/6,9м3; прямые 0,7т/18,8м3 Контроль за напряжением. нагрузками. РПВ ВЛ-35кВ ф.1 в 11:28 успешно. Осмотр ПС 35/6кВ. Запланирован осмотр ВЛ-35кВ 21.09.16г. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | АО ТюменьЭнерго "НВЭС" | 2016-09-20 | 11:19 | 2016-09-20 | 11:37 | 0:18 | 52 | МТО |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ Покамасовская СВ-35кВ | 35 | ПС | ПС 110/35/6 кВ Покамасовская СВ-35кВ | Во время прохождения грозового фронта аварийное отключение СВ-35кВ действием МТО, аварийное откл. ВЛ-35кВ ф.1 действием МТЗ. 19.09.16г.2Т выведен в ремонт по заявке Мег.РЭС. Работа АВР-6кВ успешно на ПС 35/6кВ К-110, 115, К-51, после вкл. ВЛ-35кВ ф.1 на ПС 35/6кВ Пеньковская АВР-6кВ работал успешно. Не работал АВР-6кВ на ПС 35/6кВ Сапарка, Надежда. ВНР-6кВ не работал на ПС 35/6кВ К-51. Сброс нагрузки 1,58МВт, экспортной мощности 8МВт. По результатам осмотра выявлено на ГТЭС Покамасовская в ЗРУ-35кВ откл. В-35 яч.13,14,15,18, в ЗРУ-6кВ В-6 яч.3,12,13,16,18,20,21, на ПЛК ГТЭС сбой работы програмнного обеспечения, выход из стоя адаптера Flex ПЛК. Потери нефти: косенные 27т/101м3; прямые 5,9т/59,6м3 Контроль за напряжением. нагрузками. РПВ ВЛ-35кВ ф1 в 11:28 успешно. РПВ СВ-35кВ в 11:37 успешно. На ГТЭС Покамасовская замена блока Flex адаптер ПЛК, перзагрузка ПЛК, сбор нормальной схемы в ЗРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ, запуск ТГ-1 в параллельную работу с сетью в 19:15, запуск ТГ-2 в параллельную работу с сетью в 19:30. Отпрвлена телефонограмма в МРЭС. | 6 | 27 | 33 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -33
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-09-20 | 14:07 | 2016-09-20 | 14:07 | 0:00 | 16 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. |  | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Баграс ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Баграс | В 10:26 при прохождении грозового фронта аварийное отключение ВЛ-6кВ Ф-8. Длина ВЛ-1,5км, РВО-6кВ 9шт. КТПН-1,2,3, ОПН-6кВ 3шт. КТПН-4 КП-26. Набор нагрузки 50% через 10мин, 100% 20 мин. Потери: прямые 0,2т/14,1м3, косвенные 1,2т/30,9м3. Осмотр ПС, ВЛ в пролетах опро №1-7,2.1-11.1, КТПН №1,2,3,4 КП-26 замечаний нет, продолжение осмотра ВЛ заплпнировано на 21.09.2016г. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-09-25 | 13:58 | 2016-09-25 | 13:58 | 0:00 | 6 | МТО |  | Сторонние | ПС 35/6 кВ Куст-10 ВЛ 6 кВ Ф-1 от ПС 35/6 кВ Куст-10 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-10 ВЛ 6 кВ Ф-1 от ПС 35/6 кВ Куст-10 | По результатам осмотра обнаружили упавшее в охранной зоне дерево в пролете оп.26-27 отпайка на КП-8.Вырубку дерева произвел персонал ООО "РНГП" (РосНефтьГазпроект) во время закрепления трассы под створ проектируемой ВЛ на КП-8. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП22 | [5 empty] | 0 | -1
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-09-26 | 9:11 | 2016-09-26 | 16:00 | 6:49 | 5 | эл.маг. расцеп. |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Куст-25 Куст 80 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ Куст-25 Куст 80 КТПН 6/0,4 кВ 630 кВА №1 | Повреждение вводного АВ-0,4кВ (1000А) в КТПН №1 | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0 | -7
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-09-28 | 15:53 | 2016-09-28 | 15:53 | 0:00 | 10 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ Куст-115, ВЛ 6 кВ Ф-13 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-115, ВЛ 6 кВ Ф-13 | АПВ успешно. Произведен осмотр ПС35/6кВ, КТПН-6/0,4кВ, пункта АВР-6кВ КП-163, ВЛ-6кВ в пролете опор №1-4,90-105,130-147, повреждений не выявлено. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП25 | [5 empty] | 0 | -2
декабрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-12-19 | 12:25 | 2016-12-19 | 12:26 | 0:01 | 7 |  |  | Внешние сети | Сети ПАО "Кубаньэнерго". | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Ключевая-Горячий Ключ" 2-ая цепь. | М-е Ключевое, Узун. Кратковременная посадка напряжения на п/ст 220/35/6 кВ «Горячий Ключ-220» ПАО «Кубаньэнерго». | 0.877 | 0.432 | 1.309 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-12-20 | 0:10 | 2016-12-20 | 0:15 | 0:05 | 1 |  |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Нп-5 СЭС. | 6(10) | ВЛ | УЭЦН скв. 1-я Южно-Морозовская. | М-е Сладковско-Морозовское. Отключение в сетях ПАО "Кубаньэнерго". | 0.019 | 0.01 | 0.029 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-12-21 | 21:30 | 2016-12-21 | 22:30 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД насоса №3 откачки пластовой воды РП "Бугундырь". | 0.4 | ПО | АВ ввода 0,4 кВ трансформатора Т-1 в РП-6 кВ №6. | М-е Ахтырско-Бугундырское. В ГРЩ-0,4 кВ РП-6 кВ №6 сработал АВ ввода 0,4 кВ трансформатора Т-1. Перегруз. Вышел из строя передний подшипник ЭД (110 кВт, 2950 об/мин) насоса откачки пластовой воды №3. | 0.0126 | 0.005 | 0.018 | ПЭ | 1971 г. | А-3144 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2011 г. | КП3 | [5 empty] | 0.0004
декабрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-12-23 | 2:25 | 2016-12-23 | 2:26 | 0:01 | 11 |  | АПВУ | Внешние сети | Сети ПАО "Кубаньэнерго". | 110 | ВЛ | 11 шт. скважин | Кратковременная посадка напряжения в сетях ПАО "Кубаньэнерго". На ПС- "Крымская-220" отключалась ВЛ-110 кВ "Тяговая". АПВ-усп. | 0.83 | 0.41 | 1.24 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-12-23 | 11:06 | 2016-12-23 | 14:32 | 3:26 | 2 |  |  | Сторонние | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Ах-31-3 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-Ах-31-3 | М-е Холмское. В ТП Ах-31-3 сработал АВ ф.4. В пролете оп. 6-7 техникой МЗС оборван провод ф.А. Востановлено. | 0.46 | 0.23 | 0.69 | ТЧ | 1959 г. | А-3144 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2010 г. | КП20 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-12-23 | 11:15 | 2016-12-23 | 12:50 | 1:35 | 33 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Дш-22п Афипский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Дш-22п Афипский ЭСУ. | М-е Дыш, Ключевое. Отключение МВ-6 кВ Дш-22п. В пролете опор №17-18 ВЛ-6 кВ Дш-22п упало дерево. Восстановлено. | 7.22 | 3.56 | 10.77 | ТЧ | 2003 г. | опоры металлические и ж/б , изоляторы ШС-10г,ШФ-10г провод АС-95 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | 2012 г. | КП19 | [5 empty] | -0.01
декабрь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-12-29 | 23:55 | 2016-12-29 | 23:56 | 0:01 | 0 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ил-52 Ильский ЭСУ. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ил-52 Ильский ЭСУ. | М-е Зыбза. Обледенение, снегоналипание. |  |  |  | ТЧ | 1949 г. | опоры металлические и ж/б , изоляторы ШФ-10, ШФ-20 провод АС-95, АС-70 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | - | КП19 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | ПАО "Кубаньэнерго" | 2016-12-30 | 3:13 | 2016-12-30 | 3:37 | 0:24 | 1 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ "Холмская" ЮЗЭС ПАО "Кубаньэнерго". | 35 | ПС | ЭЦН скв. 17. | М-е Зыбза. Повышение U в сетях ПАО "Кубаньэнерго". | 0.02 | 0.01 | 0.03 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Краснодарнефтегаз | РН-КНГ | 2016-12-30 | 10:56 | 2016-12-30 | 10:57 | 0:01 | 0 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Участок ВЛ-6 кВ № 175 Приазовского ЭСУ от ПП-8 до РП-75. | 6(10) | ВЛ | Участок ВЛ-6 кВ № 175 Приазовского ЭСУ от ПП-8 до РП-75, участок ВЛ-6 кВ № 75 от РП-75 до ПСР-2. | М-е Анастасиевско-Троицкое (Троицкая площадь). В ПП-8 на ВВ-1 сработала МТЗ. АПВУ. Причина не обнаружена. |  |  |  | ТЧ | 1986 г. | опоры ж/б, провод АС-95, изоляторы ШС-10, ШФ-10 | н/д | 2016 г. | - | 2017 г. | - | - | КП25 | [5 empty] | 0
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-10-05 | 15:13 | 2016-10-05 | 15:13 | 0:00 | 21 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Куст-43 Тр-р 35/6 кВ №1 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ Куст-43 Тр-р 35/6 кВ №1 | При производстве работ по подготовке рабочего места персонал не убедившись в диспетчерском наименование требующего отключения коммутационного аппарата ошибочно произвел отключение 1ТР-35, что привело к отключению 1Т и кратковременному исчезновению напряжения на 1С-6кВ. Работа АВР-6кВ успешно. | 1 | 3 | 4 | [9 empty] | КП1 | [5 empty] | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-12-30 | 19:13 | 2016-12-31 | 3:10 | 7:57 | 10 | ТО | АПВН, РПВН | Технология | ПС-35/6кВ №314 ВЛ-6кВ ф.314-14 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.314-14 | Порыв водовода, обледенение проводов в пролете оп. №5-оп.№6.2 привело к снижению изоляции фаз «А», «В» и «С» и меж фазному короткому замыканию. | 22.4 | 0.1 | 22.5 | ТЧ | 1985 | Провод А-95 | Прочие отеч. Заводы | ТО 22.06.2016. ТР 24.11.2015. | 50% | ТР ноябрь 2017. |  | нет | КП24 | [5 empty] | 0
июнь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-06-06 | 9:15 | 2016-06-06 | 11:53 | 2:38 | 4 | - | - | Технология | К-25 Катыльгинское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" по причине порыва трубки подачи масла в турбину на ДГУ-1(ДГУ-2 в ремонте). | 19.3 | 3.1 | 22.4 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -22.4
сентябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-09-26 | 18:07 | 2016-09-26 | 18:38 | 0:31 | 5 | - | - | Технология | ДЭС К-9 Доненберское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" Остановка ДЭС-1250 кВт, некачественное топливо |  | 21.9 | 21.9 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -21.9
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-18 | 3:44 | 2016-06-18 | 6:15 | 0.10486 | 17 | Сработало указательное реле основная защита трансформатора Струйное реле РПН. | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ-35 Т-2-Т, ВВ-6 Ввод-6-2 | 35 | ПС | ВВ-35 Т-2-Т,ВВ-6 Ввод-6-2 ПС 35/6 кВ "Берендеи" | Сработало указательное реле основная защита трансформатора. Струйное реле РПН. АПВ-нет. В 6:15 нагрузка Т-2-Т переведена на Т-1-Т (вкл.СМВ-6). В 7:08 Т-2-Т выведен в ремонт. Причина АО: неисправность РПН Т-2-Т 4,5-го положений (сопротивление обмоток более 2%). РПН Т-2-Т переведен в 6-е положение. (сопротивление обмоток 2%) В 12:45 Т-2-Т поставлен на Х.Х. | 21.66 |  | 21.66 | Т | 2013 | ТМН-4000/35 У1 | ОАО ЧТЗ, Узбекистан | 09.06.16 11.11.15 | 100 | 10.2017 | 0 |  | КП24 | ПУ6 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле основная защита трансформатора. Струйное реле РПН. АПВ-нет. В 6:15 нагрузка Т-2-Т переведена на Т-1-Т (вкл.СМВ-6). Причина АО: неисправность РПН Т-2-Т 4,5-го положений (сопротивление обмоток более 2%). РПН Т-2-Т переведен в 6-е положение. (сопротивление обмоток 2%). Причина: в результате ослабления пружин сжатия контактных губок РПН Т-2-Т произошел сильный нагрев контактных поверхностей, что привело к повышению температуры масла и его движению, что вызвало срабатывание струйного реле Т-2-Т. |  |  | 0 | -21.66
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-11-22 | 0:02 | 2016-11-22 | 1:50 | 1:48 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №084 ВЛ-6кВ ф.084-07, БКРУ-6кВ к.3091 2С-6. | 6(10) | РП | СВ-6кВ | 2С-6 в БКРУ-6 к.3091 включена от 1С-6 ч/з СВ-6 . При выходе из строя блока управления выключателем БУ TEL-100/220-12-03А сформировался сигнал на отключение СВ-6кВ. Причина отказа блока БУ TEL100/220-12-03А: повреждение микросхемы формирования управляющих сигналов. | 8.1 | 12.8 | 20.9 | РЗА | 2015 | БУ TEL-100/220-12-03А | Россия | ТО – 02.04.2016г., ТР - 10.2016г - отказ | 0% | 2017 |  |  | КП24 |  |  | сторонних потребителей нет |  |  | 0
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-13 | 10:50 | 2016-10-13 | 11:16 | 0:26 | 3 | ТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ Дема ВЛ-6 кВ ф.86-13 | 6(10) | КЛ | ВЛ-6 кВ ф.86-13 ПС Дема | Повреждение КЛ на участке РЭС. | 0.068611 |  | 0.07 | КС | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0.0013889
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-08-07 | 4:19 | 2016-08-07 | 5:25 | 1:06 | 5 | - | - | Технология | ДЭС К-25 Катыльгинского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС".аварийное откл. ДЭС (блокировка синхронизации при зап. ДЭС №3) | 14.1 | 6.3 | 20.4 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -20.4
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-14 | 13:00 | 2016-10-14 | 13:15 | 0:15 | 45 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/10 кВ Ташлы-Куль | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.75-05 | Аварийное отключение с успешным РПВ. Произведен осмотр - замечаний нет. | 1.064 |  | 1.064 | ТЧ | 1976 | ТЧ | Нет данных | август 2016 | 100 | август 2017 |  |  | КП25 | [5 empty] | 0
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-15 | 2:51 | 2016-10-15 | 11:30 | 8:39 | 6 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Кожай-Максимово | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.11 | Аварийное отключение с неуспешным РПВ. В 04:40 ввели в работу участок “А”. При обходе участка «Б» в пролете опор 44-45 отпайки на ТП 11-12 обнаружено падение дерева из вне охранной зоны ВЛ (повалено бобрами). Произошел обрыв провода, слет изолятора. Все повреждения устранены. | 15.545 |  | 15.545 | ТЧ | 1984 | ВЛ-6 кВ | СМЦ | ТО 05.04.16. ТР 08.2013г | 100 | ТО 04.2017г ТР 2018г | ТР- 1 ( не предоставлено в 2016г) |  | КП19 | [5 empty] | 0
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-17 | 2:21 | 2016-10-17 | 7:06 | 4:45 | 53 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Вояды-Байсар Ц-1, Ц-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Вояды-Байсар Ц-1, Ц-2 | Аварийное отключение. В пролете опор №46-47 бобры уронили дерево | 25.04 |  | 25.04 | ТЧ | 1979 | ТЧ | Данные отсутствуют | 2016-07-11 | 100 | 2017-07-01 | - | - | КП19 | [5 empty] | 0
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-14 | 11:00 | 2016-07-14 | 11:15 | 0.010417 | 68 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 2 С.Ш-35 кВ | 35 | ПС | 2 С.Ш-35 кВ ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | При производстве переключений по заявке Волжского П.О по выводу в ремонт ВЛ-110 кВ "Бариновка-2" на ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"произошло отключение 2 С.Ш-35 кВ ПС 110/35/6 кВ «Бариновская». Причина - аварийное отключение СВВ-35 в момент отключения ВВ-35 С-2-Т. | 20.01 |  | 20.01 | В | 2010 | СВВ-35 ВНН-СЭЩ-П-35-31,5/160 УХЛ-1 | ГК "Электрощит" | 04.07.16 18.05.15 | 100 | 07.2017 | 0 |  | КП24 |  |  | При производстве переключений по выводу в ремонт ВЛ-110 кВ "Бариновка-2" на ПС 110/35/6 кВ "Бариновская"произошло отключение 2 С.Ш-35 кВ ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» в результате аварийного отключения СВВ-35 в момент отключения ВВ-35 С-2-Т. Причина АО: при неоднократном включении произошла раскрутка механизма привода СВВ-35. Выполнена протяжка и смазка механизма привода. |  |  | 0 | -20.01
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-18 | 4:23 | 2016-10-18 | 5:02 | 0:39 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ф.23 ПС Озерная | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.23 | Аварийное отключение. РПВ успешно. | 2.2588 |  | 2.298 | ТЧ | 1976 | АС-95 ТЧ | - | 01.09.2016 01.07.2016 | 100% | 2017-05-01 | 0 | - | КП25 | [5 empty] | 0.03925
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-18 | 14:45 | 2016-10-18 | 17:24 | 2:39 | 25 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ф.9503 ПС Кайпан | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.9503 | В 14:45 аварийно отключился ф.95-03 ПС Кайпан (БНД). В 17:24 ввели в работу участок “Б” от РВНО-603 ф.95-03 ПС Кайпан (БНД). В 18:30 ввели в работу ф.95-03 ПС Кайпан (БНД) полностью. На отпайке к ТП №1863 на опоре №5 произошло разрушение 2 изоляторов – произведена замена. | 10.2025 |  | 10.2 | И | 1969 | ТЧ | Данные отсутствуют | 2016-03-15 | 100 | 2017-01-01 |  |  | КП23 | [5 empty] | -0.0025
январь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-01-17 | 7:53 | 2016-01-17 | 8:25 | 0:32 | 8 | эл.маг. расцеп. |  | Технология | КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА К-154 | 0.4 | ПО | ПС 35/6 кВ КНС-8 КТПН 6/0,4 кВ №1 1000кВА К-154 | Аварийное отключение вводного АВ-0,4кВ в КТП в результате отказа защит на СУ УЭЦН скв.1568 с неисправным подземным оборудованием. |  | 20 | 20 | АВ-0,4кВ | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-19 | 11:23 | 2016-10-19 | 11:34 | 0:11 | 15 | ТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ф.67-02, ф.67-06 ПС Кирилловка | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.67-02, ВЛ-6кВ ф.67-06 | Аварийное отключение. Неисправность в сетях энергоснабжающей организации (авар.отключение ф.5 РП-8 на ПС "Белебей" ПО БЭС). Без напряжения осталась ПС 35/6 кВ “Кирилловка” т.к. была запитана по временной схеме, по причине вывода в ремонт участка ВЛ 35 кВ “Аксаково – Ермолкино” | 0.42701 |  | 0.448 | ТЧ | 1985, 2000 | ТЧ | Нет данных | декабрь 2015 | 100 | декабрь 2016 |  |  | КП18 | [5 empty] | 0.020986
октябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-10-21 | 10:40 | 2016-10-21 | 10:57 | 0:17 | 5 | - |  | Технология | К-64 Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | Неоднократное АО ДЭС СФ ООО "СЭС", Остановка ДГУ-3 низкое давлени масла | 15.8 | 4.2 | 20 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-08-20 | 4:01 | 2016-08-20 | 8:28 | 4:27 | 2 | - | - | Технология | ДЭС К-10 Оленьего нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС". ДЭС-250 №1 Оплавление контактов интерфейса. | 15.2 | 4.3 | 19.5 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | Повторное отключение в 17:15 запуск в 17:39 Сработала защита "уровень масла в дизиле" |  |  | 0 | -19.5
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-21 | 42663.0417 | 2016-10-21 | 42664.5104 | 35:15 | 1 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП №622 Фидер №8 ПС 35/6 кВ Черниговка | 0.4 | ПО | Электродвигатель скв.№40 | Повреждения изоляции обмоток электродвигателя | 4.0312 | 0.35875 | 4.39 | И | 1987 | 4АМР225МВУ2,5 | Россия | 02.2016 ТО 08.2016 ТР | 100 | 02.2017 ТО 08.2017 ТР | - | - | КП23 | [5 empty] | 0
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-23 | 13:10 | 2016-10-23 | 14:00 | 0:50 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Технология | ф.13-03 ПС 13 К.Ярово | 6(10) | ПО | ВЛ-6кВ ф.13-03, РУ-6кВ "Усеньский водозабор" | Вышел из строя электродвигатель 6кВ №1 "Усеньского водозабора". | 0.36111 |  | 0.362 | ПЭ | 1963 | ПЭ | Нет данных | ноябрь 2016 | 100 | ноябрь 2017 |  |  | КП23 | [5 empty] | 0.00088889
август | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-08-08 | 15:44 | 2016-08-08 | 15:44 | 0:00 | 8 | АВР, ВНР |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №8053 ВВ-6 Т1 | 35 | ПС | ВВ-6 Т1 | Внутреннее короткое замыкание в ТН-6-1 привело к перегоранию плавких вставок предохранителей фаз «В» и «С», снижению вторичного измеряемого напряжения на МПУ Sepam ТН-6-1 ПС 35/6кВ №8053.Снижение вторичного измеряемого напряжения на МПУ Sepam ТН-6-1 ПС 35/6кВ №8053 вызвало излишнюю работу АВР-6кВ. | 19.3 |  | 19.3 | ИЭ | 2011-10-01 | НАМИТ-10-2 УХЛ 2 |  | октябрь 2015г |  | 2017г. |  |  | КП24 | [5 empty] | 0 | -19.3
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-25 | 16:15 | 2016-10-25 | 16:40 | 0:25 | 15 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЛР-6кВ ф.5 ПС Знаменка | 6(10) | КТП | ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Знаменка | Ремонт ЛР-6кВ на ТП 5-5 | 0.42708 | 0.072917 | 0.5 | Р | 1985 | РЛНД 10Б/400 | ООО ВЕЛСнаб | ТО 18.11.2015 ТР 2014г | 100 | ТО 06.2017г ТР 2018г |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
октябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-10-05 | 17:07 | 2016-10-05 | 18:31 | 1:24 | 4 | - |  | Технология | К-64 Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС", выход из строя 2АВ-04 1С в РУ-0,4кВ из-за не проверки чередования фаз после замены ДГУ. Заменен. | 14.2 | 5 | 19.2 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-26 | 14:30 | 2016-10-26 | 16:30 | 2:00 | 20 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ф.34-04 ПС Илькино | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.34-04 ПС Илькино | Обрыв вязки провода на опоре №53, вследствие валки деревьев сторонними лицами | 14.4583 | 0.22167 | 14.68 | ТЧ | 1980 | ТЧ | Нет данных | сентябрь 2016 | 100 | сентябрь 2017 |  |  | КП19 | [5 empty] | 0
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-27 | 20:00 | 2016-10-26 | 24:00 | 4:00 | 1 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | скв.298 от ТП-6154 ф.16 ПС Бабиково | 0.4 | ПО | э/двигатель скв.298 от ТП-6154 ф.16 ПС Бабиково | Выход из строя э/двигателя на скв.298 (30кВт, 10,5 т/сут). Замена запланирована на утро 28.10.16 | 1.7517 |  | 1.75 | ПЭ | 1993 | 4АМР225МВУ2,5 | Россия | 15.09.2016 ТО 23.03.2016 ТР | 100 | 09.2017 ТО 03.2017 ТР | - | 15.09.2016 | КП23 | [5 empty] | -0.0016667
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-27 | 20:00 | 2016-10-28 | 35:30 | 15:30 | 1 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | скв.298 от ТП-6154 ф.16 ПС Бабиково | 0.4 | ПО | э/двигатель скв.298 от ТП-6154 ф.16 ПС Бабиково | Выход из строя э/двигателя на скв.298 | 5.04 |  | 5.04 | ПЭ | 1993 | 4АМР225МВУ2,5 | Россия | 15.09.2016 ТО 23.03.2016 ТР | 100 | 09.2017 ТО 03.2017 ТР | - | 15.09.2016 | КП23 | [5 empty] | 0
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-28 | 5:07 | 2016-10-28 | 11:15 | 6:08 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ф.2 ПС Аврюзово | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.2 ПС Аврюзово | В пролете опор 8-9 (участок РЭС) падение дерева на провода ВЛ | 4.9322 |  | 4.9322 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
январь | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-01-13 | 11:14 | 2016-01-13 | 17:12 | 5:58 | 9 | ТО | АПВУ | Технология | ПС 35/6 №019 ВЛ-6 ф.019-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.019-10 | Обрыв провода оп.24а-25а ф.В в районе к.157, ф.019-10 выведен в ремонт (вследствии порыва водовода произошел подмыв корней деревьев и падение дерева из-за охранной зоны ВЛ на провода ф.А,В).Выполнен ремонт провода, фидер введен в работу. | 19.2 |  | 19.2 | ТЧ | 1993 | провод А-95 | РФ | 2015-05-27 | 100 | 2016-05-27 | 0 | 2016-11-25 | КП24 |  |  | сторонних потребителей нет |  |  | 0
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-30 | 0:30 | 2016-10-30 | 0:35 | 0:05 | 5 | - |  | Технология | РУ-10 кВ Китаяма | 6(10) | ГПЭС | ГПУ-2 | Низкое давления газа. | 0.4309 | 2.3691 | 2.8 | ГПУ | 2013 | - | Волжский дизель | 16.10.2016 ТО | 100 | - | - | - | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-30 | 9:10 | 2016-10-30 | 9:15 | 0:05 | 4 | - |  | Технология | РУ-10 кВ Китаяма | 6(10) | ГПЭС | ГПУ-2 | Резкое повышение нагрузки до 410 кВт во время включения греющих кабелей на скв.62 | 0.39236 | 2.1576 | 2.55 | ГПУ | 2013 | - | Волжский дизель | 16.10.2016 ТО | 100 | - | - | - | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-31 | 13:45 | 2016-10-31 | 17:10 | 3:25 | 13 | - |  | Атм., прир. и техн. | ф.1-07 ПС Нарышево | 6(10) | ВЛ | ф.1-07 | Падение ветки дерева из вне охранной зоны на опору № 40. Без обрывва проводов. | 5.4 |  | 5.4 | ТЧ | 1979 | ТЧ | Нет данных | июнь 2016 | 100 | июнь 2017 |  |  | КП19 | [5 empty] | 0
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-31 | 7:40 | 2016-10-31 | 7:45 | 0:05 | 5 | - |  | Технология | РУ-10 кВ Китаяма | 6(10) | ГПЭС | ГПУ-2 | Отключение генератора ГПУ-2 в связи с резким увеличением нагрузки. | 0.4309 | 4.3491 | 4.78 | ГПУ | 2013 | - | Волжский дизель | 16.10.2016 ТО | 100 | - | - | - | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-31 | 12:40 | 2016-10-31 | 12:45 | 0:05 | 5 | - |  | Технология | РУ-10 кВ Китаяма | 6(10) | ГПЭС | ГПУ-2 | Отключение генератора ГПУ-2 в связи с резким увеличением нагрузки. | 0.4309 | 2.1291 | 2.56 | ГПУ | 2013 | - | Волжский дизель | 16.10.2016 ТО | 100 | - | - | - | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-31 | 13:55 | 2016-10-31 | 14:00 | 0:05 | 5 | - |  | Технология | РУ-10 кВ Китаяма | 6(10) | ГПЭС | ГПУ-2 | Отключение генератора ГПУ-2 в связи с резким увеличением нагрузки. | 0.4309 | 5.3291 | 5.76 | ГПУ | 2013 | - | Волжский дизель | 16.10.2016 ТО | 100 | - | - | - | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-01 | 14:15 | 2016-11-01 | 16:25 | 2:10 | 6 | Ручное отключение |  | Атм., прир. и техн. | ф.808 ПС Александровка | 6(10) | ВЛ | ф.808 | Падение ветки дерева на провода ВЛ (оп.31-32). Ветку убрали. | 1.2 |  | 1.2 | ТЧ | 1978 | ТЧ | Нет данных | октябрь 2016 | 100 | октябрь 2017 |  |  | КП19 | [5 empty] | 0
октябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-10-24 | 13:09 | 2016-10-24 | 15:11 | 2:02 | 22 | ТО | АПВН, РПВН | Технология | ПС-35/6 кВ №376 ф.376-21 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.376-21 | Двух фазное к.з из-за срыва провода с изоляторами ф. «В» на оп. 22 и оп.23 с крепежных штырей и касания с проводом фазы «С» в пролете опоры 23 и опоры 24, в следствии попадания подтоварной воды при порыве водовода в пролете опор 22-2.3 | 19.1 |  | 19.1 | ТЧ | 1905-06-13 | Провод А-95 изолятор ШС-10 | Россия | ТО-08.06.2016 ТР-06.02.2004 | ТО-100 % | ТО-08.12.2016 ТР- 01.06.2017 | ТР- 16.02.05, 05.04.06, 01.04.08, 10.01.10, 11.07.13 | нет | КП24 | [5 empty] | 0
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-01-13 | 16:00 | 2016-01-13 | 16:20 | 0:20 | 21 | МТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/10кВ "Каликино" (ЦЭС) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 "Каликино-Родниковка"; ПС 35/6кВ "Родниковская" | Пропало напряжение в сети 35 кВ со стороны ПС 110/35/10 кВ "Каликино" МРСК ЦПО. Эл.снабжение ПС "Родниковская" переведено от ПС 110/35/10 кВ "Пономаревская" МРСК СПО. Причина: отлючение В-35 "Родниковская" на ПС "Каликинская", работа МТО. Организуется осмотр ВЛ-35 "Каликино-Родниковка" для выяснения причин. Произведен осмотр ВЛ-35 в пролетах опор №№ 188-212 (2,5 км) на лыжах, ЦДНГ технику для осмотра не предоставляет. Продолжение осмотра планируется на завтра. | 7 | 12 | 19 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-02 | 7:03 | 2016-11-02 | 8:30 | 1:27 | 49 | ДЗТ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВМ-35 кВ 1-Т ПС 35/6 Надеждино | 35 | ПС | ПС 35/6 Надеждино | Перекрытие токоведущих частей при попадании мелкого грызуна на шины 6кВ ТСН-1 | 4.1688 |  | 4.17 | ТЧ | 1989 | ТЧ | г.Чирчик | 2015-12-01 | 100 | 2016-12-01 | - | ТВК 04.2016 | КП19 | [5 empty] | 0.00125
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-11-30 | 22:25 | 2016-12-01 | 2:00 | 3:35 | 7 | ТО | АПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №278 ф.278-16 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.278-16 | в пролетах оп.№35-37 произошло образование наледи на проводах и изоляторах на оп.№36, в результате порыва водовода, отпайка на к.38т. Произвели замену изоляторов в количестве 6 штук. | 17.7 | 1 | 18.7 | И | 1982 | ШФ-10 | СССР | ТО – 07.06.2016г, ТР – 17.06.2011г. | 40 | ТР- Декабрь 2016 ТО-июнь 2017 | 13.02.2012г., 04.12.2013г., 02.12.2014г., |  | КП24 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-02 | 10:28 | 2016-11-02 | 10:56 | 0:28 | 2 | Ручное отключение |  | Внешние сети | ф. 150 ПС Красный ключ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ ф. 150 ПС Красный ключ | при производстве оперативных переключений |  |  |  | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-02 | 16:14 | 2016-11-02 | 16:28 | 0:14 | 2 | Ручное отключение |  | Внешние сети | ф. 150 ПС Красный ключ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ ф. 150 ПС Красный ключ | при производстве оперативных переключений по восстановлению нормальной схемы |  |  |  | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-03 | 15:55 | 2016-11-03 | 16:50 | 0:55 | 10 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ф.6 ПС Малиновка | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.6 ПС Малиновка | Аварийное отключение с успешным РПВ. При обходе замечаний не выявлено | 1.9556 |  | 1.978 | ТЧ | 1989 | ВЛ-6 кВ | УНСМ | ТО- 18.05.16. ТР- 11.2013г | ТО- 100 ТР-0 | ТО 2018г ТР 2017г | ТР -1 (не предоставлено в 2015г) |  | КП25 | [5 empty] | 0.022444
декабрь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-12-25 | 11:53 | 2016-12-25 | 13:48 | 1:55 | 28 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ №381, ф.381-05 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.381-05 | 2-х фазное К.З. фаз «А» и «С» на ВЛ-6 кВ оп. №36, вследствие разрушения (ослабление металлического колпака) на линейных изоляторах ф. «А» и «С» на оп. №36 ВЛ-6 кВ ф.381-05. | 17.2 | 0.9 | 18.1 | И | 2010-12-05 | штыревой изолятор ШПУ-10 | Россия | ТО - 22.11.2016 ТР - 06.09.2014 | ТО - 22.11.2016 ТР - 06.09.2014 | ТР-2018г. ТО- | 1 | - | КП24 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-04 | 0:00 | 2016-11-04 | 14:55 | 14:55 | 1 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | скв.345 от ТП-6192 ф.16 ПС Бабиково | 0.4 | ПО | э/двигатель скв.345 от ТП-6192 ф.16 ПС Бабиково | Выход из строя э/двигателя на скв.345 | 3.2319 |  | 3.23 | ПЭ | 2007 | АОП2816У3 | Россия | 15.09.2016 ТО 24.03.2016 ТР | 100 | 09.2017 ТО 03.2017 ТР | - | 15.09.2016 | КП23 | [5 empty] | -0.0019444
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-04 | 11:00 | 2016-11-04 | 19:00 | 8:00 | 1 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | скв.211 ф.14 ПС Аскарово | 0.4 | ПО | э/двигатель скв.211 ф.14 ПС Аскарово | Выход из строя э/двигателя на скв.211 | 1.6 |  | 1.6 | ПЭ | 1991 | МО 200 L8 |  | ТО-.05.16. ТР -06.2016г | 100 | ТО 12.2016. ТР 07.2017г |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-04 | 23:00 | 2016-11-04 | 23:01 | 0:01 | 0 | ДЗТ | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ВЛ-220кВ Буйская – Аргамак | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ Буйская – Аргамак | Отключение автотрансформатора АТ-3 на ПС Буйская от диф.защиты (принадлежность Башкирская сетевая компания). ПС Аргамак (БСК) запитана по ВЛ-110кВ. Причину отключения будут выяснять в светлое время суток 05.11.16 |  |  |  | Т | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
август | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-08-27 | 08:14; 03:34 | 2016-08-27 | 08:14; 03:34 | 0:00 | 23 | SEPAM яч.15 ЗРУ-6кВ ГТЭС | РПВ-успешно | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ ф.15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.15 | Причина выясяняется. |  | 18 | 18 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -18
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-05 | 0:10 | 2016-11-05 | 4:20 | 4:10 | 9 | АО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | Ввод-2 6кВ ПС Чишма | 6(10) | КТП | Ввод-2 6кВ ПС Чишма (ф.14, 16) | Аварийное отключение Ввод-2 6кВ и ф. 16 (выпали блинкера «аварийное отключение») Причина отключения – в ТП-330 ф.16 (УПС Южный Уршак) повреждение выводов 0,4кВ, рубильника, перегорание предохранителей ПК-6кВ (перекрытие токоведущих частей мелким грызуном) | 9.9306 | 6.9694 | 16.9 | ТЧ | 2002 | РПЦ-4 | Россия | 18.02.2016 ТО 11.08.2016 ТР | 100 | 02.2017 ТО 08.2017 ТР | - | 2016-08-11 | КП19 | [5 empty] | 0
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-04-14 | 14:24 | 2016-04-14 | 14:25 | 0:01 | 8 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Боголюбовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1212. | Аварийное отключение с успешным АПВ. Произведен частичный осмотр ВЛ-6, замечаний не выявили (Дорог нет). | 5.1 | 12.7 | 17.8 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-05 | 2:00 | 2016-11-05 | 2:03 | 0:03 | 1508 | ДЗТ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-220кВ Буйская – Аргамак | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ Буйская – Аргамак | Отключение автотрансформатора АТ-3 на ПС Буйская от диф.защиты (принадлежность Башкирская сетевая компания). В 22:32 собрана нормальная схема | 11.9875 | 77.8125 | 89.8 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-05 | 17:10 | 2016-11-05 | 18:10 | 1:00 | 2 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.28-29 ПС КНС-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.28-29 ПС КНС-10 | Аварийное отключение с успешным РПВ | 0.30833 |  | 0.308 | ПЭ | 1976 | ТЧ | Нет данных | март 2016 | 100 | март 2017 |  |  | КП25 | [5 empty] | -0.00033333
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-06 | 2:00 | 2016-11-06 | 11:30 | 9:30 | 1 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП 4-6 скв.397 | 6(10) | КТП | ТП 4-6 | Замена трансформатора на ТП-46 от ф.4 ПС Малиновка (250кВА) | 1.3062 |  | 1.306 | Т | 1992 | ТМ 250кВА |  | ТО-02.2016 ТР-09.2015 |  | ТО-02.2017 ТР-09.2017 | ТР -1 (не предоставлено в 2016г) |  | КП23 | [5 empty] | -0.00025
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-07 | 19:55 | 2016-11-07 | 21:27 | 1:32 | 17 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | РВНО 11-05-02 фидер №5 ПС 35/6 кВ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ участок "Б" фидер №5 ПС 35/6 кВ Ашит | Аварийное отключение с успешным РПВ. | 3.1817 |  | 3.21 | ПЭ | 1969 | АС-120 | нет данных | 28.09.2016- 14.10.2016 | 100 | октябрь 2019 | 0 | не производится | КП25 | [5 empty] | 0.028333
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-07 | 3:10 | 2016-11-07 | 4:05 | 0:55 | 59 | АЧР | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Фидера №8,14,18 ПС 110/35/6 кВ Лесная | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера №8,14,18 ПС 110/35/6 кВ Лесная | Работа АЧР во время перегрузки на муфте насоса №1 КНС-27 (Ф-18) | 6.6573 |  | 6.701 | ПЭ | 2002 | В | - | 2016-05-01 | 100% | 2017-05-01 | 0 | Перед ОЗП 15.10.2016 | КП2 | [5 empty] | 0.043708
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-07 | 12:05 | 2016-11-07 | 12:10 | 0:05 | 7 | Ручное отключение |  | Внешние сети | Фидер №320 ПС Ирныкши | 6(10) | ВЛ | ВЛ - 6 кВ Фидер №320 ПС Ирныкши | Замена дефектного изолятора на ВЛ-10кВ на участке Архангельских РЭС |  |  |  | И | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-08 | 15:30 | 2016-11-08 | 15:30 | 0:00 | 18 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ф.904 ПС Серафимовка | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.904 ПС Серафимовка | АПВ успешное. Обход-осмотр фидера произвели, повреждения не обнаружены. |  |  |  | ПЭ | 1952 | ТЧ | Нет данных | октябрь 2016 | 100 | октябрь 2017 |  |  | КП25 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-08 | 22:00 | 2016-11-08 | 23:25 | 1:25 | 43 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ф.712-04 ПС "Солонцы" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.712-04 ПС "Солонцы" | РПВ успешное. Обход-осмотр фидера запланирован на светлое время суток 09.11.2016. | 4.6455 | 0.088514 | 4.734 | ПЭ | 1979 | ТЧ | Нет данных | август 2016 | 100 | август 2017 |  |  | КП25 | [5 empty] | 0
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-11-13 | 20:06 | 2016-11-13 | 0:43 | 4:47 | 9 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №244 ВЛ-6кВ ф.244-14 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.244-14 | Попадание подтоварной воды на опору с ЛР-6кВ и КТПН 6/0,4кВ, произо-шло их обледенение, что привело к трехфазному короткому замыканию и отключению МВ-6кВ ф.244-14 от действия защит с неуспешным АПВ. Порыв водовода в районе к.110 , КТП-6/0.4- 400кВА и опора с ЛР-6кВ обледенели. На оп.№47 разорвали шлейфа в сторону к.110. | 17.7 |  | 17.7 | ТЧ | 1989г. | А-95 | Россия | Т.О. - 06.06.2016г. Т.Р. -23.05.2013г. | 100% | Т.О. - .06.2017г. Т.Р. - .12.2016г. | Т.Р. - 17.06.2014г. 22.12.2015г. (Отказ РИТУ) |  | КП24 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-08 | 4:15 | 2016-11-08 | 5:35 | 1:20 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ф.2 ПС Кариновка | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.2 ПС Кариновка | Отключение от МТЗ. РПВ успешно. Обход-осмотр фидера произвели, повреждения не обнаружены. | 1.9667 | 0.23333 | 2.2 | ПЭ | 2006 | ВБКЭ-10 | Россия г.Багульма | 25.05.2017 ТО 08.12.2015 ТР | 100 | 05.2017 ТО 12.2016ТР | - | 2015-12-08 | КП25 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-09 | 4:30 | 2016-11-09 | 5:32 | 1:02 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ввод 10 кВ №1 ПС Метели | 35 | ПС | Ввод 10 кВ №1 ПС Метели | Отключился Ввод-10 кВ №1. Заменили 4 опорных и два проходных изолятора на шинном мосту между СВ-10кВ и СР-10кВ. | 5.5972 |  | 5.6 | И | 1998 | SPN 8/12/400 | Польша | 15.09.2016г. | 100 | 2017-09-01 |  |  | КП23 | [5 empty] | 0.0027778
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-09 | 12:00 | 2016-11-09 | 12:03 | 0:03 | 35 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ф. 304-10 ПС Менеуз | 6(10) | КТП | ф. 304-10 ПС Менеуз | Аварийное отключение. АПВ успешное. Обход-осмотр фидера произвели. Обнаружен пробой опорного изолятора ТП-3248(изолятор заменен). | 0.10833 |  | 0.11 | И | 1990г. | ИОР-6-385 | Польша | ТР 05.09.2016, ТО 18.01.2016 | 100% | ТО 01.17г ТР 09.17г | - | - | КП23 | [5 empty] | 0.0016667
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-09 | 23:05 | 2016-11-09 | 23:55 | 0:50 | 12 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ф. 28-01 ПС КНС-10 | 6(10) | КТП | ф. 28-01 ПС КНС-10 | Однофазное замыкание на землю. В ТП-789 заменили неисправный изолятор. | 2.6354 |  | 2.64 | И | 1976 | ТЧ | Нет данных | март 2016 | 100 | март 2017 |  |  | КП23 | [5 empty] | 0.0045833
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-09 | 2:00 | 2016-11-09 | 12:00 | 10:00 | 1 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | ф.6 ПС Малиновка | 0.4 | КЛ | ф.6 ПС Малиновка | Замена КЛ-0.4кВ от рубильника до СУ. | 2.2083 |  | 2.21 | КС | 2010 | ВВГ 4х95 мм2 |  | ТО 02.2016г ТР 08.2015г |  | ТО 02.2017г ТР 08.2017г | ТР- 1 ( не предоставлено в 2016г) |  | КП23 | [5 empty] | 0.0016667
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-09 | 13:00 | 2016-11-09 | 14:25 | 1:25 | 40 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС Болотино | 35 | ПС | ф.14 ПС Болотино | Для безопасного производства работ на ПС Болотино, при замене дефектного проходного изолятора на РУ-6 кВ 2-ой секции шин. | 12.0299 | 0.57014 | 12.6 | И | 1980 | АС-50 | Россия | 07.09.2016 ТО 15.10.2014 ТР | 100 | 09.2017 ТО 05.2017 ТР | - | - | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-10 | 4:25 | 2016-11-10 | 14:00 | 9:35 | 11 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛБ-26 ф.11 ПС Аптраково | 6(10) | ВЛ | ВЛБ-26 ф.11 ПС Аптраково | Замена трансформатора тока ВЛБ-26 Ф. № 11 ПС "Аптраково". Ф. № 9 остановлен для ограничения поступления жидкости на УПС "Арсланово" из-за невозможности сброса воды (шурф запитан от Ф. № 11 ПС "Аптраково"). | 17.0903 |  | 17.09 | ИЭ | 1989 | ТПЛМ-10-200/5 | Россия | 05.11.2015 ТО 05.05.2016 ТР | 100 | 05.2017 ТО 11.2017 ТР | - | 2015-11-05 | КП24 | [5 empty] | -0.00027778
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-10 | 14:00 | 2016-11-10 | 19:22 | 5:22 | 3 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-1-3 ф.1 ПС Чегодаево | 6(10) | КТП | ТП-1-3 ф.1 ПС Чегодаево | замена ТМ 250кВА на ТП 1-3 ф.1 ПС Чегодаево | 3.0187 |  | 3.02 | Т | 24.09.2008г | ТМ 250 кВа |  | ТО 06.2016г ТР 12.2014г |  | ТО 06.2017г ТР 12.2016г | ТР- 1 ( не предоставлено в 2015г) |  | КП23 | [5 empty] | 0.00125
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-10 | 14:00 | 2016-11-10 | 16:00 | 2:00 | 2 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6125 ф.6 ПС Камчалытамак | 6(10) | КТП | ТП-6125 ф.6 ПС Камчалытамак | Замена дефектного ТМ-250/10/0,4кВ на ТП-6125 | 0.058333 |  | 0.058 | Т | 1986 | ТМ-250/10 | Россия | 04.10.2016 ТО 21.07.2016 ТР | 100 | 10.2017 ТО 07.2017 ТР | - | 04.10.2016 | КП23 | [5 empty] | -0.00033333
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-05 | 1:30 | 2016-11-05 | 4:20 | 2:50 | 10 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.8 ПС Чишма | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.8 ПС Чишма | Отключение для ограничения поступления жидкости на УПС "Юж.Уршак" на время проведения ремонтных работ на ТП-330. | 9.0431 | 7.9569 | 17 | ПЭ | 1975 | - | Россия | 09.2016 ТР 03.2016 ТО | 100 | 09.2017 ТР 03.2017 ТО |  |  | КП24 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-11 | 1:00 | 2016-11-11 | 2:23 | 1:23 | 7 | - | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ф.18 ПС Кузьминовка | 35 | ПС | ф.18 ПС Кузьминовка | Отключение ВЛ-35кВ Ишимбай - Байгужа2. Причина - выход из строя В-35кВ Байгужа-2 на Ишимбайской ТЭЦ | 0.080694 |  | 0.1 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0.019306
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-11 | 14:08 | 2016-11-11 | 14:18 | 0:10 | 192 | ГЗ |  | Внешние сети | 1Т ПС 110/35/6 кВ Семилетка | 110 | ПС | ПС «Семилетка» фид.56-02,08,10,17, ПС «Буралы» фид.23-15, ПС «Откормсовхоз» фид.46-01,02,04,07, ПС «БКНС-2» фид.82-01,18, ПС «Игметово» фид.699-06,13, ПС «Крещенка» фид.798-06,08, ПС «Кадырово» фид.795-03. | Отключение от газовой защиты 1Т ПС 110/35/6 кВ Семилетка(РЭС). 2Т ПС 110/35/6 кВ Семилетка находился в ремонте. В 14:15 собрана схема питания через 2Т ПС 110/35/6 кВ Семилетка. | 14.4194 | 7.4806 | 21.9 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-11 | 16:50 | 2016-11-11 | 21:40 | 4:50 | 2 | Ручное отключение |  | Атм., прир. и техн. | Ф.93-01 ПС Абдулово | 6(10) | ВЛ |  | Обрыв провода на опоре №234 вследствие падения дерева из вне ОЗ ВЛ. | 7.2 |  | 7.2 | ТЧ | 1975 |  |  | 2016-11-01 | 100 | 2017-11-01 |  |  | КП19 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-11 | 16:12 | 2016-11-11 | 16:42 | 0:30 | 2 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ф.1-26 ПС Нарышево | 6(10) | ВЛ |  | Аварийное отключение с успешным РПВ. | 0.60833 |  | 0.61 | ПЭ | 1973 |  |  | 2016-04-01 | 100 | 2017-04-01 |  |  | КП25 | [5 empty] | 0.0016667
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-11 | 1:00 | 2016-11-11 | 2:23 | 1:23 | 6 | - | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ф.18 ПС Кузьминовка | 35 | ПС |  | Отключение ВЛ-35кВ Ишимбай - Байгужа2. Причина - внеисправность В-35кВ Байгужа-2 на Ишимбайской ТЭЦ |  |  |  | В | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-12 | 2:38 | 2016-11-12 | 3:15 | 0:37 | 35 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.6 ПС КНС-23 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.6 ПС КНС-23 | Аварийное отключение с успешным РПВ при плохих погодных условиях | 3.5458 | 0.15417 | 3.7 | ПЭ | 1975 | АС-120, А-50, А-70 | нет данных | август 2015 | 100 | август 2018 | 0 | не производится | КП12 | [5 empty] | 0
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-30 | 19:23 | 2016-07-30 | 20:00 | 0:37 | 8 | - | - | Технология | ДЭС К-25 Катыльгинского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" выход из строя АВГ | 10.4 | 6.5 | 16.9 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -16.9
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-11-13 | 11:05 | 2016-11-13 | 11:05 | 0:00 | 24 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №374 В-6 УКРМ-2 | 35 | ПС | В-6 УКРМ №2 | Разрушение предохранителя ф. "В", КЗ ф. "А, В, С" в следствии перекрытия линейной изоляции. Посадка напряжения по ВЛ-35кВ СБ-2 цепь | 12.7 | 4.2 | 16.9 | КУ | 09.02.13г | ПТ 1,3-6 -160-20У3 | Россия | ТО - 05.09.16 ТР - 11.04.15 | 90 | ТО - 01.17 ТР - 08.17 | 0 |  | КП24 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-14 | 11:01 | 2016-11-14 | 12:45 | 1:44 | 21 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | Фидер №95-04 ПС Кайпан | 6(10) | ВЛ | Фидер №95-04 ПС Кайпан | В выходные дни (12-13.11.2016 ) предположительно грузовой транспорт по касательной задел опору №23,отключения Ф-9504 ПС "Кайпан" не произошло. 14.11.2016г. из-за резкого понижения температуры наружного воздуха и , как следствие, увеличившегося тяжения проводов произошел слом опоры №23 ,из-за резкого рывка проводов были сломаны опоры №№24,25,26. | 7.7856 | 0.11444 | 7.9 | СК | 1989 | ТЧ | Данные отсутствуют | 2016-02-01 | 100 | 2017-02-01 | - | - | КП20 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-15 | 15:20 | 2016-11-15 | 16:20 | 1:00 | 10 | Ручное отключение |  | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Фидер №25 ПС Шкапово | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Фидер №25 ПС Шкапово | Проверка вторичных цепей Т.Тока персоналом ПО БЭС ООО "Башкирэнерго" | 0.525 |  | 0.54 | ПЭ | 1978 | Внешние сети | [6 empty] | КП18 | [5 empty] | 0.015
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-05-24 | 4:58 | 2016-05-24 | 4:59 | 0:01 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Боголюбовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 1212 | "Посадка" напряжения, остановка скважин при аварийном отключении ВЛ-110 "Росташинская" на ПС 220 "Сорочинская". Кратковременное снижение напряжения по Ф-1212 ПС 35/6 кВ «Боголюбовская» в связи с ава-рийным отключением ВЛ-110 кВ «Росташинская» на ПС 220/110/35/10 кВ «Сорочинская». 1. Не согласование работ по врезке дополнительного на АУКРМ-6кВ на Ф-1212 ПС 35/6 кВ «Бого-любовская» запланированным под замену АГЗУ-1 в графике ОТМ на 16.06.16г. 2. Срабатывание защиты СУ ЭЦН, запрет на запуск ЭЦН по причине «турбинного вращения» сква-жина №511 (до 4 часов), №5719 (до 2 часов). 3. Перегружена линия 35 кВ 2-Л «Никольская - Ольховская», «Ольховская – Кодяковская», «Ко-дяковская - Боголюбовская». | 1 | 15 | 16 | ТЧ | 2002 | АС-90, АС-70 | 0 | 42264 | 100 | 2018 | 0 | 0 | КП24 | [5 empty] | 0 | -16
март | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-03-30 | 0:00 | 2016-03-30 | 0:22 | 0:22 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | РУ-0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ КП №20 | 6(10) | КТП | Вводной выключатель | Аварийное отключение вводного АВ-0,4 кВ (перегруз) в КТП Кустовой площадки №20 | 15.9 |  | 15.946 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0.046
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-17 | 2:45 | 2016-11-17 | 3:42 | 0:57 | 28 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Фидер №18 ПС Камчалытамак | 6(10) | КТП | ВЛ-6 кВ Фидер №18 ПС Камчалытамак | МТЗ,РПВ успешно. Перекрытие ТВЧ животным на ТП-6166, выход из строя предохранителей 2 ПК-10кВ. Предохранители заменили. | 5.66 |  | 5.63 | ТЧ | 1982 | АС-70 | Россия | 10.08.2016 ТО 20.05.2016 ТР | 100 | 08.2017 ТО 05.2017 ТР | - | 10.08.2016 | КП19 | [5 empty] | -0.03
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-17 | 20:42 | 2016-11-17 | 20:52 | 0:10 | 5 | - |  | Технология | ВЛ-10 кВ Фидер №7 РУ-10кВ Китаяма | 6(10) | ГПЭС | ВЛ-10 кВ Фидер №7 РУ-10кВ Китаяма | Останов ГПУ-1 вседствии увеличения нагрузки на до 480 кВт из-за заклинивания скв.47 | 0.6 | 2.9 | 3.475 | ГПУ | 2013 | - | Волжский дизель | 17.11.2016 ТО | 100 | - | - | - | КП3 | [5 empty] | -0.025
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-18 | 10:00 | 2016-11-18 | 17:30 | 7:30 | 2 | Ручное отключение |  | Внешние сети | ф.6 ПС Уязыбашево | 6(10) | ВЛ | ВЛ - 10кВ ф.6 ПС Уязыбашево | Замена дефектных опор на ВЛ-10кВ | 0.9375 |  | 0.94 | СК | 1975 | ШФ-10 | Россия | 08.2016 ТР 04.2016 ТО |  | 08.2017 ТР 04.2017 ТО | - | - | КП18 | [5 empty] | 0.0025
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-18 | 22:35 | 2016-11-18 | 22:35 | 0:00 | 16 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ф.КНС-2бис, ф.ГТУ-81 ПС КНС-2 | 35 | ПС | ф.КНС-2бис, ф.ГТУ-81 ПС КНС-2 | Произошла посадка напряжения на ПС КНС-2. Причина - при восстановлении нормальной схемы на ПС КНС-2 (БНД) произошел слёт изолятора с подвижной части контакта 2ЛР-35 кВ со стороны ВЛ. На ПС КНС-2 все отходящие фидера в работе, отключения не зафиксированы. |  | 10.3 | 10.3 | И | 2001 | С-4-195-1УХЛ1 | Россия | 2016-05-24 | 100 | 2017-05-01 |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-20 | 15:07 | 2016-11-20 | 15:20 | 0:13 | 4 | - |  | Технология | РУ-10кВ Китаяма | 6(10) | ГПЭС | ГПУ-1 | Останов ГПУ-1, падение числа оборотов из-за подклинивания скв.47 | 1.043 | 0.632 | 1.675 | ГПУ | 2013 | - | Волжский дизель | 17.11.2016 ТО | 100 | - | - | - | КП3 | [5 empty] | 0
январь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-01-08 | 2:05 | 2016-01-08 | 2:05 | 0:00 | 37 | МТЗ-1ст | АПВН | Собств. сети без внешн. возд. | РП-35 №140 ВЛ-35 Стрельцовская-1 | 35 | ПС | МВ-35-1 ПС№ 144, В-35 Стрельцовская-1 | ПС-35/6кВ №144: отключен МВ-35-1.Причиной аварийного отключения МВ-35-1 явилось подклинивание штока подвижного контакта в направляющей бакелитовой втулки. При подклинивании произошло недовключение МВ-35-1, что вызвало закипание трансформаторного масла в дугогасящей камере МВ-35 и пробою меж баковой изоляции. |  | 15.8 | 15.8 | В | 1989г. | С-35М-630-10 | Отечественный производитель | ТР – 06.01.13г ТО - 15.12.2015г |  | ТР - 2016г. |  |  | КП24 |  |  | ООО "Югра-Неон", ООО "Плазма", ООО "СГК-Бурение", ОАО "МТС" |  |  | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-21 | 10:30 | 2016-11-21 | 11:25 | 0:55 | 11 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ф.4 ПС Малиновка | 6(10) | ВЛ | ф.4 ПС Малиновка | Отключение фидера для ремонта ЛР-6кВ | 0.714 |  | 0.714 | Р | 1992 | РЛНД-10/400 |  | ТО 05.2016г ТР 11.2015г | 100 | ТО -05.2017 ТР- 2018 |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-21 | 9:00 | 2016-11-21 | 10:29 | 1:29 | 2 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП 4-6 ф.4 ПС Малиновка | 6(10) | КТП | ТП 4-6 ф.4 ПС Малиновка | Неисправность ЛР-6кВ на ТП 4-6 | 0.21 |  | 0.21 | Р | 1992 | РЛНД-10/400 |  | ТО 05.2016г ТР 11.2015г | 100 | ТО -05.2017 ТР- 2018 |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-22 | 11:26 | 2016-11-22 | 12:31 | 1:05 | 2 | Ручное отключение |  | Внешние сети | Фидер №51 ПС 35/10/6 кВ Новоберезовка | 6(10) | ВЛ | Фидер №51 ПС 35/10/6 кВ Новоберезовка | Для безопасного выполнения работ по монтажу КРУН 6кВ на п/ст «Ново-Березовка» Иглинскими РЭС (без предупреждения). | 0.3 |  | 0.3 | ПЭ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-22 | 14:20 | 2016-11-22 | 15:00 | 0:40 | 36 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | Фидер №3 ПС 35/6 кВ Ермолаево | 6(10) | ВЛ | Фидер №3 ПС 35/6 кВ Ермолаево | Восстановление крепления верхнего провода на ВЛ-6кВ опора №9 | 0.6 |  | 0.6 | ТЧ | 1989 | ШФ-10 | Россия | 2016-11-22 | 100 | 2017-11-22 | - | 2015-07-20 | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-22 | 18:25 | 2016-11-22 | 20:35 | 2:10 | 4 | - |  | Технология | РУ-10кВ Китаяма | 6(10) | ГПЭС | РУ-10кВ Китаяма ГПУ №1 | Падение давления газа. Перевод нагрузки на ДЭС 500 кВт. | 7.9 |  | 7.9 | ГПУ | 2013 | - | Волжский дизель | 17.11.2016 ТО | 100 | - | - | - | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-23 | 6:35 | 2016-11-23 | 6:40 | 0:05 | 3 | - |  | Технология | РУ-10кВ Китаяма | 6(10) | ГПЭС | РУ-10кВ Китаяма ГПУ №1 | Падение давления газа. Перевод нагрузки на ДЭС 500 кВт. | 0.196 | 1.904 | 2.1 | ГПУ | 2013 | - | Волжский дизель | 17.11.2016 ТО | 100 | - | - | - | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-23 | 13:50 | 2016-11-23 | 13:55 | 0:05 | 3 | - |  | Технология | РУ-10кВ Китаяма | 6(10) | ГПЭС | РУ-10кВ Китаяма ГПУ №1 | Перевод нагрузки с ДЭС-500 на ГПУ-2 | 0.158 | 2.062 | 2.22 | ГПУ | 2013 | - | Волжский дизель | 31.10.2016 ТО | 100 | - | - | - | КП3 | [5 empty] | 0
февраль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-02-29 | 11:50 | 2016-02-29 | 15:02 | 3:12 | 10 | - | - | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 6(10) | ДЭС | ГПУ | АО трёхкратное ГПУ СФ ООО "СЭС" | 6.1 | 9.5 | 15.6 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | [5 empty] | 0
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-13 | 42626.2153 | 2016-09-13 | 42626.334 | 2:51 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ "Северный Купол" | 6(10) | ДЭС | Северный Купол скв.221,223 от ТП (скв.221,222,223) 1000кВА и скв.201,208 от ТП3 | При ОС ДЭС-1 Северный Купол сильная течь тосола из-под металлического патрубка. Произвести аварийный останов ДЭС-1 Северный Купол во избежание перегрева ДЭС и выхода его из строя. |  | 15.576 | 15.576 | ДЭС |  | CUMMINS C2250D5 | [6 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -15.576
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-23 | 19:20 | 2016-11-23 | 22:34 | 3:14 | 25 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | РУ-10 кВ ГТЭС Ильино | 6(10) | ВЛ | Фидер "Лобово" РУ-10 кВ ГТЭС Ильино | Схлест проводов ВЛ-10кВ на участке ВЛ Иглинской сетевой компании | 5.2 |  | 5.2 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-25 | 7:30 | 2016-11-25 | 12:00 | 4:30 | 36 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС Нарышево ф.1-22 | 6(10) | ВЛ | ПС Нарышево ф.1-22 | Персонал РЭС отключил с замыканием на землю. Пробой изолятора отп к ТП-1521 оп.№6. | 9.85 |  | 9.85 | И | 1971 | И | Нет данных | апрель 2016 | 100 | апрель 2017 |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-25 | 13:30 | 2016-11-25 | 14:30 | 1:00 | 42 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС Болтино ф.16 | 6(10) | ВЛ | ПС Болтино ф.16 | ТР яч.№16. Устранение нагрева контакта проходного изолятора. | 4.2 |  | 4.2 | И | 1984 | ВБТЭМ-10-20 | Польша | 30.06.2016 ТО 14.12.2015 ТР | 100 | 06.2017 ТО 12.2016 ТР | - | 2016-12-14 | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-26 | 12:19 | 2016-11-26 | 12:20 | 0:01 | 32 | Ручное отключение |  | Внешние сети | ф.88-01 ПС Тамьяново | 6(10) | ВЛ | ф.88-01 ПС Тамьяново | Обрыв провода на ВЛ-6кВ (принадлежность Башкирэнерго) | 0.078889 | 0.22111 | 0.3 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-26 | 11:20 | 2016-11-26 | 13:30 | 2:10 | 5 | Ручное отключение |  | Внешние сети | ф.5 ПС Скворчиха | 6(10) | ВЛ | ф.5 ПС Скворчиха | Слет 2-х изоляторов на участке ПО ИЭС. | 0.55972 |  | 0.57 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0.010278
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-27 | 0:05 | 2016-11-27 | 11:30 | 11:25 | 0 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ф.18 ПС Тураево | 6(10) | ВЛ | ф.18 ПС Тураево | Пробой изолятора на опоре №32. Для устранения повреждения необходима техника АГП. Восстановительные работы запланированы на светлое время суток. | 3.6 |  | 3.6 | И | 1995 | ШФ-10 | ЗАО ЮМЭК | ТО 12.09.16. ТР 03.2015г | 100 | ТО- 2018г ТР-09. 2017г |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-27 | 0:05 | 2016-11-27 | 11:30 | 11:25 | 3 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ф.18 ПС Тураево | 6(10) | ВЛ | ф.18 ПС Тураево | Замена разрушенных изиляторов на опоре № 32,33 (сильный ветер) | 4.4715 |  | 4.47 | И | 1995 | ШФ-10 | ЗАО ЮМЭК | ТО 12.09.16. ТР 03.2015г | 100 | ТО -2018г ТР- 09. 2017г |  |  | КП23 | [5 empty] | -0.0015278
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-13 | 20:05 | 2016-03-14 | 11:37 | 11:52 | 2 | ТО | АПВН, РПВН | Технология | ПС-35/6кВ №206 В-6 ф.206-01 к.321 КТП 6/0.4кВ 400кВА | 6(10) | КТП | к.321 КТП 6/0.4кВ 400кВА | к. 321 порыв водовода. КТП-400кВА №1 залито водой, обледенело. ЛР-6 отключили. | 6.5 | 8.8 | 15.3 | Т | 2009 | КТПН 6/0,4 | Бугульма | ТО –25.02.2016г. ТР – 12.08.2015г. | 100% | ТО –08.2016г. ТР – 08.2017г. |  |  | КП24 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-28 | 20:10 | 2016-11-28 | 21:30 | 1:20 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.318 ПС Кызыл-Буляк | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.318 ПС Кызыл-Буляк | Аварийное отключение. РПВ успешное. Плохие погодные условия | 1.1 |  | 1.1 | ПЭ | 1965 | ПЭ | Нет данных | июнь 2016 | 100 | июнь 2017 |  |  | КП12 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-28 | 22:40 | 2016-11-29 | 25:50 | 3:10 | 3 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.742-23 ПС Екатериновка | 6(10) | КТП | ВЛ-6кВ ф.742-23 ПС Екатериновка | Отключение для отыскания однофазного замыкания на ВЛ. Повреждение проходного изолятора на ТП-1063 (ТП отключили, добычи нет) | 0.4 |  | 0.4 | И | 1989 | И | Нет данных | июль 2016 | 100 | июль 2017 |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-28 | 23:20 | 2016-11-29 | 28:20 | 5:00 | 3 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.25-06 ПС Леонидовка | 6(10) | КТП | ВЛ-6кВ ф.25-06 ПС Леонидовка | Отключение для отыскания однофазного замыкания на ВЛ. Повреждение изолятора на опоре 1 отп.ТП-АЗС | 0.1 |  | 0.1 | И | 1956 | И | Нет данных | февраль 2016 | 100 | февраль 2017 |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-28 | 19:50 | 2016-11-28 | 23:00 | 3:10 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10кВ ф.2 ПС Ташлы | 6(10) | ВЛ | ВЛБ-53 ф.2 ПС Ташлы | Аварийное отключение ВЛБ-53 (МТЗ). РПВ успешное. Плохие погодные условия | 6.1 |  | 6.1 | ПЭ | 1990 | АС-70 | Россия | 29.04.2016 ТО 12.10.2016 ТР | 100 | 29.04.2017 ТО 12.10.2017 ТР | - | 12.10.2016 | КП12 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-28 | 11:35 | 2016-11-28 | 12:40 | 1:05 | 11 | Ручное отключение |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.8 ПС Чишма | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.8 ПС Чишма | Отключение для снятия дерева с проводов ВЛ (оп.243-244), упавшего из за пределов охраной зоны ВЛ | 3.31 |  | 3.31 | ТЧ | 1975 | АС-90 | - | 09.2016 ТР 03.2016 ТО | 80 | 09.2017 ТР 03.2017 ТО | - | - | КП19 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-28 | 23:20 | 2016-11-29 | 28:20 | 5:00 | 3 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.25-06 ПС Леонидовка | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.25-06 ПС Леонидовка | Отключение для отыскания однофазного замыкания на ВЛ. Повреждение изолятора на опоре 1 отп.ТП-АЗС. Отключение переходящее с 28.11.16 | 0.596 |  | 0.596 | И | 1956 | И | Нет данных | февраль 2016 | 100 | февраль 2017 |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-29 | 5:45 | 2016-11-29 | 6:33 | 0:48 | 17 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.9 ПС Хазино | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.9 ПС Хазино | Аварийное отключение. Падение дерева из вне ОЗ ВЛ по магистрали после РВНО-45 (обрыв вязки)(устранено) | 1.303 |  | 1.303 | ТЧ | [8 empty] | КП19 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-29 | 18:10 | 2016-11-30 | 24:00 | 5:50 | 17 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.1 ПС Шарипово | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1 ПС Шарипово | Отключение для отыскания однофазного замыкания. Видимых повреждений при осмотре не обнаружено. Произвели отключение всех ТП по фидеру - однофазное замыкание не исчезло. На утро организуется верховой осмотр (АГП имеется) | 5.78 |  | 5.78 | ПЭ | 1978 | АС-95 ТЧ | - | 2016-07-01 | 100% | 2017-07-01 | 0 | - | КП25 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-29 | 8:50 | 2016-11-29 | 9:00 | 0:10 | 65 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.53-03,53-04 ПС Михайловка | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.53-03,53-04 ПС Михайловка | Аварийное отключение. Налипание мокрого снега на провода. РПВ успешное | 2.125 |  | 2.125 | ПЭ | 1970 | ПЭ | Нет данных | август 2016 | 100 | август 2017 |  |  | КП13 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-29 | 4:20 | 2016-11-29 | 5:25 | 1:05 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.1-09 ПС Нарышево | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1-09 ПС Нарышево | Аварийное отключение. Налипание мокрого снега на провода. РПВ успешное | 0.656 |  | 0.656 | ПЭ | 1975 | ПЭ | Нет данных | сентябрь 2016 | 100 | сентябрь 2017 |  |  | КП13 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-29 | 9:32 | 2016-11-29 | 9:42 | 0:10 | 10 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10кВ ф.339 ПС Восточная | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.339 ПС Восточная | Аварийное отключение. Налипание мокрого снега на провода. РПВ успешное | 0.222 |  | 0.222 | ПЭ | [8 empty] | КП13 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-29 | 1:00 | 2016-11-29 | 20:10 | 19:10 | 2 | ТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-10кВ ф.306 ПС Бирск | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.306 ПС Бирск | Аварийное отключение. Падение дерева на участке Бирских РЭС. При включении в 17:11 появилось однофазное замыкание. Повторное отключение в 19:15. Повреждение изолятора по стороне РЭС (устранено) | 2.217 |  | 2.217 | И | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-11-21 | 10:41 | 2016-11-21 | 15:50 | 5:09 | 4 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №236 ВЛ-6кВ ф.236-17 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.236-17 | В пролетах оп.№4-8 обрыв поводов трех фаз в результате образования наледи, вследствие порыва водовода в районе к 308. | 15.3 |  | 15.3 | ТЧ | 1988г. | А-95 ШС-10 | СССР | ТО-04.08.2016г ТР-20.08.2013г. | 100% | ТО-02.2017г ТР-08.2017г. | 3 |  | КП24 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-29 | 6:50 | 2016-11-29 | 11:05 | 4:15 | 14 | Ручное отключение |  | Внешние сети | ВЛ-6кВ ф.4 ПС Очистные | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4 ПС Очистные | Отключение для отыскания однофазного замыкания. Повреждение на отпайке Аургаз.РЭС - оп.21 - обрыв провода (устранено) | 9.619 |  | 9.619 | ТЧ | 1978 | АС-70 | - | 08.2016 ТР 10.2016 ТО | - | 08.2017 ТР 10.2017 ТО | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-11-28 | 18:03 | 2016-11-28 | 18:03 | 0:00 | 11 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №241, В-6 ЭД №3 КНС-1Е | 6(10) | ПО | В-6 ЭД №3 | Причиной аварийного отключения МВ-6кВ электродвигателя №3 «КНС-1Е» явился тяжелый пуск после замены насосного агрегата, в результате чего произошла посадка напряжения по 2 С.Ш. 35кВ на ПС 110/35/6 КНС-20 и выборочной остановке скважин кустов мех. добычи. | 4.9 | 10.3 | 15.2 | ПЭ | [8 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-29 | 5:06 | 2016-11-29 | 8:00 | 2:54 | 2 | ТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Воскресенск | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Воскресенск | Аварийное отключение. Налипание мокрого снега на провода. РПВ успешное | 0.097 |  | 0.097 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-29 | 18:10 | 2016-11-30 | 36:05 | 17:55 | 14 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.1 ПС Шарипово | 6(10) | КЛ | ВЛ-6кВ ф.1 ПС Шарипово | Повреждение КЛ-6 кВ от яч.№1 ПС Шарипово до оп.№1. | 7.4 |  | 7.4 | КС | [8 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-30 | 17:53 | 2016-11-30 | 19:10 | 1:17 | 2 | МФТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-35кВ Уразаево-Кама 2цепь | 35 | ВЛ | 2 С.Ш. ПС 35/6 кВ Кама | Аварийное отключение ВЛ-35кВ Уразаево-Кама 2цепь (Башкирэнерго). В 19:10 собрали схему резервного питания на ПС Кама. Выяснение причин отключения ВЛ-35кВ Уразаево-Кама 2цепь персонал ООО "Башкирэнерго" запланировал на утро 01.12.2016. | 0.6 |  | 0.6 | ПЭ | 1966 | АС-120 | нет данных | июль 2011 | 100 | июль 2019 | 0 | не производится | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-30 | 11:15 | 2016-11-30 | 14:02 | 2:47 | 5 | Ручное отключение |  | Внешние сети | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Струково | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Струково | Для неоложного ремонта оборудования на ПС Струково персоналом ОРЭС.. | 3.6 |  | 3.6 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-03 | 8:10 | 2016-12-03 | 8:17 | 0:07 | 5 | - |  | Технология | ВЛ-10кВ ф.7 РУ-10кВ Китаяма | 6(10) | ГПЭС | ВЛ-10кВ ф.7 РУ-10кВ Китаяма | Остановка ГПУ-2, Повышение нагрузки на ГПУ. | 0.6 | 4.1 | 4.68 | ГПУ | 2013 | - | Волжский дизель | 17.11.2016 ТО | 100 | - | - | - | КП3 | [5 empty] | -0.02
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-03 | 9:18 | 2016-12-03 | 9:23 | 0:05 | 14 | Ручное отключение |  | Внешние сети | ВЛ-6кВ ф. 1, 3, 5, 11 ПС Шкапово | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф. 1, 3, 5, 11 ПС Шкапово | Кратковременное отключение фидеров персоналом РЭС для определения участка с замыканием на землю. | 0.1 | 0.96 | 1.06 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-03 | 11:55 | 2016-12-03 | 18:55 | 7:00 | 4 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Шкапово | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Шкапово | Отключение для замены дефектного изолятора на отпайке ТП 5-37 опора №11 | 2.62 |  | 2.62 | И | 1969 | ШФ-10 | Россия | 08.2014 ТР 01.2016 ТО | 100 | 10.2017 ТО |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-03 | 1:00 | 2016-12-03 | 18:30 | 17:30 | 2 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.10 ПС Аскарово | 6(10) | КТП | ВЛ-6кВ ф.10 ПС Аскарово | замена неисправного трансформатора 160кВа | 17.2 |  | 17.2 | Т | 2001 | ТМ 6/0,4кВ | Нет данных | 09.2015 ТР 03.2016 ТО | 100 | 09.2017 ТР 03.2017 ТО | 1-09.2016 ТР |  | КП23 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-03 | 18:50 | 2016-12-03 | 19:22 | 0:32 | 18 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.23 ПС К-Максимово | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.23 ПС К-Максимово | В 18:50 отключили ф.23 ПС К-Максимово для устранения дефекта на оп.87 (повреждение изолятора, однофазное замыкание на ВЛ) | 2.44 | 0.32 | 2.76 | И | 1980 | ШС-10 | Россия | 07.2014 ТР 12.2016 ТО | 100 | 07.2017 ТО |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-04 | 2:40 | 2016-12-04 | 3:15 | 0:35 | 30 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.23 ПС Михайловка | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.23 ПС Михайловка | На ЛР-6кВ оп.№105,часть Б пробой изоляторов. Часть А включена в 3:15 | 35.7 |  | 35.7 | И | 1978 | ИО-3,75-6 | - | ТО 01.10.2016 ТР 01.10.2016 | 100 | ТО 01.12.2017 | - | - | КП23 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-04 | 0:05 | 2016-12-04 | 0:14 | 0:09 | 3 | Ручное отключение |  | Внешние сети | ВЛ-6кВ ф.6-13 ПС "Дёма" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.6-13 ПС "Дёма" | ревизия линейного разъединителя на участке РЭС |  |  |  | Р | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-04 | 1:59 | 2016-12-04 | 2:27 | 0:28 | 3 | Ручное отключение |  | Внешние сети | ВЛ-6кВ ф.6-13 ПС "Дёма" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.6-13 ПС "Дёма" | шунтирование линейного разъединителя на участке РЭС | 0.07 |  | 0.07 | Р | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-04 | 13:30 | 2016-12-04 | 15:06 | 1:36 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ППО-168 ф.Ясный ПС НСП-1 | 6(10) | ВЛ | ППО-168 ф.Ясный ПС НСП-1 | РПВ успешно после отключения отпайки УРЭС | 0.80667 |  | 0.806 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | -0.00066667
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-08-06 | 14:37 | 2016-08-06 | 15:15 | 0:38 | 7 | - | - | Технология | ДЭС К-25 Катыльгинского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" Превышение нагрузки на ДГУ№1 VP 900 CU конт.№247а , нагрузка составляла 800 кВт максимальная нагрузка ДГУ 720 кВт. Так же из-за перегруза произошла остановка ДГУ №2 VP 900 CU конт.№248а в момент аварийной остановки вышел из строя контроллер системы управления ДГУ. | 9.5 | 5.5 | 15 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -15
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-06 | 6:23 | 2016-12-06 | 7:04 | 0:41 | 37 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Ашит | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Ашит | Аварийное отключение при порывистом ветре. РПВ успешное. Падение дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор 12-13 (без повреждений) | 3.792 |  | 3.792 | ТЧ | 1969 | АС-95 | - | ТО 01.03.2016 ТР 01.07.2013 | 100 | ТО 01.04.2017 | - | - | КП19 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-19 | 9:13 | 2016-03-19 | 12:54 | 3:41 | 28 | ТО | АПВУ | Технология | ПС-35/6 №376 ф.376-21 КТПН-6/0,4кВ №4 | 6(10) | ПО | КТПН-6/0,4кВ №4 , ВЛ-6кВ ф.376-21 | к.582 МБ КТПН-6/0,4кВ №4 - вышли из строя ПК ф."А ","В" и "С" на ВН-6кВ, в результате- отключение ВЛ-6кВ ф.376-21 и посадка U по С-6-1 ПС-35/6кВ №376 (выборочная остановка скважин от С-6-1) в следсвие неисправности СУ скв.3791 |  | 14.5 | 14.5 | ЗА | 1995 | WBWMIR 10/100 | ПНР | ТО-05.01.16 ТР-24.10.13 | 30 | ТО-05.06.16 ТР-10.10.16 | ТР-28.06.15; 24.10.14; |  | КП24 | [5 empty] | 0
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-25 | 23:14 | 2016-08-25 | 23:51 | 0:37 | 47 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Технология | КНС-8 СТД-6 | 6(10) | ПО | ПС 35/6 кВ "104" В-6-1 | ПС 35/6 кВ "104" отключение В-6-1 по защите "МТЗ". Во время запуска СД-6 на КНС-8, (тяжелый пуск). | 10.5 | 3.9 | 14.4 | В | 1989 | ВК-10-20 | не определен | 2016-04-15 | 100 | 2017-04-15 | 0 | 2016-02-15 | КП24 | [5 empty] | 0 | -14.4
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-06 | 7:45 | 2016-12-06 | 12:12 | 4:27 | 35 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.1-22 ПС Нарышево | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1-22 ПС Нарышево | Аварийное отключение при порывистом ветре. АПВ не успешное. РПВ успешное после обхода-осмотра | 9.477 |  | 9.477 | ПЭ | 1978 | ПЭ | Нет данных | 14.04.2015г - ТР 14.07.2016г - ТО | 100 | 19.06.2017г - ТР 11.11.2017 - ТО | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-06 | 8:10 | 2016-12-06 | 9:05 | 0:55 | 11 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.1209 ПС Заитово | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1209 ПС Заитово | Аварийное отключение при порывистом ветре. РПВ успешное | 1.567 |  | 1.567 | ПЭ | 1982 | ПЭ | Нет данных | 31.03.2016г - ТР 06.10.2016г - ТО | 100 | 31.03.2017г - ТР 06.10.2017г - ТО | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-06 | 5:10 | 2016-12-06 | 6:00 | 0:50 | 18 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.335 ПС Кызыл-Буляк | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.335 ПС Кызыл-Буляк | Аварийное отключение при порывистом ветре. РПВ успешное | 0.704 |  | 0.704 | ПЭ | 1963 | ПЭ | Нет данных | 29.09.2016г - ТР 13.05.2016г - ТО | 100 | 29.09.2017г - ТР 13.05.2017г - ТО | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-21 | 9:45 | 2016-06-21 | 9:45 | 0:00 | 36 | "перегруз" |  | Технология | ПС 110/35/6 кВ Промысловая, КНС-1 ЮБ | 6(10) | ПО | ЭД -6 кВ №8 КНС-1ЮБ | Отключение Ввода 6кВ №1 в ЗРУ-6 при тяжелом затяжном пуске ЭД-6кВ СТД-1600кВт №8 на КНС-1 ЮБ, в следствии превышения нагрузки ЭД-6 кВ сверх номинального при клине насоса и отказа В-6 кВ в яч.18 из-за выхода из строя часового механизма в реле времени РВ-133 |  | 14.4 | 14.4 | В | 2005 | ЭД-6кВ СТД-1600 кВт | Россия | ТР-03.04.14. ТО-13.03.16. | 25 | ТР-ноябрь 2016. ТО-июль 2016. | ТР-03.10.14; 19.04.16. | нет | КП24 | [5 empty] | 0 | -14.4
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-06 | 9:31 | 2016-12-06 | 11:59 | 2:28 | 23 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-10кВ ф.33-11 ПС Птицефабрика | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.33-11 ПС Птицефабрика | Аварийное отключение. Повреждение траверсы на линии Благоварских РЭС | 1 |  | 1 | СК | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-06 | 13:50 | 2016-12-06 | 14:35 | 0:45 | 5 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.18 ПС Хомутовка | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.18 ПС Хомутовка | Ручное отключение для замены изолятора на оп.26 (однофазное замыкание) | 0.884 |  | 0.884 | И | 1960 | ШФ-10 | Россия | 09.2014 ТР 07.2016 ТО |  | 07.2017 ТО |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-06 | 14:40 | 2016-12-06 | 17:35 | 2:55 | 1 | ТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Струково | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Струково | Аварийное отключение. Повреждение двух изоляторов на участке Оренб.РЭС | 4.65 |  | 4.65 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-06 | 10:15 | 2016-12-06 | 13:45 | 3:30 | 14 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.4 ПС Кузьминовка | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4 ПС Кузьминовка | Аварийное отключение. Повреждение изолятора на оп.1/1 | 1.313 |  | 1.313 | И | 1984 | ШФ-10Г | Россия | 01.11.2016 ТО | 75% | 2017-05-01 |  | не производится | КП23 | [5 empty] | 0
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-07-04 | 17:30 | 2016-07-04 | 18:00 | 0:30 | 6 |  |  | Технология | Фаинское месторожд., к.63, КТП 6/0,4кВ | 0.4 | КТП | Вводной АВ-0,4кВ | Использование частотного регулируемого привода без фильтров в сторону питания, привело к появлению высших гармонических составляющих напряжения и тока на шинах 0,4кВ Наличие гармонических составляющих на шинах 0,4кВ привело к неселективному срабатыванию токовых защит и, как следствие, отключению ввод-ного автоматического выключателя. |  | 14.3 | 14.3 | ПЭ | 6.10.2015 г | NS 1000 N | Россия | внвь введеное |  | ТР - октябрь 2016 г |  |  | КП24 | [5 empty] | 0 | -14.3
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-07-16 | 13:02 | 2016-07-16 | 13:44 | 0:42 | 17 | Отказ канала измерения положения дозатора газа |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 6х6 ТГ (газ)-4 | Аварийный останов ГТА-4 от САУ по защите "Отказ канала измерения положения дозатора газа", произошло перераспределение нагрузки на ГТА-3 с резким увеличением нагрузки на ГТА-3 и кратковременным снижением напряжения по 1,2СШ-6кВ ГРУ-6кВ "ГТЭС ДНС-2". Произошла остановка 17 скважин на КП-60,78,5,34,32,33,78,34 действием защит СУ УЭЦН. Прямые потери: 9,5т/25,4м3, косвенные: 3,5т/11м3. Осмотр электрооборудования. Запуск ГТА-1 на х/ход, 13:36 синхронизация ГТА-1 с ГТА-3. Вывод в ремонт ГТА-4. Отправлена телефонограмма в АЭС. | 10 | 4 | 14 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -14
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-07 | 10:45 | 2016-12-07 | 10:45 | 0:00 | 2 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.9 ПС Альбеево | 6(10) | ВЛ | ф.9 ПС Альбеево | Аварийное отключение с успешным АПВ. Ветер | 0.38 |  | 0.38 | ПЭ | 1979 | А-70 | СССР | 03.02.2016 ТО 17.11.2016 ТР | 80 | 2017-05-01 | 0 | 2016-11-17 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-03-31 | 13:17 | 2016-03-31 | 14:15 | 0:58 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/10кВ "Лабазинская", ВЛ-10 кВ ф-2 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/10кВ "Лабазинская", ВЛ-10 кВ ф-2 | По результатам осмотра ВЛ повреждений не выявлено. 01.04.16 планируется осмотр с привлечением ИТР. | 14 |  | 14 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-11 | 1:10 | 2016-12-11 | 4:40 | 3:30 | 31 | МТЗ | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6кВ ф.13-09 ПС К.Ярово | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.13-09 ПС К.Ярово | Повреждение опоры на отпайке ТП-1429 спецтехникой (бригада Ойл-сервис). Опора повреждена у основания, обрыв провода. | 11.3 |  | 11.3 | СК | 1960 | СК | Нет данных | 04.08.2016г. - ТР 25.08.2014г - ТО | 100 | 04.08.2017г. - ТР 25.08.2017г - ТО | 0 |  | КП20 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-13 | 2:30 | 2016-12-13 | 10:15 | 7:45 | 1 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-302 ф.4 ПС Очистные | 0.4 | КТП | АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-302 ф.4 ПС Очистные | Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-302 | 3.9719 | 4.3281 | 8.3 | ЗА | 2016 | КУ | россия | 01.2016 08.2016 | 100 | 01.2017 08.2017 | - | - | КП25 | [5 empty] | 0
апрель | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-04-12 | 5:30 | 2016-04-12 | 5:30 | 0:00 | 20 | МТО | АПВУ | Технология | ПС-35/6кВ К-50 ВЛ-6кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-50 ВЛ-6кВ Ф-4 | Подклинивание ПЭД -45кВт к-722/скв., срабатывание ПК-6кВ КТПН-630кВА. | 8 | 6 | 14 | [9 empty] | КП24 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
январь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-01-11 | 14:05 | 2016-01-11 | 19:00 | 4:55 | 5 | ТО | АПВН, РПВН | Технология | ПС 35/6 № 237, ВЛ-6 кВ ф 237-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф 237-06 | Порыв водовода в пролете опор № 4-5, обледенение проводов и опор № 4, 5. Устранено. |  | 13.6 | 13.6 | ТЧ | 1979 | Провод А-95 | СССР | ТО-22.12.2015г. ТР-18.06.2013г. | 100% | ТО-декабрь 2016г. ТР-июнь 2016г. | 26.06.2014г. |  | КП24 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-17 | 9:30 | 2016-12-17 | 10:50 | 1:20 | 31 | МФТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ф.10 ПС КНС-15 | 6(10) | ВЛ | ф.10 ПС КНС-15 | Аварийное отключение с успешным РПВ. Повторный осмотр запланирован на 19.12.2016. | 12.7 |  | 12.7 | ПЭ | 1989 | АС-95 | Россия | 2016-09-01 | 100 | 2017г. | 0 |  | КП25 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-17 | 10:38 | 2016-12-17 | 11:47 | 1:09 | 21 | МФТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ф.62-11 ПС Тюльди | 6(10) | ВЛ | ф.62-11 ПС Тюльди | Аварийное отключение с успешным РПВ. Осмотр запланирован на 19.12.2016. | 1.4 |  | 1.4 | ПЭ | 1971 | ШФ-10 | Нет данных | март 2015г | 100 | июль 2017г | - | - | КП25 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-18 | 16:00 | 2016-12-18 | 17:16 | 1:16 | 36 | МФТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ф.15 ПС Лесная | 6(10) | КТП | ф.15 ПС Лесная | Пробой проходных изоляторов ТП 4280 | 9.8 |  | 9.8 | И | 1975 | ИП-10 | - | ТО 01.02.2016 ТР 01.08.2016 | 100% | ТО 01.08.2017 ТР 01.02.2017 | - | - | КП23 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-19 | 9:14 | 2016-12-19 | 9:14 | 0:00 | 5 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ф.3 ПС Ашит | 6(10) | ВЛ | ф.3 ПС Ашит | Аварийное отключение. АПВ успешно. | 0.91 |  | 0.91 | ПЭ | 1978 | ПЭ А-95 | - | ТО 01.08.2016 | 100% | ТО 01.08.2017 | - | - | КП25 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-20 | 11:33 | 2016-12-20 | 17:35 | 6:02 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Покровка | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Покровка | повреждение изоляторов на оп.26 отпайки после РО-2413 (участок Благовещенских РЭС) | 3.3183 | 0.18167 | 3.5 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-20 | 13:01 | 2016-12-20 | 14:00 | 0:59 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-10кВ ф.86-13 ПС Дёма | 6(10) | КЛ | ВЛ-10кВ ф.86-13 ПС Дёма | повреждение КЛ-10кВ на участке ЗРЭС | 1.3521 | 0.64792 | 2 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-20 | 12:13 | 2016-12-20 | 13:40 | 1:27 | 7 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Машзавод | 6(10) | КТП | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Машзавод | ремонт ЛР-6кв на ТП 2501 | 0.148 |  | 0.148 | Р | 2005 | РЛНД-10 | Россия | 06.2013 ТР 04.2016 ТО | 100 | 04.2017 ТО |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-21 | 0:05 | 2016-12-21 | 1:35 | 1:30 | 8 | Ручное отключение |  | Внешние сети | ВЛ-10кВ ф.234 ПС Байталы | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.234 ПС Байталы | Обрыв провода ВЛ-10кВ в пролете опор №181-182 на участке Кушнар.РЭС | 3.7563 | 2.5437 | 6.3 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-21 | 0:05 | 2016-12-21 | 3:00 | 2:55 | 15 | Ручное отключение |  | Атм., прир. и техн. | РВМ «Кушкаран-1» ф.52-04 ПС "Сулли" | 6(10) | ВЛ | РВМ «Кушкаран-1» ф.52-04 ПС "Сулли" | В пролете опор 6-7 на отпайке к ТП-50 сняли ветку дерева с ВЛ | 5.7483 | 0.15174 | 5.9 | ТЧ | 1972 | ТЧ | Нет данных | 18.12.2015г - ТР 23.05.2016 - ТО | 100 | 18.12.2017г - ТР 23.05.2017 - ТО | 0 |  | КП19 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-21 | 20:35 | 2016-12-21 | 22:05 | 1:30 | 55 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10кВ ф.325-05 ПС "Новая Ардатовка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.325-05 ПС "Новая Ардатовка" | Аварийное отключение с успешным РПВ. В районе плохие метеоусловия (метель) | 11.75 |  | 11.75 | ТЧ | 2014 | ТЧ | Нет данных | 03.08.2016 - ТР 27.05.2016 - ТО | 100 | 03.08.2017 - ТР 27.05.2017 - ТО | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0
февраль | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-02-05 | 9:50 | 2016-02-05 | 23:18 | 13:28 | 2 | ПК-6 кВ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 №332, ф.332-12, КТП-6/0,4 1 пол. к.22Пет. | 6(10) | КТП | КТП-6/0,4 1 пол. к.22Пет. | Причина выхода из строя трансформатора будет определена после вскры-тия бака силового трансформатора в заводских условиях. (Сопротивление изоляции со стороны ВН и НН по отношению к корпусу равно нулю. ) | 13.5 |  | 13.5 | Т | 1995 | TNOSCF-400/10 PNS | Польша | ТО 21.01.2016 ТР 05.04.2011 | ТО 100% ТР 30% | ТО 21.07.2016 ТР 31.04.2016 | 4 |  | КП24 | [5 empty] | 0
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-06 | 10:10 | 2016-06-06 | 10:25 | 0.010417 | 25 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-6кВ Ввод 6 Т-1-Т | 6(10) | ПС | МВ-6кВ Ввод 6 Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Дмитриевская"(временная) | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Причина: витковое замыкание в токовом реле РТ-40 в яч.Ввод-6кВ Т-1-Т. Замена дефектного реле запланирована на 07.06.16. | 4.48 | 8.98 | 13.46 | РЗА | 1977 | РП-361 | СССР | 08.2015 | 100 | 09.2016 | 0 |  | КП24 | ПУ6 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Причина: витковое замыкание в токовом реле РТ-40 в яч. Ввод-6кВ Т-1-Т. Наличие тока на отключающей катушке МВ-6 Ввод-6 Т-1-Т ПС 35/6кВ "временная Дмитриевская" по причине замкнутых контактов вышедшего из строя реле РП-361. Замена дефектного реле выполнена 07.06.16. |  |  | 0 | -13.46
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-21 | 12:20 | 2016-12-21 | 14:20 | 2:00 | 7 | Ручное отключение |  | Внешние сети | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Карагаево | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Карагаево | Восстановление слетевшего изолятора на участке РЭС | 0.71667 |  | 0.72 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0.0033333
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-21 | 8:45 | 2016-12-21 | 10:40 | 1:55 | 4 | - |  | Технология | ВЛ-10кВ ф.7 РУ-10 кВ Китаяма | 6(10) | ГПЭС | ВЛ-10кВ ф.7 РУ-10 кВ Китаяма | В результате увеличения нагрузки до 400 кВт произошло снижение частоты генератора и его остановка. | 4 | 1.2 | 5.2 | ГПУ | 2013 | - | Волжский дизель | 17.11.2016 ТО | 100 | - | - | - | КП3 | [5 empty] | 0
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-06-15 | 8:30 | 2016-06-15 | 10:15 | 1:45 | 3 | ДЭМ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №3086 ф.3086-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.3086-15 | обрыв шлейфа ф.3086-15 ф.С к ЛР-6кВ ТП-5 к.286, ТП-5 к.286 запитано от ф.3086-02. Остановка скважин по неполнофазному режиму. | 13.3 |  | 13.3 | Р | 2007-06-13 | РЛНД-10-400 | Россия | ТО-20.01.16 | ТО-100 | ТО-01.17 ТР-08.16 | ТР-6 | ТО-20.01.16 | КП24 | [5 empty] | 0 | -13.3
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-22 | 7:11 | 2016-12-22 | 12:20 | 5:09 | 4 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.13 ПС Кожай-Максимово | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.13 ПС Кожай-Максимово | Однофазное замыкание на ВЛ. Повреждение изолятора на опоре №18 | 2 |  | 2 | И | 1985 | ШФ-10 | Россия | 04.2015 ТР 11.2016 ТО | 100 | 10.2017 ТР |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-22 | 13:27 | 2016-12-22 | 16:42 | 3:15 | 15 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф. 18 ПС Камчалы-Тамак | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф. 18 ПС Камчалы-Тамак | Аварийное отключение. Падение дерева (сухостоя) из-за пределов охранной зоны в пролете опор 31-32 (обрыв 3 проводов, повреждение 6 изоляторов) | 13 |  | 13 | ТЧ | 1982 | АС-70 | СССР | 20.05.2016 ТР 11.08.2016 ТО | 80 | 05.2017 ТР | 0 | 2016-05-20 | КП19 | [5 empty] | 0
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-09-12 | 12:43 | 2016-09-12 | 12:43 | 0:00 | 13 |  |  | Технология | к.80,108,79а,100,55а | 0.4 | ПО | СУ | Выборочная остановка 13скважин Усть-Балыкского месторождения Отключения на оборудовании УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» не было. | 3.5 | 9.4 | 12.9 | ПЭ | [8 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -12.9
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-23 | 13:58 | 2016-12-23 | 15:41 | 1:43 | 39 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.Кудеевка от РУ-6кВ ГТЭС Искра | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.Кудеевка от РУ-6кВ ГТЭС Искра | Аварийное отключение (МТЗ). Падение дерева в пролёте опор 14-15 без повреждения из-за пределов охранной зоны | 2.17 |  | 2.17 | ТЧ | 1989 | АС-95 | Россия | 2016-09-01 | 100 | 2017г. | 0 |  | КП19 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-23 | 13:40 | 2016-12-23 | 14:13 | 0:33 | 10 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.10 ПС Баженово | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.10 ПС Баженово | Аварийное отключение (ТО). РПВ успешное | 0.36 |  | 0.36 | ПЭ | 1984 | АС-120 |  | 04.2015 ТР 10.2016 ТО |  | 07.2017 ТО |  |  | КП25 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-23 | 15:30 | 2016-12-23 | 16:30 | 1:00 | 14 | ручное отключение |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Бакалдино | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Бакалдино | Однофазное замыкание на ВЛ. Попадание птицы на оп.14 | 0.38 |  | 0.38 | ТЧ | 1985 | АС-70 | Россия | 22.04.2016 ТО 17.09.2015 ТР | 100 |  | - | - | КП19 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-24 | 9:43 | 2016-12-24 | 10:25 | 0:42 | 10 | МФТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф. 10 ПС 110/35/6 кВ Баженово | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф. 10 ПС 110/35/6 кВ Баженово | Аварийное отключение с успешным РПВ. Ветер | 0.47 |  | 0.47 | ТЧ | 1984 | АС-120 |  | 04.2015 ТР 10.2016 ТО |  | 07.2017 ТО |  |  | КП12 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-24 | 11:02 | 2016-12-24 | 20:20 | 9:18 | 10 | МФТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф. 10 ПС 110/35/6 кВ Баженово | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф. 10 ПС 110/35/6 кВ Баженово | Аварийное отключение с успешным РПВ. Ветер | 6.05 |  | 6.05 | ТЧ | 1984 | АС-120 |  | 04.2015 ТР 10.2016 ТО |  | 07.2017 ТО |  |  | КП12 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-24 | 13:01 | 2016-12-24 | 15:20 | 2:19 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф. 13 ПС 356 кВ Кожай-Максимово | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф. 13 ПС 356 кВ Кожай-Максимово | Замена изолятора на опоре №44 | 0.9 |  | 0.9 | И | 1985 | ШФ-10 | Россия | 04.2015 ТР 10.2016 ТО |  | 10.2017 ТР |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-25 | 2:46 | 2016-12-25 | 18:00 | 15:14 | 4 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф. 13 ПС 356 кВ Кожай-Максимово | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф. 13 ПС 356 кВ Кожай-Максимово | Замена повреждённого изолятора на опоре №47 | 6 |  | 6 | И | 1985 | ШФ-10 | Россия | 04.2015 ТР 10.2016 ТО |  | 10.2017 ТР |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-26 | 11:30 | 2016-12-26 | 12:00 | 0:30 | 32 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф. 53-01 ПС Михайловка | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф. 53-01 ПС Михайловка | Аварийное отключение. Падение дерева из вне охранной зоны на ВЛ. | 3.3 |  | 3.3 | ТЧ | 1970 | ТЧ | Нет данных | 04.03.2015 - ТР 08.10.2015 - ТО | 100 | 04.03.2017 - ТР 08.10.2017 - ТО | 0 |  | КП19 | [5 empty] | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.3333 | 2016-08-12 | 42594.625 | 55:00 | 8 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв. | смена ЭД после АОЭЭ |  | 12.651 | 12.651 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -12.651
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-28 | 19:50 | 2016-12-28 | 20:54 | 1:04 | 22 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф. 83-04 ПС СУН-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф. 83-04 ПС СУН-7 | В пролёте опор №2-3 отп. ТП-919 падение дерева на ВЛ из вне оранной зоны | 2.8 |  | 2.8 | ТЧ | 1972 | АС-95 | Нет данных | июль 2015г | 100 | июль 2017г | - | - | КП19 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-28 | 5:45 | 2016-12-28 | 14:25 | 8:40 | 7 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.1-12 ПС Нарышево | 6(10) | КТП | ВЛ-6кВ ф.1-12 ПС Нарышево | Замена изолятора на ЛР ТП-317 | 2.925 |  | 2.92 | И | 1978 | И | Нет данных | 21.08.2016 - ТР 21.08.2016 - ТО | 100 | 21.08.2017 - ТР 21.08.2017 - ТО | 0 |  | КП23 | [5 empty] | -0.005
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-28 | 2:00 | 2016-12-28 | 6:00 | 4:00 | 3 | Ручное отключение |  | Внешние сети | ТП д.С.Макарово ф.6 ПС Ермекеево | 6(10) | КТП | ТП д.С.Макарово ф.6 ПС Ермекеево | Замена трансформатора в д.С.Макарово | 1.4 |  | 1.4 | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
апрель | ООО "РН-Северная нефть" | ООО "РН-Северная нефть" | 2016-04-08 | 15:00 | 2016-04-08 | 16:33 | 1:33 | 1 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | М/р "Сандивейское". КТП 6/0,4 кВ №410 (куст 2) | 0.4 | ПО | М/р "Сандивейское". КТП 6/0,4 кВ №410 (куст 2) | М/р "Сандивейское". КТП 6/0,4 кВ №410 (куст 2),повреждение АВ-0,4 кВ питания СУ ЭЦН скв. 257. Произведена замена. | 3 |  | 3 | ЗА | [8 empty] | КП23 | ПУ-5 | ПУ-5 |  |  |  | 0
май | ООО "РН-Северная нефть" | ООО "РН-Северная нефть" | 2016-05-20 | 16:18 | 2016-05-20 | 18:08 | 1:50 | 36 | дуговая защита | - | Атм., прир. и техн. | ЗРУ-35кВ "Лабаган", Ф-3503, Ф-3514 | 35 | ПС | ЗРУ-35кВ "Лабаган", Ф-3503, Ф-3514 | М/р "Лабаганское". В результате прохождения грозового фронта произошло: в 16:18 повреждение ТН-1, срабатывание дуговой защиты - отключение 1СШ ЗРУ-35 кВ «Лабаган" (отключение Ф-3503 Т-1, Т-3 35/6кВ) , останов четырех ДЭС, останов части фонда скважин-14 шт. ДЭС введены в работу, АВР 0,4кВ КТП, запуск скважин. В 17:00 повреждение ТН-2, срабатывание дуговой защиты - отключение 2СШ ЗРУ-35 кВ «Лабаган" (отключение Ф-3514 Т-2, Т-4 35/6кВ) , останов четырех ДЭС. Восстановление схемы электроснабжения, ввод ВЛ-35 кВ в работу. | 241.3 |  | 241.3 | ИЭ | [8 empty] | КП11 | ПУ5 | ПУ5 |  |  |  | 0 | -241.3
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-20 | 42389.441 | 2016-01-20 | 42389.5243 | 2:00 | 13 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ Монги | 35 | ПС | Монги, ПС-35/6кВ Монги | Повышенное U на время планового отключения ПС-35/6кВ "Даги" | 12.294 |  | 12.294 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
май | ООО "РН-Северная нефть" | ООО "РН-Северная нефть" | 2016-05-29 | 0:05 | 2016-05-29 | 2:10 | 2:05 | 3 | МТЗ-2 | АПВ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-502 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-502 | М/р "Хасырейское". Короткое замыкание из-за обрыва вязок провода на ВЛ-6кВ Ф-502 оп. 28/16. Замена вязок, ввод ВЛ-6кВ Ф-502 в работу. | 7.69 |  | 7.69 | ТЧ | [8 empty] | КП23 | ПУ8 | ПУ5 |  |  |  | 0 | -7.69
август | ООО "РН-Северная нефть" | ООО "РН-Северная нефть" | 2016-08-06 | 13:30 | 2016-08-06 | 19:30 | 6:00 | 4 | З/З | - | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-206, 218 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-206, 218 | м/р Баган. Повреждение изоляторов оп.53 на ВЛ-6кВ ф-218, оп.70 на ВЛ-6кВ ф-206, прохождение грозового фронта. | 39 |  | 39 | ТЧ | [8 empty] | КП11 | ПУ8 | ПУ9 |  |  |  | 0 | -39
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-04-28 | 11:31 | 2016-04-28 | 11:31 | 0:00 | 20 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 №219, УКРМ-6-1 | 35 | ПС | В-6 УКРМ-6-1 | В результате внутреннего повреждения конденсаторной батареи произошло короткое замыкание, вызвавшее посадку напряжения на С-6-1 ПС №219 и остановку скважин. |  | 12.2 | 12.2 | КУ | 2011 | УКРМ | Самара РОССИЯ | тр-14.08.2015 то 22.04..16 | 1 | 2018-04-01 |  | 2014 | КП24 | [5 empty] | 0
август | ООО "РН-Северная нефть" | ООО "РН-Северная нефть" | 2016-08-17 | 2:50 | 2016-08-17 | 3:10 | 0:20 | 13 | МТЗ-1 | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-507 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-507 | М/р "Черпаюское". В результате прохождения грозового фронта прозошло отключение Ф-507 действием МТЗ-1, РПВ - успешно. Скважины введены в работу. | 34.786 |  | 34.786 | ТЧ | [8 empty] | КП11 | ПУ9 | ПУ9 |  |  |  | 0 | -34.786
август | ООО "РН-Северная нефть" | ООО "РН-Северная нефть" | 2016-08-17 | 3:25 | 2016-08-17 | 4:20 | 0:55 | 67 | АЧР |  | Атм., прир. и техн. | ПС "Хасырей", Т-1 | 35 | ПС | ВЛ-6кВ, Ф-505, 506, 507, 510, 512, 513, 514, 515, 516, 519, 522, 524 | м/р "Хасырейское". В результате прохождения грозового фронта произошло отключение Т-1 (35/6кВ) действием МТЗ-1,что привело к отключению ГТУ-2 по МТЗ-1 и срабатыванию АЧР (отключение Ф-505, 506, 507, 510, 512, 513, 514, 515, 516, 519, 522, 524 ). Восстановление схемы электроснабжения; ввод фидеров, ГТУ-2 - в работу. | 34.786 |  | 34.786 | Т | [8 empty] | КП11 | ПУ9 | ПУ9 |  |  |  | 0 | -34.786
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-08-18 | 3:28 | 2016-08-18 | 15:49 | 12:21 | 2 | - | - | Технология | ДЭС К-10 Оленьего нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС". Остановка ДЭС-250 №1 вышел из-строя зарядный генератор: | 9.4 | 2.7 | 12.1 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -12.1
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-29 | 10:27 | 2016-12-29 | 11:28 | 1:01 | 14 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.12 ПС Тураево | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.12 ПС Тураево | Замена изолятора на опоре № 64 | 7.3073 |  | 7.31 | И | 1997 | АС-95 |  | 06.2015 ТР 11.2016 ТО |  | 04.2017 ТО |  |  | КП23 | [5 empty] | 0.0027083
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-01-03 | 4:00 | 2016-01-03 | 5:04 | 1:04 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Родниковская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера КНС-2 | Аварийное отключение выявлено по системе МИР в 4:50, заявка с промысла не поступала. АПВ неуспешное, работа МТЗ. Включили вручную "земли" нет. Осмотр с рассветом, нет дорог. В 9:30 выехали на а/м Нива-марш. Произвели осмотр от ПС до ВЛБ-66, выявили отключеный ВЛБ, отработала МТЗ и на КТП скв-411 на шинах 6 кВ тр-ра следы поджога птицей. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП19 | [5 empty] | 0
январь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2016-01-08 | 7:16 | 2016-01-08 | 7:18 | 0:02 | 3 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Пл-8", "Пл-10". | Отключение персоналом СЭС для определения замыкания на "землю". 13:40 персонал СЭС устранил дефекты на ВЛ-10, "земли" нет. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-02-24 | 15:45 | 2016-02-24 | 15:45 | 0:00 | 25 |  |  | Технология | ПС 110/35/10кВ "НПС" | 35 | ВЛ | ПС 110/35/10кВ "НПС" | Останов скважин по посадке напряжения при пуске ЭД-2 на БКНС БРНУ. | 3.9 | 8.2 | 12.1 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
сентябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-09-23 | 16:56 | 2016-09-23 | 17:18 | 0:22 | 5 | - | - | Технология | ДЭС К-9 Доненберское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" Обрыв минусового провода датчика давления на ДГУ 2 |  | 12.1 | 12.1 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -12.1
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-01-12 | 15:28 | 2016-01-12 | 15:35 | 0:07 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Моргуновская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-2212, скважины №№ 408, 4016, 4017, 4018, 4019, 4023, 4027, 4028. | Несанкционированное отключение яч-ки №12 из-за ошибочного действия персонала ЭТЛ №1 во время проведения осмотра и проверки конфигурации микропроцессорного устройства Сириус резервной яч-ки №13. | 10 |  | 10 | [9 empty] | КП1 | [5 empty] | 0
октябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-10-21 | 5:20 | 2016-10-21 | 5:26 | 0:06 | 12 | - |  | Технология | К-25 Катыльгинского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | Неоднократное АО ДЭС СФ ООО "СЭС", Превышение нагрузки по причине клина ЭЦН | 2.5 | 9.6 | 12.1 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
январь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2016-01-13 | 17:07 | 2016-01-13 | 17:08 | 0:01 | 4 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Воздвиженская" (СЭС) | 35 | ПС | ВЛ-10 фидера "Вз-7" | Кратковременное отключение ПС 35/10кВ "Воздвиженская" на время перевода питания от ПС 110/35/10кВ "Пономаревская" для проведения ТВК на ПС 35/10кВ "Софиевка" (персоналом СПО "Оренбургэнерго"). Заявка не согласована ЦИТС | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
январь | Оренбургнефть | МРСК ЦЭС | 2016-01-13 | 14:15 | 2016-01-13 | 14:16 | 0:01 | 16 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Родниковская" | 35 | ВЛ | 1,2 СШ-6 кВ | Кратковременная "посадка" напряжения в сети 35 кВ со стороны питающей сети 110 кВ ПС "Каликинская" МРСК ЦПО, остановка отдельных скважин. Отправлен письменный запрос по причине. | 3 | 2 | 5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
январь | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2016-01-14 | 15:00 | 2016-01-14 | 15:01 | 0:01 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Воздвиженская" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | Вз-7 | Кратковременное погашение п/ст 35/10кВ Воздвиженка на время восстановления нормальной схемы эл.снабжения (персоналом СПО "Оренбургэнерго") Работа не согласована ЦИТС | 0.6 | 1.4 | 2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-27 | 9:05 | 2016-11-27 | 13:45 | 4:40 | 24 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ф.25 ПС Арлан | 6(10) | ВЛ | ф.25 ПС Арлан | Опора №115 обрыв вязки на верхнем проводе. | 12.018 |  | 12.018 | ТЧ | 1984 | А-120 | нет данных | 09.02.2015- 04.03.2015 | 100 | февраль 2018 | 0 | не производится | КП24 | [5 empty] | 0
декабрь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-12-20 | 2:57 | 2016-12-20 | 7:57 | 5:00 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "104-09" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 104-09 | Вывод в ремонт ВЛ-6кВ "104-09" для устранения обрыва провода фазы "С" на опоре №28/24. | 12 |  | 12 | ТЧ | [8 empty] | КП24 |  |  |  | ЦДНГ-1 |  | 0
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-01-17 | 20:51 | 2016-01-17 | 20:52 | 0:01 | 38 | МТЗ-1 | АПВУ | Сторонние | ПС 110/6кВ "Толкаевская", ВЛ-6 ф. № 619 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/6кВ "Толкаевская", ВЛ-6 ф. № 619 | Несанкционированное отключение ЛР-6 ТП-6/0,4 скв.№№ 1365, 473 под нагрузкой сторонними лицами, межфазное "КЗ". Кража оборудования СУ ЭЦН на скв.№ 1365. 23:59 после завершения работы сотрудников полиции произведен осмотр эл.оборудования, включен ЛР-6. | 6.7 | 15.4 | 22.1 | [9 empty] | КП22 | [5 empty] | 0
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-01-18 | 9:30 | 2016-01-18 | 10:58 | 1:28 | 4 | МТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Конновская" | 6(10) | ВЛ | Ф-2 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, отработала ТО. РПВ успешно. Ветер порывистый 7-12м/с. Производится осмотр фидера (отпайка на скв.2129 одностороннее отложение инея, пляска провода, поджогов не замечено. В местах пересечения фидеров и перемещения буровиков замечаний нет). 15:30 выехали на "Триколе". 19:50 осмотр закончен полностью выявлено: на отпайке на скв 13 пролет опор № 94-95 следы подгара на проводах подхлест при порывах ветра. | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2016-01-18 | 2:40 | 2016-01-18 | 3:10 | 0:30 | 1 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Мало-Зайкинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 1. | Аварийное отключение с неуспешным АПВ. РПВ успешно. Ветер 15-20 м/сек, метель, пляска проводов.Произведен осмотр участка ПАО "ОН" персоналом УЭ-замечаний нет. По сообщению диспетчера Первомайского РЭС (ЗПО) на участке РЭС одностороннее отложение гололеда. Произведена плавка с 11:25-12:21 персоналом РЭС. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-01-19 | 19:55 | 2016-01-19 | 19:56 | 0:01 | 6 | МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | ВЛ | ф-Графский | Аварийное отключение с успешным АПВ. Отработала МТО. Сильный порывистый ветер. Нагрузка не набралась из-за отключенного ВЛБ-32. Выехали с осмотром. Прибытие в 23:35. сквитировали блинкер МТО. Включили ВЛБ-32 в 23:55. | 1 | 7 | 8 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2016-01-19 | 20:55 | 2016-01-20 | 2:00 | 5:05 | 8 |  | АПВН, РПВН | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Тепловская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-2 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ. Включению не поддался. По сообщению дисп.ЗЭС Попова Н.Н. сбита опора №36 автомобилем Камаз принадлежаший ООО "ПартнерАвто", подрядчик ООО Катойл-Дриллинг. Персоналом ЗЭС принимаются меры к зпитыванию фидера от ПС "Погроминская". Подано напряжение от ф-6 ПС Погроминская в 3:35. | 52 |  | 52 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
январь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-01-19 | 14:20 | 2016-01-19 | 14:20 | 0:00 | 13 |  |  | Внешние сети | ПС 35/6 кВ "ММПС Капитоновская" | 35 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-1320П | Понижение напряжения в сети 35 кВ, остановка скважин из-за ремонтного режима питания ВЛ-35 "Переволоцк - Адамовка" от ПС "Ново Никольская" в связи с ремонтными работами в ОРУ-35 ПС "Переволоцкая" персоналом ПЦО. | 9 | 49 | 58 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2016-01-20 | 2:00 | 2016-01-20 | 3:35 | 1:35 | 8 |  | АПВН, РПВН | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Тепловская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ф-2 | Переходящее. Аварийное отключение с неуспешным АПВ. Включению не поддался. По сообщению дисп.ЗЭС Попова Н.Н. сбита опора №36 автомобилем Камаз принадлежаший ООО "ПартнерАвто", подрядчик ООО Катойл-Дриллинг. Персоналом ЗЭС принимаются меры к запитыванию фидера от ПС "Погроминская". Подано напряжение от ф-6 ПС Погроминская в 3:35. | 20 |  | 20 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2016-01-20 | 14:06 | 2016-01-20 | 14:57 | 0:51 | 1 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Мало-Зайкинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 1. | Внеплановое отключение персоналом ЗПО для плавки ледообразования на ВЛ-10 фидера № 1. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
январь | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2016-01-20 | 18:25 | 2016-01-20 | 18:37 | 0:12 | 8 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Тепловская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "НТ-2". | Восстановление нормальной схемы эл.снабжения после замены сбитой опоры № 36. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
апрель | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-04-17 | 0:12 | 2016-04-17 | 0:24 | 0:12 | 13 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ-6 кВ "Энергоцентр", ВЛ-6 кВ ф.2 | 6(10) | ВЛ | РУ-6 кВ "Энергоцентр", ВЛ-6 кВ ф.2 | Межфазное К.З. на линии ВЛ-6кВ фидер №2 из-за порывистого ветра, место замыкания не установлено | 12 |  | 12 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
май | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-05-26 | 0:32 | 2016-05-27 | 8:00 | 7:28 | 1 | - | - | Технология | К-10 скв. 308 Оленье нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" Выход из строя блока ЕСМ | 6.7 | 5.2 | 11.9 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -11.9
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-01-21 | 2:26 | 2016-01-21 | 2:38 | 0:12 | 11 | МТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидеров №№ 1, 5. | Аварийное отключение с успешным АПВ, в 2:33 с неуспешным АПВ, работа МТО, РПВ успешно. Ветер до 11 м/сек. В 3:15 выехали с осмотром. | 6.1 |  | 6.1 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-01-21 | 3:38 | 2016-01-21 | 7:11 | 3:33 | 11 | МТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидеров №№ 1, 5. | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, работа МТО, РПВ не успешно. Ветер до 11 м/сек. В 4:35 откл. ЛР-8 ф-1, в 4:50 откл. Ф-5, в 4:55 вкл. ЛР-1 ф-5, в 4:57 вкл. Ф-5. После осмотра отп. на скв.№№ 860, 876, 869, 978, застряли откапываются. В 6:30 откопались, продолжают осмотр. В 7:10 отключен ЛР-3. В 7:11 включен Ф-1. В 10:00 на Триколе выехали с осмотром участка Ф-1 после ЛР-3, 14:00 осмотрено, замечаний нет. Приступили к повторному осмотру ранее осмотренных участков. В 15:00 выявлено: пролеты опор 4-5 следы поджегов Ф-"С" отпайка на скв.№ 860, подхлест при ветре. Осмотр продолжается. 17:22 включен ЛР-3 "земли" нет. Продолжение осмотра на 22.01.16 | 35.9 |  | 35.9 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-04-02 | 5:21 | 2016-04-02 | 8:34 | 3:13 | 11 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №126 ф.126-16 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.126-16 | Вышел из строя блок управления ВЭ/ТЭL-10-20. Блок заменили | 11.9 |  | 11.9 | В | 2008г | Блок управления БУ/ТЕL -100/220-12-03А | ЗАО «НПО ТЭЛ» | ТР - 19.11.2014г. ТО - 17.12.2015 г. |  | ТР - октябрь 2016 года |  |  | КП24 | [5 empty] | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.1458 | 2016-08-11 | 42593.625 | 35:30 | 8 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв. | смена ЭД после АОЭЭ |  | 11.724 | 11.724 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -11.724
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-01-25 | 13:47 | 2016-01-25 | 16:25 | 2:38 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | Фонд скважин по ВЛ-6 фидера № 1314. | Отключение для устранение обрыва вязок после периода гололедообразований и пляски проводов на опорах №№ 22, 27, 31, 55, 101, 112, 119, 217. Опора № 17 отпайка на скв.№ 4036. Опора № 10 отпайка на скв.№ 4058. (Заявка как плановая не согласована ЦИТС). Дефекты устранены, "земли" и перекоса U нет. | 18.7 | 2.1 | 20.8 | [9 empty] | КП14 | [5 empty] | 0
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-08-20 | 1:23 | 2016-08-20 | 28:00 | 26:37 | 2 | - | - | Технология | ДЭС К-10 Оленьего нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС".Остановка ДЭС-250 №1 нет контакта с генератором. | 0.2 | 11.1 | 11.3 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  |  | -11.3
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-01-20 | 13:55 | 2016-01-20 | 13:58 | 0:03 | 9 |  |  | Технология | ПАЭС-6кВ "Загорская" | 6(10) | ГПЭС | ВЛ-6 фидера № 1409. | Аварийная остановка ПАЭС-1, низкое давление топливного газа. Срабатывание клапана отсекателя в зоне ответственности ОАО "Терминал". | 3 | 8 | 11 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-01-27 | 9:40 | 2016-01-27 | 10:40 | 1:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-13 | Замена дефектного ножа ф-С на ЛР-6кВ КТП скв-808 | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-01-27 | 18:47 | 2016-01-27 | 20:30 | 1:43 | 84 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "17Л", ПС "Варшава-3"4 "Проскуринская" | Падение нагрузки и перекос напряжения по 35 кВ (А-4; В-34; С-32 кВ). Производится осмотр оборудования ПС. В 20:30 ПС 35/6 Проскуринская запитана от ПС Савельевская. Отключен В-35 кв "16Л-Варшава-3" на ПС "Проскуринская", перекоса нет. При осмотре ВЛ-35 кВ "16Л-Проскуринская-Варшава-3" обнаружен обрыв провода на опоре №51. Устранение 28.01.16г. | 13 | 1 | 14 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
январь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-01-10 | 3:06 | 2016-01-10 | 3:06 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ 204-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 204-18 | Отключение ВЛ-6 кВ 204-18 по защите "ТО", АПВ успешное. При расчистке дороги в районе К-105 снегоуборочной техникой роторного типа произошел наброс металлической проволоки на провода в пролете опор №313/1-33/2 |  | 10.9 | 10.9 | ТЧ | 1990 | А-95 | не определен | 2015-04-01 | 100 |  | 0 |  | КП24 | [5 empty] | 0
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-02-01 | 6:31 | 2016-02-01 | 6:32 | 0:01 | 27 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Варшава-3" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 38. | Аварийное отключение с успешным АПВ В-6 фидера № 38, "посадка" U, остановка отдельных скважин по ВЛ-6 фидеров № 34 и № 214 ПС "Проскуринская". Произведен осмотр ВЛ-6 фидера № 38, кроме отпайки на скв.№203 (18 пролетов). В пролете опор №№ 3-10 пляска проводов, на проводах лед 5-7 см. В пролете опор №№ 10-30 на проводах ледообразования рыхлые 4-5 см. На 18:00 ледообразования с проводов опали. 19:10 осмотрена отпайка ВЛ-6 на скв.№ 203 (на лыжах), замечаний не выявлено. | 3 | 6 | 9 | [9 empty] | КП13 | [5 empty] | 0
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-02-01 | 17:15 | 2016-02-01 | 18:00 | 0:45 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Графский" после ВЛБ-31. | Устранение обрыва вязок (замыкание на "землю") на опоре № 1 отпайка ВЛ-6 на скв.№ 629. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
февраль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2016-02-01 | 11:20 | 2016-02-01 | 11:31 | 0:11 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Мт-3" | Перевод эл.снабжения на ВЛ-10 фидера "Мт-2". Вывод в ремонт В-10кВ "Мт-3" для плановой проверки РЗА (персоналом СПО "Оренбургэнерго"). Работы не согласованы ЦИТС "ОН". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
февраль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2016-02-01 | 13:41 | 2016-02-01 | 13:47 | 0:06 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Мт-3" | Сборка нормальной схемы эл.снабжения ВЛ-10 фидера "Мт-3" персоналом СПО "Оренбургэнерго". Работы не согласованы ЦИТС "ОН". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-02-02 | 7:20 | 2016-02-02 | 15:18 | 7:58 | 7 | МТО | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ибряевка-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера "Бурение-3" после ВЛБ-33 | Снижение нагрузки по фидеру "Бурение-3". Дорог нет, ЦДНГ выделил вездеходную технику. В 8:00 выехали с осмотром. В 9:45 осмотрено оборудование ПС "Ибряевка-1", выпал блинкер "земля" фаза "В" на СШ-6 кВ. Выехали на ВЛБ-33 объездными путями. 10:30 прибыли на ВЛБ-33, отключен, работа МТО. Приступили к осмотру (от головы фидера с осмотром едет снегоход). 12:20 осмотр участка от ВЛБ окончен, видимых причин не выявлено. 12:33 пробное включение ВЛБ, РПВ не успешно, работа ТО. Поехали отключать ЛР на КТП скважин. 14:00 осмотрены ВЛ-6 фидеров № 114 и "ДНС". На ВЛ-6 фидера "ДНС" выявлено: отпайка на скв.№ 1541 опора № 4 обрыв провода фаза "В", держится на стальке, изолятор поврежден. 14:58 вкл. ВЛБ-33 при отключенных ЛР, вкл. ЛР скв.№№ 1614, 1615, 1621. Вкл. ЛР скв.№№ 1647, 1649, 1644. Вкл. ЛР скв.№№ 1589, 1588. 15:18 Весь фонд в работе. Остались отключены 2 скв. БД (Осмотр оборудования 03.02.16). | 15.4 |  | 15.4 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-02-02 | 16:10 | 2016-02-02 | 18:36 | 2:26 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ибряевка-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера "ДНС" | Устранение обрыва провода на опоре № 4 отпайка на КТП скв.№ 1541, замена изолятора. Устранено, "земли" нет. | 5.6 | 0.6 | 6.2 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
февраль | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2016-02-02 | 4:49 | 2016-02-02 | 6:09 | 1:20 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера "Пл-10" | Отключен персоналом СПО для определения "земли" в сети 10 кВ. Персонал УЭ выехал на осмотр отпаек ВЛ-10 в зоне своей ответственности. В 5:48 фидер включен, кроме ЛР-104 (отпайки СПО и ОН скв.№ 69). Персонал СПО приступил к осмотру в 8:20. Включили ЛР-104 в 12:30, "земли" нет. Осмотром персонал СПО причину не выявил. В 15:45 завершен осмотр отпайки на скв.№ 69 персоналом УЭ ОН, замечаний нет. В СПО отправлен письменный запрос о причине отключения. | 4.3 | 3.9 | 8.2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-02-03 | 2:05 | 2016-02-03 | 4:10 | 2:05 | 5 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Конновская", Т-1 | 35 | ПС | ПС 35/6кВ "Конновская", Т-1 | При осмотре на трансформаторе между расширительным баком и радиатором охлаждения обнаружено мертвое животное (кошка), оплавлена шпилька проходного изолятора 6 кВ фаза "А", следы перекрытия на корпус транформатора. | 19 |  | 19 | [9 empty] | КП19 | [5 empty] | 0
февраль | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-02-07 | 18:02 | 2016-02-07 | 18:03 | 0:01 | 164 | ДЗ-1зоны З,З,-1 ст | АПВН, РПВН | Внешние сети | 220/110/35/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ "Промысловая", "Савельевская", "Герасимовская",ПС 35/6 кВ "Тананыкская"," Долговская"," М.Купол", "Моргуновская", "Курманаевская" | Посадка напряжения, частичный сброс нагрузки из-за аварийного отключения с неуспешным АПВ ВЛ-110 кВ "Комсомолец-1ц"на ПС 220/110/35/6 кВ "Бузулукская"(ОПМЭС) отработала ДЗ-1зоны, З.З.-1ст; на ПС 220/110/35/10 кВ "Комсомолец"(СПМЭС) -1 ст З.З.(ЗПО-ВПО). Причина выясняется.Персонал РАО производит осмотр. | 59 |  | 59 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-02-11 | 16:28 | 2016-02-11 | 16:29 | 0:01 | 12 | МТЗ-1 | АПВУ | Сторонние | 110/35/6кВ "Родинская" | 6(10) | ВЛ | ф-311 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Межфазное "кз" фаза-"А" и "В", касание провода не демонтированной антенной вагончика бригады при переезде со скв.439 на скв.309. | 2.456 |  | 2.456 | [9 empty] | КП22 | [5 empty] | 0
февраль | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2016-02-11 | 17:00 | 2016-02-11 | 19:00 | 2:00 | 82 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | Графская, Ибряевка-1, Ибряевка-2 | Отключение в связи с плавкой гололеда на ВЛ-110 кВ "Пром-1" персоналом ЗПО.(неотложная аварийная заявка) | 60 |  | 60 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
февраль | Оренбургнефть | МРСК Волги | 2016-02-12 | 12:20 | 2016-02-12 | 12:40 | 0:20 | 5 | МТО |  | Внешние сети | ПС 35/10кВ "Мирошкинская", ВЛ-35 кВ "Мирошкинская-Кызыл-Мечеть" | 35 | ВЛ | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть", ВЛ-10 кВ ф-КМ-3 | Аварийное отключение ВЛ-35 кВ "Мирошкинская-Кызыл-Мечеть" на ПС "Мирошкинская". Причина выясняется. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-02-13 | 14:10 | 2016-02-13 | 14:40 | 0:30 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Зайкинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 6 | "Земля" в сети 6 кВ 1СШ-6. Осмотром выявлено и устранен обрыв вязки фаза "А" опора № 22. 15:25 произведен полный осмотр ВЛ-6 фидера № 6, замечаний не выявлено. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
февраль | Оренбургнефть | МРСК ЦЭС | 2016-02-13 | 4:30 | 2016-02-13 | 5:03 | 0:33 | 3 | МТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Воздвиженская" (СЭС) | 35 | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Вз-7". | Аварийное отключение ВЛ-35 кВ "Софиевка-Ратчино"(ЦЭС) АПВ не успешное, РПВ успешно. Проведение осмотра и выяснение причин отключения планируется 15.02.2016 (ДД ЦЭС Елагин). | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-02-17 | 8:47 | 2016-02-17 | 8:48 | 0:01 | 19 | ДЗ-2ст |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Гаршинская-1" | Аварийное отключение ВЛ-110 "Росташинская - Гаршинская-1", 2ст. Дистанционной защиты. Сильный порывистый ветер до 15 м/сек, пляска проводов. На ПС 110 "Гаршинская-2", "Гаршинская УПСВ", "Широкодольская" работа АВР. На ПС "Гаршинская-1" нагрузки переведены на С2Т в 8:48. 16:30 осмотрены отпайки ВЛ-110 на ПС, замечаний не выявлено. 18:40 произведен осмотр основной линии, замечаний не выявлено. 18:52 ВЛ-110 "Росташинская - Гаршинская-1" вкл.на хх. | 13 |  | 13 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-02-17 | 10:39 | 2016-02-17 | 11:22 | 0:43 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 4. | Устранение обрыва вязки фаза "В" на опоре № 7 отпайка на скв.№ 921. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-02-17 | 14:55 | 2016-02-17 | 15:35 | 0:40 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 906. Фонд скважин после ЛР-6 №2: скв№110, 1204 | Устранение слета изолятора опора №5, отпайка на КТП скв.№№ 110, 1204. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
февраль | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2016-02-17 | 7:15 | 2016-02-17 | 7:16 | 0:01 | 232 | ЗЗ-2 ступени | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Промысловая -2 цепь" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Промысловая -2 цепь", ТЗНП второй ступени. Причина выясняется. | 31 |  | 31 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
февраль | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2016-02-17 | 7:58 | 2016-02-17 | 7:59 | 0:01 | 232 | ЗЗ-2 ступени | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Промысловая -2 цепь" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Промысловая -2 цепь", ТЗНП второй ступени. Персонал ЗЭС произвел осмотр ВЛ-110. Опора № 40 отпайка на ПС 110 "Покровская" следы прижима провода фазы "А" к телу опоры. | 72 | 1 | 73 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
февраль | Оренбургнефть | МРСК Волги | 2016-02-19 | 12:15 | 2016-02-19 | 13:35 | 1:20 | 1 |  |  | Внешние сети | ПС 110/10кВ "Полевая", ВЛ-10 кВ ф."Пл-10" | 6(10) | ВЛ | ПС 110/10кВ "Полевая", ВЛ-10 кВ ф."Пл-10" | Вывод в неотложный ремонт ВЛ-10 кВ для перетяжки провода в пролетах опор №553-554 (персоналом СПО "Оренбургэнерго"), заявка не согласована ЦИТС "Оренбургнефть". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
февраль | Оренбургнефть | ФСК ЕЭС, ОПМЭС | 2016-02-19 | 16:35 | 2016-02-19 | 16:36 | 0:01 | 16 |  |  | Внешние сети | ПС 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-Никольская-1; Никольская-2. ПС "Никольская", "Боголюбовская", "Кодяковская" | Посадка напряжения по ВЛ-110 кВ "Сорочинская-Никольская-1"; "Сорочинская-Никольская-2., предварительная информация: аварийное отключение на Ириклинской ГРЭС. | 5 | 34 | 39 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
февраль | Оренбургнефть | КбшЖД | 2016-02-22 | 15:05 | 2016-02-22 | 15:50 | 0:45 | 82 | Газовая защита 2 ст |  | Внешние сети | ПС 110/35/10кВ "Асекеево-тяга", Т-2 | 110 | ПС | ПС 110/35/10кВ "Асекеево-тяга", Т-2 | Аварийное отключение Т-2 на ПС 110/35/10кВ "Асекеево-тяга" (Кбш.ЖД) действием газовой защиты 2 ст. Транформаторр выведен в ремонт. Эл.снабжение ПС переведено от ПС 110/35/10 кВ "НПС" СПО (персоналом СПО "Оренбургэнерго"). В 22:00 Т-2 на ПС 110 "Асекеево-тяга" включен на хх персоналом Кбш.ЖД. Включение Т-2 в работу планирутся 24.02.2016. | 48 | 11.6 | 59.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-15 | 12:33 | 2016-08-15 | 13:31 | 0.040278 | 10 | Указательное реле не сработало. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Парфеновская" | Указательное реле не сработало. АПВ-не успешно.РПВ-успешно. Причина:касание проводов ВЛ при сильном ветре в пролете оп.№52-53,69-70. | 10.8 |  | 10.8 | ТЧ | 1979 | АС-70 |  | 2016-08-11 | 100 | 02.2017 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ - успешно. Причина: касание ветками деревьев проводов ВЛ в пролете опор №№ 52-53, 69-70 при непогоде и сильном порывистом ветре, вызвавшее перекрытие проводов и последующее возникновение КЗ. Необходимо выполнить вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0 | -10.8
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-02-24 | 2:05 | 2016-02-24 | 2:08 | 0:03 | 8 | МТЗ-1 | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ "Савельевский купол", ВЛ-6 кВ Ф-606 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Савельевский купол", ВЛ-6 кВ Ф-606 | Сильный порывистый ветер, пляска проводов. Осмотр запланирован на 25.02.16. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
февраль | Оренбургнефть | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-02-24 | 15:29 | 2016-02-24 | 17:30 | 2:01 | 3 |  |  | Внешние сети | ПС 35/10кВ "Матвеевка", ВЛ-6 кВ ф-МТ-3 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/10кВ "Матвеевка", ВЛ-6 кВ ф-МТ-3 | Слёт изолятора (ф-А) на опоре №134. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-12-09 | 16:50 | 2016-12-09 | 16:50 | 0:00 | 11 | МТЗ | АПВУ | Технология | ПС-35/6кВ К-396 ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-396 ВЛ-6кВ Ф-8 | К-176 скв.6470 низкое сопротивление изоляции ПЭД-360 | 1.2 | 9.4 | 10.6 | ТЧ | 2012 | ПС-35/6кВ К-396 ВВ-6кВ ВВУ-СЭЩ | Россия | 2015-02-19 | 100% | 2017-02-19 | 0 | 2016-08-21 | КП24 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-02-25 | 13:30 | 2016-02-25 | 14:17 | 0:47 | 4 | ЗЗ-1 ст |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ "Конновская" ВЛ-6 ф.№ 2 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Конновская" ВЛ-6 ф.№ 2 | Повреждение изолятора на опоре №42 (верхний скол изолятора (стекло) и опоре № 47 (большой наклон изолятора). | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-11-28 | 13:13 | 2016-11-28 | 13:13 | 0:00 | 3 |  |  | Технология |  | 0.4 | ПО | СУ | Выборочная остановка по посадке "U" скв. запитанных от ПС 35/6кВ №084 1С-6 (КЗ на ЭД-6кВ БУ ООО"Промысловик" КНС-5 ЮЗ). | 6.5 | 4 | 10.5 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
февраль | Оренбургнефть | КбшЖД | 2016-02-27 | 13:04 | 2016-02-27 | 13:04 | 0:00 | 6 |  | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 110/10кВ "Тирис-тяга" (КбшЖД) | 35 | ВЛ | ПС 110/10кВ "Тирис-тяга" (КбшЖД) | Посадка напряжения в сети 35 кВ при аварийном отключении В-110 кВ Т-1 на ПС 110/10 кВ "Тирис-тяга" (КбшЖД). | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-03-01 | 16:30 | 2016-03-01 | 18:16 | 1:46 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Курманаевская" | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 фидера № 706 после ЛР-2. | Замена дефектных изоляторов на опоре №53 отпайка на КТП скв.№ 410, замена изолятора на анкерной опоре № 7 отпайка на КТП скв.№ 206 после ЛР-2. Аварийная заявка. | 7.3 |  | 7.3 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-03-01 | 17:35 | 2016-03-01 | 17:50 | 0:15 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ибряевка-1" | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 фидера "Бурение-3" после ВЛБ-33 | Устранение замыкания на "землю", замена дефектных изоляторов (2шт.) на приемной траверсе КТП-6/0,4кВ скв.№ 1588. Аварийная заявка. | 1.4 |  | 1.4 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-03-01 | 17:00 | 2016-03-01 | 17:01 | 0:01 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Березовка" | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 фидера "Петровский" после ВЛБ-55. | Отключение ВЛБ-55 при изменении уставок РЗА. Заявка не согласована ЦИТС. | 3.4 |  | 3.4 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-03-02 | 11:55 | 2016-03-02 | 12:00 | 0:05 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПАЭС-6кВ "Загорская" | 6(10) | ВЛ | фидер №1409 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ фидера №1409.При осмотре выявлено на отпайке на скв 201 птица на траверсе опоры №-4 фаза-"В", касание токоведущих частей. | 3 | 6 | 9 | [9 empty] | КП19 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | МРСК ЦЭС | 2016-03-03 | 19:22 | 2016-03-03 | 20:00 | 0:38 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Подгорная" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-708 | Устранение замыкания на землю (обрыв вязки) ф-В на опоре №131 ф-708 | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | МРСК ЦЭС | 2016-03-03 | 19:22 | 2016-03-03 | 19:57 | 0:35 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | ВЛ | СШ-6 кВ, ВЛ-6 кВ ф-Графский, Перекачка, Ибряевский-1, 2. | Устранение замыкания на землю (обрыв вязки изолятора фазы Б, опора №54). | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-03-03 | 2:35 | 2016-03-03 | 2:36 | 0:01 | 6 | МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Графский | Аварийное отключение с успешным АПВ работа МТО ветер до 15 м/сек,метель. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-03-03 | 10:24 | 2016-03-03 | 10:25 | 0:01 | 9 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Подольская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-415 | Неоднократное отключение с успешным АПВ, Ветер-порывы до 8 м/сек. Работа МТЗ. произвели осмотр ВЛ, выявили увеличенный провис провода ф-В в пролете анкерных опор 85-86, следов поджогов нет, других замечаний нет. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-03-03 | 12:25 | 2016-03-03 | 12:29 | 0:04 | 24 | "Авар. откл." |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Березовка" | 35 | ВЛ | Ввод-6, ВЛ 6 кВ ф-Уваровский, Петровский, 506. | Падение нагрузки по ВЛ-35 кВ "Тарханы-Аксютино". Выехалина ПС "Березовка", при осмотре ПС выявлены отключенные В-35-Т1Т и Ввод-6 кВ, разрушение изолятора ф-В на приемном портале ф-506, блинкер "Авар. откл." | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-03-03 | 10:05 | 2016-03-03 | 11:45 | 1:40 | 13 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Переволоцкая" (ЦЭС) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Переволоцк-Адамовка", ПС 35/6 кВ "Капитоновская", ВЛ-6 кВ ф-1320П | Отключение ВЛ-6 кВ ф.1320П Капитоновского м/р для перевода нагрузки на пст 110/6 кВ "Донецко-Сыртовская". Работы на ВЛ-35 кВ "Переволоцк-Адамовка" персоналом Переволоцкого РЭС. | 44 |  | 44 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-03-03 | 11:33 | 2016-03-03 | 11:46 | 0:13 | 1 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Совхозная" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-Сх-3 | Перевод питания ф-Сх-3 на Сх-2, для вывода в неотложный ремонт В-10 кВ "Сх-3" для регулировки привода персоналом СПО. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-03-03 | 14:13 | 2016-03-03 | 14:28 | 0:15 | 7 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Кзыл-Мечеть" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-КМ-3 | Восстановление нормальной схемы персоналом ЗПО. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-03-04 | 11:14 | 2016-03-04 | 15:47 | 4:33 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ Полевая | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Пл-10" | Верховой осмотр ВЛ-10кВ оп.№161-181 (персоналом СПО "Оренбургэнерго"). Заявка не согласована ЦИТС ПАО "ОН". | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-03-04 | 10:28 | 2016-03-04 | 12:08 | 1:40 | 1 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Мало-Зайкинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 1 | Заявка ЗЭС: для устранения нагрева болтового соединения ввода 10кВ фаза "В" трансформатора Т-1 и устранение нагрева болтового соединения на вводе АВ1 ТСН фаза "А" персоналом ЗЭС. Заявка не согласована ЦИТС ПАО "ОН". | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-03-05 | 2:05 | 2016-03-05 | 3:05 | 1:00 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Тананыкская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера "03" после КРУН. | Устранение замыкания на "землю", замена изолятора фазы "С" на опоре № 60. Аварийная заявка. | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-03-05 | 16:42 | 2016-03-05 | 17:29 | 0:47 | 11 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Родинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 311. | Устранение замыкания на "землю", устранение слета изолятора на опоре №45 фаза "В". Аварийная заявка. | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-03-08 | 9:40 | 2016-03-08 | 11:10 | 1:30 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Курманаевская" | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 фидера № 708, после ЛР-4. | Замена разъединителя (тип-ЛРК) на КТП скв. №№1705, 3325. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-03-08 | 2:29 | 2016-03-08 | 7:38 | 5:09 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПАЭС-6кВ "Загорская" | 6(10) | КТП | Отпайка ВЛ-6 фидера № 1409 | Остановка скважин. Осмотром выявлено: отлом шлейфа провода с траверсы ВЛ опоры №69 спуск на ЛР-6кВ №11/1 фаза А, фаза С натянут. В 6:37 отключили ЛР-11/1. В 6:54 включен ЛР-№13, эл.снабжение КТП-6/0,4 скв.№№ 3805, 87, 3804 переведено от фидера №1411. Устранение запланировано на 09.03.16., площадка и подъезд к ЛР-11/1 расчищены. | 25 |  | 25 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-03-08 | 18:36 | 2016-03-08 | 18:37 | 0:01 | 7 | МТЗ-2 | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Вахитовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 2 | С успешным АПВ, МТЗ-2, L=5,64 км от ПС, фазы "А" и "С". В 19:20 выехали с осмотром. Причина отключения- включение АВ-0,4 кВ 630 А в КТП (после замены КЛ-0,4 кВ ВВГ-4*70мм2 на ВВГ-4*150мм2) фазировку перепутал персонал ЗАО "Электон". На СУ ЭЦН с КТП отходили КЛ-0,4 кВ 95мм2 и 70мм2 (смена ПЭД-180 на ПЭД-250) . | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-03-15 | 17:47 | 2016-03-15 | 17:54 | 0:07 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-4 | С неуспешным АПВ, работа МТЗ, РПВ успешное. Производится осмотр персоналом ЗПО и УЭ. Осмотр закончен в связи с плохими погодными условиями, (Осмотр переносится на 16.03.2016г.) | 10 |  | 10 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-03-16 | 17:15 | 2016-03-16 | 17:50 | 0:35 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ибряевка-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера "ДНС". | Устранение обрыва вязки на опоре № 63 фаза "В" отпайка на ТП-6/0,4 скв.№ 1541. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-01-21 | 19:40 | 2016-01-21 | 19:43 | 0:03 | 9 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Технология | ПАЭС-6кВ "Загорская" | 6(10) | ГПЭС | ВЛ-6 фидера № 1409. | Аварийное отключение В-6 ПАЭС-1, низкое давление топливного газа. Аварийная остановка компрессоров в зоне ответственности ОАО "Терминал". (обледенение фильтров). | 2.5 | 7.9 | 10.4 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-03-19 | 11:20 | 2016-03-19 | 16:00 | 4:40 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Проскуринская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-214 | Снижение нагрузки. Осмотром выявлен обрыв провода на ЛР-5 (скв-423, 417, 1016) в сторону ПС. В 14:10 бригада СЛ выехала с г. Бузулука. Устранено. | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-03-19 | 14:00 | 2016-03-19 | 14:01 | 0:01 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Проскуринская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-214 | Для отключения ЛР-2 (на ЛР-5 обрыв провода в сторону ПС). | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-03-19 | 9:40 | 2016-03-19 | 9:40 | 0:00 | 6 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 220 | ПС | ПС "ММПС Капитоновская" | Посадка напряжения при оперативных переключениях по выводу в ремонт СШ-220-2 на ПС "Каргалинская" | 10 | 6 | 16 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-03-19 | 16:20 | 2016-03-19 | 16:20 | 0:00 | 7 | МТО | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-4 | С успешным АПВ, работа МТО | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-03-20 | 1:00 | 2016-03-20 | 1:46 | 0:46 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | ф-906 | Ремонт ЛР-2. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-03-20 | 14:15 | 2016-03-20 | 14:51 | 0:36 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Аксютино" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Кушниковка-2". | Устранение замыкания на "землю" в сети 6кВ. Устранен обрыв вязки на опоре № 185 фаза "В"; произведена замена вязки на опоре № 3 отпайка на скв.№ 875 (недопустимый износ). | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-03-21 | 17:35 | 2016-03-21 | 17:55 | 0:20 | 16 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "КНС-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 410 | Устранение замыкания на "землю" в сети 6кВ. Устранен обрыв вязки на опоре № 1 фаза "С" отпайка на КТП-6/0,4кВ ЗУ-8. | 11 | 2 | 13 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-03-22 | 14:00 | 2016-03-22 | 15:05 | 1:05 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "КНС-1" | 6(10) | КТП | 901 | Устранение дефекта ТВК: к.с. Шины со шпилькой тр-ра-0,4кВ (max t-255°), замена ВА-0,4кВ 630А | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-03-24 | 12:06 | 2016-03-24 | 15:09 | 3:03 | 7 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 4. | Монтаж дуговой защиты на ПС 110/35/10кВ "Новосергиевская". Заявка ПО ЗЭС. Заявка не согласована ЦИТС "ОН". | 24 |  | 24 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-03-27 | 18:04 | 2016-03-27 | 18:04 | 0:00 | 6 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Переволоцкая" (ЦЭС) | 35 | ВЛ | ПС "ММПС Капитоновская", ВЛ-6 кВ ф-1320П | Посадка напряжения при аварийном отключении с неуспешным АПВ от ТО ф-11 на ПС "Переволоцкая". В 19:10 персонал Переволоцкого РЭС выехал с осмотром. | 7 | 6 | 13 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-03-27 | 6:40 | 2016-03-27 | 9:42 | 3:02 | 11 | МТО, "Земля" в сети 6 кВ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Березовка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-506 | Аварийное отключение выявлено по сист. МИР. Выехал персонал с ПС Тарханы. На ф-Петровский стоит часть скважин по высокому напряжению после ВЛБ-55. Осмотрм ПС выявлен разрушенный изолятор ф-В на приемном портале (лежит на траверсе), для безопасного производства работ по замене изолятора необходимо отключение ф-КНС (9:03-9:39). Устранено. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-03-28 | 6:01 | 2016-03-28 | 6:02 | 0:01 | 12 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 35/6кВ "Долговская" | 35 | ВЛ | Т1Т. ВЛ-6 фидеров №№ 907, 910. | Аварийное отключение ВЛ-35 кВ "Курманаевская-Ромашкино" с успешным АПВ, блинкера не выпадали. 10:50 персоналом ЗПО начат осмотр ВЛ-35. 17:24 Диспетчер ЗПО Хасанов сообщил, что осмотр закончен, в районе опоры № 159 обнаружена проволока, на ВЛ следы поджегов. Рядом посадка и скопление птиц. Других замечаний не выявлено. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-03-28 | 17:10 | 2016-03-28 | 17:50 | 0:40 | 18 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Никольская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 108. | Устранение замыкания на "землю" в сети 6кВ. Замена дефектного изолятора на опоре № 5 фаза "В" отпайка на скв.№ 505. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
декабрь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-12-07 | 16:17 | 2016-12-07 | 19:52 | 0:22 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "211-05" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "211-05" | Отключение ВЛ-6кВ "211-05" по защите "МТЗ" в 17:16, 17:38, 19:29 АПВ успешное, 19:30 АПВ неуспешное. После отключения отпайки ВЛ-6кВ на ЛР-6кВ опора № 68/1 на К-82Б в 19:52 РПВ успешное. Производится осмотр | 1.2 | 9.2 | 10.4 | ТЧ | 2013 | А-95 | не определен | 2016-08-18 | 100 | 2017-02-01 | 0 | 2016-08-18 | КП24 |  |  |  | ЦДНГ-3 |  | 0
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-08 | 1:50 | 2016-07-08 | 2:05 | 0:15 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" попадание воды в ДТ | 1 | 9.3 | 10.3 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -10.3
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-20 | 13:34 | 2016-03-20 | 13:34 | 0:00 | 33 |  |  | Технология | СУ Петелинского м/р | 0.4 | ПО | СУ | посадка U по ПС-Петелинская - выборочная остановка скважин от ПС-332,334, 336, ЗРУ-6кВ КНС-1Пет; отключения электрооборудования БЭО №4 не было |  | 10.3 | 10.3 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-04-03 | 11:00 | 2016-04-03 | 19:55 | 8:55 | 3 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Ленинградская", КРУН-6 Юпитер, отпайка ф-1 | 6(10) | ВЛ | КРУН-6 Юпитер, отпайка ф-1 | При осмотре выявлено: на отпайке на скв.14 в пролете опор №62-63 на проводах обнаружена ветка. Ветер до 15 м/сек | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-04-04 | 17:42 | 2016-04-04 | 19:30 | 1:48 | 16 |  |  | Сторонние | 35/6кВ "Ольховская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-1017 | Замена сбитой неустановленным транспортным средством опоры №175. | 15 |  | 15 | [9 empty] | КП20 | [5 empty] | 0
июль | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-07-24 | 2:40 | 2016-07-24 | 3:17 | 0:37 | 23 |  | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-102 ПС 110/35/6кВ "Компрессорная-2" | 110 | ПС | ВЛ-102 | АО В-Л102, АО ВС-101-102 на ПС 110/35/6кВ "Компрессорная-2", ДЗШ , неисправность ТН, неисправность цепей напряжения. Под отключение попали Л-314 ( Ф-111,115,116) на ПС35/6кВ " Величаевская-11" | 8.115 | 2.053 | 10.168 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -10.168
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-01-20 | 19:48 | 2016-01-20 | 19:51 | 0:03 | 9 |  |  | Технология | ПАЭС-6кВ "Загорская" | 6(10) | ГПЭС | ВЛ-6 фидера № 1409. | Аварийная остановка ПАЭС-1, низкое давление топливного газа. Срабатывание клапана отсекателя в зоне ответственности ОАО "Терминал". | 2 | 8 | 10 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
апрель | Оренбургнефть | ООО "Энергокомплекс" | 2016-04-01 | 20:10 | 2016-04-01 | 20:42 | 0:32 | 11 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПАЭС-6кВ "Загорская", ПАЭС-2 | 6(10) | ГТЭС | ВЛ-6 кВ ф-1409 | Аварийный останов ПАЭС-2, неисправность блока регулятора возбуждения (РВА), причина выясняется. Нагрузка переведена на ПАЭС-1 | 6 | 4 | 10 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
апрель | Оренбургнефть | МРСК ЗПО | 2016-04-12 | 14:14 | 2016-04-12 | 14:15 | 0:01 | 8 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Лабазинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Лб-2" | Сборка нормальной схемы ПС "Курманаевская" персоналом ЗПО после ввода в работу ВЛ 220 кВ "Куйбышевская – Бузулукская". | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
апрель | Оренбургнефть | МРСК ЗЭС | 2016-04-14 | 18:05 | 2016-04-14 | 18:08 | 0:03 | 6 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 4. | Отключение фидера № 4 для отключения ЛР в зоне ответственности ЗПО для определения "земли" на СШ-10 кВ. Отключен ЛР на КТП станции катодной защиты Бузулукской ЛПУ(газовики), "земли" нет. | 5.8 | 0.9 | 6.7 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-04-14 | 11:02 | 2016-04-14 | 13:17 | 2:15 | 4 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "КНС" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Промысловый -1" | Аварийное отключение с неуспешным АПВ. Осмотром в 11:45 выявлена работа МТО, РПВ неуспешно. 12:00 приступили к осмотру 2 монтера пешком с начала фидера; в 12:40 монтер и мастер с конца фидера. 13:05 откл. ЛР-1, РПВ не успешно. 13:17 отключили ЛР-2, РПВ успешно. Продолжается осмотр, в простое одна скв № 202. 14:00 после откл. ЛР-3 отпайка на скв.№ 321 (бд) вкл. ЛР-2, все скважины в работе. В пролете опор 19-20 отпайки на скв.№ 321 на проводах упавшее дерево тополь. (устранение 15.04.2016, требуется АГП) | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП19 | [5 empty] | 0
апрель | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-04-23 | 2:55 | 2016-04-23 | 3:15 | 0:20 | 11 |  | РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ-6кВ ГТЭС, ВЛ-6кВ ф. №2,4 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ-6кВ ГТЭС, ВЛ-6кВ ф. №2,4 | Межфазное К.З. на линии ВЛ-6кВ фидер №2,4 из-за сильного ветра, место замыкания не установлено | 10 |  | 10 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
апрель | Оренбургнефть | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-04-15 | 6:35 | 2016-04-15 | 6:36 | 0:01 | 10 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ПС | Отдельные скважины по ПС "Варшава-3", "Проскуринская" | Понижение напряжения (РПН переведен на 3 положения), остановка отдельных скважин во время перативныхпереключения персоналом ВЭС на ПС 220 "Вершины". | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
апрель | Оренбургнефть | ПАО "МРСК Волги" | 2016-04-21 | 23:12 | 2016-04-21 | 23:12 | 0:00 | 18 |  | АПВУ | Внешние сети | Пс 35/6кВ "Долговская", ВЛ-35 кВ "Курманаевская-Ромашкино" | 35 | ВЛ | Пс 35/6кВ "Долговская", ВЛ-35 кВ "Курманаевская-Ромашкино" | С успешным АПВ отключалась ВЛ-35 кВ "Курманаевская-Ромашкино". Гроза. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-04-21 | 14:35 | 2016-04-21 | 16:30 | 1:55 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ "Проскуринская", отпайка ВЛ-6 ф.№ 210 после КРУН-1. (скв.№№ 227, 800, 801). | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 фидера № 210 после КРУН-1. (скв.№№ 227, 800, 801). | Замена поврежденного ЛР-6 кВ на ТП-6/0,4 скв.№ 233. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-04-21 | 23:27 | 2016-04-21 | 23:27 | 0:00 | 17 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ "Савельевская", ВЛ-35 кВ "10Л Савельевская-Курманаевская", ВЛ-6 кВ ф-107; 111 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6кВ "Савельевская", ВЛ-35 кВ "10Л Савельевская-Курманаевская", ВЛ-6 кВ ф-107; 111 | С успешным АПВ отключалась ВЛ-35 кВ "10Л Савельевская-Курманаевская" и ВЛ-6 кВ ф-107; 111. Гроза. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0
апрель | Оренбургнефть | ПАО "МРСК Волги" | 2016-04-22 | 10:05 | 2016-04-22 | 10:06 | 0:01 | 68 |  |  | Внешние сети | 1СШ-35 кВ ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" | 110 | ВЛ | Скважины по ПС "Варшава-3", "Проскуринская" | Понижение напряжения в сети 110 кВ. Оперативные переключения персоналом ВЭС на ПС "Нефтегорская-2", вывод в ремонт ТН-110-1. |  | 11 | 11 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.1458 | 2016-08-10 | 42592.5833 | 10:30 | 34 |  |  | Технология |  | 0.4 | ПО | Катангли, скв. | после АОЭЭ |  | 9.714 | 9.714 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -9.714
апрель | Оренбургнефть | СПМЭС | 2016-04-23 | 14:03 | 2016-04-23 | 14:04 | 0:00 | 15 | ТЗНП НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 кВ "Куйбышевская-Бузулук" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-220 кВ "Куйбышевская-Бузулук" (МЭС) | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-220 кВ "Куйбышевская -Бузулукская" на ПС "Бузулукская" ОПМЭС и ПС "Куйбышевская" СПМЭС, причина разрушение опорных фарфоровых изоляторов на обходном ЛР-220 кВ, разрушение конденсатора связи Ф-"С" на ПС 500/220/110/35кВ "Куйбышевская"(СПМЭС). | 6 | 23 | 29 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-04-23 | 18:45 | 2016-04-23 | 18:46 | 0:01 | 12 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Самодуровская", Ф-Промысловый 8 | 6(10) | ВЛ | Ф-Промысловый 8 | Падение ветки в пролете оп.№10-11, Ветер (порывы до 18 м/сек), дождь. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
апрель | Оренбургнефть | ОПМЭС | 2016-04-24 | 3:11 | 2016-04-24 | 3:35 | 0:24 | 9 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/6кВ "Бузулукская" (МЭС), ВЛ-220 кВ "Куйбышевская - Бузулукская" | 110 | ВЛ | 220/110/35/6кВ "Бузулукская" (МЭС), ВЛ-220 кВ "Куйбышевская - Бузулукская" | Останов скважин по повышенному напряжению при оперативных переключениях по вводу в работу ВЛ-220 кВ "Куйбышевская - Бузулукская". | 2 | 2 | 4 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
апрель | Оренбургнефть | ООО «Лебяженское» | 2016-04-24 | 2:05 | 2016-04-24 | 6:05 | 4:00 | 6 |  |  | Сторонние | ПС 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС), ВЛ-6 кВ Ф-4 отпайка после ВЛБ | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗЭС), ВЛ-6 кВ Ф-4 отпайка после ВЛБ | Сбита опора на абонентской отпайке (ООО «Лебяженское»). | 31 |  | 31 | [9 empty] | КП20 | [5 empty] | 0
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-04-25 | 12:20 | 2016-04-25 | 14:10 | 1:50 | 1 |  |  | Сторонние | 35/6кВ "Шулаевская" | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 фидера № 92 после ЛР-2. | Замена сбитой опора №31 а/транспортом бригады БНК (висит на проводах, наклон ≈20°) на отпайке скв.№ 1421. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП20 | [5 empty] | 0
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-04-26 | 16:50 | 2016-04-26 | 17:15 | 0:25 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Елатомка" (СЭС) | 6(10) | КТП | ф-Е-3, КТП-6/0,4 скв.№ 189 | Устранение аварийного дефекта (312,6°C) в РУ-0,4кВ (контакт ножей ВР-0,4кВ ф."В"), выявленного при ТВК 26.04.2016г. | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
апрель | Оренбургнефть | МРСК СЭС | 2016-04-28 | 10:40 | 2016-04-28 | 13:59 | 3:19 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СЭС) | 35 | ПС | РП-10 кВ Жедрино | Вывод в неотложный ремонт СШ-35 кВ для устранения аварийного нагрева контактных соединений ШР-35 кВ "Борискино" персоналом СПО. В 13:59 собрана нормальная схема. | 7 |  | 7 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-04-28 | 10:15 | 2016-04-28 | 11:15 | 1:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Тананыкская" | 6(10) | КТП | ВЛ-6 кВ ф-814, КТП скв-309, 1508 | Устранение дефекта ТВК: 1. Ввод 6кВ 2СШ (оголовник КТП). К.с. шпильки проходного изолятора с наконечником вводного провода Ф «А». Температура мах-70С, (разница-52°С) 2. Трансформатор 6/0,4кВ 2СШ, сторона 0,4кВ. К.с. АШМ с отходящей шиной Ф «В». Температура мах-127С (разница-77°С) | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
апрель | Оренбургнефть | ПАО "МРСК Волги" | 2016-04-29 | 11:46 | 2016-04-29 | 12:01 | 0:15 | 2 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/10кВ "Платовская", ВЛ-10 ф.№ 7 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/10кВ "Платовская", ВЛ-10 ф.№ 7 | Отключение ВЛ 110 "Переволоцк-Платовка" с кратковременным погашением ПС 110/10кВ "Платовская" для замены участка грозотроса на пересечение с ж/дорогой и для текущего ремонта ВЧЗ ф. "А" ВЛ-110кВ "Новосергиевская" на ПС 110 "Платовская". (Работы отсутствуют в плане апреля месяца, заявка не согласована ЦИТС "Оренбургнефть") | 2 | 1 | 3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
апрель | Оренбургнефть | ПАО "МРСК Волги" | 2016-04-29 | 18:54 | 2016-04-29 | 19:08 | 0:14 | 2 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/10кВ "Платовская", ВЛ-10 ф.№ 7 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/10кВ "Платовская", ВЛ-10 ф.№ 7 | Переключения по восстановлению нормальной схемы эл.снабжения ПС "Платовская" персоналом ЗПО "Оренбургэнерго". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-04-29 | 17:20 | 2016-04-29 | 17:36 | 0:16 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/6кВ "Гаршинская-2", ВЛ-6 ф.№ 917 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/6кВ "Гаршинская-2", ВЛ-6 ф.№ 917 | Ревизия ЛР-6 № 5, аварийная заявка. | 4 | 2 | 6 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
апрель | Оренбургнефть | ПАО "МРСК Волги" | 2016-04-30 | 9:40 | 2016-04-30 | 17:40 | 8:00 | 2 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/10кВ "Платовская", ВЛ-10 ф.№7 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/10кВ "Платовская", ВЛ-10 ф.№7 | Отключение ВЛ 110 "Переволоцк-Платовка" для замены участка грозотроса на пересечение с ж/дорогой и для текущего ремонта ВЧЗ фаза "А" ВЛ-110кВ "Новосергиевская" на ПС 110 "Платовская". Заявка не согласована ЦИТС. | 24 |  | 24 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-05-02 | 12:40 | 2016-05-02 | 13:28 | 0:48 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "КНС-2" (БузПЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-202, ЛР-4 (скв-915; 315) | По информации оператора (в 5:40) свечение изолятора, осмотром выявлен слет изолятора ф-В на опоре №3 на отпайке скв-342 (стоит бригада БНК). На СШ-6 кВ появился перекос напряжения. Устранено, перекоса нет. 1. Касание проводов отпайки на скв.№342 ВЛ-6кВ ф-202 ПС 35/6кВ «КНС-2» неустановленной спецтехникой. 1. Работа спецтехникой сторонней организации без соблюдения требований инструкции по работе вблизи ЛЭП. (В месте касания провода дорога отсутствует, габарит проводов по высоте соответствует нормам). | 1 |  | 1 | И | 1969 | ШФ-20Г | 0 | 0 | 100 | 42522 | 0 | 41862 | КП20 | [5 empty] | 0 | -1
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-05-04 | 9:35 | 2016-05-04 | 9:50 | 0:15 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Платовская" (ЗПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 7 | Вывод в ремонт ВЛ 110кВ "Переволоцкая-Новосергиевская" с кратковременным погашением ПС 110/10кВ "Платовская" для текущего ремонта ВЧЗ Ф "А" ВЛ 110кВ "Переволоцкая", РПГ ВЛ 110кВ "Переволоцкая" на ПС 110 "Новосергиевская" (заявка не согласована ЦИТС). | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -2
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-05-04 | 18:03 | 2016-05-04 | 18:14 | 0:11 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Платовская" (ЗПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 7 | Ввод в работу ВЛ 110кВ "Переволоцкая-Новосергиевская" с кратковременным погашением ПС 110/10кВ "Платовская", восстановление нормальной схемы. (Заявка не согласована ЦИТС). | 1.4 |  | 1.4 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -1.4
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-05-05 | 19:35 | 2016-05-05 | 19:35 | 0:00 | 84 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Тананыкская | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-35 кВ 12Л "Савельевская-Тананыкская". Отключение В-35-ОСШ с запитанной с нее ВЛ-35-«12Л-Тананык», в результате ошибочных действий ДЭМ при оперативных переключениях на ПС 110/35/6кВ «Савельевская». | 11 |  | 11 | В | 0 | В-35-ОСШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП1 | [5 empty] | 0 | -11
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-05-06 | 5:16 | 2016-05-06 | 5:16 | 0:00 | 95 | З.З. - 1 ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Сорочинская-1ц" ПС "Ново-Медведкинская"; "Скворцовская"; "Шулаевская"; "Курманаевская". | С успешным АПВ отключалась ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Сорочинская-1". Работа З.З. 1-й ступени. | 26.3 | 22.5 | 48.8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -48.8
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-05-07 | 20:04 | 2016-05-07 | 20:34 | 0:30 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Краснояровская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-К-2 | Замена дефектного изолятора ф-С на опоре №54. 1. Слет изолятора ШФ-10 фазы «С» со штыря траверсы на опоре №54 провод лег на тра-версу опоры, что привело к замыканию на «землю». Износ подмоточного материала привел к слету изолятора ШФ-10 фазы «С» на опоре №54 фидера «К-2» ПС 35/6кВ «Краснояровская». 1. Дефект выявлен своевременно. Работа по устранению выявленного дефекта запла-нирована вовремя, но при согласовании отключения произошел отказ. Не согласование заявок при защите ГТМ от 4.09.15 для проведения верхового осмотра ВЛ. | 2 |  | 2 | И | 1968 | ШФ-10 | СМУ-2 | 42431 | 100 | 42552 | 0 | 42064 | КП23 | [5 empty] | 0 | -2
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-05-08 | 15:55 | 2016-05-08 | 15:56 | 0:01 | 4 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/10кВ "Воздвиженская" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера "Вз-7". | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТЗ (информация ДД СЭС). Произведен осмотр ВЛ-10, замечаний не выявлено. | 0.3 | 0.5 | 0.8 | ТЧ | 1977 | АС-50 | 0 | 42211 | 100 | 42554 | 7 | 42211 | КП25 | [5 empty] | 0 | -0.8
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-05-10 | 14:25 | 2016-05-10 | 15:17 | 0:52 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-АЗ-7 | С неуспешным АПВ, работа МТЗ. Гроза. | 2.3 | 1 | 3.3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -3.3
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЦПО | 2016-05-10 | 15:55 | 2016-05-10 | 15:56 | 0:01 | 8 | МТЗ - 2 ст | АПВУ | Внешние сети | 35/6кВ "ММПС Капитоновская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-1320 | Сброс нашрузки из-за аварийного отключения с успешным АПВ СВ-110 кВ на ПС "Переволоцкая", работа МТЗ 2-й ступени. Гроза. | 7.8 |  | 7.8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -7.8
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-05-10 | 18:00 | 2016-05-10 | 18:00 | 0:00 | 5 |  |  | Внешние сети | 220/110/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Михайловская-Тюрино-1", ПС "Городская", "Тарханы" | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Михайловская-Тюрино-1", работа МТО. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -1
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-05-11 | 17:07 | 2016-05-11 | 17:55 | 0:48 | 16 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "КНС-6" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "КНС-6/1" | Замена дефектного изолятора фаза "В" на опоре № 1 отпайка на скв.№ 156, устранение замыкания на "землю". | 8 |  | 8 | И | 1986 | ШФ-10 | СМУ-2 | 41795 | 100 | 42552 | 0 | 42226 | КП23 | [5 empty] | 0 | -8
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-05-12 | 14:20 | 2016-05-12 | 14:21 | 0:01 | 11 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 107 | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТО, гроза, ветер, дождь. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1971 | АС-70, АС-50 | 0 | 42241 | 100 | 42552 | 0 | 42503 | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-05-13 | 5:17 | 2016-05-13 | 5:18 | 0:01 | 9 | З.З. - 1 ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "НПС-1". ПС 35/6 ЦДНГ-7: "Краснояровская"; "КНС-6"; "Завьяловская"; СШ-6-1 ПС "Городская" | Понижение напряжения по ПС, остановки отдельных скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Михайловская-НПС-1", работа ЗЗ 1 ст. | 1.7 | 0.4 | 2.1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -2.1
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-05-13 | 5:17 | 2016-05-13 | 5:18 | 0:01 | 30 | З.З. - 1 ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "НПС-1". ПС 35/6 ЦДНГ-9: "Тарханы", "Березовка", "Аксютино". | Понижение напряжения по ПС, остановки отдельных скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Михайловская-НПС-1", работа ЗЗ 1 ст. | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -9
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-05-13 | 13:05 | 2016-05-13 | 14:08 | 1:03 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Заглядино" | 6(10) | ВЛ | 508, 609 | Устранение замыкания на землю. Замена дефектного изолятора на опоре №48 отпайка на скв.508. Неисправность устранена. | 1 |  | 1 | И | 1983 | ШФ-10 | ЗАО "ПНГЭМ" | 42419 | 100 | 42613 | 0 | 42067 | КП23 | [5 empty] | 0 | -1
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-05-13 | 11:56 | 2016-05-13 | 11:57 | 0:01 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СПО) | 6(10) | ВЛ | 69, 728 | Для вывода в неотложный ремонт участка ВЛ для замены ригеля опоры №570. Заявка СПО. В простое скв.69. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  | Вне плана |  |  | 0 | -2
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-05-13 | 16:52 | 2016-05-13 | 17:40 | 0:48 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СПО) | 6(10) | ВЛ | 154, 39 | Для устранения обрыва вязок на ф-Аз-7 ПС "Азаматово" персоналом СПО ПАО "Оренбургэнерго". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -1
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-05-16 | 10:45 | 2016-05-16 | 11:18 | 0:33 | 2 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СПО) | 35 | ПС | Скв.№№ 32, 54. | Вывод в неотложный ремонт СШ-35кВ, В-35кВ "Борискино" на ПС 35/10кВ "Азаматово", для устранения дефекта, с кратковременным погашением РП-10кВ "Жедрино" на время перевода питания 1, 2 СШ-10кВ ПС 35/10кВ "Азаматово" от ВЛ-10кВ "Ел-1" ПС 35/10кВ "Емельяновка" (персоналом СПО "Оренбургэнерго"). 18:31 - 18:49 восстановление нормальной схемы. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 |  |  | Вне плана |  |  | 0 | -1
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-05-18 | 15:30 | 2016-05-18 | 16:32 | 1:02 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "№5 Яшкинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-503 | Устранение обрыва вязки ф-С на опоре №3, ремонт спусков к КТП Ферма-1 с опоры №55. В следствии старения (вызванного длительным сроком службы) данного узла (вязки) под действием сильного ветра, произошёл обрыв вязки крепление провода к изолятору с падением провода на траверсу на опоре№3 фидер №503 ПС 35/6кВ «Яшкинская», в результате произошло замыкание на землю фазы «С». | 9 |  | 9 | ТЧ | 1999 | АС-70 | 0 | 41857 | 100 | 2016 | 0 | 42215 | КП23 | [5 empty] | 0 | -9
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-05-20 | 16:57 | 2016-05-20 | 16:58 | 0:01 | 10 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Боголюбовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1212 | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТЗ (выявлено по системе МИР). 17:25 начат осмотр ВЛ-6. Осмотром выявлены следы короткого замыкания на шлейфах от ЛР-6кВ до КТП 6/0,4кВ скв.№ 512 при порывистом ветре силой до 15 м/сек (провис провода). Увеличенная стрела провеса провода в пролете от ЛР-6 кВ до КТП 6/0,4кВ скважины №512, с хлёст проводов под воздействием ветровых нагрузок. Дефект выявлен своевременно. Работа по устранению выявленного дефекта запланирована во-время, но при согласовании отключения произошел отказ. | 6 | 9.5 | 15.5 | ТЧ | 2002 | АС-90, АС-70 | 0 | 42264 | 0 | 2018 | 2 | 0 | КП4 | [5 empty] | 0 | -15.5
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-05-21 | 19:08 | 2016-05-21 | 19:08 | 0:00 | 16 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Самодуровская" | 6(10) | ВЛ | Ф- Пром-6 | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТО. резкий порывистый ветер,дождь .Производится осмотр- начали в 20:00 окончили в 22:10. 22.05.16. с 11:00 до 13:30 произвели осмотр ВЛ до конца, других замечаний нет. Посадки принадлежат Семеновской сельской администрации. Отключение В-6кВ яч.№4 фидера «Промысловый-6» на ПС 35/6кВ «Самодуровская» произошло в результате падения деревьев в пролет опор основного фидера за ВЛБ – 63. | 1.8 | 0.3 | 2.1 | ТЧ | 1976 | АС-70 | 0 | 42268 | 100 | 42522 | 0 | 42347 | КП19 | [5 empty] | 0 | -2.1
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-05-22 | 22:20 | 2016-05-22 | 22:28 | 0:08 | 2 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Родниковская" | 6(10) | ВЛ | ф-ДНС | Аварийное отключение с неуспешным АПВ. Гроза. Отключение фидера «ДНС» на ПС 35/6кВ «Родниковская» произошло в результате гро-зового перенапряжения. | 2 | 5 | 7 | ТЧ | 1984 | АС-50, 70 | 0 | 42478 | 100 | 42705 | 0 | 42363 | КП11 | [5 empty] | 0 | -7
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-05-23 | 15:01 | 2016-05-23 | 15:02 | 0:01 | 9 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 4 | Аварийное отключение с успешным АПВ при грозовых проявлениях. (Сообщение ДД ЗПО Хасанова Р.И.). | 5 | 1 | 6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -6
июль | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-07-22 | 16:33 | 2016-07-22 | 17:05 | 0:32 | 32 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС35/6кВ №10 Кам. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.10-11 | Увеличение тока нагрузки артскважин К-100 №1,2; К-101 а/скв.№1. Выход тока нагрузки за пределы уставки МТЗ-2. К-100 спал изолятор ф.В с приемного портала КТП 6/0,4кВ | 8.4 | 1.2 | 9.6 | И | 2011 | КТП |  | 2015-02-05 | 0 | 2016 | 0 | 2016-03-31 | КП24 | [5 empty] | 0 | -9.6
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-05-25 | 12:31 | 2016-05-25 | 14:00 | 1:29 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СПО) | 6(10) | ВЛ | Мт-3 | Устранение замыкание на землю персоналом СПО, замена разрушенного изолятора на опоре №131.(аварийная заявка СПО) | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 |  |  | Вне плана |  |  | 0 | -3
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-05-25 | 19:06 | 2016-05-25 | 19:07 | 0:01 | 13 | З.З. | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | п/с 35/6 кВ Боголюбовская, Кодяковская | Частичный сброс нагрузки при посадке напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Сорочинская-Ташлинская"(ЗПО) с успешным АПВ.Отработала ЗЗ.Причина выясняется. | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -8
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-05-25 | 19:10 | 2016-05-25 | 19:11 | 0:01 | 15 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Краснояровская" | 6(10) | ВЛ | ф-К-3 | Аварийное отключение с успешным АПВ по причине выхода из строя ТМ-400 кВА на скв.165 .Организуется замена.Трансформатор с Бугуруслана повезли в 21:25 заменили в 23:25 | 2 |  | 2 | Т | 2006 | ТМГ-400кВА | ЗАО «Группа компаний «Электрощит ТМ-Самара»» | 42192 | 100 | 42558 | 0 | 42217 | КП23 | [5 empty] | 0 | -2
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-05-25 | 22:27 | 2016-05-25 | 23:40 | 1:13 | 9 | МТЗ - 2 ст |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 35 | ВЛ | ОРУ-35 кВ пс 110/35/10/6кВ "Ленинская" пс 35/6 кВ Зайкинская | Аварийное отключение ВЛ-35кВ "Росташи-Ленинская-2ц", работа МТЗ-2 ст. Причина отключения, выброс масла на тр-ре тока фаза -"А" (В-35кВ №3) на ПС "Ленинская". Питание переведено по резервной схеме с "Ф-10" 6кВ. ПС "Зайкинская" Пробой изоляции между первичной, вторичной обмоткой и на корпус трансформатора тока ТФЗМ35 –У1 фазы «С» что привело к работе МТЗ 2 ступени и отключению В-35 Ленинская 2 на ПС 110/35/6 кВ Росташинская. | 12 |  | 12 | ИЭ | 1986 | ТФЗМ-35 | Сделано в СССР | 42083 | 100 | 42522 | 2 | 42495 | КП23 | [5 empty] | 0 | -12
май | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-05-26 | 4:40 | 2016-05-26 | 4:40 | 0:00 | 20 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | п/с Никольская, Боголюбовская, Ольховская | Частичный сброс нагрузки при посадке напряжения в сети 110 кВ на ПС 220/110/35/10 кВ "Сорочинская" (МЭС), причина не выявлена. Оборудование ПС в зоне ответственности УЭ ПАО осмотрено замечаний нет. По сообщению д/д ОРДУ в 4:43 аварийно отключалась ВЛ-220 кВ "Аксаково-Приютово-2" (БашРДУ) | 10 | 10 | 20 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -20
май | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" СРС ВПО | 2016-05-28 | 4:57 | 2016-05-28 | 4:58 | 0:01 | 87 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "17Л", ПС "Варшава-3"; "Проскуринская" | "Посадка" напряжения в сети 110 кВ, остановка скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Вершины" (ВПО) на ПС 220 кВ "Просвет". Причина выясняется. | 14 | 20 | 34 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -34
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-05-28 | 12:45 | 2016-05-28 | 12:46 | 0:01 | 54 | ТЗНП-2ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Каргалинская - Донецко Сыртинская". ПС 110 "Донецко-Сыртинская", "Вахитовская" | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Каргалинская - Донецко Сыртинская" с успешным АПВ на ПС "Каргалинская". Работа ТЗНП-2ст, ф-В=0. L=49 км. Гроза. Произведен осмотр ВЛ-110 "Донецко-Сыртинская - Вахитовская", на 11 опорах нет по одному изолятору в гирлянде, других замечаний не выявлено. Выехали в 15:00 после запуска фонда. Срабатывание защиты на В-110кВ ПС 220/110/35/10 кВ «Каргалинская», В-110 кВ ПС 110/6 кВ Донецко - Сыртинская в результате грозовых перенапряжений, ВЛ-110кВ «Карагалинская – Донецко Сыртинская», ВЛ-110кВ «Донецко Сыртинская - Вахитовская». 1. Грозовые перенапряжения. Гроза!!! | 48.5 | 69 | 117.5 | ТЧ | 2015 | АС 185/29 | ООО «ИНКОТЭМ» | 42357 | 100 | 2017 | 0 | 42253 | КП11 | [5 empty] | 0 | -117.5
май | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-05-28 | 13:49 | 2016-05-28 | 13:50 | 0:01 | 105 | НВЧЗ;ТЗНП 2ст; 1,2 ст Дистанционной защиты | АПВУ | Внешние сети | 500/220/6кВ "Газовая" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС "Родинская" , "Подольская", "Подгорная", "Яшкинская" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-220 кВ "Газовая-Сорочинская", работа НВЧЗ; ТЗНП 2ст; 1,2 ст Дистанционной защиты. Гроза | 31 | 18 | 49 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -49
май | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-05-28 | 13:49 | 2016-05-28 | 13:50 | 0:01 | 324 | НВЧЗ;ТЗНП 2ст; 1,2 ст Дистанционной защиты | АПВУ | Внешние сети | 500/220/6кВ "Газовая" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС "Боголюбовская"," Никольская", "Ольховская", "Кодяковская", "Толкаевская". | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-220 кВ "Газовая-Сорочинская", работа НВЧЗ; ТЗНП 2ст; 1,2 ст Дистанционной защиты. Гроза | 93.5 | 95 | 188.5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -188.5
май | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-05-28 | 13:49 | 2016-05-28 | 13:50 | 0:01 | 32 | НВЧЗ;ТЗНП 2ст; 1,2 ст Дистанционной защиты | АПВУ | Внешние сети | 500/220/6кВ "Газовая" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС "Загорская" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-220 кВ "Газовая-Сорочинская", работа НВЧЗ; ТЗНП 2ст; 1,2 ст Дистанционной защиты. Гроза | 15.3 | 9.3 | 24.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -24.6
май | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-05-28 | 13:49 | 2016-05-28 | 13:50 | 0:01 | 4 | НВЧЗ;ТЗНП 2ст; 1,2 ст Дистанционной защиты | АПВУ | Внешние сети | 500/220/6кВ "Газовая" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС "Родниковская" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-220 кВ "Газовая-Сорочинская", работа НВЧЗ; ТЗНП 2ст; 1,2 ст Дистанционной защиты. Гроза | 1 | 3.5 | 4.5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -4.5
май | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-05-29 | 19:24 | 2016-05-29 | 19:24 | 0:00 | 9 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | п/с "Никольская", "Боголюбовская" (ПАО) | Частичный сброс нагрузки при посадке напряжения в сети 110 кВ на ПС 220/110/35/10 кВ "Сорочинская" (МЭС), причина не выявлена. Оборудование ПС в зоне ответственности УЭ ПАО осмотрено замечаний нет. Причина выясняется. | 3 | 15 | 18 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -18
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-05-30 | 5:24 | 2016-05-30 | 5:24 | 0:00 | 7 | МТЗ - 1 ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Толкаевская" | 6(10) | ВЛ | ПС "Толкаевская", "Львовская", "Ольховская" | Частичный сброс нагрузки при посадке напряжения в сети 110 кВ. Персонал ОРДУ и ОПМЭС отключение и посадку не подтверждают. При осмотре ПС "Толкаевская" выявлены выпавшие блинкера "работа АПВ", МТЗ-1-й ступени, ф-С, А=0, L=1,18 км. на яч-ке ф-604. Осмотром выявлен грач на КТП скв-514 (б/д), удален. Срабатывание защиты МТЗ-1 фаза «А», L-1,18 км В-6кВ Ф-604 ПС 110/6 кВ Толкаевская в результате прикосновения птицы к токоведущим частям ЛР-6 кВ КТП 6/0,4 кВ скважины №514. | 2 | 5 | 7 | ТЧ | 1986 | АС-70 | 0 | 41459 | 100 | 2018 | 0 | 0 | КП19 | [5 empty] | 0 | -7
май | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-05-30 | 12:33 | 2016-05-30 | 12:37 | 0:04 | 158 | Газовая защита |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Промысловая" | 110 | ПС | В-110 С2Т; ПС "КНС-2, 3", "В. Покровка", "Пронькинская" | Аварийное отключение В-110 С2Т, работа газовой защиты тр-ра С2Т, нагрузка переведена на С1Т. Вышел из строя контрольный кабель ( АВВГ-4*2,5, L≈50-60м) на газовое реле от ОПУ до тр-ра С2Т. В 19:20 С2Т включен под нагрузку. Ложное срабатывание газовой защиты силового трансформатора С2Т ПС 110/35/6кВ «Промысловая» на отключение в результате замыкания жил контрольного кабеля из-за нарушения изоляции. Механическое повреждение изоляции контрольного кабеля газовой защиты трансформатора С2Т ПС 110/35/6кВ «Промысловая» грызунами. | 55 | 26 | 81 | КС | 2005 | АВВГ 4х2,5 | 0 | 42157 | 100 | 2018 | 0 | 42157 | КП19 | [5 empty] | 0 | -81
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" СРС ВПО | 2016-06-01 | 13:15 | 2016-06-01 | 13:16 | 0:01 | 223 | 1ст ДЗ 1ст З.З. | АПВН, РПВН | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 110 "Промысловая", "Савельевская", "Ново-медведкинская", "Герасимовская". ПС 35 "Графская" , "Ибряевка-1,2" | "Посадка" напряжения в сети 110 кВ, остановка скважин при аварийном отключении с неуспешным АПВ ВЛ-110 кВ "Комсомолец-Бузулукская-1", работа 1ст ДЗ, 1 ст З.З. РПВ неуспешно. Перекрытие мусором в виде полотна полиэтиленовой пленки порывами сильного ветра проводов фаз "А" и "В" ВЛ 110 кВ Бузулукская-1 в пролете опор 199-200. АВР успешно) | 45 | 26.2 | 71.2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -71.2
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-01 | 16:20 | 2016-06-01 | 18:15 | 1:55 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Пронькинская" | 6(10) | КТП | ВЛ-6 фидера № 4, КТП -6/0,4 скв.№№ 200, 51 | Замена ВР-400А (нагрев t-217°) Устранение дефекта ТВК К.С. шин на ВА-250А скв.№ 200 (нагрев t-83°). Внеплановая заявка. | 6.2 |  | 6.2 | Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП23 | [5 empty] | 0 | -6.2
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-06-01 | 19:10 | 2016-06-01 | 19:26 | 0:16 | 5 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Тв-8". Остановка ГКС Пасмурово, ДНС Воронцовское. | Кратковременное погашение ПС 110 "Твердиловская" на время переключений на ПС "Державинская" для сборки нормальной схемы. Аварийная заявка ЗПО в связи с отключением ВЛ-110 кВ "Комсомолец-1 цепь". | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -6
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-06-02 | 9:17 | 2016-06-02 | 9:34 | 0:17 | 5 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗПО) | 110 | ВЛ | ф-8 | Кратковременное погашение ПС Твердиловская на время переключений для текущого ремонта ЛР ВЛ-110кВ Бузулукская, Р2 110кВ на ПС Державинская внеплановая заявка ЗПО | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -6
июнь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-06-03 | 4:50 | 2016-06-03 | 4:50 | 0:00 | 16 | 1ст Дистанционной защиты. | АПВУ | Внешние сети | 220/110/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Ново-Кудрино" 35/6 кВ "Западно-Степановка". | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-220 кВ "Бугульма-Северная на пс "Михайловская"(МЭС). | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -3
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-06-03 | 16:22 | 2016-06-03 | 16:33 | 0:11 | 5 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-8 | Кратковременное погашение ПС Твердиловская на время переключений после текущого ремонта ЛР ВЛ-110кВ Бузулукская, Р2 110кВ на ПС Державинская, сборка нормальной схемы. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -5
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-05 | 7:45 | 2016-06-05 | 7:46 | 0:01 | 6 | МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1. | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТО. Произведен осмотр ВЛ-6, видимых причин не обнаружено. | 2.8 |  | 2.8 | ТЧ | 1994 | АС-70, АС-95 | ЗАО "Нефтегазоавтоматика" | 42258 | 100 | 42491 | 0 | 42527 | КП23 | [5 empty] | 0 | -2.8
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-05 | 15:44 | 2016-06-05 | 15:46 | 0:02 | 4 | З.З. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | РУ-6кВ "РП-1" (ЗАО НПП Энергоаудит) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 1 | Аварийное отключение В-6 фидера № 1 с неуспешным АПВ, РПВ успешно. Работа З.З., гроза. Осмотр планируется 06.06.2016. В результате воздействия грозового разряда произошло частичное разрушение изоля-торов на опорах: №57 Ф «С», №68 Ф «А», №152 Ф «А». | 6 |  | 6 | ТЧ | 1987 | АС-70, АС-95 | 0 | 42192 | 100 | 42522 | 0 | 42527 | КП11 | [5 empty] | 0 | -6
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-05 | 16:24 | 2016-06-05 | 16:25 | 0:01 | 7 | МТЗ - 1 ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Гаршинская-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 917. | Аварийное отключение с успешным АПВ. Работа МТЗ-1. Гроза. Произведен частичный осмотр ВЛ-6, замечаний не выявлено. Продолжение осмотра планируется 06.06.2016. | 2.8 | 3.5 | 6.3 | ТЧ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42552 | 0 | 0 | КП11 | [5 empty] | 0 | -6.3
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-05 | 16:50 | 2016-06-05 | 16:56 | 0:06 | 51 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Ново-Медведкинская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ 10Л "Скворцовская". ПС35/6 кВ "Скворцовская" "Шулаевская" | Аварийное отключение В-35 "10Л" "Скворцовская", работа МТО, АПВ неуспешное, РПВ успешное, дождь, гроза. По ПС 35/6 кВ "Ново-Медведкинская" (ПАО) прошла "посадка" напряжения. Воздействие грозовых разрядов на ВЛ-35 кВ «10Л Ново-Медведкинская - Скворцов-ская» ПС 110/35/6 кВ «Ново-Медведкинская». Перекрытие по воздуху ВЛ-35 кВ «10Л Ново-Медведкинская - Скворцовская» ПС 110/35/6 кВ «Ново-Медведкинская» грозовым разрядом. | 21.5 | 9.5 | 31 | ТЧ | 2002 | АС-95 | 0 | 41495 | 100 | 42675 | 0 | 41754 | КП11 | [5 empty] | 0 | -31
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-05 | 19:57 | 2016-06-05 | 19:58 | 0:01 | 14 | МТО, МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Самодуровская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера "Пром-6" | Аварийное отключение с успешным АПВ. Работа МТЗ, МТО, гроза. Произведен осмотр ВЛ-6, на опоре № 18 отпайка на ТП-413 выявлены почерневшие изоляторы фазы "В" и "С" (прямое попадание молнии). Планируется замена 06.06.2016. | 1.4 | 0.3 | 1.7 | И | 1976 | ШФ-10 | 0 | 42268 | 100 | 42522 | 2 | 42156 | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.7
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-06-06 | 11:40 | 2016-06-06 | 16:37 | 4:57 | 8 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Ефремо-Зыково" (СПО) | 6(10) | ПС | ф.Ез-6 | Текущий ремонт 1сек. 10кВ с погашением В-10кВ ф.Ез-6. (СПО). Не согласована ЦИТС. | 26 |  | 26 | [9 empty] | КП18 |  |  | Плановая |  |  | 0 | -26
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-06 | 21:32 | 2016-06-06 | 21:44 | 0:12 | 8 | МТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Тарханы" | 6(10) | ВЛ | Ф-НСУ-122 | Аварийное отключение Ф-НСУ-122,работа МТО,РПВУ (АПВ-нет). | 1 |  | 1 | ТЧ | 1973 | 0 | 0 | 42451 | 100 | 42552 | 0 | 42451 | КП23 | [5 empty] | 0 | -1
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-06-07 | 4:08 | 2016-06-07 | 4:08 | 0:00 | 4 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СПО) | 110 | ВЛ | Пс 35/6 кВ "КНС-6" "Краснояровская" | Посадка напряжения в сети 110 кВ (СПО). Остановка единичных скважин.Причина выясняется. | 0.9 |  | 0.9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -0.9
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-06-07 | 9:17 | 2016-06-07 | 9:18 | 0:01 | 2 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-Пл-10 | С успешным АПВ, работа МТЗ-неисправность в сетях БугКЭС. | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -0.2
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-07 | 13:05 | 2016-06-07 | 13:35 | 0:30 | 30 | Дифзащита |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Боголюбовская" | 6(10) | ВЛ | В-6-1 (ВЛ-6 кВ ф-1201, 1205) | Аварийное отключение Ввода 6кВ №1 при включении выключателя 6кВ яч.№7 фид.- 1207, выход из строя полюсов фаз «А» и «С» следы перекрытия по телу выключателя 6кВ тип ВБЭК -10-20/630. В 13:35 включен СВ-6, в 13:45 ф-1207 включили от резервного исправного выкатного элемента с вакумным выключателем 6кВ. В 14:15 включен В-6-1, в 14:16 отключен СВ-6. Выход из строя двух полюсов вакуумного выключателя в ЯЧ №7 Ф-1207 ПС 35/6 кВ «Боголю-бовская», срабатывание дифференциальной защиты трансформатора Т1Т с последующим отключением Ввод-1 СШ-6-1 ЯЧ №3 ПС 35/6 кВ «Боголюбовская». | 20 | 15 | 35 | В | 2005 | ВБЭК-10-20/630 | ОАО «Самараэлектрощит» | 41208 | 100 | 42552 | 0 | 42352 | КП23 | [5 empty] | 0 | -35
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-06-07 | 15:45 | 2016-06-07 | 15:45 | 0:00 | 6 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Краснояровская" | 6(10) | ВЛ | СШ-6-1, 2 | Посадка напряжения, Персонал УЭ произвел осмотр оборудования ПС, замечаний нет, выпавших блинкеров нет. Персонал СПО посадку напряжения не подтверждает. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -2
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-07 | 16:02 | 2016-06-07 | 16:22 | 0:20 | 5 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Скворцовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-418 | При осмотре ПС выявлены выпавшие блинкера "Авар. Откл.; "АПВ". Дождь, гроза. Произвели осмотр, замечаний нет. Воздействие грозовых разрядов на ВЛ-6 кВ №418 ПС 35/6 кВ «Скворцовская» привело к межфазному замыканию и отключению линии. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1989 | АС-70 | 0 | 41949 | 100 | 42644 | 0 | 42529 | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-07 | 19:50 | 2016-06-07 | 19:51 | 0:01 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Гаршинская-2" | 6(10) | ВЛ | ф-917 | Посадка напряжения. Сброс нагрузки ф-917, остановка ДНС. Гроза. | 3 | 7 | 10 | ТЧ | 2016 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42552 | 0 | 0 | КП3 | [5 empty] | 0 | -10
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-06-08 | 10:40 | 2016-06-08 | 14:10 | 3:30 | 11 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Тепловская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "НТ-2". | Аварийное отключение В-10 кВ фидера "НТ-2" для ремонта ЛР-10 отпайка "Веселовское" персоналом ЗПО. | 70 | 2.2 | 72.2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -72.2
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-11 | 6:32 | 2016-06-11 | 6:32 | 0:00 | 6 | Комплект ступенчатых защит ВЧТО №3 | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 220/110/10кВ "Южная" (СПМЭС Волги) | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Южная-1ц" ПС "Росташинская", "Гаршинская-1", " Гаршинская-2", "Гаршинская УПСВ", "Широкодольская" | Посадка напряжения в сети 110 кВ при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Южная-1 цепь" на ПС "Южная"(СПМЭС Волги) работа комплекта ступенчатых защит, пуск ВЧТО №3. На ПС "Росташинская" 1ст ТЗНП, пуск ВЧТО №3, ф-С (2кА). В 9:40 выехали с осмотром ВЛ "Южная-Росташинская-1". В 10:30 выехали с осмотром ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Росташинская" (СИРИУС на ПС "Южная" показал 175,4 км). В 11:00 осмотрели ВЛ-110 кВ "Южная-Росташинская-1" в пролете опор 624-517, замечаний нет. В 15:00 закончили осмотр ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Росташинская" в пролете опор 1-125, выявлены - по одному разрушенному изолятору в гирляндах ф-А и С на опоре №36, других замечаний нет. | 3 | 32.3 | 35.3 | ТЧ | 2014 | АС-185/43 | ООО "Уралэлектрострой" | 0 | 100 | 42522 | 0 | 41933 | КП23 | [5 empty] | 0 | -35.3
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-14 | 18:32 | 2016-06-14 | 18:33 | 0:01 | 4 | З.З. | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Тюльпан " ЗГПП | 6(10) | ВЛ | РП-1 | Аварийное отключение. Отработала ЗЗ. РПВ успешное. Гроза. | 5.5 |  | 5.5 | ТЧ | 1987 | АС-70, АС-95 | 0 | 42192 | 100 | 42522 | 0 | 42527 | КП11 | [5 empty] | 0 | -5.5
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-14 | 19:04 | 2016-06-14 | 19:05 | 0:01 | 11 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | ф-907 | Аварийное отключение. АПВ успешное. Гроза.Ф-918 Сброс нагрузки по фидеру 50%. Отключения не зафиксировано.Гроза. 15.06.16. с 11:35-16:35произвели осмотр ВЛ, выявлены 2-е птицы на в-В на опорах №62, 76. Перекрытие по воздуху ВЛ-6 кВ ф-907 ПС 35/6кВ «Долговская» при грозовых перена-пряжениях. | 1.9 | 0.9 | 2.8 | ТЧ | 2006 | АС-95 | ЗАО «ПНГЭМ» | 41156 | 100 | 42614 | 0 | 42536 | КП11 | [5 empty] | 0 | -2.8
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-14 | 21:40 | 2016-06-14 | 22:40 | 1:00 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | Ф-918 после ЛР-3 | Отключение ЛР-3 для замены разрушенного изолятора фаза "С" на опоре №2 отпайка на скв 1239 (причина "земли на СШ 6кВ)последствия грозы. Межфазное замыкание ВЛ-6кВ Ф-918 ПС 35/6кВ «Долговская» по причине попада-ния разряда молнии в опору №2 отпайки скважины ТП-№1239/3517 с повреждением провода и изолятора. | 1.2 |  | 1.2 | И | 2002 | ШФ-10 | 0 | 41912 | 100 | 42644 | 0 | 42487 | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.2
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-15 | 16:44 | 2016-06-15 | 16:44 | 0:00 | 4 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ибряевка-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Кольцо | С успешным АПВ, работа МТО. Гроза. В 17:45 выехали с осмотром. При осмотре обнаружен разрушенный изолятор фаза-В на основной вязке провода опора №25. | 1 | 1 | 2 | И | 1985 | ШФ-10 | 0 | 12.04.16г | 100 | 42826 | 0 | 42106 | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-06-15 | 19:30 | 2016-06-15 | 19:30 | 0:00 |  | МТО | АПВУ | Внешние сети | 220/35/10кВ "Северная" (МЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Н-Кудринская"; "З. Степановка" | Сброс нагрузки из-за аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ-35 кВ "Северная-Михеевка", работа МТО. Гроза. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -2
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-06-16 | 21:40 | 2016-06-16 | 22:08 | 0:28 | 8 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Тепловская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-2 | Ремонт шлейфа на ЛР-201 персоналом ЗПО. | 11 |  | 11 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -11
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-17 | 12:53 | 2016-06-17 | 12:54 | 0:01 | 2 | З.З. - 1 ст | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Росташинская". ПС: "Графская", "Ибряевка-1 ", Ибряевка-2" | Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Бузулукская" на ПС 110/35/6 кВ "Росташинская", работа З.З. 1ст. и ПС 220/110/35/6 кВ "Бузулукская": АПВ успешно, З.З.-1 ст., фаза "В" 8-14,89 км. Осмотром ВЛ в районе расположения плотины Елшанского водохранилища выявлен очаг возгорания сухой травы, на опоре №98 на фазе "В" следы копоти и остатки сухой травы поднявшейся в результате возгорания и перекрытия изоляции. | 0.4 |  | 0.4 | ТЧ | 1990 | АС-185 | ООО "Волгаэлектрострой" | 42262 | 100 | 42583 | 0 | 42548 | КП23 | [5 empty] | 0 | -0.4
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-17 | 12:53 | 2016-06-17 | 12:54 | 0:01 | 94 | З.З. - 1 ст | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Росташинская". ПС: "Савельевская", "Курманаевская ", "Долговская", "Моргуновская". | Кратковременное понижение U, остановка отдельных скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Бузулукская" на ПС 110/35/6 кВ "Росташинская", работа З.З. 1ст. и ПС 220/110/35/6 кВ "Бузулукская": АПВ успешно, З.З.-1 ст., фаза "В" 8-14,89 км. Осмотром ВЛ в районе расположения плотины Елшанского водохранилища выявлен очаг возгорания сухой травы, на опоре №98 на фазе "В" следы копоти и остатки сухой травы поднявшейся в результате возгорания и перекрытия изоляции. | 19 | 6.2 | 25.2 | ТЧ | 1990 | АС-185 | ООО "Волгаэлектрострой" | 42262 | 100 | 42583 | 0 | 42548 | КП23 | [5 empty] | 0 | -25.2
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-06-18 | 22:00 | 2016-06-18 | 22:10 | 0:10 | 73 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Курманаевская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | С1Т пс 35/6 кВ "Долговская" | Аварийное отключение ВЛ-35 "Курманаевка-Ромашкино" на пс 110/35/10кВ "Курманаевская" (ЗЭС), по пс 35/6 кв "Курманаевская", "Тананыкская", "Моргуновская" (ПАО) прошла посадка напряжения. | 12.7 | 5.7 | 18.4 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -18.4
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-18 | 22:05 | 2016-06-18 | 22:09 | 0:04 | 34 | МТЗ - 2 ст |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | СШ-6кВ Ф-1,3,5,7,9,11,13 | Аварийное отключение СВ-6 кВ .Гроза. На СШ-6кВ появилась "Земля" | 16.7 |  | 16.7 | ТЧ | 1995 | АС-70, 95 | ЗАО "Нефтегазоавтоматика" | 42276 | 100 | 42491 | 0 | 42136 | КП11 | [5 empty] | 0 | -16.7
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-18 | 23:16 | 2016-06-18 | 23:17 | 0:01 | 57 | Комплект ступенчатых защит | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 220/110/10кВ "Южная" (СПМЭС Волги) | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Южная-1,2ц" ПС "Росташинская", "Гаршинская-1", " Гаршинская-2", "Гаршинская УПСВ", "Широкодольская" | "Посадка" U в сети 110 кВ при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Южная-Росташинская-1,2" на ПС "Южная"(СПМЭС Волги), работа комплекта ступенчатых защит, пуск ВЧТО №3. (СИРИУС на ПС "Южная" показал 263 км). Причиной отключения послужило попадание грозового разряда на ВЛ-110 Южная-Росташинская-1,2 | 52.5 | 65.5 | 118 | ТЧ | 2014 | АС-185/43 | ООО "Уралэлектрострой" | 0 | 100 | 42522 | 0 | 41933 | КП11 | [5 empty] | 0 | -118
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-18 | 23:16 | 2016-06-18 | 23:49 | 0:33 | 9 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Тюльпан " ЗГПП | 6(10) | ВЛ | Ф-1 | Аварийное отключение. "Посадка" U в сети 110 кВ при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Южная-Росташинская-1" на ПС "Южная"(СПМЭС Волги), работа комплекта ступенчатых защит. Гроза. | 7.9 |  | 7.9 | ТЧ | 1987 | АС-70, АС-95 | 0 | 42192 | 100 | 42522 | 0 | 42527 | КП11 | [5 empty] | 0 | -7.9
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-18 | 23:16 | 2016-06-18 | 23:17 | 0:01 | 93 | Комплект ступенчатых защит | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 220/110/10кВ "Южная" (СПМЭС Волги) | 110 | ВЛ | 220/110/10 "Южная" (СПМЭС Волги ) Пс 35/6 кВ "Курманаевская ", "Долговская", "Моргуновская", "Тананыкская"(ПАО). | "Посадка" U в сети 110 кВ при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Южная-Росташинская-1,2" на ПС "Южная"(СПМЭС Волги), работа комплекта ступенчатых защит, (СИРИУС на ПС "Южная" показал 263 км). | 22.5 | 7 | 29.5 | ТЧ | 2014 | АС-185/43 | ООО "Уралэлектрострой" | 0 | 100 | 42522 | 0 | 41933 | КП11 | [5 empty] | 0 | -29.5
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-06-19 | 2:35 | 2016-06-19 | 2:36 | 0:01 | 96 | З.З. - 2 ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 110 "Савельевская", "Ново-Медведкинская", "Герасимовская". | "Посадка" напряжения в сети 110 кВ, остановка скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Комсомолец-Бузулукская-2". Гроза. | 19.9 | 16.6 | 36.5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -36.5
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-19 | 3:37 | 2016-06-19 | 3:38 | 0:01 | 12 | МТЗ - 2 ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 35 | ВЛ | Отдельные скважины по фидерам ПС "Савельевская", "Долговская" | Аварийное отключение ВЛ-35 "14Л" с успешным АПВ, гроза. "Посадка" напряжения, остановка отдельных скважин по фидерам ПС "Савельевская", "Долговская". Воздействие грозовых разрядов ВЛ-35 кВ «14Л Савельевская-Проскуринская» ПС 110/35/6кВ «Савельевская» привело к межфазному замыканию между фазами «А» и «В» и отключению линии. | 1.1 | 0.7 | 1.8 | ТЧ | 1988 | АС-120 | 0 | 41831 | 100 | 42644 | 0 | 42156 | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.8
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-19 | 5:25 | 2016-06-19 | 5:26 | 0:01 | 75 | Комплект ступенчатых защит, ТЗНП-1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 220/110/10кВ "Южная" (СПМЭС Волги) | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Росташинская-1,2ц" ПС "Росташинская", "Гаршинская-1", " Гаршинская-2", "Гаршинская УПСВ", "Широкодольская" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Южная-Росташинская-1,2" на ПС "Южная"(СПМЭС Волги), работа комплекта ступенчатых защит, ТЗНП-1ст, гроза. ВЛ-110 "Южная - Росташинская - Бузулукская" в режиме замкнутого транзита. Причиной отключения послужило попадание грозового разряда на ВЛ-110 Южная-Росташинская-1,2 | 58.9 | 54.1 | 113 | ТЧ | 2014 | АС-185/43 | ООО "Уралэлектрострой" | 0 | 100 | 42522 | 0 | 41933 | КП11 | [5 empty] | 0 | -113
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-19 | 5:25 | 2016-06-19 | 5:26 | 0:01 | 70 |  |  | Атм., прир. и техн. | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Бузулукская - Савельевская". ПС 35/6 кВ "Курманаевская ", "Долговская", "Моргуновская", "Тананыкская"(ПАО). | "Посадка" U в сети 110 кВ, остановка отдельных скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Южная-Росташинская-1,2" на ПС "Южная"(СПМЭС Волги), гроза. ВЛ-110 "Южная - Росташинская - Бузулукская" в режиме замкнутого транзита. | 18 | 28.2 | 46.2 | ТЧ | 2014 | АС-185/43 | ООО "Уралэлектрострой" | 0 | 100 | 42522 | 0 | 41933 | КП11 | [5 empty] | 0 | -46.2
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-19 | 5:25 | 2016-06-19 | 5:26 | 0:01 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Бузулукская - Александровская". ПС: "Графская", "Ибряевка-1 ", Ибряевка-2" | "Посадка" U в сети 110 кВ, остановка отдельных скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Южная-Росташинская-1,2" на ПС "Южная"(СПМЭС Волги), гроза. ВЛ-110 "Южная - Росташинская - Бузулукская" в режиме замкнутого транзита. | 1 |  | 1 | ТЧ | 2014 | АС-185/43 | ООО "Уралэлектрострой" | 0 | 100 | 42522 | 0 | 41933 | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-19 | 13:08 | 2016-06-19 | 14:16 | 1:08 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 9. | Устранение разрушений изоляторов фазы "В" и "С" на опоре №58, последствия прямого попадания молнии. | 14.4 |  | 14.4 | ТЧ | 1995 | АС-70, 95 | ЗАО "Нефтегазоавтоматика" | 42276 | 100 | 42491 | 0 | 42136 | КП11 | [5 empty] | 0 | -14.4
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-06-19 | 2:35 | 2016-06-19 | 2:36 | 0:01 | 7 | З.З. - 2 ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Бузулукская - Александровская". ПС: "Графская", "Ибряевка-1 ", Ибряевка-2" | "Посадка" напряжения в сети 110 кВ, остановка скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Комсомолец-Бузулукская-2". Гроза. | 1 | 0.2 | 1.2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -1.2
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-19 | 18:45 | 2016-06-19 | 19:59 | 1:14 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 9. | Замена дефектных изоляторов на промежуточных опорах №№ 42, 44, 45 и анкерной опоре № 52. Последствия прохождения грозового фронта. | 15.4 |  | 15.4 | ТЧ | 1995 | АС-70, 95 | ЗАО "Нефтегазоавтоматика" | 42276 | 100 | 42491 | 0 | 42136 | КП11 | [5 empty] | 0 | -15.4
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-06-20 | 18:36 | 2016-06-21 | 2:00 | 7:24 | 10 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Яшкинская" (ЗПО) | 35 | ПС | ВЛ-6 фидера № 6. | Отключение ПС 35/10 "Яшкинская" персоналом ЗПО для устранения течи масла из трансформатора. Аварийная заявка Западного ПО. 18:57 Перевод эл.снабжения ВЛ-6 фидера № 6 от фидера № 708 ПС "Подгорная" с ограничением. Течь масла на тр-ре устранили. Недовключается один полюс на выключателе 35 кВ. На ПС выехал гл. инженер ЗПО. В 2:35 подали напряжение на РУ-10 кВ. В 2:37 включен ф-6. | 62.05 |  | 62.05 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -62.05
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-06-20 | 18:40 | 2016-06-20 | 18:41 | 0:01 | 13 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бузулукская-2". ПС "Боголюбовская", "Кодяковская". | Аварийное отключение с успешным АПВ, гроза. "Посадка" U, остановка отдельных скважин по ПС "Боголюбовская", "Кодяковская". | 3.95 | 7.82 | 11.77 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -11.77
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-06-20 | 18:40 | 2016-06-20 | 18:41 | 0:01 | 4 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бузулукская-2". ПС "Лебяжинская". | Аварийное отключение с успешным АПВ, гроза. "Посадка" U, остановка отдельных скважин по ПС "Боголюбовская", "Кодяковская". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -1
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-20 | 19:28 | 2016-06-20 | 19:32 | 0:04 | 73 | МТЗ - 1 ст |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Савельевский купол" (новая) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 "11Л". ВЛ-35 "23Л". ПС "Май. Купол" | Работа МТЗ-1. Гроза. Воздействие грозовых разрядов ВЛ-35кВ «11Л и 23Л на ПС 35/6 кВ «Савельевский Купол» привело к межфазному замыканию и отключению линий. Перекрытие по воздуху ВЛ-35кВ «11Л и 23Л на ПС 35/6 кВ «Савельевский Купол» грозовым разрядом. | 12.6 |  | 12.6 | ТЧ | 1973 | АС-120 | 0 | 42317 | 100 | 42644 | 0 | 42646 | КП11 | [5 empty] | 0 | -12.6
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-20 | 20:10 | 2016-06-20 | 20:11 | 0:01 | 48 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "10Л". ПС "Курманаевская" | С успешным АПВ, работа МТО. Гроза. При сильном ливне и воздействии грозовых разрядов ВЛ-35 кВ «10Л Савельевская - Курманаевская» ПС 110/35/6 кВ «Савельевская», привело к межфазному замыканию. | 7.4 | 7 | 14.4 | ТЧ | 1977 | АС-70, 95, 120 | 0 | 42503 | 100 | 42583 | 0 | 42503 | КП11 | [5 empty] | 0 | -14.4
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-20 | 19:10 | 2016-06-20 | 21:47 | 2:37 | 3 | МТЗ - 1 ст |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Моргуновская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-2203 | Осмотром системы "МИР" выявлено аварийное отключение. Отработала МТЗ-1. Гроза. Перекрытие по воздуху ВЛ-6кВ Фид.№2203 ПС 35/6кВ «Моргуновская» грозовым разрядом – работа МТЗ. | 6.3 |  | 6.3 | ТЧ | 2015 | АС-95 | 0 | 42460 | 100 | 2016 | 0 | 42460 | КП11 | [5 empty] | 0 | -6.3
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-06-21 | 2:00 | 2016-06-21 | 2:37 | 0:37 | 10 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Яшкинская" (ЗПО) | 35 | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 6. | Отключение ПС 35/10 "Яшкинская" персоналом ЗПО для устранения течи масла из трансформатора. Аварийная заявка Западного ПО. 18:57 Перевод эл.снабжения ВЛ-6 фидера № 6 от фидера № 708 ПС "Подгорная" с ограничением. Течь масла на тр-ре устранили. Недовключается один полюс на выключателе 35 кВ. На ПС выехал гл. инженер ЗПО. В 2:35 подали напряжение на РУ-10 кВ. В 2:37 включен ф-6. | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -8
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" СРС ВПО | 2016-06-21 | 3:00 | 2016-06-21 | 3:01 | 0:01 | 148 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Алексеевская-Герасимовская". ПС "Варшава-3"; "Проскуринская"; Тананыкская"; "Ишуевская" | Повышение напряжения в сети 110 кВ при аврийном отключении с успешным АПВ ВЛ-35 кВ "Утевка-1" на ПС "Нефтегорская-2". Гроза. | 25 | 13 | 38 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -38
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" СРС ВПО | 2016-06-21 | 4:25 | 2016-06-21 | 4:26 | 0:01 | 45 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Алексеевская-Герасимовская". ПС "Варшава-3"; Тананыкская" | Посадка напряжения в сети 110 кВ при аврийном отключении с неуспешным АПВ ВЛ-35 кВ "Грековка" на ПС "Алексеевская". Гроза. | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -9
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-06-21 | 15:00 | 2016-06-21 | 15:14 | 0:14 | 11 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Яшкинская" (ЗПО) | 35 | ПС | 35/6кВ Подгорная 35/10кВ Яшкино ф-708 ф-6 1 час. | Отключение ВЛ-6кВ ф-6 для перевода питания от ф-708. В связи с заменой трансформатора на ПС Яшкино по аварийной заявке ПО ЗПО. | 13.6 |  | 13.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -13.6
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-21 | 16:35 | 2016-06-21 | 16:35 | 0:00 | 5 | МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | Ф-904 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Работа МТО. В 23:00 закончили повторный осмотр ВЛ, выявлено. Межфазное замыкание ВЛ-6кВ ф-904 ПС 35/6кВ «Долговская». Скопление птиц на участках ВЛ-6кВ ф-904 ПС 35/6кВ «Долговская» в пролетах опор №9-11. | 1.2 |  | 1.2 | ТЧ | 1973 | АС-70 | 0 | 42095 | 100 | 42614 | 0 | 42420 | КП19 | [5 empty] | 0 | -1.2
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-06-21 | 17:10 | 2016-06-21 | 17:11 | 0:01 | 2 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СПО) | 6(10) | ВЛ | Ф-ПЛ-10 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Гроза. Произвели осмотр ВЛ, неисправность не выявлена. | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -0.2
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-06-21 | 17:50 | 2016-06-21 | 18:20 | 0:30 | 4 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Яшкинская" (ЗПО) | 35 | ПС | 35/6кВ Подгорная 35/10кВ Яшкинская ф-710, ф-6 | Отключение ВЛ-6кВ ф-710 для ввода в параллель с ф-708, 6. В связи с заменой трансформатора на ПС Яшкинская по аварийной заявке ЗПО. Для запуска фонда. | 3.6 |  | 3.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -3.6
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЦПО | 2016-06-21 | 23:04 | 2016-06-21 | 23:10 | 0:06 | 16 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | 110/35/10кВ "Каликино" (ЦПО) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Каликино-Родниковская". ПС "Родниковская" | В 23:04 пропало напряжение на ВЛ-35 кВ "Каликино-Родниковская". Гроза. В 23:10 перевели питание с ПС "Пономаревка". На ПС "Каликино" аварийно отключались В-35 кВ "Залесово" и "Родниковская", работа МТЗ. В 0:05 В-35 кВ "Родниковская" включен. | 5.4 | 7 | 12.4 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -12.4
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-21 | 23:40 | 2016-06-22 | 0:52 | 1:12 |  | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ибряевка-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Кристальный, ВЛБ-75 | Аварийное отключение с успешным АПВ, отработала МТО. Нагрузка не поднимается, выехали на ВЛБ-75, в 0:52 ВЛБ-75 включено, выпавших блинкеров нет. Гроза. | 1.3 |  | 1.3 | И | 1987 | ШФ-10 | СМУ-2 | 42484 | 100 | 42583 | 0 | 41858 | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.3
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-21 | 0:43 | 2016-06-21 | 0:44 | 0:01 |  | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Вахитовка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-7 | С успешным АПВ, работа МТЗ. Гроза. Срабатывание защит МТЗ в результате грозовых перенапряжений Ф-5, Ф-7 ПС 110/35/6 кВ Вахитовская. | 5 | 3 | 8 | ТЧ | 2010 | АС-70, АС-90 | 0 | 41989 | 100 | 2018 | 0 | 0 | КП11 | [5 empty] | 0 | -8
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-21 | 0:50 | 2016-06-21 | 0:51 | 0:01 |  | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Вахитовка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-5 | С успешным АПВ, работа МТЗ. Гроза. Срабатывание защит МТЗ в результате грозовых перенапряжений Ф-5, Ф-7 ПС 110/35/6 кВ Вахитовская. | 5 | 3 | 8 | ТЧ | 2010 | АС-70, АС-90 | 0 | 41989 | 100 | 2018 | 0 | 0 | КП11 | [5 empty] | 0 | -8
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-21 | 0:43 | 2016-06-21 | 0:51 | 0:08 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Вахитовка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-2, 4 | Посадка напряжения при авар. отключении ф-7, 5 Срабатывание защит МТЗ в результате грозовых перенапряжений Ф-5, Ф-7 ПС 110/35/6 кВ Вахитовская. | 5 | 3 | 8 | ТЧ | 2010 | АС-70, АС-90 | 0 | 41989 | 100 | 2018 | 0 | 0 | КП11 | [5 empty] | 0 | -8
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-23 | 8:10 | 2016-06-23 | 8:45 | 0:35 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Гаршинская-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ Ф-103 ЛР-13 | Выявлен нагрев контактного соединения на ЛР-13 в 3:43, подана внеплановая заявка. В 6:00 поступила информация от ЦДНГ встали скв-680, 615 (дебит 52+57 т) по min напряжению. Вышел из строя нож ф-С на ЛР-13. АГП с бригадой СЛ выехала в 6:15, прибытие на место работ 7:30. Устранено. | 10.1 |  | 10.1 | Р | 2001 | РЛНД-10 | ОАО «Самараэлектрощит» | 42289 | 100 | 42552 | 0 | 42149 | КП23 | [5 empty] | 0 | -10.1
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-06-23 | 15:05 | 2016-06-23 | 15:06 | 0:01 | 110 | З.З. - 2 ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Промысловая-1", ПС "Промысловая" | С успешным АПВ отключалась ВЛ-110 кВ "Бузулукская- Промысловая -1" на ПС "Бузулукская", работа З.З. 2-й ступени. Посадка напряжения по ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Промысловая-2". Персонал ЗПО производит осмотр ВЛ. | 30.5 | 28 | 58.5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -58.5
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-06-23 | 15:05 | 2016-06-23 | 15:06 | 0:01 | 78 | З.З. - 2 ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Промысловая-1", ПС "Графская"; "Ибряевка-1, 2" | С успешным АПВ отключалась ВЛ-110 кВ "Бузулукская- Промысловая -1" на ПС "Бузулукская", работа З.З. 2-й ступени | 10.7 | 10.9 | 21.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -21.6
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-23 | 16:00 | 2016-06-23 | 16:16 | 0:16 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/10кВ "Воздвиженская" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-Вз-7 | С неуспешным АПВ, работа МТЗ. Гроза. Отключение фидера «ВЗ-7» на ПС 35/10кВ «Воздвиженка» произошло при прохождении грозового фронта. Воздействие повторяющихся стихийных явлений, отсутствие разрядных устройств на ВЛ. | 0.6 |  | 0.6 | ТЧ | 1977 | АС-50 | 0 | 42534 | 100 | 42563 | 0 | 42534 | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.6
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-23 | 20:30 | 2016-06-23 | 21:00 | 0:30 | 11 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Пронькинская" | 6(10) | ВЛ | ф-14 | Аварийное отключение. Отработавших блинкеров защит нет. Произведен осмотр фидера, замечаний нет. | 5.6 |  | 5.6 | В | 2009 | ВБП 10-20-1600 УХЛ | г.Саратов | 41582 | 100 | 42644 | 0 | 42517 | КП25 | [5 empty] | 0 | -5.6
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-24 | 8:30 | 2016-06-24 | 8:31 | 0:01 | 16 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "КНС-6" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "КНС-6/1" . | Аварийное отключение с успешным АПВ, МТЗ. Произведен осмотр ВЛ-6, на опоре № 50 отпайка на скв.№ 222 грач на траверсе; отпайка на скв.№ 219 у опоры № 8 мертвый грач. | 2 |  | 2 | ТЧ | 1968 | 0 | СМУ-2 | 42501 | 100 | 42583 | 0 | 42501 | КП19 | [5 empty] | 0 | -2
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-06-27 | 11:06 | 2016-06-27 | 11:12 | 0:06 | 8 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Ефремо-Зыково" (СПО) | 6(10) | ВЛ | Ез-6 | Перевод питания ПС "Ефремо-Зыково" от ВЛ-10 кВ ф-Пн-6 ПС "Пономаревка", ремонт сек. 35 кВ "Ефремо-Зыково", ВЛ-35 кВ "Пономаревка-Ефремо-Зыкоково" персоналом СПО. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -2
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-06-27 | 18:06 | 2016-06-27 | 18:11 | 0:05 | 8 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Ефремо-Зыково" (СПО) | 6(10) | ВЛ | Ез-6 | Перевод питания ПС "Ефремо-Зыково" от ВЛ-35 кВ "Пономаревка-Е-Зыкоково", сборка нормальной схемы. | 1.9 |  | 1.9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -1.9
июнь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-06-28 | 13:17 | 2016-06-28 | 13:18 | 0:01 | 2 |  |  | Технология | 35/6кВ "Варшава-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 24. | Аварийное отключение, "посадка" U, остановка двух скважин на ВЛ-6 фидера № 15. Порыв трубопровода высокого давления подтоварной воды в районе КТП-6/0,4кв "Печи-1, 2". Попадание соленой воды на ВЛ-6кВ фидера № 24. | 0.62 |  | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП3 |  |  | Нарушения на технологическом оборудовании |  |  | 0 | -0.62
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-06-29 | 4:36 | 2016-06-29 | 4:37 | 0:01 | 174 | З.З. - 1 ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Савельевская-1", С1Т ПС "Савельевская" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Савельевская-1", работа З.З. 1-й ступени (15,3 км от ПС "Бузулукская", фаза-"В"). Персоналом ЗПО произведен осмотр ВЛ-110, выявлено на опоре № 68 следы перекрытия изоляции по паутине, расстояние 11 км от ПС "Бузулукская" (Сообщение ДД ЗПО Попова Н.Н.). Сделаны фотографии. (Будут предоставлены по письменному запросу). | 46.8 | 60 | 106.8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -106.8
июнь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-06-29 | 4:36 | 2016-06-29 | 4:37 | 0:01 | 5 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 35 | ВЛ | ПС "Промысловая" | "Посадка" напряжения, остановка отдельных скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Савельевская-1" на ПС "Бузулукская". | 5.6 | 10.3 | 15.9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -15.9
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-07-02 | 5:36 | 2016-07-02 | 5:37 | 0:01 | 4 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ф-4 | Аварийное отключение с успешным АПВ. 09:30-11:20 произведен осмотр ВЛ-10 в зоне ответственности "ОН", замечаний не выявлено. | 4.5 | 6.1 | 10.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -10.6
июль | Оренбургнефть | БашЭнерго | 2016-07-02 | 11:25 | 2016-07-02 | 11:26 | 0:01 | 8 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Беседино" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Б-3" | "Посадка" напряжения, остановка отдельных скважин при аварийном отключении ВЛ-500 кВ "Буйская - Уфимская" в системе "БашЭнерго".Причина касание стрелы трубоукладчика с проводом ВЛ-500 кВ в пролете опор №682-683 | 4.053 | 1.038 | 5.091 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -5.091
июль | Оренбургнефть | БашЭнерго | 2016-07-02 | 11:25 | 2016-07-02 | 11:26 | 0:01 | 16 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Асекеево-тяга" (КбшЖД) | 35 | ВЛ | Отдельные скважины по ПС "Тарханы"; "Березовка"; "Аксютино". | "Посадка" напряжения, остановка отдельных скважин при аварийном отключении ВЛ-500 кВ "Буйская - Уфимская" в системе "БашЭнерго".Причина касание стрелы трубоукладчика с проводом ВЛ-500 кВ в пролете опор №682-683 | 4.5 | 7.4 | 11.9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -11.9
июль | Оренбургнефть | БашЭнерго | 2016-07-02 | 11:25 | 2016-07-02 | 11:26 | 0:01 | 9 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СПО) | 35 | ВЛ | Отдельные скважины по ПС "Врезовская". | "Посадка" напряжения, остановка отдельных скважин при аварийном отключении ВЛ-500 кВ "Буйская - Уфимская" в системе "БашЭнерго".Причина касание стрелы трубоукладчика с проводом ВЛ-500 кВ в пролете опор №682-683 | 1.445 | 5.071 | 6.516 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -6.516
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-05 | 2:30 | 2016-07-05 | 2:30 | 0:00 | 49 |  |  | Технология | 110/35/6кВ "Савельевская" | 6(10) | ПО | ВЛ-35 кВ "11Л" ПС "Сав Купол", "Долговская", "Тананыкская" | Посадка напряжения при аварийной остановке ЭД-1 напряжение 6 кВ мощность 1600 кВт БКНС-5 Бобровка (потек торец насоса) ППД перешли на ЭД-2, частичная остановка фонда. При вскрытии барно ЭД-1 установлено - изоляторы оплавлены, сажа. В 13:40 произвели протирку изоляторов от сажи и соли (не меняли), проверку ЭД и КЛ, замечаний нет. С 17:00 до 17:10 работа на х.х., без КИП, замечаний нет. Короткое замыкание в БРНО ЭД-6кВ. Попадание паров соленой воды в межфазное пространство силовой части электродвигателя, ввиду неисправного торцевого уплот-нения насоса | 8 |  | 8 | 0 | 2013 | АРМ 1600/6-2УХЛ4 | Г.Санкт-Петербург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП3 | [5 empty] | 0 | -8
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-05 | 14:21 | 2016-07-05 | 14:22 | 0:01 | 4 |  |  | Сторонние | 110/35/6кВ "Гаршинская-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-109 | Аврийное отключение, блинкера не выпадали. В 16:00 произвели осмотр ВЛ, выявлен поджог провода ф-С в пролете опор 3-4 (над дорогой) отп. на скв-1274/1099В/1101/1277/1097/1095 (стоит бригада), других замечаний нет. Сообщено в ЧОП. | 1 |  | 1 | ТЧ | 2006 | АС-70, АС-95 | МУ-10 | 41928 | 100 | 42614 | 0 | 41785 | КП20 | [5 empty] | 0 | -1
июль | Оренбургнефть | "Хайтед" | 2016-07-05 | 9:15 | 2016-07-05 | 9:33 | 0:18 | 1 |  |  | Сторонние | ДЭС | 0.4 | ДЭС | скв-363 В-Толкаевское м-е | Нестабильная работа ДЭС, остановлена и запущена резервная. 06.07.16. планируется выезд специалистов. | 2 |  | 2 | ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП3 | [5 empty] | 0 | -2
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-06 | 21:43 | 2016-07-06 | 22:38 | 0:55 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/10кВ "Ново-Сергиевская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-4, ВЛБ-10 | КЗ птицей (грач) на проходных изоляторах ВЛБ-10. Срабатывание защиты МТЗ-1 фаза «А-В», ВМ-10 кВ Ф-4 ПС 110/35/10кВ Ново-Сергиевская (ЗПО) в результате прикосновения птицы к токоведущим частям ВЛБ-10 кВ Ф-4 ПС 110/35/10кВ Ново-Сергиевская (ЗПО). | 2.9 |  | 2.9 | В | 2014 | ВЛБ-10 У1 | ООО «Алнас-Электроника» | 42131 | 100 | 42705 | 0 | 42130 | КП19 | [5 empty] | 0 | -2.9
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-07-07 | 12:57 | 2016-07-07 | 13:05 | 0:08 | 12 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Яшкинская" (ЗПО) | 35 | ПС | ВЛ-6 фидера № 6. | Перевод эл.снабжения ВЛ-6 кВ фидера № 6 ПС "Яшкинская" от фидера № 708 ПС "Подгорная". Перевод КТП скв.№ 961 на ДЭС в 13:40, скв.№ 962 переведена на ДЭС в 15:55 (не довезли своевременно ДЭС, поломался тягач). Вывод в ремонт трансформатора, для устранения течи масла. Аварийная заявка ЗПО. | 9.9 |  | 9.9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -9.9
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-07 | 19:10 | 2016-07-07 | 19:22 | 0:12 | 20 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 35/10кВ "Промбаза" | 35 | ВЛ | ПС "Промбаза", ПС "ГТЭС Загорская" | Аварийное отключение В-35 "Промбаза-2" на ПС "Промбаза". | 19.8 | 8 | 27.8 | В | 1978 | С-35М-630-10А У1 | 0 | 42473 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП23 | [5 empty] | 0 | -27.8
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-07-08 | 4:30 | 2016-07-08 | 5:24 | 0:54 | 10 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Яшкинская" (ЗПО) | 35 | ПС | ВЛ-6 фидера № 6. | Перевод эл.снабжения ВЛ-6 кВ фидера № 6 ПС "Яшкинская" с фидера № 708 ПС "Подгорная" на нормальную схему после окончания работ на ПС "Яшкинская" персоналом ЗПО. | 6 | 1 | 7 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -7
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-08 | 4:59 | 2016-07-08 | 5:00 | 0:01 | 43 | ТЗНП-1 | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Вахитовская". ПС 110 "Вахитовская". | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 "Донецко Сыртовская - Вахитовская", ТЗНП-1, фаза "В"-0, 31,3 км от ПС. В подвесной изолирующей гирлянде состоящей из 9 изоляторов, при внеплановом осмотре обнаружены дефекты отсутствия юбок: по одному изолятору фаза «В» на оп №54, 135, 250, 261, 328, 479, 517, 568, 572, 587; фаза «С» на оп №107; фаза «А» оп №221, 226. 27.09.2016г. проведено обследование ВЛ-110кВ Д. Сыртовская - Вахитовская с применением прибора ультрафиолетовой диагностики, по выявленным дефектам запланировано их устранение в ноябре 2016г. | 41 | 56 | 97 | ТЧ | 2015 | АС 185/29 | ООО «ИНКОТЭМ» | 19.12.2015г | 100 | 2017 | 0 | 42253 | КП23 | [5 empty] | 0 | -97
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-08 | 14:20 | 2016-07-08 | 14:21 | 0:01 | 6 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Подольская" | 6(10) | ВЛ | 415 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Отработала МТЗ. При осмотре выявлено на опоре № 70 птица (грач) Срабатывание защиты МТЗ-1 фаза «А-В» I=0.82 кА, В-6 кВ Ф-415 ПС 35/6кВ «Подольская» в результате прикосновения птицы к токоведущим частям ВЛ-6 кВ опора №70 Ф-415 ПС 35/6кВ «Подольская». | 2 | 1 | 3 | ТЧ | 1980 | АС-70, АС-95 | 0 | 42021 | 100 | 2018 | 0 | 42487 | КП19 | [5 empty] | 0 | -3
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-07-09 | 22:03 | 2016-07-09 | 22:04 | 0:01 | 2 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СПО) | 6(10) | ВЛ | Пл-10 | Аварийное отключение с успешным АПВ. | [12 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | 0
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-10 | 5:02 | 2016-07-10 | 5:03 | 0:01 | 20 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | ф-918 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Посадка напряжения по ф-916. Произведен осмотр фидера в районе оп. №51 на 5 пролётах большое скопление птиц на проводах. 12:00-14:00 Произведен повторный осмотр ВЛ-6, замечаний не выявлено. В результате подъема большого скопления стай птиц с провода ВЛ-6кВ ф-№918 ПС 35/6 кВ «Долговская», что привело к отключению ВЛ. | 3.219 | 1.557 | 4.776 | ТЧ | 1984 | АС-70 | 0 | 42540 | 100 | 42887 | 0 | 42487 | КП19 | [5 empty] | 0 | -4.776
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-10 | 7:25 | 2016-07-10 | 7:26 | 0:01 | 16 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Львовская" | 0.4 | ПО | ВЛ-6 фидера № 510. | По сообщению РИТС "посадка" U, остановка скважин. Произведен осмотр ПС "Львовская", выпавших блинкеров нет, замечаний нет. Произведен осмотр ВЛ-6, замечаний не выявлено. Посадка напряжения в результате «подклинивание» ЭЦН скважины №324 и останову данной скважины по «перегрузу». Эксплуатация оборудования ЭЦН с отклонением технических параметров от нормативных. | 1.887 | 7.329 | 9.216 | ТЧ | 1985 | АС-70 | 0 | 42223 | 100 | 0 | 0 | 40753 | КП3 | [5 empty] | 0 | -9.216
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-10 | 9:01 | 2016-07-10 | 9:44 | 0:43 | 7 | МТЗ - 1 ст |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Гаршинская-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 907. | Аварийное отключение, МТЗ-1, фазы "А-В", 2,1 км от ПС. РПВ успешно. Произведен осмотр ВЛ-6, замечаний не выявлено. Отключение Ф№907 ПС 110/6 кВ произошло по причине замыкания на шинах 6кВ Ф «А» и «В» в результате попадания птиц в ячейку трансформатора КТП 6/0,4 кВ скв№867. Негерметичность КТП 6/0,4 кВ в результате чего произошло попадание птиц в ячейку трансформатора с последующим замыканием Ф «А» и «В» на шинах 6кВ. | 13.686 | 10.082 | 23.768 | ТЧ | 2010 | КТПК 400кВа | СЭЩ | 41985 | 100 | 42401 | 0 | 41985 | КП19 | [5 empty] | 0 | -23.768
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-10 | 15:00 | 2016-07-10 | 15:01 | 0:01 | 19 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ибряевка-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Бурение". | Аварийное отключение с успешным АПВ, МТО. В 20:20 осмотр ВЛ-6 закончен, выявлены поджоги проводов ф-С и В (при взлете птиц) в первом пролете отпайки на скв-1504, других замечаний нет. | 0.908 | 1.132 | 2.04 | ТЧ | 1985 | 0 | СМУ-2 | 42098 | 100 | 42583 | 0 | 42314 | КП19 | [5 empty] | 0 | -2.04
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-12 | 8:57 | 2016-07-12 | 8:58 | 0:01 | 8 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ф-6 | При осмотре ВЛ на отпайке на скв.1026 под ЛР-6 кВ обнаружена птица. Отключение ВЛ-6 кВ Ф№6 ПС 110/35/6 кВ Росташинская произошло по причине замыкания Ф «В» и «С» при попадании птицы на ЛРНД-10 КТП скв№1026 В результате попадания птицы на ЛРНД-10 КТП скв№1026 произошло замыкание фаз «В» и «С» что привело к срабатыванию защиты МТО и аварийному отключению ВЛ-6 кВ Ф№6 ПС 110/35/6 кВ Росташинская | 5 | 2.2 | 7.2 | ТЧ | 1995 | АС-70 | ЗАО МКУ "Нефтегазавтоматика" | 42250 | 100 | 42856 | 0 | 41813 | КП19 | [5 empty] | 0 | -7.2
июль | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-07-12 | 11:00 | 2016-07-12 | 11:01 | 0:01 | 35 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 Курманаевская, ф-706, Моргуновская, ф-2201, 2211 | Посадка напряжения в сети 110 кВ. По сообщению дисп.ЗЭС Креницина А.В. на ПС "Бузулукская" отключений не зафиксировано. Гроза в регионе. | 11 | 1 | 12 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -12
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-12 | 12:30 | 2016-07-12 | 12:31 | 0:01 | 11 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Варшава-2" | 6(10) | ПО | Варшава-3, ф-31,34 | Посадка напряжения в сети 6 кВ из-за остановки ЭД-3 и запуска ЭД-2 на БКНС-2. | 2.3 |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП3 | [5 empty] | 0 | -2.3
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-07-12 | 13:21 | 2016-07-12 | 13:22 | 0:01 | 8 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Тепловская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ф-2 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Сильный дождь. | 4.6 |  | 4.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -4.6
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-12 | 13:43 | 2016-07-12 | 13:44 | 0:01 | 3 | МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | ВЛ | ф-Ибряевка-2 | Аварийное отключение Работа МТО. | 0.5 | 0.5 | 1 | ТЧ | 1979 | 0 | СМУ-2 | 42432 | 100 | 42583 | 0 | 42432 | КП9 | [5 empty] | 0 | -1
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-07-12 | 16:42 | 2016-07-12 | 16:43 | 0:01 | 68 | МТО | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СПО) | 35 | ВЛ | Заглядинская, КНС-2, Султангуловская | Аварийное отключение ВЛ-35 кВ "НПС-Чкаловская". Причина выясняется. | 8.8 | 2.9 | 11.7 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -11.7
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-07-12 | 17:07 | 2016-07-12 | 17:08 | 0:01 | 4 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | Ф-8 | Аварийное отключение с успешным АПВ.Причина выясняется. | 3 | 2 | 5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -5
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-12 | 17:30 | 2016-07-12 | 17:31 | 0:01 | 8 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Шулаевская" | 6(10) | ВЛ | 94 | Аварийное отключение. Гроза. Воздействие грозовых разрядов на ВЛ-6 кВ ф-№94 ПС 35/6 кВ «Шулаевская» привело к межфазному замыканию и отключению линии. | 4 | 1 | 5 | ТЧ | 1976 | АС-70 | 0 | 42527 | 100 | 42644 | 0 | 42587 | КП11 | [5 empty] | 0 | -5
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-12 | 18:24 | 2016-07-12 | 18:25 | 0:01 | 19 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Родинская" | 6(10) | ВЛ | 307, 308 | Аварийное отключение Работа МТЗ. Гроза. Срабатывание защит МТЗ в результате работы ОПН на Ф-307, Ф-308 ПС 110/35/6 кВ «Вахитовская» в результате грозовых перенапряжений. | 38.1 | 35 | 73.1 | ТЧ | 1981 | АС-70, АС-90 | 0 | 0 | 100 | 2018 | 0 | 0 | КП11 | [5 empty] | 0 | -73.1
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-12 | 18:40 | 2016-07-12 | 19:22 | 0:42 | 64 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ново-Львовская" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 Львовская | Аварийное отключение В-35 кВ "10Л-Львовская". Гроза. Аварийное отключение В-35 «10Л-Львовская» на ПС 35/6 кВ «Ново-Львовская» МТЗ-1, I=1024 А, фаза (А-В), АПВ-не сработало в результате срабатывания ОПН-35 от грозовых перенапря-жений. | 48 | 17 | 65 | ТЧ | 1993 | АС-95 | 0 | 42207 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП11 | [5 empty] | 0 | -65
июль | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-07-12 | 19:40 | 2016-07-12 | 19:41 | 0:01 | 319 | НВЧЗ 1ст ТЗНП 1зона ДЗ | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС "Боголюбовская"," Никольская", "Ольховская", "Кодяковская", "Толкаевская" | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-220 кВ "Газовая-Сорочинская". АПВ успешное.43,5 кМ от пс 220/110/35/10кВ "Газовая" (МЭС) Отработали защиты: НВЧЗ, 1ст ТЗНП, 1зона ДЗ. Гроза. Причина выясняется. | 102 | 220 | 322 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -322
июль | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-07-12 | 19:40 | 2016-07-12 | 19:41 | 0:01 | 16 | НВЧЗ 1ст ТЗНП 1зона ДЗ | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | 35/6 кВ "Родниковская" | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-220 кВ "Газовая-Сорочинская". АПВ успешное.Гроза. Причина выясняется. | 11 |  | 11 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -11
июль | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-07-12 | 19:40 | 2016-07-12 | 19:41 | 0:01 | 60 | НВЧЗ 1ст ТЗНП 1зона ДЗ | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС "Ново-Медведкинская", "Шулаевская", "Яшкинская" | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-220 кВ "Газовая-Сорочинская". АПВ успешное.Гроза. Причина выясняется. | 19.9 | 20 | 39.9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -39.9
июль | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-07-12 | 19:40 | 2016-07-12 | 19:41 | 0:01 | 319 | НВЧЗ 1ст ТЗНП 1зона ДЗ | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС "Родинская" , "Подольская", "Подгорная", "Яшкинская" | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-220 кВ "Газовая-Сорочинская". АПВ успешное.Гроза. Причина выясняется. | 36 | 65 | 101 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -101
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-07-13 | 12:25 | 2016-07-13 | 16:26 | 4:01 | 6 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Ефремо-Зыково" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ф."Ез-6" | Вывод в ремонт В-10 кВ "Ез-6" для плановой проверки РЗА персоналом СПО. ( не согласовано ЦИТС) | 18 | 13 | 31 | [9 empty] | КП18 |  |  | Плановая |  |  | 0 | -31
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-07-14 | 6:08 | 2016-07-14 | 6:09 | 0:01 | 9 | З.З. - 2 ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6 Шулаевская, ВЛ-6 фидера № 94. | "Посадка" напряжения, остановка скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 "Бузулукская-Сорочинская-2", ЗЗ-2ст. | 2.737 | 0.597 | 3.334 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -3.334
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-14 | 23:07 | 2016-07-14 | 23:08 | 0:01 | 11 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "КНС-2" (БугПЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Поселковый | С успешным АПВ. Гроза. Отключение фидера «Поселковый» на ПС 35/6кВ «КНС-2» произошло при прохождении грозового фронта. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1971 | АС-70 | СМУ №2 | 42266 | 100 | 42644 | 0 | 42419 | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-14 | 23:16 | 2016-07-14 | 23:30 | 0:14 | 17 | МТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Тарханы" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-КНС | Работа МТО. Гроза. Отключение фидера «КНС» на ПС 35/6кВ «Тарханы» произошло при прохождении гро-зового фронта. | 8.277 |  | 8.277 | ТЧ | 1970 | 0 | СМУ №2 | 42331 | 100 | 42614 | 0 | 42447 | КП11 | [5 empty] | 0 | -8.277
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-14 | 23:25 | 2016-07-14 | 23:45 | 0:20 | 20 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ибряевка-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Бурение | С неуспешным АПВ, работа МТО. Гроза. | 2.997 | 2.76 | 5.757 | ТЧ | 1985 | 0 | СМУ-2 | 42098 | 100 | 42583 | 0 | 42314 | КП11 | [5 empty] | 0 | -5.757
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-14 | 1:25 | 2016-07-14 | 2:00 | 0:35 | 6 | МТЗ - 2 ст | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Вахитовка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-7 | С неуспешным АПВ, работа МТЗ-2, ф-А,В,С, L=6,07, включению не поддается. Гроза. | 11.343 |  | 11.343 | КС | 2015 | ВВГ4х185 | 0 | 42200 | 100 | 0 | 0 | 42262 | КП23 |  |  | Нарушения на технологическом оборудовании |  |  | 0 | -11.343
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-15 | 2:00 | 2016-07-15 | 7:12 | 5:12 | 6 | МТЗ - 2 ст | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Вахитовка" | 0.4 | КЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 7 | Переходящее. С неуспешным АПВ, работа МТЗ-2, ф-А,В,С, L=6,07, РПВ не успешно. Гроза. 3:00 осмотр от оп.135 до 210, замечаний нет. 3:20 отключен ЛР-26, 3:25 включению не поддался, отработала МТЗ-2, L-6,05 км. 3:35 осмотр до оп. №273. 4:10 осмотр до оп. 327, замечаний нет. 5:30 с г. Сорочинска выехала АГП. 5:45 разорвали шлейфа на опоре №151. 5:50 фидер включен 5:51 фидер отключен, для сращивания шлейфов. 6:30 шлейфа срастили. 6:53 отключен ЛР-29, 6:58 включение ф-7, не поддался, работа МТЗ-2, ф-А, В, С. 7:01 отключен ЛР-23, 7:02 включение фидера, не поддался, работа МТЗ-2, ф-А, В, С. 7:10 отключен ЛР-7/5, 7:12 включен ф-7. По отпайке на скв-5031 (115 т/сут) пошли пешком (нет дороги), на КТП выехали в объезд. На скв-5031 КЗ на КЛ-0,4 кВ (4*185 мм²) от СУ ЭЦН до фильтра. Оборудование УЭ исправно. КЛ заменена, скважина в работе в 10:00. Срабатывание защиты МТЗ-2, ф-А-В-С, L=6,07 км в ячейке №57 ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110/35/6кВ «Вахитовская» в результате межфазного замыкание фаз А-В-С на КЛ-0,4кВ от СУ ЭЦН до ФСА скв №5031 Ф-7 ПС 110/35/6кВ «Вахитовская». Не селективная работа автоматических выключателей в СУ ЭЦН скважины №5031 и КТП 6/0,4 кВ Ф-7 ПС 110/35/6кВ «Вахитовская». | 119.5 |  | 119.5 | КС | 2015 | ВВГ4х185 | 0 | 42200 | 100 | 0 | 0 | 42262 | КП23 |  |  | Нарушения на технологическом оборудовании |  |  | 0 | -119.5
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-15 | 12:15 | 2016-07-15 | 13:20 | 1:05 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Пронькинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 8, скв.№№ 166, 167, 1219, 1173 | Ремонт ЛР-6кВ. Устранение дефекта ТВК: к.с. шины колонки с отходящим шлейфом ф "С" ЛР-6кВ нагрев t = 150°C, разница t = 120°C. В следствия плохого контакта в болтовом креплении (старение и износ) 12 лет экс-плуатации (2004-2016гг), срок службы 12лет, соединение провода к разъединителю РЛК-6(10)кВ, произошёл нагрев соединение (t=98°С), на отпайке к скважине КТП-166 ВЛ-6кВ ф-8 ПС 35/6 кВ «Пронькинская». | 7 |  | 7 | Р | 2004 | РЛК СЭЩ 10/630 | 0 | 40571 | 100 | 42887 | 0 | 42514 | КП23 | [5 empty] | 0 | -7
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-07-15 | 10:59 | 2016-07-15 | 15:24 | 4:25 | 1 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СПО) | 35 | ПС | ВЛ-10 фидера "РПЖ-5", КТП скв.№№ 32,154 | Вывод в ремонт 2СШ-10 ПС 35/10кВ "Азаматово" для опробования работы коммутационных аппаратов с погашением РП-10кВ "Жедрино" персоналом СПО "Оренбургэнерго". Работа не согласована ЦИТС. | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП18 |  |  | Плановая |  |  | 0 | -9
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-07-15 | 18:35 | 2016-07-15 | 18:37 | 0:02 | 8 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Тепловская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 2 | Отключение эл.энергии по информации РИТС. Диспетчер ЗПО Попов Н.Н. сообщил, что на ПС "Н-Тепловская" отключений не зарегистрировано. Произведен осмотр оборудования ПАО "ОН", замечаний нет. Сделан запрос в ЗПО о предоставлении графиков токовой нагрузки по фидеру № 2 и ввод-10. | 5.3 |  | 5.3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -5.3
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-17 | 15:10 | 2016-07-17 | 17:50 | 2:40 | 9 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ново-Кудринская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Савруша, ВЛБ-15 | Аварийное отключение ВЛБ-15, работа МТО. Гроза.Осмотром выявлен обрыв провода ф-В в пролете опор 248-249. В 19:23 отключено ВЛБ-16. 21:30 прибытие бригады СЛ. Неисправность устранена. ВЛБ-16 включен в 23:23. | 59 |  | 59 | ТЧ | 1975 | 0 | СМУ-2 | 42430 | 100 | 42614 | 0 | 42430 | КП11 | [5 empty] | 0 | -59
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-07-17 | 15:17 | 2016-07-17 | 15:17 | 0:00 | 32 |  |  | Внешние сети | 220/110/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС, "Городская", Н-кудринская", "Краснояровская" | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Михайловская-Тюрино-1". Гроза | 46 | 21 | 67 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -67
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-17 | 15:20 | 2016-07-17 | 15:21 | 0:01 | 23 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Тарханы" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Западный | Снижение нагрузки. Гроза. Оборудование ПС осмотрено, замечаний нет. | 9 | 1 | 10 | ТЧ | 1999 | 0 | ЗАО «ПНГЭМ» | 42227 | 100 | 42736 | 0 | 42394 | КП3 | [5 empty] | 0 | -10
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-07-17 | 15:23 | 2016-07-17 | 15:23 | 0:00 | 7 |  |  | Внешние сети | 220/110/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Твердиловская", "Ленинградская" | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Михайловская-Пилюгинская". Гроза | 4.5 | 25.5 | 30 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -30
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-17 | 16:30 | 2016-07-17 | 18:55 | 2:25 | 4 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ленинградская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-1 | Пропало напряжение. Гроза. По сообщению дисп. ЗПО на ПС "Твердиловская" все включено. Выехали на ПС в 17:10. Включению не поддался. В 18:45 отключен КРУН-6 кВ Юпитер, в 18:55 включен ф-1. Выехали с осмотром ВЛ после КРУН Юпитер. В пролете опор №79-80 убраны ветки дерева касающиеся крайнего провода. В 20:46 включен КРУН "Юпитер". Воздействие грозовых разрядов на ВЛ-6 кВ фид.№1 ПС 35/6 «Ленинградская» привело к межфазному замыканию (следов не обнаружено) и отключению линии | 19 |  | 19 | ТЧ | 1992 | АС-70 | 0 | 42291 | 100 | 42644 | 0 | 42240 | КП19 | [5 empty] | 0 | -19
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-07-17 | 16:50 | 2016-07-17 | 16:51 | 0:01 | 12 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Врезовка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-ВР-2 | Аварийное отключение РАО. Персонал УЭ осмотрел ПС, выпавших блинкеров нет. | 3 | 2 | 5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -5
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-07-17 | 17:05 | 2016-07-18 | 2:00 | 8:55 | 8 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Тепловская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-2 | Аварийное отключение. Включению не поддается. Планируется осмотр Персоналом ЗПО И УЭ. 20:45 сообщение дисп. Бузулукского РЭС Кузина А.В. на отпайке на КТП 204-203 обнаружено упавшее дерево, оборваны провода в четырех пролетах. Отпайка отключена. В 22:30 РПВ неуспешное. Продолжается осмотр. На отпайке ЗАО Орьнефтегаз опора №7,9 ветки дерева касаются проводов. Сообщено ЗАО Орьнефтегаз. Принимаются меры к отключению отпайки. Разобраны шлейфа на опоре №5 отпайка Орьнефтегаз. 3:35 подано напряжение на отпайку ПАО ОН. | 121 |  | 121 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -121
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-07-17 | 17:25 | 2016-07-17 | 17:26 | 0:01 | 5 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Родниковская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-ДНС-3, КНС-1 | Аварийное отключение РАО. Персонал УЭ осмотрел ПС, выпавших блинкеров нет. | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -3
июль | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-07-17 | 17:38 | 2016-07-17 | 17:39 | 0:01 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Никольская" | 110 | ВЛ | 35/6кВ "Боголюбовская", ВЛ-6 кВ ф-1212 | Посадка напряжения по ВЛ-110 кВ "Никольская-1,2 " при грозовых проявлениях. | 1.5 | 7 | 8.5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -8.5
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-17 | 17:40 | 2016-07-17 | 17:55 | 0:15 | 16 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "КНС-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-410 | С неуспешным АПВ, работа МТО. Гроза. Воздействие грозовых разрядов на ВЛ-6 кВ ф-№410 ПС 35/6 кВ «КНС-1» привело к отключению линии. | 16 | 5 | 21 | ТЧ | 1969 | АС-70 | 0 | 41841 | 100 | 42917 | 0 | 42559 | КП11 | [5 empty] | 0 | -21
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-17 | 18:05 | 2016-07-17 | 18:06 | 0:01 | 7 | МТЗ - 2 ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Вахитовка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-6 | С успешным АПВ, работа МТЗ-2, ф-АВС, L=6,66 км. Гроза. Срабатывание защит МТЗ в результате грозовых перенапряжений Ф-6 ПС 110/35/6кВ «Вахитовская». | 4 | 5 | 9 | ТЧ | 1981 | АС-95 | 0 | 41744 | 100 | 2019 | 0 | 0 | КП11 | [5 empty] | 0 | -9
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-17 | 18:52 | 2016-07-17 | 18:52 | 0:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Вахитовка" | 110 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-4, 7 | Посадка напряжения в сети 110 кВ при грозовых проявлениях. Посадка напряжения в сети 110 кВ при грозовых проявлениях, остановка скважин по Ф-4, Ф-7 ПС 110/35/6 кВ Вахитовская. | 2 | 4 | 6 | ТЧ | 2010 | АС-70, АС-90 | 0 | 41989 | 100 | 2018 | 0 | 0 | КП11 | [5 empty] | 0 | -6
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-17 | 20:45 | 2016-07-17 | 21:38 | 0:53 | 1 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/10кВ "Совхозная" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛБ скв.720 | По сообщению дисп. СПО Скоморохова Г.Ю. отключено ВЛБ-77. Дежурный персонал Султангуловского СР выехал с осмотром. Обнаружен отработавший блинкер АПВ. РПВ успешное. Отключение фидера 6кВ «СХ-3» отпайка ПС 35/10кВ «Совхозная»(СПО) произошло из за прохождения грозового фронта. Воздействие повторяющихся стихийных явлений. | 6 |  | 6 | ТЧ | 2012 | 0 | ЗАО «ПНГЭМ» | 42559 | 100 | 42856 | 0 | 42559 | КП11 | [5 empty] | 0 | -6
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-07-18 | 2:00 | 2016-07-18 | 3:35 | 1:35 | 8 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Тепловская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-2 | Переходящее. Аварийное отключение. Включению не поддается. Планируется осмотр Персоналом ЗПО И УЭ. 20:45 сообщение дисп. Бузулукского РЭС Кузина А.В. на отпайке на КТП 204-203 обнаружено упавшее дерево, оборваны провода в четырех пролетах. Отпайка отключена. В 22:30 РПВ неуспешное. Продолжается осмотр. На отпайке ЗАО Орьнефтегаз опора №6-9 ветки дерева касаются проводов. Сообщено ЗАО Орьнефтегаз. Принимаются меры к отключению отпайки. Разобраны шлейфа на опоре №5 отпайка Орьнефтегаз. 3:35 подано напряжение на отпайку ПАО ОН. | 26.196 |  | 26.196 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -26.196
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-18 | 4:16 | 2016-07-18 | 5:50 | 1:34 | 7 |  | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 8 | АПВ неуспешное. Включению не поддался. При осмотре КТП скв.4 на ТМ-250кВА потеки масла, корпус горячий, немного вспученна верхняя крышка. В 5:46 ЛР-6кВ отключен. 12:00 Приступили к замене тр-ра. 14:30 работы завершены, подано U на ТП. 14:45 скважина в работе. | 22.7 | 4 | 26.7 | ТЧ | 2003 | АС-70 | 0 | 42542 | 100 | 42614 | 0 | 42573 | КП23 | [5 empty] | 0 | -26.7
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-18 | 5:05 | 2016-07-18 | 5:06 | 0:01 | 16 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | 916 | Аварийное отключение ф-916, МТО. Посадка напряжения по ф-918. На КТП скв.1201 обнаружена птица. В результате подъема большого скопления стай птиц с провода ВЛ-6кВ ф-№916 ПС 35/6 кВ «Долговская», произошла пляска провода с межфазным замыканием по воздуху, что привело к отключению ВЛ. | 3.104 |  | 3.104 | ТЧ | 1978 | АС-70 | 0 | 41807 | 100 | 2017 | 0 | 42236 | КП19 | [5 empty] | 0 | -3.104
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-07-18 | 5:10 | 2016-07-18 | 6:05 | 0:55 | 8 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Тепловская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера № 2 | Восстановление шлейфов на КТП 203-204 персоналом Бузулукской РЭС | 12.5 |  | 12.5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -12.5
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-07-18 | 8:07 | 2016-07-18 | 8:30 | 0:23 | 7 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 8 | Отключен персоналом ЗПО для отыскания замыкания на "землю". | 8.5 | 12.267 | 20.767 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -20.767
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-18 | 16:20 | 2016-07-18 | 16:21 | 0:01 | 6 | МТЗ - 1 ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Кодяковская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 916. | Аварийное отключение с успешным АПВ, МТЗ-1, фазы "А"-"С". "Посадка" U по ПС "Кодяковская", "Боголюбовская", остановка отдельных скважин. Срабатывание защиты МТЗ-1 фаза «А-С» Iа=1.371 кА, Iв=0.045кА, Iс=1.389кА В-6 кВ Ф-916 ПС 35/6кВ «Кодяковская» в результате прикосновения птицы к токоведущим частям в КТП 6/0,4 кВ Ф-916 ПС 35/6 кВ «Кодяковская». | 2.329 |  | 2.329 | КТП 6/0,4кВ | 2008 | КТПН | «электрощит» г. Самара | 42226 | 100 | 42583 | 0 | 0 | КП19 | [5 empty] | 0 | -2.329
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-07-18 | 18:00 | 2016-07-18 | 19:10 | 1:10 | 8 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Тепловская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера № 2 | Для восстановления шлейфов на опоре № 5 отпайки ЗАО "Орьнефтегаз". (Заявка ЗПО) | 20.206 |  | 20.206 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -20.206
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-21 | 14:35 | 2016-07-21 | 17:50 | 3:15 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Восточная Покровка" | 6(10) | КТП | ВЛ-6 кВ ф-603, КТП скв-165 | Замена КТП-6/0,4кВ. (Устранение аварийного дефекта ТВК: внутренний нагрев шпилек t = 120°C) Не согласовано ЦИТС. В 17:05 работы закончены. | 8 |  | 8 | Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП23 | [5 empty] | 0 | -8
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-21 | 15:30 | 2016-07-21 | 15:31 | 0:01 | 11 | Авар. откл. | АПВУ | Сторонние | 110/35/6кВ "Гаршинская-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-103 | С успешным АПВ, выпавший блинкер "авар. отключение". На отпайке скв-569 в пролете опор 7-8, кран-манипулятор (ООО «Самаравтормет») грузил мет.лом и порвал провод ф-А. Выехали на место. | 4 | 3 | 7 | ТЧ | 2004 | АС-70 | Уралэлектрострой | 41781 | 100 | 42614 | 5 | 42149 | КП20 | [5 empty] | 0 | -7
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-21 | 17:35 | 2016-07-21 | 18:57 | 1:22 | 4 |  |  | Сторонние | 110/35/6кВ "Гаршинская-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-103, СР-4 | Устранение обрыва провода ф-А на отпайке скв-569 в пролете опор 7-8 кран-манипулятор (ООО «Самаравтормет») грузил мет.лом. | 8 |  | 8 | ТЧ | 2004 | АС-70 | Уралэлектрострой | 41781 | 100 | 42614 | 5 | 42149 | КП20 | [5 empty] | 0 | -8
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-22 | 15:15 | 2016-07-22 | 23:28 | 8:13 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/10кВ "Погроминская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 8 | С неуспешным АПВ, МТЗ. Включены отпайки №№ 1, 3. Отключена отпайка № 2 (скв.№№ 23, 223). В 23:28 включена отпайка №2. Вышел из строя кабель (АПвВнг(В)LS 1*95, переход под железной дорогой), подключили резервный. Пробой изоляции КЛ-10кВ в концевой муфте в результате грозовых перенапряжений. Конструктивной особенностью воздушных линий является её подверженность грозо-вым перенапряжениям. Для защиты изоляции ЛЭП в настоящее время применяются ОПН. | 11.567 |  | 11.567 | КС | 2012 | АПвВнг(В)-LS 1х90 | 0 | 42159 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП11 | [5 empty] | 0 | -11.567
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-23 | 15:32 | 2016-07-23 | 15:33 | 0:01 | 8 | МТЗ - 1 ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Вахитовка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 2. | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТЗ-1, гроза. По сириусу 1,06 км. Срабатывание защит МТЗ в результате пробоя изоляции от грозовых перенапряжений Ф-2 ПС 110/35/6 кВ Вахитовская. | 4.6 |  | 4.6 | ТЧ | 1981 | АС-95 | 0 | 41765 | 100 | 2018 | 0 | 0 | КП11 | [5 empty] | 0 | -4.6
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-07-23 | 16:07 | 2016-07-23 | 16:08 | 0:01 | 2 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера "Пл-10". | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТЗ, гроза. Причина выясняется. |  | 1.2 | 1.2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -1.2
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-23 | 18:00 | 2016-07-23 | 18:01 | 0:01 | 92 | МТЗ - 2 ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Никольская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "2Л". ПС 35/6 кВ "Ольховская", "Кодяковская", "Боголюбовская" | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТЗ-2, гроза. Расстояние по приборам 35,2 кМ. Срабатывание защиты МТЗ-1, фаза (А-В) В-35 2Л «Никольская - Боголюбовская» ПС 110/35/6кВ «Никольская», в результате грозовых перенапряжений. | 31 | 36.2 | 67.2 | ТЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП11 | [5 empty] | 0 | -67.2
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-23 | 20:02 | 2016-07-23 | 20:03 | 0:01 | 6 | МТЗ - 1 ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Гаршинская-2" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 916. | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТЗ-1, гроза. По сириусу 2,7 км, фазы "А" и "В". | 7.3 |  | 7.3 | ТЧ | 2011 | АС-70, 95 | ООО "Уралэлектрострой" | 0 | 100 | 42887 | 0 | 41919 | КП11 | [5 empty] | 0 | -7.3
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-23 | 20:08 | 2016-07-23 | 20:09 | 0:01 | 8 | МТЗ - 1 ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 6. | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТЗ-1, гроза. Отключение Ф№6 ПС 110/35/6 кВ Росташинская произошло по причине грозовых перенапряжений. | 3.1 |  | 3.1 | ТЧ | 1995 | АС-70, 95 | ЗАО МКУ "Нефтегазавтоматика" | 42250 | 100 | 42826 | 0 | 41813 | КП11 | [5 empty] | 0 | -3.1
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-23 | 20:15 | 2016-07-23 | 20:22 | 0:07 | 7 | МТЗ - 1 ст | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Конновская". ПС 35/6 кВ "Конновская". | Аварийное отключение, работа МТЗ-1, гроза. Отключение В-35 « Конновская-1» ПС 110/35/6кВ «Росташинская» произошло по причине грозовых перенапряжений. | 0.7 |  | 0.7 | ТЧ | 1995 | 0 | 0 | 42536 | 100 | 2017 | 0 | 42401 | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.7
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-23 | 20:21 | 2016-07-23 | 20:22 | 0:01 | 8 | МТЗ - 1 ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1. | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТЗ-1, гроза. Отключение Ф№1 ПС 110/35/6 кВ Росташинская произошло по причине грозовых перена-пряжений при прохождение грозового фронта | 2 |  | 2 | ТЧ | 1994 | АС-70, 95 | МКУ ЗАО "Нефтегазавтоматика" | 42402 | 100 | 42583 | 0 | 42511 | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-23 | 20:25 | 2016-07-23 | 20:29 | 0:04 | 7 | МТЗ - 1 ст | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Конновская". ПС 35/6 кВ "Конновская". | Аварийное отключение, работа МТЗ-1, гроза. Отключение В-35 « Конновская-1» ПС 110/35/6кВ «Росташинская» произошло по причине грозовых перенапряжений. | 2.7 | 6.4 | 9.1 | ТЧ | 1995 | 0 | 0 | 42536 | 100 | 2017 | 0 | 42401 | КП11 | [5 empty] | 0 | -9.1
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-23 | 20:41 | 2016-07-23 | 21:08 | 0:27 | 12 | МТЗ - 1 ст |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Давыдовская" | 35 | ПС | Т2Т. ВЛ-6 фидеров №№ 201, 207. | Аварийное отключение, работа МТЗ-1, прямое попадание молнии в тр-р. Нагрузки переведены на Т1Т. Организуется сбор бригады для выезда на ПС и выяснения причин. 01:30 Произведен осмотр Т2Т, произведена проверка работы В-6, 35, замечаний не выявлено. Отключение трансформатора Т-2-Т ПС 35/6 кВ Давыдовская произошло от действия диф. защиты, в результате работы ОПН-35-2, находящегося в зоне действия диф. защиты трансформатора, при грозовых перенапряжениях в сети 35кВ. | 14 | 4.2 | 18.2 | Т | 2005 | Тольяттинский трансформатор | ТМН-6300/35-У1 | 42254 | 100 | 2017 | 0 | 42522 | КП11 | [5 empty] | 0 | -18.2
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЦПО | 2016-07-23 | 21:40 | 2016-07-23 | 21:41 | 0:01 | 23 | З.З. - 2 ст | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Каликино" (ЦПО) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Родниковская". ПС 35/6 кВ "Родниковская". | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 "Сорочинская - Плешаново", гроза. | 6 | 5 | 11 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -11
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-23 | 22:19 | 2016-07-23 | 22:20 | 0:01 | 13 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Давыдовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 207. | Аварийное отключение с успешным АПВ, гроза. Отключение В-6 Ф-207 ПС 35/6 кВ Давыдовская произошло по причине грозовых перенапря-жений при прохождения грозового фронта. | 5.9 | 9.3 | 15.2 | ТЧ | 2005 | 0 | ЗАО ПНГЭМ | 42561 | 100 | 2017 | 0 | 42522 | КП11 | [5 empty] | 0 | -15.2
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-07-23 | 21:40 | 2016-07-23 | 21:41 | 0:01 | 18 |  | АПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Яшкинская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 6 (ПАО). | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 "Сорочинская - Плешаново", гроза. | 6 | 7 | 13 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -13
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-07-23 | 21:40 | 2016-07-23 | 21:41 | 0:01 | 7 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС 35/6кВ "Подгорная", "Подольская", "Токская" (ПАО). | "Посадка" U, остановка отдельных скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 "Сорочинская - Плешаново", гроза. | 2.6 | 7.7 | 10.3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -10.3
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЦПО | 2016-07-24 | 0:34 | 2016-07-24 | 0:35 | 0:01 | 22 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Каликино" (ЦПО) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Родниковская". ПС 35/6 кВ "Родниковская". | "Посадка" U при грозовых проявлениях, остановка отдельных скважин. На ПС "Сорочинская" и "Каликинская" отключений не зафиксировано. | 5.6 | 3.4 | 9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -9
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-07-24 | 3:35 | 2016-07-24 | 3:36 | 0:01 | 79 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Александровская" (ЗПО) | 35 | ВЛ | ПС "Графская"; "Ибряевка-1, 2" | "Посадка" напряжения, остановка отдельных скважин при грозовых проявлениях.(гроза) | 10.8 | 13.3 | 24.1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -24.1
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-07-24 | 5:00 | 2016-07-24 | 5:01 | 0:01 | 4 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗПО) | 35 | ВЛ | ПС "Ленинградская" | "Посадка" напряжения, остановка отдельных скважин при грозовых проявлениях. (гроза) | 2.4 |  | 2.4 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -2.4
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-07-24 | 5:25 | 2016-07-24 | 5:41 | 0:16 | 4 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗПО) | 35 | ВЛ | ПС "Ленинградская" | Аварийное отключение ВЛ-35 "Твердиловская - Подколки",( гроза). | 4.3 |  | 4.3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -4.3
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЦПО | 2016-07-24 | 8:38 | 2016-07-24 | 8:39 | 0:01 | 22 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Родниковская" | 35 | ВЛ |  | Понижение напряжения из-за аварийного отключения ВЛ-35 кВ "Каликино-Залесово" (ЦПО). Отработала ЗЗ-2ст. | 6.1 | 2 | 8.1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -8.1
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-07-24 | 9:03 | 2016-07-24 | 15:20 | 6:17 | 7 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ф-8 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ. "Земля" на СШ-10кВ. Персонал ЗПО осматривает оборудование РУ-10 кВ. В 10:45 сообщил дисп.ЗПО Павлов Д.В. В яч-ке ф-8 разрушен проходной изолятор. Принимаются меры для замены. Персоналом ЗПО произведена замена двух проходных изоляторов в яч-ке ф-8. | 68.9 |  | 68.9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -68.9
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-24 | 11:00 | 2016-07-24 | 11:01 | 0:01 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Львовская" | 6(10) | ВЛ | ф-510 | "Посадка" напряжения, остановка отдельных скважин при грозовых проявлениях. (гроза) | 1.9 | 6.8 | 8.7 | ТЧ | 1985 | АС-70 | 0 | 42223 | 100 | 0 | 0 | 40753 | КП11 | [5 empty] | 0 | -8.7
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-24 | 11:00 | 2016-07-24 | 11:35 | 0:35 | 28 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "№5 Яшкинская" | 6(10) | ВЛ | Ф-501. 502, 503 | Аварийное отключение В-35 кВ "11Л-Яшкинская" на ПС 35/6 "КНС-1". МТО, Авар.откл. Гроза. Попадание молнии в ВЛ-35 кВ «11Л-Промысловая-КНС-1» в результате произошло межфазное КЗ (перекрытие по воздуху) и отключение ВЛ защитой линии – работа «МТО» (720А, 0с) АПВ- не успешно. | 23.7 | 8.8 | 32.5 | ТЧ | 1978 | АС-95 | 0 | 42251 | 100 | 42887 | 0 | 42577 | КП11 | [5 empty] | 0 | -32.5
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-24 | 12:17 | 2016-07-24 | 12:18 | 0:01 | 14 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 6(10) | ВЛ | ф-108 | Аварийное отключение. Гроза. При осмотре на КТП скв.411 обнаружены отработавшие в/вставки. Устранили. Воздействие на ВЛ 6кВ фид.№108 ПС 110/35/6кВ «Савельевская» грозовых разрядов ветра, дождя. | 1.9 |  | 1.9 | ТЧ | 2007 | ПТ-6-31.5 | 0 | 42500 | 100 | 42675 | 1 | 42500 | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.9
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-24 | 14:12 | 2016-07-24 | 14:13 | 0:01 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Львовская" | 6(10) | КТП | ф-510 скв.384,597 | Сброс нагрузки по ф-510. При осмотре КТП скв.384, 597 обнаружена неисправная в/вставка. Устранено. Посадка напряжения и сброс нагрузки на Ф-510 ПС 35/6кВ "Львовская", перегорание высоковольтной вставки фазы «С» в КТП 6/0,4 кВ №597 произошло в результате перегруза элек-тродвигателя ЭЦН на скважине №597 Львовского м/р. | 0.8 | 6.2 | 7 | ТЧ | 1985 | АС-70 | 0 | 42223 | 100 | 0 | 0 | 40753 | КП3 | [5 empty] | 0 | -7
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-24 | 15:40 | 2016-07-24 | 21:20 | 5:40 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ф-8 | Земля на СШ-10кВ. Ф-8 (ПАО)Отключен персоналом (ЗПО) до устранения неисправности. Персоналом ПАО производится осмотр.При при верховом осмотре мегаомметром на опоре №105 обнаружен дефектный изолятор.(последствия грозы)Устранено. | 65.9 |  | 65.9 | И | 2003 | ПФ-70 | 0 | 42542 | 100 | 42614 | 0 | 42573 | КП11 | [5 empty] | 0 | -65.9
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-24 | 16:10 | 2016-07-24 | 17:10 | 1:00 | 40 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Самодуровская" | 6(10) | ВЛ | Ф-3, 6, 7 | Аварийное отключение ф-3,6,7. Отработала МТЗ. Гроза. При осмотре ф-Пром-6 обнаружено отключенно ВЛБ-63. Включили в 17:47. Блинкеров отработавших нет. | 13.5 | 0.5 | 14 | И | 1976 | ШС – 10, ШФ-10 | 0 | 42292 | 100 | 42705 | 9 | 42156 | КП11 | [5 empty] | 0 | -14
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-24 | 17:35 | 2016-07-24 | 17:36 | 0:01 | 5 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Аксютино" | 6(10) | ВЛ | Ф-Кушниковка-1 | Аварийное отключение. Отработала МТО. Гроза. Отключение фидера 6кВ «Кушниковка-1» ПС 35/6кВ «Аксютино» произошло из за про-хождения грозового фронта. Воздействие повторяющихся стихийных явлений. | 0.3 |  | 0.3 | ТЧ | 2003 | 0 | ЗАО «ПНГЭМ» | 42478 | 100 | 42644 | 0 | 42478 | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.3
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-07-24 | 18:47 | 2016-07-24 | 18:48 | 0:01 | 67 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СПО) | 35 | ВЛ | ПС "Султангуловская", "КНС-2", "Заглядино" | Аварийное отключение ВЛ-35 "НПС-Чкаловская" (СПО). Отработала МТО. Гроза. | 10.4 |  | 10.4 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -10.4
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-07-24 | 19:42 | 2016-07-24 | 19:42 | 0:00 | 2 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера "Пл-10". | Аварийное отключение с успешным АПВ, работа МТЗ, гроза. Причина выясняется. |  | 2 | 2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -2
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-07-24 | 0:54 | 2016-07-24 | 0:54 | 0:00 | 11 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗПО) | 110 | ВЛ | ПС "Ленинградская" Ф-1 ПС " Твердиловская" Ф-8 | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ" Пилюгино-Державино" на пс 110/35/10 кВ "Пилюгино" (СПО)Причина выясняется.Частичная остановка фонда Ф-8,Ф-1 | 6.3 |  | 6.3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -6.3
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-07-25 | 9:22 | 2016-07-25 | 17:28 | 8:06 | 1 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Мало-Зайкинская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-Мз-1 | Капитальный ремонт ЛР ВЛ-35кВ "Первомайская" на ПС "Мало-Зайкинская" персоналом ЗПО (работы перенесены с 22.07.2016г. на 25.07.2016г. Не согласованно ЦИТС). Совмещение работ: Подключение ВЛ и КТП скв-715 (12:50-13:35) | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -3
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-25 | 13:30 | 2016-07-25 | 14:48 | 1:18 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "ГТЭС Загорская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-1411 | Устранение дефектов ТВК на ЛР-6 кВ Р-11 (нагрев 300° С) | 21 | 14.9 | 35.9 | Р | 2012 | РЛНД-10 | СЭЩ | 0 | 100 | 42796 | 0 | 42569 | КП23 | [5 empty] | 0 | -35.9
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-25 | 15:51 | 2016-07-25 | 15:52 | 0:01 | 29 | МТЗ - 1 ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Никольская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-106 | С успешным АПВ, работа МТЗ-1. ф-А, В, С, L=0,2 км. Гроза. | 9 | 4.6 | 13.6 | ТЧ | 2001 | АС-70, АС-90 | 0 | 42186 | 100 | 2018 | 0 | 42248 | КП11 | [5 empty] | 0 | -13.6
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-25 | 16:39 | 2016-07-25 | 16:40 | 0:01 | 27 | МТЗ - 1 ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Родинская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "10Л", ПС "Львовская"; "Новольвовская" | С успешным АПВ, работа МТЗ-1. ф-А, В, С, L=11,3 км. Гроза. Произвели осмотр ВЛ и ПС, замечаний нет. | 9 | 25 | 34 | ТЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП11 | [5 empty] | 0 | -34
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-25 | 17:26 | 2016-07-25 | 17:27 | 0:01 | 10 | МТЗ - 2 ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Савельевский купол" (новая) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-606 | С успешным АПВ, работа МТЗ-2. Гроза. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1985 | АС-70 | 0 | 42145 | 100 | 2017 | 0 | 25.02.2016г | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-25 | 17:40 | 2016-07-25 | 17:40 | 0:00 | 34 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Курманаевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-706, 708 | Снижение нагрузки при грозовых проявлениях, отключений не было. | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП3 | [5 empty] | 0 | -6
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-25 | 17:50 | 2016-07-25 | 17:51 | 0:01 | 7 | МТЗ - 1 ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Савельевский купол" (новая) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-608 | С успешным АПВ, работа МТЗ-1. Гроза. | 1 | 1 | 2 | ТЧ | 1981 | АС-70 | 0 | 42009 | 100 | 42675 | 0 | 42268 | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-25 | 18:00 | 2016-07-25 | 18:01 | 0:01 | 11 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-102 | С успешным АПВ, работа МТО. Гроза. | 1 | 1 | 2 | ТЧ | 1971 | АС-70 | 0 | 41926 | 100 | 0 | 0 | 02.06.2016г | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-07-25 | 19:08 | 2016-07-25 | 20:29 | 1:21 | 79 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Промысловая-1". ПС 35/6кВ "Графская", "Ибряевка-1, 2" | Увеличение запланированного времени монтажа двухцепного крепления провода и грозотросса на ВЛ-110кВ Бузулукская-Промысловая Iц. персоналом ЗПО из-за позднего предоставления РЖД "окна" прохода поездов в месте пересечения с железной дорогой. | 44 |  | 44 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -44
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-26 | 5:45 | 2016-07-26 | 5:46 | 0:01 | 4 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Гаршинская-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 104 | Аварийное отключение. АПВ неуспешное. РПВ успешно. После включения "земля" на СШ фаза-А. 7:00 При осмотре на опоре №51 обнаружен разрушенный изолятор дополнительной вязки провода фаза-В. Осмотр продолжается. | 2.604 |  | 2.604 | ТЧ | 2006 | АС-70, 95 | ПНГМ | 41856 | 100 | 42856 | 0 | 41785 | КП11 | [5 empty] | 0 | -2.604
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-26 | 15:35 | 2016-07-26 | 16:25 | 0:50 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Гаршинская-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 104 | Устранение замыкания на "землю", замена разрушенного изолятора на опоре №51 основного фидера, замена разрушеннных изоляторов на опоре № 15 отпайка на скв.№ 751. Разрушение изоляторов ШФ-20 на опорах №15 и №51 ВЛ-6 кВ Ф№104 ПС Гаршинская в результате попадания грозового разряда, В результате попадания грозового разряда произошло разрушение изоляторов ШФ-10 фазы «В» и аварийному отключению ВЛ-6 кВ | 10 |  | 10 | ТЧ | 2006 | АС-70, 95 | ПНГМ | 41856 | 100 | 42856 | 0 | 41785 | КП11 | [5 empty] | 0 | -10
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-27 | 6:47 | 2016-07-27 | 7:38 | 0:51 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Гаршинская-1" | 6(10) | ВЛ | Отпайка ВЛ-6 кВ фидера № 103 после ЛР-7. Скв.№№ 723, 290 | Устранение обрыва провода ф-"В" на опоре №34 отпайки на скв.№ 723(последствия грозы). В 6:47 откл. Скв-290, в 6:58 отключен ЛР-7. В 7:38 включен ЛР-7. Устранено В результате попадания грозового разряда произошло отгорание провода фазы «В» на опоре №34 отпайка на скв№723 | 0.6 |  | 0.6 | ТЧ | 2004 | АС-70 | Уралэлектрострой | 41781 | 100 | 42614 | 5 | 42149 | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.6
октябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-10-26 | 10:24 | 2016-10-26 | 10:34 | 0:10 | 9 | - |  | Технология | ДЭС К-9 Даненберговское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | Неоднократное АО ДЭС СФ ООО "СЭС" (По перегрузу). Запуск скв. с R=0. | 7.6 | 2 | 9.6 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | Повторное отключение в 12:19 |  |  | 0
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-29 | 14:41 | 2016-07-29 | 15:47 | 1:06 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Варшава-3" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-35 | Устранение дефекта ТВК контакта ножей ЛР-6кВ КТП скв№281 (нагрев-t-108°С, разница- t-84°С) фаза "B" Ослабление контактного соединения подвижных и не подвижных ножей, в след-ствии деформация подвижного ножа, произошёл нагрев ножа фазы «В» на ЛР-6кВ отп на ТП 6/04 скв № 281 ВЛ-6кВ ф-35 ПС 35/6кВ «Варшава-3». | 3.7 |  | 3.7 | Р | 2015 | РЛНД-6(10)кВ | 0 | 41932 | 100 | 42644 | 0 | 42550 | КП23 | [5 empty] | 0 | -3.7
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-30 | 11:28 | 2016-07-30 | 12:03 | 0:35 | 89 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Проскуринская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "ОБН" | С неуспешным АПВ, МТЗ. РПВ успешно. "Посадка" напряжения, остановка отдельных скважин по ПС "Проскуринская" и "Варшава-3". В 21:50 закончили осмотр (пешком, бинокль, тепловизор), замечаний нет. Пробой изоляции КЛ-6кВ в концевой муфте. Применение материалов ненадлежащего качества | 15.171 | 1.878 | 17.049 | КС | 2007 | ААБШв 3х70 | 0 | 42197 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП9 | [5 empty] | 0 | -17.049
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-07-30 | 12:40 | 2016-07-30 | 12:41 | 0:01 | 9 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Тепловская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Нт-2" | С успешным АПВ, МТЗ. Осмотрено оборудование в зоне ответственности УЭ, замечаний нет. ЗПО планирует осмотр 31.07.16. | 4.425 | 1.018 | 5.443 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -5.443
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-30 | 14:10 | 2016-07-30 | 14:27 | 0:17 | 15 | МТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | 35/6кВ "Самодуровская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Пром-6" | С неуспешным АПВ, МТО. РПВ успешно. Осмотром выявлено: неустановленными лицами производилась незаконная выпиловка деревьев. В пролете опор №№ 100-101 упавшее дерево коснулось проводов ВЛ. Сообщено ЧОП. Отключение фидера «Промысловый-6» на ПС 35/6кВ «Самодуровская» произошло в результате короткого замыкания, вызванного падением дерева на провода ВЛ-6кВ. | 3.064 |  | 3.064 | ТЧ | 1976 | АС-70 | 0 | 42268 | 100 | 42705 | 6 | 42156 | КП20 | [5 empty] | 0 | -3.064
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-07-30 | 17:05 | 2016-07-30 | 17:06 | 0:01 | 63 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СПО) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 "Тарханы", "Березовка", "Аксютино". | Кратковременное пропадание U по ВЛ-35 "Чкаловская - Тарханы", гроза. Персонал СПО причину не поясняет. Подготовлено письмо-запрос. | 14.245 | 1.687 | 15.932 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -15.932
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-31 | 17:50 | 2016-08-01 | 2:00 | 8:10 | 96 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Проскуринская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "ОБН" | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, МТЗ, РПВ неуспешно. "Посадка" напряжения, остановка отдельных скважин по ПС "Проскуринская" и "Варшава-3". Дождь, гроза. Выход из строя кабельного ввода на опоре №1 фидера "ОБН". Устранено. Пробой изоляции КЛ-6кВ в концевой муфте. Применение материалов ненадлежащего качества | 33.9 |  | 33.9 | КС | 2007 | ААБШв 3х70 | 0 | 42197 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП9 | [5 empty] | 0 | -33.9
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-07-31 | 17:50 | 2016-07-31 | 18:15 | 0:25 | 10 | З.З. | АПВН, РПВН | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пилюгино" (СПО) | 110 | ВЛ | ПС "Ленинградская", ВЛ-6 фидера № 1. ПС "Твердиловская", ВЛ-10 фидера № 8 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ ВЛ-110 кВ "Державино" на ПС 110 "Пилюгино" (СПО), РПВ неуспешно, гроза. Эл.снабжение ПС "Твердиловская" и "Державино" переведено от ПС "Бузулукская". Причина выясняется. | 12.6 |  | 12.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -12.6
июль | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" СРС ВПО | 2016-07-31 | 21:29 | 2016-07-31 | 21:43 | 0:14 | 93 | ТЗНП-1 | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | 110/35/6кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Алексеевская". ПС "Проскуринская", "Варшава-3" | Аварийное отключение с успешным АПВ В-110 "Алексеевская" на ПС "Нефтегорская-2", ТЗНП-1. Аварийное отключение СВ-110 на ПС "Алексеевская" (работа делительной автоматики), РПВ успешно. | 25.6 | 26 | 51.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -51.6
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЦПО | 2016-08-01 | 16:37 | 2016-08-01 | 16:38 | 0:01 | 31 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Каликино" (ЦПО) | 6(10) | ВЛ | ПС "Родниковка", "Врезовка" | Кратковременное понижение напряжения в сети 110 кВ при грозовых проявлениях. Дисп.ЦПО Елагин А.А сообщил, что на ПС "Каликино" отключений не зафиксировано. | 8.9 | 13.1 | 22 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -22
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-03 | 5:20 | 2016-08-03 | 5:21 | 0:01 | 9 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 918 | Аварийное отключение с успешным АПВ, МТО. Произведен осмотр ИТР, под ЛР-6 ТП-6/0,4 скв.№№ 1207, 1209 обнаружены две мертвые птицы (грач). | 2 |  | 2 | ТЧ | 1984 | АС-70 | 0 | 42540 | 100 | 42887 | 0 | 42487 | КП19 | [5 empty] | 0 | -2
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-03 | 5:50 | 2016-08-03 | 5:51 | 0:01 | 89 | З.З. | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Росташинская". ПС: Промысловая. Яшкинская | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Росташинская" на ПС "Бузулукская". (На ПС "Росташинская" с успешным АПВ, ВЛ-110 работает в режиме транзита. На ПС "Бузулукская" АПВ было выведено). Однофазное "КЗ", ф-В=0. 9,5 км от ПС. В 6:08 РПВ успешно. 9:30-12:50 Произведен осмотр ВЛ-110 с опоры № 37 до опоры № 102. На опоре № 72 фаза "В" перекрытие полимерного изолятора. Причиной отключения послужило перекрытие изолятора опора №72 фаза «В». Нарушение электрической изоляции. | 30.303 | 5.596 | 35.899 | ТЧ | 1990 | АС-185 | ООО "Волгаэлектрострой" | 42262 | 100 | 42583 | 0 | 42548 | КП23 | [5 empty] | 0 | -35.899
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-03 | 5:50 | 2016-08-03 | 5:51 | 0:01 | 149 | З.З. | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Росташинская". ПС: Савельевская, Герасимовская, Курманаевская | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Росташинская" на ПС "Бузулукская". (На ПС "Росташинская" с успешным АПВ, ВЛ-110 работает в режиме транзита. На ПС "Бузулукская" АПВ было выведено). Однофазное "КЗ", ф-В=0. 9,5 км от ПС. В 6:08 РПВ успешно. 9:30-12:50 Произведен осмотр ВЛ-110 с опоры № 37 до опоры № 102. На опоре № 72 фаза "В" перекрытие полимерного изолятора. Причиной отключения послужило перекрытие изолятора опора №72 фаза «В». Нарушение электрической изоляции. | 33.644 | 18.208 | 51.852 | ТЧ | 1990 | АС-185 | ООО "Волгаэлектрострой" | 42262 | 100 | 42583 | 0 | 42548 | КП23 | [5 empty] | 0 | -51.852
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-03 | 5:50 | 2016-08-03 | 5:51 | 0:01 | 2 | З.З. | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Росташинская". ПС: Гаршинская-2 | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Росташинская" на ПС "Бузулукская". (На ПС "Росташинская" с успешным АПВ, ВЛ-110 работает в режиме транзита. На ПС "Бузулукская" АПВ было выведено). Однофазное "КЗ", ф-В=0. 9,5 км от ПС. В 6:08 РПВ успешно. 9:30-12:50 Произведен осмотр ВЛ-110 с опоры № 37 до опоры № 102. На опоре № 72 фаза "В" перекрытие полимерного изолятора. Причиной отключения послужило перекрытие изолятора опора №72 фаза «В». Нарушение электрической изоляции. | 1.098 | 3.019 | 4.117 | ТЧ | 1990 | АС-185 | ООО "Волгаэлектрострой" | 42262 | 100 | 42583 | 0 | 42548 | КП23 | [5 empty] | 0 | -4.117
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-04 | 6:39 | 2016-08-04 | 9:14 | 2:35 | 133 | ДЗТ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Промысловая" | 110 | ПС | С2Т. ПС "Пронькинская", "КНС-3", "Вост-Покровка", "Яшкинская", "Пронькинская". | Аварийное отключение В-110 С2Т, В-35-С2Т, ввод 6-2-срабатывание дифф. защиты, РПВ в 6:42. Аварийное отключение В-35 "13Л-Пронькинская" на ПС "Промысловая", работа ТО, РПВ неуспешно. На ПС "Пронькинская" аварийное отключение В-35-"13Л"- Промысловая", выброс масла на ТН-35-2, на ПС "КНС-1" при включении В-35-"11Л-Яшкинская" вышел из строя ТН-35-2 фаза "А". Гроза. ПС "Яшкинская" запитана по резервной схеме в 8:44. ПС "Пронькинская" запитана по резервной схеме в 9:14 по ВЛ-35 кв "21Л". В результате попадания молнии в ВЛ-35кВ -13Л-«Пронькинская» возник импульс пе-ренапряжения, который вывел из строя ТН-35кВ 2 СШ ПС 35/6 кВ «Пронькинская» и привел к срабатыванию ОП-35-2 в зоне дифференциальной защите трансформатора С2Т ПС 110/35/6кВ «Промысловая» и действие диф.защиты на отключение транс-форматора. Последующий разряд молнии попал в ВЛ-35кВ- 21Л «КНС-1 – Пронькин-ская» и вывел из строя ТН-35кВ блока В-35-«21Л-Пронькинская» ПС 35/6 кВ «КНС-1». | 299.1 | 8 | 307.1 | Т | 2006 | НОМ-35-66 У1 | 0 | 42584 | 100 | 2017 | 0 | 42454 | КП11 | [5 empty] | 0 | -307.1
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-08-04 | 11:58 | 2016-08-04 | 16:57 | 4:59 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Пл-10" | Вывод в ремонт ВЛ-10кВ фидера "Пл-10" (персоналом СПО "Оренбургэнерго") для монтажа ВОЛС подрядной организацией. Заявка не согласована ЦИТС. | 4.1 |  | 4.1 | [9 empty] | КП18 |  |  | Вне плана |  |  | 0 | -4.1
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-04 | 9:03 | 2016-08-04 | 9:04 | 0:01 | 23 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "КНС-2" (БузПЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 215. ВЛ-6 фидера № 310 ПС 35/6кВ "КНС-3" | Аварийное отключение с успешным АПВ. Гроза. Воздействие грозовых разрядов на ВЛ-6кВ ф-215 ПС 35/6кВ «КНС-2» Отключение ВЛ действием (МТО) автоматических защитных устройств АПВ-У(3с). | 4.5 |  | 4.5 | ТЧ | 1969 | 0 | 0 | 42432 | 100 | 42948 | 0 | 42552 | КП11 | [5 empty] | 0 | -4.5
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЦПО | 2016-08-04 | 14:15 | 2016-08-04 | 14:16 | 0:01 | 31 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Каликино" (ЦПО) | 110 | ВЛ | ПС "Самодуровка", " Родниковка", "Врезовка" | "Посадка" напряжения, остановка отдельных скважин по ПС при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Александровка-Шарлык" (ЦПО), гроза. | 8.9 | 3.5 | 12.4 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -12.4
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-04 | 15:36 | 2016-08-04 | 15:37 | 0:01 | 81 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/10кВ "Каликино" (ЦПО) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Родниковская". ПС "Родниковская", "Врезовская". | Аварийное отключение В-35 кВ "Родниковская" на ПС "Каликино", МТЗ, гроза. | 36 | 1 | 37 | ТЧ | 1999 | АС-120, АС-95. | ЗАО «Поволжьенефтегазэлектромон-таж» | 42515 | 100 | 42856 | 0 | 42454 | КП11 | [5 empty] | 0 | -37
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-04 | 15:36 | 2016-08-05 | 1:47 | 10:11 | 31 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/10кВ "Каликино" (ЦПО) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Родниковская". ПС "Родниковская", "Врезовская". | Аварийное отключение В-35 кВ "Родниковская" на ПС "Каликино", МТЗ, гроза. В 15:59 повторное отключение. В 16:12 подано напряжение со стороны ПС "Каликино", линия на х.х. В 16:15 Т2Т на х.х. В 16:25 ПС "Родниковская" запитана с Т2Т. При включении В-35 кВ "Врезовка" линия отключилась. Включили в 16:25. Выехали с осмотром ВЛ-35 и на ПС "Врезовская", гроза. Осмотром выявлено на опоре № 53 отпайка на ПС "Самодуровская" разрушение по 1 изолятору фазы "А" и "С", следы возгорания на траве. Произведена замена дефектных изоляторов, в 20:56 подано U на ВЛ-35 "Пономаревская - Родниковская" с ПС "Пономаревская", "земля" фаза "А", В-35 отключен. 22:54 после отключения отпайки на ПС "Самодуровская" подано U на ВЛ-35 "Пономаревская - Родниковская" с ПС "Пономаревская", "земля" фаза "А", В-35 отключен. На опоре № 150 отключены шлейфа, подано U на ПС "Врезовская" с ПС "Родниковская", "земли" нет. | 112.9 | 1 | 113.9 | ТЧ | 1999 | АС-120, АС-95. | ЗАО «Поволжьенефтегазэлектромон-таж» | 42515 | 100 | 42856 | 0 | 42454 | КП11 | [5 empty] | 0 | -113.9
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-08-04 | 17:04 | 2016-08-04 | 17:05 | 0:01 | 2 |  | АПВУ | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СПО) | 35 | ВЛ | ПС "Тарханы" "Березовка" "Аксютино" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-35 кВ "Асикеево-Тяга-Чкаловская" (СПО), гроза. | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -0.7
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-04 | 17:07 | 2016-08-04 | 17:08 | 0:01 | 14 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Вахитовка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидеров №№ 1, 5 | Аварийное отключение с успешным АПВ, гроза. Срабатывание защит МТЗ в результате пробоя электрической изоляции от грозовых перена-пряжений Ф-5, Ф-1 ПС 110/35/6 кВ Вахитовская. | 15.3 | 18 | 33.3 | ТЧ | 1981, 2010 | АС-70, АС-90 | 0 | 41951 | 100 | 2018 | 0 | 0 | КП11 | [5 empty] | 0 | -33.3
август | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-08-04 | 17:30 | 2016-08-04 | 17:31 | 0:01 | 24 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | Остановка скважин | "Посадка" напряжения в сети 110 кВ по ВЛ-110 "Никольская-1,2". Причина выясняется. Гроза. | 8.1 | 11 | 19.1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -19.1
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-04 | 18:17 | 2016-08-04 | 18:18 | 0:01 | 12 | МТЗ - 1 ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Никольская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 106 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Гроза. Срабатывание защит МТЗ в результате пробоя электрической изоляции от грозовых перена-пряжений на ВЛ-6 кВ Ф-106 ПС 110/35/6 кВ Никольская. | 5.2 | 1 | 6.2 | ТЧ | 2001 | АС-70, АС-90 | 0 | 42186 | 100 | 2018 | 0 | 42248 | КП11 | [5 empty] | 0 | -6.2
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-04 | 18:25 | 2016-08-04 | 18:26 | 0:01 | 13 | МТЗ - 1 ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Никольская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 103 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Гроза. Срабатывание защит МТЗ в результате пробоя электрической изоляции от грозовых перена-пряжений ВЛ-6 кВ Ф-103 ПС 110/35/6 кВ «Никольская». | 1.8 | 3 | 4.8 | ТЧ | 1974 | АС-70, АС-90 | 0 | 2014 | 100 | 2018 | 0 | 42248 | КП11 | [5 empty] | 0 | -4.8
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-04 | 17:42 | 2016-08-04 | 17:43 | 0:01 | 13 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Родинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 308 | Аварийных отключений на ПС не зафиксировано, блинкера не выпадали. | 5.2 |  | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП25 | [5 empty] | 0 | -5.2
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-08-04 | 19:36 | 2016-08-04 | 19:37 | 0:01 | 90 | ТО | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СПО) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 "Ефремо-Зыково". ПС: "Ефремо-Зыково", "Самодуровка", "УПСВ Самодуровка" | Аварийное отключение с успешным АПВ В-35 кВ "Ефремо-Зыково" на ПС "Пономаревка", гроза. | 10 | 14 | 24 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -24
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-08-04 | 19:20 | 2016-08-04 | 19:21 | 0:01 | 11 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Плешаново. ПС "Никольская", "Ольховская", "Боголюбовская" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 "Сорочинская - Плешаново". Гроза. "Посадка" U, остановка отдельных скважин по ПС. | 4 | 12 | 16 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -16
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-08-05 | 5:03 | 2016-08-05 | 5:04 | 0:01 | 458 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Савельевская", "Герасимовская", "Тананыкская", "Моргуновская" | Аварийное отключение В-110 "Сав-2" с успешным АПВ, гроза. | 97 | 71 | 168 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -168
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-08-05 | 5:06 | 2016-08-05 | 5:07 | 0:01 | 216 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Промысловая", "Пронькинская" | "Посадка" U по ПС "Бузулукская" при аварийном отключение В-110 "Сав-1", "Сав-2" с успешным АПВ, остановка скважин по ПС. гроза. | 60 | 6 | 66 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -66
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-08-05 | 5:06 | 2016-08-05 | 5:07 | 0:01 | 28 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Графская" "Ибряевка-1" "Ибряевка-2" | "Посадка" U по ПС "Бузулукская" при аварийном отключение В-110 "Сав-1", "Сав-2" с успешным АПВ, остановка скважин по ПС. гроза. | 5 | 1 | 6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -6
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-05 | 4:23 | 2016-08-05 | 4:28 | 0:05 | 31 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Тананыкская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 816 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ. Гроза. РПВ успешно. Воздействие грозовых разрядов и перенапряжений на ВЛ-6 кВ кВ ф-№816 ПС 35/6 кВ «Тананыкская», что привело к разряду ограничителей перенапряжений ОПН-6кВ раз-ных фаз на землю и срабатыванию токовой защиты на отключение. | 3.9 |  | 3.9 | ТЧ | 1980 | АС-70 | 0 | 40169 | 100 | 42644 | 0 | 42233 | КП11 | [5 empty] | 0 | -3.9
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-08-05 | 6:13 | 2016-08-05 | 9:33 | 3:20 | 18 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗПО) | 35 | ВЛ | ПС "Ленинградская", ВЛ-10 фидера "Тв-8". | Аварийное отключение с успешным АПВ. Гроза. При осмотре ПС 35/6 Ленинградская отключена яч-ка ф-1, МТО, РПВ неуспешное. В 9:00 отключен ЛР-1 отпайка на ОО Юпитер. В 9:04 включен ф-1. 14:07 включен КРУН ООО Юпитер. | 31 | 6 | 37 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -37
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-05 | 6:54 | 2016-08-05 | 8:13 | 1:19 | 9 | МТО |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ново-Кудринская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Савруша" | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, гроза. РПВ успешное в 8:13. | 12 | 1 | 13 | ТЧ | 1975 | АС-70 | СМУ-2 | 42568 | 100 | 42614 | 0 | 42430 | КП11 | [5 empty] | 0 | -13
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-05 | 7:00 | 2016-08-05 | 7:25 | 0:25 | 8 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Тананыкская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 818 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, РПВ успешно. (ДЭМ был на заявке). Воздействие грозовых разрядов и перенапряжений на ВЛ-6 кВ кВ ф-№818 ПС 35/6 кВ «Тананыкская», что привело к разряду ограничителей перенапряжений ОПН-6кВ раз-ных фаз на землю и срабатыванию токовой защиты на отключение. | 1.9 |  | 1.9 | ТЧ | 1980 | АС-70 | 0 | 41449 | 100 | 42675 | 0 | 42233 | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.9
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-05 | 15:18 | 2016-08-05 | 17:52 | 2:34 | 11 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 6(10) | ВЛ | ф-102 | Устранение обрыва провода на отп КТП скв№960, замена изоляторов на опорах№ 39, 84, 86, 149 и опоре №3 отп на КТП скв№264.Последствия .Грозы. В результате попадание грозового разряда в ВЛ-6кВ ф-102 ПС 110/35/6 кВ «Савельев-ская» и разрушение изоляторов на опорах № 39, 83, 84, 86, 149 и опоре №3 отпайка на скв. ТП- 264, произошло отключение ВЛ. | 8 | 4 | 12 | И | 2000 | ШФ-10, ПФ-70 | 0 | 41926 | 100 | 42644 | 0 | 42523 | КП11 | [5 empty] | 0 | -12
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-05 | 15:35 | 2016-08-05 | 15:36 | 0:01 | 13 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Моргуновская" | 0.4 | ПО | 2211 | Остановка скв. По высокому напряжению. При осмотре РУ-6кВ ПС напряжение 6,1 кВ. Произведен осмотр фидера - замечаний нет. | 6 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП3 | [5 empty] | 0 | -6
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-08-05 | 21:39 | 2016-08-05 | 23:22 | 1:43 | 15 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СПО) | 35 | ПС | ВЛ-35кВ "Пономаревка-Родниковка" ПС "Врезовка" | Соединение шлейфов на опоре №150 для восстановления нормальной схемы. После замены поврежденных трансформаторов тока в яч 35 кВ "Родниковка" на ПС "Пономаревская" персоналом СПО.В 22:45 работа по восстановлению шлейфов окончены.Производятся переключения по восстановлению нормальной схемы | 19 |  | 19 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -19
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЦПО | 2016-08-08 | 5:27 | 2016-08-08 | 5:28 | 0:01 | 7 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Переволоцкая" (ЦПО) | 110 | ПС | ПС "Капитоновская"; "Платовская" | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ СВ-110 кВ на ПС "Переволоцкая" (ЦПО), работа ТЗНП 3-я ступень. | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -8
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-10 | 16:35 | 2016-08-10 | 16:36 | 0:01 | 13 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Родинская" | 6(10) | ВЛ | ф-308 | Сброс нагрузки из-за аварийного отключения В-35-"10Л-Львовка" на ПС 35/6 Ново-Львовская, работа МТЗ 1-й ступени. Гроза. Осмотром выявлен пробой изолятора ф-В на опоре №24 | 6 |  | 6 | ТЧ | 1981 | АС-70, 95 | 0 | 41337 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП11 | [5 empty] | 0 | -6
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-10 | 16:35 | 2016-08-10 | 16:55 | 0:20 | 64 | МТЗ 1-й ступени |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ново-Львовская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "10Л", ПС "Львовская", ПС "БКНС" (СШ-6-2) | Аварийное отключение В-35-"10Л-Львовка" , работа МТЗ 1-й ступени. Гроза. Осмотром выявлен пробой изолятора ф-В на опоре №24 | 29 | 10 | 39 | ТЧ | 1993 | АС-95 | 0 | 42217 | 100 | 2019 | 0 | 2014 | КП11 | [5 empty] | 0 | -39
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-10 | 16:44 | 2016-08-10 | 16:44 | 0:00 | 186 | 1-я ступень З.З. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Сорочинская-Никольская-2", ПС "Подольская", "Боголюбовская" | С успешным АПВ, работа З.З. 1-й ступени ф-В=0, L=10,4 км. Гроза. Отключение В-110 Никольская-2 СШ-110-1 ПС 220/110/35/10 кВ «Сорочинская» срабатывания «Земляной защиты» 1 ступени в следствии пробоя изоляции от грозовых перенапряжений на опоре №85 фаза «В». | 53 | 92 | 145 | ТЧ | 1976 | АС-120, АС-95 | Бузулукский монтажный участок мон-тажного управления №10 | 42192 | 100 | 42948 | 0 | 42262 | КП11 | [5 empty] | 0 | -145
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-10 | 18:00 | 2016-08-10 | 18:27 | 0:27 | 27 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Промысловая" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "11Л", ПС "КНС-1", "Яшкинская" | Снижение нагрузки по ВЛ-35 кВ. Гроза. Осмотром выявлен отключенный В-35 Яшкинская на ПС "КНС-1", в 18:27 включен. Попадание молнии в ВЛ-35 кВ «11Л-Промысловая-КНС-1» в результате произошло межфазное КЗ (перекрытие по воздуху) и отключение ВЛ защитой линии – работа «МТО». | 19 | 11 | 30 | ТЧ | 1978 | АС-95 | 0 | 41178 | 100 | 0 | 0 | 42586 | КП11 | [5 empty] | 0 | -30
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-10 | 18:10 | 2016-08-10 | 18:20 | 0:10 | 5 | Авар. откл. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Пронькинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-4 | С неуспешным АПВ. Гроза. Попадание разряда молнии в ВЛ 6кВ ф-4 ПС 35/6 кВ «Пронькинская» в результате чего произошло межфазное КЗ (перекрытие по воздуху) и отключение ВЛ защитой линии – работа «АПВ» (6 секунд)- неуспешно. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1978 | 0 | 0 | 42108 | 100 | 0 | 0 | 42108 | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-13 | 42626.2153 | 2016-09-13 | 42626.375 | 3:50 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ "Северный Купол" | 6(10) | ДЭС | Северный Купол скв.222 от ТП (скв.221,222,223) 1000кВА | При ОС ДЭС-1 Северный Купол сильная течь тосола из-под металлического патрубка. Произвести аварийный останов ДЭС-1 Северный Купол во избежание перегрева ДЭС и выхода его из строя. |  | 9.53 | 9.53 | ДЭС |  | CUMMINS C2250D5 | [6 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -9.53
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-08-10 | 19:48 | 2016-08-10 | 19:49 | 0:01 | 72 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СПО) | 35 | ВЛ | Заглядино, Султангуловская, КНС-2 | Кратковременное понижение напряжения из-за аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ-35-"НПС-Чкаловская", работа МТЗ 1-й ступени. Гроза. | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -9
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-08-10 | 20:23 | 2016-08-10 | 20:24 | 0:01 | 69 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СПО) | 35 | ВЛ | Заглядино, Султангуловская, КНС-2 | Кратковременное понижение напряжения из-за аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ-35-"НПС-Чкаловская", работа МТЗ 1-й ступени. Гроза. | 9 | 3 | 12 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -12
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-08-10 | 21:08 | 2016-08-10 | 21:09 | 0:01 |  |  | АПВУ | Внешние сети | 35/6кВ "Тарханы" | 6(10) | ВЛ |  | Посадка напряжения из-за аварийного отключения ф-Чк-2 на ПС 35/10 Чкаловская СПО. Гроза. | 2 | 1 | 3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -3
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-11 | 5:56 | 2016-08-11 | 5:57 | 0:01 | 80 | ТЗНП 1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | Донецко-Сыртовская, Вахитовская | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Каргалинская-Донецко-Сыртовская с успешным АПВ. Однофазное "кз" ф-С=0. 13,2 км от ПС Каргалинская. Гроза. В результате грозовых перенапряжений на ВЛ-110кВ «Карагалинская – Донецко Сыртин-ская» обнаружена «корона» на крайних изоляторах опор № 131 Ф-«А,В,С», 139 Ф-«А», 146 Ф-«С», 195 Ф-«С», 209 Ф-«А», 228 Ф-«С», 275 Ф-«А», 323 Ф-«А», 326 Ф-«С», 362 Ф-«С», 492 Ф-«С». | 47.265 | 49.631 | 96.896 | ТЧ | 2007 | АС 185/29 | ООО «ИНКОТЭМ» | 41084 | 100 | 2019 | 0 | 42533 | КП11 | [5 empty] | 0 | -96.896
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-11 | 11:48 | 2016-08-11 | 11:49 | 0:01 | 15 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 108 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Гроза. Попадание разряда молнии в ВЛ 6кВ ф-108 ПС 110/35/6 кВ «Савельевская» в резуль-тате чего произошло отключение ВЛ защитой линии. | 1.8 |  | 1.8 | ТЧ | 1971 | 0 | 0 | 41799 | 100 | 42614 | 0 | 42506 | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.8
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-11 | 12:33 | 2016-08-11 | 12:34 | 0:01 | 43 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Курманаевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 718 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Гроза. "Посадка" U, остановка отдельных скважин по ВЛ-6 фидеров №№ 706, 708. Попадание молнии в ВЛ 6кВ ф-718 ПС 35/6 кВ «Курманаевская» в результате чего произошло межфазное КЗ и отключение ВЛ от защит линии с успешным АПВ 15 се-кунд . Попадание молнии в ВЛ 6кВ ф-718 ПС 35/6 кВ «Курманаевская» в результате чего произошло межфазное КЗ и отключение ВЛ от защит линии с успешным АПВ 15 се-кунд . | 6.2 | 0.96 | 7.16 | ТЧ | 1982 | 0 | 0 | 42544 | 100 | 2017 | 0 | 42104 | КП11 | [5 empty] | 0 | -7.16
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-11 | 14:30 | 2016-08-11 | 14:31 | 0:01 | 71 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 "Курманаевская". ПС "Курманаевская", "Сав.купол", Майский купол". | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-35 10"Л", МТО, гроза. "Посадка" U, остановка отдельных скважин по ПС ЦДНГ-2. Попадание разряда молнии в ВЛ-35кВ-«10Л-Савельевская-Курманаевская». в резуль-тате чего произошло межфазное КЗ (перекрытие по воздуху) и отключение ВЛ защи-той линии – работа МТО(900А, 0с) «АПВ» успешно. | 7.9 | 3.237 | 11.137 | ТЧ | 1977 | АС-120 | 0 | 42562 | 100 | 42583 | 0 | 42503 | КП11 | [5 empty] | 0 | -11.137
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-08-11 | 15:10 | 2016-08-11 | 19:46 | 4:36 | 69 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СПО) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 "НПС-Чкаловская". ПС "КНС-2", "Султангуловская", "Заглядино". | Вывод в неотложный ремонт ВЛ-35кВ "НПС-Чкаловская" для устранения повреждения грозотроса на уч-ке от ПС 35/6кВ "Заглядино" до ПС 35/10кВ "Чкаловская" персоналом СПО "Оренбургэнерго". | 92.954 |  | 92.954 | [9 empty] | КП18 |  |  | Вне плана |  |  | 0 | -92.954
август | Оренбургнефть | "Хайтед" | 2016-08-11 | 15:45 | 2016-08-11 | 16:40 | 0:55 | 1 |  |  | Сторонние | ДЭС | 0.4 | ДЭС | КТП-10/0,4 скв.№ 50 | Аварийная остановка ДЭС, перегрев ДВС (на частоте 64 герца) на скв 50 Волосновского месторождения, устанавливалась на время ремонтных работ по ПС 110/35/10кВ "Платовская" персоналом ЗПО | 9.832 |  | 9.832 | ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП3 | [5 empty] | 0 | -9.832
август | Оренбургнефть | "Хайтед" | 2016-08-11 | 17:00 | 2016-08-11 | 17:29 | 0:29 | 1 |  |  | Сторонние | ДЭС | 0.4 | ДЭС | КТП-10/0,4 скв.№ 50 | Аварийная остановка ДЭС, перегрев ДВС (на частоте 63 герца). ДЭС в работе (на частоте 60 герц) | 9.832 |  | 9.832 | ДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП3 | [5 empty] | 0 | -9.832
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-11 | 17:25 | 2016-08-11 | 19:00 | 1:35 | 14 | МТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Ново-Кудринская" | 35 | ПС | Т1Т | Аварийное отключение В-35/1, МТО, гроза. Отключение В-35кВ Т-1-Т, фидера 6кВ «Савруша», фидера 6кВ «НСУ-69» на ПС 35/6кВ «Ново-Кудринская» произошло из за прохождения грозового фронта. | 16.466 |  | 16.466 | ТЧ | 1975 | АС-70 | СМУ-2 | 42568 | 100 | 42614 | 0 | 42430 | КП11 | [5 empty] | 0 | -16.466
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-08-11 | 11:40 | 2016-08-11 | 16:50 | 5:10 | 1 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Азаматово" РП-10кВ "Жедрино" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Аз-7" | Вывод в неотложный ремонт В-10кВ "Аз-7" ПС 35/10кВ "Азаматово" для замены наконечников на вывод с погашением РП-10кВ "Жедрино" (персоналом СПО "Оренбургэнерго"). Работы не согласованы ЦИТС. | 10.475 |  | 10.475 | [9 empty] | КП18 |  |  | Плановая |  |  | 0 | -10.475
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-12 | 12:19 | 2016-08-12 | 13:06 | 0:47 | 16 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Заглядино" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Промысловый | Неотложный ремонт ЛР-6кВ отп. на скв.№266.Причина: Нарушение контакта ножей фазы «А» на ЛР-6кВ №1 отп. на КТП №266. ЛР зашунтирован. Ослабление контактного соединения на ЛР №1 отп. к КТП 6/0,4кВ на скв №266 ф. «Промыс-ловый» ПС 35/6кВ «Заглядино». | 7 | 1 | 8 | ТЧ | 1983 | АС-70 | СМУ-2 | 42387 | 100 | 42736 | 0 | 42387 | КП4 | [5 empty] | 0 | -8
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-08-12 | 16:11 | 2016-08-12 | 16:18 | 0:07 | 59 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СПО) | 35 | ВЛ | ПС "Заглядино", "Султангуловская", "КНС-2" | Кратковременное отключение для определения причин "земли" в сети 35 кВ ВЛ-35-"НПС-Чкаловская".Откл ЛР ПС "КНС-2"."земля" не пропала. | 36 |  | 36 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -36
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-08-12 | 16:40 | 2016-08-12 | 21:43 | 5:03 | 68 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СПО) | 35 | ВЛ | ПС "Заглядино", "Султангуловская", "КНС-2" | Пропало питание со стороны ПС "НПС" выброс масла Ф-"А" В-35 кВ "Чкаловская" причина выясняется.В 21:09 подано питание на ПС "Заглядино ; в 21:28 подано питание на ПС "КНС-2"; в 21:43 потребители ПС "Султангуловская запитаны по ремонтной схеме по стороне 6 кВ.В 22:30 лаборатория приступила к исп оборудования на ПС "Султангуловская, в 0:15 испытания закончены отступлений от норм не выявлены. | 135 |  | 135 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -135
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-08-12 | 19:30 | 2016-08-12 | 19:31 | 0:01 | 15 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СПО) | 110 | ВЛ | ПС 35/10 кВ "Беседино" | Посадка напряжения в сети 110 кВ по сообщению дисп СПО Карпеева А.И. причина: на пс "Абдулино-Тяга" отключался с успешным АПВ В-110 кВ "Емонтаево" работа ЗЗП 3 ст, . Гроза | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -6
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-08-12 | 19:44 | 2016-08-12 | 19:44 | 0:00 | 127 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СПО) | 110 | ВЛ | п/с "Самодуровская", "Родниковская", "Матвеевская" | Посадка напряжения в сети 110 кВ по сообщению дисп СПО Карпеева А.И. причина: на пс "Абдулино-Тяга" отключался с успешным АПВ В-110 кВ "Емонтаево" работа ЗЗП 3 ст, . Гроза | 26 | 11 | 37 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -37
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-08-12 | 19:44 | 2016-08-12 | 19:44 | 0:00 | 14 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СПО) | 110 | ВЛ | ПС "Ефремо-Зыковская", "НПС", "КНС", "Врезовская", "Воздвиженская", "Школьная" ,"НПС", "КНС" | Посадка напряжения в сети 110 кВ по сообщению дисп СПО Карпеева А.И. причина: на пс "Абдулино-Тяга" отключался с успешным АПВ В-110 кВ "Емонтаево" работа ЗЗП 3 ст, . Гроза | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -3
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-12 | 23:06 | 2016-08-12 | 23:06 | 0:00 | 33 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Скворцовская" | 6(10) | ВЛ | Ф-416 | Аварийное отключение с успешным АПВ,работа МТЗ.Гроза.При отключении прошла посадка напряжения по СШ-6 кВ. | 14 | 4 | 18 | ТЧ | 1989 | АС-70 | 0 | 42311 | 100 | 42856 | 0 | 42458 | КП11 | [5 empty] | 0 | -18
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-13 | 0:42 | 2016-08-13 | 0:43 | 0:01 | 7 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "№5 Яшкинская" | 6(10) | ВЛ | Ф-501 | Аварийное отключение с успешным АПВ.Гроза. 14.08.16 произвели осмотр, замечаний нет. По причине прямого попадания молнии в ВЛ 6кВ ф-501 ПС 35/6кВ «Яшкинская» про-изошёл возможный пробой воздушного промежутка между проводом и телом опо-ры, возникло однофазное "на землю" к.з., отключение ВЛ. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1968 | АС-70 | 0 | 42508 | 100 | 42644 | 0 | 42508 | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-13 | 2:00 | 2016-08-13 | 2:01 | 0:01 | 12 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "№5 Яшкинская" | 6(10) | ВЛ | Ф-502 | Аварийное отключение с успешным АПВ.Гроза. По причине прямого попадания молнии в ВЛ 6кВ ф-502 ПС 35/6кВ «Яшкинская» произошёл пробой воздушного пространства между фазами , возникло межфазное К.З., отключение ВЛ. | 3 | 3 | 6 | ТЧ | 1970 | АС-70 | 0 | 42508 | 100 | 42644 | 0 | 42508 | КП11 | [5 empty] | 0 | -6
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-13 | 2:00 | 2016-08-13 | 2:01 | 0:01 | 33 | МТЗ МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Курманаевская" | 6(10) | ВЛ | Ф-706,708 | Аварийное отключение с успешным АПВФ-706 МТЗ; Ф-708 МТО. Гроза. "Земля" на СШ-6кВ. При осмотре ф-708 на КТП скв.1744(б/д) обнаружен разрушенный ОПН. Неисправность устранена в 13:35.Земли нет. | 13 |  | 13 | ТЧ | 1975 | АС-70, 95 | 0 | 42513 | 100 | 42856 | 0 | 42513 | КП11 | [5 empty] | 0 | -13
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-13 | 2:00 | 2016-08-13 | 2:25 | 0:25 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПАЭС-6кВ "Загорская" | 6(10) | ГПЭС | Ф-1409 | Аварийная остановка ПАЭС-1,попала молния, на машине срезало рессору. Перешли на ПАЭС-2. Гроза | 10 | 2 | 12 | ГПУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП11 | [5 empty] | 0 | -12
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-08-13 | 2:00 | 2016-08-13 | 2:01 | 0:01 | 178 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 6(10) | РП | 1СШ 6кВ ПС "Промысловая" "Савельевская", "Н-Медведкинская", Герасимовская, Скворцовская, Тананыкская | Посадка напряжения при аварийном отключении 1СШ-6кв на ПС "Бузулукская" Гроза.Причина выясняется. | 37 |  | 37 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -37
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-08-13 | 2:00 | 2016-08-13 | 2:01 | 0:01 | 332 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 6(10) | РП | ПС "Промысловая", "Родинская", Токская | Посадка напряжения при аварийном отключении 1СШ-6кв на ПС "Бузулукская" Гроза.Причина выясняется. | 92 |  | 92 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -92
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-08-13 | 2:31 | 2016-08-13 | 4:06 | 1:35 | 341 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Промысловая" ПС "Родинская", Токская, Подольская | Гроза Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Промысловая-1,2 включению не поддается.ВЛ-110 кВ "Промысловая-1". Нагрузка переведена на ПС "Сорочинская" по ВЛ-110 кв Никольская-1. в 4:06 | 527 | 42 | 569 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -569
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-08-13 | 2:31 | 2016-08-13 | 2:31 | 0:00 | 327 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | "Савельевская", "Н-Медведкинская", Герасимовская, Скворцовская, Тананыкская, Долговская | Гроза Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Промысловая-1,2 включению не поддается. | 86 | 27 | 113 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -113
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-08-13 | 2:31 | 2016-08-13 | 5:46 | 3:15 | 79 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Графская", "Ибряевка-1,2" | Гроза Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Промысловая-1,2 включению не поддается.ВЛ-110 кВ "Промысловая-1". Запитана через ОВ-110 кВ на пс "Бузулукская" с "Промысловой-1"в 5:46. | 117 | 8 | 125 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -125
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-13 | 2:20 | 2016-08-13 | 2:21 | 0:01 | 5 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "ГТЭС Загорская" | 6(10) | ВЛ | Ф-1404 | Аварийное отключение с успешным АПВ.Гроза. Срабатывание защит МТЗ в результате пробоя электрической изоляции от грозовых перена-пряжений на ВЛ-6 кВ Ф-1404 ПС 35/6кВ ГТЭС «Загорская» | 3 | 8.7 | 11.7 | ТЧ | 2004 | СИП-70, АС-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП11 | [5 empty] | 0 | -11.7
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-08-13 | 2:31 | 2016-08-13 | 4:06 | 1:35 | 77 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Львовская" "Ново-Львовская" | Гроза Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Промысловая-1,2 включению не поддается.ВЛ-110 кВ "Промысловая-1". Нагрузка переведена на ПС "Сорочинская" по ВЛ-110 кв Никольская-1. в 4:06 | 130 | 5 | 135 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -135
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-08-13 | 3:40 | 2016-08-13 | 3:41 | 0:01 | 8 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Тепловская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ф-2 | Аварийное отключение с успешным АПВ.Гроза. | 5 | 3 | 8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -8
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-13 | 3:34 | 2016-08-13 | 3:35 | 0:01 | 86 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Никольская" | 35 | ВЛ | Ольховская, Боголюбовская, Кодяковская | Аварийное отключение ВЛ-35 кВ "2Л" с успешным АПВ. Гроза. Произведен осмотр-замечаний нет. Срабатывание защиты МТЗ-2 фазы (А-В), В-35 2Л «Никольская - Боголюбовская» ПС 110/35/6кВ «Никольская», в результате пробоя электрической изоляции от грозовых пере-напряжений с последующим разрушением изолятора на опоре №193 фаза «В». | 33 | 76 | 109 | ТЧ | 1981 | АС-120, АС-95 | МУ-10 | 42181 | 100 | 2017 | 0 | 42175 | КП11 | [5 empty] | 0 | -109
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-08-13 | 5:40 | 2016-08-13 | 5:41 | 0:01 | 67 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СПО) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 НПС-Чкаловская с успешным АПВ. ПС "Заглядино", КНС-2, "Султангуловская" | Кратковременное понижение напряжения из-за аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ-35-"НПС-Чкаловская", работа МТЗ 1-й ступени. Гроза. | 13 | 1 | 14 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -14
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-13 | 4:31 | 2016-08-13 | 4:31 | 0:00 | 10 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Березовка" | 6(10) | ВЛ | Ф-Петровский | Аварийное отключение с успешным АПВ.Работа МТО.Гроза. Отключение фидера «Петровский» на ПС 35/6кВ «Березовка» произошло при прохож-дении грозового фронта. | 22 |  | 22 | ТЧ | 1978 | АС-70 | ЗАО «ПНГЭМ» Отрадненский монтаж-ный участок | 42445 | 100 | 42917 | 0 | 42445 | КП11 | [5 empty] | 0 | -22
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-13 | 4:52 | 2016-08-13 | 4:53 | 0:01 | 10 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Курманаевская" | 6(10) | ВЛ | Ф-718 | Аварийное отключение с успешным АПВ.Работа МТО.Гроза. По причине прямого попадания молнии в ВЛ 6кВ ф-718 ПС 35/6кВ «Курманаевская» произошёл возможный пробой воздушного пространства между фазами , возникло межфазное К.З., отключение ВЛ . | 1 | 1 | 2 | ТЧ | 1982 | 0 | 0 | 42544 | 100 | 2017 | 0 | 42104 | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-08-13 | 7:58 | 2016-08-13 | 7:59 | 0:01 | 91 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Сарай-Гир-тяга" (КбшЖД) | 110 | ВЛ | ПС "Самодуровка", "Тарханы", "Березовка", "Аксютино" | Кратковременное понижение напряжения из-за аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ-110 кВ Сарай-Гир-тяга- Асекеево-тяга (КбшЖД). Гроза. | 19 | 7 | 26 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -26
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-13 | 9:40 | 2016-08-13 | 10:41 | 1:01 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Гаршинская-2" | 6(10) | ВЛ | ф-917 | При осмотре ф-917 обнаружено отключено ВЛБ-10 кВ. МТЗ, АПВ неуспешное. РПВ успешное. Сильный дождь. Гроза. Осмотр произведен до КТП скв.62, ДНС. Персонал остановлен местным фермером, не разрешившим проезд из-за прошедшего дождя, сославшись на якобы имеющуюся договоренность передвигаться по дорогам между полей только в сухую погоду. В результате попадания грозового разряда возникло межфазное «КЗ» на опоре №262 отпайка на скв№61 ВЛ-10. Это привело к разрушению изолятора ПС-70 в натяжной гир-лянде фазы «В» и аварийному отключению ВЛБ-10 кВ | 11 | 4 | 15 | И | 2016 | ПС-70 | 0 | 0 | 100 | 2016 | 0 | 42528 | КП11 | [5 empty] | 0 | -15
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-13 | 18:55 | 2016-08-13 | 18:56 | 0:01 | 11 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Школьная" | 35 | ВЛ | Ф-15-01, 15-02, 15-03 | Кратковременное понижение напряжения из-за аварийного отключения ВЛ-35 кВ "Емонтаево-Ефремо-Зыково"(резерв) работа МТЗ. ПАО на ПС "Емонтаево" СПО. Гроза. Кратковременное понижение напряжения на ПС 110/35/10кВ «Емонтаево» вследствие отключения ВЛ-35кВ «Емонтаево-Еф.Зыково» при прохождении грозового фронта, что и привело к остановке скважин запитанных от ПС 35/6кВ «Школьная». | 3 | 1 | 4 | ТЧ | 1989 | АС-120 | СМУ | 42521 | 100 | 42856 | 0 | 42521 | КП11 | [5 empty] | 0 | -4
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-15 | 11:41 | 2016-08-15 | 12:10 | 0:29 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Тарханы" | 6(10) | КТП | ВЛ-6 фидера "Поселковый", ТП-6/0,4 скв.№ 228. | Замена трансформатора 100 кВА для устранения аварийного дефекта (179,6°C), выявленного при ТВК 10.08.2016г. Остановка скв.№ 228 и вывод в ремонт электрооборудования КТП 6/0,4кВ №228 ф. 6кВ «Поселковый» ПС «35/6кВ «Тарханы» для замены трансформатора с аварийным дефек-том выявленного при ТВК (179,6С) и течью масла из под изолятора фазы «С» трансфор-матора. |  |  |  | Т | 2005 | ТМ-100 6-У1 | АллТранс | 42583 | 100 | 42917 | 0 | 42592 | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-08-17 | 12:42 | 2016-08-17 | 13:36 | 0:54 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СПО) | 6(10) | ВЛ | Пл-10 (скв.69,728) | Аварийное отключение, включению не поддался. Персонал СПО и ПАО "ОН" выехали с осмотром. Персоналом СПО отключена отпайка на Л-10 Т-4 (СПО).Повреждений на участке ПАО не обнаружено. | 0.8 |  | 0.8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -0.8
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-08-17 | 17:40 | 2016-08-17 | 17:41 | 0:01 | 67 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СПО) | 35 | ВЛ | ПС "Заглядино", "КНС-2", "Султангуловская" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-35 кВ "НПС-Чкаловская". Персоналом УЭ ПАО Произведен осмотр ПС "Заглядино"-замечаний нет. Выехали на ПС "Султангуловская", "КНС-2" в 21:00 проведено ТВК оборудования под нагрузкой причины не выявлены.На пс "Султангуловская" в 22:30 закончено проведение испытаний силами лаборатории отступлений не выявлено. | 9 | 2 | 11 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -11
август | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-08-18 | 6:09 | 2016-08-18 | 6:09 | 0:00 | 7 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ 110 кВ "Никольская-1,2" ПС "Никольская" "Боголюбовская" "Кодяковская" "Ольховская" | Посадка напряжения в сети 110 кВ со стороны ПС "Сорочинская" факт посадки подтвержден диспетчером ОРДУ Хасановым Р.А. Причина-аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Богдановская" на ПС "Сорочинская". | 2 | 5.7 | 7.7 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -7.7
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-18 | 14:45 | 2016-08-18 | 14:45 | 0:00 | 7 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-506 | С успешным АПВ, выпал блинкер "авар. отключение". Гроза, дождь. Произвели осмотр ВЛ, замечаний нет. Попадание разряда молнии в ВЛ 6кВ ф-506 ПС 110/35/6кВ «Герасимовская» в резуль-тате чего произошло отключение ВЛ защитой линии – работа «АПВ» (4 секунды)- успешно. | 1 | 2.6 | 3.6 | ТЧ | 1976 | АС-70 | 0 | 42108 | 100 | 2017 | 0 | 42604 | КП11 | [5 empty] | 0 | -3.6
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-19 | 15:14 | 2016-08-19 | 15:15 | 0:01 | 52 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Вахитовка" | 6(10) | ПС | В-6/1. Фидера №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. | При отключении В-6/2 произошло несанкционированное отключение яч.№ 3 В-6/1. Специалистами ЭТЛ №3 на ПС 110/35/6кВ «Вахитовская» выявлено нарушение изоляции между жил контрольного кабеля цепей управления выключателя ВВ-6 яч.№3 «Ввод-С1Т», из-за его передавливания в месте захода в шкаф мнемосхемы в ОПУ ПС 110/35/6кВ «Вахитовская» | 44.796 | 29.18 | 73.976 | В | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП1 | [5 empty] | 0 | -73.976
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-08-19 | 18:38 | 2016-08-19 | 18:39 | 0:01 | 3 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Пл-10". | Аварийное отключение с успешным АПВ, гроза. 19:20 выехали с осмотром. В 22:30 осмотр ВЛ (ОН) закончен, замечаний нет |  | 0.937 | 0.937 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -0.937
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-08-20 | 17:01 | 2016-08-20 | 17:02 | 0:01 | 314 | З.З.-1 ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Промысловая", "КНС-1, 2, 3", "Пронькинская", "Яшкинская", "Восточная Покровка", "Графская", "Ибряевка-1", "Ибряевка-2". | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Промысловая-1" с успешным АПВ на ПС 220/110/35/6кВ "Бузулукская", работа ЗЗ-1 ст, гроза. | 78 | 43 | 121 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -121
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-20 | 18:35 | 2016-08-20 | 20:50 | 2:15 | 11 | МТО | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "КНС-2" (БугПЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Бурение". | Аварийное отключение от действия защит МТО, дождь, сильный ветер, гроза. Разрушение изоляторов на опорах ВЛ-6 № 21 фаза «В», № 22 фазы «А» и «С», прямое попадание молнии на ВЛ-6кВ. Отключение фидера «Бурение» на ПС 35/6кВ «КНС-2» произошло из за прямого попадания грозового разряда в ВЛ-6кВ, что привело к разрушению изоляторов фазы «В» на опоре №21, фазы «А» и «С» опоры №22, обрыва провода фазы «В» между опорами №21-22 что и послужило причиной межфазного замыкания на ВЛ-6кВ фидера «Бурение» на ПС 35/6кВ «КНС-2». | 14 |  | 14 | ТЧ | 1971 | АС-70 | СМУ-2 | 42387 | 100 | 42736 | 0 | 42387 | КП11 | [5 empty] | 0 | -14
август | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-08-21 | 5:45 | 2016-08-21 | 5:46 | 0:01 | 7 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Никольская", "Кодяковская", "Боголюбовская". | Системное понижение U, остановка отдельных скважин. В зоне обслуживания Оренбургского РДУ отключений не зафиксировано. | 2 | 1 | 3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -3
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-21 | 11:10 | 2016-08-21 | 11:11 | 0:01 | 12 | Авар.откл. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Тананыкская" | 6(10) | ВЛ | ф-814 | Аварийное отключение с успешным АПВ Гроза. По причине прямого попадания молнии в ВЛ 6кВ ф-814 ПС 35/6кВ «Тананыкская» произошёл возможный пробой воздушного пространства между проводами, в ре-зультате чего возникло межфазное к.з., отключение ВЛ АПВ-У (12с). | 3 |  | 3 | ТЧ | 0 | АС-70 | 0 | 42163 | 100 | 42887 | 0 | 42474 | КП11 | [5 empty] | 0 | -3
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-08-21 | 11:30 | 2016-08-21 | 11:31 | 0:01 | 4 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | 1СШ-6 кВ | Посадка напряжения по 1СШ-6кВ, остановка БКНС, ДНС. Диспетчер ЗПО Павлов Д.В. Отключение ВЛ-35 кВ "Курманаевская-Ромашкино" не подтвердил. Гроза. |  | 1.6 | 1.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -1.6
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-21 | 11:35 | 2016-08-21 | 11:36 | 0:01 | 22 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Тананыкская" | 6(10) | КТП | ф-807 | Аварийное отключение во время грозы. "Земля" на 1СШ-6кВ. При осмотре ф-807 в 16:20 обнаружены разрушенные разрядники на КТП скв.1514, 1521(б/д). В 18:25 неисправность устранена. "Земли" нет. | 4.8 | 1.2 | 6 | Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП11 | [5 empty] | 0 | -6
август | Оренбургнефть | СПМЭС Волги | 2016-08-21 | 13:18 | 2016-08-21 | 13:19 | 0:01 | 820 | З.З.-1ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Савельевская", "Промысловая", "Н-Медведкинская", "Родинская", ПС "Графская", "Ибряевка-1,2" | Кратковременное понижение напряжения из-за аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Комсомолец-1,2" цепи (ЗПО,ВПО) .Отработала ЗЗ-1ст. на ПС Бузулукская. Гроза. | 187 | 171 | 358 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -358
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" СРС ВПО | 2016-08-21 | 16:42 | 2016-08-21 | 16:58 | 0:16 | 95 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/35/6кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) | 110 | ВЛ | С2Т ПС "Герасимовская" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110кВ "Алексеевская-1ц". на ПС "Нефтегорская-2"; СМВ-110 кВ на ПС "Алексеевская", отработала делительная аватоматика. РПВ СМВ-110кВ успешное. Однофазное "кз", фаза-С=0. Преположительное расстояние 25км от ПС "Алексеевская".Гроза. | 26 | 23 | 49 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -49
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-21 | 21:05 | 2016-08-21 | 21:06 | 0:01 | 52 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Проскуринская" | 6(10) | ВЛ | п/с 35/6 кВ "Проскуринская" Ф-216,210; "Варшава-3"Ф-31,32,33 | Посадка напряжения при грозовых проявлениях.При осмотре оборудования ПС отключенного оборудования и выпавших блинкеров срабатывания защит не выявлено. | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП3 | [5 empty] | 0 | -11
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-08-22 | 12:51 | 2016-08-22 | 12:52 | 0:01 | 93 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СПО) | 35 | ВЛ | ПС 35/6кВ «Врезовка», «Самодуровская», «УПСВ Самодуровская», «КНС», «НПС». | Кратковременное снижение напряжения, в сети 35 кВ . ПС ОН осмотрены, выпавших блинкеров, замечаний нет. В ОРДУ (Мясников С.В., Хасанов Р.А.) сведений об отключениях и посадках нет. Персонал СПО разбирается. Отправлено письмо с запросом причины. | 15 | 11 | 26 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -26
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-08-22 | 12:51 | 2016-08-22 | 12:52 | 0:01 | 15 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СПО) | 35 | ВЛ | ПС "Беседино" | Кратковременное снижение напряжения, в сети 35 кВ . ПС ОН осмотрены, выпавших блинкеров, замечаний нет. В ОРДУ (Мясников С.В., Хасанов Р.А.) сведений об отключениях и посадках нет. Персонал СПО разбирается. Отправлено письмо с запросом причины. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -5
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-08-23 | 6:34 | 2016-08-23 | 6:35 | 0:01 | 269 | ЗЗ-1ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Промысловая", "КНС-1, 2, 3", "Пронькинская", "Яшкинская", "Восточная Покровка". | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Промысловая-1" с успешным АПВ на ПС 220/110/35/6кВ "Бузулукская". Произведен осмотр ВЛ-110, на опоре № 240 разрушен один изолятор в гирлянде фазы "А", видны следы перекрытия. | 66.434 | 61 | 127.434 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -127.434
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-08-23 | 6:34 | 2016-08-23 | 6:35 | 0:01 | 86 | ЗЗ-1ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Графская", "Ибряевка-1", "Ибряевка-2". | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Промысловая-1" с успешным АПВ на ПС 220/110/35/6кВ "Бузулукская". Произведен осмотр ВЛ-110, на опоре № 240 разрушен один изолятор в гирлянде фазы "А", видны следы перекрытия. | 10.781 | 3.126 | 13.907 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -13.907
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-08-23 | 14:29 | 2016-08-23 | 14:30 | 0:01 | 3 |  | АПВУ | Внешние сети | 35/6кВ "Тарханы" | 35 | ВЛ | ПС "Тарханы". | "Посадка" U в сети 35 кВ, остановка скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-10 кВ фидера "Чк-2" на ПС "Чкаловская"(СПО). | 0.459 | 0.142 | 0.601 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -0.601
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-24 | 12:05 | 2016-08-24 | 13:15 | 1:10 | 7 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Лебяжинская" | 6(10) | КТП | ВЛ-6 фидера № 1505 | 12:05 заявка ЦДНГ, нет питания на скважинах по фидеру № 1505. Осмотром выявлено: выход из строя тр-ра КТП скв.№ 5012 (по информации ЧОП видели вспышку). Отключен ЛР-6 КТП, фидер включен. Организуется замена деффектного оборудования. 18:50 скважины №№ 5012, 4021 запитаны от КТП № 4021.Не заменены высоковольтные вставки в РУ-6 кВ КТП6/0,4 кВ под номинал тока по ВН. | 47.9 |  | 47.9 | Т | 2014 | КТПВК | ОАО «Алтранс» | 42515 | 100 | 42856 | 0 | 0 | КП9 | [5 empty] | 0 | -47.9
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-08-24 | 15:15 | 2016-08-24 | 15:16 | 0:01 | 185 | ЗЗП-1 ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Курманаевская", "Долговская", "Моргуновская" | "Посадка" U, остановка отдельных скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Сорочинская-2ц" (ЗПО), работа ЗЗ-1 ст, гроза. Сообщил ДД ЗПО Попов Н.Н. | 46 |  | 46 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -46
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-24 | 17:40 | 2016-08-24 | 18:05 | 0:25 | 11 | МТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "КНС-2" (БугПЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Бурение". | Аварийное отключение от действия защит МТО, дождь, сильный ветер, гроза. Отключение фидера «Бурение» на ПС 35/6кВ «КНС-2» произошло при прохождении грозо-вого фронта. | 4 |  | 4 | ТЧ | 1971 | АС-70 | СМУ-2 | 42387 | 100 | 42736 | 0 | 42387 | КП11 | [5 empty] | 0 | -4
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-25 | 2:07 | 2016-08-25 | 2:43 | 0:36 | 11 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Гаршинская-1" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 103. | Устранение обрыва вязки ("земля" в сети 6 кв) на опоре № 23 фаза "В" отпайка на скв.№ 372. В результате износа вязки, выполненной в одну жилу провода АС-70, в момент взлета стаи птиц и резкой динамической нагрузки, произошло ее разрушение и замыкание на «землю» провода фазы «В» на опоре №23. | 11.7 |  | 11.7 | ТЧ | 2004 | АС-70 | Уралэлектрострой | 41781 | 100 | 42614 | 5 | 42149 | КП23 | [5 empty] | 0 | -11.7
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-08-25 | 12:09 | 2016-08-25 | 17:50 | 5:41 | 1 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Совхозная" (СПО) | 6(10) | ВЛ | Сх-3, скв.720 | Испытание и ремонт эл.оборудования на ПС 35/10 "Совхозная" персоналом СПО без согласования. | 17 |  | 17 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -17
август | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-08-25 | 16:15 | 2016-08-25 | 16:16 | 0:01 | 11 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | п/с "Донецко-Сыртовская" "Платовская" | Посадка напряжения в сети 110 кВ персоналом РАО не подтверждена. Причина выясняется. | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -8
август | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-08-25 | 16:30 | 2016-08-25 | 16:31 | 0:01 | 327 | НВЧЗ, 3ст ДЗ, ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | п/с "Никольская", "Толкаевская", "Львовская", "Н-Львовская", "Ольховская", "Кодяковская", "Боголюбовская" | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-220 кВ "Газовая-Сорочинская" (МЭС) .Работа защит: НВЧЗ, 3ст ДЗ, ТЗНП .Место повреждения по приборам 64 км от ПС "Газовая" Причина выясняется. Производится осмотр. | 95 | 41 | 136 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -136
август | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-08-25 | 16:30 | 2016-08-25 | 16:31 | 0:01 | 123 | НВЧЗ, 3ст ДЗ, ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | п/с "Родинская", "Токская", "Подольская", "Яшкинская" | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-220 кВ "Газовая-Сорочинская" (МЭС) .Работа защит: НВЧЗ, 3ст ДЗ, ТЗНП .Место повреждения по приборам 64 км от ПС "Газовая" Причина выясняется. Производится осмотр. | 25 | 8 | 33 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -33
август | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-08-25 | 16:30 | 2016-08-25 | 16:31 | 0:01 | 11 | НВЧЗ, 3ст ДЗ, ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | п/с "Платовская", "Загорская", "Лебяжинская" | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-220 кВ "Газовая-Сорочинская" (МЭС) .Работа защит: НВЧЗ, 3ст ДЗ, ТЗНП .Место повреждения по приборам 64 км от ПС "Газовая" Причина выясняется. Производится осмотр. | 35 | 24 | 59 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -59
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-08-26 | 14:25 | 2016-08-26 | 14:37 | 0:12 | 11 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Емонтаево" (СПО) | 35 | ПС | ПС 35/6 "Школьная" | С неуспешным АПВ, работа МТЗ, В-35 кВ "Школьная" на ПС "Емонтаево" (СПО). Персонал УЭ производит осмотр ВЛ-35 кВ (L=30,3 км). Гроза. В 15:32 ПС "Школьная" переведена на ПС "Матвеевка" (L=8,9 км). В 17:55 ВЛ-35 кВ осмотрена, замечаний нет. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -5
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-27 | 8:15 | 2016-08-27 | 8:18 | 0:03 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПАЭС-6кВ "Загорская" | 6(10) | ГПЭС | ВЛ-6 фидера № 1409 | Остановка ПАЭС-2, разрушение сварного шва на газовой трубке. (ПАЭС-1 в ремонте с 13.08.16). Эл.снабжение фидера переведено на ПС "ГТЭС Загорская". | 5.285 |  | 5.285 | ГПУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП3 | [5 empty] | 0 | -5.285
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-08-28 | 10:17 | 2016-08-28 | 10:18 | 0:01 | 3 | МТЗ |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Пл-10" | Аварийное отключение при производстве оперативных переключений персоналом СПО по переводу питания фидера «Т-4» (СПО) ПС 110/10кВ «Тирис-тяга» (КЖД) от фидера «Пл-10» (СПО), работа МТЗ. 11:30 фидер «Т-4» запитан от фидера «Пл-10» до Р-41 (Р-41 отключен), продолжается осмотр персоналом СПО. 14:35 Подано напряжение на СУ ЭЦН скв.№729. Причину аварийного отключения фидера «Т-4» на ПС 110/10кВ «Тирис-тяга» СПО не сообщают. | 0.3 | 1 | 1.3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -1.3
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-30 | 6:36 | 2016-08-30 | 6:37 | 0:01 | 93 | ТО, ЗЗ 1ст. | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Росташинская" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 "Бузулукская - Росташинская", ТО, ЗЗ 1ст., однофазное "КЗ" фаза "С"-0. 12,2 км от ПС "Бузулукская". "Посадка" U по ПС ЦДНГ-2, остановка отдельных скважин (6-7). В 9:30 выехали с диагностикой ВЛ. В 15:30 осмотр закончен, осмотрели от оп. №38 до оп. №140, видимых неисправностей не выявлено. Подана заявка в ОРДУ на вывод в ремонт 31.08.16. | 24 | 4 | 28 | ТЧ | 1990 | АС-185 | ООО "Волгаэлектрострой" | 42262 | 100 | 42583 | 0 | 42548 | КП19 | [5 empty] | 0 | -28
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-30 | 18:46 | 2016-08-30 | 18:47 | 0:01 | 6 | МТЗ-2 | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-1 | С успешным АПВ, работа МТЗ 2-й ступени. Отключение Ф№1 ПС 110/35/6 кВ Росташинская произошло по причине междуфазного замыкания на ЛР6 кВ КТП к скв№886 птицей. | 1.8 |  | 1.8 | ТЧ | 1994 | АС-70, 95 | МКУ ЗАО "Нефтегазавтоматика" | 42402 | 100 | 42917 | 0 | 42580 | КП19 | [5 empty] | 0 | -1.8
август | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЦПО | 2016-08-31 | 6:15 | 2016-08-31 | 6:16 | 0:01 | 13 | ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Переволоцкая" (ЦПО) | 110 | ВЛ | ММПС Капитоновская, ф-7 Платовская | Кратковременное понижение нпряжения из-за аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Ново-Сергиевская-Переволоцк". АПВ успешное. | 10.011 |  | 10.011 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -10.011
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЦПО | 2016-09-01 | 3:10 | 2016-09-01 | 3:25 | 0:15 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Платовская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 7. | Оперативные переключения для вывода в неотложный ремонт ВЛ-110 кВ "Переволоцкая-Платовка" персоналом ЦПО. Замена поврежденной гирлянды изоляторов на опоре №73 | 10 |  | 10 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -10
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЦПО | 2016-09-01 | 6:00 | 2016-09-01 | 6:10 | 0:10 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Платовская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера № 7. | Оперативные переключения для ввода в работу ВЛ-110 кВ "Переволоцкая-Платовка" персоналом ЦПО после замены поврежденной гирлянды изоляторов на опоре №73 | 7.6 |  | 7.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -7.6
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-01 | 20:27 | 2016-09-01 | 20:28 | 0:01 | 11 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/6кВ "Толкаевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 610 | Аварийное отключение с успешным АПВ, МТЗ, фазы "А-В", 1,07 км от ПС. Произведен осмотр ВЛ-6, замечаний не выявлено. | 1.2 | 1.6 | 2.8 | ТЧ | 1979 | АС-70 | 0 | 42273 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП23 | [5 empty] | 0 | -2.8
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЦПО | 2016-09-02 | 3:34 | 2016-09-02 | 3:35 | 0:01 | 17 | ЗЗ 3ст. | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Переволоцкая" (ЦПО) | 110 | ПС | ВЛ-110 "Переволоцкая - Новосергиевская" (ЗПО). ПС "ММПС Капитоновская". ВЛ-10 фидера № 7 ПС "Платовская". | Аварийное отключение с успешным АПВ СВ-110 на ПС "Переволоцкая". Персонал ЗПО планирует осмотр ВЛ-110 "Переволоцкая - Новосергиевская". | 11.2 | 0.4 | 11.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -11.6
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-09-02 | 6:00 | 2016-09-02 | 8:44 | 2:44 | 3 |  | АПВН, РПВН | Внешние сети | 35/10кВ "Ефремо-Зыково" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "ЕЗ-4", "Мт-3". | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, РПВ неуспешно. (Эл.снабжение фидера "Мт-3" осуществляется от ВЛ-10 фидера "ЕЗ-4", ремонтная схема до 05.09.16). Персонал СПО проводит осмотр двумя бригадами. 7:45 выехали с осмотром отпайки ОН (5,5 км) из р.ц. Пономаревка. Обнаружена поврежденная анкерная опора №70 на н/п Сорокино. | 5.6 |  | 5.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -5.6
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-02 | 20:03 | 2016-09-02 | 21:17 | 1:14 | 11 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/6кВ "Толкаевская" | 6(10) | ВЛ | ф-610 | Отключение ф-610 для замены дефектных изоляторов и шлейфов на ЛР-6кВ скв 1349. (устранение замыкания на землю) | 5.5 |  | 5.5 | ТЧ | 1979 | АС-70 | 0 | 42273 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП23 | [5 empty] | 0 | -5.5
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-09-02 | 14:05 | 2016-09-02 | 15:36 | 1:31 | 3 |  | АПВН, РПВН | Внешние сети | 35/10кВ "Ефремо-Зыково" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "ЕЗ-4", "Мт-3". | Восстановление схемы персоналом СПО отпайки на н/п Сорокино после ремонта анкерной опоры. | 2.2 |  | 2.2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -2.2
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-02 | 17:44 | 2016-09-02 | 19:17 | 1:33 | 18 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/6кВ "Толкаевская" | 6(10) | ВЛ | ф-605 | Отключение ф-605 для замены дефектных изоляторов на опоре №70. (устранение замыкания на землю) | 30.1 |  | 30.1 | ТЧ | 1988 | АС-70 | 0 | 42551 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП23 | [5 empty] | 0 | -30.1
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-03 | 2:05 | 2016-09-03 | 2:50 | 0:45 | 4 | МТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Аксютино" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Кушниковка-2, ВЛБ-58 | Аварийное отключение ВЛБ -58, отработала защита МТО. Вышел из строя кабель ВВГ-4х120- 35м и АВ-0,4 кВ -400А на шурф №1 (125 кВт) в КТП-ДНС. В 9:00 выехали с СулСР с кабелем и АВ на замену. В 11:20 бригада прибыла на КТП ДНС. В 17:10 шурф №1 в работе. Отключение В-6кВ ВЛБ-58 фидера 6кВ «Кушниковка-2» ПС 35/6кВ «Аксютино» произошло из за пробоя КЛ-0,4кВ ВВГ-4х120мм от РУ-0,4кВ до СУ ЭЦН «Шурф№1», «Шурф№2» и выход из строя АВ 0,4кВ ВА-51-39 - 400А. | 2.3 |  | 2.3 | ТЧ | 1982 | АС-70 | СМУ-2 | 42473 | 100 | 42795 | 0 | 42473 | КП23 | [5 empty] | 0 | -2.3
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-09-03 | 5:40 | 2016-09-03 | 5:41 | 0:01 | 6 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Тепловская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-2 | Падение нагрузки, остановка скважин, персонал ЗПО отключение и посадку напряжения не подтверждает. В 7:30 выехали с г. Бузулука на осмотр. В 13:20 осмотр закончен, замечаний нет. | 3.8 |  | 3.8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -3.8
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-09-03 | 6:19 | 2016-09-03 | 6:20 | 0:01 | 18 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Сорочинская-Никольская-1, 2" | Пасадка напряжения при оперативных переключениях на ПС Сорочинская по команде ОРДУ (Включение транзита) | 19 |  | 19 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -19
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-09-03 | 6:23 | 2016-09-03 | 6:24 | 0:01 | 18 | ЗЗ-2ст | АПВУ | Внешние сети | 35/6кВ "Родниковская" | 35 | ПС | СШ-35-2 | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 "Плешаново -Каликино". В 7:19 ПС Врезовка и СШ-35-1 ПС "Родниковская" переведены на ПС "Пономаревка" | 5.7 | 6.5 | 12.2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -12.2
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-09-03 | 6:50 | 2016-09-03 | 7:37 | 0:47 | 213 | Диф. защита. |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Александровская" (ЗПО) | 35 | ПС | ПС "Графская", "Ибряевская-1, 2" | Аварийное отключение Т2 на ПС Александровская, отработала Диф защита, под В-35-Т2 нашли птицу. | 67 | 20.9 | 87.9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -87.9
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-03 | 12:20 | 2016-09-03 | 12:27 | 0:07 | 4 | МТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Аксютино" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Кушниковка-2, ВЛБ-58 | Аварийное отключение, работа МТО, при пуске шурфа №2 (ПЭД-140 кВт, пробой КЛ ВВГ-4*150, L=35 м) "ДНС Кушниковка". Планируется монтаж кабельной муфты (в 14:10 муфту отправили с СулСР). В 13:45 заменили АВ-400 А. В 16:00 муфту привезли на КТП ДНС. В 19:20 шурф №2 в работе. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1982 | АС-70 | СМУ-2 | 42473 | 100 | 42795 | 0 | 42473 | КП23 | [5 empty] | 0 | -1
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-03 | 15:00 | 2016-09-03 | 15:36 | 0:36 | 5 | МТЗ 1-й ступени |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Подольская" | 35 | ПС | ПС "Подольская", "Токская" | Аварийное отключение В-35-"3Л-Родинская", работа МТЗ 1-й ступени ф-С-А. Гроза. В 15:37 ДНС "Горное" в работе. | 4.6 |  | 4.6 | ТЧ | 2007 | АС-120 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП11 | [5 empty] | 0 | -4.6
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-03 | 15:00 | 2016-09-03 | 15:48 | 0:48 | 54 | МТЗ 1-й ступени |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Подольская" | 35 | ПС | СВ-35, ПС "Подгорная" | Аварийное отключение СВ-35, работа МТЗ 1-й ступени ф-А-В. Гроза. | 42.4 |  | 42.4 | ТЧ | 2007 | АС-120 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП11 | [5 empty] | 0 | -42.4
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-03 | 15:43 | 2016-09-03 | 15:43 | 0:00 | 2 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Аксютино" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Ботвинка | С успешным АПВ, работа МТО. Гроза. |  |  |  | ТЧ | 1974 | АС-70 | СМУ-2 | 42523 | 100 | 42644 | 0 | 42157 | КП11 | [5 empty] | 0 | 0
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-03 | 15:43 | 2016-09-03 | 15:43 | 0:00 |  |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Аксютино" | 6(10) | ВЛ | ПС "Тарханы", "Березовка" | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ф-Ботвинка на ПС "Аксютино" | 4 |  | 4 | ТЧ | 1974 | АС-70 | СМУ-2 | 42523 | 100 | 42644 | 0 | 42157 | КП11 | [5 empty] | 0 | -4
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-09-03 | 15:44 | 2016-09-03 | 15:45 | 0:01 | 16 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Сорочинская-Никольская-1, 2" | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Плешаново" отработала З.З. 2-й ступени. Гроза. | 30 |  | 30 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -30
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-09-03 | 15:45 | 2016-09-03 | 15:45 | 0:00 | 36 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Сорочинская-Бузулукская-1, 2" ПС "Н-Медведкинская" ,"Скворцовская", "Шулаевская" | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Плешаново" отработала З.З. 2-й ступени. Гроза. | 12.4 | 4 | 16.4 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -16.4
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-03 | 16:17 | 2016-09-03 | 16:17 | 0:00 | 8 | МТЗ 2-й ступени | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "ГТЭС Загорская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-1411 | С успешным АПВ, работа МТЗ 2-й ступени, ф-А-В, L=4,29 км. Гроза. | 3.5 | 8.2 | 11.7 | ТЧ | 2004 | АС-70, 95 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП11 | [5 empty] | 0 | -11.7
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-03 | 17:00 | 2016-09-03 | 17:02 | 0:02 | 54 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Подольская" | 35 | ПС | В-35-"3Л-Токская", СШ-6-1", В-35-"3Л-Никольская", ПС "Подгорная". В-6-2 | Гроза. В 17:02 включили В-35-"3Л-Подольская-Токская", в 17:12 включили В-6-2, в 17:14 включили В-35-"3Л-Никольская-Подольская" | 23.3 |  | 23.3 | ТЧ | 2007 | АС-120 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП11 | [5 empty] | 0 | -23.3
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-03 | 17:57 | 2016-09-03 | 17:58 | 0:01 | 83 | МТЗ 2-й ступени | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Никольская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "2-Л", ПС "Кодяковская", "боголюбовская", "Ольховская" | С успешным АПВ, работа МТЗ 2-й ступени, ф-АВС, L=34 км, Гроза. | 42.2 | 39 | 81.2 | ТЧ | 1981 | АС-120 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП11 | [5 empty] | 0 | -81.2
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-03 | 18:30 | 2016-09-03 | 18:40 | 0:10 | 54 | МТЗ 1-й ступени | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Подольская" | 35 | ПС | В-35-"3Л-Родинска", "3Л-Токская", СШ-6-1", В-35-"3Л-Никольская", ПС "Подгорная". В-6-2 | С неуспешным АПВ отключались В-35-"3Л-Родинская", отработала МТЗ 1-й ступени, ф-В,С, включили в 18:36. В-35"3Л-Токская" отработала МТЗ 1-й ступени, ф-С, А, включили в 18:37. В 18:39 включили в-35"3Л-Никольская". Гроза. | 21.2 |  | 21.2 | ТЧ | 2007 | АС-120 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП11 | [5 empty] | 0 | -21.2
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-09-03 | 19:18 | 2016-09-03 | 19:18 | 0:00 | 13 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | Скворцовская | Посадка напряжения в сети 110кВ. Гроза. | 3.6 | 0.7 | 4.3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -4.3
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-09-04 | 12:18 | 2016-09-04 | 15:00 | 2:42 | 10 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Яшкинская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10/6 фидера № 6. | Аварийное отключение В-35 "Сорочинская" на ПС "Яшкинская". (Выход из строя В-35 Т1). На ВЛ-35 "Сорочинская - Яшкинская" "земля". Эл.снабжение фидера № 6 переводится от ВЛ-6 фидера № 708 ПС "Подгорная" с ограничением. | 21.3 | 16.8 | 38.1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -38.1
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-09-04 | 14:40 | 2016-09-04 | 15:00 | 0:20 | 4 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Подгорная" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 708. | Перевод эл.снабжения фидера № 6 ПС "Яшкинская" в связи с аварией на ПС "Яшкинская"(ЗПО) от ВЛ-6 фидера № 708 ПС "Подгорная" с ограничением. (Остановка скважин Ананьевского месторождения №№ 952, 953, 961, 962). 16:18 скв.№ 962 в работе. | 3.3 |  | 3.3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -3.3
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-09-04 | 22:30 | 2016-09-04 | 22:35 | 0:05 | 11 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Яшкинская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10/6 фидера № 6. | Восстановление нормальной схемы электроснабжения ф-6 после ремонта В-35 персоналом ЗПО. | 4.1 |  | 4.1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -4.1
сентябрь | Оренбургнефть | КбшЖД | 2016-09-05 | 0:27 | 2016-09-05 | 0:28 | 0:01 | 36 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Абдулино-тяговая" (КбшЖД) | 110 | ВЛ | Самодуровка, НПС, КНС, Родниковская, Врезовская, Школьная, Беседино | Посадка напряжения из-за аварийного отключения ВЛ-110 кВ "Абдулино-тяговая-Филиповка" | 9 |  | 9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -9
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-09-05 | 11:30 | 2016-09-05 | 11:31 | 0:01 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Тарханы" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Матвеевка-Борискино | Частичная остановка скважин по фидерам "КНС" и "Западный" при выводе в ремонт ВЛ-35кВ "Матвеевка-Борискино" для вырубки деревьев с переводом питания ПС 35/10кВ "Борискино", "Азаматово", "Рязановка" от шин ПС 35/6кВ Тарханы (персоналом СПО "Оренбургэнерго"). | 0.4 | 0.1 | 0.5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -0.5
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-05 | 12:35 | 2016-09-05 | 12:47 | 0:12 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Школьная" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 1502. | Отключение ВЛ-6 кВ фидера № 1502, для удаления с ВЛ упавшего сухого дерева в пролёте опор №№21-22. Отключение и вывод в ремонт ВЛ-6кВ фидера «15-02» ПС 35/6кВ «Школьная» для устранения упавшего дерева на провода ВЛ-6кВ фидера «15-02» в промежутке опор №21-22. | 0.8 |  | 0.8 | ТЧ | 2006 | АС-70 | ЗАО «ПНГЭМ» | 42619 | 100 | 42887 | 0 | 42530 | КП19 | [5 empty] | 0 | -0.8
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-05 | 20:53 | 2016-09-05 | 21:42 | 0:49 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Родинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 312 | "Горит" ЛР-6кВ КТП скв.№1226. Проведена ревизия ЛР. | 7 |  | 7 | ТЧ | 1981 | АС-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40715 | КП23 | [5 empty] | 0 | -7
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-06 | 4:22 | 2016-09-06 | 4:22 | 0:00 | 8 | МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Боголюбовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1207. | Аварийное отключение с успешным АПВ. Произведен осмотр ВЛ-6 - замечаний нет. | 1.8 | 3.6 | 5.4 | ТЧ | 2007 | 0 | 0 | 41970 | 100 | 2018 | 0 | 42202 | КП25 | [5 empty] | 0 | -5.4
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-06 | 18:25 | 2016-09-06 | 18:40 | 0:15 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ново-Кудринская" | 6(10) | ВЛ | ф-Савруша | "Земля" на СШ-6 кВ. При осмотре ф-Савруша обнаружен разрушенный изолятор ф-В опора №113. Изолятор заменен, "земля" не пропала. Замыкание на «землю» произошло в результате обрыва вязки фазы «В» опоры №2 ВЛ-6кВ отпайки на КТП №323 фидера 6кВ «Савруша» на ПС 35/6кВ «Ново-Кудринская», и касание проводом траверсы. Отключение фидера 6кВ «Савруша» ПС 35/6кВ «Ново-Кудринская» было необходимо для устранения замыкания на «землю». | 3.4 |  | 3.4 | ТЧ | 1975 | АС-70 | СМУ-2 | 42568 | 100 | 42614 | 0 | 42430 | КП23 | [5 empty] | 0 | -3.4
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-06 | 20:26 | 2016-09-06 | 20:46 | 0:20 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ново-Кудринская" | 6(10) | ВЛ | ф-Савруша | Произведён повторный осмотр ф-Савруша , на опоре №2 обнаружено обрыв вязки на фазе Б, отпайка на скв№323, причину устранили, земля пропала. | 2.9 |  | 2.9 | ТЧ | 1975 | АС-70 | СМУ-2 | 42568 | 100 | 42614 | 0 | 42430 | КП23 | [5 empty] | 0 | -2.9
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-09-07 | 5:57 | 2016-09-07 | 5:58 | 0:01 | 212 | З.З. 2ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Сорочинская-Плешаново" ПС 110/35/6 кВ "Н-Медведкинская", ПС 35/6 кВ "Скворцовская", ПС 35/6 кВ "Шулаевская" ПС 110/35/6 кВ Никольская, ПС 35/6кВ Родниковская 2СШ | Произошла посадка напряжения при отключении ВЛ-110 кВ "Сорочинская-Плешаново", отключился В-110 кВ на ПС Сорочинская (ОПМЭС), АПВ успешное, отработала защита З.З. 2ст. | 62.8 | 25.7 | 88.5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -88.5
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-09-07 | 10:20 | 2016-09-07 | 10:21 | 0:01 | 13 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Яшкинская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-6 | Чистка оборудования КРУН 10 кВ персоналом ЗПО. С переводом ф-6 на ПС 35/6кВ "Подгорная". | 21 |  | 21 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -21
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-07 | 12:10 | 2016-09-07 | 12:11 | 0:01 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Ибряевский-1, 2 | Короткое замыкание при схлесте проводов ВЛ фидера Ибряевка-2, пролет опор №97-98 и фидера Ибряевка-1 отпайка на скв 615 (пролет опор №33-34). Короткое замыкание при схлесте проводов ВЛ-6кВ «Ибряевский-2», в пролет опор №97-98 и фидера 6кВ «Ибряевский-1» отпайка на скв 615 в пролете опор №33-34 ПС 35/6кВ «Графская». | 1 |  | 1 | ТЧ | 1974 | АС-70 | СМУ-2 | 42432 | 100 | 42795 | 0 | 42432 | КП4 | [5 empty] | 0 | -1
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-09-09 | 8:25 | 2016-09-09 | 8:26 | 0:01 | 16 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Пономаревка" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ «Cамодуровкая», «Врезовка», «НПС», «КНС», «Родниковская». | "Посадка" напряжения, остановка отдельных скважин при аварийном отключении с неуспешным АПВ В-10 фидера "Пн-3" на ПС "Пономарёвская" (СПО). РПВ неуспешно, отработала защита МТЗ. Обнаружено повреждение на абонентском участке ТП №4 (СПО) . | 4.5 | 2.4 | 6.9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -6.9
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-09 | 14:25 | 2016-09-09 | 15:07 | 0:42 | 35 | Газовая защита |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "КНС-1" | 35 | ПС | Т1Т. ВЛ-6 фидеров №№ 402; 403; 409; 410. | Аварийное отключение В-35 Т1Т, отработала газовая защита. Нагрузки переведены на Т2Т. Персонал выехал для проверки и измерения тр-ра Т1Т. Старение изоляционных материалов обмоток трасформатора. Сверх нормативный срок эксплуатации. Межвитковое замыкание обмоток трансформатора. | 44.1 |  | 44.1 | Т | 1968 | ТМ-4000/35 | (ЧТЗ) Чирчикский трансформаторный завод | 42502 | 100 | 0 | 0 | 42502 | КП23 | [5 empty] | 0 | -44.1
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-09-09 | 17:18 | 2016-09-09 | 17:40 | 0:22 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Мт-3" | Восстановление нормальной схемы эл.снабжения ВЛ-10кВ фидера "Мт-3" (персоналом СПО "Оренбургэнерго"). Работы не согласованы ЦИТС. | 1.4 |  | 1.4 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -1.4
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-09-10 | 6:28 | 2016-09-10 | 6:29 | 0:01 | 15 | 2ст ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Родниковская", 2СШ-35. | Аварийное отключение В-110 "Плешаново" на ПС "Сорочинская" с успешным АПВ, 2ст.ТЗНП. "Посадка" U, остановка отдельных скважин по ЦДНГ-3, 5, 6. | 5.3 | 12.3 | 17.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -17.6
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-10 | 21:32 | 2016-09-10 | 23:40 | 2:08 | 11 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "№5 Яшкинская" | 6(10) | ВЛ | ф-502 | Обрыв провода на опоре №3 отпайка на скв.625. "Земля" на СШ-6 кВ фаза-С. Обрыв провода (отгорел) на опоре №3 ф-А отп на ТП №625 с падением провода на зем-лю ВЛ 6кВ Ф-502 ПС 35/6кВ Яшкинская. Нагрев и ослабления контакта в плашечном зажиме ПА-2-2А ф-А ВЛ 6кВ Ф-502 ПС 35/6кВ Яшкинская | 27.9 |  | 27.9 | ТЧ | 1970 | Зажим ПА-2-2А | 0 | 42508 | 100 | 42675 | 0 | 42600 | КП23 | [5 empty] | 0 | -27.9
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-11 | 22:55 | 2016-09-12 | 1:59 | 3:04 | 6 |  |  | Сторонние | 35/6кВ "Савельевский купол" (новая) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-604 КРУН-1 | Замена сбитой опоры №1 на отп. скв-2132. В следствие наезда транспортным средством фермера на ж/б опору (стойка СВ 110-3,5) №1 отп. на скв.№ 2124,2132 в результате произошло разрушение верхней части анкерной ж/б опоры №63 основного фидера из-за тяжения проводом, произошёл подхлёст проводов отключение ВЛ 6кВ ф-604 ПС 35/6 кВ «Савельевский Купол». | 8.4 |  | 8.4 | СК | 1975 | ж/б опора (стойка СВ 110-3,5) | 0 | 42278 | 100 | 42644 | 0 | 42507 | КП20 | [5 empty] | 0 | -8.4
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-12 | 7:41 | 2016-09-12 | 7:42 | 0:01 | 10 | Диф.защита | РПВУ (АПВ-нет) | Сторонние | ПАЭС-6кВ "Загорская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1409 | Аварийное отключение В-6 фидера № 1409, РПВ успешно, отработала диф.защита. (ПАЭС не останавливалась). | 4.926 | 2.119 | 7.045 | ТЧ | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП3 | [5 empty] | 0 | -7.045
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЦПО | 2016-09-13 | 6:53 | 2016-09-13 | 6:54 | 0:01 | 16 | ТЗНП-2 | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Переволоцкая" (ЦПО) | 110 | ВЛ | ПС "Платовская", "Новосергиевская", "Капитоновская", | "Посадка" напряжения, остановка отдельных скважин при аварийном отключении с успешным АПВ СВ-110 на ПС "Переволоцкая", работа ТЗНП-2, причина выясняется. Отправлено письмо - запрос о причине отключения. | 10.9 | 3.9 | 14.8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -14.8
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-09-14 | 6:40 | 2016-09-14 | 6:41 | 0:01 | 17 | ЗЗ 2ст. | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | 2СШ-35 ПС "Родниковская". ПС "Боголюбовская", "Кодяковская" | Аварийное отключение В-110 "Плешаново" на ПС "Сорочинская" с успешным АПВ, 2ст.ТЗНП. "Посадка" U, остановка отдельных скважин по ЦДНГ-3, 5, 6. | 3.5 | 3.4 | 6.9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -6.9
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-14 | 6:51 | 2016-09-14 | 6:52 | 0:01 | 44 | Дистанционная 2ступень |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Гаршинская-1". 1СШ-110 ПС "Гаршинская-1", "Гаршинская-2", "Гаршинская УПСВ", "Широкодольская". | Аварийное отключение ВЛ-110 "Росташинская - Гаршинская-1", 2ст. Дистанционной защиты. На ПС 110 "Гаршинская-2", "Гаршинская УПСВ", "Широкодольская" работа АВР. На ПС "Гаршинская-1" нагрузки переведены на С2Т в 6:52. По приборам фаза "А", 17,3 км от ПС. При осмотре ВЛ на опоре №133 обнаружен неисправный изолятор фаза-А. 14:00 - 15:00 замена изолятора. 16:24 включена на х.х. 17:05 собрана нормальная схема. Гирлянда со следами перекрытия на опоре №133 фаза «А». Отключение в результате пробоя по поверхности изоляторов при отложении росы в утренние часы. | 26.5 | 147.6 | 174.1 | ТЧ | 1994 | АС-95/16 АС-120 | Трест "ВНС" СМУ | 42569 | 0 | 42856 | 0 | 42627 | КП23 | [5 empty] | 0 | -174.1
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-14 | 6:30 | 2016-09-14 | 6:31 | 0:01 | 5 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Аксютино" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Кушниковка-1". | Аварийное отключение с успешным АПВ, блинкера не выпадали. Осмотр ф-Кушниковка-1 произведен. В районе ПС Аксютино на проводах скопления птиц, под ВЛ имеются погибшие птицы. Других замечаний нет. Отключение фидера 6кВ «Кушниковка-1» ПС 35/6кВ «Аксютино» произошло из за ко-роткого замыкания, вызванного массовым взлетом птиц с проводов ВЛ. | 0.3 | 0.2 | 0.5 | ТЧ | 2003 | АС-70 | ЗАО «ПНГЭМ» | 42478 | 100 | 42644 | 0 | 42478 | КП19 | [5 empty] | 0 | -0.5
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЦПО | 2016-09-15 | 6:30 | 2016-09-15 | 6:30 | 0:00 | 4 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Вахитовка" | 110 | ВЛ | скв №258; скв №5227;скв №5117; скв №258; 5502 | Посадка напряжения при аварийном отключении с неуспешным АПВ ВЛ-110 кВ "Сакмарская ТЭЦ- Каргалинская". | 4 | 6.7 | 10.7 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -10.7
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-09-15 | 7:15 | 2016-09-15 | 7:16 | 0:01 | 320 | З.З. 2 ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Н-Медведкинская", "Скворцовская"", "Шулаевская", "Курманаевская" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Сорочинская-1", работа З.З. 2-й ступени. Прошла посадка напряжения по ПС "Тананыкская", "Долговская", "Савельевская" | 71.6 | 18.3 | 89.9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -89.9
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-09-16 | 7:42 | 2016-09-16 | 7:43 | 0:01 | 115 | ЗЗ 1ст. | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | Отдельные скважины по ПС "Савельевская", "Ново-Медведкинская", "Долговская". | "Посадка" напряжения, остановка отдельных скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Комсомолец-2ц". Работала ЗЗ 1ст.на ПС "Комсомолец", 11-12 км от ПС. | 30.877 | 2.658 | 33.535 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -33.535
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-09-16 | 12:01 | 2016-09-16 | 12:05 | 0:04 | 6 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера "Мт-3". | Для отключения отпайки ВЛ-10. Устранение замыкания на "землю" персоналом СПО. В 13:06-13:10 сборка нормальной схемы. | 1.498 |  | 1.498 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -1.498
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-17 | 19:28 | 2016-09-17 | 19:29 | 0:01 | 6 | МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Тананыкская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 817. | Аварийное отключение с успешным АПВ, В-6 фидера № 817, МТО. После включения появилась "земля" в сети 6 кВ. 2-СШ фаза А=О. Фидер нагрузку не набирает, проводится осмотр двумя бригадами. В пролете опор №№ 44-45 выявлен обрыв провода. Перетёртость жил провода в шейке изолятора (место крепления провода к изолятору вязкой) в следствие старения материала провод А-70. Обрыв провода фазы «В» с перехлёстом провода фазы «А» падением на землю и отключением ВЛ. | 1.4 | 2.4 | 3.8 | ТЧ | 1978 | АС-70 | 0 | 42186 | 100 | 42948 | 0 | 42537 | КП23 | [5 empty] | 0 | -3.8
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-17 | 20:20 | 2016-09-18 | 1:54 | 5:34 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Тананыкская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 817. | Отключение В-6 фидера № 817 для устранения обрыва провода в пролете опор №№ 44-45. 20:20-23:30 ожидание АГП. 21:02 АГП вызван из Первомайского. 22:00 Бригада СЛ выехала из Бузулука (авто "Егерь"). 23:30 АГП прибыл на ПС "Тананыкская". 23:45 АГП прибыл на место аварии. 23:50 Бригада СЛ прибыла на ПС. 0:10 Все бригады на месте аварии, разрешение на допуск. 0:20 Приступили к устранению аварии. 01:50 работы закончены. 01:54 бригады удалены, фидер под U. | 23 |  | 23 | ТЧ | 1978 | АС-70 | 0 | 42186 | 100 | 42948 | 0 | 42537 | КП23 | [5 empty] | 0 | -23
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-09-18 | 6:47 | 2016-09-18 | 6:48 | 0:01 | 236 | НВЧЗ, ТО, ТЗНП 1ст. |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ВЛ-220 "Газовая - Сорочинская"(МЭС). ПС "Никольская", ПС "Ольховская", ПС "Родинская", ПС "Родниковская", ЦДНГ-1, 3, 5, 6. | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-220 "Газовая - Сорочинская". Отработала ТО, НВЧЗ, ТЗНП 1ст. | 72.5 | 125.2 | 197.7 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -197.7
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-09-19 | 7:05 | 2016-09-19 | 7:05 | 0:00 | 29 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Каргалинская-Гелий-2", ПС "Никольская", "Вахитовская", Родниковская СШ-6-2. | Посадка напряжения в сети 110 кВ при аварийном отключении ВЛ-110кВ "Каргалинская-Гелий-2". | 22.876 | 20.287 | 43.163 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -43.163
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-19 | 15:59 | 2016-09-19 | 15:59 | 0:00 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Львовская" | 6(10) | КТП | ВЛ-6 кВ ф-508 | Посадка напряжения при аварийном отключении КТП скв.303. При осмотре КТП выявили вышедшие из строя 2-е в/в вставки, тр-р прозвонили, замечаний нет. Следы замыкания на АВ-0,4 кВ 1000 А, 630 А (резервные, демонтированы). В 18:02 скважина в работе. | 1.3 | 1.6 | 2.9 | Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП3 | [5 empty] | 0 | -2.9
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-20 | 16:45 | 2016-09-20 | 17:00 | 0:15 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗПО) | 110 | ВЛ | ПС "Ленинградская", "Жилинская". | Аварийное отключение ВЛ-35 "Твердиловская - Подколки". Повреждение на участке СПО (ПС Красная горка, Троицкая), проводится осмотр оборудования. | 3.414 |  | 3.414 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -3.414
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЦПО | 2016-09-21 | 10:45 | 2016-09-21 | 10:52 | 0:07 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Платовская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера "Пл-7" | Оперативные переключения, вывод в ремонт ВЛ-110 кВ "Переволоцкая-Платовская", замена грозотросса персоналом (ЦПО), аварийная заявка. | 8.7 |  | 8.7 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -8.7
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЦПО | 2016-09-21 | 17:45 | 2016-09-21 | 17:50 | 0:05 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Платовская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера "Пл-7" | Оперативные переключения, сборка нормальной схемы эл.снабжения ПС "Платовская". | 8.1 |  | 8.1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -8.1
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-23 | 10:45 | 2016-09-23 | 14:37 | 3:52 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-516 | Устранение обрыва провода отп на КТП скв-345, скв-56. В 12:55 допуск бригады. В 14:37 фидер включен. Обрыв провода с падением на землю на опоре № 55 ВЛ6кВ ф-516 ПС 110/35/6кВ Герасимовская. В следствие смещения траверсы по телу опоры в низ , приближение верхнего прово-да «Ф-В» опора № 55 к верхней части опоры на не допустимое расстояние, возникла электрическая дуга ВЛ6кВ ф-516 ПС 110/35/6кВ Герасимовская. | 22 |  | 22 | СК | 1978 | Траверса М-3, хомут Х-33, ж/б стойка СВ110-3,5,изолятор ШФ-10. | 0 | 42137 | 100 | 2017 | 0 | 42459 | КП23 | [5 empty] | 0 | -22
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-23 | 18:05 | 2016-09-23 | 18:47 | 0:42 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-517, ЛР-3, скв-60, 57 | Устранение обрыва вязки на опоре №64 отп. скв-60. Разрушение штыревого изолятора на опоре №62 отпайка на ТП№57,60,433 падение провода «Ф-С» на траверсу, замыкание на землю ВЛ-6кВ Ф-517 ПС 110/35/6кВ Гера-симовская. В следствие естественного процесса изнашивания и старения произошёл пробой диэлектрического материала ВЛ-6кВ Ф-517 ПС 110/35/6кВ Герасимовская | 1 |  | 1 | И | 1973 | ШС-10 | 0 | 42152 | 100 | 2017 | 0 | 42297 | КП23 | [5 empty] | 0 | -1
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-24 | 15:30 | 2016-09-24 | 15:31 | 0:01 | 14 | МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Самодуровская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера "Пром-6" | Аварийное отключение В-6 фидера "Пром-6" с успешным АПВ. В 16:24 включен ВЛБ-63. Осмотром выявлено: отпайка на скв.№ 406 упавшее дерево (сухая береза), на проводах незначительные поджоги. Отключение фидера «Промысловый-6» на ПС 35/6кВ «Самодуровская» произошло в результате короткого замыкания, вызванного падением дерева на провода ВЛ-6кВ. | 4.169 |  | 4.169 | ТЧ | 1976 | АС-70 | 0 | 42268 | 100 | 42705 | 6 | 42522 | КП19 | [5 empty] | 0 | -4.169
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-09-24 | 19:40 | 2016-09-24 | 19:40 | 0:00 | 6 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Тарханы" | 6(10) | ВЛ | Отдельные скважины ПС "Тарханы", "Берёзовка". | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ, отработала МТО, ф-Чк-4 на ПС "Чкаловская" | 1.103 | 3.284 | 4.387 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -4.387
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-25 | 14:00 | 2016-09-25 | 14:10 | 0:10 | 13 | МТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Пронькинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 14 | Аварийное отключение В-6кВ фидера № 14 с неуспешным АПВ, РПВ успешно, отработала защита МТО. Осмотром установлено: в пролёте опор №№ 96-97 обнаружено упавшее сухое дерево. Фидер осмотрен полностью, других замечаний нет. | 4.2 |  | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП19 | [5 empty] | 0 | -4.2
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-09-26 | 7:41 | 2016-09-26 | 7:42 | 0:01 | 132 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС Проскуринская, Тананыкская, Долговская, Курманаевская | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Комсомолец-1, 2". По первой цепи отработала ТЗНП-2ст. По второй цепи-ТЗНП-1ст; МТО. | 24.9 | 6.6 | 31.5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -31.5
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-26 | 23:55 | 2016-09-26 | 23:56 | 0:01 | 47 |  |  | Технология | 35/6кВ "Варшава-2" | 6(10) | ПО | ввод №2 СШ -6кВ, БКНС-2. | Аварийное отключение ввода №2 СШ -6кВ на ПС "Варшава-2" и остановка двигателей по технологической защите на БКНС-2 при остановке подпорной насосной . Перенапряжения до 7кВ при трех за сутки аварийных остановках БКНС-2 с полным сбросом нагрузки и глубокие посадки напряжения при запусках в условиях резервной схемы электроснабжения Бобровских ГС с Волжских электрических сетей. Загруженность подстанций и сетей 35кВ, 110кВ до 100% в нормальном режиме элек-троснабжения и не обеспеченность стабильности напряжения при запуске высоко-вольтных двигателей по резервной схеме | 9.9 | 5.5 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП3 | [5 empty] | 0 | -15.4
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-09-27 | 7:35 | 2016-09-27 | 7:36 | 0:01 | 7 |  |  | Внешние сети | 220/35/10кВ "Северная" (МЭС) | 35 | ВЛ | ПС "З-Степановка", "Тарханы". | Посадка напряжения в сети 35кВ при аварийном отключении ВЛ 220 кВ "Бугульма -Северное", на ПС "Северное" отработало АВР. | 1.1 | 1.9 | 3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -3
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-27 | 18:05 | 2016-09-27 | 18:05 | 0:00 | 30 | МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Тананыкская" | 6(10) | КТП | ВЛ-6 кВ ф-814 | С успешным АПВ, работа МТО. При отключении выключателя нагрузки на скв-1508 (понижение напряжения на КТП (420/245U)) произошло КЗ в КТП. Прошла посадка напряжения по СШ-6-2. | 6 |  | 6 | Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП3 | [5 empty] | 0 | -6
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-09-28 | 6:56 | 2016-09-28 | 6:57 | 0:01 | 122 | ДФЗ, ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС 220 "Сорочинская" (МЭС). ПС "Родинская", "Токская", "Подгорная", "Яшкинская" (ПАО). | "Посадка" напряжения по ПС 220 "Сорочинская", остановка отдельных скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-220 кВ "Газовая-Каргалинская-1ц". | 32.736 | 2.337 | 35.073 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -35.073
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-09-28 | 6:56 | 2016-09-28 | 6:57 | 0:01 | 9 | ДФЗ, ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС 220 "Сорочинская" (МЭС). ПС "Никольская", "Боголюбовская", "Кодяковская", "Толкаевская", (ПАО). | "Посадка" напряжения по ПС 220 "Сорочинская", остановка отдельных скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-220 кВ "Газовая-Каргалинская-1ц". | 1.657 | 2.418 | 4.075 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -4.075
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-09-28 | 6:56 | 2016-09-28 | 6:57 | 0:01 | 4 | ДФЗ, ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС 220 "Сорочинская" (МЭС). ПС "Вахитовская", "Донецко Сыртовская", (ПАО). | "Посадка" напряжения по ПС 220 "Сорочинская", остановка отдельных скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-220 кВ "Газовая-Каргалинская-1ц". | 0.676 | 0.532 | 1.208 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -1.208
сентябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-09-28 | 20:39 | 2016-09-28 | 21:42 | 1:03 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/6кВ "Толкаевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 608 | Замена разрушенного изолятора ф-А на опоре № 32 | 1.635 |  | 1.635 | ТЧ | 1985 | АС-70 | 0 | 42481 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП23 | [5 empty] | 0 | -1.635
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-09-29 | 7:14 | 2016-09-29 | 7:15 | 0:01 | 7 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бузулукская-2", уч-к "Сорочинская-Тоцкая". ПС "Никольская", "Родинская", "Толкаевская", "Кодяковская", "Боголюбовская". | "Посадка" напряжения по ПС 220 "Сорочинская", остановка отдельных скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Сорочинская-2". | 1.6 |  | 1.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -1.6
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЦПО | 2016-09-29 | 7:26 | 2016-09-29 | 7:27 | 0:01 | 5 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Переволоцкая". ПС "Вахитовская", "Донецко Сыртинская" | "Посадка" напряжения по ПС 220 "Каргалинская", остановка отдельных скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Каргала-Переволоцкая". | 6.7 | 9 | 15.7 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -15.7
сентябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-09-29 | 7:34 | 2016-09-29 | 7:35 | 0:01 | 126 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бузулукская-2". ПС "Родинская", "Подольская", "Подгорная", "Токская", "Яшкинская". | "Посадка" напряжения по ПС 220 "Сорочинская", остановка отдельных скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Бузулукская-Сорочинская-2". | 37.9 | 28.9 | 66.8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -66.8
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-09-29 | 7:44 | 2016-09-29 | 7:45 | 0:01 | 79 | ТЗНП 2-й ступени | АПВУ | Внешние сети | 500/220/6кВ "Газовая" (МЭС) | 220 | ВЛ | ВЛ-220 кВ "Сорочинская"(МЭС). ПС "Никольская", "Львовская", "Н-Львовская", "Толкаевская", "БКНС", "Кодяковская", "Боголюбовская", "Ольховская". | Аварийное отключении на ПС-500/220/6кВ "Газовая" (МЭС), с успешным АПВ ВЛ-220кВ "Газовая - Сорочинская", работа ТЗНП-2. | 28.4 | 47.5 | 75.9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -75.9
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-09-29 | 9:00 | 2016-09-29 | 9:24 | 0:24 | 721 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ВЛ-220 кВ "Сорочинская", СВ-220, АТ-1, АТ-2. ПС "Промысловая", "Савельевская", "Герасимовская", "Ново Медведкинская", "Скворцовская", "Шулаевская", "Курманаевская", "Ишуевская", "Тананыкская", "Проскуринская", "Долговская", "Савельевский купол", "Майский купол", "Пронькинская", "КНС-1, 2, 3". | Аварийное отключение с неуспешным АПВ В-220 ВЛ "Сорочинская". Аварийное отключение В-220 кВ АТ-2, СВ-220 кВ на ПС "Бузулукская". В 9:24 включен СВ-220 кВ, подано питание на АТ-1. Причина отключения АТ-2 выясняется. | 156 | 157 | 313 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -313
сентябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-09-29 | 9:24 | 2016-09-29 | 9:25 | 0:01 | 113 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 220 | ПС | ВЛ-110 кВ "Промысловая-1". ПС "Графская", "Ибряевка-1", "Ибряевка-2". | Повышение напряжения по ПС 220 "Бузулукская", остановка отдельных скважин при включении СВ 220 кВ для включения АТ-1 на ПС "Бузулукская" персоналом (МЭС) в 9:24. | 17.5 | 26.5 | 44 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -44
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-29 | 10:20 | 2016-12-29 | 11:10 | 0:50 | 14 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.4 ПС Очистные | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4 ПС Очистные | Замена изолятора на опоре №33 | 4.0938 | 0.50625 | 4.6 | И | 1972 | ШФ-10 | Россия | 06.2016 10.2016 | 100 | 06.2017 10.2017 | .- | .- | КП23 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-29 | 2:30 | 2016-12-29 | 2:35 | 0:05 | 3 | - |  | Внешние сети | ВЛ-10кВ ф.2 ПС Кариновская | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.2 ПС Кариновская | Посадка напряжения при плавке гололёда на ВЛ-35 кВ Каргалы - Переволоцк | 0.33785 | 2.3622 | 2.7 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-30 | 21:15 | 2016-12-30 | 21:15 | 0:00 | 2 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.29-07 ПС Московка | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.29-07 ПС Московка | Аварийное отключение с успешны АПВ. Произвели обход, замечаний нет. |  |  |  | ПЭ | 1976 | ПЭ | Нет данных | 21.08.2016 - ТР 21.08.2016 - ТО | 100 | 21.08.2017 - ТР 21.08.2017 - ТО | 0 |  | КП25 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-30 | 3:45 | 2016-12-30 | 6:05 | 2:20 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ППО-374 ф. Лобово КРУ-10 кВ Ильино | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ППО-374 ф. Лобово КРУ-10 кВ Ильино | Аварийное отключение с успешны РПВ. Произвели обход, замечаний нет. | 2.88 |  | 2.88 | ПЭ | 1989 | АС-95 | Россия | 2016-12-20 | 100 |  | 0 |  | КП25 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-30 | 13:40 | 2016-12-30 | 17:40 | 4:00 | 1 | Ручное отключение |  | Внешние сети | ВЛ-6кВ ф.21 ПС Киргиз -Мияки | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.21 ПС Киргиз -Мияки | Плавка гололёда на ВЛ-35 кВ У-Башево-К-Мияки | 1.26 |  | 1.26 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-30 | 13:55 | 2016-12-30 | 14:05 | 0:10 | 7 | Ручное отключение |  | Внешние сети | ВЛ-10кВ ф.2 ПС Кариновская | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.2 ПС Кариновская | Плавка гололёда на ВЛ-35 кВ Каргалы - Переволоцк | 0.4 |  | 0.4 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-11-29 | 13:37 | 2016-11-29 | 15:25 | 1:48 | 13 | МТО | АПВН, РПВУ | Технология | ПС-35/6кВ К-289 ВЛ-6кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-289 ВЛ-6кВ Ф-7 | Порыв трубопровода технологической жидкости под ВЛ-6 кВ, обледенение проводов в пролете оп. 47-49, межфазное КЗ. | 9.5 |  | 9.5 | ТЧ | [8 empty] | КП24 |  |  | Перезапуск мехфонда |  |  | 0
октябрь | ООО "РН-Северная нефть" | ООО "РН-Северная нефть" | 2016-10-05 | 21:30 | 2016-10-05 | 23:55 | 2:25 | 14 | МТЗ-2 | АПВН | Собств. сети без внешн. возд. | КТП-517 | 6(10) | КТП | ВЛ-6кВ Ф-502 | м/р "Хасырейское". АО ВЛ-6 кВ Ф-502 в результате повреждения проходных изоляторов на приемном портале КТП-517 (куст 8). | 50.8 |  | 50.8 | И | [8 empty] | КП23 | ПУ5 | ПУ5 |  |  |  | 0
ноябрь | ООО "РН-Северная нефть" | ООО "РН-Северная нефть" | 2016-11-10 | 6:30 | 2016-11-10 | 9:18 | 2:48 | 2 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП-205 | 6(10) | КТП | КТП-205 | м/р "Баганское". Повреждение проходного изолятора в КТП-205 (скв. 202, 205). | 8.708 |  | 8.708 | И | [8 empty] | КП23 | ПУ5 | ПУ5 |  |  |  | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-10-01 | 12:46 | 2016-10-01 | 12:47 | 0:01 | 3 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-Пл-8, 10 | С успешным АПВ, работа МТЗ. Персонал УЭ выехал с осмотром ВЛ в зоне своей ответственности. В 16:30 персоналом УЭ осмотр закончен, замечаний нет. Персонал СПО выявил мертвую птицу под ЛР-82 на ф-Пл-8 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-10-01 | 17:17 | 2016-10-01 | 17:17 | 0:00 | 9 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СПО) | 35 | ВЛ | ПС "Тарханы", "Березовка", "Аксютино" | Посадка напряжения в сети 35 кВ, электрооборудование УЭ осмотрено, замечаний нет. По сообщению диспетчера СПО причину сообщат только по официальному запросу. Письмо гл. инженеру СПО будет направлено 03.10.16. | 2.7 | 0.9 | 3.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-10-01 | 18:49 | 2016-10-01 | 18:50 | 0:01 | 2 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-Пл-10 | С успешным АПВ, работа МТЗ. Персонал УЭ произвел осмотр ВЛ в зоне своей ответственности, замечаний нет. | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-10-02 | 8:45 | 2016-10-02 | 8:45 | 0:00 | 14 | МТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СПО) | 35 | ВЛ | ПС "Тарханы", "Берёзовка", "Аксютино" | Посадка напряжения в сети 35 кВ при аварийном отключении Ф-ЧК-3 от ПС 35/10 кВ Чкаловская (СПО). Отработали защиты АПВН, МТО. | 3.112 | 1.941 | 5.053 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-10-02 | 10:21 | 2016-10-02 | 10:22 | 0:01 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СПО) | 35 | ВЛ | ПС "Тарханы", "Берёзовка", "Аксютино" | Посадка напряжения в сети 35 кВ при пробном включении с неуспешным РПВ Ф-ЧК-3 действия защит МТЗ, ПС 35/10 кВ Чкаловская (СПО). | 3.112 | 1.94 | 5.052 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-10-03 | 16:55 | 2016-10-03 | 17:07 | 0:12 | 1 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Пл-8" | Отключение персоналом СЭС для безопасного прлоизводства работ для устранения обрыва провода ВЛ-0,4 кВ В пролетах опор Ф-Пл-8 №272-273 аварийная заявка. | 1.1 |  | 1.1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-10-03 | 16:55 | 2016-10-03 | 17:07 | 0:12 | 22 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "Тарханы" | 35 | ПС | 1СШ 35 кВ "Тарханы"(ПАО), ПС "Азаматово" (СПО) РП Жедрино Ф-РПЖ-5(СПО) отпайка ПАО | Отключение ввода Т2Т на ПС "Матвеевка" (СПО).Пропало питание 1СШ "Тарханы" ПАО и ПС "Азаматово" Ф-РПЖ-5(СПО).Запитаны по резервной схеме.Причина выясняется персоналом СПО. | 3.5 | 0.3 | 3.8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-10-05 | 11:34 | 2016-10-05 | 11:37 | 0:03 | 11 | Авар. откл. |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/10/6кВ "Ленинская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Ленинская-Зайкинская", ПС "Зайкинская" | Аварийное отключение ВЛ-35кВ "Ленинская-Зайкинская". Произвели осмотр электрооборудования, замечаний нет. Выехали с осмотром ВЛ (L=4,8 км) В 16:00 осмотр закончен, выявлено на гирляндах опор №3, 15 следы пробоя, наличие паутины, других замечаний нет. Причиной отключения В-35 Зайкинская является ошибочное отключение ключа управления выключателя В-35 «Зайкинская» инженером ЭТЛ№4 СРЗА,ТиМ Берниязова Д.Т. | 2.1 |  | 2.1 | ТЧ | 1983 | 0 | МУ-10 ГИГЭСС | 2015-04-28 | 100 | 2017-04-01 | 0 | 0 | КП1 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-10-06 | 2:19 | 2016-10-06 | 2:30 | 0:11 | 11 |  |  | Сторонние | ПАЭС-6кВ "Загорская" | 6(10) | ГТЭС | ф-1404 | Аварийное отключение ПАЭС-2(вибрация). Перевод питания ф-1404 на ПС 35/6 ГТЭС-Загорская. | 6.439 | 3.4 | 9.839 | ГТУ | 2016 | Двигатель АИ-20 | 0 | 2015-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2015-10-12 | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-10-06 | 2:45 | 2016-10-06 | 3:05 | 0:20 | 2 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Платовская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ф-7 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ. Отработала МТЗ. | 10.8 | 9 | 19.8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-10-06 | 4:55 | 2016-10-06 | 4:56 | 0:01 | 2 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Платовская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ф-7 | Аварийное отключение дисп. ЗПО Поповым Н.Н. не подтверждено. Производится осмотр фидера в зоне ответственности ПАО. 6:30 произведен осмотр отпаечного ВЛБ-замечаний нет. По сообщению диспетчера ЗПО Хасаншина Р.И. персоналом ЗПО был проведён осморт электрооборудования своей балансовой принадлежности, причину не выявили. | 4.6 |  | 4.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-10-06 | 7:15 | 2016-10-06 | 7:16 | 0:01 | 38 | З.З. | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС "Ново-Медведкинская", "Шулаевская", "Скворцовская" | Посадка напряжения из-за аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ-220-"Газовая-Каргалинская-1ц". Отработала ЗЗ. | 12.215 | 9.96 | 22.175 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-10-06 | 7:15 | 2016-10-06 | 7:16 | 0:01 | 10 | З.З. | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС "Никольская" | Посадка напряжения из-за аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ-220-"Газовая-Каргалинская-1ц". Отработала ЗЗ. | 8.0925 | 15.4005 | 23.493 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-10-06 | 7:15 | 2016-10-06 | 7:16 | 0:01 | 10 | З.З. | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС "Вахитовская", "Донецко-Сыртовская" | Посадка напряжения из-за аварийного отключения с успешным АПВ ВЛ-220-"Газовая-Каргалинская-1ц". Отработала ЗЗ. | 8.0925 | 15.4005 | 23.493 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-10-08 | 7:31 | 2016-10-08 | 7:31 | 0:00 | 312 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Савельевская", "Долговская", Моргуновская, Курманаевская, Тананыкская, Графская, Ибряевка-1, Ибряевка-2. | Посадка напряжения в сети 110 кВ из-за аварийного отключения ВЛ-110 кВ Сав-2. АПВ успешное. | 68.2 | 43.9 | 112.1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-10-08 | 11:32 | 2016-10-08 | 11:33 | 0:01 | 147 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС "Савельевская", "Долговская", "Моргуновская", "Курманаевская", "Тананыкская" | Понижение напряжения при переключениях в связи с неотложным выводом в ремонт ВЛ-220 кВ "Куйбышевская-Бузулукская". | 22.9 | 6.7 | 29.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-10-08 | 15:53 | 2016-10-08 | 16:06 | 0:13 | 10 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Тепловская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | Ф-2 | Отключение для ремонта ЛР-ТП-208. Неотложная заявка ЗПО. | 7.2 |  | 7.2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-10-08 | 19:56 | 2016-10-08 | 19:56 | 0:00 | 78 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/10кВ "Александровская" (ЗПО) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Александровская Графская" ПС "Графская" ,"Ибряевка-1,2" | Кратковременное пропадание напряжения с ПС 110/35/10 кВ "Александровская" (ЗПО).Аварийное отключение В-35 кВ "Графский" с успешным АПВ.Сообщил диспетчер ЗПО Хасанов Р.И. Работа МТЗ.Осмотр с утра. 09.10.16. произвели осмотр ВЛ (10:30-15:30) видимых неисправностей не выявлено. | 12.2 | 2 | 14.2 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-10-09 | 3:04 | 2016-10-09 | 3:04 | 0:00 | 5 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Ново-Тепловская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | Ф-2 | С успешным АПВ, работа МТЗ. Персонал ЗПО произвел осмотр ВЛ, в зоне ответственности, замечаний нет. Персоналом УЭ произвел осмотр ВЛ, в зоне ответственности, замечаний нет. | 2.3 |  | 2.3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-10-09 | 8:40 | 2016-10-09 | 8:41 | 0:01 | 169 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС "Савельевская", "Курманаевская", "Тананыкская", "Герасимовская", "Ишуевская" | Повышение напряжения при оперативных переключениях по вводу в работу ВЛ-220 кВ "Куйбышевская-Бузулукская" и АТ-1 на ПС "Бузулукская". | 25 |  | 25 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-10-11 | 13:01 | 2016-10-11 | 13:04 | 0:03 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидер Мт-3 | Вывод в неотложный ремонт ВЛ-10кВ "Ез-4" для замены опоры №6 отпайки на ТП №3 с кратковременным погашением ВЛ-10кВ ф."Мт-3" п/ст 35/10кВ Матвеевка на время производства оперативных переключений.(персоналом СПО "Оренбургэнерго") (Аварийная заявка СПО) | 0.85 | 0.6 | 1.45 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-10-11 | 17:53 | 2016-10-11 | 17:57 | 0:04 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидер Мт-3 | Вывод в неотложный ремонт ВЛ-10кВ "Ез-4" для замены опоры №6 отпайки на ТП №3 с кратковременным погашением ВЛ-10кВ ф."Мт-3" п/ст 35/10кВ Матвеевка на время производства оперативных переключений для восстановления нормальной схемы (персоналом СПО "Оренбургэнерго")(Аварийная заявка СПО) | 0.85 | 0.6 | 1.45 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-10-11 | 16:53 | 2016-10-11 | 18:57 | 2:04 | 12 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ново-Кудринская" | 35 | ПС | Ввод 6 кВ Т1Т | Отключение для устранения дефекта ТВК.Нагрев контакного соединения Ф-"А" шпильки тр-ра Т1Т по стороне 6 кВ выявлено 11.10.16. Устранено. Остановка и вывод в ремонт трансформатора Т-1-Т на ПС «35/6кВ «Ново-кудринская» для устранения аварийного дефекта выявленного при ТВК: нагрев к.с. переходной шины с шиной наконечника отходящего шлейфа фаза «А» 409 градусов. Аварийный дефект был выявлен своевременно(апрель 2016г.), но при защите ГТМ устранение дефекта не согласовали. | 14.7 |  | 14.7 | Т | 1975 | ТМ-2500кВА 35/6кВ | 0 | 2015-07-21 | 100 | 2017-09-01 | 1 | 2015-07-21 | КП4 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-10-14 | 11:15 | 2016-10-14 | 11:16 | 0:01 | 85 | ЗЗ 3ст. | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Александровская" (ЗПО) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Александровская-Графская | С успешным АПВ В-110 кВ Александровская на ПС 110/35/10 кВ Покровская после приёма дополнительной нагрузки ПС Берёзовка, ПС 35/6 кВ Аксютино на ПС110/35/10 Александровскую (ЗПО), по заявке (СПО) для устранение нагрева контактных соединений ЛР-35кВ Тарханы на п/ст 35/10кВ Чкаловская. | 11.833 | 1.699 | 13.532 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-10-14 | 11:59 | 2016-10-14 | 12:00 | 0:01 | 36 | ЗЗ 3ст. | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Александровская" (ЗПО) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Александровская-Графская", ПС Березовка", "Аксютино" | С успешным АПВ В-110 кВ Александровская на ПС 110/35/10 кВ Покровская после приёма дополнительной нагрузки ПС Берёзовка, ПС 35/6 кВ Аксютино на ПС110/35/10 Александровскую (ЗПО), по заявке (СПО) для устранение нагрева контактных соединений ЛР-35кВ Тарханы на п/ст 35/10кВ Чкаловская. | 6.168 | 3.022 | 9.19 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-10-14 | 23:56 | 2016-10-15 | 0:47 | 0:51 | 12 |  |  | Внешние сети | 110/6кВ "Толкаевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-605, ЯКНО-605 | Отключение отпайки на ЗУ-8 для безопасного производства работ по замене сбитой опоры №414 ф-2 ПС "Сорочинская" персоналом ЗПО. | 5.052 |  | 5.052 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-10-15 | 5:01 | 2016-10-15 | 5:34 | 0:33 | 12 |  |  | Внешние сети | 110/6кВ "Толкаевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-605, ЯКНО-605 | Подключение отпайки на ЗУ-8 после замены сбитой опоры №414 ф-2 ПС "Сорочинская" персоналом ЗПО. | 5.1 |  | 5.1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-10-16 | 23:15 | 2016-10-16 | 23:15 | 0:00 | 21 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "КНС-3" | 6(10) | ПО | 1СШ Ф-309,310 | Посадка напряжения при токе К.З. Оборудование ПС осмотрено персоналом УЭ ПАО.Установлено Выпавших блинкеров защит нет.В яч №9 БСК-1 разрушен ВВ предохранитель.(тележка выкачена в ремонтное положение, ревизия планируется с утра.) | 3.4 |  | 3.4 | КУ | 2015 | АУКРМ 6,3-900-300-03-К УХЛ1 (конденса-торная батарея CPEFS 23-6.3/150) | ООО «Севзаптехника» | 2016-04-12 | 100 | 2016-12-01 | 0 | 0 | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-10-19 | 14:22 | 2016-10-19 | 14:26 | 0:04 | 51 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Проскуринская" | 35 | ПС | Т1Т | Несанкционированное аварийное отключение от дейсвия цепей газовой защиты Т1Т при производстве работ подрядчиком Оренэлектрострой по выверке схемы для замены приборов учета на ТСН-1,2.Проводится расследование. При проведении осмотра и выверке маркировки цепей учета представителем под-рядной организации ООО «Оренэлектрострой» было случайно задето рукавом спец-одежды выходное реле газовой защиты, находящееся ниже счетчика ТСН в шкафу РЗА и СН РУ-6кВ ПС 35/6кВ «Проскуринская» в результате чего прошел сигнал на от-ключение Ввода-6кВ СШ-6-1. | 6 | 3.3 | 9.3 | Т | 1984 | RU706 | Польша | 2015-07-08 | 100 | 2018-07-08 | 0 | 2015-07-08 | КП1 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЦПО | 2016-10-22 | 2:01 | 2016-10-22 | 2:14 | 0:13 | 14 | МТЗ |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Каликино" (ЦПО) | 35 | ВЛ | 2СШ-6кВ ПС 35/6 Родниковская | Аварийная отключение ВЛ-35 кВ "Каликино-Родниковская". МТЗ. АПВ нет. Причина выясняется. Питание переведено от ПС 110/35/10 "Пономаревка" (СПО). В 3:00 ВЛ-35кВ "Каликино-Родниковская" включена на х.х. "Земли", перекоса нет. Произвели осмотр ВЛ замечания не выявили, 23.10.2016 повторный осмотр совместно с ИТР. | 3.378 | 4.517 | 7.895 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-10-23 | 10:20 | 2016-10-23 | 12:00 | 1:40 | 15 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Яшкинская" (ЗПО) | 35 | ПС | Ф-6 | Отключение с 9-00 до 11-00 Л -10кВ -Яш-6 ПС 35/10кВ "Яшкинская" для замены диафрагмы выхлопной трубы трансформатора Т 1 и слив конденсата из В 35кВ Т 1 (Внеплановая заявка ЗПО) Перевод нагрузки ВЛ-6кВ Ф-6 "Яшкинский" на ВЛ-6кВ Ф-708 ПС 35/6кВ "Подгорная". | 11.5 | 4 | 15.5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-10-23 | 12:36 | 2016-10-23 | 12:36 | 0:00 | 192 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС "Савельевская" | Вывод в ремонт ВЛ-220 кВ "Куйбышев-Бузулук" Заявка ОПМЭС.Резкое понижение напряжения при отключении ВЛ-220 кВ в сети 110 кВ со 113 кВ до 98 кВ.Произведена регулировка напряжения РПН переведен с 9 в 15 положение.Частичная остановка добывающего фонда запитанного от ПС "Савельевская".Падение нагрузки по вводам 35 кВ 5 и 12 процентов . | 40 |  | 40 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-10-24 | 8:54 | 2016-10-24 | 9:02 | 0:08 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-МТ-3 | Персоналом СПО при осмотре ПС была обнаружена земля на ВЛ-10кВ Ф-МТ-3, планируется осмотр. Отключена сельская отпайка персоналом СПО для устранения замыкания на землю. | 1 | 0.8 | 1.8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-10-24 | 13:10 | 2016-10-24 | 13:15 | 0:05 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-МТ-3 | Восстановление нормальной схемы после ремонта персоналом СПО. | 0.9 | 0.8 | 1.7 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-10-27 | 13:21 | 2016-10-27 | 13:21 | 0:00 | 2 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СПО) | 6(10) | ВЛ | Пл-10 | Аварийное иотключение с успешным АПВ.Работа МТЗ.Причина выясняется. | 0.3 | 0.8 | 1.1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-10-31 | 13:58 | 2016-10-31 | 14:39 | 0:41 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 9. | Устранение обрыва вязки (фаза "С") на опоре № 3 отпайка на скв.№ 964, устранение замыкания на "землю" в сети 6 кВ. | 5.9 |  | 5.9 | ТЧ | 1995 | АС-70 | ЗАО "Нефтегазавтоматика" | 2016-06-19 | 100 | 2017-04-01 | 1 | 2016-06-01 | КП4 | [5 empty] | 0
октябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-10-31 | 10:10 | 2016-10-31 | 10:11 | 0:01 | 5 | МТЗ, МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 6(10) | КТП | ВЛ-6 фидера № 1. | Аварийное отключение, работа МТЗ, (метель, порывы ветра до 10 м/сек). Осмотром выявлено: на КТП-6/0,4 скв.№ 874 разрушение проходного изолятора фаза "А", скв. в Б/Д. 15:15 устранено без отключения фидера. Разрушение проходного изолятора КТП 6/0,4 кВ скв.№874 Ф№1 ПС 110/35/6 кВ Росташин-ская с последующим замыканием между фазами «А», «В» и корпусом КТП 6/0,4 кВ. Развитие скрытого внутреннего дефекта проходного изолятора ИПП-10/630-8 УХЛ1 в ре-зультате ненормального режима сети (в период с 9:00 до 13:58 31.10.2016г. было замыка-ние на землю в результате обрыва вязки на опоре №3 отпайка на скв.№964 Ф№9 ПС 110/35/6 кВ Росташинская 2-СШ-6 кВ). | 1.5 |  | 1.5 | Т | 2010 | ИПП-10/630-8 УХЛ1 | ЗАО «ЭНЕРГИЯ+2» | 2016-10-05 | 100 | 2017-10-01 | 0 | 2015-08-16 | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-01 | 11:36 | 2016-11-01 | 11:56 | 0:20 | 14 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ново-Медведкинская" | 6(10) | КТП | ф-30 | Сброс нагрузки, фидер не отключался. Выехали с осмотром. При осмотре ф-30 в КТП скв.1308 обнаружено мертвое тело кошки. Запустили скв 1308 в 14:01. | 4.7 | 7.6 | 12.3 | Т | 2005 | 2АКТП 6/0,4кВ | ОАО "Алттранс" Барнаул | 2016-03-11 | 100 | 2017-09-01 | 0 | 2016-03-11 | КП6 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-11-01 | 12:08 | 2016-11-01 | 12:25 | 0:17 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Твердиловская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ф-8 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ. Отработала МТЗ. Производится осмотр. | 6.1 |  | 6.1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-11-01 | 16:09 | 2016-11-01 | 16:10 | 0:01 | 2 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Платовская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ф-7 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Отработала МТЗ. Производится осмотр. | 4.7 |  | 4.7 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-02 | 2:45 | 2016-11-02 | 2:45 | 0:00 | 240 | ЗЗП-1 ст ТЗНП | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 220/110/35/10кВ "Сорочинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Никольская-2 (ПАО) ПС "Никольская", "Толкаевская", "Боголюбовская","Кодяковская", "Ольховская", "БКНС" 1-СШ. | Посадка напряжения при аварийном отключении с успешным АПВ. ВЛ-110 кВ "Никольская-2 цепь" на ПС "Сорочинская" (МЭС) Отработала ЗЗП-1 ст. Причина выясняется. Произведен осмотр ВЛ-110 кВ "Никольская-2 цепь" от ПС "Никольская", от опоры №147 до опоры №19, на опоре №27 Ф-В нет одного изолятора в гирлянде. В 14:40 осмотр участка ВЛ закончил Начальник Никольского СР Вошин Д.А. от опоры №1 до опоры №19 замечаний нет. Планируется повторный осмотр персоналом службы линий и ИТР на 03.11.2016. Пробой электрической изоляции на опоре №73 фаза «С» ВЛ-110кВ «Сорочинская – Николь-ская-2». Попадание инородного тела (паутина) на гирлянду изоляторов, повышенная влажность (Ту-ман, изморозь), снижение изоляционных свойств. | 66 | 95 | 161 | И | 1976 | ПФ-70 | 0 | 2015-07-07 | 100 | 2017-08-01 | 0 | 2014-12-21 | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-02 | 17:22 | 2016-11-02 | 18:03 | 0:41 | 7 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ибряевка-2" | 6(10) | ВЛ | Фидер-Ивановский | Аварийное отключение ВЛБ №71 фидер-Ивановский, причина уточняется, при осмотре ВЛБ выпавших блинкеров не обнаружено, замечаний нет. Осмотр ВЛ произведен, неисправность не обнаружена. Планируется повторный осмотр на 03.11.2016. | 7 |  | 7 | Р | 2012 | РЛНД-1-10-II/400 УХЛ | ООО «Тюльганский электромеханиче- ский завод» | 2015-06-12 | 100 | 2017-06-01 | 1 | 2015-06-12 | КП10 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-11-04 | 15:00 | 2016-11-04 | 15:01 | 0:01 | 10 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Чкаловская" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Тарханы", "Березовка", "Аксютино". | "Посадка" напряжения в сети 35 кВ, остановка отдельных скважин при аварийном отключении В-10 фидера "Чк-2" (СПО) на ПС 35/10 "Чкаловская". Сообщение ДД СПО Шубина А.Н. | 3.8 | 0.8 | 4.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-25 | 9:32 | 2016-07-25 | 11:55 | 2:23 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" сбой блока ЕСМ |  | 9.4 | 9.4 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -9.4
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-11-04 | 15:53 | 2016-11-04 | 15:58 | 0:05 | 230 | ЗЗП-2 ст | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Пром-2"(ЗПО). ПС "Промысловая", КНС-1, 2, 3", "Пронькинская", "Восточная Покровка", "Яшкинская" (ПАО). | Аварийное отключение с неуспешным АПВ ВЛ-110кВ "Бузулукская - Промысловая-2"(ЗПО), работа ЗЗП-2 ст, РПВУ. Сообщил диспетчер ЗПО Креницин А.В. Причина выясняется. | 83.8 | 62.9 | 146.7 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЦПО | 2016-11-04 | 15:45 | 2016-11-04 | 15:46 | 0:01 | 61 | ЗЗП-2 ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Донецко-Сыртовская", "Вахитовская". (ПАО) | "Посадка" напряжения в сети 110 кВ с ПС "Каргалинская"(МЭС), остановка отдельных скважин запитанных от ПС "Донецко-Сыртовская" и "Вахитовская"(ПАО) при аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Каргалинская-ТЭЦ-1". Причина выясняется. Сообщил диспетчер ОРДУ Крук А.В. | 51 | 37.2 | 88.2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | БашЭнерго | 2016-11-05 | 17:57 | 2016-11-05 | 17:58 | 0:01 | 6 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Асекеево-тяга" (КбшЖД) | 110 | ВЛ | Тарханы, Березовка, Аксютино, Самодуровка | Посадка напряжения в сети 110кВ. По сообщению диспетчера ЦДС Оренбургэнерго Некрасова В.А. нестабильное напряжение пришло из внешних сетей, в сетях Оренбургэнерго, КбшЖД, СПО отключений не зафиксировано | 1.8 |  | 1.8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-11-06 | 15:59 | 2016-11-06 | 16:11 | 0:12 |  |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Пл-10" | Кратковременное отключение ВЛ-10кВ фидера "Пл-10" персоналом СЭС, для аварийного ремонта разъединителя Р-104. | 0.1 | 0.9 | 1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-07 | 4:50 | 2016-11-07 | 4:52 | 0:02 | 29 | 1ст.ЗЗ 2ст.ЗЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | ВМ-110 кВ Гаршинская-2 | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Росташинская-Гаршинская-2. РПВ успешное. На ПС "Гаршинская-2", "Гаршинская-УПСВ", Широкодольская отработал АВР. Перекрытие электрической дугой через воздушный промежуток на опоре №29 ВЛ-110 кВ Гаршинская 2 цепь фаза «С». Коронация в соединении линейной арматуры на опоре №29 ВЛ-110 кВ Гаршинская 2 цепь фаза «С» | 23 | 77 | 100 | ТЧ | 1994 | АС-95/16 | Трест «ВНС» | 2016-07-18 | 100 | 2017-07-01 | 0 | 2016-09-14 | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-07 | 11:30 | 2016-11-07 | 11:31 | 0:01 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПАЭС-6кВ "Загорская" | 6(10) | ГТЭС | ВЛ-6 фидера № 1409 | Перевод эл.снабжения ВЛ-6 фидера № 1409 с ПАЭС № 1 на ПАЭС-2. Неисправность блока синхронизации на ПАЭС-1. | 3.1 | 0.7 | 3.8 | 0 | 0 | КТА-5Г | Мотор Сич | 2016-09-23 | 100 | 2016-11-03 | 0 | 2016-09-23 | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | КбшЖД | 2016-11-07 | 12:03 | 2016-11-07 | 12:04 | 0:01 | 8 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Асекеево-тяга" (КбшЖД) | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Тарханы", "Березовка", "Аксютино". | "Посадка" напряжения в сети 35 кВ, остановка отдельных скважин при аварийном отключении эл.оборудования на ПС "Тирис тяга" (КбшЖД). Сообщил ДД СПО Ильницкий Д.А. | 2.2 |  | 2.2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | КбшЖД | 2016-11-08 | 16:25 | 2016-11-08 | 16:26 | 0:01 | 4 |  |  | Внешние сети | 110/10кВ "Тирис-тяга" (КбшЖД) | 110 | ПС | ПС "Тарханы", "Березовка", "Аксютино". | "Посадка" напряжения в сети 35 кВ, остановка отдельных скважин при аварийном отключении силового тр-ра Т-2 на ПС "Тирис-Тяга" (КБШ ж/д). Причина выясняется. | 1.6 | 0.2 | 1.8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-11-08 | 18:56 | 2016-11-08 | 19:08 | 0:12 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Пл-10" (СПО) | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, работа МТЗ, РПВУ. Причина выясняется. | 0.2 |  | 0.2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-11-09 | 14:00 | 2016-11-09 | 14:01 | 0:01 | 8 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "НПС" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ПС "Тарханы", "Березовка", "Заглядино" | Посадка напряжения из-за пуска ЭД-8МВТ на БКНС БРНУ. | 2.1 | 1 | 3.1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-11-09 | 21:47 | 2016-11-09 | 22:03 | 0:16 | 5 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Курманаевская" (ЗПО) | 110 | ПС | ВЛ-35 кВ "Курманаевка-Ромашкино" (ЗПО) 2СШ 35 кВ ПС 35/6 кВ "Долговская"(ПАО) | Аварийное отключение ВЛ-35 кВ "Курманаевка-Ромашкино" (ЗПО)на ПС 110/35/10 кВ "Курманаевская" (ЗПО) при срабатывании дифф защиты на силовом тр-ре Т-2.Причина выясняется.Нагрузка переведена на Т-1.Сообщил дисп ЗПО Креницин А.В. | 0.6 |  | 0.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-09 | 22:46 | 2016-11-10 | 2:00 | 3:14 | 19 | МТО |  | Сторонние | 110/6кВ "Толкаевская" | 6(10) | ВЛ | Ф-619 | Переходящее. Падение нагрузки на Ф619 при осмотре выявлено.обнаружено обрыв проводов неустановленным транспортным средством в пролете 6-7 основного фидера и в пролете 1-2 отпайки скв 1348.сообщено в ЧОП.Бригада СЛ выехала для восстановительных работ из Сорочинска в 2:00.К работе приступили в 2:50. Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | 51.8 |  | 51.8 | ТЧ | 1988 | АС-70 | 0 | 2015-07-07 | 100 | 0 | 0 | 2015-07-07 | КП20 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-11-09 | 23:40 | 2016-11-09 | 23:52 | 0:16 | 5 |  |  | Внешние сети | 110/35/10кВ "Курманаевская" (ЗПО) | 110 | ПС | ВЛ-35 кВ "Курманаевка-Ромашкино" (ЗПО) 2СШ 35 кВ ПС 35/6 кВ "Долговская"(ПАО) | Аварийное отключение ВЛ-35 кВ "Курманаевка-Ромашкино" (ЗПО) на ПС 110/35/10 кВ "Курманаевская" (ЗПО).Нагрузка ПС "Долговская" переведена на ПС "Савельевская"причина выясняется.По сообщению дисп ЗПО Креницина А.В. Причина отключения будет сообщнена после проведения расследования комиссией. | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-10 | 0:03 | 2016-11-10 | 0:03 | 0:00 | 120 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 "11Л" ПС "Долговская", ВЛ-35 "23Л" ПС "Майский Купол", "Савельевский Купол", "Моргуновская" | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-35 "11Л", ВЛ-35 "23Л". Отключение В-35-11Л на ПС «Савельевская», произошло из-за превышение величины заданной токовой уставки на В-35-11Л (пусковой ток ЭД-6кВ составил 1100А по сто-роне 6кВ) в момент тяжелого запуска ЭД-6кВ БКНС-7. Увеличение потребляемой мощности по присоединениям подстанций | 27 | 22.1 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-10 | 2:00 | 2016-11-10 | 8:42 | 6:42 | 16 | МТЗ-1, АВС -L-053, МТО | АПВН, РПВН | Сторонние | 110/6кВ "Толкаевская" | 6(10) | ВЛ | Ф-619 | Переходящее. Падение нагрузки на Ф619 при осмотре выявлено.обнаружено обрыв проводов неустановленным транспортным средством в пролете 6-7 основного фидера и в пролете 1-2 отпайки скв 1348.сообщено в ЧОП.Бригада СЛ выехала для восстановительных работ из Сорочинска в 2:00.К работе приступили в 2:50. Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе | 112 |  | 112 | ТЧ | 1988 | АС-70 | 0 | 2015-07-07 | 100 | 0 | 0 | 2015-07-07 | КП20 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-13 | 2:03 | 2016-11-13 | 6:10 | 4:07 | 17 | МТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Майский купол" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 5 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, МТО, РПВ неуспешно. Проводится осмотр двумя бригадами. 06:10 отключен ЛР-6 КТП-6/0,4 скв.№ 2053, неисправен ОПН, фидер включили. На СШ-6 "земля" фаза "В". 07:15 скв.№2053 включена. Осмотр продолжается. 15:00 обнаружен внутренний нагрев проходного изолятора (фаза-В) на оголовнике КТП скв.2234,637,650,2088. | 36.5 | 6.6 | 43.1 | Т | 2010 | КТПК | СЭЩ | 2016-06-03 | 100 | 2017-12-01 | 0 | 2015-06-01 | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-13 | 17:22 | 2016-11-13 | 18:30 | 1:08 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Майский купол" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 5 | Устранение замыкания на землю. Замена проходного изолятора (фаза-В) на оголовнике КТП скв.2234, 637, 650, 2088. | 0.1 |  | 0.1 | Т | 2009 | КТП мачтовая | СЭЩ | 2016-11-11 | 100 | 2017-12-01 | 0 | 2014-06-01 | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-17 | 17:13 | 2016-11-17 | 17:14 | 0:01 | 2 |  |  | Технология | 35/6кВ "Варшава-3" | 6(10) | ВЛ | ф-32 | Посадка напряжения в сети 6 кВ при неуспешном запуске скв.3012. | 2.7 |  | 2.7 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-20 | 14:46 | 2016-11-20 | 16:30 | 1:44 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Пронькинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 4 | Устранение обрыва провода фаза "В" в пролете опор №№ 110-111. В 16:30 фидер включен, "земли" нет. Причина: провод марки А-50 со старыми следами от грозового разряда без обрыва отдельных жил, тяжение провода в условиях низкой температуры, старение материала. | 9.7 |  | 9.7 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" СРС ВПО | 2016-11-24 | 14:40 | 2016-11-24 | 14:41 | 0:01 | 70 |  |  | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "17Л", ПС "Варшава-3"; "Проскуринская" | "Посадка" напряжения в сети 110 кВ со стороны ПС 110/35/10 кВ "Алексеевская" (ВПО), остановка отдельных скважин при аварийном отключении ВЛ-110 кВ "Бариновка-1цепь". Сообщил диспетчер ВПО Лозовский В.В. Причина выясняется. | 11.5 | 11.7 | 23.2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-25 | 5:00 | 2016-11-25 | 6:45 | 1:45 | 7 | МТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "КНС-3" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 310 (Дебит-65 т/сут). | 6:20 Информация ЦИТС, стоят скважины по фидеру № 310. Выехали с осмотром на ПС. Аварийное отключение с неуспешным АПВ. РПВ успешно. Ветер до 12 м/сек. ПС осмотрена, замечаний не выявлено. 07:10 нагрузки восстановлены 100%. Проводится осмотр ВЛ-6. | 10 |  | 10 | ТЧ | 1969 | АС-70 | 0 | 2015-10-13 | 100 | 0 | 0 | 2015-10-13 | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-25 | 8:05 | 2016-11-25 | 8:06 | 0:01 | 7 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "КНС-3" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 310 (Дебит-65 т/сут). | Аварийное отключение с успешным АПВ. Производится осмотр. | 7 |  | 7 | ТЧ | 1969 | АС-70 | 0 | 2015-10-13 | 100 | 0 | 0 | 2015-10-13 | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-25 | 11:40 | 2016-11-25 | 11:41 | 0:01 | 7 | МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "КНС-3" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 310 (Дебит-65 т/сут). | Аварийное отключение с успешным АПВ. При осмотре обнаружен отгоревший неподвижный нож на ЛР-6 кВ скв.745(б/д). ЛР-6 кВ отключен осмотрено КТП- замечаний нет. Осмотр фидера повторно произведен дополнительных замечаний не выявлено. | 7 |  | 7 | ТЧ | 1969 | АС-70 | 0 | 2015-10-13 | 100 | 0 | 0 | 2015-10-13 | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-11-25 | 13:07 | 2016-11-25 | 13:08 | 0:01 | 6 |  |  | Внешние сети | 220/110/10кВ "Михайловская" (МЭС) | 220 | ВЛ | ПС "Краснояровская", "Тарханы" | Кратковременное понижение напряжения при аварийном отключении ВЛ-220кВ "Бугульма-Михайловская"(ОПМЭС). АПВ неуспешное. | 3 | 2 | 5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-26 | 12:55 | 2016-11-26 | 13:42 | 5:42 | 67 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Тананыкская" | 6(10) | ВЛ | Ф-815 | Замена дефектного изолятора фаза "В" на опоре №58 ВЛ-6 кВ ф №815 и монтаж провода. Устранение замыкания на землю. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-26 | 12:53 | 2016-11-27 | 1:30 | 12:37 | 4 | первая ступень-ТЗНП | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Каргалинская-Донецко-Сыртовская, АПВУ, первая ступень ТЗНП, защита первого комплекта -повреждение 1,92 кМ, второго комплекта 5,66 км до места повреждения, фаза-Б. КЗ на замлю 5,5 км, 10,05 кА. отключалась 5 раз АПВ. В 13:12 отключилась совсем, включению не поддаётся. В 14:00 персонал выехал с осмотром. 15:06 Начали осмотр от ПС Каргалинская. 15:45 приступили по переводу нагрузки ПС Вахитовская и ПС Донецко-Сыртовская. в 16:06 подача напряжения на Ф№3; в 16:15 на ДНС; в 16:23 Ф№2. При осмотре ВЛ на опоре №68 было обнаружено расстояние от провода до тела опоры 0,5 м., 17:21 линию поставили на х.х., в 17:24 В-110 Дон- сырт отключился на ПС Каргалинская. Осмотр продолжают. в 19:18 подано напряжение на АБК ПС Донецко-Сыртовская.22:30 осмтр ВЛ-110 кВ Каргалинская-Д/Сыртовская" закончен. 22:52 ВЛ-110 кВ включена на х.х. с ПС Каргалинская. 23:50 собрана нормальная схема на ПС Д/Сыртовская. 1:30 собрана нормальная схема на ПС Вахитовская. Периодическое касание шлейфа траверсы опоры №49б фаза «В» при пляске проводов, в пролётах опор №49а-49б и опор №49б – 50 привело к аварийному отключению В-110кВ «Каргалинская - Донецко Сыртинская» ПС 220/110/35/10 кВ «Каргалинская». | 1326 | 4 | 1330 | ТЧ | 2007 | АС-185/29 | ООО "Уралэлектрострой" | 2012-06-24 | 100 | 1905-07-11 | 0 | 2016-06-12 | КП15 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЦПО | 2016-11-26 | 20:50 | 2016-11-26 | 20:54 | 0:04 | 37 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/10кВ "Переволоцкая" (ЦПО) | 110 | ВЛ | Вахитовская, Лебяжинская, Капитоновская. | Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Каргалинская-Переволоцкая. АПВ неуспешное. Причина выясняется. | 40 | 16 | 56 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-27 | 1:05 | 2016-11-27 | 1:30 | 0:25 | 15 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Вахитовка" | 110 | ВЛ |  | Сборка нормальной схемы после включения ВЛ-110 Каргалинская-Д/Сыртовская. | 31 | 2 | 33 | ТЧ | 2007 | АС-185/29 | ООО "Уралэлектрострой" | 2012-06-24 | 100 | 1905-07-11 | 0 | 2016-06-12 | КП15 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-27 | 2:00 | 2016-11-27 | 2:01 | 0:01 | 11 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Вахитовка" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Донецко-Сыртовская-Каргалинская | Сборка нормальной схемы после включения ВЛ-110 Каргалинская-Д/Сыртовская. |  | 37 | 37 | ТЧ | 2007 | АС-185/29 | ООО "Уралэлектрострой" | 2012-06-24 | 100 | 1905-07-11 | 0 | 2016-06-12 | КП15 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-27 | 4:43 | 2016-11-27 | 4:44 | 0:01 | 67 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Донецко-Сыртовская", ПС 110 "Донецко-Сыртовская", "Вахитовская". | Аварийное отключение с успешным АПВ. МТО. Фаза-В=0. 5,4 км от ПС Каргалинская | 44 |  | 44 | ТЧ | 2007 | АС-185/29 | ООО "Уралэлектрострой" | 2012-06-24 | 100 | 1905-07-11 | 0 | 2016-06-12 | КП15 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-11-27 | 5:13 | 2016-11-27 | 5:14 | 0:01 | 67 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Донецко-Сыртовская", ПС 110 "Донецко-Сыртовская", "Вахитовская". | Аварийное отключение с успешным АПВ. МТО. Фаза-В=0. 5,4 км от ПС Каргалинская | 44 | 48 | 92 | ТЧ | 2007 | АС-185/29 | ООО "Уралэлектрострой" | 2012-06-24 | 100 | 1905-07-11 | 0 | 2016-06-12 | КП15 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-27 | 9:11 | 2016-11-27 | 19:05 | 9:54 | 67 | ТО, ТЗНП-1 |  | Атм., прир. и техн. | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Донецко-Сыртовская", ПС 110 "Донецко-Сыртовская", "Вахитовская". | Аварийное отключение, ТО, ТЗНП-1. Фаза-В=0. 5,5 км от ПС Каргалинская. Производится перевод нагрузок на ВЛ-35 "Сенная - Горьковская" (4 МВт) и ГТЭС (4МВт). | 733.7 | 76.4 | 810.1 | ТЧ | 2007 | АС-185/29 | ООО "Уралэлектрострой" | 2012-06-24 | 100 | 1905-07-11 | 0 | 2016-06-12 | КП15 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-27 | 14:48 | 2016-11-27 | 18:04 | 3:16 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-(1, 2, 3, 4, 5, 6) "Вахитовская" | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС №№ 1, 3, 5, 6. ВЛ-6 фидеров №№ 1, 4, 7. | Аварийный сброс нагрузки, 14:51 остановка всех ГТЭС. Причина выясняется. 15:15 ГТЭС-3 на хх. | 69.8 | 3.2 | 73 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-27 | 19:05 | 2016-11-27 | 20:00 | 0:55 | 54 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Вахитовка" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "Донецко-Сыртовская-Каргалинская | Сборка нормальной схемы после включения ВЛ-110 Каргалинская-Д/Сыртовская. | 151.3 | 94 | 245.3 | ТЧ | 2007 | АС-185/29 | ООО "Уралэлектрострой" | 2012-06-24 | 100 | 1905-07-11 | 0 | 2016-06-12 | КП15 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-27 | 19:35 | 2016-11-28 | 2:00 | 6:25 | 2 | МТЗ-2 |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1310 | Аварийное отключение с неуспешным АПВ. РПВ успешно. На фидере "земля". Производится осмотр. Осмотр приостановлен в 00:15 и переносится в связи с ухудшившимися погодными условиями (ветер, снег, отсутствие дорог). | 24 |  | 24 | ТЧ | 1994 | АС-70 | 0 | 0 | 100 | 2017-09-01 | 0 | 2015-05-04 | КП15 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-11-27 | 21:40 | 2016-11-27 | 21:41 | 0:01 | 25 |  | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10кВ "Каргалинская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС35/6 кВ ММПС "Капитоновская", ПС 35/6 кВ Лебяжинская, Ф№7 Платовский (ЗПО). | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛ-110 кВ Каргалинская-Переволоцкая-Новосергеевская, причина неизвестна. | 13 | 21 | 34 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-28 | 2:00 | 2016-11-28 | 17:23 | 15:23 | 2 | МТЗ-2 |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1310 | Переходящее: Аварийное отключение с неуспешным АПВ. В 20:40 персонал выехал с осмотром. В 23:50 осмотрено около 10 км до отпайки скв.№№ 4039; 4099, дефектов необнаружено. Дальше дороги нет, (ухудшение погоды, сильный ветер-снег), осмотр переносится до улучшения погодных условий. 28.11.16 в 14:10 приступили к осмотру, (АГП, нач.ПЭС, ЭМ). В 15:30 доехали до опоры №87, дальше машина забуксовала, пошли пешком. При осмотре выявлено: сломана опора №350 отпайка на скв.№ 19 (б/д). Планируется обрезать отпайку. После обрезки отпайки на опоре №322 "земли" и перекоса U нет. | 59.5 |  | 59.5 | ТЧ | 1994 | АС-70 | 0 | 0 | 100 | 2017-09-01 | 0 | 2015-05-04 | КП15 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-28 | 2:00 | 2016-11-28 | 10:05 | 8:05 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "ММПС Капитоновская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1320П. КТП скв.№№ 5;17. | Переходящее. Обрыв провода на опоре №111 фаза "А" в сторону отпайки КТП скв.№№ 5; 17. Монтаж провода запланирован на утро. В 4:50 Нач.ПЭС Шилин А.М. с деж.персоналом выехал для устранения неисправности. 7:00 подали дополнительную заявку для устранения неисправности, РИТС согласовано. Устранено. | 50.7 |  | 50.7 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | 0 | 2015-10-07 | 100 | 2018-09-01 | 0 | 2016-11-28 | КП15 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-28 | 18:00 | 2016-11-28 | 19:05 | 1:05 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Вахитовка" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 5 | "Земля" в сети 6кВ, фаза "В". На опоре № 140 устранен срыв изолятора фаза "В", провод лежал на траверсе. Аварийная заявка. | 30.1 |  | 30.1 | ТЧ | 2010 | АС-70, АС-90 | 0 | 2014-11-08 | 100 | 2016-12-01 | 0 | 2016-11-28 | КП15 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-28 | 19:20 | 2016-11-28 | 20:39 | 1:19 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | 110/6кВ "Донецко-Сыртовская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1314 | Устранение слета изоляторов на опорах №№ 65-66. После включения замыкания на "землю" нет, перекоса нет. Аварийная заявка. | 7.7 | 0.7 | 8.4 | И | 2009 | ШФ-20 | 0 | 0 | 100 | 2016-01-25 | 0 | 2016-01-24 | КП15 | [5 empty] | 0
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-29 | 18:46 | 2016-11-29 | 18:47 | 0:01 | 17 | МТЗ-1 | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/6кВ "Толкаевская" | 6(10) | КТП | ф-620 | Аварийное отключение. АПВ. Персонал выехал осмотром.В 1:00 выявлено: на КТП скв 381,380,1433 прошивает проходной изолятор фаза "А". | 5.1 | 7.1 | 12.2 | Т | 2005 | КТП-ВК-8-400/6-0,4-97УХЛ1 | ОАО «АЛТРАНС» г. Барнаул | 2016-09-06 | 100 | 2017-06-01 | 1 | 2015-08-01 | КП4 |  |  | КП26 |  |  | 0
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-12-01 | 5:36 | 2016-12-01 | 14:58 | 9:22 | 21 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "БКНС" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидеров №№ 806, 103. (В связи с реконструкцией ПС "Никольская" эл.снабжение фидера № 103 осуществляется от фидера № 806). | Сброс нагрузки. По системе МИР на СШ 6-1 перекос фаз. При осмотре ПС БКНС замыкание на СШ-6-1 фаза-А=0. Выехали с осмотром на КТП скв.1580,567,1583. 09:08 ВЛ-6 фидеров №№ 806, 103 выведены в ремонт. 09:30 на анкерной опоре № 13 фидера № 806 выявлен обрыв шлейфа (отгорел) фаза "А". Ожидание АГП. 10:20 АГП на месте. 10:55 выдан наряд. 11:41 приступили к работе. 12:15 демонтирован провод АС-50 в пролете опор №№ 13-14. Приступили к оснастке на опоре № 14. 12:50 Провод на 14 опоре закреплен, переезжают на 13. 13:25 1 провод вытянут, закреплен. 13:55 Второй провод вытянут, закрепляют. 14:20 Третий провод вытянули, закрепляют. 14:40 Работы закончены, снимают ПЗ. 14:58 фидер включен. Перелом с последующим отгоранием шлейфа фазы «А» на опоре №13 ВЛ-6 кВ Ф-806 ПС 35/6 кВ «БКНС», остановка скважин по дисбалансу напряжения на СУ ЭЦН. | 166.683 |  | 166.683 | ТЧ | 1974 | АС-50 | 0 | 2014-12-25 | 100 | 2017-07-01 | 0 | 2015-06-23 | КП23 | [5 empty] | 0
декабрь | Оренбургнефть | "Хайтед" | 2016-12-02 | 6:32 | 2016-12-02 | 7:05 | 0:33 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Скв.№ 166 Рыбкинского м/р (90 т/сут) | Аварийная остановка ДЭС, забились фильтра. Запущена резервная ДЭС. | 3.2 |  | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП3 | [5 empty] | 0
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-12-05 | 11:14 | 2016-12-05 | 11:22 | 0:08 | 245 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Пром-1"(ЗПО). ПС "Промысловая", КНС-1, 2, 3", "Пронькинская", "Восточная Покровка", "Яшкинская" (ПАО). | Аварийное отключение ВЛ-110 "Промысловая-1" на ПС "Бузулукская". Работа дистанционной защиты 1 ступени (двух фазное "КЗ"). На ПС "Промысловая" при включении ВА ЦУ разъединителя СР-110-4 произошло самопроизвольное отключение СР-110-4. При расследовании причин отключения обнаружено повреждение изоляции цепей управления, что привело к образованию ложной цепи на отключение разъединителя. При включении В-110 С2Т, включению не поддался (разрегулировка датчика температуры шкафа управления). 11:55 включены СВ-6 и СВ-35. 16:43 собрана раздельная схема эл.снабжения трансформаторов. Отключение СР-110-4 ПС 110/35/6кВ «Промысловая» под нагрузкой с переходом на двухфазное короткое замыкание, как следствие отключение ВЛ-110кВ-«Пром-1» действием работы дистанционной защиты 1 ступени на ПС «Бузулукская». | 141.807 | 37.069 | 178.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП1 | [5 empty] | 0
декабрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЗПО | 2016-12-05 | 11:14 | 2016-12-05 | 11:22 | 0:08 | 93 |  |  | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | ПС "Графская", "Графская", "Ибряевка-1,2" | Аварийное отключение ВЛ-110 "Промысловая-1" на ПС "Бузулукская". Работа дистанционной защиты 1 ступени (двух фазное "КЗ"). На ПС "Промысловая" при включении ВА ЦУ разъединителя СР-110-4 произошло самопроизвольное отключение СР-110-4. При расследовании причин отключения обнаружено повреждение изоляции цепей управления, что привело к образованию ложной цепи на отключение разъединителя. При включении В-110 С2Т, включению не поддался (разрегулировка датчика температуры шкафа управления). 11:55 включены СВ-6 и СВ-35. 16:43 собрана раздельная схема эл.снабжения трансформаторов. | 14.724 | 12.567 | 27.291 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-12-05 | 13:53 | 2016-12-05 | 13:54 | 0:01 | 11 | МТЗ-2 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | 110/35/6кВ "Вахитовка" | 6(10) | ВЛ | 110/35/6кВ "Вахитовская"ВЛ-6 кВ фидера № 5 | Аварийное отключение с успешным АПВ, МТЗ-2, 11,66 км от ПС. 17:45-19:30 произведен осмотр ВЛ-6. На опоре № 259 скол изолятора фаза "С". | 7.943 | 49.163 | 57.106 | ТЧ | 2010 | АС-70, АС-90 | 0 | 2014-11-08 | 100 | 2016-12-01 | 0 | 2016-11-29 | КП15 | [5 empty] | 0
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-12-06 | 5:30 | 2016-12-06 | 5:50 | 0:20 | 11 | Авар. откл. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "Майский купол" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 3. | Аварийное отключение с неуспешным АПВ, "посадка" U, остановка отдельных скважин по фидеру № 5. Выехали. Сильный ветер до 14 м/сек. Произвели осмотр ПС выпавший блинкер "Авар. откл" на яч-ке ф-3, РПВ успешное. Осмотр не проводился в связи с неблагоприятными погодными условиями (ветер до 20 м/сек, снег, метель). | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
октябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-10-12 | 19:34 | 2016-10-12 | 20:05 | 0:31 | 5 | - |  | Технология | ДЭС К-64 Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС"(остановка ДЭС-1 по причине сбоя контроллера, запуск ДЭС-1 в работу). | 7.6 | 1.8 | 9.4 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
декабрь | Оренбургнефть | КбшЖД | 2016-12-06 | 12:15 | 2016-12-06 | 12:16 | 0:01 | 34 | З.З. 2ст | АПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Абдулино-тяговая" (КбшЖД) | 110 | ВЛ | ПС "Тарханы" , "Березовка", "Самодуровская", "Врезовская", "Е-Зыковская", "Беседино", КНС. | "Посадка" напряжения в сети 110/35 кВ, остановка отдельных скважин при аварийном отключении с успешным АПВ ВЛ-110 кВ "Абдулино-Тяга - Полевая" Кбш Ж/Д, работа З.З.2 ст. Сообщил диспетчер СПО Карпеев А.И. | 9.6 | 17.7 | 27.3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-12-15 | 17:45 | 2016-12-15 | 17:53 | 0:08 | 24 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Технология | 35/6кВ "Львовская" | 6(10) | ВЛ | ф-510 КТП скв.384,597 | При запуске СУ ЭЦН скв.384 отработал АВ-400А в КТП. При осмотре обнаружены подгоревшие контакты АВ. Производится замена на 630А. После замены АВ при запуске скв.384 авар.откл. ф-510. АПВ неуспешное. РПВ в 17:53. При запуске СУ ЭЦН скв.384 сгорел отходящий АВ-250А. Произведена замена.После замены СУ ЭЦН. скв в работе. | 6 | 6.9 | 12.9 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-12-15 | 17:50 | 2016-12-15 | 18:41 | 0:51 | 4 | МТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Варшава-3" | 6(10) | ВЛ | ф-31 | Аварийное отключение.Работа МТО, АПВ неуспешное.РПВУ.Производится осмотр для выяснения причин. | 1.8 | 2.9 | 4.7 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-12-17 | 4:00 | 2016-12-17 | 11:15 | 7:15 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Майский купол" | 0.4 | КТП | ВЛ-6 фидера № 6. ТП-6/0,4 скв.№№ 2283, 2003(32,3т/с) | Заявка промысла, нет контроля на скв.№ 2283. При осмотре КТП выявлен неисправный вводной рубильник 0,4 кВ (отгорел нож фаза - С). tо окружающего воздуха -32оС. Ветер умеренный. Согласовано с РИТС устранение неисправности утром. 09:25 выехали для устранения дефектов. 11:15 скважины в работе. | 10.347 |  | 10.347 | Т | 2007 | Рубильник А-3716 | СЭЩ | 2016-02-10 | 100 | 2017-02-10 | 0 | 0 | КП23 | [5 empty] | 0
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-12-19 | 15:52 | 2016-12-19 | 16:11 | 0:19 | 1 |  |  | Сторонние | РУ-6кВ "РП-1" (ЗГПП) | 110 | ПС | ф-9 (скв.42) | Аварийное отключение ввод-6-1 яч.№12 на ПС 110/6 кВ "Тюльпан" (ЗГПП). По сообщению ДЭМ ГЩУ Баклина В.К. отработала защита "Дуговые замыкания". Персонал ЗГПП готовит Акт. | 2.3 |  | 2.3 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
декабрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-12-20 | 11:28 | 2016-12-20 | 13:23 | 1:55 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-Мт-3 | Вывод в неотложный ремонт ВЛ-10кВ ф."Мт-3" для замены ножа на Р-35 ВЛ-10кВ ф."Мт-3" ф."С" персоналом СПО "Оренбургэнерго" | 5.06 |  | 5.06 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-12-20 | 11:00 | 2016-12-20 | 11:45 | 0:45 | 32 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Тананыкская" | 35 | ВЛ | СШ-6-2 (ф-814, 816, 817, 818 | Перекос напряжения по ВЛ-35 кВ "12Л", перевели нагрузку на ВЛ-35 кВ "18Л". В 11:45 включен ф-817, в 12:03 включен ф-814, в 12:12 включен ф-818, в 12:13 включен ф-816. ( в 11:50 отключен В-35 кВ "12Л" на ПС "Тананыкская", в 11:55 отключен В-35 кВ "12Л" на ПС "Савельевская", перекос пропал). выехали с осмотром обнаружили обрыв шлейфа ф-С на анкерной опоре №4. В 16:50 ВЛ-35 кВ "12Л" выведена в ремонт. В 17:00 допуск к работе. В 17:50 работы закончены. 18:28 собрана нормальная схема. | 20.6 | 4 | 24.6 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
декабрь | Оренбургнефть | ОПМЭС Урала | 2016-12-20 | 20:40 | 2016-12-20 | 20:41 | 0:01 | 36 | МТО, ЗЗ-1ст | АПВУ | Внешние сети | 220/110/35/10/6кВ "Бузулукская" (МЭС) | 110 | ВЛ | Савельевская, Курманаевская, Тананыкская | Посадка напряжения из-за аварийного отключения ВЛ-110 кВ Комсомолец-2ц. АПВ успешное, ЗЗ-1ст. | 6.3 | 7.455 | 13.755 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
январь | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-01-07 | 15:22 | 2016-01-07 | 15:22 | 0:00 | 117 | 1 ступень земляной защиты | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Северный-Харампурская-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Северный-Харампурская-2 | Отключение ВЛ 110 кВ Северный-Харампурская-2 по защите 1 ступень ЗЗ, фаза "А", АПВ успешное. Касание провода фазы "А" ВЛ-35 кВ "Восточная-2" с нижним проводом ВЛ-110 кВ "Северный-Харампурская-2", при сходе инеевого отложения с проводов в пролете опор № 44/10/6п-44/10/7п («подскок» и пляска проводов) |  | 16.7 | 16.7 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
январь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-01-08 | 22:19 | 2016-01-08 | 22:57 | 0:38 | 27 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Пурпейская-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Пурпейская-1 | Отключение ВЛ-35кВ "Пурпейская-1" от защиты "ТО", АПВ не успешное. В 22:57 произвели РПВ, успешно. Сход инеевого отложения с проводов в пролете опор №115-116, что привело к недопустимому сближению проводов при их подскоке, расплетение верхнего и среднего проводов. Необходим ремонт проводов. Требуется ограничение 8,5 МВт. | 1.5 | 9.6 | 11.1 | ТЧ | [8 empty] | КП13 | [5 empty] | 0
январь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-01-08 | 7:38 | 2016-01-08 | 7:38 | 0:00 | 34 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Коцубенковская-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Коцубенковская-1 | Отключение ВЛ-35кВ "Коцубенковская-1" от защиты "ТО", АПВ успешное. Сход инеевого отложения с проводов фаз "А", "В" в пролете опор 28-29, что привело к недопустимому сближению проводов при их подскоке. |  | 6.3 | 6.3 | ТЧ | 1989 | провод АС-120/19 | не определен | 2015-06-30 | 100 | 2016-01-30 | 0 | 2015-06-30 | КП13 | [5 empty] | 0
январь | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-01-08 | 15:36 | 2016-01-08 | 15:36 | 0:00 | 143 | 1 зона Дистанционной защиты | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Комсомольский-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Комсомольский-1 | Отключение ВЛ 110 кВ Тарко-Сале-Комсомольский-1 по защите "1 зона дистанционной защиты" , АПВ не успешное. В 15:51, 16:17 РПВ не успешное. В пролете опор № 48-48/1 произошел сход инеевого отложения с нижнего провода и приближение к расположенному выше проводу на недопустимое расстояние. |  | 70.2 | 70.2 | ТЧ | 1988 | АС-120 | не определен | 2015-01-14 | 100 |  | 0 |  | КП18 | [5 empty] | 0
январь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-01-09 | 7:05 | 2016-01-09 | 8:20 | 0:00 | 203 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ ЦПС-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ ЦПС-1 | Сход инеевого отложения с проводов в пролете опор №4-5 |  | 45.5 | 45.5 | ТЧ | 1990 | АС-120 | не определен | 2016-01-09 |  |  |  |  | КП13 | [5 empty] | 0
январь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-01-09 | 9:43 | 2016-01-09 | 9:43 | 0:00 | 6 | ДЗТ, 1.2 ступень газовой защиты |  | Собств. сети без внешн. возд. | Т-2 ПС-35/6 "102" | 35 | ПС | Т-2 ПС-35/6 "102" | Внутреннее повреждение обмоток трансформатора, не прошёл в/в испытания (утечка при 14,5 кВ). |  | 1.6 | 1.6 | ТЧ | [8 empty] | КП13 | [5 empty] | 0
январь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-01-09 | 11:35 | 2016-01-09 | 11:35 | 0:00 | 54 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Восточная-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Восточная-2 | Отключение ВЛ-35кВ "Восточная-2", от защиты "ТО" фазы "В" и "С", АПВ успешное. |  | 27.9 | 27.9 | ТЧ | 1990 | С, СТ,Тк | не определен | [5 empty] | КП13 | [5 empty] | 0
январь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-01-09 | 12:40 | 2016-01-09 | 12:40 | 0:00 | 27 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Пурпейская-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Пурпейская-1 | Сход инеевого отложения с проводов в пролете опор №115-116 |  | 8.3 | 8.3 | Т | 1986 | ТОНб-4000 | Польша | 2015-08-20 | 100 | 2017-08-20 | 0 | 2015-05-08 | КП23 | [5 empty] | 0
январь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-01-09 | 15:32 | 2016-01-09 | 15:32 | 0:00 | 40 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Дорофеевская-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Дорофеевская-2 | Отключение ВЛ-35 кВ "Дорофеевская-2" от защиты "токовая отсечка" фаз «А» и «В», АПВ успешное. Производится осмотр ВЛ, ПС-35. |  | 11.3 | 11.3 | ТЧ | 1989 | АС-120 | не определен | 2015-11-30 | 100 |  | 0 |  | КП13 | [5 empty] | 0
январь | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-01-09 | 5:45 | 2016-01-09 | 5:45 | 0:00 | 66 | 1 ступень земляной защиты 1 зона Дистанционной защиты | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Сигнал | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Сигнал | Посадка напряжения во время отключения ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Сигнал от защиты "1 ступень ЗЗ", "1 зона ДЗ". АПВ не успешное. В пролете опор №7-8 расплетение верхнего провода фазы «В» с замыканием на грозотрос . |  | 22.7 | 22.7 | ТЧ | 1989 | провод АС-120/19 | не определен | 2015-06-30 | 100 | 2016-01-30 | 0 | 2015-06-30 | КП18 | [5 empty] | 0
январь | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-01-09 | 7:46 | 2016-01-09 | 7:46 | 0:00 | 22 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Кирпичная-Пурпейская, ВЛ-110 Кирпичная-Градиент | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Кирпичная-Пурпейская, ВЛ-110 Тарко-Сале-Градиент | Посадка напряжения во время отключений ВЛ-110 кВ «Кирпичная-Пурпейская», ВЛ-110 «Тарко-Сале-Градиент» по защитам «направленная высокочастотная защита фазы «В», АПВ-неуспешное. На ВЛ-110 кВ «Кирпичная-Пурпейская» в пролете опор №1-2 обнаружены следы оплавлений нижнего провода фазы «В», предположительно с неустановленным транспортным средством; На ВЛ-110 кВ «Тарко-Сале-Градиент» в пролете опор №40-41 обнаружены следы замыкания грозотроса с верхним проводом фазы «А». |  | 42.2 | 42.2 | ТЧ | 1986 | провод АС-120 | не определен | 10-12.11.2015 | 100 | 2016-05-12 | 0 | 2015-07-29 | КП18 | [5 empty] | 0
январь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-01-10 | 0:41 | 2016-01-10 | 2:15 | 1:36 | 19 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 154-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 154-14 | Отключение ВЛ-6 кВ 154-14 по защите "ТО", АПВ не успешное. РПВ успешное. Междуфазное короткое замыкание. В пролете опор отпайки на КГП-36 Комсомольского газового промысла обнаружен провис проводов. | 1.4 | 9.5 | 10.9 |  | 1989 | провод АС-120 | не определен | 2015-04-07 | 100 |  |  |  | КП13 | [5 empty] | 0
январь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-01-10 | 0:57 | 2016-01-10 | 1:51 | 0:54 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 102-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 102-08 | Отключение ВЛ-6 кВ 102-08 по защите "ТО", АПВ не успешное. РПВ успешное. Междуфазное короткое замыкание. В пролете опор №3-4 сход инеевого отложения, видимых повреждений не обнаружено. |  | 0.6 | 0.6 |  | 1988 | провод АС-120 | не определен | 2015-09-18 | 100 |  |  | 2015-09-18 | КП13 | [5 empty] | 0
январь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-01-10 | 1:09 | 2016-01-10 | 3:41 | 0:33 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 302-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 302-05 | Причина: схлестывание спусков ВЛ-6кВ от оп.№79/60 до приемного портала КТПН К-49. Произведена перетяжка проводов | 0.7 | 0.6 | 1.3 | ТЧ | 1996 | А-95 | не определен | 14-16.09.2015 | 100 |  | 0 |  | КП13 | [5 empty] | 0
январь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-01-10 | 3:29 | 2016-01-10 | 5:53 | 0:00 | 74 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Восточная-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Восточная-1" | Производен осмотр ВЛ-35кВ и ПС-35кВ, видимых повреждений не обнаружено, ремонт не требуется. |  | 92.2 | 92.2 | ТЧ | 1989 | АС-120 | не определен | 2015-12-01 | 100 | 01.0 | 0 | 2015-12-01 | КП13 | [5 empty] | 0
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-11-13 | 19:50 | 2016-11-14 | 4:45 | 8:55 | 4 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №242 ВЛ-6кВ ф.242-04 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.242-04 | В результате увеличения тяжения проводов при понижении температуры окружающего воздуха произошло разрушение и срыв изолятора фазы «В» с опоры №50, что привело к схлесту проводов фаз «АВС» в пролете опор 50-51, трехфазному короткому замыканию и отключению МВ-6кВ ф.242-04 от действия защит с неуспешным АПВ | 9.4 |  | 9.4 | ТЧ | 1989г. | А-95 | Россия | Т.О. - 15.07.2016г. Т.Р. - 14.07.2014г. | 100% | Т.О. - .07.2017г. Т.Р. - .07.2018г. | Т.Р. - 28.07.2015г. (Отказ РИТУ) 7, 9, 10.11.2016 - для проверки РЗА. (Отказ РИТУ) |  | КП24 | [5 empty] | 0
январь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-01-10 | 7:12 | 2016-01-10 | 7:12 | 0:00 | 28 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Дорофеевская-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Дорофеевская-1 | Производен осмотр ВЛ-35кВ и ПС-35кВ, видимых повреждений не обнаружено, ремонт не требуется. |  | 32.2 | 32.2 | ТЧ | 1988 | АС-120 | не определен | ПО 29.07.15 10-12.11.2015 | 100 |  | 0 |  | КП13 | [5 empty] | 0
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-08-06 | 15:51 | 2016-08-06 | 16:07 | 0:16 | 7 | - | - | Технология | ДЭС К-25 Катыльгинского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" Превышение нагрузки на ДГУ№1 VP 900 CU конт.№247а , нагрузка составляла 800 кВт максимальная нагрузка ДГУ 720 кВт. Так же из-за перегруза произошла остановка ДГУ №2 VP 900 CU конт.№248а в момент аварийной остановки вышел из строя контроллер системы управления ДГУ. | 5.3 | 3.9 | 9.2 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -9.2
январь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-01-20 | 5:36 | 2016-01-20 | 5:36 | 0:00 | 29 | ТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ 208-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 208-18 | Отключение ВЛ-6 кВ 208-18 от защиты "ТО", АПВ успешное. Приближение на недопустимое расстояние неустановленного транспортного средства к проводам ВЛ-6кВ «208-18» в пролете опор №№ 46/10 - 46/11. |  | 43 | 43 | ТЧ | 1989 | провод А-95 | не определен | ТО 19.10.2015 | 100 |  | 0 | ТО 19.10.2015 | КП20 | [5 empty] | 0
октябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-10-27 | 15:19 | 2016-10-27 | 17:30 | 2:11 | 15 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВТ-62 ПС 35/6 Русский Хутор-7 | 35 | ПС | ВТ-62 | АО ВТ-62 ПС 35кВ "Русский Хутор-7". При осмотре выявлено неисправность цепей управления и защиты выключателя.Произвели перевод питания от Т-1 включили ВТ-61. | 8.599 | 0.589 | 9.188 | В | 1971 | ВВУ-СЕЩ-10 | нет данных | 08.2016 | 100 | 02.2017 | 0 | 08.2016 | КП24 |  |  | АО ВТ-62 ПС 35кВ "Русский Хутор-7". При осмотре выявлено неисправность цепей управления и защиты выключателя.Произвели перевод питания от Т-1 включили ВТ-61. |  |  | 0
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-22 | 42391.3125 | 2016-01-22 | 42391.6497 | 8:06 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | М-е Шхунное, ДЭС Cummins | 0.4 | ДЭС | М-е Шхунное, ДЭС Cummins | Аварийный останов ДЭС № 2 Cummins C300D5, причина выясняется. | 9.15 |  | 9.15 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
февраль | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-02-08 | 9:32 | 2016-02-08 | 15:10 | 5:38 | 5 |  |  | Сторонние | КТПН-400 кВА куст 57 Тарасовского м/р | 6(10) | КТП | ВЛ-6 кВ "213-05" | Отключение ВЛ-6 кВ 213-05 от защиты "ТО", АПВ успешное. Вышел из строя трансформатор 6/0,4 кВ 400 кВА на кустовой площадке №57 Тарасовского м/р. Произведена замена КТП 400 кВА на КТП 630 кВА. Слив трансформаторного масла из бака трансформатора 400 кВА, неустановленными лицами. | 16.5 |  | 16.5 | Т | 2000 | ЗСМ-400/6/0,4 | Россия | 2016-01-26 | 100 |  | 0 | 2016-01-26 | КП22 | [5 empty] | 0
февраль | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-02-10 | 15:10 | 2016-02-10 | 15:10 | 0:00 | 1 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ 108-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 108-16 | Отключение ВЛ-6 кВ 108-18 по защите "МТЗ", АПВ успешное. Производится осмотр. |  | 5.6 | 5.6 | ТЧ | 2000 | АС-95 | не определен | 2015-09-20 | 100 |  | 0 | 2015-09-20 | КП12 | [5 empty] | 0
февраль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-02-12 | 3:51 | 2016-02-12 | 3:51 | 0:00 | 21 | ТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ 117-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 117-08 | При переезде бригады КРС-39 и транспортировке вагона-дома (Камаз гос. № А856СН) допущено касание проводов в пролете опор №1-2. |  | 3.7 | 3.7 | ТЧ | 1989 | АС-95 | не определен | 2015-10-17 |  |  | 0 | 2015-10-17 | КП20 | [5 empty] | 0
февраль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-02-19 | 21:37 | 2016-02-19 | 21:40 | 0:03 | 24 | Газовая защита, 2 ступень |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ "369", Т-1 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ "369", Т-1 | Отключение Т1 на ПС 35/6 кВ "369" действием газовой защиты, причина выясняется | 0.2 | 0.9 | 1.1 | Т | 2015 | ТМН-6300/У1 | В/О "Совэлектро" | 2015-12-07 | 100 | 2015-11-26 | 0 | 2015-12-07 | КП9 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-03-09 | 15:00 | 2016-03-09 | 15:06 | 0:06 | 16 | ДЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6 кВ Ямальская В-110 Т-1 | 110 | ПС | Т-1 | Отключение В-110 Т-1, 1СШ-6 кВ КРУН-6 кВ из-за ложного срабатывания ДЗТ. | 1.2 | 5.2 | 6.4 | РЗА | 2007 | Микропроцессорное устройство "Сириус-Т3" | ЗАО "Радиус Автоматика" | 2015-09-01 | 100 |  | 0 | 2015-09-01 | КП9 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-03-11 | 23:48 | 2016-03-12 | 1:53 | 2:05 | 5 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ 6 кВ 267-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ 267-16 | Схлест проводов ВЛ 6кВ (фазы "А" и "С") в пролете опор 80-80/1, при воздействии на провода откидываемым снегом роторной снегоуборочной машиной. | 1.4 |  | 1.4 | ТЧ | 1990 | А-95 | не определен | 2015-10-15 | 1900-04-09 | 2016-02-04 | 0 | 2015-10-15 | КП22 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-03-18 | 4:52 | 2016-03-18 | 4:52 | 0:00 | 12 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 6 кВ 111-25 | 6(10) | КТП | КТПН-630 кВА куст 102а Комсомольского м/р | Комсомольское м/р. Произошла посадка напряжения во ВЛ-6 кВ "111-25" . При осмотре обнаружено на кусту №102а вышел из строя трансформатор 6/0,4 кВ 630кВа . Произведена замена. | 9.7 | 1.3 | 11 | Т | 2007 | ТМГ-630/10-У1 | ОАО "Элктрощит" г. Чехов | 2001-01-12 | 100 | 2016-03-18 | 0 | 2001-01-12 | КП9 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-20 | 11:59 | 2016-03-20 | 17:54 | 5:55 | 16 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "209-06" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "209-06" | В 11:39 Отключение ВЛ 6кВ "209-06" от защиты "ТО", АПВ успешное. В 11-59 отключение ВЛ 6кВ "209-06" от защиты "ТО", АПВ неуспешное, РПВ-неуспешное. Причина: провод фазы «С» ВЛ-6 кВ «209-14» в пролете опор 23/1-23/2 отпайки на К-4ст, проходящей под ВЛ-6 кВ «209-06» схлест проводов фаз «А», «С» с ВЛ-6 кВ «209-06» в пролете опор №39-40. | 61.3 |  | 61.3 | ТЧ | 2002 | А-95 | не определен | 2015-05-13 | 100 | 2016-08-20 | 0 | 2015-05-13 | КП2 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-20 | 14:53 | 2016-03-20 | 14:53 | 0:00 | 16 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "305-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "305-14" | Отключение ВЛ-6 кВ "305-14" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. Причина: на спусках ВЛ-6 кВ между концевой опорой №88А/32А/1 и КТПН-400 кВА К-13 провис провода фазы «А», видны ожоги. Необходима перетяжка проводов (отключение только К-13). |  | 2.5 | 2.5 | ТЧ | 1996 | А-95 | не определен | 2015-10-20 | 100 |  | 0 | 2015-10-20 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-20 | 17:20 | 2016-03-20 | 17:20 | 0:00 | 1 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "302-08" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "302-08" | Отключение ВЛ 6 кВ "302-08" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  |  | 0.1 | ТЧ | 1996 | А-95 | не определен | 2016-03-07 | 100 | 2016-09-07 | 0 | 2016-03-07 | КП12 | [5 empty] | 0.1
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-20 | 20:23 | 2016-03-20 | 21:18 | 0:55 | 11 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ 111-02 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ 111-02 | Отключение ВЛ-6 кВ "111-02" от защиты "ТО", "АПВ" неуспешное. В 21:18 "РПВ"-успешное | 5.4 | 0.7 | 6.1 | И | 1989 | Провод А-120, изолятор ШФ-10 | не определен | 2015-11-17 | 100 | 2016-05-19 | 0 | 2015-11-17 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-20 | 23:02 | 2016-03-20 | 23:02 | 0:55 | 9 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ 111-02 | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ 111-02 | Отключение ВЛ-6 кВ "111-02" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 2.2 | 2.2 | И | 1989 | Провод А-120, изолятор ШФ-10 | не определен | 2015-11-17 | 100 | 2016-04-05 | 0 | 2015-11-17 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-03-20 | 14:16 | 2016-03-20 | 14:16 | 0:00 | 14 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Пуль-Яха- Геращенко ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Пуль-Яха- Геращенко ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела | Посадка напряжения во время отключения ВЛ-110 кВ Пуль-Яха- Геращенко, ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела, АПВ-успешное. Причина: излом в средней части тела опоры №22 двухцепной ВЛ-110 кВ «Пуль-Яха-Геращенко» 1 цепь и «Пуль-Яха-Стрела» 2 цепь, принадлежность НЭС Тюменьэнерго. |  | 6.4 | 6.4 | СК |  | АС-95 | [6 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-03-20 | 15:06 | 2016-03-20 | 15:06 | 0:00 | 8 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела | Посадка напряжения во время отключения ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела, АПВ-успешное |  | 1.1 | 1.1 | СК |  | АС-95 | [6 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-03-20 | 18:22 | 2016-03-20 | 18:22 | 0:00 | 35 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела | Посадка напряжения во время отключения ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела, АПВ-успешное |  | 24.1 | 24.1 | СК |  | АС-95 | [6 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-03-20 | 19:07 | 2016-03-20 | 19:07 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела | Посадка напряжения во время отключения ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела, АПВ-успешное |  | 4.2 | 4.2 | СК |  | АС-95 | [6 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-03-20 | 21:06 | 2016-03-20 | 21:06 | 0:00 | 8 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Тарко-Сале-Северный-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Тарко-Сале-Северный-2" | Отключение ВЛ-110 Тарко-Сале-Северный-2", "АПВ"-успешное. |  | 4.4 | 4.4 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-03-20 | 22:08 | 2016-03-20 | 22:12 | 0:04 | 243 | ТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1 | Отключение ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1 "АПВ"-неуспешное, "РПВ"-успешное |  | 106.6 | 106.6 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-03-21 | 0:45 | 2016-03-21 | 0:45 | 0:00 | 16 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Кирпичная-Таланга | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Кирпичная-Таланга | Посадка напряжения во время отключения ВЛ-110 Кирпичная-Таланга АПВ-неуспешное |  | 6.3 | 6.3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 11:18 | 2016-03-22 | 11:18 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "259-06" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "259-06" | Отключение ВЛ 6 кВ "259-06" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. | 5.1 |  | 5.1 | ТЧ | 1987 | А-70 | не определен | 2016-03-27 | 100 | 2016-09-25 | 0 | 2016-03-27 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 11:18 | 2016-03-20 | 17:06 | 5:48 | 42 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "209-06" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "209-06" | Отключение ВЛ 6 кВ "209-06" от защиты "ТО", "АПВ" неуспешное. Произошол схлест проводов фазы "А" и "С" ВЛ-6кВ "209-06" с проводом фазы "В" ВЛ 6 кВ "209-14". Произвели замену провода фазы "В" ВЛ 6 кВ "209-14" А-95 на СИП-3 в пролете опор № 23/1-23/2. | 78.2 | 23.9 | 102.1 | ТЧ |  | А-95 | [6 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 13:44 | 2016-03-22 | 13:57 | 0:13 | 8 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "211-04" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "211-04" | Отключение ВЛ 6 кВ "211-04" от защиты "ТО", "АПВ" неуспешное. В 13-57 РПВ успешное. | 17.3 |  | 17.3 | ТЧ | 1991 | АС-95 | не определен | 2016-02-18 | 100 | 2016-08-17 | 0 | 2016-02-18 | КП2 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 13:41 | 2016-03-22 | 13:41 | 0:00 | 3 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "317-10" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "317-10" | Отключение ВЛ 6 кВ "317-10" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 8.8 | 8.8 | ТЧ | 1992 | А-120 | не определен |  | 100 |  | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 13:41 | 2016-03-22 | 13:41 | 0:00 | 17 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "305-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "305-14" | Отключение ВЛ 6 кВ "305-14" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 4.1 | 4.1 | ТЧ | 1996 | А-95 | не определен | 2015-10-20 | 100 |  | 0 | 2015-10-20 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 13:41 | 2016-03-22 | 13:41 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "317-09" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "317-09" | Отключение ВЛ 6 кВ "317-09" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 0.6 | 0.6 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 15:29 | 2016-03-22 | 15:29 | 0:00 | 3 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "317-10" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "317-10" | Отключение ВЛ 6 кВ "317-10" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 9.2 | 9.2 | ТЧ | 1992 | А-120 | не определен |  | 100 |  | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 16:03 | 2016-03-22 | 16:03 | 0:00 | 54 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "202-19" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "202-19" | Отключение ВЛ 6 кВ "202-19" от защиты "ТО", "АПВ" неуспешное. Деревья в охранной зоне на участке ВЛ от опоры №161 до опоры №168. При сильном ветре наклон деревьев на провода. Произведена вырубка | 1.1 | 35.9 | 37 | ТЧ | 1990 | А-70 | не определен | 2016-01-24 | 100 | 2016-07-20 | 0 | 2016-01-24 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 17:22 | 2016-03-22 | 19:12 | 1:50 | 2 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "343-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "343-16" | Отключение ВЛ 6 кВ "343-16" от защиты "ТО", "АПВ" неуспешное, РПВ успешное. | 2.7 |  | 2.7 | ТЧ | 2004 | А-95 | не определен | 2015-11-05 | 100 | 2016-05-10 | 0 | 2015-11-05 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 18:53 | 2016-03-23 | 1:59 | 7:06 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "302-08" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "302-08" | Отключение ВЛ 6 кВ "302-08" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. В 18:53 РПВ неуспешное, в 01:59 РПВ успешное. На опоре № 25 вышел из строя изолятор, на опоре №26 сорвало вязку, захлест проводо фаз "А и "С" в пролетах опор №25-27. | 1 | 0.6 | 1.6 | ТЧ | 1996 | А-95 | не определен | 2016-03-07 | 100 |  | 0 | 2016-03-07 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 18:11 | 2016-03-22 | 18:11 | 0:00 | 9 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "206-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "206-14" | Отключение ВЛ 6 кВ "206-14" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 16.2 | 16.2 | ТЧ | 2003 | А-95 | не определен | 2016-01-01 | 100 |  | 0 | 2016-01-01 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 18:13 | 2016-03-23 | 5:57 | 11:43 | 9 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "204-13" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "204-13" | Отключение ВЛ 6 кВ "204-13" от защиты "ТО", "АПВ" неуспешное. РПВ-успешное | 21.9 |  | 21.9 | ТЧ | 1989 | А-95 | не определен | 2014-10-17 | 100 |  | 0 | 2014-10-17 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 18:46 | 2016-03-22 | 23:28 | 4:42 | 17 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "305-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "305-14" | Отключение ВЛ 6 кВ "305-14" от защиты "ТО", "АПВ" неуспешное, РПВ успешное. | 35.3 |  | 35.3 | ТЧ | 1996 | А-95 | не определен | 2015-10-20 | 100 |  | 0 | 2015-10-20 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 18:46 | 2016-03-22 | 23:28 | 0:00 | 17 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "305-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "305-14" | Отключение ВЛ 6 кВ "305-14" от защиты "ТО", "АПВ" неуспешное, РПВ успешное. | 1.4 |  | 1.4 | ТЧ | 1996 | А-95 | не определен | 2015-10-20 | 100 |  | 0 | 2015-10-20 | КП12 |  |  | Переходящие потери |  |  | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 18:51 | 2016-03-23 | 2:28 | 7:37 | 15 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "321-17" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "321-17" | Отключение ВЛ 6 кВ "321-17" "ТО" "АПВ" неуспешное, РПВ-успешное | 54.1 |  | 54.1 | ТЧ | 2006 | А-95 | не определен | 2015-12-18 | 100 |  | 0 | 2015-12-18 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 18:51 | 2016-03-23 | 2:28 | 7:37 | 15 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "321-17" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "321-17" | Отключение ВЛ 6 кВ "321-17" "ТО" "АПВ" неуспешное, РПВ-успешное | 4.9 |  | 4.9 | ТЧ | 2006 | А-95 | не определен | 2015-12-18 | 100 |  | 0 | 2015-12-18 | КП12 |  |  | Переходящие потери |  |  | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 18:52 | 2016-03-22 | 18:52 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "142-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "142-18" | Отключение ВЛ 6 кВ "142-18" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 9.4 | 9.4 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 19:02 | 2016-03-22 | 19:45 | 0:43 | 29 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "109-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "109-18" | Отключение ВЛ 6 кВ "109-18" "ТО" "АПВ" успешное и В-6-2 ПС 35/6 "109", РПВ-успешное |  | 13.1 | 13.1 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 19:16 | 2016-03-22 | 19:16 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "265-07" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "265-07" | Отключение ВЛ 6 кВ "265-07" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 6.8 | 6.8 | ТЧ | 1987 | А-95 | не определен | 2015-02-02 | 100 |  | 0 | 2015-02-02 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 19:23 | 2016-03-22 | 19:23 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "102-05" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "102-05" | Отключение ВЛ 6 кВ "102-05" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. | 0.9 | 0.8 | 1.7 | ТЧ | 1988 | АС-95 | не определен | 2016-04-30 | 100 | 2016-08-20 | 0 | 2016-02-18 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 19:23 | 2016-03-22 | 19:23 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "102-05" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "102-05" | Отключение ВЛ 6 кВ "102-05" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. | 0.2 |  | 0.2 | ТЧ | 1988 | АС-95 | не определен | 2016-04-30 | 100 | 2016-08-20 | 0 | 2016-02-18 | КП12 |  |  | Переходящие потери |  |  | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 19:29 | 2016-03-22 | 19:29 | 0:00 | 3 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "236-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "236-14" | Отключение ВЛ 6 кВ "236-14" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 2.4 | 2.4 | ТЧ | 1989 | А-95 | не определен | 2015-09-06 | 100 |  | 0 | 2015-09-06 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 19:47 | 2016-03-22 | 19:47 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "213-05" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "213-05" | Многократное отключение ВЛ 6 кВ "213-05" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. В 22:59 по согласованию с РИТС ТН ВЛ-6 кВ "213-05" отключен, В 01:27 по согласованию с РИТС ТН ВЛ-6 кВ "213-05" включен в работу. Провис проводов в пролете опор №6-9, 82-88, произведена перетяжка проводов. |  | 15.5 | 15.5 | ТЧ | 1991 | А-120 | не определен | 2016-03-23 | 100 |  | 0 | 2016-03-23 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 19:52 | 2016-03-22 | 19:52 | 0:00 | 12 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "142-08" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "142-08" | Отключение ВЛ 6 кВ "142-08" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 1.6 | 1.6 | ТЧ | 1989 | А-95 | не определен | 2016-02-19 | 100 |  | 0 | 2016-02-19 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 19:56 | 2016-03-22 | 19:56 | 0:00 | 34 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "111-02" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "111-02" | Отключение ВЛ 6 кВ "111-02" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 21.7 | 21.7 | И | 1989 | Провод А-120, изолятор ШФ-10 | не определен | 2015-11-17 | 100 | 2016-04-05 | 0 | 2016-05-19 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 19:54 | 2016-03-22 | 20:29 | 0:35 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "260-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "260-14" | Отключение ВЛ 6 кВ "260-14" от защиты "ТО", "АПВ" неуспешное. |  | 3.3 | 3.3 | И | 1992 | ШФ-10 | не определен | 2016-03-11 | 100 | 2016-09-11 | 0 | 2016-03-22 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 20:10 | 2016-03-22 | 20:10 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "105-08" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "105-08" | Отключение ВЛ 6 кВ "105-08" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 11 | 11 | ТЧ | 1989 | АС-95 | не определен | 2016-02-17 | 100 | 2016-08-17 | 0 | 2016-02-17 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 21:00 | 2016-03-22 | 21:00 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "136-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "136-14" | Отключение ВЛ 6 кВ "136-14" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. | 2.4 |  | 2.4 | ТЧ | 1991 | Провод АС-120 | не определен | 2016-02-28 | 100 | 2016-08-25 | 0 | 2016-02-28 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 21:10 | 2016-03-22 | 22:23 | 0:00 | 15 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "142-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "142-18" | Отключение Отключение ВЛ 6 кВ "142-18" "ТО" "АПВ" неуспешное, РПВ-успешное | 12.2 |  | 12.2 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 21:50 | 2016-03-23 | 2:55 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "108-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "108-14" | Отключение Отключение ВЛ 6 кВ "142-18" "ТО" "АПВ" неуспешное, РПВ-успешное. На опоре №16/17 сорвало изолятор фазы "В" произошел захлест проводов фаз "В" и "С" | 24.2 |  | 24.2 | И | 2015 | ШФ-10 | не определен | 2016-01-31 | 100 | 2016-07-31 | 0 | 2016-01-31 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 21:50 | 2016-03-22 | 2:55 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "108-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "108-14" | Отключение Отключение ВЛ 6 кВ "142-18" "ТО" "АПВ" неуспешное, РПВ-успешное. На опоре №16/17 сорвало изолятор фазы "В" произошел захлест проводов фаз "В" и "С" | 5.8 |  | 5.8 | [9 empty] | КП12 |  |  | Переходящие потери |  |  | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 23:17 | 2016-03-22 | 23:17 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ 6 кВ "236-06" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "236-06" | Отключение ВЛ 6 кВ "236-06" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 1.1 | 1.1 | ТЧ | 1989 | А-95 | не определен | 2015-09-21 | 100 |  | 0 | 2015-09-21 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-22 | 22:36 | 2016-03-22 | 22:49 | 0:03 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 6 кВ "304-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "304-14" | Отключение ВЛ 6 кВ "304-14" от защиты "ТО", "АПВ" неуспешное, РПВ успешное. На опоре №59/22 сорвана вязка фазы "В". Из-за увеличения провиса произошло замыкание с проводом фазы "С" | 0.3 |  | 0.4 | ТЧ | А-90 | А-120 | не определен |  | 100 |  | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0.1
март | Пурнефтегаз | ФСК ЕЭС | 2016-03-22 | 8:49 | 2016-03-22 | 8:49 | 0:00 | 3 |  |  | Внешние сети | ВЛ-500 "Пыть-Ях-СГРЭС-2" | 500 | ВЛ | ВЛ-500 "Пыть-Ях-СГРЭС-2" | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 5,0 кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ " "Ямальская". Причина: отключение ВЛ-500 "Пыть-Ях-СГРЭС-2" |  | 1.7 | 1.7 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-03-22 | 13:57 | 2016-03-22 | 13:57 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Арсенал-Геолог" | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Арсенал-Геолог" | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 5,3 кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ " "Ямальская". Причина: отключение ВЛ-110кВ "Арсенал-Геолог". |  | 2.6 | 2.6 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-03-22 | 20:20 | 2016-03-22 | 20:20 | 0:00 | 22 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Тарко-Сале-Светлая | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Тарко-Сале-Светлая | Отключение ВЛ-110 Тарко-Сале-Светлая, АПВ" успешное. |  | 7.9 | 7.9 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-03-23 | 23:15 | 2016-03-24 | 0:20 | 0:35 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-400 кВА куст 32 Губкинского м/р | 6(10) | КТП | КТПН-400 кВА куст 32 Губкинского м/р | Отключение вводного АВ-1000А н КТПН-400 кВА К-32 Губкинского м/р при запуске скв.1271 | 1.3 |  | 1.3 | ЗА | 1988 | APU-30C | Польша | 2015-11-02 | 100 |  | 0 | 2015-11-02 | КП23 | [5 empty] | 0
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-09-11 | 0:13 | 2016-09-12 | 2:23 | 2:10 | 5 |  |  | Технология | кст. 555(2) МБ КТПН-6/0,4кВ 630кВА | 0.4 | КТП | Ввод АВ-0,4кВ 1000 А | КЗ кабеля скв.8020 от СУ до кабельного ввода скважины, (кабель погружников), что привело к отключению АВ-0,4кВ вводного 1000А в КТПН-6/0,4кВ | 6.5 | 2.6 | 9.1 | 1992 | APU-30С | ПНР | ТО 15.07.2016г. ТР-19.07.2016. | 90 | июле 2018 года | 0 |  |  | КП24 | [5 empty] | 0 | -9.1
март | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-03-27 | 23:04 | 2016-03-27 | 23:04 | 0:00 | 10 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 6 кВ "319-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "319-14" | Аварийное отключение ВЛ 6 кВ "319-14" с успешным АПВ. |  | 0.8 | 0.8 | КС |  | КГЭХЛ-3х35+1х16 | [6 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | ЗСФ ООО "Буровая компания "Евразия" | 2016-03-30 | 5:06 | 2016-03-30 | 5:06 | 0:00 | 9 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 6 кВ "319-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "319-14" | Отключение ВЛ 6 кВ "319-14" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. |  | 1.3 | 1.3 | В |  | ВБСК-10 | не определен | [5 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | ООО "РН-Бурение" | 2016-03-31 | 8:49 | 2016-03-31 | 8:49 | 0:00 | 28 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ 6 кВ "208-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "208-18" | Отключение ВЛ 6 кВ "208-18" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. Причина: При заезде на К-19 экскаватор ООО "ПЖСК" гос.№ 3087НМ89, машинист Исраилов Ю.И., задел провода фаз "А","В","С" в пролете опор №3-4 временной ВЛ-6кВ "208-18" на б/у К-19, принадлежащей ООО "РН-Бурение" |  | 18.6 | 18.6 | КМ | 2004 | КНСТ-1 | Россия | 17.02.2016. | 100 | 2016-08-01 | 0 | 17.02.2016. | КП18 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-03-31 | 12:06 | 2016-03-31 | 12:06 | 0:00 | 20 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ "111-25" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "111-25" | Отключение ВЛ 6 кВ "111-25" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. Нарушение изоляции кабельной разделки на опоре №1. |  | 4.9 | 4.9 | КМ | 2004 | КНСТ-1 | Россия | 17.02.2016. | 100 | 42583 | 0 | 17.02.2016. | КП4 | [5 empty] | 0
апрель | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-04-04 | 19:32 | 2016-04-04 | 20:54 | 1:22 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 6 кВ "319-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "319-14" | Аварийный вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "319-14", устранение замыкания на "землю" в сети 6кВ провода фазы"А" на опоре № 46/2. | 1.5 |  | 1.5 | ТЧ | 1996 | А-95 | не определен | 22.12.15. | 100 | июнь 2016г. | 0 | 22.12.15. | КП23 | [5 empty] | 0
апрель | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-04-09 | 16:57 | 2016-04-09 | 16:57 | 0:00 | 6 | Перегруз |  | Технология | СТД-2 КНС-2 | 6(10) | РП | СТД-2 КНС-2 | Отключение СТД-2 КНС-2 по защите "Перегруз" при запуске СТД-2 на открытую задвижку. Посадка напряжения по ПС 35/6 "105" и останов 6 скважин по низкому напряжению. |  |  | 0.4 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0.4
апрель | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-04-10 | 19:37 | 2016-04-11 | 0:36 | 4:59 | 79 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 6 кВ "111-25" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "111-25" | Повреждение разделки КЛ-6 кВ "111-25" на опоре №1. | 45.3 | 30.4 | 75.7 | КМ | 2004 | КНСТ-1 | Россия | 17.02.2016. | 100 | 2016-08-01 | 1 | 17.02.2016. | КП4 | [5 empty] | 0
апрель | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-04-14 | 9:50 | 2016-04-14 | 9:50 | 0:00 | 29 | ТО | АПВУ | Внешние сети | Отпаечная ВЛ-6 кВ "208-18" на БУ-19 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "208-18" | Отключение ВЛ 6 кВ "208-18" от защиты "ТО", "АПВ" успешное. Схлёст проводов фазы «В» и «С», временной отпаечной ВЛ-6 кВ между опорой №13 и КРУЭ-6 кВ БУ К-19гср (оборудование на балансе «РН-Бурение»), наезд и обрыв оттяжки к опоре 6 кВ №13,спецтехникой «РН-Бурение». | 8.6 |  | 8.6 | ТЧ | не определен | не определен | не определен | [5 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
апрель | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-04-16 | 22:00 | 2016-04-16 | 22:39 | 0:39 | 11 | нет |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ "304-04" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "304-04" | Аварийный вывод в ремонт ВЛ-6 кВ 304-04, для ремонта ЛР-6 кВ на опоре № 71/2. | 2.6 |  | 2.6 | ТЧ | 2014 | аппаатный зажим(наконечник) А2А-95-Т | не определен | 18.11.15г | 100 | 2016-05-18 | 0 | 2014 | КП10 | [5 empty] | 0
апрель | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-04-26 | 23:09 | 2016-04-27 | 1:09 | 2:00 | 9 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ "113-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "113-16" | Отключение ВЛ-6 кВ "113-16", ТО, АПВ неуспешное. РПВ успешное. Обнаружены следы ожогов на проводах в пролете опор 19/37 - 19/38, следы проезда транспорта вне оборудованой дороги. | 7.1 |  | 7.1 | ТЧ | 1990 | А-95 | не определен | 19.02.16г | 100 | 10.2016г. | 1(09.2015г) | 2016-03-02 | КП20 | [5 empty] | 0
май | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-05-05 | 20:20 | 2016-05-05 | 20:20 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 101-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 101-15 | Отключение ВЛ-6 кВ "101-15" от защиты "ТО", АПВ успешное. Схлест проводов в пролете от опоры №3/2, спуски с РЛНД-6 кВ к приемному порталу КТПН-630кВА №8 куста 1 |  | 0.4 | 0.4 | ТЧ | 2006 | А-95 | не определен | 17.02.16г | 100 | 08.2016г. | 1(08.2014г) | 17.02.16г | КП12 | [5 empty] | 0 | -0.4
май | Пурнефтегаз | ЗСФ ООО "Буровая Компания "Евразия" | 2016-05-05 | 23:00 | 2016-05-05 | 23:00 | 0:00 | 5 |  |  | Внешние сети | Отпаечная ВЛ-6 кВ "211-15" на БУ-101 | 6(10) | ПО | СУ куст 82Б | Снижение нагрузки по ВЛ-6 кВ 211-15, во время аварийного отключения В-6 кВ "КРУН-12ПП", повреждение КЛ-6 кВ ТСН, БУ-101 Усть-Харампурского м/р (принадлежность ЗСФ ООО "Буровая Компания "Евразия") |  | 4 | 4 | КС |  | КГХЭЛ 3*50+1*16 | [6 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -4
май | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-05-06 | 1:30 | 2016-05-06 | 1:30 | 0:00 | 18 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 117-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 117-15 | Отключение ВЛ-6 кВ "117-15" от защиты "ТО", АПВ успешное. Схлест проводов при порывах ветра в пролете от опоры №32/1, спуски с РЛНД-6 кВ к приемному порталу КТПН-630кВА №1 куста 8 .Причина: выдавливание свайного основания ростверка КТПН привело к увеличению стрелы провиса проводов на спусках к КТПН |  | 1.7 | 1.7 | ТЧ | 1989 | АС-95 | не определен | ТО 29.03.16г | 100 |  | 0 | 2016-03-29 | КП12 | [5 empty] | 0 | -1.7
май | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-05-07 | 2:10 | 2016-05-07 | 2:10 | 0:00 | 3 |  |  | Внешние сети | БУ-101 | 6(10) | ПО | СУ куст 82Б | Снижение нагрузки по ВЛ-6 кВ 211-15, во время аварийного отключение В-6кв в ячейке ввода-6кВ в БКРУ-6кВ, повреждение КЛ-6 кВ БРНо эл.двигателя "АКБ Лебедка", БУ-101 Усть-Харампурского м/р (принадлежность ЗСФ ООО "Буровая Компания "Евразия") |  | 2.7 | 2.7 | КС |  | КГХЭЛ 3*50+1*16 | [6 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -2.7
май | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-05-07 | 10:41 | 2016-05-07 | 10:41 | 0:00 | 9 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 154-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 154-08 | Отключение ВЛ-6 кВ "154-08" от защиты "ТО", АПВ успешное. Схлест проводов при порывах ветра в пролете от опоры №44, спуски с РЛНД-6кВ к приемному порталу КУВПНКС-6кВ куста 58.Причина: выдавливание свайного основания ростверка КУВПНКС-6кВ привело к увеличению стрелы провиса проводов на спусках к КУВПНКС-6кВ |  | 2.3 | 2.3 | ТЧ | 1989 | Ап-120 | не определен | О 29.04.16г | 100 |  | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0 | -2.3
май | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-05-11 | 14:30 | 2016-05-11 | 14:57 | 0:27 | 1 | Перегруз |  | Собств. сети без внешн. возд. | Вводной АВ-0,4 кВ 630 А, КТПН-10/0,4кВ 400кВА | 0.4 | КТП | КТПН-10/0,4кВ 400кВА | Отключение от перегруза вводного АВ-0,4 кВ 630А КТП-10/0,4кВ 400кВА, куста-35. Причина: несогласованное повышение частоты на СУ ЭЦН | 2.7 |  | 2.7 | ЗА | 2016 | А-37 | не определен | не производились |  |  |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -2.7
май | Пурнефтегаз | ЗСФ ООО "Буровая Компания "Евразия" | 2016-05-12 | 14:00 | 2016-05-12 | 14:00 | 0:00 | 1 |  |  | Внешние сети | Отпаечная ВЛ-6 кВ "211-15" на БУ-101 | 6(10) | ПО | СУ куст 82Б | Снижение нагрузки по ВЛ-6 кВ 211-15, во время аварийного отключения В-6 кВ "КРУН-12ПП", повреждение КЛ-6 кВ ТСН, БУ-101 Усть-Харампурского м/р (принадлежность ЗСФ ООО "Буровая Компания "Евразия") |  | 3.7 | 3.7 | КС | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -3.7
май | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-05-13 | 3:39 | 2016-05-13 | 4:05 | 0:26 | 1 | Перегруз |  | Собств. сети без внешн. возд. | Вводной АВ-0,4 кВ 630 А, КТПН-10/0,4кВ 400кВА | 0.4 | КТП | КТПН-10/0,4кВ 400кВА | Отключение от перегруза вводного АВ-0,4 кВ 630А КТП-10/0,4кВ 400кВА, куста-35. | 5.5 |  | 5.5 | ЗА | 2016 | А-37 | не определен | не производились |  |  |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -5.5
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-06-30 | 14:22 | 2016-06-30 | 15:08 | 0:46 | 34 | Детонация |  | Технология | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 | 14:22 аварийный останов ГПГУ 1,2,3,4,5,6,7 на панели управления сигнал "Высокая детонация". Сброс нагрузки составил 5,9МВт. Прямые потери: 9,3т/518м3. Отнесены в АИЭ (аварии). Осмотр оборудования.14:25 запуск АДГУ на СН.14:30 пуск и ввод в работу ГПГУ№2. 14:31 пуск и ввод в работу ГПГУ№3. 14:34 подано напряжение на 1СШ-6 кВ ПС "Аригольская", запуск мех.фонда, набор нагрузки. 14:52-14:56 пуск и ввод в работу ГПГУ№1,4,5. 14:56 подано напряжение на 1СШ 35/6 кВ ПС "Аригольская-2". 14:52-14:56 пуск и ввод в работу ГПГУ№6,7. 15:08 подано напряжение на 2СШ-6 кВ ПС "Аригольская-2", запуск мех.фонда, набор нагрузки. Отправлена телефонограмма в АЭС. | 9 |  | 9 | 518 | 0 | 518 |  | - | - | - | ТР: 08.10.2015 ТО: КР: Вне плана: 06.09.2015 Заявка НГП: | - | КП24 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: |  |  |  | 0 | -9
май | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-05-20 | 5:14 | 2016-05-20 | 5:14 | 0:00 | 151 | 2 ступень ТНЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Северный-Харампурская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Северный-Харампурская-1 | Отключение ВЛ-110 Северный-Харампурская-1, 2ступень ТНЗНП , "АПВ" успешное. Перекрытие по воздуху изоляции фазы "А" на опоре №506А/32 без повреждения провода, изоляторов и арматуры, ремонт не требуется. На траверсе имеются следы пребывания и гнездо птицы. Причиной аварийного отключения явилось приближение на недопустимое расстояние птицей постороннего предмета. |  | 78.2 | 78.2 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -78.2
май | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-05-25 | 2:08 | 2016-05-25 | 2:08 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "108-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "108-14" | Отключение ВЛ-6кВ "108-14" по защите "Токовая отсечка" фаз "А" и "С", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта, прямой удар молнии в пролете опор №№42-43 ВЛ-6кВ 108-14 |  | 59.2 | 59.2 | ТЧ | 2000 | А-95 | не определен | 2016-01-19 | 100 |  | 0 | 2016-01-19 | КП11 | [5 empty] | 0 | -59.2
май | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-05-31 | 16:39 | 2016-05-31 | 20:21 | 3:18 | 14 | ТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ "102-06" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "102-06" | Отключение ВЛ-6кВ "102-06" по защите "Токовая отсечка" фаз "А" и "С", АПВ успешное. Причина: экскаватор АО "Северинстрой" при расчистке трассы для водовода на КНС-6 оборвал провод фазы «С» в пролете опор №25-26. Для безопасного производства работ по перетяжке провода была отключена ВЛ-6 кВ "102-05" с 19:38 до 20:12. | 7.8 |  | 7.8 | ТЧ | 1988 | АС-95 | не определен | 23.08.14г | 100 | 08.2016 | 0 | 2016-02-18 | КП20 | [5 empty] | 0 | -7.8
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-01 | 3:27 | 2016-06-01 | 7:59 | 1:37 | 48 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "104-09" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "104-09" | Отключение ВЛ-6кВ "104-09" по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. В 05-56 отключение ВЛ-6кВ "104-09" АПВ неуспешное. 07:59 РПВ-успешное. Штормовые порывы ветра | 85.7 | 1.6 | 87.3 | ТЧ | 1989 | АС-120 | не определен | не производились | 100 | 06.2017 | 0 | 03.2016 | КП12 | [5 empty] | 0 | -87.3
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-01 | 3:37 | 2016-06-01 | 3:37 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "160-08" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "160-08" | Отключение ВЛ-6кВ "160-08" по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. Штормовые порывы ветра |  | 0.9 | 0.9 | ТЧ | 1990 | АС-95 | не определен | не производились | 100 | 06.2017 | 0 | 01.2016 | КП12 | [5 empty] | 0 | -0.9
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-01 | 4:46 | 2016-06-01 | 4:46 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "116-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "116-14" | Отключение ВЛ-6кВ "116-14" по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. Штормовые порывы ветра |  | 0.8 | 0.8 | ТЧ | 1985 | АС-95, ШС-10 | не определен | 23.03.16г | 100 | 12.2016 | 1(11.12.13) | 2016-02-18 | КП12 | [5 empty] | 0 | -0.8
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-01 | 4:57 | 2016-06-01 | 8:13 | 2:20 | 14 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "113-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "113-14" | Отключение ВЛ-6кВ "113-14" по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. В 05-53 отключение ВЛ-6кВ "113-14" АПВ неуспешное, 08:13 РПВ успешное. При осмотре ВЛ-6кВ "113-14" обнаружены следы ожогов на проводах в пролёте опор №№17-18. Выдавливание сваи опоры из-за пучения грунта привело к увеличению стрелы провиса проводов в пролёте опор №№17-18 ВЛ-6кВ "113-14" короткому замыканию при штормовых порывах ветра. | 3.8 | 8.4 | 12.2 | ТЧ | 1990 | АС-95 | не определен | 16.10.14г | 100 | 10.2016 | 0 | 2016-02-19 | КП15 | [5 empty] | 0 | -12.2
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-01 | 5:13 | 2016-06-01 | 9:25 | 3:42 | 26 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "160-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "160-16" | Отключение ВЛ-6кВ "160-16" по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. В 05-43 отключение ВЛ-6кВ "160-16" АПВ неуспешное, РПВ в 07:23 неуспешное, в 09:25 РПВ успешное после отключения отпайки ВЛ-6кВ на К-58Б. На отпайке ВЛ-6кВ на К-58Б обнаружено 4 сломанных опоры.В 17-16 подано напряжение на КТПН К-58Б от ВЛ-6кВ "160-08" после переврезки | 28 | 0.5 | 28.5 | СК | 1990 | не определен | не определен | не производились | 100 | 07.2017 | 0 | 01.2016 | КП15 | [5 empty] | 0 | -28.5
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-01 | 5:24 | 2016-06-01 | 5:24 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "136-08" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "136-08" | Отключение ВЛ-6кВ "136-08" по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. В 06:02 отключение по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. Из-за выдавливания из грунта опор,провис проводов в пролете опор №11-12. |  | 0.2 | 0.2 | ТЧ | 1990 | АС-95 | не определен | 2016-02-28 | 100 | 07.2016 | 0 | 02.2016 | КП15 | [5 empty] | 0 | -0.2
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-01 | 6:42 | 2016-06-01 | 8:40 | 1:58 | 12 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "136-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "136-14" | Отключение ВЛ-6кВ "136-14" по защите "Токовая отсечка", АПВ неуспешное. 8:40 РПВ успешное.Из-за выдавливания из грунта опоры,провис проводов в пролете опоры №20/5/15 и приемным порталом КТПН-250кВА куста33А. | 28.1 | 3 | 31.1 | ТЧ | 1991 | АС-95 | не определен | не производились | 100 | 07.2016 | 0 | 02.2016 | КП15 | [5 empty] | 0 | -31.1
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-07 | 10:00 | 2016-06-07 | 10:33 | 0:33 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-6 кВ "209-04" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "209-04" | Отключение ВЛ-6кВ "209-04" по защите "Токовая отсечка", АПВ неуспешное. В 10:33 РПВ успешное. Схлест проводов фаз "А"и"В" ВЛ-6 кВ между двумя КТПН-250 кВА принадлежащих Беларуснефть-Сибирь на К-32 при порывах ветра. Выполнена перетяжка провода | 2.1 |  | 2.1 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -2.1
июнь | Пурнефтегаз | ФСК | 2016-06-09 | 15:09 | 2016-06-09 | 15:09 | 0:00 | 4 |  |  | Внешние сети | ВЛ-220 СГРЭС-1-СГРЭС-2 | 220 | ВЛ | ВЛ-220 СГРЭС-1-СГРЭС-2 | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 5,5 кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ " "Ямальская". Причина: посадка напряжения на шинах ПС-500 "Тарко-Сале" из-за отключения ВЛ-220 СГРЭС-1-СГРЭС-2 и блока №6 810 МВт. Грозовые перенапряжения |  | 0.3 | 0.3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -0.3
июнь | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-06-09 | 17:17 | 2016-06-09 | 17:17 | 0:00 | 92 | 1,2 ступень земляной защиты, МФТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Тарко-Сале-Сигнал | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Тарко-Сале-Сигнал | Отключение ВЛ-110 Тарко-Сале-Сигнал от 1,2 ступень земляной защиты, МФТО , "АПВ" успешное. Причина аварийного отключения ВЛ-110 Тарко-Сале-Сигнал- однофазное замыкание фазы "С" на землю. Причина короткого замыкания ВЛ-110 Тарко-Сале-Сигнал -атмосферное перенапряжение произошедшее при прохождении грозового фронта. При осмотре обнаружено перекрытие провода фазы "С" на опоре №13. |  | 60.6 | 60.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -60.6
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-10 | 12:06 | 2016-06-10 | 12:35 | 0:29 | 26 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "105-06" ВЛ-6 кВ "105-08" ВЛ 6 кВ "105-16" ВЛ-6 кВ "105-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "105-06" ВЛ-6 кВ "105-08" ВЛ 6 кВ "105-16" ВЛ-6 кВ "105-18" | Отключение ВЛ-6кВ "105-08", по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. Отключение ВЛ-6 кВ "105-06", "105-16", "105-18" по защите "Токовая отсечка" АПВ- неуспешное, в 12:35 РПВ успешное. Прохождение грозового фронта. | 2.6 | 0.9 | 3.5 | ТЧ | 1992 1989 1992 1989 | АС-95 | не определен | 01.05.16 01.05.16 01.05.16 01.05.16 | 100 | 20.03.17 20.03.18 20.02.18 20.02.18 | 0 | 01.05.16 01.05.16 01.05.16 01.05.16 | КП11 | [5 empty] | 0 | -3.5
июнь | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-06-10 | 13:28 | 2016-06-10 | 13:28 | 0:00 | 83 | 1.2 ступень ТНЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Северный-Светлая ВЛ-110 Тарко-Сале-Северный-4 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Северный-Светлая ВЛ-110 Тарко-Сале-Северный-4 | Отключение ВЛ-110 ВЛ-110 Северный-Светлая от "2 ступень земляной защиты", АПВ-успешное, при одновременном отключении ВЛ-110 Тарко-Сале-Северный-4 от "1 зона дистанционной защиты" с успешным АПВ. Причина аварийного отключения ВЛ-110 Северный-Светлая- однофазное короткое замыкание на землю фазы "В". Причина аварийного отключения ВЛ-110 Тарко-Сале-Северный-4-двухфазное короткое замыкание на землю фазы "А" и "В". Причина аварийных отключений ВЛ-110кВ Северный-Светлая, ВЛ-110 Тарко-Сале-Северный-4-атмосферное перенапряжение произошедшее при прохождении грозового фронта. Место перекрытия опора №103 (двухцепной участок ВЛ). |  | 58 | 58 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -58
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-11 | 3:11 | 2016-06-11 | 3:11 | 0:00 | 9 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "306-08" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "306-08" | Отключение ВЛ-6кВ "306-08" по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. На опоре №144 пробой изолятора ф."С" и разрушение изолятора ф."А".Прохождение грозового фронта. |  | 0.3 | 0.3 | И | 2001 | ШС-10 | не определен | 2015-11-24 | 100 | 2016-07-01 | 0 | 2016-01-10 | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.3
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-11 | 18:30 | 2016-06-11 | 20:39 | 2:09 | 2 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ "Б-22" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "Б-22" | Отключение ВЛ-6кВ "Б-22" по защите "Токовая отсечка", АПВ выведено, РПВ в 19:25 успешное без отпайки ВЛ-10кВ на К-35. В 20:39 подано напряжение на КТПН-400кВА К-35. Причина: повреждение опорного изолятора фазы "В" на ШР-10 в КТПН-400кВА К-35 | 14.1 |  | 14.1 | И | 1983 | ИО-10 | не определен | 2016-02-26 | 100 |  | 0 | 2016-02-26 | КП23 | [5 empty] | 0 | -14.1
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-13 | 14:00 | 2016-06-13 | 15:03 | 1:03 | 2 |  |  | Внешние сети | ВЛ-6 кВ "319-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "319-16" | Вывод в ремонт отпаечной ВЛ-6кВ "319-16" на куст10, для устранения замыкания на землю в сети 6-кВ из-за срыва изоляторов фазы "В" и "С" на опоре №1, временной отпаечной ВЛ 6-кВ "Гидронамыв", принадлежащей ООО "Гидромеханизированные работы" | 0.6 |  | 0.6 | И | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -0.6
июнь | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-06-14 | 19:24 | 2016-06-14 | 19:28 | 0:04 | 177 | 1 ступень земляной защиты | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Муравленковская-Барсуковская-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Муравленковская-Барсуковская-1" | Отключение ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1 по защите "1 ступень Земляной Защиты", АПВ выведено по режиму. Причина аварийного отключения ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1- однофазное короткое замыкание на землю фазы "С" с переходом в междуфазное "В" и "С". Причина короткого замыкания ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1-атмосферное перенапряжение произошедшее при прохождении грозового фронта. Место перекрытия опора №147. |  | 108.2 | 108.2 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -108.2
июнь | Пурнефтегаз | "Пургаз", Губкинский газовый промысел | 2016-06-15 | 10:00 | 2016-06-15 | 11:58 | 1:58 | 1 |  |  | Внешние сети | ВЛ-6 кВ "Ф-24" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "Ф-24" | Вывод в ремонт ВЛ-6кВ "Ф-24", ПС 110/35/6кВ "Градиент", для устранения обрыва провода фазы"А", в пролете опор №119-120. Падение дерева на ВЛ-6кВ. | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -0.3
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-15 | 15:36 | 2016-06-15 | 17:05 | 1:29 | 130 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Пурпейская-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Пурпейская-2" | Отключение ВЛ-35 Пурпейская-2 на ПС-110/35/6кВ "Барсуковская" по защите "ТО", АПВ неуспешное, в 17:05 РПВ успешное. При осмотре ВЛ-35кВ "Пурпейская-2" обнаружены ожоги на проводах в пролёте опор №10-11. Прохождение грозового фронта. |  | 111.9 | 111.9 | ТЧ | 1987 | АС-120/19, ПС-70 | не определен | 2016-05-22 | 100 | 2014-08-01 | 0 | 2018-08-01 | КП11 | [5 empty] | 0 | -111.9
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-15 | 16:08 | 2016-06-15 | 16:08 | 0:00 | 154 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Кутыгинская-1,2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Кутыгинская-1,2" | Отключение ВЛ-35 Кутыгинская-1,2 на ПС-110/35/6кВ "Ново-Пурпейская" по защите "ТО", АПВ успешное. При осмотре ВЛ-35кВ "Кутыгинская-1,2" обнаружен разрушенный изолятор фазы "В" на опоре №10/37: ожоги на проводе на опоре "10/25. Прохождение грозового фронта. |  | 141 | 141 | ТЧ | 1999 | АС-120/19, ПС-70 | не определен | 2015-06-20 | 100 | 12.2016 | 0 | 2016-02-05 | КП11 | [5 empty] | 0 | -141
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-15 | 19:47 | 2016-06-15 | 20:56 | 1:09 | 2 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "201-04" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "201-04" | Отключение ВЛ-6 кВ "201-04",от защиты "ТО", АПВ неуспешное. РПВ успешное.Прохождение грозового фронта. Обнаружены следы ожогов изоляторов на опоре №55, фаза "В"и опоре №57 фаза "А". | 0.1 |  | 0.1 | И | 1997 | ШС-10 | не определен | 2016-02-27 | 100 | 08.2016 | 0 | 2016-02-27 | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.1
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-16 | 12:17 | 2016-06-16 | 12:17 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "319-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "319-16" | Отключение ВЛ-6 кВ "319-16",от защиты "ТО", АПВ успешное. Разрушение изолятора фазы"А" и срыв изолятора фазы "В" на опоре№12. Прохождение грозового фронта. |  | 3.2 | 3.2 | И | 1994 | ШС-10 | не определен | 2016-03-25 | 100 | 12.16. | 0 | 2016-03-25 | КП11 | [5 empty] | 0 | -3.2
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-18 | 6:20 | 2016-06-18 | 6:20 | 0 | 3 | ТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ "369-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "369-18" | Отключение ВЛ-6 кВ "369-18",от защиты "ТО", АПВ успешное.Следы ожогов проводов ВЛ-6 кВ в пролете опор №19-19/1,пересечение над дорогой в сторону куста 69. Проезд неустановленного транспортного средства. |  | 0.8 | 0.8 | ТЧ | 1993 | А-120 | не определен | 2015-10-25 | 100 | 10. 2016г | 0 | 04. 2016г | КП20 | [5 empty] | 0 | -0.8
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-18 | 7:15 | 2016-06-18 | 11:45 | 4:30 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ "204-02" | 6(10) | КЛ | ВЛ-6 кВ "204-02" | Отключение ВЛ-6 кВ "204-02"от защиты "МТЗ", АПВ неуспешное.В 8:49 РПВ неуспешное. Нарушение изоляции КЛ-6 кВ подключенной между КТПН-400 №1 и КТПН-250 кВА №2, куста 261. | 7.7 |  | 7.7 | КС | 2001 | АВВГ 3Х50 | не определен | 2016-04-27 | 100 | 10. 20016 | 0 | 2016-04-30 | КП23 | [5 empty] | 0 | -7.7
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-01-14 | 14:20 | 2016-01-14 | 14:21 | 0:01 | 14 |  |  | Технология | 35/6кВ "Моргуновская" | 6(10) | ВЛ | Ф-2211 | Сброс нагрузки в момент аварийной остановки скв. 4201(ПЭД-400). "КЗ" АВ О.4 кВ в СУ ЭЦН. | 7 | 2 | 9 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-21 | 22:55 | 2016-06-21 | 22:55 | 0:00 | 5 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ "КТПН-630 кВА №2, ДНС-13" | 6(10) | КЛ | ВЛ-6 кВ "КТПН-630 кВА №2, ДНС-13" | Отключение ВЛ-6 кВ "КТПН-630 кВА №2, ДНС-13" в ЗРУ-6 кВ "КНС-13" яч.23 от защиты "ТО". Нарушение изоляции в концевой разделке КЛ-6 кВ, на опоре №1. |  | 1.9 | 1.9 | КС | 1993 | КГХЛ 3х50 | не определен | 2015-12-07 | 100 | 25.092016 | 0 | 2016-02-20 | КП23 | [5 empty] | 0 | -1.9
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-23 | 19:08 | 2016-06-23 | 19:08 | 0:00 | 3 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ "105-15" | 6(10) | КТП | ВЛ-6 кВ "105-15" | Отключение ВЛ-6 кВ "105-15" от защиты "ТО", АПВ успешное. Внутреннее повреждение, обрыв высоковольтной обмотки, фазы "А" и "В", трансформатора, ТМ-6/0,4 кВ 25 кВА, куста 5. |  | 2.9 | 2.9 | Т | 1990 | ТМ-25/10У1 | СССР | 2016-06-22 | 100 | 06.2017г. | 0 | 2016-06-22 | КП23 | [5 empty] | 0 | -2.9
июнь | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-06-25 | 12:36 | 2016-06-25 | 12:36 | 0:00 | 152 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Геращенко Пяку-Пур-1,2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Геращенко Пяку-Пур-1,2 | Посадка напряжения по ПС 110/35/6 кВ "Новопурпейская", "Барсуковская" при отключении ВЛ-110 "Геращенко Пяку-Пур-1,2". Отключение ВЛ-110 ВЛ-110 "Геращенко Пяку-Пур-1,2" от "ТО", с успешным АПВ. Причина аварийного отключения ВЛ-110 "Геращенко Пяку-Пур-1,2" послужило трехфазное короткое замыкание фазы "А", "В", "С" на землю в результате грозового перенапряжения. |  | 80.4 | 80.4 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -80.4
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-25 | 12:44 | 2016-06-25 | 12:44 | 0:00 | 119 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Дорофеевская-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Дорофеевская-1,2 | Отключение ВЛ-35 кВ "Дорофеевская-1,2" по защите "ТО", АПВ успешное. Причина: Ожоги изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №31/11П ВЛ-35 Дорофеевская-1, на опоре №10/30 ВЛ-35 Дорофеевская-2. Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №10/30П и изолятора фазы "С" на опоре №10/30Ау ВЛ-35 Дорофеевская-2. Прохождение грозового фронта |  | 36.2 | 36.2 | И | 1986/2001 | ПС-70Д | не определен | 17-18.02.16 | 100 |  | 0 | 17-18.02.16 | КП11 | [5 empty] | 0 | -36.2
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-25 | 13:23 | 2016-06-25 | 13:23 | 0:00 | 26 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "111-20" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "111-20" | Отключение ВЛ-6 кВ "111-20" по защите "ТО", АПВ успешное. При осмотре ВЛ-6кВ "111-20" в пролёте опор №№30/6-30/7 обнаружены следы ожогов проводов фаз "А", "С". Выдавливание свайного основания опоры №30/6 ВЛ-6кВ "111-20" привело к увеличению стрелы провиса проводов в пролёте опор №№30/6-30/7 и при воздействии ветровой нагрузки при прохождении грозового фронта произошло схлёстывание проводов фазы "А" и "С", что привело к короткому замыканию. |  | 16.9 | 16.9 | ТЧ | 2001 | АС-120 | не определен | 2016-02-18 | 100 | 2016-08-18 | 0 | 2016-06-25 | КП11 | [5 empty] | 0 | -16.9
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-25 | 13:23 | 2016-06-25 | 17:13 | 3:50 | 2 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "192-03" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "192-03" | Отключение ВЛ-6 кВ "192-03" по защите "ТО", АПВ не успешное. РПВ не успешное. При осмотре ВЛ-6кВ "192-03" обнаружен пережог провода фаз "В" и "С", разрушение изолятора на опоре №20 в результате прямого попадания молнии. Прохождение грозового фронта | 1.9 |  | 1.9 | ТЧ | 1989 | А-95, ШС-10 | не определен | 2015-10-25 | 100 | 10. 2016г | 0 | 06. 2016г | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.9
июнь | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-06-25 | 13:55 | 2016-06-25 | 13:55 | 0:00 | 213 | 2 ступень земляной защиты | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1 | Отключение ВЛ-110 кВ Муравленковская-Барсуковская-1 по защите 2 ступень "Земляной Защиты", АПВ успешное. Причина аварийного отключения ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1- однофазное короткое замыкание фазы "С" на землю в результате грозового перенапряжения. |  | 108.6 | 108.6 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -108.6
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-25 | 14:28 | 2016-06-25 | 14:28 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "202-18" ВЛ-6 кВ "202-19" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "202-18" ВЛ-6 кВ "202-19" | Отключение ВЛ-6 кВ "202-18", "202-19" по защите "ТО", АПВ успешное. Повреждение изоляторов на опоре № 16, опоре № 13. Прохождение грозового фронта |  | 0.1 | 0.1 | И | 1988/1990 | ШС-20 | не определен | 2015-10-06 | 100 | 2017-08-17 | 2016-08-17 | 2016-01-24 | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.1
июнь | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-06-25 | 14:36 | 2016-06-25 | 14:36 | 0:00 | 152 | 1 ступень земляной защиты | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Северный-Харампурская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Северный-Харампурская-1 | Отключение ВЛ-110 кВ Северный-Харампурская-1 по защите 1 ступень "Земляной Защиты", АПВ успешное. Причина аварийного отключения ВЛ-110 Северный-Харампурская-1 послужило однофазное короткое замыкание фазы "В" на землю в результате грозового перенапряжения. Причина однофазного замыкания- перекрытия на тело анкерной опоры №315. |  | 40.3 | 40.3 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -40.3
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-25 | 14:43 | 2016-06-25 | 14:52 | 0:00 | 11 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "211-04" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "211-04" | Отключение ВЛ-6 кВ "211-04" по защите "ТО", АПВ не успешное. В 14:52 РПВ успешное. Пробой изолятора ф. С на опоре № 84. Прохождение грозового фронта | 0.2 |  | 0.2 | И | 1991 | ШС-20 | не определен | 2013-05-23 | 100 | 2015-06-10 | 0 | 2016-04-25 | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.2
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-25 | 20:26 | 2016-06-25 | 20:26 | 0:00 | 2 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "304-08" ВЛ-6кВ "304-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "304-08" ВЛ-6кВ "304-18" | Отключение ВЛ-6 кВ "304-08", "304-18" от по защиты "МТО", АПВ успешное. При осмотре ВЛ-6кВ 304-08 обнаружено: опора №94 фаза "В" разрушение изолятора, провод висит в воздухе. Осмотр ВЛ-6 кВ 304-18 выявил на опоре №94 фазы "В" ожог провода. Причиной повреждений послужили грозовые проявления. |  | 0.2 | 0.2 | И | 2014 2015 | ШТИЗ-10 | не определен | 2016-05-31 | 100 | 2017-01-26 | 0 | 2016-06-26 | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.2
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-25 | 20:32 | 2016-06-25 | 20:32 | 0:00 | 17 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "304-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "304-14" | Отключение ВЛ-6 кВ "304-14", по защите "МТО", АПВ успешное. При осмотре ВЛ-6кВ 304-14 обнаружено: опора №60/26 фаза "В" следы от воздействия дуги на штыревом изоляторе, опора №60 фаза "А" следы отвоздействия дуги на штыревом изоляторе. Причиной повреждений послужили грозовые проявления. |  | 8.1 | 8.1 | И | 1995 | ШС-10 | не определен | [5 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -8.1
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-27 | 16:27 | 2016-06-27 | 16:27 | 0:00 | 76 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Кутыгинская-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Кутыгинская-1" | Отключение ВЛ-35 кВ "Кутыгинская-1" на ПС-110/35/6кВ "Ново-Пурпейская" от защиты "ТО", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. При осмотре ВЛ-35 кВ "Кутыгинская-1,2" обнаружены следы ожогов на проводах в пролёте опор №№10/34-10/35. |  | 70.5 | 70.5 | ТЧ | 1999 | АС-120 | не определен | 2016-06-19 | 100 | 2017-06-19 | 0 | 2016-06-28 | КП11 | [5 empty] | 0 | -70.5
июнь | Пурнефтегаз | ООО"БНС" ЗБС | 2016-06-28 | 19:40 | 2016-06-28 | 19:40 | 0:00 | 3 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | КТПН-250кВА ООО "БНС" ЗБС,куст 28 | 6(10) | КТП | ВЛ-6 кВ "211-04" | Отключение ВЛ-6 кВ "211-04" по защите "МТЗ", АПВ успешное. С 22:18 до Вывод в ремонт КТПН-400 кВа №2 куста 28, для устранения замыкания на землю на КТПН-250 кВА ООО"БНС" ЗБС, разрушение ОПН-6 кВ фазы"С". |  | 0.4 | 0.4 | ЗА | 1991 | ОПН-6 | не определен | [5 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -0.4
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-29 | 14:39 | 2016-06-29 | 14:43 | 0:04 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "211-04" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "211-04" | Отключение ВЛ-6 кВ "211-04" по защите "ТО", АПВ неуспешное,в 14:43 РПВ успешное.Повреждение изоляторов на опоре № 39 ф. А, В. Прохождение грозового фронта |  | 0.8 | 0.8 | И | 1991 | ШС-20 | не определен | 2013-05-23 | 100 | 2015-06-10 | 0 | 2016-04-25 | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.8
июнь | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-06-29 | 16:23 | 2016-06-29 | 16:23 | 0:00 | 25 | ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Комсомольский-1,2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Комсомольский-1,2 | Посадка напряжения по ПС 110/35/6 кВ "Барсуковская", по стороне 6 кВ ПС35/6 кВ до 3,2 кВ. Аварийное отключение ВЛ-110кВ "Комсомольский-Барсуковский 1 ,2" от защиты 1ступень "ТЗНП", АПВ выведено по режиму. Причина аварийного отключения ВЛ-110кВ "Комсомольский-Барсуковский 1 ,2" послужило однофазное короткое замыкание фазы "В" на землю в результате грозового перенапряжения. |  | 12.3 | 12.3 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -12.3
июнь | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-06-29 | 16:32 | 2016-06-29 | 14:00 | 0:00 | 240 | 2 зона дистанционной защиты | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1 | Отключение ВЛ-110 кВ Муравленковская-Барсуковская-1, от 2 зоны "дистанционной защиты", АПВ успешное. Причина аварийного отключения ВЛ-110 кВ Муравленковская-Барсуковская-1 послужило двухфазное короткое замыкание фазы "А" и "В" на землю в результате грозового перенапряжения. |  | 79.9 | 79.9 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -79.9
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-29 | 16:58 | 2016-06-29 | 16:58 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 ЦПС-1,2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ЦПС-1,2" | Отключение ВЛ-35 "ЦПС-1,2" на ПС-110/35/6кВ "Барсуковская", от защиты "ТО", АПВ успешное.Прохождение грозового фронта. При осмотре ВЛ-35 "ЦПС-1,2" обнаружены следы попадания молнии в провода в пролёте опор №21-22. |  | 0.5 | 0.5 | ТЧ | 1989 | АС-120 | не определен | 2016-05-24 | 100 | 2017-01-24 | 0 | 2016-06-30 | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.5
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-30 | 22:02 | 2016-06-30 | 22:02 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 260-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 260-04 | Отключение ВЛ-6 кВ "260-04", по защите "ТО", АПВ успешное. Повреждение изоляторов на опоре № 38/12 ф. А, С. Прохождение грозового фронта |  | 0.3 | 0.3 | И | 1989 | ШС-20 | не определен | 2016-07-18 | 100 | 2018-03-18 | 0 | 2016-04-17 | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.3
июнь | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-06-30 | 22:53 | 2016-06-30 | 22:53 | 0:00 | 77 | НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Тарко-Сале-Пурпейская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Тарко-Сале-Пурпейская | Отключение ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская, по высокочастотной защите, АПВ успешное. Причина аварийного отключения ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская-однофазное короткое замыкание фазы "В" на землю. Причина повторного аварийного отключения ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская-двузфазное короткое замыкание фазы "В", "С" на землю. Причина короткого замыкания ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская-атмосферное перенапряжение, произошедшее при прохождении грозового фронта. При осмотре обнаружены следы перекрытия на проводе опоры №72, №68. |  | 69.8 | 69.8 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -69.8
июнь | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-06-30 | 23:05 | 2016-06-30 | 23:05 | 0:00 | 200 | НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Градиент-Кирпичная | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Градиент-Кирпичная | Посадка напряжения по ПС 500 Тарко-Сале, На ПС 35/6 кВ по стороне 6 кВ до 4,3 кВ. Отключение ВЛ-110 кВ Градиент-Кирпичная, от высокочастотной защите, АПВ успешное. Причина аварийного отключения ВЛ-110 кВ Градиент-Кирпичная послужило двухфазное короткое замыкание фазы "В" и "С" на землю в результате грозового перенапряжения. Причина двухфазного замыкания- перекрытия через гирлянду на тело опоры №159. |  | 30.9 | 30.9 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -30.9
июнь | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-06-30 | 23:12 | 2016-06-30 | 23:12 | 0:00 | 4 | Высокочастотная защита | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Тарко-Сале-Пурпейская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Тарко-Сале-Пурпейская | Отключение ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская,по высокочастотной защите, АПВ успешное. Прохождение грозового фронта |  | 4.7 | 4.7 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -4.7
июнь | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-06-30 | 23:28 | 2016-06-30 | 23:28 | 0:00 | 134 |  |  | Внешние сети | ПС 500 Тарко-Сале | 500 | ПС | ПС 500 Тарко-Сале | Посадка напряжения по ПС 500 Тарко-Сале, На ПС 35/6 кВ по стороне 6 кВ до 3,9 кВ |  | 19.6 | 19.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -19.6
июль | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-07-01 | 0:07 | 2016-07-01 | 0:25 | 0:18 | 21 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 105-08, ВЛ-6 кВ 105-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 105-08, ВЛ-6 кВ 105-18 | Отключение ВЛ-6 кВ "105-08", "105-18" по защите "Токовая отсечка" АПВ- не успешное, в 0:25 РПВ успешное. При осмотре ВЛ-6кВ "105-08" обнаружены следы ожогов на проводах в пролёте опор №15-16. При осмотре ВЛ-6кВ "105-18" обнаружены следы ожогов на проводах в пролёте опор №13-14. Причина, прохождение грозового фронта, удары молнии в провода в пролёте №№15-16 ВЛ-6кВ "105-08", №№13-14 ВЛ-6кВ "105-18". | 6.8 |  | 6.8 | ТЧ | 1989 | А-95 | не определен | 2016-06-10 | 100 | 01.2017 | 0 | 2016-07-02 | КП11 | [5 empty] | 0 | -6.8
июль | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-07-01 | 4:01 | 2016-07-01 | 4:01 | 0:00 | 18 | 1 ступень земляной защиты | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Муравленковская-Сугмутская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Муравленковская-Сугмутская-1 | Посадка напряжения по ПС 110/35/6 кВ "Новопурпейская", "Барсуковская". Отключение ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская-1 от МФТО, АПВ успешное. В 04:07 повторное аварийное отключение ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская-1 от защите 1 ступень "Земляной Защиты", АПВ успешное. Причина аварийного отключения ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская-1 временем 04:01 послужило трехфазное короткое замыкание фазы "А", "В", "С" на землю в результате грозового перенапряжения. Причина аварийного отключения ВЛ-110 кВ Муравленковская-Сугмутская-1 временем 04:07 послужило однофазное короткое замыкание фазы "В" на землю в результате грозового перенапряжения. |  | 6.7 | 6.7 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -6.7
июль | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-07-03 | 16:10 | 2016-07-03 | 17:10 | 1:00 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 236-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 236-06 | Вывод в ремонт ВЛ-6кВ "236-06" для устранения обрыва провода в плашечном зажиме на ЛР-6 кВ,фаза"В",опора №4/2 куста 36 из-за воздействия ветровых порывов. | 1.8 |  | 1.8 | Р | 1988 | OUNь-10 | Польша | 2013-07-14 | 100 |  | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0 | -1.8
июль | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-07-05 | 16:49 | 2016-07-05 | 16:49 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 317-09 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 317-09 | Отключение ВЛ-6 кВ "317-09",от защиты "МТЗ",АПВ успешное. Ожег изолятора фазы "А" опора №111, 62, расколот изолятор фазы "А" на приемном портале яч.№14 ПС 35/6кВ "369" (ремонтная схема) |  | 0.6 | 0.6 | И | 1992 | ШС-10 | не определен | 2016-02-17 | 100 |  | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.6
июль | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-07-05 | 18:24 | 2016-07-05 | 18:24 | 0:00 | 3 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 267-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 267-14 | Отключение ВЛ-6 кВ "267-14",от защиты "ТО",АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. Нарушение изоляции КЛ-6 кВ подключенной между КТПН-400 №1 и КТПН-250 кВА №2, куста 75, перегорели высоковольтные предохранители в КТПН-400кВА№1.В 23:08 демонтирована поврежденная КЛ-6кВ,заменены предохранители, КТПН-400кВА №1 включен в работу. | 2.5 |  | 2.5 | КС | 2009 | СШВ 3х95 | не определен | не производились | 100 |  | 0 | не производилась | КП11 | [5 empty] | 0 | -2.5
июль | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-07-05 | 18:47 | 2016-07-05 | 18:47 | 0:00 | 90 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Дорофеевская-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Дорофеевская-1,2 | Отключение ВЛ-35 кВ Дорофеевская-1,2, от защиты "ТО",АПВ успешное. Ожеги на изоляторах подвесных гирлянд и проводах фазы "А" опора №31/10 ВЛ-35 Дорофеевская-1 и фаза "С" на опоре №31/10 ВЛ-35 Дорофеевская-2. Прохождение грозового фронта. |  | 37.4 | 37.4 | И | 1986/2001 | ПС-70Д, АС-120 | Ноябрьскэлектросетьстрой | 2016-05-05 | 100 | 2016-06-01 | 0 | 2016-06-30 | КП11 | [5 empty] | 0 | -37.4
июль | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-07-05 | 19:03 | 2016-07-05 | 19:36 | 0:33 | 74 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Дальняя-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Дальняя-1,2 | Отключение ВЛ-35 кВ Дальняя-1,2, от защиты "ТО",АПВ нет В 19:36 РПВ успешное. | 19.6 | 35.5 | 55.1 | И | 1991 | ПС-70Д | НЭСС МК-105 | 2016-04-03 | 100 | 2020-06-01 | 0 | 2016-04-03 | КП11 | [5 empty] | 0 | -55.1
июль | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-07-08 | 3:08 | 2016-07-08 | 3:08 | 0:00 | 63 | 1 зона "дистанционной защиты", 1 зона "дифференциально-фазная защита" | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Арсенал-Геолог ВЛ-110 Арсенал-Кирпичная | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Арсенал-Геолог ВЛ-110 Арсенал-Кирпичная | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 4,6 кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ " "Ямальская", до уровня 5 кВ подключенных от ПС 110/35/6 кВ "Барсуковская", ПС110/35/10 кВ "Победа. Аварийного отключения ВЛ-110кВ "Арсенал-Геолог", ВЛ-110кВ "Арсенал-Кирпичная"от 1 зона "дистанционной защиты", 1 зона "дифференциально-фазная защита", АПВ успешное. Причина аварийного отключения ВЛ-110 "Арсенал-Геолог"- трехфазное короткое замыкание фазы "А", "В", "С" на землю. Причина аварийного отключения ВЛ-110 "Арсенал-Кирпичная"- трехфазное короткое замыкание фазы "А", "В", "С" на землю. Причина короткого замыкания ВЛ-110кВ "Арсенал-Геолог", ВЛ-110кВ "Арсенал-Кирпичная"-атмосферное перенапряжение, произошедшее при прохождении грозового фронта. При осмотре обнаружены следы перекрытия на грозотросе и проводе в пролёте опор №9-10. |  | 27.4 | 27.4 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -27.4
июль | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-07-08 | 12:52 | 2016-07-08 | 12:52 | 0:00 | 10 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ 136-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ 136-08 | Отключение ВЛ-6 кВ "136-08",от защиты "ТО",АПВ успешное. При осмотре ВЛ-6кВ "136-08" обнаружены свежие ожоги с частичным расплетением проводов в пролёте опор №№11-12 ВЛ-6кВ "136-08". Причина: выдавливание свайного основания опоры из-за пучения грунта, что привело к увеличению стрелы провиса проводов в пролёте опор №№11-12 ВЛ-6кВ "136-08" и короткому замыканию при штормовых порывах ветра. Прохождение грозового фронта. |  | 3.1 | 3.1 | ТЧ | 1990 | АС-95 | не определен | 2016-06-18 | 100 | 2017-01-18 | 0 | 2016-07-08 | КП11 | [5 empty] | 0 | -3.1
июль | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-07-08 | 16:33 | 2016-07-08 | 16:33 | 0:00 | 46 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Губкинская-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Губкинская-1,2 | Отключение ВЛ-35 "Губкинская-1,2", от защиты "МТЗ", АПВ успешное. Произведён осмотр ВЛ-35 "Губкинская-1,2" выявлено: следы ожогов на изоляторах подвесных гирлянд и проводах фаз "А" и "В" на опоре №7 ВЛ-35 "Губкинская-1,2". Прохождение грозового фронта. |  | 25 | 25 | И | 1994 | ПС-70Д | не определен | 2016-06-02 | 100 | 2017-01-02 | 0 | 2016-07-26 | КП11 | [5 empty] | 0 | -25
июль | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-07-09 | 4:00 | 2016-07-09 | 4:00 | 0:00 | 154 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Наумовская-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Наумовская-1,2 | Отключение ВЛ-35 Наумовская-1,2, от защиты "МТЗ"1,2 ступень, АПВ успешное. Разрушение изоляторов на опоре № 4/3, 56. Прохождение грозового фронта. |  | 99 | 99 | И | 1989 | ПС-70Д | не определен | 2016-02-21 | 100 | .07.2016 | 0 | 2016-03-31 | КП11 | [5 empty] | 0 | -99
июль | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-07-09 | 4:12 | 2016-07-09 | 4:12 | 0:00 |  | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Наумовская-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Наумовская-1,2 | Отключение ВЛ-35 Наумовская-1,2, от защиты "МТЗ"1,2 ступень, АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. |  |  |  | И | 1989 | ПС-70Д | не определен | 2016-02-21 | 100 | .07.2016 | 0 | 2016-03-31 | КП11 | [5 empty] | 0 | 0
июль | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-07-09 | 4:16 | 2016-07-09 | 4:16 | 0:00 |  | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Восточная-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Восточная-2 | Отключение ВЛ-35кВ Восточная-2, от защиты "ТО", АПВ успешное. Разрушение изолятора ф А, ожег провода ф. В. Прохождение грозового фронта. |  |  |  | И | 1986 | ПС-70Д | не определен | 2016-02-21 | 100 | 2020-08-01 | 0 | 2016-05-09 | КП11 | [5 empty] | 0 | 0
июль | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-07-09 | 4:12 | 2016-07-09 | 6:05 | 0:00 | 86 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Дальняя-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Дальняя-1 | Отключение ВЛ-35кВ "Дальняя-1" от защиты "ТО",АПВ-нет. В 6:05 РПВ успешное. Повреждение изоляторов на опоре № 21, 22. Прохождение грозового фронта. | 6.1 | 67.6 | 73.7 | И | 1991 | ПС-70Д | не определен | 2016-06-10 | 100 | 2020-06-01 | 0 | 2016-04-03 | КП11 | [6 empty] | -73.7
июль | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-07-09 | 5:28 | 2016-07-09 | 5:28 | 0:00 | 53 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Дорофеевская-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Дорофеевская-1,2 | Отключение ВЛ-35 Дорофеевская-1,2, от защиты "МТЗ" 1,2 ступень, АПВ успешное. Ожеги на изоляторах подвесных гирлянд и проводах фаз "В", "С" опора №47 ВЛ-35 Дорофеевская-1 и фаза "В" на опоре №47 ВЛ-35 Дорофеевская-2. Прохождение грозового фронта. |  | 46.3 | 46.3 | И | 1986/2001 | ПС-70Д, АС-120 | Ноябрьскэлектросетьстрой | 2016-02-17 | 100 | .08.2016 | 0 | 2016-06-30 | КП11 | [5 empty] | 0 | -46.3
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-01-28 | 16:23 | 2016-01-28 | 17:01 | 0:38 | 27 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Савельевская" | 35 | ВЛ | ПС Герасимовская, Проскуринская. | Сборка нормальной схемы эл.снабжения ПС. Ввод в работу ВЛ-35 "Варшава-3 - Проскуринская", нестабильное U, остановка отдельных скважин. | 3 | 6 | 9 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
июль | Пурнефтегаз | ФСК | 2016-07-13 | 14:31 | 2016-07-13 | 14:31 | 0:00 | 23 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 кВ Муравленковская-Надым | 220 | ВЛ | ВЛ-220 кВ Муравленковская-Надым | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 5,1 кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ " "Ямальская", до уровня 4.3 кВ подключенных от ПС 110/35/6 кВ "Барсуковская" Причина: из-за отключения ВЛ-220кВ "Муравленковская-Надым",АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. |  | 6.4 | 6.4 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -6.4
июль | Пурнефтегаз | ФСК | 2016-07-15 | 0:48 | 2016-07-15 | 0:48 | 0:00 | 21 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 кВ Холмогорская-Кирилловская ВЛ-220 кВ Холмогорская-Когалым | 220 | ВЛ | ВЛ-220 кВ Холмогорская-Кирилловская ВЛ-220 кВ Холмогорская-Когалым | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 5,2 кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Барсуковская", "Новопурпейская", до уровня 5,8 кВ подключенных от ПС 110/35/6 кВ "Ямальская". Причина: из-за отключения ВЛ-220кВ кВ "Холмогорская-Кирилловская", ВЛ-220 кВ Холмогорская-Когалым", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. |  | 7.1 | 7.1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -7.1
июль | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-07-15 | 2:54 | 2016-07-15 | 2:54 | 0:00 | 19 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-500 кВ Холмогорская-Муравленковская | 500 | ВЛ | ВЛ-500 кВ Холмогорская-Муравленковская | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 5,5 кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Барсуковская", "Новопурпейская", до уровня 5,5 кВ подключенных от ПС 110/35/6 кВ "Ямальская". Причина: из-за отключения ВЛ-500кВ кВ "Холмогорская-Муравленковская", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. |  | 4.5 | 4.5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -4.5
июль | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-07-19 | 8:34 | 2016-07-19 | 8:34 | 0:00 | 62 | 2 ступень земляной защиты | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Северный-Харампурская-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Северный-Харампурская-2 | Отключение ВЛ-110 кВ Северный-Харампурская-2 по защите 2 ступень "Земляной Защиты", АПВ успешное. Причина аварийного отключения ВЛ-110 кВ Северный-Харампурская-2, однофазное короткое замыкание фазы "В". Причина однофазного короткого замыкания на землю фазы "В"- перекрытие по воздуху изоляции на опоре №461, без повреждения провода. На траверсе имеются следы пребывания птицы. Причиной явилось приближения на недопустимое расстояние птицей постороннего предмета. |  | 4.3 | 4.3 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -4.3
июль | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-07-22 | 15:55 | 2016-07-22 | 15:55 | 0:00 | 3 | ДЗЛ, 1 ступень ТНЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 кВ Тарко-Сале-Арсенал | 220 | ВЛ | ВЛ-220 кВ Тарко-Сале-Арсенал | Отключение ВЛ-220 кВ Тарко-Сале-Арсенал по защите ДЗЛ фаза "С", 1 ступень "ТМЗНП", АПВ успешное. |  | 0.4 | 0.4 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -0.4
июль | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-07-23 | 4:50 | 2016-07-23 | 5:55 | 1:05 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ "108-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "108-14" | Вывод в ремонт отпайки ВЛ-6кВ "108-14" на кустовую площадку №2 Северо-Комсомольского м/р для ремонта ЛР-6кВ на опоре №37/7/3. 05:20 ВЛ-6кВ 108-14 опора №37/1 - отключен ЛР-6кВ отпайки на куст 2. В 05:40 ВЛ-6кВ 108-14 опора №37/6/3 на ЛР-6кВ установлен шунт. В 05:55 Куст 2 КТПн-630кВА № 2 включен в работу | 2.6 |  | 2.6 | Р | 2000 | РЛНД-6/400 | не определен | 2016-05-26 | 100 | 2016-11-25 | 0 | 2016-05-26 | КП23 | [5 empty] | 0 | -2.6
июль | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-07-23 | 22:20 | 2016-07-24 | 0:37 | 2:17 | 8 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ "319-08" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "319-08" | Отключение ВЛ-6 кВ "319-08",от защиты "ТО", АПВ неуспешное. Электроснабжение ВЛ-6 кВ 319-08 выполнено, через приёмный портал яч.18, яч.18 ПС «319» отключена. Осмотр ПС 35/6 кВ «319» выявил, что на приёмном портале яч.№18 ВЛ-6 кВ «319-08» срезана головка опорного изолятора фазы «В», при этом провод фазы «В» замкнут с проводом фазы «С». Причиной повреждений послужило разрушение опорного изолятора фазы «В» на приёмном портале яч.№18 ВЛ-6 кВ «319-08», что привело к замыканию провода фазы «В» с проводом фазы «С» и как следствие отключению В-6 «319-08» ПС 35/6 кВ «319». | 3.7 |  | 3.7 | И | 1995 | ШФ-10 | не определен | 2016-06-02 | 100 | 2017-01-02 | 0 | 2016-07-24 | КП23 | [5 empty] | 0 | -3.7
июль | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-07-27 | 13:56 | 2016-07-27 | 13:56 | 0:00 | 39 | 1 ступень земляной защиты, 1зона дистанционной защиты | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Пуль-Яха-Геращенко ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Пуль-Яха-Геращенко ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 3,7 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Барсуковская", "Новопурпейская" из-за отключения ВЛ-110 Пуль-Яха-Геращенко, следы перекрытия на проводе фазы "А","В" опора №37. ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела, перекрытие гирлянды изолятора фаз "А,В,С" на опорах №37,43, АПВ успешные. Прохождение грозового фронта. |  | 4.7 | 4.7 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -4.7
июль | Пурнефтегаз | ФСК | 2016-07-27 | 16:30 | 2016-07-27 | 16:30 | 0:00 | 36 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 кВ Тарко-Сале-Арсенал | 220 | ВЛ | ВЛ-220 кВ Тарко-Сале-Арсенал | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 5,0 кВ подключенных от ПС 110/35/6 кВ "Ямальская" из-за отключение ВЛ-220 кВ Тарко-Сале-Арсенал, АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. |  | 4 | 4 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -4
июль | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-07-27 | 23:02 | 2016-07-27 | 23:23 | 0:21 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "113-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "113-16" | Вывод в ремонт ВЛ-6 кВ "113-16" ПС35/6кВ "113", для устранения замыкания на землю в сети 6 кВ, замена разрушенного опорного изолятора фаза"В" на приемном портале яч.№16 после прохождение грозового фронта. | 0.2 |  | 0.2 | И | 1990 | ФС-10 | не определен | 2014-10-16 | 100 | 10.2016 | 3 | 2016-03-02 | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.2
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-08-02 | 6:15 | 2016-08-02 | 6:15 | 0:00 | 66 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Пуль-Яха-Геращенко ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Пуль-Яха-Геращенко ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 4,2 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Барсуковская", "Новопурпейская" из-за отключения ВЛ-110 Пуль-Яха-Геращенко, ВЛ-110 Пуль-Яха-Стрела , АПВ успешное. Повреждение грозотроса в пролете опор №22-23 и следвы перекрытия анкерных петель на опоре №46 фазы "А,В" из-за удара молнии. Прохождение грозового фронта. |  | 20.8 | 20.8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -20.8
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-02 | 15:10 | 2016-08-02 | 16:54 | 1:44 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "Ц-10-23" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "Ц-10-23" | Отключение ВЛ-6кВ "Ц-10-23" от защиты "ТО", АПВ неуспешное. Повреждение вакуумного выключателя ввода №2 КУВ-6кВ Куст-5. Прохождение грозового фронта. | 5.7 |  | 5.7 | В | 2012 | ВВ/ТЕL-10-20/630-Y2 |  | 2016-05-31 | 100 | 2017-05-01 | 0 | 2016-04-29 | КП11 | [5 empty] | 0 | -5.7
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-08-04 | 11:01 | 2016-08-04 | 11:01 | 0:00 | 38 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Пуль-Яха-Ударная | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Пуль-Яха-Ударная | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 4,4 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Барсуковская", "Новопурпейская" из-за отключения ВЛ-110 Пуль-Яха-Ударная, по защите 1ст. ЗЗ, МФТО. АПВ успешное. Перекрытие гирлянды изолятов фаз "А", "В", "С" на опоре №16. Прохождение грозового фронта. |  | 9.7 | 9.7 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -9.7
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-04 | 15:10 | 2016-08-04 | 15:10 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "321-07" ВЛ-6 кВ "321-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "321-07" ВЛ-6 кВ "321-16" | Отключение ВЛ-6 кВ "321-07", ВЛ-6 кВ "321-16" по защите "МТО", АПВ успешное. При осмотре ВЛ-6кВ "321-16" обнаружено: разрушение изолятора на опоре №10, в результате прямого попадания молнии. Ожоги проводов на ВЛ-6 кВ "321-07" в пролете опор 24-25. Прохождение грозового фронта. |  | 7.9 | 7.9 | И | 1999 | ШС-10 | не определен | 2016-08-04 | 100 | 2016-12-03 | 0 | 2016-06-03 | КП11 | [5 empty] | 0 | -7.9
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-08-05 | 0:44 | 2016-08-05 | 0:44 | 0:00 | 478 | "2ступень земляной защиты", "2ступень дистанционной защиты" ,"1ступень дистанционной защиты" | АПВУ | Внешние сети | В-110 Комсомольский-Барсуковский-1 2В-110 на СП110 Барсуковский | 110 | ВЛ | В-110 Комсомольский-Барсуковский-1 2В-110 на СП110 Барсуковский | Отключение на ПП-110 Комсомольский В-110 "Комсомольский-Барсуковский-1" от защит "2ступень земляной защиты", "2ступень дистанционной защиты" АПВ успешное. На СП-110 Барсуковский отключился 2В-110 от защиты "1ступень дистанционной защиты", АПВ успешное. Следы перекрытия на проводе и гирлянде изоляторов фазы "А" опора №121 из-за попадания молнии. Прохождение грозового фронта. |  | 88.7 | 88.7 | И |  | ЛК 70/110-А/V | не определен | [5 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -88.7
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-05 | 2:28 | 2016-08-05 | 4:32 | 2:04 | 10 | ТО, МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ "113" ВЛ-6 "113-04", В-6-1 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ "113" ВЛ-6 "113-04", В-6-1 | ПС35/6кВ "113" отключение В-6-1 по защите МТЗ фаз "А" и "С", отключение ВЛ-6кВ "113-04" по защите "ТО" фаз "А" и "С". Ожоги на проводах в пролете опор 4-5. Прохождение грозового фронта. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1990 | АС-95 | не определен | 2016-05-26 | 100 | 08.2018 | 2 | 2016-07-20 | КП11 | [5 empty] | 0 | -3
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-08-05 | 3:25 | 2016-08-05 | 3:25 | 0:00 | 183 | "1ступень дистанционной защиты", "ТО" | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Северный-Харампурская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Северный-Харампурская-1 | Отключение ВЛ-110 кВ Северный-Харампурская-1 по защите "1ступень дистанционной защиты", "Токовая отсечка", АПВ успешное. Перекрытие изоляторов гирлянды фаз "А,В,С" на опоре №384, 506а/102 из-за удара молнии. Прохождение грозового фронта. |  | 87.4 | 87.4 | И |  | ПС-70 | не определен | [5 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -87.4
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-08-05 | 4:15 | 2016-08-05 | 4:15 | 0:00 | 148 | "1ступень дистанционной защиты", "ТО" | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Северный-Харампурская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Северный-Харампурская-1 | Отключение ВЛ-110 кВ Северный-Харампурская-1 по защите "1ступень дистанционной защиты", "Токовая отсечка", АПВ успешное. Перекрытие изоляторов гирлянды фаз "А,В,С" на опоре №384, 506а/102 из-за удара молнии. Прохождение грозового фронта. |  | 70.5 | 70.5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -70.5
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-05 | 15:10 | 2016-08-05 | 15:10 | 0:00 | 80 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Пурпейская-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Пурпейская-2" | Отключение ВЛ-35 Пурпейская-2 по защите "ТО", АПВ успешное. Следы ожега проводов в пролете опор 10-11. Прохождение грозового фронта. |  | 23.6 | 23.6 | ТЧ | 1989 | АС-120 | не определен | 2016-05-25 | 100 | 2016-05-01 | 0 | 2016-05-22 | КП11 | [5 empty] | 0 | -23.6
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-05 | 15:10 | 2016-08-05 | 15:48 | 0:38 | 36 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "209-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "209-14" | Отключение ВЛ-6кВ "209-14" по защите "Токовая отсечка", АПВ неуспешное. В 15:48 РПВ успешное. Следы ожегов на изоляторах фаз "А", "В" на опоре №28. Прохождение грозового фронта. | 9.5 | 8.7 | 18.2 | И | 2002 | ШС-10Д | не определен | 2016-07-04 | 100 |  | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -18.2
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-08-05 | 15:22 | 2016-08-05 | 15:22 | 0:00 | 11 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Пуль-Яха-Ударная-1,2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Пуль-Яха-Ударная-1,2 | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 4,9 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Барсуковская", "Новопурпейская", "Ямальская" из-за отключения ВЛ-110 Пуль-Яха-Ударная-1,2, по защите 1ст.ЗЗ, МФТО. АПВ успешное.Перекрытие гирлянды изолятов фаз "А", "В", "С" на опоре №16. Прохождение грозового фронта. |  | 2.1 | 2.1 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -2.1
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-05 | 15:27 | 2016-08-05 | 15:27 | 0:00 | 14 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "213-03" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "213-03" | Отключение ВЛ-6кВ "213-03" по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. Следы ожегов на изоляторах фаз "А", "В" на опоре №67/5. Прохождение грозового фронта. |  | 3.1 | 3.1 | И | 1993 | ШС-10Д | не определен | 2015-12-07 | 100 | 2017-09-25 | 0 | 2016-02-27 | КП11 | [5 empty] | 0 | -3.1
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-05 | 18:33 | 2016-08-05 | 18:33 | 0:00 | 110 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Сорочинская-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Сорочинская-2 | Отключение ВЛ-35 кВ Сорочинская-2 по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. Пробой воздушного промежутка на опоре №12. Прохождение грозового фронта. |  | 37.9 | 37.9 | ТЧ | 1989 | АС-120 | не определен | 2016-05-18 | 100 | 11.2016 | 0 | 08.2015 | КП11 | [5 empty] | 0 | -37.9
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-05 | 19:28 | 2016-08-05 | 19:28 | 0:00 | 77 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Дорофеевская-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Дорофеевская-1,2 | Отключение ВЛ-35 кВ Дорофеевская-1,2 по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. Разрушение изоляторов на опоре № 6 ф. А, В. Прохождение грозового фронта. |  | 24.1 | 24.1 | И | 1986/2001 | ПС-70Д | Ноябрьскэлектросетьстрой | 2016-05-05 | 100 | .08.2018 | 0 | 2016-06-30 | КП11 | [5 empty] | 0 | -24.1
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-05 | 19:29 | 2016-08-05 | 21:08 | 1:39 | 9 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "204-02" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "204-02" | Отключение ВЛ-6кВ "204-02" по защите "Токовая отсечка", АПВ неуспешное, РПВ успешное. Следы ожегов на изоляторах фаз "В", "С" на опоре №47. Прохождение грозового фронта. | 2.8 |  | 2.8 | И | 1990 | ШС-10Д | не определен | 2016-07-10 | 100 | 2018-05-10 | 0 | 2016-04-03 | КП11 | [5 empty] | 0 | -2.8
август | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-08-05 | 19:34 | 2016-08-05 | 19:34 | 0:00 | 241 |  |  | Внешние сети | ВЛ-110 Северный-Харампурская-1,2 | 110 | ВЛ | нет | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 2,2 кВ запитанных от ВЛ-110 Северный-Харампурская-1,2.Отключение ВЛ-110 не было. Прохождение грозового фронта. |  | 89 | 89 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -89
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-05 | 19:46 | 2016-08-05 | 21:08 | 0:39 | 17 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "211-05" ВЛ-6 кВ "211-15" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "211-05" ВЛ-6 кВ "211-15" | Отключение ВЛ-6 кВ "211-05", ВЛ-6 кВ "211-15" по защите "Токовая отсечка", АПВ неуспешное, РПВ успешное. Повреждение изоляторов ВЛ-6 кВ 211-05 на опоре № 68/59, ВЛ-6 кВ 211-15 но опоре №11. Прохождение грозового фронта. | 4.8 |  | 4.8 | И | 2013 | ШС-20 | не определен | 2015-09-06 | 100 100 | 19.06.2017 23.06.2017 | 1 1 | 10.08.2016 09.02.2016 | КП11 | [5 empty] | 0 | -4.8
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-05 | 19:51 | 2016-08-05 | 19:51 | 0:00 | 10 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "211-04" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "211-04" | Отключение ВЛ-6кВ "211-04" по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. Повреждение изоляторов на опоре " 22 ф. В, С. Прохождение грозового фронта. |  | 6.8 | 6.8 | И | 1991 | ШС-20 | не определен | 2013-05-23 | 100 | 2015-06-10 | 0 | 2016-04-25 | КП11 | [5 empty] | 0 | -6.8
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-05 | 20:57 | 2016-08-05 | 20:57 | 0:00 | 23 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "304-04" ВЛ-6 кВ "304-14" ВЛ-6 кВ "304-18" ВЛ-6 кВ "317-10" В-6-1 в БРУ-6кВ К-14 Северо-Харампурского м/р | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "304-04" ВЛ-6 кВ "304-14" ВЛ-6 кВ "304-18" ВЛ-6 кВ "317-10" В-6-1 в БРУ-6кВ К-14 Северо-Харампурского м/р | Отключение ВЛ-6кВ "304-04", ВЛ-6 кВ "304-14", ВЛ-6 кВ "304-18", ВЛ-6 кВ "317-10" по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. Отключение В-6-1 в БРУ-6кВ К-14 Северо-Харампурского м/р, АПВ не предусмотрено схемой, РПВ успешное. Прохождение грозового фронта. | 2.4 | 15.7 | 18.1 | И | 1990 | ШС-20 ИПУ-10/630 | не определен | 05.2016г. 05.2016г. 05.2016г. 03.2016г. 02.2016г. |  | 11.2016г. 11.2016г. 11.2016г. 09.2016г. 08.2016г. |  | 05.2016г. 05.2016г. 05.2016г. 03.2016г. 05.2016г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -18.1
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-11 | 13:20 | 2016-08-11 | 13:22 | 0:02 | 25 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ "136" СР-35-1 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ "136" В-35-1 | Аварийное отключение В-35-1 из-за вибрации от соударения оголовника колонки изолятора фазы «В» СР-35-1 после излома фарфоровой части при производстве оперативных переключений. |  | 2.5 | 2.5 | Р | 1990 | РНДЗ-1А 35/1000У1 | Польша | 2016-05-23 | 100 | 2018-07-30 | 0 | 2016-05-23 | КП23 | [5 empty] | 0 | -2.5
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-12 | 4:58 | 2016-08-12 | 5:39 | 0:41 | 49 | ДЗТ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 "267" Т-1 | 35 | ПС | ПС 35/6 "267" Т-1 | Отключение Т-1 4000 кВА на ПС 35/6кВ "267", работа дифференциальной защиты трансформатора. АВР-6 был выведен, ремонтная схема. Следы оплавления на шинах 35 кВ Т1 фаз "А","В", шинах 6 кВ фаз "В", "С", мертвая птица со следами ожегов под Т-1 | 2.1 | 4.6 | 6.7 | Т | 1989 | ТОНb-4000 | Польша | 2015-07-22 | 100 |  | 0 |  | КП19 | [5 empty] | 0 | -6.7
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-14 | 13:36 | 2016-08-14 | 14:38 | 1:02 | 67 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Пурпейская-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Пурпейская-1,2 | Отключение ВЛ-35 кВ Пурпейская-1 на ПС-110/35/6кВ "Барсуковская" от защите "Токовая отсечка", АПВ не успешное. В 14:38 РПВ успешное. При осмотре ВЛ-35кВ "Пурпейская-1" обнаружены ожоги проводов фаз "А", "С" в пролете опор №20-21. Отключение ВЛ-35 кВ Пурпейская-2 на ПС-110/35/6кВ "Барсуковская" от защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. При осмотре ВЛ-35кВ "Пурпейская-2 обнаружен расколотый изолятор фазы "В" опора №5. Прохождение грозового фронта. |  | 53.9 | 53.9 | ТЧ | 1989 | АС-120 | не определен | 2016-05-25 | 100 | 2020-05-25 | 0 | 2016-01-21 | КП11 | [5 empty] | 0 | -53.9
август | Пурнефтегаз | МУП "ГГЭС" | 2016-08-14 | 14:07 | 2016-08-14 | 14:07 | 0:00 | 57 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ Базовая-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Базовая-1,2 | Отключение ВЛ-35 кВ Базовая-1,2 по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. При осмотре ВЛ-35 кВ нарушения отсутствуют. Нарушения на участке ВЛ-35 в зоне ответственности МУП "ГГЭС". |  | 63 | 63 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -63
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-08-14 | 14:15 | 2016-08-14 | 14:15 | 0:00 | 102 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Тарко-Сале-Пурпейская | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 4,9 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Барсуковская", "Новопурпейская", "Ямальская" из-за отключения ВЛ-110 Тарко-Сале-Пупрейская, АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. Причина: Трехфазное короткое замыкание на землю, в следствии атмосферного перенапряжения, удара молнии и перекрытия линейной арматуры и проводов фаз "А", "В", "С" на опоре №80 |  | 19.4 | 19.4 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -19.4
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-14 | 14:50 | 2016-08-14 | 15:09 | 0:19 | 44 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ "104" В-6-1 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ "104" В-6-1 | ПС 35/6 кВ "104" отключение В-6-1. Прохождение грозового фронта. В 15:09 включение В-6-1 |  | 16.1 | 16.1 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -16.1
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-14 | 15:29 | 2016-08-14 | 16:02 | 0:33 | 4 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "259-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "259-16" | Отключение ВЛ-6 кВ "259-16"по защите "Токовая отсечка", АПВ неуспешное. В 16:02 РПВ-успешное. Повреждение изоляторов на опоре № 28, 47. Прохождение грозового фронта. |  | 0.1 | 0.1 | И | 2001 | ШС-10Д | не определен | 2015-06-19 | 100 | .07.2017 | 0 | 2016-06-03 | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.1
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-14 | 15:37 | 2016-08-14 | 15:37 | 0:00 | 39 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Наумовская-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Наумовская-1,2 | Отключение ВЛ-35 кВ Наумовская-1,2 по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. Повреждение изоляторов на опоре № 12. Прохождение грозового фронта. |  | 33.9 | 33.9 | И | 2009 | ПС-70Д | не определен | 2016-07-01 | 100 | 2020-07-07 | 1 | 2016-02-21 | КП11 | [5 empty] | 0 | -33.9
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-14 | 15:47 | 2016-08-14 | 16:14 | 0:27 | 57 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Дальная-1, ВЛ-35 кВ Кольцевая-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Дальная-1, ВЛ-35 кВ Кольцевая-2 | Отключение ВЛ-35 кВ Дальная-1, ВЛ-35 кВ Кольцевая-2 по защите "Токовая отсечка", АПВ выведены. Повреждение изоляторов на опоре № 5, 15, № 22, 30. Прохождение грозового фронта. |  | 38.1 | 38.1 | И | 1991 1990 | ПС-70 | не определен | 10.06.2016 20.06.2016 | 100 100 | 01.06.2020 20.06.2020 | 0 0 | 09.08.2016 29.05.2016 | КП11 | [5 empty] | 0 | -38.1
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-08-14 | 16:19 | 2016-08-14 | 16:29 | 0:00 | 180 | 1 ступень земляной защиты | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Северный-Харампурская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Северный-Харампурская-1 | Отключение ВЛ-110 кВ Северный-Харампурская-1 по 1 ступени "Земляной защиты", АПВ успешное. В 16: 29 повторное отключение ВЛ-110 кВ Северный-Харампурская-1 по 1 ступени "Земляной защиты", 1 зоне "Дистанционной защиты", АПВ успешное. Перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А,В,С" на опоре №308 и фаз "А,С" на опоре №315 вследствие удара молнии. Прохождение грозового фронта. |  | 58.7 | 58.7 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -58.7
август | Пурнефтегаз | ФСК | 2016-08-15 | 9:02 | 2016-08-15 | 9:02 | 0:00 | 1 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 кВ Вынгапур-Зима | 220 | ВЛ | ВЛ-220 кВ Вынгапур-Зима | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 5,3 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Ямальская" из-за отключения ВЛ-220 Вынгапур-Зима, АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. |  | 0.1 | 0.1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -0.1
август | Пурнефтегаз | РН-Бурение | 2016-08-15 | 16:21 | 2016-08-15 | 16:21 | 0:00 | 3 |  |  | Внешние сети | ВЛ-6 кВ "209-06", отпайка на БУ-16 СТ | 6(10) | ВЛ | СУ | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ "209" до уровня 5,1 кВ из-за наезда транспортного средства на БУ-16 СТ в опору № 5, отпайка ВЛ-6 кВ 209-06, принадлежащая ООО РН-Бурение |  | 2.8 | 2.8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -2.8
май | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-05-24 | 19:13 | 2016-05-24 | 19:13 | 0:00 | 8 |  |  | Технология | ПС 35/6кВ №251 СШ-6кВ №2 | 0.4 | ПО | СУ | СШ-6кВ №2 посадка напряжения. Отключения оборудования, находящегося в эксплуатационной ответственности УЭЭ, не было. |  | 8.9 | 8.9 | ПЭ | [8 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -8.9
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-08-17 | 20:04 | 2016-08-17 | 20:04 | 0:00 | 3 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Кирпичная-Пур | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Кирпичная-Пур | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 4,9 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Барсуковская", "Новопурпейская" "Ямальская" из-за отключения ВЛ-110 кВ Кирпичная-Пур, АПВ успешное. Трехфазное короткое замыкание из-за удара молнии в опору №136. Прохождение грозового фронта. |  | 1.5 | 1.5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -1.5
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-08-17 | 20:51 | 2016-08-17 | 20:51 | 0:00 | 156 |  | АПВУ | Внешние сети | 1В-110 СП-110 Барсуковский | 110 | ПО | 1В-110 СП-110 Барсуковский | Отключение 1В-110 СП-110 Барсуковский, от защиты 2ст. ТНЗП, АПВ успешное. Перекрытие изоляторов фазы "С" на опоре №146 из-за удара молнии. Прохождение грозового фронта. |  | 29.5 | 29.5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -29.5
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-17 | 21:38 | 2016-08-17 | 22:58 | 1:20 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "105-06" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "105-06" | Отключение ВЛ-6кВ "105-06" для замены проходного изолятора 6кВ фазы «С» на приемном портале яч. 06 ПС 35/6кВ «105», из-за нарушения изоляции после прохождения грозового фронта. | 0.9 |  | 0.9 | И | 1992 | не определен | не определен | 2016-05-27 | 100 | 2018-05-27 | 0 | 2016-06-11 | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.9
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-17 | 21:40 | 2016-08-17 | 21:40 | 0:00 | 19 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "211-04" ВЛ-6 кВ "211-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "211-04" ВЛ-6 кВ "211-16" | Отключение ВЛ-6 кВ "211-04", ВЛ-6 кВ "211-16" по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. Повреждение изоляторов опора № 49 ВЛ-6 кВ 211-04, опора № 4 ВЛ-6 кВ 211-16. Прохождение грозового фронта. |  | 2.3 | 2.3 | И | 1991 1990 | ШС-10Д | не определен | 23.05.2013 07.04.2015 | 100 100 | 10.06.2015 07.07.2017 | 0 1 | 25.04.2016 15.04.2016 | КП11 | [5 empty] | 0 | -2.3
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-18 | 2:53 | 2016-08-18 | 2:53 | 0:00 | 14 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ "209-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "209-18" | Отключение ВЛ-6 кВ "209-18"по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. Причина: К-2ст КТП-400 №1 разрушение АВ-630А скв.9 |  | 3.3 | 3.3 | В | 2010 | ВА-СЭЩ TS 630N | ГК Электрощит-ТМ Самара | 2016-07-20 | 100 | 2018-03-20 | 0 | 2016-04-30 | КП23 | [5 empty] | 0 | -3.3
ноябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-11-11 | 5:21 | 2016-11-11 | 6:42 | 1:21 | 9 | - |  | Технология | ДЭС К-1 Тагайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС ООО "СЭС". Замыкание аккумуляторной батареи на ДГУ №1, резервный ДГУ №2 не запускается - сгорел предохранитель на компьютере (блок интерфейса) | 2.7 | 6 | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
август | Пурнефтегаз | ФСК | 2016-08-26 | 17:55 | 2016-08-26 | 17:55 | 0:00 | 9 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 Муравленковская-Надым | 220 | ВЛ | ВЛ-220 Муравленковская-Надым | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 5,4 кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ " "Ямальская", до уровня 5,2 кВ подключенных от ПС 110/35/6 кВ "Барсуковская" Причина: из-за отключения ВЛ-220кВ Муравленковская- Надым",АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -1
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-26 | 18:28 | 2016-08-26 | 19:02 | 0:34 | 100 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Западная-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Западная-1,2 | Отключение ВЛ-35 кВ Западная-1,2 по защите "Токовая отсечка". В 19-02 РПВ-успешное. Повреждение грозотроса на опоре № 17. Прохождение грозового фронта. | 14.7 | 19.4 | 34.1 | ЗА | 1987 | не определен | не определен | 2016-06-03 | 2015-05-24 | 2019-05-24 | 0 | 2016-03-05 | КП11 | [5 empty] | 0 | -34.1
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-08-26 | 19:23 | 2016-08-26 | 19:23 | 0:00 | 390 | 1 ступень Дистанционной Защиты | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1 | Отключение ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-1, подключенной по ремонтной схеме от ПП 110 Комсомоьский, по защите "1 ступень Дистанционной Защиты", АПВ успешное. Подгары от грозы на полимерных изоляторах фаз "В,С" опора №121. Прохождение грозового фронта |  | 119.1 | 119.1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -119.1
август | Пурнефтегаз | ФСК | 2016-08-26 | 20:15 | 2016-08-26 | 20:15 | 0:00 | 52 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 Тарко-Сале-Арсенал | 220 | ВЛ | ВЛ-220 Тарко-Сале-Арсенал | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 4,7 кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ " "Ямальская", до уровня 4.4 кВ подключенных от ПС 110/35/6 кВ "Барсуковская" Причина: из-за отключения ВЛ-220кВ Тарко-Сале-Арсенал. АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. |  | 7.3 | 7.3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -7.3
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-26 | 21:29 | 2016-08-26 | 21:29 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "260-06" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "260-06" | Отключение ВЛ-6 кВ "260-06"по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. Повреждение изоляторов на опоре № 22/7, 22/13. Прохождение грозового фронта. |  | 0.1 | 0.1 | И | 1998 | ШС-10Д | не определен | 2016-02-05 | 100 | 2018-02-05 | 0 | 2016-02-05 | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.1
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-26 | 21:37 | 2016-08-26 | 21:37 | 0:00 | 151 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Восточная-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Восточная-1,2 | Отключение ВЛ-35 кВ Восточная-1,2 по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. Причина: опора №64П ВЛ-35 Восточная-1 ожоги изоляторов фаз "А" и "В" в подвесных гирляндах, ВЛ-35 Восточная-2 ожог изолятора фазы "А" и разрушение изолятора фазы "С" в подвесных гирляндах | 0.6 | 49.9 | 50.5 | И | 1986 | ПС-70Д | не определен | 17-18.07.16 | 100 | 2017-03-01 | 0 |  | КП11 | [6 empty] | -50.5
август | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-08-26 | 21:56 | 2016-08-26 | 21:56 | 0:00 | 159 | 1 ступень земляной защиты | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Северный-Харампурская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Северный-Харампурская-1 | Отключение ВЛ-110 кВ Северный-Харампурская-1 по 1 ступени "Земляной Защиты", АПВ успешное. Перекрытие изоляторов фаз "В,С" на опорах №320,408 из-за удара молнии. Прохождение грозового фронта. | 1.3 | 22 | 23.3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -23.3
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-09-01 | 11:07 | 2016-09-01 | 11:25 | 0:18 | 88 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ "142" СШМ-6 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ "142" В-6-1 | ПС 35/6 кВ "142" отключение В-6-1 по защите "МТЗ". Разрушение проходных изоляторов на СШМ-6 кВ | 10.3 | 18.1 | 28.4 | И | 1994 | ИОФ | не определен | 2016-07-07 | 100 | 2017-07-07 | 2 | 2016-07-07 | КП23 | [5 empty] | 0 | -28.4
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-09-02 | 0:01 | 2016-09-02 | 1:31 | 0:30 | 8 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ "113-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "113-16" | Отключение ВЛ-6кВ "113-16" по защите "ТО". "АПВ"-неуспешное. В 01-31 "РПВ"- успешное. Следы ожогов проводов ВЛ-6 кВ в пролете опор №19-33, №19-34, пересечение над дорогой в сторону куста 7Б. Проезд неустановленного транспортного средства. | 4.6 | 0.1 | 4.7 | ТЧ | 1990 | АС-95 | не определен | 2014-10-16 | 100 | 2016-10-01 | 1 | 2016-03-01 | КП20 | [5 empty] | 0 | -4.7
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-09-03 | 11:20 | 2016-09-03 | 11:20 | 0:00 | 33 | ТО, ДЗТ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ "201" Т-1 | 35 | ПС | ВЛ-35 кВ Восточная-1 | Отключение ВЛ-35 кВ Восточная-1 по защите "Токовая отсечка", АПВ успешное. На ПС 35/6 кВ "201" отключение Т-1 по ДЗТ. Перекрытие токоведущих частей птицей |  | 6.3 | 6.3 | [9 empty] | КП19 | [5 empty] | 0 | -6.3
сентябрь | Пурнефтегаз | ФСК | 2016-09-04 | 2:27 | 2016-09-04 | 2:27 | 0:00 | 8 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 кВ Холмогорская-Янга-Яха | 220 | ВЛ | ВЛ-220 кВ Холмогорская-Янга-Яха | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 4,9 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Барсуковская", "Ямальская" из-за отключения ВЛ-220 Холмогорская-Янга-Яха, АПВ успешное. Прохождение грозового фронта. |  | 1.9 | 1.9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -1.9
март | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-03-07 | 20:20 | 2016-03-07 | 20:51 | 0:31 | 1 | - | - | Технология | 241р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.7 | 7.9 | 8.6 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | Повторное отключение в 22:23 |  |  | 0
июнь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-06-13 | 10:37 | 2016-06-13 | 19:46 | 9:09 | 4 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН 6/0,4кВ.К-104 | 0.4 | КТП | КТПН-6/0,4кВ | Отгорел вывод 0,4кВ ф.А внутри бака трансформатора | 8.4 |  | 8.4 | Т | 1989 | КТП |  | 2016-04-22 | 100 | 2016-10-01 | 0 | 2016-04-22 | КП24 | [5 empty] | 0 | -8.4
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-09-20 | 2:27 | 2016-09-20 | 5:38 | 3:11 | 15 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ "105-18" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "105-18" | Отключение ВЛ-6кВ "105-18" от защиты "Токовая отсечка", АПВ успешное. Причина: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №32-33. В 3-40 ВЛ-6кВ выведена в ремонт. | 13.9 | 0.9 | 14.8 | ТЧ | [8 empty] | КП23 | [5 empty] | 0 | -14.8
сентябрь | Пурнефтегаз | ЗСФ ООО "Буровая Компания "Евразия" | 2016-09-22 | 20:54 | 2016-09-22 | 20:54 | 0:00 | 17 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-6 кВ "211-15" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "211-15" | Отключение ВЛ-6кВ "211-05" от защиты "Токовая отсечка", АПВ успешное.Причина: неустановленное грузовое транспортное средство при выезде с кустовой площадки БУ К-101 зацепил ЯКНО (питающая ячейка 6кВ Буровой компании "Евразия"), что привело к слесту проводов кустовой ВЛ-6кВ. |  | 9.9 | 9.9 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -9.9
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-09-27 | 11:37 | 2016-09-27 | 11:37 | 0:00 | 6 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | СТД-4 1600кВт КНС-9 | 6(10) | ПО | СТД-4 1600кВт КНС-9 | ЗРУ-6 КНС-9 отключение В-6 "СТД-4" по защите "Токовая отсечка". Причина: повреждение двух опорных изоляторов ИО-10 в блоке расключения обмоток |  | 1.1 | 1.1 | И |  | ИО-10 | [6 empty] | КП23 | [5 empty] | 0 | -1.1
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-09-30 | 16:41 | 2016-09-30 | 18:31 | 1:50 | 14 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ "154-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "154-16" | Отключение ВЛ-6кВ "154-16" от защиты "Токовая отсечка", АПВ успешное. Причина: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №7-8. В 18:12 ВЛ-6кВ выведена в ремонт. В 18-31 подано напряжение на ВЛ-6кВ "154-16" после ремонта провода. | 7.8 |  | 7.8 | ТЧ | [8 empty] | КП23 | [5 empty] | 0 | -7.8
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-12-21 | 18:50 | 2016-12-21 | 20:30 | 1:40 | 1 |  |  | Сторонние | ДЭС | 0.4 | ДЭС | скв-166 Рыбкинского м/р | Аварийная остановка ДЭС, высокое напряжение, перешли на резервную. Разбираться будут в светлое время. | 3.648 |  | 3.648 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
декабрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-12-23 | 16:30 | 2016-12-23 | 16:31 | 0:01 | 3 |  | АПВУ | Внешние сети | 110/10кВ "Полевая" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ф-Пл-10 | Аварийное отключение с успешным АПВ. Причина персоналом СПО выясняется. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-12-24 | 10:40 | 2016-12-24 | 18:27 | 7:47 | 14 |  |  | Атм., прир. и техн. | 35/6кВ "ММПС Капитоновская" | 6(10) | ВЛ | Ф-1320 П | В 10:40 снижение нагрузки (от 180 А до 110 А), выявлен обрыв проводов ф-А, С на опоре №120. ветер до 15 м/сек, односторонний гололед-5-7 мм, пляска проводов. В 13:15 ф-1320П отключен по команде нач. смены РИТС-1. В 12:55 с г. Сорочинска выехал персонал СЛ на АГП. В 14:00 допуск бригады. В 16:30 работы закончены. В 16:37 при включении фидера на опорах №135, 137 обрыв провода ф-С. В 16:44 фидер отключен. В 17:05 допуск 2-х бригад. В 18:00 работы закончены, так же подняли провод с траверс на изоляторы на опорах №№131, 136, 128, 111, 123. В 18:27 фидер включен, нагрузка растет. | 167 | 2 | 169 | ТЧ | 2012 | СИП-120 | 0 | 2015-10-07 | 100 | 2018-09-01 | 0 | 2016-12-10 | КП15 | [5 empty] | 0
декабрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ СПО | 2016-12-25 | 10:07 | 2016-12-25 | 11:38 | 1:31 | 3 |  |  | Внешние сети | 35/10кВ "Матвеевка" (СПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 фидера "Мт-3" | Отключен персоналом СПО, "земля" на СШ-10 кВ (03:37). Произведен осмотр ВЛБ-67 и отпайки ВЛ-10 фидера "Мт-3" (ПАО) персоналом УЭ, замечаний не выявлено. Повреждение в зоне ответственности СПО, на опоре № 279 на Р-31 произведена замена разрушенного изолятора фаза "С". | 4.017 |  | 4.017 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-12-25 | 21:10 | 2016-12-26 | 2:00 | 4:50 | 2 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/10кВ "Платовская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф-7 | Работа МТЗ, включению не поддается. Персонал УЭ выехал на ДНС в 21:45. Персонал ЗПО в 0:10 отключил ЛР-1 (отпайку УЭ) и включили фидер. В 22:43 пуск ДЭС. В 23:49 персонал УЭ (на ТРЭКОЛе 2-а эл.монтера) прибыл на ДНС, в 23:55 откл. ЛР на КТП ДНС-1, в 0:24 подали напряжение на СУ. В 0:25 пуск ЭД-1. В 1:00 прибыл нач. СР+1 электромонтер, в 1:30 прибыл АГП, приступили к осмотру ЛР КТП ДНС (при включении фидера ЛР искрил, вышел из строя нож ф-А) и осмотру ВЛ от ДНС до ЛР-6. В 1:55 отключили ЛР-6, приступили к осмотру ЛР-2 и ВЛБ. В 2:30 отключили ВЛБ и ЛР-2. В 2:50 отключили ЛР-3. В 3:10 включили ЛР-1, ЛР-2 и ВЛБ. Выехали на ЛР-4. В 4:00 отключили ЛР-4. выехали с осмотром ВЛ. В 4:30 на ЛР КТП ДНС произвели замену ножей ф-А и В. | 77.044 |  | 77.044 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-12-26 | 2:00 | 2016-12-26 | 10:30 | 8:30 | 2 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/10кВ "Платовская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера № 7 | Переходящее. Работа МТЗ, включению не поддается. Персонал УЭ выехал на ДНС в 21:45. Персонал ЗПО в 0:10 отключил ЛР-1 (отпайку УЭ) и включили фидер. В 22:43 пуск ДЭС. В 23:49 персонал УЭ (на ТРЭКОЛе 2-а эл.монтера) прибыл на ДНС, в 23:55 откл. ЛР на КТП ДНС-1, в 0:24 подали напряжение на СУ. В 0:25 пуск ЭД-1. В 1:00 прибыл нач. СР+1 электромонтер, в 1:30 прибыл АГП, приступили к осмотру ЛР КТП ДНС (при включении фидера ЛР искрил, вышел из строя нож ф-А) и осмотру ВЛ от ДНС до ЛР-6. В 1:55 отключили ЛР-6, приступили к осмотру ЛР-2 и ВЛБ. В 2:30 отключили ВЛБ и ЛР-2. В 2:50 отключили ЛР-3. В 3:10 включили ЛР-1, ЛР-2 и ВЛБ. Выехали на ЛР-4. В 3:30 пуск скв-50 в работу. В 4:00 отключили ЛР-4. выехали с осмотром ВЛ. В 4:30 на ЛР КТП ДНС произвели замену ножей ф-А и В. В 5:00 отключены ЛР КТП скв-43 и 167. Выехали на КТП скв-168, 303, 302. В 5:25 запустили ЭД-2 от КТП и остановили ЭД-1 от ДЭС. В 5:30 отключили ЛР КТП скв-302. Выехали на ВЛБ 10 кВ 1 Платовский. В 6:06 осмотрели ВЛБ, замечаний нет. В 6:11 включили ЛР-3. В 12:20 запущена в работу КТП скв.№ 166. В 14:05 приступили к осмотру отпайки на скв.№№ 1, 50, 300 и ДНС "Рыбкино" в составе мастер и монтер СЛ на снегоходе. 18 :00 осмотр закончен, видимых причин не обнаружено. Продолжение осмотра 27.12.16. | 49 |  | 49 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-12-28 | 12:32 | 2016-12-28 | 14:19 | 1:47 | 19 |  |  | Сторонние | 110/6кВ "Толкаевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-619 | Замена сбитой опоры № 47 | 32 |  | 32 | [9 empty] | КП20 | [5 empty] | 0
декабрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЦПО | 2016-12-29 | 13:15 | 2016-12-29 | 15:18 | 2:03 | 16 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "ММПС Капитоновская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1320 П | Вывод в ремонт ВЛ-35 "Переволоцк - Адамовка" для подготовки схемы и плавки гололеда персоналом ЦПО. (нарост 40 мм). | 43.515 |  | 43.515 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" ОЭ ЦПО | 2016-12-31 | 15:28 | 2016-12-31 | 17:08 | 1:40 | 15 |  |  | Внешние сети | 35/6кВ "ММПС Капитоновская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 фидера № 1320 П | Вывод в ремонт ВЛ-35 "Переволоцк - Адамовка" для подготовки схемы и плавки гололеда персоналом ЦПО. (нарост 40-50мм).Аварийная заявка ЦПО. | 36.1 |  | 36.1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-12-31 | 16:55 | 2016-12-31 | 16:57 | 0:02 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПАЭС-6кВ "Загорская" | 6(10) | ВЛ | ф-1409 | Аварийное отключение ВМ-6 кВ отработала защита "кз" в линии. ПАЭС не отключалась. При осмотре ВЛ обнаружен подхлест проводов при сильных порывах ветра в пролете опор №1-2 от ПС 35/6 Загорская (ЗАО Терминал). | 4.1 |  | 4.1 | ТЧ | 2004 |  |  | 0 | 100 | 2017-03-02 | 0 | 0 | КП12 | [5 empty] | 0
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-12-31 | 18:25 | 2016-12-31 | 18:27 | 0:02 | 21 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Росташинская" | 110 | ВЛ | В-110 кВ Гаршинская-1 | Авар. Откл. ВЛ-110 Гаршинская-1, отработал АВР на ПС Гаршинская-УПСВ, Гаршинская-2, Широкодольская. В 18:27 на ПС Гаршинская-1 переведена на С2Т. В 18:49 В-110 Гаршинская-1 включению не поддался. Выехали с осмотром на треколе. | 10 |  | 10 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
декабрь | Оренбургнефть | ОАО "МРСК ВОЛГИ" СРС ВПО | 2016-12-31 | 18:30 | 2016-12-31 | 18:49 | 0:19 | 182 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | 110/35/6кВ "Герасимовская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Алексеевка-Герасимовка, ПС Проскуринская, Ишуевская, Тананыкская, Варшава-3 | Авар.откл. ВЛ-110 "Алексеевская-Герасимовская". Нагрузка переведена на ВЛ-110 "Сав-2" в 18:49. При переключениях обнаружен отключенный В-35кВ "17Л", включен в 19:00. Отработала сигнализация "Авар.откл".Причина выясняется. | 12.9 |  | 12.9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-10-01 | 19:02 | 2016-10-01 | 19:02 | 0:00 | 25 | ДЗТ |  | Внешние сети | 2Т ПС110/35/10 "Победа" | 110 | ПС | 2Т ПС110/35/10 "Победа" | Отключение 2Т на ПС110 "Победа" по защите "ДЗТ" при включении 2В-10 2Т в КРУН-10кВ, произошол пробой изоляции КЛ-10кВ от 2Т до 2В-10 2Т КРУН-10, АВР-35 отработал. |  | 46.9 | 46.9 | КС | 2012 | ААШв | Камкабель |  |  |  |  | 2016 | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-10-02 | 10:44 | 2016-10-02 | 11:18 | 0:34 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ 6 кВ "136-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "136-14" | При осмотре ВЛ-6кВ обнаружены следы ожогов на проводах в пролете опор №№38/6-38/7. В охранной зоне ВЛ-6кВ обнаружен экскаватор принадлежащей «Эко-Строй –Сервис» со следами ожогов на ковше. | 2.4 |  | 2.4 | ТЧ | 1991 | Провод АС-120 |  | 2016-09-10 | 100 | 2017-03-01 | 0 | 2016-09-10 | КП20 | [5 empty] | 0
октябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-10-13 | 11:19 | 2016-10-13 | 11:19 | 0:00 | 7 |  |  | Сторонние | ВЛ-6кВ "209-06" | 6(10) | ВЛ | СУ ЭЦН | Посадка напряжения по 1СШ-6кВ ПС 35/6кВ "209" и остановка скважин по дисбалансу напряжения. Касание провода экскаватором ОАО "Нефтемонтаж" при выполнении работ в охранной зоне ВЛ-6кВ без наряда-допуска |  | 8 | 8 | ТЧ | Данных нет | АС-95 | Данных нет | 13.05.2015г. | 100 | ноябрь 2016г | 0 | 13.05.2015г. | КП20 |  |  |  | ЦДНГ-3 |  | 0
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-11-16 | 4:43 | 2016-11-16 | 7:58 | 3:15 | 7 | МФТО | АПВН, РПВН | Технология | ВЛ-6кВ Ф-20 ПС Киенгоп | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-20 ПС Киенгоп | АО ВЛ-6 кВ Ф-20. Повреждение ЭЦН на скв. 168 | 8.4 |  | 8.4 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
октябрь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-10-22 | 10:43 | 2016-10-22 | 10:43 | 0:00 | 8 |  |  | Технология | 1СШ-6 ПС 35/6кВ "102" | 6(10) | ПО | СУ ЭЦН | Посадка напряжения по 1СШ-6 ПС 35/6кВ "102" и остановка скважин по дисбалансу напряжения при запуске СТД-3 1600кВт на КНС-6. |  | 0.6 | 0.6 | РЗА | 1989 | ВТЕ-320/48Т-6 | СССР | 2016-06-26 | 100 |  | 0 | 2016-06-26 | КП23 |  |  |  | ЦДНГ-1 |  | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-12-31 | 13:00 | 2016-12-31 | 17:05 | 4:05 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН 6/0.4кВ №5 к.57А | 6(10) | КТП | КТПН 6/0.4кВ №5 к.57А | Остановка скважин по дисбалансу напряжения. Внутреннее повреждение трансформатора. Заменили. | 8.3 |  | 8.3 | Т | 2010 | ТМГ-СЭЩ 1000/10-11 УХЛ1 | Россия, г.Самара | ТО 22.08.2016 ТР 10.04.2016 | 100% | ТО февраль 2017 ТР август 2017 | 12.08.2010, 30.08.2011, 22.08.2012, 13.08.2013, 13.08.2014, 14.08.2015 |  | КП24 | [5 empty] | 0
ноябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-11-04 | 10:55 | 2016-11-04 | 11:03 | 0:08 | 9 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ 6 кВ "211-04" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "211-04" | Отключение ВЛ 6 кВ "211-04" от защиты "ТО", АПВ неуспешное. В 11-05 РПВ успешное. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружено: порыв провода фазы "С" в пролете опор №51/72/5-51/72/6 ВЛ-6 кВ "211-04" при вывозе оборудования с К-27, ООО "БНС" ЗБС. | 0.1 | 2.5 | 2.6 | ТЧ | 1991 | АС-95 | не определен | 2016-08-25 | 100 | 2017-02-01 | 0 | 2016-08-25 | КП20 |  |  |  | ЦДНГ-3 |  | 0
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-Бурение | 2016-11-05 | 0:19 | 2016-11-05 | 1:20 | 1:01 | 19 | ТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ 6 кВ "209-06" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "209-06" | РПВ успешное. При осмотре отпаечной ВЛ 6 кВ на БУ К-16, находящейся на балансе ООО "РН"-Бурение", обнаружены следы ожогов проводов, фазы "В" и "С", в пролете опор №6-7. | 12.7 | 4.8 | 17.5 |  | 2008 |  | не определен | 2016-09-16 | 100 | 2017-03-01 | 0 | 2016-09-16 | КП18 |  |  |  | ЦДНГ-3 |  | 0
ноябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-11-09 | 10:56 | 2016-11-09 | 12:01 | 1:05 | 18 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 6 кВ "209-06" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "209-06" | Отключение ВЛ 6 кВ "209-06" от защиты "МТЗ". В 12-00 РПВ успешное. Причина выясняется. | 11.9 | 5.6 | 17.5 |  | 2008 |  | не определен | 2016-09-16 | 100 | 2017-03-01 | 0 | 2016-09-16 | КП3 |  |  |  | ЦДНГ-3 |  | 0
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-13 | 42626.2153 | 2016-09-13 | 42626.3368 | 2:55 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ "Северный Купол" | 6(10) | ДЭС | Северный Купол скв.204,210 от от ТП 3 | При ОС ДЭС-1 Северный Купол сильная течь тосола из-под металлического патрубка. Произвести аварийный останов ДЭС-1 Северный Купол во избежание перегрева ДЭС и выхода его из строя. |  | 8.197 | 8.197 | ДЭС |  | CUMMINS C2250D5 | [6 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -8.197
ноябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-11-11 | 8:58 | 2016-11-11 | 8:58 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ 6кВ "260-04" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6кВ "260-04" | Отключение ВЛ 6 кВ "260-04" от защиты "ТО", АПВ успешное. При проведении несанкционированной уборки поваленных деревьев в охранной зоне ВЛ-кВ в пролете опор №-66-67 экскаватором" Хитачи" гос.номер 909-04 ХТ-74, принадлежащего ООО "ССК", произошло касание деревом проводов ВЛ-6кВ. |  | 0.1 | 0.1 | ТЧ | 1989 | А-95 | не определен | 2016-02-19 | 100 |  | 0 | 2016-02-19 | КП20 |  |  |  | ЦДНГ-3 |  | 0
февраль | Варьеганнефтегаз | ВЭН | 2016-02-07 | 19:39 | 2016-02-07 | 21:00 | 1:21 | 14 |  | АПВН, РПВН | Технология | ВЛ-6кВ Ф-15 ПС 35/6кВ "К131" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-15 ПС 35/6кВ "К131" | КЗ в ЛР-6кВ временной ЛЭП 6кВ для БУ ВНБК | 8 |  | 8 | Р | [8 empty] | КП24 |  |  | Отключение на Верхне-Коликеганском м/р. |  |  | 0
ноябрь | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-11-16 | 17:07 | 2016-11-16 | 17:07 | 0:00 | 342 | 1 ступень Дистанционной Защиты, "ТО" фазы "А" и "В". | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 Тарко-Сале-Комсомольский-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Тарко-Сале-Комсомольский-1 | Отключение ВЛ-110кВ "Тарко-Сале-Комсомольский-1" по защите "Токовая отсечка", "1 ступень дистанционной защиты", АПВ не успешное. На ПС110 "Ямальская", "Комсомольская" успешная работа АВР-35, АВР-6. Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 5,0 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ "Майская", "Победа", "Харампурская", "Южно-Харампурская" . Причина: разрушение КС-110 фазы "А" ВЛ-110кВ "Тарко-Сале-Комсомольский-1" на ПС 500 "Тарко-Сале". |  | 250.3 | 250.3 | ИЭ | 2008 | СМПВ-110/№3-6,4 ХЛ1 | АО "Усть-Каменогорский конденсаторный завод" | 2016 |  |  |  |  | КП18 |  |  |  | ЦДНГ-2,3,4 |  | 0
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-01-02 | 13:15 | 2016-01-02 | 13:15 | 0:00 | 108 | ЭКРА БЭ-2704 | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 6/35/110 Усть-Тегусская | 110 | ПС | ВЛ-110 Урненская-1 | 02.01.2016 в 13:15(местного времени) на ПС 6/35/110 Усть-Тегусская произошло отключение ВЛ-110 Урненская-1 действием защиты ТНЗНП 1ст. с последующим успешным АПВ, в 13:19 согласован запуск мехфонда без ограничений по нагрузке. Причины выясняются. | 196 | 294 | 490 | ТЧ | 2011 | АС-240 | Россия | 2013 | 100 | 2016 | 0 | 2013 | КП10 | [5 empty] | 0
январь | РН-Уватнефтегаз | СЭС | 2016-01-02 | 1:06 | 2016-01-02 | 1:43 | 0:37 | 3 | DSE |  | Внешние сети | ГДЭС-5000 | 0.4 | ДЭС | ДГУ-1,3,5 | 02.01.2016 в 01:06(местного времени) на ГДЭС-5000 Протозановского м/р произошёл АО ДГУ-1,3,5 причины выясняются- отсутствие напряжения у потребителей.В 01:32 пуск ДГУ-1,3,4 подача напряжения на ДНС, Куст-1, ВЖК, в 01:43 мехфонд Протозановского м/р в работе. | 14 |  | 14 | ПЭ | 2015 | Cummins VP1250 | Cummins | 12.2015 | 100 | 01.2016 | 0 | 12.2015 | КП18 | [5 empty] | 0
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-01-03 | 6:54 | 2016-01-03 | 7:50 | 0:56 | 12 | Sepam, БМРЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-83 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-15 | 03.01.2016 в 06:54 на ГТЭС-83 АО ГТУ-15 по высокой температуре турбины в номинальном режиме, действием защиты АЧР отключены 12 скв. мехфонда, в 7:50 подано напряжение на СУ отключенных скважин, согласован запуск мехфонда без ограничений по нагрузке. | 64 | 1 | 65 | ИЭ | 2014 | Centrax KB7 | Centrax | 12.2015 | 100 | 2016 | 0 | 12.2015 | КП9 | [5 empty] | 0
январь | РН-Уватнефтегаз | СЭС | 2016-01-03 | 17:40 | 2016-01-03 | 18:15 | 0:35 | 4 | DSE |  | Внешние сети | ГДЭС-5000 | 0.4 | ДЭС | ДГУ-1,3,4 | 03.01.2016 в 17:40 на ГДЭС-5000 Протозановского м/р произошёл АО ДГУ-1,3,5 причины выясняются, остановка 4-х скважин мехфонда, В 18:10 пуск ДГУ-,3,4,5 подача напряжения на ДНС, Куст-1, ВЖК, в 18:15 мехфонд Протозановского м/р в работе. | 16 |  | 16 | ПЭ | 2015 | Cummins VP1250 | Cummins | 12.2015 | 100 | 01.2016 | 0 | 12.2015 | КП18 | [5 empty] | 0
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-01-05 | 17:35 | 2016-01-05 | 17:46 | 0:11 | 22 | ЭКРА БЭ-2704-048 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 "Куст-9" Усть-Тегусского м/р | 35 | ПС | Т-1 ПС 35/6 "Куст-9" | 05.01.16 в 17:35 При выяснении причин срабатывания аварийного сигнала перегрев трансформатора Т-2 службой СРЗАиТ на ПС 35/6кВ «Куст-9» Усть-Тегусского месторождения произошло аварийное отключение трансформатора Т-1 по сигналу «внешнее отключение» что привело к остановке мех фонда скважин Куста-9. В 17:46 электроснабжение восстановлено. | 71 | 20 | 91 | РЗА | 2014 | ШЭ2607_150 | Россия | 2014 | 100 | 2016 | 0 | 2014 | КП10 | [5 empty] | 0
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-08-23 | 5:39 | 2016-08-23 | 5:39 | 0:00 | 14 | МТЗ |  | Технология | ПС 35/6 кВ Куст-150 ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ Куст-150 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-150 ВЛ 6 кВ Ф-4 от ПС 35/6 кВ Куст-150 | Причиной аварийного отключения ВВ-6кВ яч.4 ПС 35/6кВ "Куст-150" послужило КЗ в кабельнои вводе на устье скв.1104 КП-42 ПЭД-140кВт и отказ защит СУ ЭЦН. В момент аварийного отключения по системе ТМ зафиксирован бросок тока по яч.4 до 287А, уставки МТЗ 240А/0,5с; МТО 800А/0с. Прямые потери 0,5т/5,5м3; косвенные: 6,5т/341,4м3. Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ, КТПН 6/0,4кВ, пересечения ВЛ-6кВ с дорогами, контроль за напряжением, нагрузками, запуском мех.фонда. Отправлена т/ф в ЦИТС ОАО о предоставлении информации со СУ ЭЦН. Составлен акт. | 1 | 7 | 8 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -8
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-10-23 | 2:00 | 2016-10-23 | 2:50 | 0:50 | 19 | Обратная мощность |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 (Аригольское м/е), ГПГУ-3 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 (Аригольское м/е), ГПГУ-3 | Аварийный останов ГПГУ-3, на панели управления ПЛК сработал сигнал 1459 (обратная мощность), что привело к аварийному отключению ВЛ-6кВ Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1ст(уст. 49,3ГЦ, 0сек.). | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
февраль | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-02-17 | 20:15 | 2016-02-17 | 20:15 | 0:00 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Скважины мех. фонда К-2 | 0.4 | ПО | Скважины мех. фонда К-2 | 17.02.2016 20:15Тямкинское м/р произошла посадка напряжения в сети и отключение 8 скв на Тямкинском м\р и Ш-1,Ш-2, 1скв на Радонежском, 1скв на Южно-Петьегском м\р. Запущены в работу в 21:39. Причины: однофазное замыкание на землю через ОПН-6. | 3.6 | 3.4 | 7 | ЗА | 2011 | ОПНп 6/7,2/100/400 УХЛ1 | ООО Техноинжиниринг | - | 100 | 2016 | 0 | 2011 | КП10 | [5 empty] | 0
февраль | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-02-20 | 17:11 | 2016-02-20 | 19:50 | 2:39 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Урненское м/р.Куст-2 бис, КТПН-6/0.4кВ №3, РУ-6кВ ВНА-6. | 6(10) | КТП | Урненское м/р.Куст-2 бис, КТПН-6/0.4кВ №3, РУ-6 кВ ВНА-6. | Повреждение контактов блока предохранителей 6 кВ (ф.В, С) в РУ-6 кВ КТПН-6/0,4 кВ №3, устранено. | 28 |  | 28 | ЗА | 2011 | ПТ-113-6-125-31,5-У3 | ООО Кварц, г.Запорожье | 2014-04-29 | 100 | 2016 | 0 | 2014-04-29 | КП9 | [5 empty] | 0
февраль | РН-Уватнефтегаз | СЭС | 2016-02-23 | 15:19 | 2016-02-23 | 15:45 | 0:26 | 7 |  |  | Внешние сети | Протозановское м-е, ГДЭС-5000, ДГУ-1,2,5 | 6(10) | ДЭС | Протозановское м-е, ГДЭС-5000, ДГУ-1,2,5 | Аварийный останов ДГУ-1,2,5 и остановка 7 скважин мехфонда. При осмотре KТП №3 (1600кВА) обнаружено повреждение изоляции кабельной муфты на выводах ВН Т-2 (оборудование в зоне ответственности СЭС) | 52 |  | 52 | КС | 2015 | ПВВнг(A)LS 3(1х50/16х10) | Россия | 2015-11-04 | 100 | 2016-04-01 | 0 | 2015-11-04 | КП18 | [5 empty] | 0
февраль | РН-Уватнефтегаз | СЭС | 2016-02-25 | 23:58 | 2016-02-26 | 0:23 | 0:25 | 7 | DSE |  | Внешние сети | Протозановское м/р, КЛ-10кВ от КТП-4 до ЗРУ-10кВ яч. №1 | 6(10) | ДЭС | ГДЭС Протозановского м/р, ДГУ-1,2,5 | На ГДЭС-5000 Протозановского м/р в результате повреждения КЛ-10кВ от КТП-4 до ЗРУ-10кВ яч. №1 произошёл аварийный останов ДГУ-1,2,5 и остановка 7 скважин мехфонда. | 56 |  | 56 | КС | 2015 | ПВВнг(A)LS 3(1х50/16х10) | Россия | 2015-11-04 | 100 | 2016-04-02 | 0 | 2015-11-04 | КП18 | [5 empty] | 0
февраль | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-02-29 | 14:06 | 2016-02-29 | 15:25 | 1:19 | 6 | SEPAM S81 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТУ-3,4 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-3,4 | В 14:06(время местное) АО яч.3.5 В-6 ГТУ-3, яч.4.2 В-6 ГТУ-4 ЗРУ-6кВ №1 ГТЭС-83 из-за пробоя концевой муфты КЛ-6кВ яч. 22.5 ЗРУ-6кВ №1 ГТЭС-83. Повреждённая КЛ-6кВ отключена, выведена в ремонт. В 15:25 схема электроснабжения восстановлена. | 23 |  | 23 | КМ | 2011 | ПКВт-10А-240 | Россия ЗАО Подольский завод электромонтажных изделий | 2013 | 100 | 2016 | 0 | 2013 | КП10 | [5 empty] | 0
март | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-03-02 | 7:19 | 2016-03-02 | 9:53 | 2:34 | 56 | САУД |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-42 | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС-42 ГТУ-1,3 ДЭС-1 ДГУ-5,6,7,8,9 | В 07:19 (время местное) АО ГТУ-3 по причине потери питания САУ ГТУ (контроллера). Увеличение активной мощности на ГТУ-1 до 7400кВт, реактивной мощности до 6400кВАр. В 07:20 (время местное) АО ГТУ-1 действием максимальной токовой защиты (МТЗ). АО ДЭС-1 ДГУ-5,6,7,8,9 по перегрузке. В 09:53 (время местное) энергоснабжение Тямкинского м/р, Южно-Петьёгского м/р, Радонежского м/р восстановлено. 10:20 Мехфонд в работе | 177 |  | 177 | ИЭ | 2015 | САУД | АО «Мотор Сич» г. Запорожье Украина | ПНР | 100 | 2016 | 0 | ПНР | КП10 | [5 empty] | 0
март | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-03-16 | 12:45 | 2016-03-16 | 12:45 | 0:00 | 3 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДЭК-2 | 0.4 | ДЭС | - | 12:45 при запуске ДГУ-400/7 ДЭК-2 (м/р им.Малыка) после ТО при распределении нагрузки произошла остановка скважин 3022г,3027г,3028г по МТЗ. В 14:30 запуск скважин | 55 |  | 55 | ПЭ | 2013 | Станция управления ЭЦН скважины ТРИОЛ-630 | Корпорация "ТРИОЛ" | 28.12.2015 26.12.2015 24.12.2015 | 100 | 04.2016 | 0 | 28.12.2015 26.12.2015 24.12.2015 | КП2 | [5 empty] | 0
март | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-03-20 | 9:35 | 2016-03-20 | 9:47 | 0:12 | 42 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 "Куст-8" Усть-Тегусского м/р | 35 | ПС | 1С-6, 2С-6 ПС 35/6 "Куст-8" | 09:35 ПС-35/6 Куст-8 При переводе нагрузки с Т-1 на Т-2 (вывод 1С-35 в ремонт) отключился яч.№ 10 ВВ-6 Т-2 по МТЗ-2 ступени. В результате исчезло напряжение на 1С-6, 2С-6. Произошел останов мехфонда скв. КП-8, 15. 09:47 ПС 35/6 Куст-8 - восстановлена нормальная схема, подано напряжение на СУ ЭЦН. | 107.6 | 92.5 | 200.1 | ПЭ | 2013 | ПС 35/6кВ "Куст-8" | Самараэлектрощит | - | 100 | - | 0 | 2013 | КП2 | [5 empty] | 0
март | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-03-20 | 11:25 | 2016-03-20 | 13:08 | 1:43 | 36 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 6/35/110 "Тямкинская" | 110 | ПС | ВЛ-110 Южно-Петьегская-2; Трансформатор Т-2. | 11:25 ПС 6/35/110кВ «Тямкинская» АО выключателей ЭВ-110-2, ЭВ-110 Т-2, ЭВ-35 Т-2, В-6-2 по защите РЗ ТЗНП (Токовая защита нулевой последовательности). Вследствие чего произошел останов 36 скважин механизированного фонда Тямкинского, Южно-Петьегского, Радонежского м/р. В 13:10 ограничение по набору нагрузки снято. | 101.6 | 41.8 | 143.4 | ТЧ | 08.2015 | ВЛ-110кВ | ЗАО "Евракор" | 08.2015 | 100 | 2016 | 0 | 2014 | КП10 | [5 empty] | 0
март | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-03-20 | 15:18 | 2016-03-20 | 16:00 | 0:42 | 84 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-К5-К7-К9-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-К5-К7-К9-1 | 15:18 Посадка напряжения в сети Усть-Тегусского, Урненского м/р. При осмотре ОРУ-35 ГТЭС-60 выявлено отключенное положение ВВ-35 Ф-К5-К7-К9-1 (на терминале РЗА МТЗ-1ст). Сброс нагрузки 21,95 МВт. | 396.9 | 157.9 | 554.8 | ТЧ | 2011 | ВЛ-35кВ | ООО "Спецэнергострой" | 2015-12-20 | 100 | 2016 | 0 | 2015-12-20 | КП10 | [5 empty] | 0
март | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-03-24 | 6:19 | 2016-03-24 | 6:39 | 0:20 | 4 | САУД |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-42 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-3 | 06:19 АО ГТУ-3 сбой работы САУД, вследствие чего произошел останов 4 скважин механизированного фонда Тямкинского м/р от АЧР 1ст. 06:20 Запуск ДГУ-4,5 ДЭС-1 06:39 Снятие ограничения и запуск скважин (Куст-2) | 1.1 |  | 1.1 | ИЭ | 2015 | САУД | АО «Мотор Сич» г. Запорожье Украина | ПНР | 100 | 2016 | 0 | ПНР | КП10 | [5 empty] | 0
август | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-08-21 | 11:07 | 2016-08-21 | 11:19 | 0:12 | 18 | ИБП |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-42 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-2 | 11:07 ГТЭС-42 АО ГТУ-2 по потере питания САУ ГТУ. Работа АЧР 1,2,3 ст. 11:19 энергоснабжение Тямкинского ,Радонежского и Южнопетьёгского м/р восстановлено. | 8 |  | 8 | ВО | 2015 | АТС-Гарант "ATS 2000R" | АТС-Конверс | 2016 | 100 | 2016 | 0 | 2016 | КП24 | [5 empty] | 0 | -8
декабрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-12-23 | 12:05 | 2016-12-23 | 14:30 | 2:25 | 11 | ГЗТ |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ КНС-3М Т-2 | 35 | ПС | ПС-35/6кВ КНС-3М Т-2 | Понижение уровня масла в Т-2 в результате повреждения уплотнительной прокладки под проходным изолятором 6 кВ Ф "В"( T окр=-35-45 градусов) | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП24 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-22 | 5:18 | 2016-03-22 | 8:27 | 3:09 | 4 | МТЗ |  | Технология | ПС 35/6 №336, ВЛ 6 кВ, ф.336-08, КТПН-6/0,4кВ №2 к.15П | 6(10) | КТП | КТПН-6/0,4кВ 630кВА №2 | отключение вводного АВ-0,4 кВ в КТПН-6/0,4кВ из-за неселективной работы защит на вводном АВ-0,4 кВ в следствии превышения тока, при заклинивании УЭЦН скважины 817. | 8 |  | 8 | ТЧ | 2010г | ВА57Ф35 | КЭАЗ | ТО -09.03.2016г ТР-12.11.2013г | ТО-100% ТР-40% | ТО-06.2016г ТР-11.2016г | ТР-07.11.2014г, 10.11.2015г | август 2014г. | КП24 | [5 empty] | 0
май | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-05-03 | 11:33 | 2016-05-03 | 11:50 | 0:17 | 22 | АЧР |  | Технология | ГТЭС-83 | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС-83 ГТУ-5,6,7,9,15 | 03.05.2016г в 11:33 (мест. вр.) - 09:33 (моск. вр) произошло аварийное отключение ГТУ-5, 6, 7, 9, 15, ГТЭС-83 по технологической причине (код неисправности: «Аварийно-низкое давление, подача топливного газа турбины»). АО ГТУ-5,6,7,9,15 привело к снижению частоты в энергосистеме Усть-Тегусского и Урненского м/р до 48,5 Гц, срабатыванию АЧР I, II, III, IV, V, VI ст. В результате работы АЧР отключились насосные агрегаты Н-18,Н-17,Н-30 БКНС, НВТ-2 Н-11 ЦПС, 22 скважины механизированного фонда, 9 водозаборных скважин и 14 шурфов. Суммарная мощность отключённых потребителей – 19,85 МВт.В 11:50 Технологическому персоналу УНП-1 ООО «РН-Уватнефтегаз» согласован запуск мех. фонда скважин Усть-Тегусского, Урненского м/р без ограничений по нагрузке. |  |  |  | ГТУ | 2014 | САУ | Centrax | 2016 | 100 | 2016 | 0 | 2016 | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
май | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-05-07 | 4:15 | 2016-05-07 | 5:52 | 1:37 | 26 | АЧР |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-42 | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС-42 ГТУ-3 | 07.05.2016г в 04:15 (мест. вр.) - 02:15 (моск. вр) произошло аварийное отключение ГТУ-3 ГТЭС-42 по причине «Низкое давление масла на входе в турбокомпрессор». В результате работы АЧР I и II ст. отключились 26 cважин мехфонда Тямкинского, Радонежского, Южно-Петьёгского м/р. В 04:50 пуск ГТУ-2 синхронизация с сетью, в 05:52 отключенное по АЧР оборудование введено в работу, технологическому персоналу УНП-2 ООО "РН-Уватнефтегаз" согласован запуск мех. фонда скважин Тямкинского, Радонежского, Южно-Петьёгского м/р без ограничений по нагрузке. | 62.5 |  | 62.5 | ИЭ | 2015 | Мотор Сич ТГЭ-6/6.3 М1 УХЛ1 | АО «Мотор Сич» г. Запорожье Украина | ПНР | 100 | 2016 | 0 | ПНР | КП8 | [5 empty] | 0 | -62.5
май | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-05-17 | 8:11 | 2016-05-17 | 8:21 | 0:10 | 0 | БМРЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 "Уват" | 35 | ПС | 1Т | 08:11 ПС 35/6 "Уват" АО трансформатора 1Т-неисправность МПБ БМРЗ в следствии чего произошел останов насосов внешнего транспорта нефти Н-1; Н-3; Н-4; Н-5; Н-6. НПС. В 08:21 подано напряжение на насосы НПС,согласован пуск. |  |  |  | РЗА | 09.2008 | БМРЗ ТД-03 | ООО "НТЦ Механотроника" | 2014-09-22 | 100 | 2016 | 0 | 2014-09-22 | КП2 | [5 empty] | 0 | 0
май | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-05-21 | 11:55 | 2016-05-21 | 12:20 | 0:25 | 14 | САУ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-24 Тямкинского м-я, ГТУ-1 | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС-24 Тямкинского м-я, ГТУ-1 | В 11:55(время местное) АО ГТУ-1 в связи с высокой температурой в отсеке ГТП произошло ложное срабатывание датчика загазованности I,II порог, работа АЧР и останов 14-ти скважин механизированного фонда. | 14.8 |  | 14.8 | ИЭ | 2015 | ИП-СН4 | АО «Мотор Сич» г. Запорожье Украина | 2016-05-18 | 100 | 2016 | 0 | 2016-06-28 | КП8 | [5 empty] | 0 | -14.8
май | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-05-21 | 14:08 | 2016-06-21 | 17:21 | 3:13 | 67 | САУ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-24 Тямкинского м-я, ГТУ-2, ДЭС-1 ДГУ-4,5,6,7,9. | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС-24 Тямкинского м-я, ГТУ-2, ДЭС-1 ДГУ-4,5,6,7,9. | В 14:08 (время местное) АО ГТУ-2 сбой в системе САУД . АО ДЭС-1 ДГУ-4,5,6,7,9 по "обратной мощности". В результате чего прекращено электроснабжение Тямкинского, Южно-Петьегского, Радонежского м/р, останова 67 скважин механизированного фонда. | 165.6 | 4.5 | 170.1 | ИЭ | 2015 | RELPOL R3-2013-23-1024-WLTD 24VDC 5A | RELPOL S.A. POLAND | - | 100 | 2016 | 0 | - | КП9 | [5 empty] | 0 | -170.1
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-11 | 5:25 | 2016-03-11 | 6:05 | 0:40 | 6 |  |  | Технология | ДГУ | 0.4 | ДЭС | ДГУ | Остановка 6 скв на к.2Омб м/р . По причине остановки ДГУ. Отключений оборудования УЭЭ не было | 7.8 |  | 7.8 | ДУ | [8 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
июнь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-06-05 | 17:38 | 2016-06-05 | 18:55 | 1:17 | 12 | SEPAM |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 "Куст-5" Урненского м/р | 6(10) | ПС | ВВ-6 яч.18,19,20 ПС 35/6 "Куст-5" Урненского м/р | 17:38 при прохождении грозового фронта на ПС-35/6 "Куст-5"произошло отключение ВВ-6 яч.№18, №19, №20 действием работы АЧР. 18:55 напряжение подано. Причины выясняются. | 18 |  | 18 | РЗА | 2012 | МПУ sepam | - | 2015 | 100 | 2016 | 0 | 2015 | КП11 | [5 empty] | 0 | -18
июнь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-06-13 | 12:59 | 2016-06-13 | 13:00 | 0:01 | 106 | ШДЕ-2802 |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/10 "Юровская" | 110 | ПС | ВЛ-110 Юровская-Кальча-1. | При прохождении грозового фронта, в 12:59 произошло аварийное отключение ВЛ-110кВ "Юровская-Кальча1" на ПС 110/10 "Юровская". |  | 43 | 43 | И | 1997 | изолятор марки ЛК70/110 | Россия | 2016 | 100 | 2016 | 0 | 2016 | КП11 | [5 empty] | 0 | -43
июнь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-06-13 | 16:10 | 2016-06-13 | 16:30 | 0:20 | 19 | ЭКРА БЭ-2704071 |  | Атм., прир. и техн. | ПС 6/35/110 "Тямкинская" | 110 | ПС | ВЛ-110 Южно-Петьегская-2. | 16:10 При прохождение грозового фронта на ПС 6/35/110кВ «Тямкинская» АО выключателя ЭВ-110-2, ПС 6/35/110кВ «Южно-Петьегская»АО выключателя ЭВ-110-Т2, ВВ-35-2. |  | 15 | 15 | ТЧ | 2015 | АС-150/24 | - | 2015 | 100 | 2018 | 0 | 2015 | КП11 | [5 empty] | 0 | -15
июнь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-06-18 | 12:42 | 2016-06-18 | 13:25 | 0:43 | 101 | МТЗ-1 |  | Атм., прир. и техн. | ОРУ-35кВ ГТЭС-60 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-К-1-1, ВЛ-35 Ф-К-2-К4-ВЖК-2 | При прохождении грозового фронта, в 12:42 на ОРУ-35 ГТЭС-60 произошло аварийное отключение ВЛ-35кВ Ф-К-1-1, ВЛ-35 Ф-К-2-К4-ВЖК-2 от МТЗ-1. В 13:24 на ОРУ-35 ГТЭС-60 Включили ВВ-35 Ф-К-1-1,ВВ-35 Ф-К-2-4-ВЖК-2. В 13:25 Согласован набор нагрузки Предварительная причина: Отгорание шлейфа на ВЛ-35 кВ на опоре №1 от ПС "Куст №1". | 464 |  | 464 | ЗА | 2014 | ОПН-35 | ООО "Электрощит и К°" | 2016 | 100 | 2018 | 0 | 2016 | КП10 | [5 empty] | 0 | -464
июнь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-06-18 | 17:12 | 2016-06-18 | 19:25 | 2:13 | 117 | МТЗ-1 |  | Атм., прир. и техн. | ОРУ-35кВ ГТЭС-60 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-К-1-1, ВЛ-35 Ф-К-2-К4-ВЖК-2 | При прохождении грозового фронта, в 17:12 на ОРУ-35 ГТЭС-60 произошло аварийное отключение ВЛ-35кВ Ф-К-1-1, ВЛ-35 Ф-К-2-К4-ВЖК-2 от МТЗ-1. В 17:32 Куст-1 подано напряжения, согласован набор нагрузки. В 17:58 Куст-2 подано напряжения, согласован набор нагрузки. В 19:25 м/р Малыка подано напряжения, согласован набор нагрузки Предварительная причина: Отгорание шлейфа на ВЛ-35 кВ на опоре №1 от ПС "Куст №1". | 622 |  | 622 | ЗА | 2014 | ОПН-35 | ООО "Электрощит и К°" | 2016 | 100 | 2018 | 0 | 2016 | КП10 | [5 empty] | 0 | -622
июнь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-06-20 | 8:43 | 2016-06-20 | 10:03 | 1:20 | 23 | ДЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/10 Малыка | 6(10) | ПС | Т-2 | М.р. им.Малыка ПС 35/6кВ Отключился Т-2 действием ДЗТ. Причина выясняется. | 267 | 47 | 314 | РЗА | 2016 | Клеммник вторичных цепей трасформатора тока | Россия | 2016 | 100 | 2017 | 0 | 2016 | КП10 | [5 empty] | 0 | -314
июнь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-06-26 | 6:30 | 2016-06-26 | 9:08 | 2:38 | 36 | ОПС |  | Технология | ГТЭС-42 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-1, ГТУ-2 | 06:29 Сработала ОПС модуля концевого оборудования системы подготовки газа. Работа противоаварийной автоматики ГТЭС-42, закрытие запорной арматуры входа/выхода МКО. В результате произошло АО ГТУ-1,ГТУ-2. В следствии чего произошёл останов 36 скважин мех. фонда. Тямкинского, Южно-Петьегского, Радонежского м/р. В 09:08 ограничение по набору нагрузки снято. | 75 |  | 75 | РЗА | 2015 | Извещатель пожарный комбинированный ИП 212/101-18-А3R1 | НПП-"Спецавтоматика-СИ" | 2016 | 100 | 2017 | 0 | 2016 | КП9 | [5 empty] | 0 | -75
июнь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-06-26 | 15:27 | 2016-06-26 | 16:37 | 1:10 | 219 | МТЗ-1 |  | Атм., прир. и техн. | ОРУ-35кВ ГТЭС-60, ВЛ-35кВ Ф-Малыка-1, ВЛ-35 Ф-Малыка-2 | 35 | ВЛ | ОРУ-35кВ ГТЭС-60, ВЛ-35кВ Ф-Малыка-1, ВЛ-35 Ф-Малыка-2 | 26.06.2016г в 15:27 (мест. вр.) - 13:27 (моск. вр) при прохождении грозового фронта произошел сброс нагрузки 34 МВт, откл. ВВ-35 «Малыка-1», ВВ-35 «Малыка-2» по МТЗ-1 на ОРУ-35 ГТЭС-60. В 16:04 после осмотра подано напряжение на ВЛ-35кВ «Малыка-2». В 16:37 согласован набор нагрузки без ограничения. | 482.5 | 306.5 | 789 | И | 2015 | изолятор марки ЛК70/35 | ЗАО "ИНСТА" | 2015 | 100 | 2016 | 0 | 2015 | КП11 | [5 empty] | 0 | -789
июнь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-06-27 | 15:09 | 2016-06-27 | 16:50 | 1:41 | 20 |  |  | Атм., прир. и техн. | ГПЭС-15: ГПУ-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-15: ГПУ-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 27.06.2016г в 15:09 (мест. вр.) - 13:09 (моск. вр) по команде от панели управления ГПУ отключились ВВ-6 ГПУ-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Код неисправности на панели управления ГПУ: 1546 «Характеристики шин вне диапазона синхронизации», 1457 «Сбой синхронизации». Отключение 10 ГПУ привело к снижению частоты в энергосистеме Усть-Тегусского и Урненского м/р, это повлекло срабатывание АЧР-1, 2 и 3 ст. Суммарная мощность отключённых потребителей - 10 МВт. 16:50 Ограничение снято в полном объеме. | 13.2 | 2.5 | 15.7 | ЗА | 2012 | резистор С2-33-Н-0,25 | ООО "Электрощит и К°" | 2015 | 100 | 2016 | 0 | 2015 | КП11 | [5 empty] | 0 | -15.7
июнь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-06-29 | 13:47 | 2016-06-29 | 14:02 | 0:15 | 18 | САУД |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-42 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-1 | 29.06.2016г в 13:47 (мест. вр.) - 11:47 (моск. вр) на ГТЭС-42 Тямкинского м/р АО ГТУ-1 от САУ отказ датчика ТТНД (температура газа за турбиной низкого давления). Работа АЧР 1, 2 и 3 ст.. В результате работы АЧР произошел сброс нагрузки 4 МВт. В 14:02 ограничения по набору нагрузки снято. | 10 |  | 10 | РЗА | 2015 | RELPOL R3-2013-23-1024-WLTD 24VDC 5A | АО «Мотор Сич» г. Запорожье Украина | 2016 | 100 | 2017 | 0 | 2016 | КП9 | [5 empty] | 0 | -10
июнь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-06-29 | 19:56 | 2016-06-29 | 20:19 | 0:23 | 19 | САУД |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-42 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-1 | 29.06.2016г в 19:56 (мест. вр.) - 17:56 (моск. вр) на ГТЭС-42 Тямкинского м/р АО ГТУ-1 отключение от САУД. Работа АЧР 1, 2 и 3 ст. В результате работы АЧР произошел сброс нагрузки 4 МВт. В 20:19 электроснабжение восстановлено, в 20:25 мех. фонд в работе | 14 |  | 14 | РЗА | 2015 | RELPOL R3-2013-23-1024-WLTD 24VDC 5A | АО «Мотор Сич» г. Запорожье Украина | 2016 | 100 | 2017 | 0 | 2016 | КП9 | [5 empty] | 0 | -14
июнь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-06-30 | 20:48 | 2016-06-30 | 21:01 | 0:13 | 8 | САУД |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-24 Тямкинского м/р, ГТУ-1 | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС-24 Тямкинского м/р, ГТУ-1 | 30.06.2016г в 20:48 (мест. вр.) - 18:48 (моск. вр) на ГТЭС-24 Тямкинского м/р АО ГТУ-1 отключение от САУД. Работа АЧР 1, 2 ст. В результате работы АЧР произошел сброс нагрузки 2,5 МВт. В 20:54 снято ограничение по набору нагрузки. В 21:01 электроснабжение восстановлено, в 21:29 мех. фонд в работе | 5 |  | 5 | РЗА | 2015 | RELPOL R3-2013-23-1024-WLTD 24VDC 5A | АО «Мотор Сич» г. Запорожье Украина | 2016 | 100 | 2017 | 0 | 2016 | КП9 | [5 empty] | 0 | -5
июль | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-07-03 | 20:30 | 2016-07-03 | 22:13 | 1:43 | 261 |  |  | Атм., прир. и техн. | ОРУ-35кВ ГТЭС-60 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-К-5 К-7 К-9-1, ВЛ-35кВ Ф-К-5 К-7 К-9-2 | В 20:30 при прохождении грозового фронта над Усть-Тегусским м/р произошло аварийное отключение ВЛ-6кВ Ф-17 ЭХЗ ЗРУ-6кВ №3 "ЦПС" и ВЛ-35кВ Ф-К5-К7-К-9-1, ВЛ-35кВ Ф-К5-К7-К-9-2 ОРУ-35кВ "ГТЭС-60"(причины отключения выясняются). Выделение восьми ГТУ на ГТЭС-83 на хх. Суммарный сброс нагрузки составил 48 МВт. В 22:13 схема эл. снабжения восстановлена, снято ограничение по набору нагрузки. | 1354 | 103 | 1457 | ТЧ | 2015 | АС-240/32 | Россия ООО "Камкабель" | 2015-12-20 | 100 | 2016 | 0 | 2015-12-20 | КП11 | [5 empty] | 0 | -1457
июль | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-07-04 | 17:50 | 2016-07-04 | 20:05 | 2:15 | 13 | БМРЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/10 Малыка | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-9,Ф-12 | В 17:50 при прохождении грозового фронта над м/р Малыка произошло отключение ВЛ-10кВ Ф-9, Ф-12 ПС 35/10кВ Малыка (причины отключения выясняются), на К-2 Западно-Эпасского м/р напряжение подано в 17:51 работа АВР-10кВ ПЛУ-10кВ, запуск мех фонда в 18:15, на Куст-1 Западно-Эпасского м/р напряжение подано в 20:05 восстановлением нормальной схемы ПС 35/10кВ Малыка, запуск мех фонда в 20:15. | 140 |  | 140 | И | 2016 | ОСК2/10 II | ЗЭТО | 2016 | 100 | 2017 | 0 | 2016 | КП11 | [5 empty] | 0 | -140
июль | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-07-05 | 7:48 | 2016-07-05 | 7:48 | 0:00 | 165 | ЭКРА БЭ-2704 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 6/35/110кВ "Усть-Тегусская" | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Урненская-1, ВЛ-110кВ "Урненская-2 | 07:48 АО ВЛ-110кВ «Урненская-1» по ТЗНП 1ступени "земля" фазы "С",ВЛ-110кВ "Урненская-2» (причины выясняются) с успешным АПВ, ВЛ-110 «Урненская-1», ВЛ-110 «Урненская-2», вследствие отключения произошла просадка напряжения по УНП-1, сброс нагрузки 23,6 МВт. Остановка мех. фонда Урненского м/р полностью, частично Усть-Тегусского, Южно-Гавриковского м/р,Западно-Эпасского м/р, им.Малыка. В 07:54 согласован набор нагрузки без ограничений. | 230 | 350 | 580 | ТЧ | 2011 | АС-240 | Россия | 2016 | 100 | 2017 | 0 | 2016 | КП11 | [5 empty] | 0 | -580
июль | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-07-10 | 11:16 | 2016-07-10 | 11:49 | 0:33 | 49 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ "Урненская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-11,Ф-12 | В 11:16 при прохождении грозового фронта произошло АО ВВ-35 Ф--11, ВВ-35 Ф-12 ПС 110/35/6 "Урненская" действием защиты МТЗ-3, с посадкой напряжения по общей сети УНП-1. Без напряжения остались потребители Куста-5 Урненского м/р и частичным отключением мех.фонда по УНП-1 действием защит СУ . Общий сброс нагрузки по УНП-1 составил 14 МВт. Произведен первичный осмотр ВЛ-35 Ф-11,Ф-12 Урненского м/р-дефектов не выявлено. | 61 | 24 | 85 | ТЧ | 2013 | АС-120/19 | Россия | 2015 | 100 | 2017 | 0 | 2015 | КП11 | [5 empty] | 0 | -85
июль | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-07-20 | 10:00 | 2016-07-20 | 10:01 | 0:01 | 8 | ШУ Rec Unit RC51(RU) |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 "Ю-Гавриковская" | 6(10) | ВЛ | ПЛУ-6 ВЛ-6кВ Ф-5,Ф-10 | 20.07.2016 в 10:00(мест.вр)при выводе в ремонт КПУ-6 Ф-5 протзошло отключение ПЛУ-6 Ф-5,Ф-10 вследствие чего -останов 8 скв. мех.фонда.В 10:01 подано напряжение на мех.фонд,согласован набор нагрузки | 10.7 | 8.3 | 19 | В | 2015 | РВА 10_Ал_5 | ООО "Таврида Электрик" Омск Россия | 2016 | 100 | 2017 | 0 | 2016 | КП1 | [5 empty] | 0 | -19
сентябрь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-09-23 | 9:24 | 2016-09-23 | 13:02 | 3:38 | 18 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС К-361 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.361-04 | ВЛ-6 выдавило оп.9, наклон | 7.759 |  | 7.759 | ТЧ | 1989 | ВЛ |  | 2016-05-17 | 100 | 2017 | 0 | 2016-05-17 | КП24 | [5 empty] | 0 | -7.759
август | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-08-01 | 9:08 | 2016-08-01 | 11:41 | 2:33 | 42 | САУ. САУД. БЗГ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-42 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-1, ГТУ-2 | Тямкинское м/р: ГТЭС-42 09:08 АО ГТУ-1 причина: «неисправность дозатора газа»; 09:11 АО ДЭС-1 ДГУ-4,5,6,7,8 по «обратной мощности». В 11:41 (время местное) энергоснабжение Тямкинского м/р, Южно-Петьёгского м/р, Радонежского м/р восстановлено. 11:56 Мехфонд в работе | 118 |  | 118 | РЗА | 2015 | ВБИ-М12-39У-2111-З | ПАО «Мотор Сич» г. Запорожье Украина | 2016 | 100 | 2017 | 0 | 2016 | КП9 | [5 empty] | 0 | -118
август | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-08-07 | 3:20 | 2016-08-07 | 3:44 | 0:24 | 25 | АЧР |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-42 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-2 | 07.08.2016г в 03:20 (мест. вр.) - 01:20 (моск. вр) на ГТЭС-42 АО ГТУ-2 причина -выясняется. Работа АЧР 1, 2, 3 ст., сброс нагрузки 6МВт. В 04:15 ограничения по набору нагрузки снято. | 39 |  | 39 | ЗА | 2008 | BZE6-2RN | HONEYWELL | 2016 | 100 | 2016 | 0 | 2016 | КП9 | [5 empty] | 0 | -39
август | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-08-19 | 13:46 | 2016-08-19 | 15:40 | 1:54 | 49 | БЗГ |  | Собств. сети без внешн. возд. | КЛ-6кВ Ф-15 | 6(10) | КЛ | КЛ-6кВ Ф-15 ПС 6/35/110 Тямкинская | Тямкинское м/р: ГТЭС-42 19.08.2016г в 13:46 (мест. вр.) - 11:46 (моск. вр) в энергосистеме Тямкинского м/р произошло аварийное отключение ВВ-6 кВ яч.№ 1 ЗРУ-6кВ ПС 6/35/110 «Тямкинская» с потерей питания 1С-6 ЗРУ-6 №1 ЦПС, 2С-6 ЗРУ-6 ДЭС-1 и аварийным остановом ГТУ-2. Причина К.З. КЛ-6кВ Ф-15. В 14:05 Произошло аварийное отключение ВВ-6 КРУ ГТУ-1 ГТЭС-42. Причины выясняются. АО ГТУ-1 привело к останову механизированного фонда Тямкинского, Радонежского и Южно – Петьёгского м/р. В 15:40 энергоснабжение Тямкинского ,Радонежского и Южнопетьёгского м/р восстановлено. | 50 |  | 50 | ТЧ | 2014 | ПвПнг (А)-XL 3х120 (16) | ООО "Томский кабель" | 2014 | 100 | - | 0 | 2014 | КП9 | [5 empty] | 0 | -50
август | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-08-20 | 23:35 | 2016-08-20 | 23:58 | 0:23 | 21 | ОПС |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-42 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-1 | 23:35 ГТЭС-42 АО ГТУ-1 - ложное срабатывание ОПС.Работа АЧР 1,2,3 ст. 23:58 энергоснабжение Тямкинского ,Радонежского и Южнопетьёгского м/р восстановлено. | 17 |  | 17 | ИЭ | 2015 | ИП 105-1D | - | - | - | - | - | - | КП8 | [5 empty] | 0 | -17
ноябрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-11-03 | 11:31 | 2016-11-03 | 11:31 | 0:00 | 19 | ТО | АПВУ | Технология | ВЛ 6 кВ "154-08" | 6(10) | ВЛ | ВЛ 6 кВ "154-08" | Отключение ВЛ 6 кВ "154-08" от защиты "ТО", АПВ успешное. Короткое замыкание проводов ВЛ-6 кВ "154-08" в пролете опрор №6/2-6/3 из-за порыва высоконапорного водовода ЦППД. |  | 7.5 | 7.5 | ТЧ | 1989 | АП-120 | не определен | 2016-06-19 | 100 | 2017-01-19 | 0 | 2016-06-19 | КП24 |  |  |  | ЦДНГ-1 |  | 0
август | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-08-21 | 20:49 | 2016-08-21 | 20:57 | 0:08 | 10 | БМРЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 6/35/110кВ "Тямкинская" | 6(10) | ПС | ВВ-6 Ввод-1 ПС 6/35/110кВ "Тямкинская" | 21.08.2016 г. УНП-2, Тямкинское м/р, в 20:49 А.О. отключение яч.№1 ЗРУ-6 ПС Тямка. Причины отключения выясняются. Потеря энергоснабжения КП-1 КТП-1,4. В 20:57 Энергоснабжение восстановлено. В 22:04 фонд запущен в работу. | 5 |  | 5 | РЗА | 2015 | УРОВ | - | 2016 | 100 | 2016 | 0 | 2016 | КП8 | [5 empty] | 0 | -5
август | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-08-22 | 16:13 | 2016-08-22 | 16:13 | 0:00 | 7 | СУ скв. |  | Внешние сети | Рефтинская ГРЭС | 500 | ПС | ПС-500 "Демьянская" | УНП-3, Кальчинское м/р. В 16:13местн. 14:13 мск. во внешней сети произошла просадка напряжения со 110кВ до 92 кВ. Просадка напряжения вызвана неисправностью на "Рефтинской" ГРЭС, что привело к качанию энергосистемы и сработке ПАЗ(Противоаварийной защиты) 500кВ на ПС-500 "Демьянская". Останов- 7 скважин на 548м3/74 тн/с. Скважины запущены 17:05. |  | 1.7 | 1.7 | ИЭ | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | [5 empty] | 0 | -1.7
сентябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-09-01 | 22:32 | 2016-09-01 | 22:55 | 0:23 | 19 | АЧР |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС Тямкинского м-я, ГТУ-2 | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС Тямкинского м-я, ГТУ-2 | 22:32 ГТЭС-42 АО ГТУ-2 -низкое давление масла в ТГ. Работа АЧР 1,2,3 ст. 21:41 Пуск ДГУ ДЭС-1 в параллельную работу с ГТУ-1 ГТЭС-42 22:55 энергоснабжение Тямкинского, Радонежского и Южнопетьёгского м/р восстановлено, ограничение снято в полном объеме | 8 |  | 8 | ГТУ | 2015 | ГТЭ-6/6,3 М1УХЛ1 | АО "Мотор Сич" г.Запорожье Украина | 2016 | 100 | 2016 | 0 | 2016 | КП8 | [5 empty] | 0 | -8
сентябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-09-06 | 10:06 | 2016-09-06 | 10:06 | 0:00 | 73 | ОЗЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/10 "Юровская", ВЛ-110 кВ "Юровская-Кальча-2" | 110 | ПС | ПС 110/10 "Юровская", ВЛ-110 кВ "Юровская-Кальча-2" | АО ВЛ-110кВ "Юровская-Кальча- 2" на ПС 110/10 "Юровская" с успешным АПВ. По результатам осмотра участка ВЛ (14 км) повреждений не выявлено, продолжение осмотра с применением спецтехники 07.09.2016г. | 18 |  | 18 | ТЧ | 1997 | АС-120/19 | Россия | 2016 | 100 | 2017 | 0 | 2016 | КП19 | [5 empty] | 0 | -18
сентябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-09-12 | 10:03 | 2016-09-12 | 10:04 | 0:01 | 9 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-6 Куст-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-6 Куст-2 | В 10:03 на Куст-2 в следствии ошибочных действий персонала произошло отключение ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6 "Куст-2". | 5.2 |  | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП1 | [5 empty] | 0 | -5.2
сентябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-09-19 | 10:47 | 2016-09-19 | 12:28 | 1:41 | 5 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПЛУ-10 кВ Ф-9 | 6(10) | РП | КТПН №1 | Западно-Эпасское м/р в 10:47 АО ПЛУ-10кВ Ф-9 действием МТЗ. В 12:28 включен ПЛУ-10кВ Ф-9. Согласован пуск скважин. В 12:30 мех.фонд в работе | 61.6 |  | 61.6 | ТЧ | 2016 | ВЛ-10кВ | Спецэнергострой г.Омск | 2016 | 100 | 2017 | 0 | 2016 | КП19 | [5 empty] | 0 | -61.6
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-08 | 10:36 | 2016-08-08 | 10:36 | 0:00 | 24 | МТЗ, АВР |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 №233 Т-2 | 35 | ПС | Т-2 | В результате выхода из строя органа управления статического реле РСВ-13 (на схеме РВ) произошло замыкание контакта 15-16, что привело к отключению МВ-35 Т-2 от МТЗ -35. | 3.5 | 4 | 7.5 | РЗА | 2008 | РСВ-13-18 УХЛ4 | ЧЭАЗ Чебоксары | ТР – 18.06.14 ТО-15.03.15 | ТР – 100% ТО- 100% | 2017-03-01 | 14.03.2016 отказ |  | КП24 | [5 empty] | 0 | -7.5
ноябрь | Пурнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-11-17 | 12:08 | 2016-11-17 | 12:08 | 0:00 | 136 | 1 ступень Дистанционной Защиты, "ТО" фазы "В" | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Северный-Харампурская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Северный-Харампурская-1 | Отключение ВЛ-110 кВ Северный-Харампурская-1 по защите "Токовая отсечка" фазы "В", "1 ступень дистанционной защиты", АПВ успешное. Производится осмотр. |  | 72.7 | 72.7 | ТЧ | 1989 | АС | Южно-Уральский армат.-изол. Завод | [5 empty] | КП18 |  |  |  | ЦДНГ-3,4 |  | 0
ноябрь | Пурнефтегаз | МРСК–Тюменьэнерго | 2016-11-25 | 11:46 | 2016-11-25 | 11:56 | 0:10 | 354 | 2 ступень Дистанционной Защиты | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Муравленковская-Барсуковская-2 | Отключение ВЛ-110кВ "Муравленковская-Барсуковская-2" по защите "вторая ступень дистанционной защиты ". АПВ было выведено на момент переключений. РПВ успешное. | 28 | 206.6 | 234.6 | ЗА | 1986 | [7 empty] | КП18 |  |  |  | ЦДНГ-1 |  | 0
июль | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-07-02 | 5:36 | 2016-07-02 | 6:54 | 1:18 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-10кВ Ф-2П КРУ-10кВ ГУ Подсолнечное. | 6(10) | ВЛ | Ф-2П | АО ВЛ-10 кВ Ф-2П РУ-10 кВ ГУ-2 Подсолнечное. Произвели осмотр. Замечаний нет. Включили В-Ф2П. КИЗ в норме. | 6.923 | 0.565 | 7.488 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -7.488
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-21 | 12:24 | 2016-12-21 | 14:30 | 2:06 | 4 | АЧР | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-10кВ ф.7 РУ-10 кВ Китаяма | 6(10) | ГПЭС | ВЛ-10кВ ф.7 РУ-10 кВ Китаяма | Срабатывание АЧР,ЧАПВ в яч. № 7 РУ-10 кВ Китаяма |  | 7.4 | 7.4 | ГПУ | 2013 | - | Волжский дизель | 17.11.2016 ТО | 100 | - | - | - | КП24 | [5 empty] | 0
июнь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-06-30 | 20:37 | 2016-06-30 | 23:18 | 2:41 | 7 | - | - | Технология | К-25 Катыльгинское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" Выход из строя АВГ ДГУ1 | 3.8 | 3.6 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -7.4
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-04-27 | 15:43 | 2016-04-27 | 15:43 | 0:01 | 72 | ДЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТСН-2 ПС 35/6кВ КНС-31 | 35 | ПС | СШ-6кВ №2 ПС35/6кВ КНС-31 | Внутреннее повреждение ТСН-2 ПС 35/6кВ КНС-31 | 7.3 |  | 7.3 | [9 empty] | КП24 |  |  | Отработал АВР-6кВ. Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
январь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-01-24 | 20:50 | 2016-01-24 | 22:55 | 2:05 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВН | Технология | ПС-35/6 №251 ф.251-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.251-15 | В районе к.83Б порыв водовода, ТП, ЛР, один пролёт проводов во льду. |  | 7.3 | 7.3 | ТЧ | 1990г. | ТЧ | СССР | Т.О. - 06.11.2015г. Т.Р. - 16.04.2014г. | 100 | Т.О. - 05.2016г. Т.Р. - 11.2016г. | 0 |  | КП24 | [5 empty] | 0
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-13 | 42626.2153 | 2016-09-13 | 42626.3403 | 3:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ "Северный Купол" | 6(10) | ДЭС | Северный Купол скв.211 от от ТП 3 | При ОС ДЭС-1 Северный Купол сильная течь тосола из-под металлического патрубка. Произвести аварийный останов ДЭС-1 Северный Купол во избежание перегрева ДЭС и выхода его из строя. |  | 7.257 | 7.257 | ДЭС |  | CUMMINS C2250D5 | [6 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -7.257
январь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-01-05 | 2:05 | 2016-01-05 | 2:05 | 0:00 | 5 |  |  | Технология | ПС 35/6кВ №180. | 0.4 | ПО | СУ | Отключения оборудования находящегося в эксплуатационной ответственности УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» не фиксировано. Возможная причина в некорректно выставленных уставках защит на станциях управления ЭЦН. |  | 7.2 | 7.2 | ПЭ | [8 empty] | КП24 |  |  | нет |  |  | 0
декабрь | Пурнефтегаз | ФСК | 2016-12-21 | 0:18 | 2016-12-21 | 0:18 | 0:00 | 38 |  |  | Внешние сети | ВЛ-500кВ " Кирилловская-Трачуковская" | 500 | ВЛ | ВЛ-500кВ " Кирилловская-Трачуковская" | Посадка напряжения по ПС 35/6 кВ до уровня 4,8 кВ по стороне 6 кВ подключенных от ПС-110/35/6кВ " "Ямальская", до уровня 4,6 кВ подключенных от ПС 110/35/6 кВ "Барсуковская","Ново-Пурпейская",до уровня 5,4кВ подключенных от ПС110/35/10кВ "Победа",до уровня 5,4кВ подключенных от ПС110/35/6 кВ "Харампурская","Южно-Харампурская". Причина: аварийное отключение ВЛ-500кВ " Кирилловская-Трачуковская" из-за падения опор. |  | 9.7 | 9.7 | ТЧ | [8 empty] | КП18 |  |  |  | ЦДНГ1,2,3,4 |  | 0
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-01-26 | 8:02 | 2016-01-26 | 8:03 | 0:01 | 6 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/6кВ "Гаршинская-1" | 6(10) | ВЛ | ф-103 | Аварийное отключение фидера с успешным АПВ, защита МТЗ, (Выехали с осмотром L=32,895км) Осмотр фидера произведен видимых причин не обнаружено.Запланирован осмотр с привлеченим ИТР. Повторным осмотром 27.01.16. выявлены следы поджогов проводов ф-А, С в пролете опор №7-8 отпайки на скв-283 | 2.6 | 4.5 | 7.1 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
декабрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-12-09 | 11:54 | 2016-12-09 | 11:55 | 0:01 | 9 | - |  | Технология | ДЭС К-9 Даненберговское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС ООО "СЭС", превышение температуры ДВС на ДГУ3 | 6.3 | 0.8 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  |  |  | 0
октябрь | РН-Уватнефтегаз | ООО "СЭС" | 2016-10-17 | 10:36 | 2016-10-17 | 11:07 | 0:31 | 17 | DSE |  | Внешние сети | ГДЭС-6000 | 6(10) | ДЭС | ГПУ-1, ДГУ-1,2,3,5 | 17.10.2016 в 10:36(местного времени) на ГДЭС-6000 Протозановского м/р произошёл АО ДГУ-3, ДГУ-1,2,5, ГПУ-1 остановка 17-и скважин мехфонда. В 11:07 пуск ГПУ-1, ДГУ-1,2,3,5 снято ограничение по набору нагрузки. Электроснабжение восстановлено. | 76 |  | 76 | ПЭ | 2015 | Cummins | Cummins | 2016 | 100 | 2016 | 0 | 2015 | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-10-24 | 19:54 | 2016-10-24 | 20:30 | 0:36 | 148 | SEPAM |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35кВ Ф-К3-К8-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-К3-К8-2 ОРУ-35кВ "ГТЭС-60" | В 19:54 (время местное) произошло аварийное отключение ВЛ-35кВ Ф-К3-К8-2 на ОРУ-35кВ «ГТЭС-60» по защите МТЗ-1 с успешной работой автоматического повторного включения (АПВ). Причиной отключения послужило повышенное напряжение при КЗ ф.А ВЛ-35 Ф-ГТЭС-2-2 и ф.В,С на ПС 35/6кВ "Куст-6" | 383 | 144 | 527 | И | 2014 | SPWSQ/RP1-16/36/1/25 | ООО «BOPLAST» | 2015 | 100 | 2016 | 0 | 2015 | КП9 | [5 empty] | 0
октябрь | РН-Уватнефтегаз | ООО "СЭС" | 2016-10-25 | 22:00 | 2016-10-25 | 23:17 | 1:17 | 17 | DSE |  | Внешние сети | ГДЭС-6000 | 6(10) | ДЭС | ГПУ-1, ДГУ-1,2,3,5 | В 22:00 (время местное) на ГДЭС-6000 Протозановского м/р произошёл аварийный останов ГПУ-1, ГДГУ-3,5 по защите МТЗ; ГДГУ-1,2 по аварийной сигнализации "низкая частота генератора". Останов 17-и скважин мехфонда. В 23:26 запуск ДГУ-1,2,3. В 23:32 снято ограничение в полном объёме. В 23:59 запуск ГПУ-1, ДГУ-5. Причиной отключения ГДГУ-1,2 послужило снижение напряжения в цепях 24В. Перераспределение нагрузки после АО ГДГУ-1,2 привело к АО ГПУ-1, ГДГУ-3,5 от МТЗ-2 | 161 |  | 161 | РЗА | 2015 | Cummins | Cummins | 2016 | 100 | 2016 | 0 | 2015 | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-10-26 | 9:12 | 2016-10-26 | 9:12 | 0:00 | 7 | БМРЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГДЭС-6000 | 6(10) | ДЭС | ВЛ-10кВ Ф-2 | 26.10.2016г. в 09:12 (местного времени) на Протозановском м/р при ошибочных действиях персонала произошло отключение КПУ-2 ,что привело к останову 7 скв. мех. фонда. 09:12 –включен КПУ-3 Куст-1 09:19 –мех. фонд в работе. | 5.1 |  | 5.1 | В | 2015 | - | Россия | 2016 | 100 | 2017 | 0 | 2016 | КП1 | [5 empty] | 0
октябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-10-26 | 15:25 | 2016-10-26 | 15:35 | 0:10 | 7 | БМРЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | КПУ-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-2 | 26.10.2016г. в 15:25 (местного времени) на Протозановском м/р при формировании ложного сигнала ВНР произошло отключение КПУ-3 в следствие чего останов. 7 скв. мех. фонда.15:35 – включен КПУ-3 Куст-1. 15:40 – мех. фонд в работе. | 11 |  | 11 | В | 2015 | - | Россия | 2016 | 100 | 2017 | 0 | 2016 | КП1 | [5 empty] | 0
ноябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-11-02 | 13:28 | 2016-11-02 | 13:28 | 0:00 | 33 | ЭКРА БЭ-2502А, SEPAM |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП-6/0,4 №1 УПСВ-2 | 6(10) | КТП | ВВ-6 яч.№1.12 ЗРУ-6 ПС-11/35/6 "Урненская", ВВ-6 Ввод-Т-2 ПС-35/6 "Куст-1" | 02.11.2016 в 13:28 Урненское м/р КТП-6/0,4 №1 УПСВ-2 на ВН-6-1 произошло трехфазное КЗ , посадка напряжения в сети Усть-Тегусского и Урненского м/р. В результате отключились: ВВ-6 яч.№1.12 ЗРУ-6 ПС-11/35/6 "Урненская"по МТЗ; ВВ-6 Ввод-Т-2 ПС-35/6 "Куст-1" по ЗМН. | 31.5 | 33.5 | 65 | В | 2009 | ВНА-СЭЩ-П-10/630-20У2 | Россия | 2016 | 100 | 2017 | 0 | 2016 | КП1 | [5 empty] | 0
январь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2016-01-01 | 1:54 | 2016-01-01 | 4:10 | 2:16 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Смагинская" | Работала МТЗ.АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина : в пролете оп.№9-10 отпайка от оп.№16,отпайка от оп.№46 под ВЛ обнаружено упавшее дерево. | 7.15 |  | 7.15 | ТЧ | 1997 | АС-70 |  | 22.10.2015; 22.10.2015 | 100 | 07.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ- не успешно. Причина произошел слом и падение сухого дерева на ВЛ-6кВ Ф-4 в пролёте опор № 9-10 отпайка оп.№16,отпайка от оп.№46 с последующим подхлестом проводов фаз "А"и" В" и 2х фазному КЗ. Необходимо произвести подрубку ДКР находящихся за охранной зоной ВЛ . |  |  | 0
январь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-01-05 | 11:50 | 2016-01-05 | 12:30 | 0:40 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Красносамарская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Снег,метель,сильный порывистый ветер. | 2.76 |  | 2.76 | ТЧ | 2004 | АС-70 |  | 09.10.2015; | 100 | 08.2016 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ-не успешно. Причина сильный порывистый ветер, со снегом,(" пляска" проводов при ветре ). В ходе проведеного осмотра ВЛ-6кВ Ф-6 в пролете опор №№1,2 обнаружены следы К.З на проводах фаз "А" и "С". |  |  | 0
январь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-01-11 | 14:05 | 2016-01-11 | 14:05 | 0:00 | 81 | АО |  | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Газовая-2"(СПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Газовая-2"(СПО) ПС 220/110/10 кВ "Серноводская"(МЭС). Под посадку напряжения попали: ПС 110/35/6 кВ"Красногородецкая", "Козловская", ПС 35/6 кВ "Озёркинская","Смагинская" (ПРЦЭиЭ №3). ПС 35/6 кВ "Берендеи","Винно-Банновская", "Шумарка", "Семёновская" (ПРЦЭиЭ№1).ПС 110/35/6 кВ "Елховка"(СПО), ПС 35/6 кВ "Каменка"(ПРЦЭиЭ №4). ПС 35/6 кВ "Сологаевка", (ПРЦЭиЭ №5). | Работала ТЗНП 1ст.,МТЗ АПВ-не успешно. Прошла посадка напряжения останавливались скв. на "Озёркинском", "Смагинском", "Козловском","Берендеевском", "Винно-Банновском", "Семёновском", "Сологаевском","Северо-Каменском" м/р. Причина: на ПС 110/10 кВ "КС-21А" в ЗРУ-10 кВ повреждение ВМ-1-10 С4Т.(Сергиевское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Самара") |  | 12.51 | 12.51 | В | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0
январь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-01-15 | 23:40 | 2016-01-15 | 23:57 | 0:17 | 26 | АО |  | Внешние сети | 1 и 2 СШ-110 кВ "Жигулёвская ГЭС" | 110 | ПС | 1 и 2 СШ-110 кВ "Жигулёвская ГЭС" (Русгидро).Под отключение попали: ПС 110/35/10 кВ "Шигоны" (Жиг.ПО), ПС 35/6 кВ "Сытовка" (СНГ). | Аварийное отключение. С 23:40 до 23:45 пропадало напряжение на ВЛ-35 кВ "Санаторная-1", останавливались скв. на "Карло-Сытовском" м/р. С 23:40 до 23:57 пропадало напряжение на ПС 110/35/6 кВ "Зольное"(Жиг.ПО), останавливались скв. на "Зольненском", "Яблоневый овраг", "Стрельненском" м/р. Причина: на Жигулёвской ГЭС от защиты разгона турбины отключились 1 и 2 гидрогенераторы в результате чего были обесточены 1 и 2 СШ-110 кВ Жигулёвской ГЭС. | 1.09 |  | 1.09 | Г | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0
январь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-01-20 | 17:00 | 2016-01-20 | 18:30 | 1:30 | 3 | Нет даных |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС 110/35/6кВ "Зольное" (Жиг.ПО) | В 17:00 пропало напряжение у потребителей СНТ "Садовод-6". Диспетчер Жигулевского ПО информацию об аварийном отключении Ф-5 не подтвердил. При осмотре эл.оборудования ВЛ-6 кВ Ф-5 после ЛР-9 обнаружили отсутствие напряжения. 18:30 нагрузка участка ВЛ-6кВ Ф-5 от ЛР-9 переведена на ВЛ-6кВ Ф-4.Участок ВЛ-6 кВ от ПС до ЛР-9 выведен в ремонт. По согласованию с нач. ПРЦЭиЭ №4 осмотр перенесен на светлое время суток 21.01.16 ввиду плохих метеоусловий. 21.01.16г. Произвели осмотр ВЛ и обнаружили в пролете опор №20-21 упало дерево оборваны три провода. Восстановили. | 0.78 |  | 0.78 | ТЧ | 1997 | А-70 |  | 20.01.2016; 08.10.2015 | 100 | 04.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Информация по работе защиты отсутствует. Причина: под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падение дерева на ВЛ-6кВ Ф-5 в пролёте опор № 20-21 приведший обрыву провода фазы "А" "В" "С" и КЗ. Дерево убрали, провода востановили. В 2017 году запланирова вырубка ДКР с расширением охранной зоны до 10 м. согласно Постановления РФ № 160 от 24.02.2009 г. и утилизация порубочных остатков. |  |  | 0
январь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-01-25 | 18:04 | 2016-01-25 | 18:10 | 0:06 | 47 | 2ст.З.З. | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Совхозная-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Совхозная-1"ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская"(ЧПО) Под отключение попали:С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО), ПС 35/6 кВ "Хомяковская", ВЛ-6 кВ Ф-1, Ф-4,Ф-6, Ф-10 УЭ АО "СНГ" ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО). | Работала 2 ступень З.З. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. |  | 1.99 | 1.99 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Производство РПВ персоналом МРСК Волги. |  |  | 0
январь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-01-29 | 23:47 | 2016-01-30 | 0:22 | 0:35 | 11 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Снег,метель,сильный порывистый ветер. 30.01.2016г. произведен осмотр ВЛ. В пролете оп.№5А-6А обнаружена ветка дерева на проводах. Убрали. | 1.62 |  | 1.62 | ТЧ | 1954 | А-95 |  | 24.12.2015; 01.09.2014 | 100 | 05.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. (АПВ-нет). РПВ-успешно. Причина: Под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падение ветки дерева на провода ВЛ-6кВ в пролёте опор № 5а-6а, приведшее к кратковременному схлесту проводов и 2х фазному КЗ. В 2016 году запланирова вырубка ДКР с расширением охранной зоны до 10 м. согласно Постановления РФ № 160 от 24.02.2009 г. и утилизация порубочных остатков. |  |  | 0
январь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-01-30 | 0:47 | 2016-01-30 | 9:55 | 9:08 | 11 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет. В 1:23 РПВ- не успешно. Снег,метель,сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ. В пролете оп.№5А-6А обнаружена ветка дерева на проводах. Убрали. | 25.21 |  | 25.21 | ТЧ | 1954 | А-95 |  | 24.12.2015; 01.09.2014 | 100 | 05.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 | ПУ8 | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. (АПВ-нет). РПВ - не успешно. Причина: Под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падение ветки дерева на провода ВЛ-6кВ в пролёте опор № 5а-6а, приведшее к схлесту проводов и 2х фазному КЗ. Произошло повторное отключение через 25 минут после успешного РПВ, т.к. воздействие внешних факторов (ветка дерева на проводах ВЛ) еще не было обнаружено и устранено. В 2016 году запланирова вырубка ДКР с расширением охранной зоны до 10 м. согласно Постановления РФ № 160 от 24.02.2009 г. и утилизация порубочных остатков. |  |  | 0
январь | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2016-01-31 | 16:15 | 2016-01-31 | 18:10 | 1:55 | 4 | МТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ "Зольное", ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6кВ "Зольное", ВЛ-6 кВ Ф-5 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ, АПВ, РПВ - не успешно. В 18:10 нагрузка уч.ВЛ-6 кВ Ф-5 после ЛР-9 переведена на ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС "Зольное". Причина выясняется. | 1.12 |  | 1.12 | ТЧ | 1949 | А-70 |  | 20.01.2016; 08.10.2015 | 100 | 04.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала ТО, АПВ - не успешно. Причина: под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падение ветки дерева на провода ВЛ-6кВ Ф-5 в пролёте опор № 26-27 приведшее к схлесту проводов и 2-х фазному КЗ. Повреждений проводов , изоляторов и траверс нет. Дерево убрали. Необходимо включить в план капитального ремонта ВЛ-6кв (вырубку ДКР). В 2017 году запланирова вырубка ДКР с расширением охранной зоны до 10 м. согласно Постановления РФ № 160 от 24.02.2009 г. и утилизация порубочных остатков. |  |  | 0
февраль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-02-01 | 17:18 | 2016-02-01 | 19:30 | 2:12 | 8 | Указательные реле не сработали | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | МВ-35 Т-1-Т | 35 | ПС | МВ-35 Т-1-Т ПС 35/6кВ "Дерюжевка" | Указательные реле защит не сработали. АПВ-нет. РПВ-не успешно. Снег с дождем. 19:30 нагрузка Т-1-Т переведена на Т-2-Т. | 2.19 |  | 2.19 | И | 1996 | ИПУ-10/630-7,5УХЛ1; ИСО-10-750 | Минский электротехнический завод | 11.01.2016; 28.08.2015 | 100 | 06.2016 | 0 |  | КП23 | ПУ8 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Указательные реле защит не работали. АПВ-нет. РПВ-не успешно. При осмотре МВ-35 Т-1-Т, Т-1-Т дефектов не обнаружено. В 19.30 нагрузка переведена на Т-2-Т. При проведении измерения сопротивления изоляции СШ-6кВ от Т-1-Т до яч.№5 (ввод-1) выявлено низкое сопротивление изоляции. Причина: низкое сопротивление изоляции, разрушение армировки, микротрещины проходного изолятора на вводе № 1 РУ-6кВ фазы "С" и опорного изолятора в яч. № 5(ввод-1) фазы "В". Произведена замена дефектных изоляторов. |  |  | 0
февраль | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-02-01 | 1:18 3:32 | 2016-02-01 | 1:18 3:32 | 0:00 | 32 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-9 (СНГ) ПС 35/10 кВ "Чёрновка"(СПО) | В 1:18; 3:32 прошла посадка напряжения, останавливались скв. Причина: АО ВЛ-10 кВ Ф-6 (СПО) ПС 35/10 кВ "Чёрновка"(СПО) от МТЗ, РПВ-не успешно. В 3:32 ввод в работу Ф-6 - РПВ-не успешно. |  | 46.5 | 46.5 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0
февраль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-02-02 | 11:31 | 2016-02-02 | 13:18 | 1:47 | 1 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет. 11:36 РПВ-не успешно.В 13:18 подали напряжение на уч.ВЛ от ПС до ПП-1. Причина: в пролете опор №32-33 дерево на проводах. Убрали. В 14:31 восстановили нормальную схему эл.снабжения. Снег,метель,сильный порывистый ветер. | 0.22 |  | 0.22 | ТЧ | 1955 | А-95 |  | 07.12.2015; 28.08.2015 | 100 | 04.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 | ПУ8 | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. (АПВ-нет). РПВ- не успешно. Причина: Под действием сильного снегопада и порывистого ветра произошел слом и падение ветки дерева на провода ВЛ-6кВ в пролёте опор № 32-33, приведшее к схлесту проводов и 2х фазному КЗ. |  |  | 0
февраль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2016-02-03 | 4:20 | 2016-02-03 | 9:48 | 5:28 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ "Сытовка", ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Сытовка", ВЛ-6 кВ Ф-1 | Падение дерева в пролете оп.№33-34 (уч. ВЛ-6 кВ после ПП-7). | 26.41 |  | 26.41 | ТЧ | 1954 | А-95 |  | 30.01.2016; 01.09.2014 | 100 | 05.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 | ПУ8 | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. (АПВ-нет). РПВ - не успешно. Причина: Под действием сильного снегопада и порывистого ветра произошел слом и падение ветки дерева на провода ВЛ-6кВ в пролёте опор №№ 33-34. На опоре № 34 слетел изолятор ф-"С". Произведено снятие упавшего дерева, крепление изолятора. В 2016 году запланирова вырубка ДКР с расширением охранной зоны до 10 м. согласно Постановления РФ № 160 от 24.02.2009 г. и утилизация порубочных остатков. |  |  | 0
февраль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-02-03 | 1:28 | 2016-02-03 | 1:55 | 0:27 | 2 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6кВ "Зольное" (Жиг.ПО) | Работала МТО. АПВ-не успешно. В 1:38 РПВ- не успешно. В 1:55 нагрузка уч.ВЛ-6 кВ Ф-5 после ЛР-9 ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (Жиг.ПО) переведена на ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС "Зольное". Уч. ВЛ-6 кВ Ф-5 от ПС110/35/6 кВ "Зольное" до ЛР-9 выведен в ремонт. Осмотр перенесен на светлое время суток 03.02.16 ввиду плохих метеоусловий. | 0.12 |  | 0.12 | ТЧ | 1949 | А-70 |  | 20.01.2016; 08.10.2015 | 100 | 04.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ- не успешно Причина: под действием сильного порывистого ветра и мокрого снега произошел слом и падение деревьев на ВЛ-6кВ Ф-5 в пролёте опор №№ 14-15, №№ 22-24 приведшие к схлесту проводов и 3х фазному КЗ.. Деревя и ветки убрали. Повреждений проводов, изоляторов и траверс нет. В 2017 году запланирова вырубка ДКР с расширением охранной зоны до 10 м. согласно Постановления РФ № 160 от 24.02.2009 г. и утилизация порубочных остатков. |  |  | 0
февраль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2016-02-04 | 3:43 | 2016-02-04 | 3:43 | 0:00 | 2 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ "БКНС", ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ "БКНС", ВЛ-6 кВ Ф-4 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным АПВ. Мокрый снег, дождь, сильный порывистый ветер. По результатам осмотра ВЛ видимых повреждений не обнаружено. |  | 0.07 | 0.07 | ТЧ | 1990 | А-70 |  | 21.04.2015; 08.09.2014 | 100 | 05.2016 | 1 |  | КП13 |  |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле АО. АПВ-успешно. Причина: в результате налипания мокрого снега на провода ВЛ, произошло сокращение расстояния между токоведущими частями разноимённых фаз в пролете опор №№ 400/18-400/19, а при порывах ветра к их касанию друг друга. |  |  | 0
февраль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2016-02-04 | 6:25 | 2016-02-04 | 9:38 | 3:13 | 19 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ "Радаевская", ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ "Радаевская", ВЛ-6 кВ Ф-4 | Мокрый снег, дождь, сильный порывистый ветер. Падение двух деревьев в пролёте оп №89-90. | 23.56 |  | 23.56 | ТЧ | 1966 | А-95 |  | 12.06.2015; 16.11.2015 | 100 | 05.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 | ПУ8 | Сработала звуковая сигнализация на ПС "Радаевская". Сработало указательное реле АО. АПВ- не успешно. РПВ-не успешно. В 9:38 РПВ-успешно. Причина: под действием налипания мокрого снега, сильного порывистого ветра произошел слом и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете оп. № №89-90 с последующим подхлестом проводов фаз "А" и "В", что привело к 2-фазному КЗ. К моменту обнаружения деревья упали с проводов. |  |  | 0
февраль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-02-04 | 1:39 | 2016-02-04 | 1:39 | 0:00 | 13 | Сработало указательное реле А.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ "Радаевская" | Сработало указательное реле А.О. АПВ-успешно. Причина: налипание мокрого снега на ветки дерева, приводящее к их наклону над проводами ВЛ и последующему прикосновению к токоведущим частям при порывах ветра. |  | 2.12 | 2.12 | ТЧ | 1966 | А-95 |  | 12.06.2015; 16.11.2015 | 100 | 05.2016 | 0 |  | КП19 |  |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле АО. АПВ-успешно. Причина: В результате налипания мокрого снега на ветки деревьев, произошел их наклону над проводами ВЛ и последующему прикосновению к токоведущим частям при сильных порывах ветра. |  |  | 0
февраль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-02-11 | 9:55 | 2016-02-11 | 9:55 | 0:00 | 15 | Указательное реле А.О.не сработало |  | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 "Рассветская" | 35 | ПС | МВ-35 "Рассветская" ПС 35/6кВ "Колыванская"" | При производстве переключений на ПС 35/6 кВ "Колыванская" (АО "СНГ") (перевод нагрузки) по заявке Чапаевского П.О произошло самопроизвольное откл.МВ-35 "Рассветская". Указательное реле не сработало.В 9:55 подано напряжение на ПС 35/6 кВ "Колыванская". Причина выясняется. |  | 0.74 | 0.74 | В | 1976 | С35М-630-10Б; Привод - ПП-67 |  | 08.12.2015; 15.07.2015 | 100 | 06.2016 | 0 |  | КП23 |  |  | При производстве переключений на ПС 35/6кВ "Колыванская" (переводе нагрузки на ВЛ-35кВ "Рассветская") произошло самопроизвольное отключение МВ-35"Рассветская". Причина: в результате физического старения и механического износа вышла из строя удерживающая защелка рычага выходного вала привода включения выключателя. Нагрузка переведена на ВЛ-35кВ "Колыванская-2". |  |  | 0
февраль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-02-17 | 6:40 | 2016-02-17 | 6:40 | 0:00 | 26 | 2ст.З.З. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 кВ "Подгорная" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Подгорная" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная"(МЭС) Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Подгорная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Неклюдовская", ПС 35/6 кВ "Могутовская",ПС 35/6 кВ "Долматовская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк", ПС 35/10 кВ "Петровка"(ВПО). | Работала 2 ступень З.З. АПВ- успешно. Дождь со снегом, сильный порывистый ветер.Произведен осмотр ВЛ от оп.№1 до оп.№154. Дальнейший осмотр ВЛ запланирован на 18.02.16. В пролете оп.№109-110 расплелся грозотрос. При сильных порывах ветра возможно касание верхней фазы. Восстановление грозотроса запланировано на 18.02.16 (при наличии дорог). |  | 8.4 | 8.4 | ЗА | 1979 | ПС-50 |  | 2016-01-19 | 100 | 01.2017 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Работала 2 ступень З.З. АПВ- успешно. Причина: в результате старения, износа и последующего разрыва жил грозозащитного троса ВЛ-110кВ "Подгорная" произошло его последующее расплетение и под действием сильных порывов ветра касание провода фазы "В", что привело к однофазному замыканию на землю. |  |  | 0
февраль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-02-17 | 7:45 | 2016-02-17 | 13:10 | 5:25 | 4 | Сработало указательное реле А.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Грековская" | Сработало указательное реле АО. АПВ-не успешно 8:25 РПВ- не успешно. Дождь со снегом, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ. На ЛР-3 (оп.№15 отпайка на ТП-173 скв.№84) разрушен опорный изолятор ф-«С» в сторону ТП. В 13:05 отключен ЛР-3. Замена дефектного ЛР-3 запланировано на 18.02.16. (отсутствие дорог) | 13.08 |  | 13.08 | Р | 1976 | РЛНД-10 |  | 26.02.2015; 02.05.2012 | 100 | 05.2016 | 0 |  | КП23 | ПУ9 | ПУ8 | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле АО. АПВ-не успешно. РПВ- не успешно. Из-за сильного порывистого ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 7 ответвления ВЛ-6кВ к ТП-156 Ф-6 ПС 35/6кВ "Грековская". В результате устойчивого однофазного замыкания на землю на Ф-6 физически устаревшая, сырая изоляция опорного изолятора фазы "С" на ЛР-3 к ТП-173 на ВЛ-6кВ Ф-3 не выдержал приложенного линейного напряжения, что привело к пробою и дальнейшему разрушению опорного изолятора. (сопутствующие факторы - дождь, мокрый снег). |  |  | 0
февраль | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-02-17 | 7:45 | 2016-02-17 | 7:45 | 0:00 | 85 | МТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ НП-1 (ЦУС) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ НП-1 (ЦУС) ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная"(МЭС) Под посадку напряжения попало эл. оборудование ПРЦЭиЭ №1 (ЦДНГ-3), ПРЦЭиЭ№4(ЦДНГ-4), ПРЦЭИЭ№5 (ЦДНГ-2). | Работала МТО. АПВ-успешно. Дождь со снегом, сильный порывистый ветер. |  | 20.26 | 20.26 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0
февраль | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-02-21 | 22:05 | 2016-02-21 | 22:05 | 0:00 | 18 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ПС 35/10 кВ "Чёрновка", ВЛ-10 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/10 кВ "Чёрновка", ВЛ-10 кВ Ф-9 | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-10 кВ Ф-8 от ПС 35/10 кВ "Чёрновка"(СПО). |  | 26.22 | 26.22 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0
февраль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2016-02-23 | 9:45 | 2016-02-23 | 9:45 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ "Дзержинская", ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным АПВ. Сильный порывистый ветер, метель. |  | 0.38 | 0.38 | ТЧ | 1982 | А-95 |  | 18.02.16; 13.05.2014 | 100 | 06.2016 | 0 |  | КП19 |  |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала ТО. АПВ-успешно. В результате налипания мокрого снега на ветки деревьев, произошел их наклон над проводами ВЛ в пролете опор №№ 5-6, 22-44, что привело к касанию проводов ветками деревьев при сильных порывах ветра. |  |  | 0
февраль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2016-02-23 | 9:45 | 2016-02-23 | 11:45 | 2:00 | 3 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | РП-10-1/2, ВЛ-10 кВ Ф-1 "Ганино-Янгульское" м-р. | 6(10) | ВЛ | РП-10-1/2, ВЛ-10 кВ Ф-1 "Ганино-Янгульское" м-р. | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным РПВ. Сильный порывистый ветер, метель. Осмотр ВЛ перенесен на 24.02.16 по причине плохих погодных условий. | 1.28 |  | 1.28 | ТЧ | 1987 | АС-50 |  | 20.05.15; 02.04.15 | 100 | 03.2016 | 1 |  | КП15 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-нет. РПВ-успешно. Наклон КТП 10/0,4кВ № 0101/100 в сторону опоры № 0101/8 (из-за просадки фундамента) привел к образованию провиса проводов фаз "А" и "В" спусков от опоры к КТП. Под действием сильного порывистого ветра произошел схлест проводов фаз "А" и "В" споследующим 2-фазным КЗ. |  |  | 0
февраль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2016-02-23 | 16:50 | 2016-02-23 | 16:50 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ "Дерюжевка", ВЛ-6 кВ Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Дерюжевка", ВЛ-6 кВ Ф-12 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным АПВ. Сильный порывистый ветер, метель. Осмотр ВЛ перенесен на 24.02.16 по причине плохих погодных условий. |  | 1.38 | 1.38 | ТЧ | 1996 | А-70 |  | 08.10.15; 13.05.15 | 100 | 08.2016 | 0 |  | КП13 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала ТО. АПВ-успешно. В результате налипания мокрого снега на провода ВЛ произошел их провис в пролете опор №№ 1220/6-1220/7 выше допустимых значений, что привело к схлесту проводов разноименных фаз при сильных порывах ветра. |  |  | 0
февраль | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-02-24 | 6:22 | 2016-02-24 | 7:49 | 1:27 | 2 | Сработало указательное реле А.О. |  | Внешние сети | ПС 35/10 кВ "Староганькино", Т-1 | 35 | ПС | ПС 35/10 кВ "Староганькино", Т-1 | Поврежденив в цепях управления МВ-35 Т-1. | 2.53 |  | 2.53 | [9 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0
февраль | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2016-02-28 | 23:26 | 2016-02-29 | 1:00 | 1:34 | 7 | Газовая защита |  | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 Т-1-Т, ВВ-6 Ввод-1 | 35 | ПС | МВ-35 Т-1-Т, ВВ-6 Ввод-1 ПС 35/6 кВ "Сологаевка" | Отключение Т-1 на ПС 35/6 кВ "Сологаевка" действием газовой защиты, нагрузка переведена на Т-2. Т-1 выведен в ремонт для выяснения причин отключения. | 5.19 |  | 5.19 | ПЭ | 2015 | Контрольный кабель на газовое реле КВВГ 4х1,5 |  | 25.09.15 | 100 | 08.2016 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле "Газовая защита" Т-1-Т. Причина: В результате растрескивания изоляции кабеля цепей газовой защиты Т-1-Т в месте ввода в газовое реле, вследствие воздействия перепадов температур, привело к попаданию влаги на токоведущие жилы кабеля с последующим замыканием и срабатыванием реле газовой защиты. |  |  | 0
март | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-03-03 | 11:07 | 2016-03-03 | 11:07 | 0:00 | 1 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-2 (ВПО) ПС 35/10 кВ "Староганькино"(ВПО). Под посадку напряжения попали: ВЛ-10 кВ "Южно-Бутлеровская"(СНГ). | В 11:07 прошла посадка напряжения, останавливалась скв.№75 "Южно-Бутлеровского" м/р. Волжское ПО посадку напряжения не подтверждают. |  | 0.59 | 0.59 | [9 empty] | КП18 |  |  | Посадка напряжения. Волжское ПО посадку напряжения не подтверждают. |  |  | 0
январь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-01-20 | 20:04 | 2016-01-20 | 21:32 | 1:28 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВН | Технология | ПС-35/6 №247 ВЛ-6 ф.247-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.247-05 | В районе к.119 порыв водовода (на к.119 рабочих скважин нет), провода ВЛ -6 кВ между опорами №95-96,оп.№ 95,96 обледенели ,отключили ЛР-6 кВ на оп.№ 48, ф.247-05 ввели в работу. |  | 7.1 | 7.1 | ТЧ | 1979 | ШС-10 | СССР | Т.О. - 24.09.2015г. Т.Р. - 08.09.2014г. | 100 | Т.О. - 03.2016г. Т.Р. - 2017г. | Т.Р. - 24.09.2015г. |  | КП24 | [5 empty] | 0
март | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-03-05 | 16:25 | 2016-03-05 | 23:00 | 6:35 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | Сработало указательное реле "МТЗ".АПВ-неуспешо.РПВ-не делали. Причина:пролет опр № 702/21-702/25 слетел провод Ф-"А". С 20:30 до 23:00 произвели монтаж провода Ф-"А" в пролете опор № 702/21-702/25. | 18.12 |  | 18.12 | ТЧ | 1983 | АС-70 |  | 16.12.15; 21.09.15 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП20 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. работало указательное реле "МТЗ". АПВ-не успешо. РПВ-не производили. Причина: Сотрудник ООО "Транспорт Отрадный-2" Вакуров В.В. Передвигаясь на кране КП-25 (рег. № 90-37АА63), рабочие механизмы которого находились не в транспортном положении допустил повреждение стрелой автокрана проводов фаз "А"и "С" ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 35/6кВ "Екатериновская". В результате произошел отрыв провода фазы "А" от изоляторов в пролете опор №№ 702/21-702/25; обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №№ 702/21-702/22. С 20:30 до 23:00 произведено восстановление проводов на поврежденном участке. |  |  | 0
март | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-03-08 | 0:34 | 2016-03-08 | 2:04 | 1:30 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТ3. АПВ-нет. РПВ-успешно. Осмотр ВЛ-6 кВ будет произведен 09.03.16. | 0.09 |  | 0.09 | ТЧ | 1955 | А-95 |  | 02.02.16; 28.08.15 | 100 | 04.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. (АПВ-нет). РПВ-успешно. Причина: Под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падение дерева на провода ВЛ-6кВ в пролёте опор №№ 14А-15А, приведшее к схлесту проводов и 2х фазному КЗ. К моменту производства РПВ дерево слетело с проводов. |  |  | 0
март | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-03-09 | 2:50 | 2016-03-09 | 6:30 | 3:40 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Якушкинская" | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ-не успешно. Произведен осмотр уч.ВЛ от оп.№ 0200/1 до оп.0200/56. В пролетах оп.№ 0200/55-0200/56 обнаружено дерево на проводах. Убрали. | 6.52 |  | 6.52 | ТЧ | 1978 | АС-70 |  | 16.06.15; 02.07.15 | 100 | 06.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ8 |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ-не успешно. Причина: падение высохшего дерева из-за границы охранной зоны на провода ВЛ, приведшее к схлесту проводов и 2х фазному КЗ. |  |  | 0
март | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-03-10 | 20:46 | 2016-03-10 | 22:30 | 1:44 | 8 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 Т-1-Т, | 35 | ПС | ВВ-35 Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Голубевская" | Работала МТЗ 1ст. Ввод-6 кВ Т-1-Т не отключался. В 22:27 откл.Ввод-6 кВ Т-1-Т. В 22:30 ВВ-35 Т-1-Т РПВ-успешно. В 22:35 Ввод-6кВ вкл.в работу. Причина выясняется. | 13.03 |  | 13.03 | Т | 2015 | ТМН-4000/35 У1 | АО "Тольяттинский трансформатор" | 2016-02-12 | 100 | 04.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ 1ст.АПВ-нет. Причина: в результате проникновения на территорию ПС 35/6кВ "Голубевская" и подъема на промежуточный портал животного (хорька) на шинный мост 35 кВ между ВВ-35 Т-1-Т и Т-1-Т, произошло перекрытие токоведущих частей фаз "А"и "В", срабатывание МТЗ-1 и отключение ВВ-35 Т-1Т |  |  | 0
март | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-03-18 | 7:19 | 2016-03-18 | 11:35 | 4:16 | 2 | МТО | РПВН (АПВ-нет) | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-12 (ВПО) ПС 220/110/10кВ "Комсомолец" (МЭС). Под отключение попала:отпайка ВЛ-10 кВ Ф-"Колпинский" (АО "СНГ") | Работала МТО.АПВ-выведено.РПВ-не успешно.На 1 С.Ш-10 кВ замыкание на "землю" ф-"А".Персоналом ВПО совместно с персоналом ПРЦЭиЭ №1 произведен осмотр ВЛ-10 кВ -причина А.О.не обнаружена.В 11:08 откл ЛР-КО/1 на оп.№1. В 11:35 вкл.Ф-12 в работу. В 12:35 вкл. ЛР-КО/1 на оп.№1. Причина выясняется. | 1.06 |  | 1.06 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ8 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0
март | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-03-24 | 6:30 | 2016-03-24 | 6:30 | 0:00 | 58 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Красный ЯР-1" ВЛ-35 кВ "Красный ЯР-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Красный ЯР-1", ВЛ-35 кВ "Красный ЯР-2" 1 С.Ш-35 кВ ПС 110/35/10 "Красноярская" (СПО) Под посадку напряжения попали: ПС 35/6 кВ "Чубовка", "Ветлянка", Т-1-Т "Киндяково". | В 6:31 прошла посадка напряжения, останавливались скв. по "Чубовскому", "Белоозерскому" м.р. |  | 10.44 | 10.44 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0
март | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-03-28 | 14:52 | 2016-03-28 | 14:52 | 0:00 | 4 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Стрельная" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Стрельная" ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (Жиг.ПО) Под отключение попала: ПС 35/6 кВ "Стрельная" | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Произведен осмотр уч.ВЛ от оп.№89 до оп.№34. Замечаний нет. Дальнейший осмотр ВЛ будет произведен 29.03.16. 29.03.16 г.произведён осмотр ВЛ-35 кВ от оп.№1 до оп.№34- повреждений не обнаружено. |  | 0.17 | 0.17 | ТЧ | 1965 | АС-95 |  | 10.11.2015 14.07.2015 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП25 |  |  | Работала МТЗ. АПВ- успешно. При проведении осмотра ВЛ-35кВ видимых повреждений, следов КЗ на проводах не обнаружено. |  |  | 0
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2016-04-02 | 23:41 | 2016-04-03 | 5:20 | 5:39 | 6 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ "Елховская", ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Елховская", ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 | Падение дерева в пролете опор №25-26. Дождь, сильный порывистый ветер. | 8.6 |  | 8.6 | ТЧ | 1985 | АС-70 |  | 2015-06-30 | 100 | 06.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала ТО. АПВ-не успешно. Причина: в результате сильного порывистого ветра произошел слом дерева и его падение на провода ВЛ в пролете опор №25-26. Провода ВЛ не повреждены. Дождь, сильный порывистый ветер. |  |  | 0
апрель | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-04-02 | 5:57 | 2016-04-02 | 5:57 | 0:00 | 36 | 1ст. ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская", ВЛ-110 кВ "Чапаевская-Снисски-2" | 110 | ВЛ | ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская", ВЛ-110 кВ "Чапаевская-Снисски-2" | Аварийное отключене ВЛ-110 кВ с успешным АПВ, причина выясняется. |  | 1.9 | 1.9 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2016-04-03 | 3:50 | 2016-04-03 | 10:29 | 6:39 | 9 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ "Сытовка", ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Сытовка", ВЛ-6 кВ Ф-1 | Падение дерева в пролете оп. №12Е-13Е. Сильный порывистый ветер. | 12.02 |  | 12.02 | ТЧ | 1954 | А-95 |  | 30.02.2016 01.09.2014 | 100 | 05.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала ТО. АПВ-нет. РПВ-не успешно. Причина: в результате сильного снегопада и порывистого ветра произошел слом и падение дерева на провода ВЛ в пролете оп. №12Е-13Е, вызвавшее кратковременный схлест проводов и 2-х фазное КЗ. Провода ВЛ не повреждены. |  |  | 0
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2016-04-03 | 4:52 | 2016-04-03 | 4:52 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ "Дзержинская", ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Дзержинская", ВЛ-6 кВ Ф-1 | По результатам осмотра ВЛ повреждений не обнаруженно. Сильный порывистый ветер. |  | 0.5 | 0.5 | ТЧ | 1982 | А-95 |  | 05.05.2014 16.11.2015 | 100 | 06.2016 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала ТО. АПВ-успешно. Причина: схлест проводов ВЛ в пролете опор №№ 101/5-101/2/3 из-за увеличенной стрелы провеса, возникшей в результате отсутствия подкосов у первой и концевой опоры отпайки, что привело к наклону опор. Сильный порывистый ветер. |  |  | 0
май | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-05-21 | 22:22 | 2016-05-21 | 23:05 | 0:43 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №3481, ВЛ-6 ф.3481-16, КТПН 6/0,4кВ №3 к.281г | 0.4 | КТП | АВ-0,4кВ №3 | Разрушение АВ-0,4кВ (250А) на скв. 5179. Переподключили КЛ скважины на КТПН 6/0,4кВ №2 к.281г, АВ-0,4кВ № 2. |  | 7.1 | 7.1 | ТЧ | 2008 | ВА 5735 250А | Россия | ТО-16.08.2015 | 100 | 2016 | ТР-14.11.08, 10.11.10, 23.11.12, 10.11.13-отказ. Доп. заявки на ремонт-29.04.16, 17.05.16 отказ. | ТО-16.08.2015 | КП24 | [5 empty] | 0 | -7.1
февраль | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-02-18 | 14:30 | 2016-02-18 | 17:45 | 3:15 | 3 | ТО | АПВН, РПВН | Технология | ПС 35/6кВ №227, ВЛ-6кВ ф.227-10 | 6(10) | ВЛ | В-6кВ ф.227-10 | Порыв водовода. Обледенение проводов в пролете оп. №26-27 и повреждение изоляторов ф."А","С" на оп. №27. Устранено. |  | 7 | 7 | И | 1991 | ШС-10 | СССР | Т.О. - 13.10.2015г. Т.Р. - 27.09.2012г. | 100 | Т.О. - 04.2016г. Т.Р. - 10.2016г. | Т.Р. - 08.10.2013г./18.04.2014г. |  | КП24 | [5 empty] | 0
апрель | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-04-06 | 11:18 | 2016-04-06 | 11:25 | 0:07 | 233 | 1 ст. Дистанционной Защиты | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Сергиевская" (СПО) | 35 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Сергиевская" (СПО) ПС 220/110/10 кВ "Серноводская" (МЭС) Под отключение попали: ПС 110/10 кВ "Сергиевская"(СПО) ПС110/35/6 кВ "Радаевская" ПС 35/6кВ "БКНС","ЦСП", "Малиновская", "Ивановская". Под посадку напряжения попало э.о ПРЦЭиЭ: №1( ЦДНГ-3), №3 (ЦДНГ-1,7), №5 (ЦДНГ-5). | Работала 1 ст. Дистанционной Защиты. АПВ-не успешно. 11:25 РПВ- успешно |  | 30.13 | 30.13 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях. Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2016-04-10 | 10:04 | 2016-04-10 | 10:04 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ с успешным АПВ. Сильный порывистый ветер. Осмотр ВЛ будет произведен 11.04.2016г. |  | 0.76 | 0.76 | ТЧ | 2000 | А-70 |  | 2015-04-15 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала ТО. АПВ-успешно. Причина: схлест спусков проводов с ЛР-102 к ТП-105 из-за послабления проводов и в результате действия сильного порывистого ветра. |  |  | 0
апрель | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-04-11 | 9:40 | 2016-04-11 | 9:40 | 0:00 | 3 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-30 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-30 ПС 35/6 кВ "Восточная Чёрновка" | Работала ТО.АПВ- успешно При осмотре ВЛ обнаружено: под ТП № 30/06 лежит мертвая птица.Произведен полный осмотр ВЛ-6 кВ,других причин А.О-не обнаружено. |  | 0.66 | 0.66 | ТЧ | 1967 | А-95 |  | 2016-01-15 | 100 | 09.2016 | 0 |  | КП19 |  |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала ТО. АПВ- успешно. Причина: произошло перекрытие токоведущих частей ТП № 30/06 и возникновение 2-х фазного КЗ в результате попадания птицы . |  |  | 0
апрель | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-04-14 | 10:40 | 2016-04-14 | 10:57 | 0:17 | 1 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ.АПВ-нет.РПВ-успешно. Без напряжения остался участок ВЛ-6 кВ после ПП-4 (объектов нефтедобычи нет). Причина А.О - пробой изоляции кабельной вставки в ПП-4 от МВ-6 до проходных изоляторов в сторону БСК №3. |  | 0.09 | 0.09 | КС | 1981 | АСБГ 3*75 |  | 2016-01-19 | 100 | 07.2016 | 0 |  | КП23 |  |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Без напряжения остался участок ВЛ-6 кВ после ПП-4 (объектов нефтедобычи нет). Причина: пробой изоляции кабельной вставки в ПП-4 от МВ-6 до проходных изоляторов в сторону БСК №3 в результате старения и износа изоляционных материалов.. |  |  | 0
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2016-04-15 | 13:55 | 2016-04-15 | 13:55 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ "Долматовская", ВЛ-35 кВ "Марычевка" | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Долматовская", ВЛ-35 кВ "Марычевка" | Аварийное отключение ВЛ-35 кВ с успешным АПВ. Гроза,сильный порывистый ветер. |  | 0.88 | 0.88 | ТЧ | [8 empty] | КП11 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях. Прохождение грозового фронта, с сильным порывистым ветром. |  |  | 0
апрель | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-04-15 | 15:12 | 2016-04-15 | 15:12 | 0:00 | 1 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ПС 35/10 кВ "Староганькино", ВЛ-10 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/10 кВ "Староганькино", ВЛ-10 кВ Ф-2 | Аварийное отключение ВЛ-10 кВ с успешным АПВ. Гроза,сильный порывистый ветер. |  | 0.56 | 0.56 | ТЧ | 1983 | АС-120 |  | 2016-02-11 | 100 | 02.2017 | 0 |  | КП18 |  |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала ТО. АПВ-успешно. Причина: Прохождение грозового фронта, с сильным порывистым ветром. |  |  | 0
апрель | Самаранефтегаз | РЖД | 2016-04-16 | 20:12 | 2016-04-16 | 20:12 | 0:00 | 31 | Посадка напряжения | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Сарбай" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Сарбай" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО). | Неисправность МВ-110 ВЛ-110 кВ "Сосновка" на ПС 110/10 кВ "Подбельская-тяговая" |  | 3.91 | 3.91 | В | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0
апрель | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-04-19 | 7:47 | 2016-04-19 | 7:47 | 0:00 | 11 | Посадка напряжения | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Петрухновская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Петрухновская" ПС 110/35/10 кВ "Пестравка" (ЧПО). Под посадку напряжения попали: ПС 35/10 кВ "Петрухновская". | В 7:47 прошла посадка напряжения по ПС 35/10 кВ "Петрухновская",останавливались скв. по "Петрухновскому","Падовскому" м.р. Причина: на ПС 110/35/10 кВ "Пестравка" (ЧПО) аварийно откл.ВЛ-10 кВ Ф-17 (Абонентский) |  | 1.13 | 1.13 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-12-06 | 14:50 | 2016-12-06 | 15:35 | 0.03125 | 12 | Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-22 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-22 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. В 15:30 откл. ПП-6 кВ и вкл. Ф-22 в работу.После включения ВЛ-6 кВ Ф-22 в работу появилось замыкание на "землю" фаза "В". В 16:03 вкл. ПП-6 кВ. В 16:03 вкл. ПП-6 кВ. Произвели осмотр ВЛ и обнаружили в пролете опор №3-4 отпайка к 2П-ТП-308 оборван провод фаза "В".Устранили. Снег,метель,сильный порывистый ветер. | 6.98 |  | 6.98 | ТЧ | 1994 | А-70 |  | 13.03.2016; 18.02.2015 | 100 | 03.2017 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. В 15:30 откл. ПП-6 кВ и вкл. Ф-22 в работу. Причина: В результате воздействия длительных механических ветровых нагрузок на провода ВЛ марки А-70 и "усталости" материала провода произошел обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №№ 3-4 ответвления ВЛ к 2-ТП-308. Поврежденные провода восстановили |  |  | 0
апрель | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-04-20 | 21:40 | 2016-04-20 | 21:40 | 0:00 | 105 | Посадка напряжения | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Бариновка-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ"Бариновка-2" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО). Под посадку напряжения попали: ПС 35/6 кВ "КНС",Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Широкинская",ПС 35/6 кВ "Красносамарская",Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Коммунарская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Евгеньевская", ПС 35/6 кВ "ДНС-2", "Корнеевская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Благодаровская", ПС 35/6 кВ "Промысловая". | В 21:40 прошла посадка напряжения по ВЛ-110 кВ "Бариновка-2", останавливались эл.двигатели на ДНС "Бариновская",КНС "Бариновская", останавливались скв.на "Кулешовском","Ильменевском", "Благодаровском","Корнеевском", "Западно-Коммунарском", "Спиридоновско-Никольском" м/р. Причина : АО 2 и 4 СШ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) |  | 20.98 | 20.98 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2016-04-21 | 15:51 | 2016-04-21 | 16:52 | 1:01 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ "Гагаринская", ВЛ- 6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Гагаринская", ВЛ- 6 кВ Ф-1 | Дождь,сильный порывистый ветер. По результатам осмотра повреждений не обнаружено. | 15.49 |  | 15.49 | ТЧ | 1979 | АС-70 |  | 2016-01-19 | 100 | 07.2016 | 0 |  | КП25 |  |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ- успешно. Произведен осмотр ВЛ-6 кВ. Повреждений не обнаружено. Состояние трассы ВЛ удовлетворительное. Погодные условия - дождь, умеренный ветер. |  |  | 0
апрель | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-04-21 | 2:20 | 2016-04-21 | 2:20 | 0:00 | 2 | Сработало указательное реле А.О. | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-104 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-104 ПС 35/6 кВ"Хилки" | Сработало указательное реле "Авар.откл. "АПВ-успешно. Причина выясняется. Осмотр ВЛ-6 кВ будет произведён в светлое время суток 21.04.2016 г. |  | 0.39 | 0.39 | ТЧ | 1969 | А-95 |  | 2015-04-28 | 100 | 07.2016 | 0 |  | КП19 |  |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ- успешно. Причина: произошло перекрытие токоведущих частей над проходными изоляторами ТП № 104-09 и возникновение 2-х фазного КЗ в результате попадания птицы. |  |  | 0
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2016-04-23 | 10:54 | 2016-04-23 | 10:54 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер,дождь. |  | 0.43 | 0.43 | ТЧ | 1982 | А-95 |  | 05.05.2014 16.11.2015 | 100 | 06.2016 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала ТО. АПВ-успешно. Причина: схлест проводов ВЛ в пролете опор №№ 101/2/1-101/2/2 из-за увеличенной стрелы провеса, возникшей в результате отсутствия подкосов у первой и концевой опоры отпайки, что привело к наклону опор. Сильный порывистый ветер. Мероприятия по устранению наклона опор и провиса проводов после отключения 03.04.2016 не выполнены по причине отсутствия дорог и невозможности подъезда техники. запланировано на май 2016. |  |  | 0
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2016-04-23 | 16:30 | 2016-04-23 | 17:14 | 0:44 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Голубевская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Голубевская" | РПВ-успешно.Сильный порывистый ветер,дождь. | 1.59 |  | 1.59 | ТЧ | 2010 | АС-70 |  | 2015-11-23 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП2 | ПУ6 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: неисправность СУ скв. №8 (выход из строя тиристора и платы СИФУ) Отключение ВЛ-6кВ Ф-1 произошло из-за неверной настройки уставок на АВ-0,4кВ в 1Г-ТП-8 на скв. 8 "Южно-Промыслового" м/р. (Выведена защита по перегрузу на АВ-0,4кВ). |  |  | 0
апрель | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК Волги" | 2016-04-23 | 10:00 | 2016-04-23 | 10:00 | 0:00 | 15 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Бариновка-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ"Бариновка-2",ВЛ-35 кВ "Промысловая-1" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО). Под посадку напряжения попали: ПС 35/6 кВ "Красносамарская",ПС 35/6 кВ "Промысловая". | Посадка напряжения по ВЛ-110 кВ "Бариновка-2"и ВЛ-35 кВ "Промысловая-1". Причина : АО ВЛ-6 кВ Ф-27 ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) |  | 2.47 | 2.47 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0
апрель | Самаранефтегаз | СПМЭС | 2016-04-23 | 13:03 | 2016-04-23 | 13:04 | 0:00 | 1 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 кВ "Куйбышевская-Бузулук" (МЭС) | 220 | ВЛ | ВЛ-220 кВ "Куйбышевская-Бузулук" (МЭС) | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-220 кВ "Куйбышевская -Бузулукская" на ПС "Бузулукская"ОПМЭС и ПС "Куйбышевская"СПМЭС, причина разрушение опорных фарфоровых изоляторов на обходном ЛР-220 кВ, разрушение конденсатора связи Ф-"С" на ПС 500/220/110/35кВ "Куйбышевская"(СПМЭС). |  |  |  | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0
апрель | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-04-26 | 12:20 | 2016-04-26 | 12:20 | 0:00 | 6 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Каменка" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Произвели осмотр ВЛ-6 кВ и обнаружили провис проводов в пролёте опор №10-11, в следствии наклона опоры №10,после весеннего паводка. На проводах ВЛ просматривается следы замыкания проводов. Сильный порывистый ветер. |  | 1.29 | 1.29 | ТЧ | 2010 | А-50 |  | 22.08.2015 28.08.2014 | 100 | 08.2016 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: кратковременный схлест проводов в пролете опор №№ 10-12 при сильном порыве ветра, в результате наклона опоры №10,после весеннего паводка. На проводах ВЛ просматривается следы замыкания проводов. Сильный порывистый ветер. |  |  | 0
апрель | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-04-28 | 13:20 | 2016-04-28 | 16:40 | 3:20 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 35/6 кВ "Якушкинская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Сильный порывистый ветер. Причина: в пролётах оп.№1804/11-1804/12 обнаружено упавшее дерево на проводах ВЛ-6 кВ. С 15:40 до 16:29 снятие дерева с проводов ВЛ-6 кВ в пролётах оп. № 1804/11-1804/12. | 5.63 |  | 5.63 | ТЧ | 1978 | АС-70 |  | 17.03.16 25.08.14 | 100 | 09.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 | ПУ8 | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: падение дерева на провода ВЛ в пролётах оп.№1804/11-1804/12, вызвавшее схлест проводов и 2-фазное КЗ. Сильный порывистый ветер. |  |  | 0
апрель | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-04-28 | 18:00 | 2016-04-28 | 22:26 | 4:26 | 19 | Посадка напряжения | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 кВ "Славкинская" | В 17:10 обнаружено замыкание на землю на 2СШ-6 кВ Ф-"С". В результате осмотра ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 кВ "Славкинская" в пролёте оп.№151-152 обнаружено упавшее дерево на проводах ВЛ-6 кВ, на оп.№151 погнута траверса и оборван провод Ф-"С" в сторону оп.№150, провод лежит на земле. В результате обрыва провода, скважины останавливались по причине неполнофазного режима работы. | 28.46 |  | 28.46 | ТЧ | 1989 | АС-70 |  | 08.10.2015 17.07.2015 | 100 | 08.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | ВЛ-6кВ не отключалась. Неполнофазный режим работы. Причина: замыкание на землю на 2СШ-6 кВ Ф-"С" из-за обрыва провода фазы "С" в пролёте оп.№151-152 в результате падения дерева на провода ВЛ-6 кВ, на оп.№151 погнута траверса и оборван провод Ф-"С" в сторону оп.№150, провод лежит на земле. В результате возникшего режима сети с замыканием на "землю" в сети 6кВ произошел дисбаланс входных напряжений станций управления ЭЦН фонда скважин, запитанных от 2СШ-6кВ ПС 35/6кВ "Славкинская" и их частичная остановка. |  |  | 0
май | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-05-01 | 8:47 | 2016-05-01 | 8:47 | 0 | 10 | Сработало указательное реле А.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-Н-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-Н-2 ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк" | Сработало указательное реле "Авар.откл." АПВ-успешно. Дождь,сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ-6 кВ. Повреждений не обнаружено. Причина: попадание животного в ТП 6/0,4кВ № Н2-25 (обнаружено при осмотре ТП) |  | 1.01 | 1.01 | ТЧ | 1985 | КТП-160 |  | 2016-03-17 | 100 | 07.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле "Аварийное отключение". АПВ-успешно. Причина: Попадание животного (кошка) в ТП 6/0,4кВ № Н2-25 ВЛ-6кВ Ф-Н-2 ПС 35/6кВ "Южный Неприк". Обнаружен обгоревший труп животного и следы перекрытия токоведущих частей на губках предохранителей 6кВ фаз "В" и "С" |  |  | 0 | -1.01
май | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-05-01 | 14:58 | 2016-05-01 | 15:10 | 0.0083333 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-Н-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-Н-2 ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк" | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ- успешно. Дождь,сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ-6 кВ. В результате осмотра обнаружено касание веток деревьев в пролете проводов №№ 1Е-2Е | 0.41 |  | 0.41 | ТЧ | 1985 | А-95 |  | 2016-03-23 | 100 | 07.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле "Аварийное отключение". АПВ- не успешно. РПВ - успешно. Причина: в результате сильного порывистого ветра с дождем произошло касание веток деревьев проводов ВЛ в пролете опор №№ 1Е-2Е, что привело к возникновению 2-фазного КЗ. Произрастание ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0 | -0.41
май | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-05-01 | 17:56 | 2016-05-01 | 20:56 | 0.125 | 4 | Т.О | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-10 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-14 РУ-10 кВ "Гражданское" | Работала ТО. АПВ - не успешно 18:50 РПВ - не успешно. Произведен осмотр ВЛ 10 кВ. Обнаружено: дефектные проходные изоляторы в ТП№125 ф-"В", в ТП-140 Ф-"С". Отключены ЛР-6 кВ на ТП-125 (скв. 154 в бездействии), ТП-140 (скв. №157 периодическая). ВЛ-10 кВ Ф-14 введен в работу. Замечаний нет. Замена дефектных изоляторов запланирована на 02.05.16 г. 02.05.2016 г в 11:10 произведена замена дефектного проходного изолятора Ф-"С" в ТП-140. 11.05.16 произведена замена дефектного проходного изолятора Ф-"В" в ТП-125. | 8.21 |  | 8.21 | ТЧ | 1968 | А-95 |  | 21.07.2015 08.08.2015 | 100 | 10.2016 | 1 |  | КП23 | ПУ8 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала ТО. АПВ- не успешно. РПВ - не успешно. Причина: в результате старения и износа изоляционных материалов произошло разрушение проходных изоляторов Ф-"С" в ТП 10/0,4кВ № 140 и Ф-"В" в ТП 10/0,4кВ № 125, что привело к 2-фазному КЗ. Произведена замена дефектных проходных изоляторов. |  |  | 0 | -8.21
май | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-05-02 | 3:40 | 2016-05-02 | 3:40 | 0 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Заборовка"(Жиг. ПО) | Работала ТО. АПВ-успешно При осмотре ВЛ выявлено: отключен ПП-1. Работала Т.О В 5:05 РПВ-успешно. | 0.66 |  | 0.66 | ТЧ | 1971 | ПКУ-6 |  | 31.03.2016 21.04.2016 | 100 | 09.2016 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-успешно. При осмотре ВЛ выявлено: отключен ПП-1. Работала ТО, АПВ-нет. В 5:05 РПВ-успешно. В БСК ВЛ-6кВ Ф-2 ПС 35/6кВ "Заборовка" обнаружен отключенный МВ-6кВ действием ТО. Причина: в результате разрушения резиновой прокладки между проходным изолятором фазы "С" и корпусом БСК во время дождя произошел пробой изоляции проходного изолятора, возникновение дуги на ошиновку фазы "В" и 2-х фазному КЗ. Произведена замена проходного изолятора, восстановлена герметичность. |  |  | 0 | -0.66
май | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-05-03 | 12:24 | 2016-05-03 | 12:24 | 0 | 23 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Дзержинская-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Дзержинская-2" ПС 35/6кВ "Карагайская". Под отключение попали: ПС 35/6кВ "Восточная", Т-2-Т ПС 35/6кВ "Дзержинская". | Работала 1ст. МТЗ. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. 5.05.16 произведен осмотр ВЛ. Причин А.О не обнаружено. |  | 5.65 | 5.65 | ТЧ | 1985 | А-95 |  | 24.09.2014 10.08.2015 | 100 | 06.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала 1ст. МТЗ. АПВ-успешно. Причина: в результате прохождения грозового фронта и возникших грозовых перенапряжений произошло АО ВЛ-35кВ "Дзержинская-2". В результате осмотра ВЛ обнаружены разрушенные подвесные изоляторы ПС-70 на оп. № 24 (ф-"А"); оп. № 111 (ф-"В"). Замена разрушенных изоляторов запланирована при проведении планового ТР в июне 2016г. |  |  | 0 | -5.65
май | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-05-03 | 13:50 | 2016-05-03 | 13:50 | 0 | 17 | Посадка напряжения | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-11 "Гражданский" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-11 "Гражданский" (СНГ) ПС 110/35/10кВ "Чапаевская" (ЧПО). Под посадку попало РУ-10кВ "Гражданское" | В 13:50 прошла посадка по ВЛ-10кВ Ф-11 "Гражданский". Останавливались скважины на Ф-13, Ф-14 РУ-10кВ "Гражданское". Причина: АО ВЛ-10кВ Ф-12 (касание мокрых веток деревьев проводов в пролете опор №1200/57-1200/58, под воздействием сильных порывов ветра). |  | 0.8 | 0.8 | ТЧ | 1968 | А-95 |  | 30.06.2014 01.03.2016 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Посадка напряжения по ВЛ-10кВ Ф-11 "Гражданский". Причина: АО ВЛ-10кВ Ф-12 "Гражданский" в результате касания веток деревьев проводов ВЛ в пролете опор №№ 1200/57 - 1200/58 при сильных порывах ветра. Вырубка ДКР в пролете опор №№ 1200/57 - 1200/58 выполнена 11.05.2016. |  |  | 0 | -0.8
май | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-05-03 | 15:00 | 2016-05-03 | 15:10 | 0.0069444 | 17 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-11 "Гражданский" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-11 "Гражданский" (СНГ) ПС 110/35/10кВ "Чапаевская" (ЧПО). | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Дождь, сильный порывистый ветер. Причина АО: схлест проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор № 1100/29-1100/30 в результате воздействия неблагоприятных метеоусловий |  | 0.8 | 0.8 | ТЧ | 1968 | А-95 |  | 30.06.2014 01.03.2016 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Причина: схлест проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор № 1100/29-1100/30 в результате воздействия неблагоприятных метеоусловий (дождь, сильный порывистый ветер). Перетежка проводов в пролете опор №№ 1100/29-1100/30 выполнена 10.06.2016. |  |  | 0 | -0.8
май | Самаранефтегаз | Сторонние | 2016-05-04 | 12:58 | 2016-05-04 | 14:23 | 0.059028 | 6 | Т.О | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Восточная" | Работала ТО. АПВ-не успешно. В 13:40 РПВ-не успешно. В 14:23 откл. ЛР-5-1 и вкл. в работу ВЛ-6 кВ Ф-5. Причина: произвели осмотр ВЛ после ЛР-5-1 и обнаружили на оп.№508/14 слетели два изолятора провода лежат на траверсе, у основания обнаружен свежий скол опоры, следы неизвестной техники. С 18:03 до 18:40 произвели замену дефектных изоляторов, колпачков, вязок на оп.№508/14. В 19:03 вкл. ЛР-5-1 замечаний нет. | 18.66 |  | 18.66 | ТЧ | 1990 | А-95 |  | 16.10.2014 26.01.2016 | 100 | 07.2016 | 1 |  | КП20 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: в результате механического воздействия на оп. № 508 /14 неизвестной транспортной техники слетели два изолятора с опоры, провода упали на траверсу, что привело к возникновению 2-х фазного КЗ на землю и срабатыванию устройств РЗА. Произведено восстановление крепления изоляторов, колпачков, вязок на оп.№508/14. Виновник не обнаружен. |  |  | 0 | -18.66
май | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-05-06 | 4:00 | 2016-05-06 | 4:00 | 0 | 74 | 1 ст. З.З. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Алексеевка-2"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Алексеевка-2"(ВПО) ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО). Под отключение попали: 1 и 2 СШ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ "Алексеевская"(ВПО): ПС 35/6 кВ "Богатырёвская", "Субботинская", "Грековская","Алексеевская" | Работала 1 ст.З.З АПВ- успешно. Причина: на анкерной ж/б опоре №19 ВЛ-110 кВ "Алексеевка-2" на фазе "А" обнаружены следы перекрытия на обводной гирлянде изоляторов.Планируется замена гирлянды в июне 2016г. |  | 9.23 | 9.23 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -9.23
май | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-05-06 | 11:15 | 2016-05-06 | 11:15 | 0 | 18 |  | РПНУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС 35/10 кВ "Чёрновка (СПО) | В 11:15 останавливались эл. двигатели на ДНС "Южно-Орловская", скв.на "Южно-Орловском" м/р. В 12:32 произведён осмотр РП-10-2/3 и РП-10 -1/3 по ВЛ-10 кВ Ф-9, замечаний нет. |  | 27.47 | 27.47 | [9 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0 | -27.47
май | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-05-07 | 14:58 | 2016-05-07 | 14:58 | 0 | 16 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ "Восточная-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Восточная-1" ПС 110/35/6кВ "Мухановская". Под отключение попал Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Восточная" | Работала МТО. АПВ-успешно. Дождь, сильный порывистый ветер. |  | 4.19 | 4.19 | ИЭ | 2015 | ТН-35-1 Ф-"В" Тип -ЗНИОЛ-35-2УХЛ1 |  | 04.2016 | 100 | 06.2016 | 0 |  | КП11 |  |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала ТО. АПВ- успешно. Причина: Прямое попадание грозового разряда в ТН-35-1 Ф-"В" ПС 35/6кВ "Восточная". 10.05.2016 выполнена замена поврежденного ТН-35. |  |  | 0 | -4.19
май | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-05-09 | 10:30 | 2016-05-09 | 11:45 | 0.052083 | 21 | Сработало указательное реле А.О. | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Парфеновская" Под посадку напряжения попала: СШ-6кВ ПС 35/6кВ "Парфеновская" | Сработало указательное реле А.О. АПВ-нет. Причина: попадание животного (кошка) в яч.Ф-4. Животное убрали. В 11:45 ВЛ-6 кВ Ф-4 введен в работу. Замечаний нет. | 5.61 | 4.03 | 9.64 | ТЧ | 1997 | ячейка КРУН Тип - ST-7 | Польша | 04.05.2016 13.05.2013 | 100 | 04.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сработало указательное реле АО. АПВ-нет. Причина: В результате проникновения в яч. № 8 с внешней стороны РУ-6кВ ПС 35/6кВ "Парфеновская" животного (кошка) произошло перекрытие токоведущих частей фаз "А"и "В", что привело к возникновению 2-х фазного КЗ. |  |  | 0 | -9.64
май | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-05-12 | 12:29 | 2016-05-12 | 12:29 | 0 | 3 | Т.О | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 кВ "Колыванская" | Работала Т.О. АПВ- успешно. Дождь, сильный порывистый ветер. |  | 0.33 | 0.33 | ТЧ | 1978 | А-95 |  | 18.04.2016 23.07.2013 | 100 | 07.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала ТО. АПВ- успешно. Причина: в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (дождь,сильный порывистый ветер) произошло касание веток деревьев проводов ВЛ предположительно в пролетах опор №№ 1400/2-1400/13; 1400/19-1400/23; 1400/46-1400/47. Вырубка ДКР запланирована на июль (при согласовании отключения) |  |  | 0 | -0.33
май | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-05-12 | 16:39 | 2016-05-12 | 16:39 | 0 | 17 | Т.О | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | Работала Т.О. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. |  | 1.94 | 1.94 | ТЧ | 1981 | А-95 |  | 18.03.2016 12.04.2013 | 100 | 07.2016 | 4 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала ТО. АПВ- успешно. Причина: Прохождение грозового фронта, вызвавшее срабатывание защитных аппаратов на ЭО линии и РЗА на ВВ-6 Ф-4 ПС 35/6кВ "Дзержинская" |  |  | 0 | -1.94
май | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-05-12 | 17:51 | 2016-05-12 | 17:51 | 0 | 5 | Т.О | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | Работала Т.О. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. |  | 0.29 | 0.29 | ТЧ | 1982 | А-95 |  | 05.05.2014 16.11.2015 | 100 | 06.2016 | 1 |  | КП15 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала ТО. АПВ-успешно. Причина: схлест проводов ВЛ в пролете опор №№ 101/2/1-101/2/2 из-за увеличенной стрелы провеса, возникшей в результате отсутствия подкосов у первой и концевой опоры отпайки, что привело к наклону опор. Сильный порывистый ветер. Мероприятия по устранению наклона опор и провиса проводов после отключения 03.04.2016, 23.04.2016 не выполнены по причине отсутствия дорог и невозможности подъезда техники. Было запланировано на май 2016. Выполнено 16.05.2016 |  |  | 0 | -0.29
май | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-05-14 | 4:20 | 2016-05-14 | 4:20 | 0 | 1 | 1,3 ст ТЗНП, ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Августовка-1" (ЧПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Августовка-1" (ЧПО) ПС 220/110/10 "Южная"(МЭС) Под отключение попали:С-1-Т ПС 110/35/10 кВ "Б.Глушица"(ЧПО), Т-2-Т ПС 35/10 кВ "Пиненковская" (АО "СНГ"). | Работала 1,3 ст. ТЗНП, ТО. АПВ-успешно |  | 0.22 | 0.22 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -0.22
май | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-05-15 | 15:26 | 2016-05-15 | 15:26 | 0 | 66 | 1 ст ТЗНП, 1 ст МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Муханово-2" (ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Муханово-2" (ВПО) ПС 220/110/6кВ "Ново-отрадная" (МЭС Волги). Под отключение попали: С-1-Т ПС "Мухановская", С-2-Т ПС "Тимашевская", Т-1-Т ПС 35/6кВ "Восточная", Т-2-Т ПС 35/6кВ "Промысловая", Т-2-Т ПС 35/6кВ "Западная", ПС 35/6кВ "Репьевская", ПС 35/6кВ "Хилки", Т-1-Т ПС 35/6кВ "Ключи" (ПРЦЭиЭ №4) | Работала 1 ст. ТЗНП, 1 ст. МТЗ. АПВ-успешно. |  | 15.45 | 15.45 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -15.45
май | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-05-17 | 8:23 | 2016-05-17 | 16:17 | 0.32917 | 3 | Т.О | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: провис провода Ф-"В" в пролете оп.№38-39, следы КЗ. Сильный порывистый ветер. С14:50 до 16:17произвели перетяжку провода Ф-"В" в пролете оп.№ 38-39. | 9.11 |  | 9.11 | ТЧ | 1989 | АС-70 |  | 13.08.2015 26.06.2015 | 100 | 09.2016 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: схлест проводов ВЛ в пролете опор №№ 38-39 из-за увеличенной стрелы провеса провода Ф-"В". Видны следы КЗ на проводах. Сильный порывистый ветер. С14:50 до 16:17 произвели перетяжку провода Ф-"В" в пролете оп.№ 38-39. |  |  | 0 | -9.11
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-30 | 9:15 | 2016-07-30 | 9:35 | 0:20 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-9 скв.344 Дененберговского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" ошибка блока ЕСМ |  | 6.9 | 6.9 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -6.9
май | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-05-19 | 5:16 | 2016-05-19 | 5:16 | 0 | 43 | Посадка напряжения | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "УОН" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "УОН" (АО "СНГ") ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка"(СПО). Под посадку напряжения попали: ПС 35/6 кВ "Запрудная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Ключи". | В 5:16 прошла посадка напряжения, останавливались скв.на "Алакаевском", "Ново-Запрудненском", "Ключевском" м/р. Причина: АО,АПВ-успешно, ВЛ-110 кВ "Серноводская-1"(СПО) на ПС 220/110/35 кВ "Кинельская" (МЭС). |  | 13.71 | 13.71 | [9 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0 | -13.71
май | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-05-20 | 4:51 | 2016-05-20 | 9:17 | 0.18472 | 9 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-1 ПС 35/6кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-не успешно. В 7:36 включили в работу участок ВЛ-6 кВ от ПС до ПП-7. Произвели осмотр ВЛ-6 кВ и обнаружили в пролете опор №5В-1Г обгоревшую ветку дерева под проводами ВЛ. В 9:17 вкл. в работу ПП-7. | 8.88 |  | 8.88 | ТЧ | 1954 | А-95 |  | 03.04.2016 01.09.2015 | 100 | 07.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ- нет. РПВ-не успешно. Причина: в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер) произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 5в-1г., вызвавшее схлест проводов и 2-х фазное КЗ. Провода ВЛ не повреждены |  |  | 0 | -8.88
май | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-05-21 | 3:25 | 2016-05-21 | 3:25 | 0 | 98 | 1 ст ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Горбуновская-2" (СПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Горбуновская-2" (СПО) ПС 220/110/10 кВ "Серноводская" (МЭС) Под отключение попали:С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Красногородецкая", С-2-Т ПС 110/6 кВ "Горбуновская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Озеркинская", "Шумалгинская","Смагинская", "Славкинская. | Работала 1 ст. ТЗНП. АПВ-успешно. Причина : на опоре №139 ВЛ 11О кВ "Горбуновка-2"(СПО) на гирлянде изоляторов фазы «А» ожог от перекрытия по следам жизнедеятельности птиц. |  | 17.97 | 17.97 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -17.97
май | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-05-21 | 21:00 | 2016-05-21 | 21:00 | 0 | 4 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Заборовка"(Жиг. ПО) | Работала МТЗ. АПВ-успешно. При осмотре ВЛ выявлено: отключен ПП-1. Работала Т.О. В 21:20 РПВ-успешно. В результате осмотра обнаружено в ПП-2 тело мертвой кошки. | 0.11 | 0.09 | 0.2 | ТЧ | 1966 | ПП-2; РВНО-6 |  | 31.03.2016 21.04.2016 | 100 | 05.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. При осмотре ВЛ выявлено: отключен ПП-1. Работала ТО, РПВ-успешно. Причина: попадание животного (кошки) на токоведущие части в ПП-2, в результате чего произошло перекрытие ТЧ, вызвавшее 2-х фазное КЗ. |  |  | 0 | -0.2
май | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-05-23 | 13:24 | 2016-05-23 | 13:24 | 0 | 2 | Т.О | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО) | Работала Т.О. АПВ-успешно. Дождь,сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ. Причин АО не опбнаружено. |  | 0.6 | 0.6 | ТЧ | 1969 | А-95 |  | 03.02.2016 19.08.2014 | 100 | 08.2016 | 1 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее срабатывание защитных аппаратов на ЭО линии и РЗА на ВВ-6 Ф-16 ПС 110/35/6кВ "Снисски". Замечаний по состоянию ВЛ не обнаружено. |  |  | 0 | -0.6
май | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-05-23 | 15:21 | 2016-05-23 | 15:21 | 0 | 69 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Красный ЯР-1" ВЛ-35 кВ "Красный ЯР-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Красный ЯР-1", ВЛ-35 кВ "Красный ЯР-2" 1 С.Ш-35 кВ ПС 110/35/10 "Красноярская" (СПО) Под посадку напряжения попали: ПС 35/6 кВ "Чубовка", "Ветлянка", Т-1-Т "Киндяково". | В 15:21 прошла посадка напряжения, останавливались скв. по "Чубовскому", "Белозерскому" "Красноярскому" м.р. Причина: АО ВЛ-10кВ Ф-КЯР-7(СПО) ПС 110/35/10 кВ "Красноярская"(СПО). |  | 12.2 | 12.2 | [9 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0 | -12.2
май | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-05-23 | 16:37 | 2016-05-23 | 16:42 | 0.0034722 | 4 | Т.О | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-М-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-М-3 ПС 35/6кВ "Малышевская" | Работала Т.О. АПВ-не успешно. 16:42 включили дистанционно. Дождь,сильный порывистый ветер.24.05.16 произведен осмотр ВЛ. Причин АО не опбнаружено. |  | 0.92 | 0.92 | ТЧ | 1986 | А-95 |  | 2016-04-28 | 100 | 02.2017 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ-успешно. Причина: Прохождение грозового фронта, вызвавшее срабатывание защитных аппаратов на ЭО линии и РЗА на ВВ-6 Ф-М-3 ПС 35/6кВ "Малышевская". Замечаний по состоянию ВЛ не обнаружено. |  |  | 0 | -0.92
май | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-05-23 | 16:36 | 2016-05-23 | 17:31 | 0.038194 | 25 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | МВ-35 Т-1-Т, ВВ-6 Ввод-1 | 35 | ПС | ВВ-35 Т-1-Т, ВВ-6 Ввод-1 ПС 35/6кВ "Гагаринская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. В результате осмотра обнаружено, что на ТН-6 яч. №3, произошло оплавление провода ф-"В" со стороны НН и присутствуют следы КЗ, ТН-6 яч. №3 вывели в ремонт. В 17:31 РПВ-успешно. | 32.05 |  | 32.05 | ТЧ | 1978 | Яч. РУ типа КРУН Тип -ST-7 | завод "Электропроект" Варшава | 28.04.2016 22.05.2015 | 100 | 07.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. Причина: во время прохождения грозового фронта зафиксировано замыкание на землю (При осмотре отходящих ВЛ-6кВ обнаружено - пробой ОПН фазы "А" на ТП-4 по ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "Гагаринская"). При нессиметричном режиме возник феррорезонанс напряжений, от которого произошло перекрытие клеммника ТН-6кВ и пробой изоляции вторичных цепей напряжения. По продуктам горения изоляции, находящимся во взвешенном состоянии произошло трехфазное короткое замыкание на шинах 6кВ. |  |  | 0 | -32.05
май | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-05-23 | 17:05 | 2016-05-23 | 17:05 | 0 | 10 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф Н-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф Н-2 ПС 35/6кВ "Южный Неприк" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, дождь,сильный порывистый ветер. 24.05.2016г. В10ч55мин 24.05.16г во время осмотра ВЛ-6 ф-Н-2 обнаружено в ТП Н2-33 две сгоревшие плавкие вставки (Ф-А,Ф-В.) и вышедший из строя тр-р 6/0,4кВ, ТМ-250 кВА, R=0. 25.05.16 произвели замену дефектного тр-ра. |  | 0.93 | 0.93 | Т | 1999 | ТМ-250 |  | 2015-11-20 | 100 | 07.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ - успешно. Причина: В результате прохождения грозового фронта произошло перегорание плавких вставок ПКТ-6 (Ф-А,Ф-В.) в ТП 6/0,4кВ № Н2-33. В результате проведенных измерений ТП 6/0,4кВ № Н2-33 выявлено несоответствие нормам по сопротивлению постоянному току изоляции обмоток ВН трансформатора (R=0). 25.05.16 произвели замену дефектного тр-ра. |  |  | 0 | -0.93
май | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-05-23 | 17:25 | 2016-05-23 | 17:25 | 0 | 12 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-3 ПС 110/35/6кВ "Козловская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, дождь,сильный порывистый ветер. 24.05.16 произведен осмотр ВЛ. Причин АО не опбнаружено. |  | 0.86 | 0.86 | ТЧ | 1980 | А-95 |  | 19.06.2015 19.03.2015 | 100 | 09.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее срабатывание защитных аппаратов на ЭО линии и РЗА на ВВ-6 Ф-3 ПС 110/35/6кВ "Козловская". Замечаний по состоянию ВЛ не обнаружено. |  |  | 0 | -0.86
февраль | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-02-25 | 7:03 | 2016-02-25 | 7:03 | 0:00 | 20 | ЗМН, АВР-6 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 №381, Т-2 | 35 | ПС | Т-2 | Выход из строя платы управления на В-35 Т-2 в следсивии несовершенства элементной базы и внутренней схемы платы. |  | 6.8 | 6.8 | ТЧ | 2010-12-03 | ВР 35 НС-35-20/1600 УХЛ1 | Украина | ТО 11.02.2016 ТР 07.11.2012; | 20% | ТО - 05.2016 ТР - 08.2016 | ТР 26.11.2014 |  | КП24 | [5 empty] | 0
май | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-05-25 | 15:10 | 2016-05-25 | 15:10 | 0 | 8 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-9 (СНГ) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-9 (АО "СНГ") ПС 35/10 кВ "Чёрновка"(СПО) | В 15:10 прошла посадка напряжения, останавливались скв. Причина: АО ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/10 кВ "Чёрновка"(СПО). |  | 11.8 | 11.8 | [9 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0 | -11.8
май | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-05-26 | 9:38 | 2016-05-26 | 13:47 | 0.17292 | 1 | Т.О | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 110/35/6 кВ "Мухановская". | Работала ТО. АПВ - нет. РПВ - не успешно. Причина: неисправность кабельной воронки 6 кВ на оп.№1. С 12:30 до 12:54 отсоединение и демонтаж дефектной кабельной воронки 6 кВ на оп №1. | 0.19 |  | 0.19 | КС | 1957 | АСБ 3*95 | [6 empty] | КП23 |  |  | Работала ТО. АПВ - нет. РПВ - не успешно. Причина: неисправность кабельной воронки 6 кВ на оп.№1. длительный срок эксплуатации ВЛ - старение и износ изоляционных материалов. Поврежденный участок КЛ заменен. |  |  | 0 | -0.19
май | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-05-27 | 18:56 | 2016-05-27 | 20:33 | 0.067361 | 2 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Стрельная". | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-не успешно. В результате осмотра, обнаружена ветка на проводах ВЛ в пролете оп. №№45-46, ветку убрали. В 20:33 РПВ-успешно. | 0.17 |  | 0.17 | ТЧ | 1952 | А-70 |  | 27.05.2016 16.08.2015 | 100 | 07.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-не успешно. Причина: в результате сильных порывов ветра произошел слом и падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете оп. №№45-46. В 20:33 РПВ-успешно. Необходима вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0 | -0.17
май | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-05-28 | 3:55 | 2016-05-28 | 3:55 | 0 | 128 | ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Вершины"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Вершины"(ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Просвет"(МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) ПС 35/6 кВ "Утевская", ПС 35/6 кВ "Покровская", ПС 35/6 кВ "Гагаринская" ПС 35/6 кВ "ДНС-1", ПС 35/6 кВ "Город-2", ПС 35/6 кВ "Кулешовская", ПС 35/6 кВ "Ветлянская", ПС 35/6 кВ "Верхне-Ветлянская"; С -1-Т ПС 110/35/10 кВ "Алексеевка"(ВПО) ПС 35/6 кВ "Грековская", ПС 35/6 кВ "Субботинская", ПС 35/6 кВ "Алексеевская" | Работала ТЗНП. АПВ-успешно. |  | 39.97 | 39.97 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -39.97
май | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-05-31 | 20:15 | 2016-06-01 | 12:24 | 0.67292 | 2 | Т.О. | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Стрельная". | Работала Т.О. АПВ -нет. РПВ-не успешно. Причина: падения дерева на ВЛ, в результате произешел оборыв провода (3х фаз) в пролете оп. №№15-16. С 10:05 до 12:11 Произвели восстановление проводов фаз "А","В","С" в пролете опор №15-16. | 0.68 | 0.03 | 0.71 | ТЧ | 1951 | А-70 |  | 31.05.2016 08.07.2015 | 100 | 07.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-нет. РПВ-не успешно. Причина: в результате сильных порывов ветра произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете оп. №№ 15-16, которое привело к обрыву проводов 3 фаз. Восстановление проводов выполнено 01.06.16. Необходима вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0 | -0.71
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-01 | 10:44 | 2016-06-01 | 11:58 | 0.051389 | 9 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка". | Работала МТЗ. АПВ-нет. 10:51 РПВ-не успешно.Сильный порывистый ветер. В 11:09 включили в работу участок ВЛ-6 кВ от ПС до ПП-7.Произвели осмотр ВЛ и обнаружили в пролете опор №51-52 дерево на проводах ВЛ. Убрали. | 1.95 | 1.04 | 2.99 | ТЧ | 1954 | А-95 |  | 20.05.2016 01.09.2015 | 100 | 07.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ- нет. РПВ-не успешно. Причина: в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер) произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 51-52, вызвавшее схлест проводов и 2-х фазное КЗ. Провода ВЛ не повреждены |  |  | 0 | -2.99
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-01 | 13:45 | 2016-06-01 | 13:45 | 0 | 16 | Сработало указательное реле А.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1". | Сработало указательное реле "Авар.откл." АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. Произвели осмотр ВЛ-6 кВ и обнаружили на опоре № 305/23 неисправно крепление натяжной гирлянды провода ВЛ-6 кВ фаза «В». С 16:26 до 17:52 Восстановление целостности крепления изолятора фазы "В" на опоре №305/23. |  | 1.07 | 1.07 | ТЧ | 1973 | А-95 |  | 07.05.2016 06.08.2015 | 100 | 11.2016 | 0 |  | КП23 |  |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле "Авар.откл." АПВ-успешно. Причина: в результате разрушения крепления натяной гирлянды изоляторов на опоре № 305/23 фаза «В» произошел схлест проводов ВЛ, что привело к 2-х фазному КЗ и срабатыванию РЗА. Произведена замена поврежденной гирлянды изоляторов. |  |  | 0 | -1.07
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-02 | 2:26 | 2016-06-02 | 3:00 | 0.023611 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-3,Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3, Ф-9 ПС 110/35/6 кВ "Мухановская" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-не успешно. В 3:00 отключили ЛР-3/1, РПВ-успешно. Неисправность на отпайке ООО "Орион". В 7:45 Откл. ЛР ОР/2 (отпайка на ООО "Орион" РУ-6 кВ). Владелец уведомлен. В 8:23 ВЛ-6 кВ Ф-9 в работе. Простоев нет. Произведен осмотр ВЛ (АО "СНГ"). Повреждений нет. | 2.86 | 2.28 | 5.14 | ТЧ | 1985 | А-95 |  | 04.2016 | 100 | 04.2017 | 0 |  | КП18 |  |  | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-не успешно. Причина: Неисправность КЛ-6кВ на отпайке ООО "Орион". Выявлено нарушение установленных правил и условий эксплуатации, выраженное в отсутствии защиты поврежденной КЛ, принадлежащей ООО "КСК", и питающейся от электроустановки (РУ-6кВ), принадлежащей ООО "Орион", от коротких замыканий и нарушений нормальных режимов. В ООО "Орион" направлено письмо с требованием решить вопрос установки защит на присоединениях. |  |  | 0 | -5.14
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-02 | 7:06 | 2016-06-02 | 7:06 | 0 | 97 | 1ст. ТЗНП | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-110 кВ "Коханы-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-1" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Подгорная", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Лугань", С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО) , ПС 35/6 кВ "Марьевская", "Елховская", "Гребенная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк", ПС 35/6 кВ "Бирюковская", "Северо-Максимовка", "Ново-Ключевская","Восточная-Черновка". | Работала 1 ст.ТЗНП. АПВ-успешно. Причина: Работа диф. защиты С-2-Т (повреждение кабеля токовых цепей трансформатора тока 110кВ. Неисправность устранена 09.06.16) на ПС110/35/6кВ "Лугань". При осмотре ПС "Лугань" обнаружено: Вкл КЗ-110 С-2-Т, Откл: ОД-110 С-2-Т, МВ-35 С-2-Т, МВ-6 Ввод 6 С-2-Т (Сработало указательное реле АО). АВР-35кВ -успешно В 9:26 Вкл.СМВ-6кВ(нагрузка С-2-Т переведена на С-1-Т). Произведен осмотр Уч.ВЛ-110кВ "Коханы-1"(АО "СНГ") LВЛ-30 км. Повреждений не обнаружено. | 18.03 | 12.62 | 30.65 | ПЭ | 1977 | ТТ-110кВ |  | 06.2016 | 100 | 07.2017 | 0 |  | КП23 | ПУ6 |  | Работала 1 ст.ТЗНП. АПВ-успешно. Причина: в результате повреждения кабеля токовых цепей трансформатора тока 110кВ произошло ложное срабатывание диф. защиты С-2-Т на ПС 110/35/6кВ "Лугань". |  |  | 0 | -30.65
июнь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-06-02 | 8:59 | 2016-06-02 | 8:59 | 0 | 97 | 1ст. ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Коханы-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-1" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Подгорная", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Лугань", С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО) , ПС 35/6 кВ "Марьевская", "Елховская", "Гребенная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк", ПС 35/6 кВ "Бирюковская", "Северо-Максимовка", "Ново-Ключевская","Восточная-Черновка". | Работала 1 ст.ТЗНП. АПВ-успешно. Причина: персоналом ВПО произведен осмотр ВЛ-110кВ «Коханы -1»: на анкерной оп. ЖБ №48(отпайка на ПС110/35/6кВ «Лугань» ) обнаружено перекрытие вводной гирлянды шлейфа фаза «С» с загрязнением. 12,8км от ПС220 «Новоотрадная» .Замена планируется на Август 2016г. |  | 12.62 | 12.62 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -12.62
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-02 | 16:23 | 2016-06-02 | 16:28 | 0.0034722 | 2 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ «Сытовка» | Работала ТО. АПВ-нет. 16:28 РПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ-6 кВ. В пролете оп.№14А-15А обнаружено упавшее дерево под проводами ВЛ |  | 0.02 | 0.02 | ТЧ | 1955 | А-95 |  | 08.03.16; 28.08.15 | 100 | 04.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. (АПВ-нет). РПВ-успешно. Причина: Под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падение дерева на провода ВЛ-6кВ в пролёте опор №№ 14А-15А, приведшее к схлесту проводов и 2х фазному КЗ. К моменту производства РПВ дерево слетело с проводов. Провода ВЛ не повреждены. |  |  | 0 | -0.02
июнь | Самаранефтегаз | Сторонние | 2016-06-03 | 9:55 | 2016-06-03 | 10:05 | 0.0069444 | 43 | не включился СМВ-35. | РПНУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Промысловая-2" (ЗАО"ССК") | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ"Промысловая-2"(ЗАО"ССК") ПС 35/6 кВ"Росскат" (ОАО"Росскат"). | При переводе нагрузки ПС 35/6 кВ "Промысловая" с ВЛ-35 кВ "Промысловая-1" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО),по заявке ВПО,на ВЛ-35 кВ "Промысловая-2" (ЗАО"ССК") ПС 35/6 кВ "Росскат"(ОАО"Росскат") произошло исчезновение напряжения на шинах 35 кВ ПС 35/6 кВ "Промысловая". Причина: на ПС 35/6 кВ "Росскат"(ОАО "Росскат") не включился СМВ-35. | 6.41 | 6.41 | 12.82 | В | н/д | СМВ-35 ПС 35/6кВ "Росскат" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | КП18 | ПУ1 |  | При переводе нагрузки ПС 35/6 кВ "Промысловая" с ВЛ-35 кВ "Промысловая-1" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО),по заявке ВПО,на ВЛ-35 кВ "Промысловая-2" (ЗАО"ССК") ПС 35/6 кВ "Росскат"(ОАО"Росскат") произошло исчезновение напряжения на шинах 35 кВ ПС 35/6 кВ "Промысловая". Причина: на ПС 35/6 кВ "Росскат"(ОАО "Росскат") оперативным персоналом ЗАО "ССК" не был включен, либо не включился СМВ-35. |  |  | 0 | -12.82
июнь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-06-04 | 1:58 | 2016-06-04 | 1:58 | 0 | 76 | 1ст. ТЗНП, ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Сосновка"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Сосновка"(ВПО) ПС 110/10 кВ "Подбельская тяговая" (РЖД). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО), ПС 35/6 кВ "БКНС", "Дерюжевка", "Садовая"(СНГ). | Работала 1ст.ТЗНП, ТО. АПВ-успешно. После работы АПВ по ВЛ-110 кВ "Сосновка"(ВПО) на ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО) появился неполнофазный режим . В 3:15 неполнофазный режим работы на ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО) устранён персоналом ВПО. | 25.52 |  | 25.52 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -25.52
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-04 | 16:05 | 2016-06-04 | 16:05 | 0 | 6 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-Н-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-Н-7 ПС 35/6кВ "Елховская" | Работала ТО. АПВ-успешно. Причина: в пролете оп. №№2Г-3Г обнаружен обрыв провода ф-"В", в следствии падения дерева. | 4.38 | 0.55 | 4.93 | ТЧ | 1985 | АС-70 |  | 10.04.2015 | 100 | 09.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала ТО. АПВ-успешно. Причина: падение дерева на провода ВЛ в пролете оп. №№ 5Г-6Г. В пролете опор №№ 2Г-3Г обнаружен обрыв провода ф-"В". Дерево удалено с проводов, оборванный провод восстановлен. ВЛ-6кВ Ф-Н-7 ПС 35/6кВ "Елховская" включена в программу КР на 2016 год. |  |  | 0 | -4.93
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-05 | 18:54 | 2016-06-06 | 1:10 | 0.26111 | 5 | Сработало указательное реле А.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС 35/6 кВ "Жуково" | Сработало указательное реле "Авар.откл." АПВ- не успешно.. РПВ-не успешно. Произвели осмотр ВЛ и обнаружили в ТП 2002/25 пробиты два разрядника фазы "В" и "С". Отключили ЛР-6 кВ на оп.№2000/7 к ТП 2002/25 и вкл.Ф-20 в работу. 06.06.16 произвели демонтаж дефектних ОПН-6. В 9:30 ТП 2002/25 введена в работу. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | 2.33 |  | 2.33 | ЗА | 1987 | ОПН-6 |  | 21.11.15; 18.08.14 | 100 | 06.2016 | 1 |  | КП11 | ПУ9 | ПУ8 | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле "АО". АПВ- не успешно. РПВ-не успешно. Причина: в результате прохождения грозового фронта произошло повышение напряжения на проводах ВЛ-6кВ, в результате повлекшее к нарушению целостности в ТП 2002/25 разрядников фаз "В" и "С". произвели демонтаж дефектных ОПН-6. |  |  | 0 | -2.33
июнь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-06-06 | 6:30 | 2016-06-06 | 6:30 | 0 | 10 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-1,Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1,Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | В 6:30 прошла посадка напряжения, останавливались скв.на "Карлово-Сытовском" м/р. Причина: АО,АПВ-успешно, ВЛ-10 кВ Ф-6 на ПС 110/35/10 кВ "Шигоны" (Жиг.ПО). |  | 1.09 | 1.09 | [9 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0 | -1.09
июнь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-06-06 | 9:40 | 2016-06-06 | 9:40 | 0 | 207 | 2ст ТЗНП. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Красносамарская" (ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Красносамарская" (ВПО) ПС 220/110/35 кВ"Кинельская" (МЭС). Под откл.попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) Энергоцех№2:ВЛ-6 кВ Ф-9,10 (АО "СНГ"),ПС 35/6 кВ "Промысловая","ДНС-2", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская": ПС 35/6 кВ"КНС","Красносамарская",Т-1-Т "Широкинская",Т-1-Т "Коммунарская", Т-2-Т "Евгеньевская".С-2-Т ПС 110/35/10 кВ "Алексеевка" (ВПО):ПС 35/6 кВ "Богатыревская".С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1" (ВПО): Энергоцех№2: ВЛ-6 кВ Ф-1,5,4,13 (АО "СНГ"). | Работала 2ст ТЗНП. АПВ- выведено. АВР-110кВ на ПС 110/35/6кВ "Нефтегорская-2" - успешно. |  | 43.01 | 43.01 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -43.01
октябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-10-02 | 16:53 | 2016-10-02 | 17:23 | 0:30 | 4 | - |  | Технология | ДЭС К-64 Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС". Перегрев ДВС | 4.9 | 1.8 | 6.7 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
июнь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-06-06 | 13:58 | 2016-06-06 | 13:58 | 0 | 18 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | 2СШ-35 кВ ПС 110/35/6 кВ "Серноводская" (СПО). | 35 | ПС | 2СШ-35 кВ ПС 110/35/6 кВ "Серноводская" (СПО). Под посадку напряжения попали:Т-2-Т ПС 35/6кВ: "ФНС", "Обошинская", "Якушкинская", ПС "Боровская", ПС 35/10 "Черновка" (СПО): ВЛ-10 кВ Ф-9 (АО "СНГ") | В 13:58 прошла посадка напряжения. После посадки напряжения появилось замыкание на "Землю" ф-"А" 2СШ-35кВ ПС "Серноводская"(СПО). В 14:58 "Земля" самоустранилась (АО ВЛ-35кВ "Боровская"(АО "СНГ") ПС 35/6 кВ "ФНС"). Причина: на оп.№35 ВЛ-35кВ "Боровская" разрушена гирлянда изоляторов ф-"А". Произвели замену дефектной гирлянды. "Земли" нет. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. |  | 26.35 | 26.35 | [9 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0 | -26.35
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-06 | 14:58 | 2016-06-06 | 17:56 | 0.12361 | 24 | Сработало указательное реле А.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Боровская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Боровская" ПС 35/6 кВ "ФНС" Под отключение попала: ПС 35/6 кВ "Боровская" | Сработало указательное реле АО. АПВ-не успешно 15:39 РПВ-успешно. После включения появилось замыкание "Землю" ф-"А" 2СШ-35кВ ПС"Серноводская"(СПО) В 15:50 откл. персоналом ПРЦЭиЭ для отыскания повреждения на ВЛ. Причина:на оп.№35 разрушена гирлянда изоляторов ф-"А". С 17:15 до 17:45 произвели замену дефектной гирлянды. В 17:56 ВЛ-35 кВ "Боровская" в работе."Земли" нет. Гроза,дождь, сильный порывистый ветер. | 12.34 |  | 12.34 | И | 1976 | ПС-70 |  | 21.04.16; 06.11.15 | 100 | 11.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сработало указательное реле АО. АПВ-не успешно 15:39 РПВ-успешно. После включения появилось замыкание "Землю" ф-"А" 2СШ-35кВ ПС"Серноводская"(СПО). Причина: в результате попадания разряда молнии в гирлянду изоляторов фазы "А" на оп.№ 35, произошло её разрушение. Произведена замена дефектной гирлянды. Неблагоприятные погодные условия: гроза, дождь, сильный порывистый ветер. |  |  | 0 | -12.34
июнь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-06-06 | 14:00 | 2016-06-06 | 14:00 | 0 | 8 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Стрельная" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Стрельная" ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (Жиг.ПО). Под посадку напряжения попали: ПС 35/6 кВ "Стрельная", ВЛ-6кВ:Ф-1,2,4,5 (АО "СНГ") ПС "Зольное"(Жиг.ПО) | В 14:00 прошла посадка напряжения. Причина: АО ВЛ-10кВ Ф-(абонентский) на ПС110/35/10кВ "Рождествено"(Жиг.ПО) |  | 0.26 | 0.26 | [9 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0 | -0.26
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-06 | 14:56 | 2016-06-06 | 15:25 | 0.020139 | 45 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "УОН" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "УОН" ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка" (СПО) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Запрудная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ"Ключи" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. Причина: разрушение РВС-35 на ЛР-35№2 ф-"С" ПС"Запрудная". Произвели демонтаж дефектного разрядника. В 15:25 ВЛ-35 кВ "УОН" введена в работу. Гроза,дождь, сильный порывистый ветер. |  | 14.19 | 14.19 | ЗА | 1978 | РВС-35 РНДЗ-2-35/630 |  | 03.02.16; 08.09.14 | 100 | 07.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. Причина: в результате прохождения грозового фронта произошло разрушение РВС-35 на ЛР-35№2 ф-"С" ПС 35/6кВ "Запрудная". Произвели демонтаж дефектного разрядника. Гроза,дождь, сильный порывистый ветер. |  |  | 0 | -14.19
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-06 | 14:58 | 2016-06-06 | 15:30 | 0.022222 | 12 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Ивановская" | Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ-успешно.Гроза,дождь, сильный порывистый ветер. | 2.24 |  | 2.24 | ТЧ | 1977 | А-95 |  | 17.03.16; 10.07.15 | 100 | 04.2017 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: попадание разряда молнии на провода ВЛ во время прохождения грозового фронта привело к аварийному отключению ВЛ. Отгорел проводник от провода ВЛ фазы "А" до РВО-6 на приемном портале РУ-6кВ ПС 35/6кВ "Ивановская" |  |  | 0 | -2.24
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-06 | 19:02 | 2016-06-06 | 22:10 | 0.13056 | 4 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Заборовка"(Жиг. ПО) | Работала МТЗ. АПВ-успешно. При осмотре ВЛ выявлено: отключен ПП-1. Работала Т.О В 20:40 РПВ- не успешно. При осмотре ВЛ обнаружено: в ПП-4 на шинах 6-кВ Ф-"В"и"С" мертвое животное (кот). Убрали. В 22:10 ВЛ-6 кВ Ф-2 полностью в работе. Гроза,дождь, сильный порывистый ветер. | 1.09 |  | 1.09 | ТЧ | 1981 | А-95 |  | 17.02.16; 18.09.15 | 100 | 08.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 | ПУ8 | Работала МТЗ. АПВ-успешно. При осмотре ВЛ выявлено: отключен ПП-1. Работала Т.О В 20:40 РПВ- не успешно. Причина: попадание животного (кот) на токоведущие части в ПП-4 привело к перекрытию на шинах 6-кВ Ф-"В"и"С" и возникновению 2-х фазного КЗ. |  |  | 0 | -1.09
июнь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-06-07 | 3:09 | 2016-06-07 | 3:09 | 0 | 66 | ВЧБ (высокочастотная блокировка) | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "ПБ-1" (ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "ПБ-1" (ВПО) ПС 110/10 кВ "Подбельская-тяговая".(АО "РЖД"). Под отключение попали: С-1-Т,С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО) Ф-5,6,7,8(АО "СНГ"),ПС 35/6 кВ "Аманак", "Кротково-Алёшкино", "БКНС", "Боголюбовка", "Дерюжевка", "Садовая". | Работала ВЧБ (высокочастотная блокировка) АПВ-успешно |  | 7.18 | 7.18 | [9 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -7.18
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-07 | 12:53 | 2016-06-07 | 12:53 | 0 | 42 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Озёркинская-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ"Озёркинская-2" ПС 110/35/6 кВ "Красногородецкая". Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Шумалгинская", "Озёркинская". | Работала ТО. АПВ- успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер.Произвели осмотр ВЛ, замечаний нет. |  | 11.24 | 11.24 | ТЧ | 1992 | АС-95 |  | 03.03.16 16.09.15 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ- успешно. Причина: попадание разряда молнии на провода ВЛ во время прохождения грозового фронта. |  |  | 0 | -11.24
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-07 | 12:50 | 2016-06-07 | 12:50 | 0 | 21 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Борск-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Борск-1" ПС 110/35/6 кВ "Подгорная". Под отлючение попали: ПС 35/6 кВ "Долматовская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Южный Неприк". | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер.Произвели осмотр ВЛ, замечаний нет. |  | 5.31 | 5.31 | ТЧ | 1965 | АС-150 |  | 18.02.2016 | 100 | 12.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. При осмотре ВЛ замечаний не обнаружено. |  |  | 0 | -5.31
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-07 | 13:55 | 2016-06-07 | 14:34 | 0.027083 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "Малиновская" | Работала МТЗ АПВ-не успешно. В 14:34 РПВ-успешно. Гроза,дождь, сильный порывистый ветер.Произвели осмотр ВЛ, замечаний нет. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1983 | А-95 |  | 19.05.16 10.11.14 | 100 | 03.2017 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ - успешно. Причина: попадание разряда молнии на провода ВЛ во время прохождения грозового фронта. Повреждений ВЛ не обнаружено. |  |  | 0 | -1
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-01-18 | 15:13 | 2016-01-18 | 15:27 | 0:14 | 7 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 "Куст-1" Усть-Тегусского м/р | 35 | ПС | ВВ-6 яч.17 ПС 35/6 "Куст-1" | 18.01.2016 в 15:13 на ПС35/6 "Куст-1" Усть_Тегусского м/р отключился ВВ-6 яч№17 (питание КТПН№5,№6) вследствие чего остановка скв.114Р.2231.2292,2318,2323,2352,2288(7шт.) Сигналов сработавших защит РЗА на ВВ-6 не обнаружено.В 15:27 включен ВВ-6 яч№17-без замечаний,подано "U" на СУ скважин. | 5.8 | 0.8 | 6.6 | В | 2009 | ВВУ-СЭЩ ПЗ-10-20/1000 У2 | ЗАО "Электрощит ТМ Самара" Россия | 2016-01-14 | 100 | 2018 | 0 | 2016-01-14 | КП24 | [5 empty] | 0
июнь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-06-07 | 16:16 | 2016-06-07 | 16:16 | 0 | 19 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-9 (СНГ) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-9 (СНГ) ПС 35/10 кВ Чёрновка"(СПО) | Прошла посадка напряжения в 16:16, останавливались скважины. Причина: АО ВЛ-10кВ Ф-6 ПС 35/10 кВ "Чёрновка"(СПО) | 52.24 |  | 52.24 | [9 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0 | -52.24
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-07 | 16:30 | 2016-06-07 | 16:57 | 0.01875 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Казанская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. 10.06.16 произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. | 1.59 |  | 1.59 | ТЧ | 1987 | АС-50 |  | 10.05.16 28.05.15 | 100 | 11.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ - успешно. Причина: попадание разряда молнии на провода ВЛ во время прохождения грозового фронта. Повреждений ВЛ не обнаружено. |  |  | 0 | -1.59
июнь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-06-11 | 3:34 | 2016-06-11 | 3:34 | 0 | 101 | 1ст. ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Коханы-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-1" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Подгорная", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Лугань", С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО) , ПС 35/6 кВ "Марьевская", "Елховская", "Гребенная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк", ПС 35/6 кВ "Бирюковская", "Северо-Максимовка", "Ново-Ключевская","Восточная-Черновка". | Работала 1 ст.ТЗНП. АПВ-успешно. Персоналом ПРЦЭиЭ№1 произведен осмотр. ПС110/35/6кВ "Лугань" (АО "СНГ"), "Подгорная"(АО "СНГ"). Замечаний нет. Причина: на отпайке ВЛ-110 кВ "Коханы-1" (ВПО) к ПС 110/35/6 кВ "Лугань"(СНГ) на оп.№52 обнаружены следы перекрытия между шлейфом и траверсой. |  | 14.19 | 14.19 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -14.19
июнь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-06-13 | 4:09 | 2016-06-13 | 4:09 | 0 | 36 | 1-2ст. ТЗНП, МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Сосновка"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Сосновка"(ВПО) ПС 110/10 кВ "Подбельская тяговая"(РЖД). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО), ПС 35/6 кВ "БКНС", "Дерюжевка", "Садовая"(СНГ). | Работала 1-2ст.ТЗНП, МТЗ. АПВ-успешно. |  | 4.77 | 4.77 | [9 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -4.77
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-14 | 19:32 | 2016-06-14 | 19:32 | 0 | 7 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | Работала Т.О. АПВ-успешно Гроза,дождь, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ. На оп.№156 (гирлянда Ф-"С") разрушен 1 из 2-х изоляторов ПС-70. "Земли"-нет. |  | 0.77 | 0.77 | ТЧ | 1987 | А-95 |  | 15.02.16 14.08.15 | 100 | 08.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала ТО. АПВ - успешно. Причина: попадание разряда молнии на провода ВЛ во время прохождения грозового фронта. Разрушена гирлянда изоляторов ПС-70 на оп. № 800/156. |  |  | 0 | -0.77
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-14 | 19:35 | 2016-06-14 | 19:35 | 0 | 7 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Карагайская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно Гроза,дождь, сильный порывистый ветер. 16.06.16 произвели осмотр, повреждений не обнаружено. |  | 0.71 | 0.71 | ТЧ | 1973 | А-95 |  | 17.04.16 24.07.15 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ, срабатывание защитных аппаратов (РВС, ОПН) |  |  | 0 | -0.71
июнь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-06-15 | 4:13 | 2016-06-15 | 4:13 | 0 | 48 | 1ст.З.З | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Сосновка"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Сосновка"(ВПО) ПС 110/10 кВ "Подбельская тяговая" (РЖД). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО), ПС 35/6 кВ "БКНС", "Дерюжевка", "Садовая"(СНГ). | Работала 1 ст З.З. АПВ-успешно Гроза,дождь, сильный порывистый ветер. |  | 5.82 | 5.82 | [9 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -5.82
сентябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-09-17 | 7:05 | 2016-09-17 | 7:24 | 0:19 | 10 | - | - | Технология | ГПС Колотушное нмр | 6(10) | ГПЭС | ГПУ | АО ГПС ООО "СЭС", аварийное отключение энергокомплекса (2 ГПУ). Низкое напряжение на ГПУ№3 | 2.8 | 3.7 | 6.5 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -6.5
июнь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-06-15 | 6:50 | 2016-06-15 | 6:50 | 0 | 5 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Пестравка-1" (ЧПО) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Пестравка-1" (ЧПО) ПС 110/35/10 кВ "Пестравка" (ЧПО). Под посадку напряжения попала: Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Маланинская" | 6:50 прошла посадка напряжения остановились скв. по "Анютинскому" м.р. Причина АО ВЛ-10 кВ Ф-2 на ПС 110/35/10 кВ "Колдыбань" (ЧПО). Работала МТЗ. АПВ-успешно. |  | 0.2 | 0.2 | [9 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0 | -0.2
декабрь | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-12-19 | 9:37 | 2016-12-19 | 10:04 | 0:27 | 3 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №085 ВЛ-6кВ ф.085-05 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.085-05 | Под воздействием низкой температуры (-44 гр.) возникло повышенное механическое напряжение на изолятор, что привело к его разрушению на оп.9. При разрушении изолятора ф. «В» и срыва провода с узла крепления произошло касание провода с ф. «А» и межфазное К.З., ВЛ-6кВ отключена действием токовых защит. | 2.7 | 3.8 | 6.5 | И | 2016-04-01 | изолятор ШС-10 | Россия |  | 0% | 2017 |  |  | КП24 | [5 empty] | 0
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-18 | 12:45 | 2016-06-18 | 16:09 | 0.14167 | 16 | Т.О. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | Работала Т.О. АПВ-не успешно. 14:40 РПВ-не успешно. Причина: в пролете оп.№402/37- №402/6/1 проволока на проводах (жизнедеятельность птиц).Убрали. | 22.46 | 3.04 | 25.5 | ТЧ | 1981 | А-95 |  | 14.04.16 21.12.14 | 100 | 07.2016 | 0 |  | КП22 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-не успешно. 14:40 РПВ-не успешно. Причина: Предположительно в результате жизнедеятельности птиц в пролете оп.№402/37- №402/6/1 произошло попадание постороннего предмета - проволоки на провода ВЛ (перекрытие проводов фаз "В" и "С"), вызвавшее КЗ и АО ВЛ. |  |  | 0 | -25.5
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-18 | 17:00 | 2016-06-18 | 17:00 | 0 | 7 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 35/10 кВ "Петрухновская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Произведен осмотр уч.ВЛ от оп.№700/1 до оп.№700/78 повреждений не обнаружено. Дальнейший осмотр ВЛ запланирован на 19.06.16. Гроза, дождь сильный порывистый ветер. 19.06.2016 г.произведён осмотр ВЛ-10 кВ полностью- видимых повреждений не обнаружено. |  | 1.74 | 1.74 | ТЧ | 2011 | АС-70 |  | 17.05.16 18.07.15 | 100 | 09.2016 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: схлест проводов в пролетах опор №№ 701/32-701/36; 701/43-701/44 в результате прохождения сильного грозового фронта вблизи ВЛ, ураганного ветра, вызвавшего касание ветками деревьев проводов ВЛ. Требуется вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0 | -1.74
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-18 | 19:09 | 2016-06-18 | 23:05 | 0.16389 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС 35/10 кВ "Пиненковская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Гроза, дождь сильный порывистый ветер. | 7.74 |  | 7.74 | ТЧ | 2008 | АС-70 |  | 24.02.16 21.10.14 | 100 | 07.2016 | 3 |  | КП15 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: схлест проводов в пролетах опор №№ 1400/45-1400/57 в результате прохождения сильного грозового фронта вблизи ВЛ, ураганного ветра. Требуется устранение провиса проводов. |  |  | 0 | -7.74
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-18 | 19:23 | 2016-06-18 | 19:23 | 0 | 24 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 "Петрухновская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 "Петрухновская" ПС 110/35/10 кВ "Пестравка" (ЧПО) Под отключение попали: ПС 35/10 "Петрухновская", Т-1-Т ПС "Пиненковская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. АВР-10 на ПС "Петрухновская"-успешно. АВР-35 на ПС "Пиненковская"-успешно. В 22:10 восстановлена нормальная схема эл.снабжения на ПС "Петрухновская". В 23:21 восстановлена нормальная схема эл.снабжения на ПС"Пиненковская". Осмотр ВЛ запланирован на 19.06.16.Гроза, дождь сильный порывистый ветер.19.06.2016 г.произведён осмотр ВЛ-35 кВ "Петрухновская"- повреждений не обнаружено. |  | 5.62 | 5.62 | ТЧ | 2011 | АС-95 |  | 26.11.15 30.08.14 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. АВР-10 на ПС "Петрухновская"-успешно. АВР-35 на ПС "Пиненковская"-успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -5.62
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-18 | 19:36 | 2016-06-18 | 20:55 | 0.054861 | 1 | Т.О | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 кВ "Богдановская" | Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Гроза, дождь сильный порывистый ветер. |  | 1.46 | 1.46 | ТЧ | 2001 | АС-70 |  | 05.06.16 05.03.15 | 100 | 01.2017 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -1.46
июнь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-06-18 | 21:13 | 2016-06-18 | 21:13 | 0 | 288 | Работала Д.Ф.З. (дифференциальная фазовая защита). | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Язевка-2" (ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Язевка-2" (ВПО) ПС 220/110/35 кВ "Кинельская"(МЭС). Под посадку напряжения в энергосистеме Волжского ПО попали: ЭО ПРЦЭиЭ №1 (ЦДНГ-3). | Работала Д.Ф.З. (дифференциальная фазовая защита). АПВ-успешно. Гроза, дождь сильный порывистый ветер. |  | 49.06 | 49.06 | [9 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -49.06
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-18 | 22:45 | 2016-06-18 | 22:45 | 0 | 60 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Верхне-Ветлянка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Верхне-Ветлянка" ПС 35/6 кВ "Грековская" Под отключение попал: Т-2-Т "Верхне-Ветлянская". | Работала МТЗ-1. АПВ-успешно. Гроза, дождь сильный порывистый ветер. |  | 9.11 | 9.11 | ТЧ | 1983 | АС-120 |  | 11.02.16 04.10.15 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ-1. АПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -9.11
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-19 | 0:40 | 2016-06-19 | 1:20 | 0.027778 | 5 | МТЗ-1 | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Северо-Максимовка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Северо-Максимовка" ПС 110/35/6 кВ "Лугань". Под отключение попали: ПС "Северо-Максимовка", ПС "Бирюковская" | Работала МТЗ-1.АПВ-не успешно.РПВ-успешно.Гроза, дождь сильный порывистый ветер.Произведён осмотр ВЛ-35 кВ "Северо-Максимовка"- видимых повреждений не обнаружено. | 4.45 |  | 4.45 | ТЧ | 1981 | АС-120 |  | 2016-06-03 | 100 | 08.2017 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ-1. АПВ - не успешно. РПВ-успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -4.45
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-19 | 1:39 | 2016-06-19 | 1:39 | 0 | 4 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 35/6 кВ "Запрудная" | Работала МТЗ-1. АПВ-успешно. Осмотр ВЛ запланирован на 19.06.16. Гроза, дождь сильный порывистый ветер. Произведён осмотр ВЛ-6 кВ - видимых повреждений не обнаружено. | 6.78 |  | 6.78 | ТЧ | 1980 | А-70 |  | 11.02.16 14.06.15 | 100 | 02.2017 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ-1. АПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -6.78
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-19 | 2:40 | 2016-06-19 | 2:52 | 0.0083333 | 49 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "УОН" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "УОН" ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка" (СПО) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Запрудная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ"Ключи" | Работала Т.О. АПВ-не успешно РПВ-успешно. Гроза, дождь сильный порывистый ветер. Произведён осмотр ВЛ-35 кВ от ПС 35/6 кВ "Ключи",оп.№50, до оп.№25-видимых повреждений не обнаружено. | 12.72 |  | 12.72 | ТЧ | 1978 | АС-120 |  | 03.02.16 08.09.14 | 100 | 02.2017 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -12.72
июнь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-06-19 | 2:02 | 2016-06-19 | 2:02 | 0 | 4 | 2 ст.ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Бузулукская-2" (ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бузулукская-2" (ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец" (МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1" (ВПО) ВЛ-6 кВ Ф-7,8,10,2,11,12 (Энергоцех №2) ПС 35/6 кВ "Благодаровская" (АО "СНГ"),Т-2-Т ПС 35/6 кВ "ДНС-2" | Работала 2 ст.ТЗНП. АПВ-успешно. Гроза, дождь сильный порывистый ветер. |  | 1.43 | 1.43 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -1.43
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-19 | 3:02 | 2016-06-19 | 3:39 | 0.025694 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 35/6 кВ "Ключи" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно РПВ-успешно. Гроза, дождь сильный порывистый ветер. | 3.74 |  | 3.74 | ТЧ | 1981 | А-70 |  | 25.02.16 14.07.15 | 100 | 09.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: Под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падение дерева на провода ВЛ-6кВ в пролёте опор №№ 28Е-29Е, приведшее к схлесту проводов и 2х фазному КЗ. К моменту производства РПВ дерево слетело с проводов. Провода ВЛ не повреждены. |  |  | 0 | -3.74
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-19 | 3:15 | 2016-06-19 | 3:15 | 0 | 10 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | Работала ТО. АПВ-успешно. Гроза, дождь сильный порывистый ветер. |  | 3.39 | 3.39 | ТЧ | 1980 | АС-70 |  | 2016-03-07 | 100 | 09.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -3.39
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-19 | 15:40 | 2016-06-19 | 18:30 | 0.11806 | 8 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет. В 16:07 РПВ-не успешно. Гроза, дождь сильный порывистый ветер. В 17:26 введён в работу уч.ВЛ-6 кВ до ПП-7. Причина: в пролёте опор №9е-№10е ВЛ-6 кВ Ф-1 обнаружено упавшее дерево и обрыв проводов 3-х фаз. В 18:30 отключен ЛР-1, включен ПП-7, введён в работу уч. ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ «Сытовка" до ЛР-1. (в простое 2 скв. 17 т/сут). Обрыв 3-х фаз восстановили. | 2.56 |  | 2.56 | ТЧ | 1954 | А-95 |  | 01.06.16 01.09.14 | 100 | 07.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ- нет. РПВ-не успешно. Причина: в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (гроза, дождь, сильный порывистый ветер) произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 9Е-10Е, вызвавшее обрыв проводов и трехфазное КЗ. Произвели восстановление поврежденных проводов. Капремонт ВЛ запланирован в 2016 году. |  |  | 0 | -2.56
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-20 | 14:30 | 2016-06-20 | 15:53 | 0.057639 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Ивановская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. В 15:53 РПВ-успешно. Гроза, дождь сильный порывистый ветер. При осмотре обнаружены следы попадания молнии на опоре № 255, перекрытие изоляторов фаз "А" и "В". | 6.51 |  | 6.51 | И | 2008 | ШФ-20 |  | 16.06.16 02.10.15 | 100 | 04.2017 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ - успешно. Причина: в результате воздействия грозовых перенапряжений произошло электродуговое перекрытие штыревых изоляторов фаз "А" и "В" на опоре № 255, вызваашее 2-х фазное КЗ и срабатывание защит. Произведена замена дефектных изоляторов. |  |  | 0 | -6.51
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-20 | 16:15 | 2016-06-20 | 16:15 | 0 | 58 | МТЗ-2 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ "Никольская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Никольская" ПС 35/6кВ "Парфеновская" | Работала МТЗ-2. АПВ-успешно. Гроза, дождь сильный порывистый ветер. |  | 17.36 | 17.36 | ТЧ | 1962 | АС-95 |  | 10.02.16 15.08.15 | 100 | 08.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ-2. АПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -17.36
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-20 | 16:40 | 2016-06-20 | 16:40 | 0 | 27 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-2, Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-2, Ф-9 ПС 35/6кВ "Озеркинская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, дождь сильный порывистый ветер. |  | 20.02 | 20.02 | ТЧ | 2001 | АС-70 |  | 05.04.16 25.08.15 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -20.02
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-21 | 2:15 | 2016-06-21 | 2:15 | 0 | 61 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Утевка-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Утевка-1" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Утевская", ПС 35/6 кВ "Покровская", ПС 35/6 кВ "Гагаринская". | Работала МТЗ-1 АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 13.14 | 13.14 | ТЧ | 1962 | АС-150 |  | 27.05.16 17.10.14 | 100 | 08.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ-1. АПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -13.14
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-21 | 3:25 | 2016-06-21 | 3:25 | 0 | 70 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Грековка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Грековка" (АО "СНГ") ПС 110/35/10 кВ "Алексеевская" (ВПО) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Грековская", "Алексеевская", Субботинская" Т-2-Т "Верхне-Ветлянская". | Работала МТЗ-1. АПВ-успешно. Гроза, сильный порывистый ветер. |  | 6.24 | 6.24 | ТЧ | 1983 | АС-95 |  | 03.05.16 29.05.13 | 100 | 11.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ-1. АПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -6.24
июнь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-06-21 | 12:30 | 2016-06-21 | 12:30 | 0 | 1 | 1ст.З.З | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Августовка-1" (ЧПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Августовка-1"(ЧПО) ПС 220/110/10 "Южная"(МЭС) Под отключение попали:С-1-Т ПС 110/35/10 кВ "Б.Глушица"(ЧПО), Т-2-Т ПС 35/10 кВ "Пиненковская" (АО "СНГ"). | Работала 1 ступень З.З. АПВ-успешно. |  | 0.12 | 0.12 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -0.12
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-21 | 15:38 | 2016-06-21 | 17:37 | 0.082639 | 15 | МТЗ-1 | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Покровская" | Работала МТЗ-1. АПВ-не успешно. В 16:35 РПВ-не успешно. Причина: при осмотре ВЛ-6 кВ обнаружили в пролете опор №86-87 ветка дерева на проводах.Убрали. | 54.85 |  | 54.85 | ТЧ | 2015 | АС-70 |  | 2016-05-03 | 100 | 11.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ-1. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: Под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-6кВ в пролёте опор №№ 86-87, приведшее к схлесту проводов и 2х фазному КЗ. Провода ВЛ не повреждены. |  |  | 0 | -54.85
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-23 | 4:50 | 2016-06-23 | 6:10 | 0.055556 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-10 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС 35/10 кВ "Пиненковская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно 6:10 РПВ-успешно. Произведён осмотр ВЛ-10 кВ- под ТП 10/0,4 кВ обнаружена мёртвая птица (грач). Видимых повреждений на ВЛ не обнаружено. | 5.51 |  | 5.51 | ТЧ | 2008 | АС-70 |  | 24.02.16 21.10.14 | 100 | 07.2016 | 5 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: Попадание птицы на токоведущие части ЛР-10 на оп. № 1402/8 привело к перекрытию и возникновению 2-х фазного КЗ. Провода ВЛ не повреждены. |  |  | 0 | -5.51
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-24 | 15:21 | 2016-06-24 | 15:21 | 0 | 17 | Сработало указательное реле А.О. | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-3 ПС 35/6кВ "Горбатовская-1" | Сработало указательное реле А.О. АПВ- успешно. АО произошло во время пуска скв. №160 персоналом ООО "СЭС". Причина: выход из строя АВ-0,4кВ на скв. № 160 Горбатовского м/р. |  | 1.57 | 1.57 | ЗА | 1973 | ВА 0436 250А |  | 04.02.16 19.01.15 | 100 | 08.2016 | 0 |  | КП2 | ПУ6 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле АО. АПВ- успешно. Причина: неселективное срабатывание РЗА ВЛ-6кВ Ф-3 ПС 35/6кВ "Горбатовская-1" в результате неисправности АВ-0,4кВ 250А ВА 0436 - отказ механизма привода выключателя, последующее подгорание контактов, прогар в корпусе автомата. |  |  | 0 | -1.57
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-27 | 13:49 | 2016-06-27 | 13:49 | 0 | 3 | Т.О | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35/10 кВ "Маланинская" | Работала ТО. АПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Произведён осмотр ВЛ-10 кВ - . видимых повреждений не обнаружено. |  | 0.65 | 0.65 | ТЧ | 2003 | А-95 |  | 16.05.16 16.09.15 | 100 | 09.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала ТО. АПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -0.65
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-27 | 17:50 | 2016-06-27 | 17:50 | 0 | 8 | Т.О | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "Восточная" | Работала ТО. АПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Произвели осмотр ВЛ повреждений не обнаруженно. |  | 1.56 | 1.56 | ТЧ | 1990 | А-95 |  | 08.01.16 12.11.14 | 100 | 07.2016 | 3 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала ТО. АПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -1.56
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-28 | 15:44 | 2016-06-28 | 15:44 | 0 | 1 | Т.О | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (Жиг.ПО) | Работала ТО. АПВ-успешно. Произвели осмотр ВЛ-6 кВ от оп.№32 до оп.№132 повреждений не обнаруженно. 29.06.2016г произведен осмотр ВЛ,при осмотре в пролете оп.№10-11 на ВЛ лежит дерево.Убрали. |  | 0.1 | 0.1 | ТЧ | 1949 | А-70 |  | 15.01.16 07.09.15 | 100 | 07.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-успешно. Причина: Под действием сильного порывистого ветра произошло падение дерева в пределах охранной зоны на провода ВЛ-6кВ в пролёте опор №№ 10-11, приведшее к схлесту проводов и 2х фазному КЗ. Провода ВЛ не повреждены. Требуется вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0 | -0.1
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-28 | 17:20 | 2016-06-28 | 21:06 | 0.15694 | 30 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | МВ--35 С-1-Т МВ-35 "Смагинская-1" | 35 | ВЛ | МВ--35 С-1-Т МВ-35 "Смагинская-1" ПС 110/35/6 кВ "Красногородецкая" Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Шумалгинская", "Озеркинская", "Славкинская", "Смагинская". | Сработало указательное реле "Авар.откл.", Т.О. АПВ-нет. РПВ-не успешно. Сильный порывистый ветер. В 17:20 АВР-6 кВ-успешно на ПС 35/6 кВ "Озеркинская". В 17:20 АВР-6 кВ-не успешно на ПС 35/6 кВ "Смагинская". В 18:15 перевод нагрузки Т-1-Т на Т-2-Т на ПС 35/6 кВ "Славкинская". В 19:05 перевод нагрузки Т-1-Т на Т-2-Т на ПС 35/6 кВ "Смагинская". Причина: произвели осмотр ВЛ-35 кВ "Смагинская-1" и обнаружили в пролете опор №13-14 дерево на проводах. В 21:06 вкл. МВ-35 С-1-Т. ВЛ-35 кВ "Смагинская-1" выведена в резерв. С 21:00 до 22:10 Снятие упавшего дерева с проводов ВЛ в пролете опор №13-14.В 23:50 на ПС ""Озеркинская" восстановлена нормальная схема эл.снабжения. | 11.96 | 12.1 | 24.06 | ТЧ | 1995 | АС-95 |  | 2016-05-12 | 100 | 09.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала ТО. АПВ-нет. РПВ - не успешно. Причина: Под действием сильного порывистого ветра произошло падение дерева на провода ВЛ-35кВ в пролёте опор №№ 13-14, приведшее к междуфазному перемежающемуся КЗ через ветки упавшего дерева. и действию защит МВ-35кВ "Смагинская-1" с успешным АПВ. После успешного АПВ КЗ не устранилось и было отключено МВ-35 С-1-Т ПС "Красногородецкая" по причине отказа в работе МВ-35" Смагинская-1", который остался во включенном положении из-за механического заклинивания механизма привода выключателя. Произведена регулировка, протяжка и смазка привода выключателя. |  |  | 0 | -24.06
июнь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-06-29 | 3:36 | 2016-06-29 | 3:36 | 0 | 47 | 1ст. З.З. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Чапаевская-Снисски-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Чапаевская-Снисски-2" ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская"(ЧПО) Под отключение попали:Ф-14,Ф-15,Ф-16,Ф-17,Ф-18 (АО "СНГ") ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО), ПС 35/6 кВ "Медведевская". | Работала 1 ступень З.З. АПВ-успешно. |  | 3.9 | 3.9 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -3.9
июнь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-06-29 | 3:51 | 2016-06-29 | 3:51 | 0 | 49 | ТЗНП-1 ступень. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Д.Умётская-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Д.Умётская-1"(ВПО) ПС 110/10 кВ "Дружба"(РЖД). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ"Дубовый Умёт"(ВПО): ПС 35/6 кВ "Гараевская","Рассветская", "Горбатовская-1" "Карагайская", "Восточная", Т-1-Т "Горбатовская-2", Т-2-Т "Дзержинская". | Работала ТЗНП-1 ступень. АПВ-успешно. Причина: на промежуточной ж/б оп.№73 обнаружены следы замыкания на проводе верхней фазы "В" по птичьим загрязнениям. Планируется установка противоптичьих устройств на оп.№73 в июле 2016 г. |  | 6.63 | 6.63 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -6.63
июнь | Самаранефтегаз | Сторонние | 2016-06-29 | 21:54 | 2016-06-29 | 23:24 | 0.0625 | 7 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "Восточная" | Работала Т.О.АПВ-не успешно. РПВ-успешно.(после устранения неисправности). Причина:При пуске бригадой"С-Э-С" скв.№123 "Восточного"м/р произошел К.З кабеля в разделке СУ (фаза "А" и "В" касались друг друга) .Марка кабеля 3КГ 3х70+1х35 . Произведена разделка.Скважина в работе. | 13.5 |  | 13.5 | КС | 1990 | 3КГ 3х70+1х35 |  | 08.01.16 12.11.14 | 100 | 07.2016 | 3 |  | КП23 | ПУ6 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала ТО. АПВ - не успешно. РПВ - успешно (после устранения неисправности) Причина: В результате повреждения изоляции и замыкания жил фаз "А" и"В" КЛ-0,4кВ на СУ скв. № 123 произошло отключение ВЛ-6кВ Ф-11 ПС "Восточная". Неселективное срабатывание РЗА. Необходима проверка на соответствие уставок РЗА фактической нагрузке. |  |  | 0 | -13.5
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-30 | 10:03 | 2016-06-30 | 10:55 | 0.036111 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 35/6 кВ "Запрудная" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. 10:55 РПВ-успешно. Причина: схлест спусков ВЛ на ТП-104. (в результате касания фундамента ТП бульдозером ЦДНГ-4 при планировке территории скв.№ 265,165.) | 2.18 |  | 2.18 | ТЧ | 1976 | А-70 |  | 02.03.16 05.08.15 | 100 | 03.2017 | 0 |  | КП20 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: в результате наезда бульдозера на фундамент ТП 6/0,4кВ № 104 произошел схлест шлейфовых спусков проводов с опоры № 1В к ТП 6/0,4кВ № 104. |  |  | 0 | -2.18
июль | Самаранефтегаз | Сторонние | 2016-07-02 | 9:35 | 2016-07-02 | 9:35 | 0 | 5 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | Работала МТЗ.АПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ-причины А.О. не обнаружены.Причина:в 9:35-9:40 персоналом ООО "С-Э-С" производился пуск скв.№139 "Н-Спиридоновского" м-р с изоляцией R=0. Скважина стоит. |  | 3.57 | 3.57 | ТЧ | 2012 | АС-95 |  | 30.03.15 14.10.14 | 100 | 07.2016 | 1 |  | КП18 | ПУ1 | ПУ6 | Работала МТЗ. АПВ-успешно. При осмотре ВЛ-причины АО не обнаружены. Причина: Несоблюдение инструкций по эксплуатации. Персоналом ООО "СЭС" был произведен пуск скв.№139 "Н-Спиридоновского" м/р с изоляцией R=0. Отключение ВЛ-6кВ с успешным АПВ произошло по причине отсутствия селективности по цепочке СУ ЭД - КТП - Фидер. |  |  | 0 | -3.57
июль | Самаранефтегаз | ПМЭС | 2016-07-04 | 12:47 | 2016-07-04 | 15:53 | 0.12917 | 2 | 1 ст.ТЗНП. | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-220 кВ "Новоотрадная-2" (МЭС) | 220 | ВЛ | ВЛ-220 кВ "Новоотрадная-2" (МЭС) ПС 500/220 кВ "Куйбышевская" (МЭС) Под отключение попала: ПС 220/110/10кВ"Комсомолец" (МЭС) ВЛ-10кВ Ф-12(ВПО) отпайка ВЛ-10кВ Ф "Колпинский" (АО "СНГ").Под посадку напряжения попало э.о. ПРЦЭИЭ№1(ЦДНГ-3), ПРЦЭиЭ№4(ЦДНГ-4). | Работала 1 ст.ТЗНП. АПВ- не успешно. Причина АО: неисправность СВВ-1-2-10 на ПС 220 "Комсомолец"(ПМЭС) | 16.21 |  | 16.21 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -16.21
июль | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-07-04 | 14:50 | 2016-07-04 | 14:50 | 0 | 50 | 1 ст.ТЗНП. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Серноводская-1"(СПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Серноводская-1"(СПО) ПС 220/110/35/10 кВ "Кинельская"(МЭС) Под отключение попали: ПС110/35/6кВ "Алакаевка"(СПО): ВЛ-6кВ Ф-1,Ф-5(АО "СНГ"), ПС 35/6 кВ "Запрудная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Ключи" | Работала 1 ст.ТЗНП. АПВ- успешно АВР-35кВ на ПС "Алакаевка"(СПО) успешно. Причина:При осмотре обнаружено на опоре №178 ВЛ-110 кВ Серноводская-1 на изоляторе фазы «С» наброс проволоки от птиц. |  | 16.16 | 16.16 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -16.16
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-05 | 15:15 | 2016-07-05 | 15:48 | 0.022917 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Парфёновская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно РПВ-успешно. Гроза,сильный порывистый, ветер. | 6.22 |  | 6.22 | ТЧ | 1994 | А-70 |  | 24.05.16 14.08.15 | 100 | 12.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ-1. АПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -6.22
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-06 | 4:30 | 2016-07-06 | 18:30 | 0.58333 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6/10 кВ Ф-34 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6/10 кВ Ф-34 ПС 35/6 кВ "ЦСП" | Работала МТЗ.АПВ-не успешно. РПВ-не успешно.Сильный порывистый ветер, дождь.Произведен осмотр ВЛ 6/10 кВ. При осмотре обнаружено:оп.№62 разрушены изоляторы ф-"В","С". Произведена замена.В 18:30 Ф-34 включен в работу. | 4.24 |  | 4.24 | И | 2014 | ШФ-20Г |  | 2015-07-22 | 100 | 07.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 | ПУ8 | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина обнаружена при верховом осмотре ВЛ: под воздействием грозовых перенапряжений образовались трещины в фарфоровой покрышке штыревых изоляторов фаз "В" и "С" на опоре № 3400/62, что при дожде привело к междуфазному КЗ на "землю" и отключению ВЛ-6/10кВ. Прохождение грозового фронта на "Гнездинском м/р. Произведена замена дефектных изоляторов. |  |  | 0 | -4.24
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-08 | 11:28 | 2016-07-08 | 11:28 | 0 | 3 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-65 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-65 ПС 110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО) | Работала МТЗ. АПВ-успешно Причина: неисправность КТППН №65-04 (ООО "СЭС") скв.№490 "Ново-Ключевского"м.р. |  | 1.1 | 1.1 | ТЧ | н.д. | КТППН № 65-04 |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |  | КП18 |  |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно Причина: неисправность КТППН №65-04 сторонней организации (ООО "СЭС") |  |  | 0 | -1.1
июль | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-07-08 | 13:20 | 2016-07-08 | 14:09 | 0.034028 | 90 | 1ст. З.З. | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Самарская-2"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Самарская-2"(ВПО) ПС 110/10 кВ "Дружба" (РЖД). Под посадку напряжения попало э.о.: ПРЦЭиЭ№2 (ЦДНГ5,9), ПРЦЭиЭ№6(ЦДНГ-6). | Работала 1ст.З.З. АПВ- не успешно. РПВ-успешно |  | 14.38 | 14.38 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0 | -14.38
июль | Самаранефтегаз | Сторонние | 2016-07-09 | 12:00 | 2016-07-09 | 18:42 | 0.27917 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 (АО"СНГ") ПС 110/35/6 кВ "Зольное"(Жиг.ПО) | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. Сильный порывистый ветер,дождь. Причина: неисправность ТП №51 "Аэронавигации". | 0.71 |  | 0.71 | ТЧ | н.д. | ТП № 51 "Аэронавигации" |  | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |  | КП18 | ПУ8 |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно Причина: неисправность ТП № 51 сторонней организации ("Аэронавигации") |  |  | 0 | -0.71
июль | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-07-10 | 4:53 | 2016-07-10 | 4:53 | 0 | 83 | 2 ст.З З. | АПВУ | Внешние сети | СЭВ-110 | 110 | ПС | СЭВ-110 ПС 110/35/6 кВ "Радаевская". Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Радаевская", ПС 35/6 кВ "Малиновская", "Ивановская",Т-2-Т ПС 35/6 кВ "ЦСП"(ПРЦЭиЭ№3),ВЛ-110 кВ "Красносельская"(СПО), С-2-Т ПС 110/35/10 кВ"Елховка"(СПО),Ю Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Каменка", Т-2-Т ПС 35/10 кВ "Волгановка"(ПРЦЭиЭ№4). | Работала 2 ст.З.З., АПВ-успешно. На ПС 35/6 кВ "Каменка" работало АВР-6 кВ, на ПС 35/10 кВ "Волгановка" работало АВР-10 кВ.Причина:неисправность эл.оборудования в сетях Самарского П.О. |  | 12.34 | 12.34 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -12.34
июль | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-07-10 | 16:30 | 2016-07-10 | 16:30 | 0 | 138 | 1 ст.МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Газовая-2"(СПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Газовая-2" "Серноводская" (МЭС). Под посадку напряжения попали: С-2-Т ПС 110/6 кВ "Горбуновская", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Красногородецкая",ПС 110/35/6 кВ "Радаевская",Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Шумалгинская",Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Озеркинская",Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Смагинская",Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Славкинская",ПС 35/6 кВ "Малиновская","Ивановская", "БКНС","ЦСП". С-2-Т ПС 110/35/10 кВ"Елховка"(СПО), Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Каменка", Т-2-Т ПС 35/10 кВ "Волгановка"(ПРЦЭиЭ№4). | Работала 1 ст.МТЗ.АПВ-успешно. Прошла посадка напряжения по ПРЦЭиЭ №3 и ПРЦЭиЭ№4. |  | 22.04 | 22.04 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0 | -22.04
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-11 | 16:20 | 2016-07-11 | 17:02 | 0.029167 | 2 | Т.О. | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ПП-6 ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Заборовка" (Жиг.П.О.) | Работала Т.О. АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза,дождь,порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. | 0.25 | 0.17 | 0.42 | ТЧ | 1981 | А-95 |  | 17.02.16 18.09.15 | 100 | 08.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ-1. АПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -0.42
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-12 | 5:10 | 2016-07-12 | 5:55 | 0.03125 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-10 ПС 35/6 кВ "Кривая Лука" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Гроза, дождь, порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. | 0.27 |  | 0.27 | ТЧ | 1978 | А-70 |  | 16.02.16 04.08.15 | 100 | 02.2017 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ - не успешно, РПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -0.27
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-12 | 5:39 | 2016-07-12 | 5:39 | 0 | 60 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Якушкинская-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Якушкинская-1" ПС 110/35/6 кВ "Серноводская" (СПО) Под отключение попали : Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Якушкинская", "ФНС", "Обошинская". Под посадку напряжения попал: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Козловская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Орлянская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, дождь, порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ.Повреждений не обнаружено. |  | 7.48 | 7.48 | ТЧ | 1970 | АС-120 |  | 2016-05-25 | 100 | 09.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -7.48
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-12 | 5:15 | 2016-07-12 | 5:15 | 0 | 10 |  |  | Внешние сети | 1 С.Ш.-6 кВ | 6(10) | ПС | 1 С.Ш.-6 кВ ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | В 5:15 появилось замыкание на "землю" на 1С.Ш.-6 кВ. Останавливались скважины по ВЛ-6 кВ Ф-5, Ф-7. В 6:50 отключили ВЛ-6 кВ Ф-8 (ТНС) замыкание на "землю" пропало. (причина: разрушены изоляторы на оп.№178) Скважины по ВЛ-6 кВ Ф-5, Ф-7 запустились в работу. Владелец уведомлен. В 13:28 ВЛ-6кВ Ф-8 введен в работу. "Земли" нет. | 6.3 |  | 6.3 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате замыкания на землю во внешних сетях |  |  | 0 | -6.3
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-12 | 8:45 | 2016-07-12 | 9:45 | 0.041667 | 18 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-13 РУ-6 кВ №3 | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. | 2.36 |  | 2.36 | ТЧ | 1978 | АС-50 |  | 2016-06-07 | 100 | 09.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ - нет. РПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -2.36
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-12 | 10:55 | 2016-07-12 | 11:23 | 0.019444 | 4 | Сработало указательное реле А.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Грековская" | Сработало указательное реле АО. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер.Произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. | 6.3 |  | 6.3 | ТЧ | 1976 | А-70 |  | 23.03.16 18.02.15 | 100 | 09.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ - не успешно, РПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -6.3
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-13 | 7:50 | 2016-07-13 | 9:38 | 0.075 | 2 | МТЗ-1 | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Алексеевская" | Работала МТЗ-1. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Произведён осмотр ВЛ-6 кВ - видимых повреждений не обнаружено. | 3.66 |  | 3.66 | ТЧ | 2015 | АС-70 |  | 2016-05-09 | 100 | 11.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ-1. АПВ - не успешно, РПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -3.66
июль | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-07-14 | 4:26 | 2016-07-14 | 4:26 | 0 | 11 | 1 ст.З З. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Калиновый Ключ"(ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Ново-Отрадная" (МЭС). | ВЛ-110 кВ "Калиновый Ключ"(ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Ново-Отрадная" (МЭС). Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Калиновый Ключ" (РРНУ),Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская". |  | 1.62 | 1.62 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -1.62
сентябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-09-07 | 4:53 | 2016-09-07 | 5:14 | 0:21 | 9 | - | - | Технология | ДЭС К-25 Катыльгинского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" по t двигателя (Течь ОЖ из под расширительного бочка) | 2.8 | 3.5 | 6.3 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -6.3
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-14 | 19:30 | 2016-07-14 | 19:30 | 0 | 5 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Славкинская" | Работала МТЗ-1.АПВ-успешно. Гроза,сильный порывистый ветер. |  | 0.49 | 0.49 | ТЧ | 1989 | АС-70 |  | 02.06.16 27.07.15 | 100 | 08.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ-1. АПВ -успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -0.49
июль | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-07-16 | 7:44 | 2016-07-16 | 7:44 | 0 | 59 | 2 ст.ТЗНП. МТЗ. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Коханы-2"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Коханы-2"(ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец"(МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ"УКПН-2, С-2-Т ПС110/35/6кВ "Коханы"(ВПО), ВЛ-6 кВ Ф-65, Ф-67(АО "СНГ") ПС 35/6кВ "Ключевская" Городецк", "Жуково", "Теребилово"(ПРЦЭиЭ№5) | Работала 2 ст. ТЗНП. МТЗ. АПВ-успешно Причина: перекрытие гирлянды изоляторов ф-"С" на оп.№170 в результате жизнедеятельности птиц. Ремонт не требуется. |  | 10.81 | 10.81 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -10.81
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-17 | 13:32 | 2016-07-17 | 13:32 | 0 | 55 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Сарбай" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Сарбай" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО). Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "БКНС", ПС 35/6 кВ "Дерюжевка", ПС 35/6 кВ "Садовая", ПС 35/6 кВ "Мочалеевка", ПС 35/6 кВ "Сологаевка", ПС 35/6 кВ "Сургутская" (ПРЦЭиЭ №3). | Работала ТО. АПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. |  | 6.83 | 6.83 | ТЧ | 1996 | АС-95 |  | 21.03.16 19.11.14 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | РаботалаТО. АПВ -успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -6.83
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-17 | 13:32 | 2016-07-17 | 16:10 | 0.10972 | 9 | Сработало указательное реле А.О. | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | МВ-35 Т-2-Т | 35 | ПС | МВ-35 Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Дерюжевка" | Сработало указательное реле АО. АПВ-нет. РПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ПС, повреждений не обнаружено. | 4.24 |  | 4.24 | В | 1996 | МВ-35 Т-2-Т С-35М-630-10АУ1 | КЭМСЗ | 2016-06-02 | 100 | 12.2016 | 0 |  | КП11 |  |  | Сработало указательное реле АО. АПВ-нет. РПВ-успешно. Причина: прохождение сильного грозового фронта в районе ПС 35/6кВ "Дерюжевка" . Произзведен осмотр ПС, повреждений и следов грозовых разрядов не обнаружено. |  |  | 0 | -4.24
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-07 | 7:55 | 2016-07-07 | 9:11 | 1:16 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" срабатывание выходного выключателя по фазеА | 5 | 1.2 | 6.2 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -6.2
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-20 | 0:07 | 2016-07-20 | 2:05 | 0.081944 | 11 | Сработало указательное реле "Газовая защита" Т-1-Т | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 Т-1-Т, ВВ-6 Т-1-Т | 35 | ПС | МВ-35 кВ Т-1-Т ВВ-6 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | Сработали указательные реле: "Перегрев масла", "Газовая защита на отключение", "Газовая защита на сигнал". АПВ-нет. АВР-6 кВ-не успешно. В 2:05 нагрузка Т-1-Т переведена на Т-2-Т (вкл. СВВ-6 кВ). Причина: течь масла из под шпильки проходного изолятора ф-"С". Устранено. В 16:20 Т-1-Т ввенден в работу на Х.Х. (газ.защита на сигнал). | 9.04 |  | 9.04 | И | 1992 | Проходной изолятор ввода 6кВ Т-1-Т Тип: ИПТ-10/630А01 |  | 14.06.16 12.08.15 | 100 | 09.2016 | 0 |  | КП23 |  |  | Сработали указательные реле: "Перегрев масла", "Газовая защита на отключение", "Газовая защита на сигнал". АПВ-нет. АВР-6 кВ-не успешно. Причина: течь масла из под шпильки проходного изолятора ф-"С" в результате старения и износа изоляционного материала. |  |  | 0 | -9.04
июль | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-07-20 | 3:35 | 2016-07-20 | 4:53 | 0.14931 | 87 | 2 ст.З З. | АПВУ | Внешние сети | СЭВ-110 | 110 | ПС | СЭВ-110 ПС 110/35/6 кВ "Радаевская". Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Радаевская", ПС 35/6 кВ "Малиновская", "Ивановская",Т-2-Т ПС 35/6 кВ "ЦСП"(ПРЦЭиЭ№3),ВЛ-110 кВ "Красносельская"(СПО), С-2-Т ПС 110/35/10 кВ"Елховка"(СПО),Ю Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Каменка", Т-2-Т ПС 35/10 кВ "Волгановка"(ПРЦЭиЭ№4). | Работала 2 ст.З.З., АПВ-успешно. На ПС 35/6 кВ "Каменка" работало АВР-6 кВ, на ПС 35/10 кВ "Волгановка" работало АВР-10 кВ.Причина: перекрытие гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №92 ВЛ 110 кВ Кошки по продуктам жизнедеятельности птиц. |  | 12.7 | 12.7 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -12.7
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-20 | 9:46 | 2016-07-20 | 9:48 | 0.0013889 | 79 | Сработало указательное реле "Предупредительный сигнал" | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 С-1-Т | 35 | ПС | МВ-35 С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Козловская" Под отключение попали: "Казанская", КНС, Орлянская, Т-1-Т "Берендеи" (ПРЦЭиЭ№1) | Сработало указательное реле "Предупредительный сигнал" РПВ-успешно Причина: нарушение изоляции вторичных цепей МВ-35 С-1-Т. |  | 6.65 | 6.65 | ПЭ | 1987 | КЛ-0,22кВ АВВГ 7х1,5 |  | 21.03.16 16.06.15 | 100 | 09.2016 | 0 |  | КП23 |  |  | Повреждение (растрескивание) изоляции токоведущих жил кабеля, вследствие длительной эксплуатации, привело к переходу напряжения на проводник катушки отключения МВ-35 С-1-Т и ложному отключению МВ-35 С-1-Т |  |  | 0 | -6.65
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-22 | 11:25 | 2016-07-22 | 11:25 | 0 | 6 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Карагайская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза,дождь,сильный порывистый ветер. 23.07.2016г. произведен осмотр ВЛ: в пролетах оп.№ 400/60-400/61, 400/64-400/66 провис проводов. |  | 0.59 | 0.59 | ТЧ | 1973 | А-95 |  | 17.04.16 24.07.15 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: схлест проводов ВЛ в пролетах опор №№ 400/60-400/61, 400/64-400/66 при сильном порывистом ветре. Необходимо выполнить устранение провисов проводов. |  |  | 0 | -0.59
июль | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-07-23 | 7:55 | 2016-07-23 | 7:55 | 0 | 101 | 1 ст З.З. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Д.Умётская-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Д.Умётская-1"(ВПО) ПС 110/10 кВ "Дружба"(РЖД). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ"Дубовый Умёт"(ВПО): ПС 35/6 кВ "Гараевская","Рассветская", "Горбатовская-1" "Карагайская", "Восточная", Т-1-Т "Горбатовская-2", Т-2-Т "Дзержинская". | Работала ТЗНП-1 ступень. АПВ-успешно. |  | 17.44 | 17.44 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -17.44
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-23 | 21:25 | 2016-07-23 | 21:25 | 0 | 1 | Сработало указательное реле А.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-36 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-36 ПС 35/6 кВ "Кудиновская" | Сработало указательное реле "Авар.откл." АПВ-успешно. Гроза,дождь,сильный порывистый ветер. 24.07.16 произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. |  | 0.04 | 0.04 | ТЧ | 2014 | АС-70 |  | 2015-04-29 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сработало указательное реле "Авар.откл." АПВ -успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -0.04
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-10 | 11:35 | 2016-07-10 | 11:35 | 0:00 | 8 | - | - | Технология | ДЭС Западно- Останинского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.9 | 5.3 | 6.2 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -6.2
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-23 | 23:05 | 2016-07-24 | 0:10 | 0.045139 | 12 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО) | Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Гроза,дождь,сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ - под РВНО-17 обнаружена мёртвая птица (грач), | 3.31 |  | 3.31 | ТЧ | 1971 | А-95 |  | 01.05.16 21.01.14 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: Попадание птицы на токоведущие части на РВНО-17 привело к перекрытию и возникновению 2-х фазного КЗ. Провода ВЛ и изоляторы не повреждены. |  |  | 0 | -3.31
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-03-07 | 17:31 | 2016-03-07 | 19:44 | 2:13 | 12 | Критическая детонация |  | Технология | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 (Аригольское м/р) | 6(10) | ГПЭС | ГПГУ-3 | Аварийный останов ГПГУ-3, на панели управления АРМ сигнал "критическая детонация", что привело к отключению ВЛ-6 кВ Ф-6,8 на ПС 35/6 кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1 ст, уставка 49 ГЦ, 0 сек., на 2ТН-6 кВ зафиксирована частота 49,13 Гц. Осмотр оборудования. 17:38 ввод в работу ГПГУ, 17:43 останов по детонации. 17:51 ввод в работу ГПГУ, 17:53 останов по детонации. 17:56 запуск на х.х, 18:15 останов для замены газового фильтра. 19:02 запуск на х.х в ручном режиме для проверки параметров.19:30 ввод в работу ГПГУ, 19:33 останов по детонации. 19:44 нагрузки ВЛ-6кВ Ф№6,8 ПС35/6кВ Аригольская-2 переведены на внешнюю электрическую сеть. | 6 |  | 6 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 07.03.2016 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-24 | 16:51 | 2016-07-24 | 16:51 | 0 | 16 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Борск-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Борск-1" ПС 110/35/6 кВ "Подгорная". Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Долматовская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Южный Неприк". | Работала Т.О.. АПВ-успешно. Гроза,дождь, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ,причины А.О не обнаружены. |  | 3.37 | 3.37 | ТЧ | 1965 | АС-150 |  | 2016-06-07 | 100 | 12.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала ТО. АПВ -успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -3.37
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-24 | 16:45 | 2016-07-24 | 18:44 | 0.082639 | 8 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Могутово" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Могутово" ПС 110/35/6 кВ "Подгорная". Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Могутовская", Т-2-Т "Неклюдовская". | Работала Т.О. АПВ-успешно. Гроза,дождь, сильный порывистый ветер. 18:44 РПВ-успешно. В 18:09 нагрузка Т-2-Т на ПС 35/6 кВ "Неклюдовская" переведена на Т-1-Т. (вкл СМВ-6кВ).При осмотре ВЛ-35 кВ «Могутово» обнаружено: на опоре № 28 на ф-А в гирлянде остался неповреждённым 1 изолятор, устранение данного дефекта запланировано на 26.07.16г. | 5.86 | 0.65 | 6.51 | И | 1967 | ПС-70 |  | 2016-07-22 | 100 | 12.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала ТО. АПВ -успешно. Причина: в результате прохождения грозового фронта, вызвавшего перенапряжения на ВЛ, произошло разрушение гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 28. Замена дефектных изоляторов выполнена 26.07.16 |  |  | 0 | -6.51
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-24 | 16:37 | 2016-07-24 | 16:37 | 0 | 1 | Сработало указательное реле А.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-180 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-180 ПС 35/6 кВ "Неклюдовская" | АПВ-успешно. Гроза,дождь, сильный порывистый ветер. |  | 0.04 | 0.04 | ТЧ | 1978 | А-95 |  | 2016-03-01 | 100 | 08.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле "Авар.откл.". АПВ -успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -0.04
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-24 | 16:43 | 2016-07-24 | 16:43 | 0 | 2 | Сработало указательное реле А.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-182 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-182 ПС 35/6 кВ "Неклюдовская" | АПВ-успешно. Гроза,дождь, сильный порывистый ветер. |  | 0.25 | 0.25 | ТЧ | 1980 | А-95 |  | 2016-03-01 | 100 | 08.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле "Авар.откл.". АПВ -успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -0.25
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-24 | 17:02 | 2016-07-24 | 17:02 | 0 | 3 | Сработало указательное реле А.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-55 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-55 ПС 35/6 кВ "Марьевская" | Сработало указательное реле АО. АПВ-успешно. Гроза,дождь, сильный порывистый ветер. |  | 0.77 | 0.77 | ТЧ | 1958 | А-50 |  | 2016-03-15 | 100 | 02.2017 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле "Авар.откл.". АПВ -успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -0.77
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-01-09 | 14:54 | 2016-01-09 | 17:42 | 2:48 | 2 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Технология | 35/6кВ "Графская" | 6(10) | РП | Отпайка ВЛ-6 кВ фидера "Графский" после ВЛБ-32. | ЧВыход из строя СУ ЭЦН на скв.№ 1206. | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-26 | 21:46 | 2016-07-26 | 23:05 | 0.054861 | 4 | Т.О. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "Коммунарская" | Работала Т.О.АПВ-не успешно. В 22:35 РПВ-не успешно.В 22:57 откл.ЛР-75 питающий ТП-129 скв.№94 (нерабочая).В 23:05 вкл.Ф-11 в работу. Причина:ТП-129 разрушен ОПН ф-"В",есть следы К.З.на проходном изоляторе ф-"В". | 2.47 |  | 2.47 | ТЧ | 2004 | АС-70 |  | 10.07.16 27.04.15 | 100 | 01.2017 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ- не успешно. РПВ - не успешно. Причина: в результате старения и износа изоляционных материалов произошло разрушение ОПН-6 на фазе "В" ТП-129 и ОПН-6 фазы "С" в ячейке № 14 РУ-6кВ ПС "Коммунарская", вызвавшее возникновение 2-х фазного КЗ на "землю". 27.07.16 выполнена замена дефектных ОПН-6 |  |  | 0 | -2.47
июль | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-07-27 | 4:57 | 2016-07-27 | 4:57 | 0 | 230 | 2ст ТЗНП. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "Красносамарская" (ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Красносамарская" (ВПО) ПС 220/110/35 кВ"Кинельская" (МЭС). Под откл.попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) Энергоцех№2:ВЛ-6 кВ Ф-9,10 (АО "СНГ"),ПС 35/6 кВ "Промысловая","ДНС-2", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская": ПС 35/6 кВ"КНС","Красносамарская",Т-1-Т "Широкинская",Т-1-Т "Коммунарская", Т-2-Т "Евгеньевская".С-2-Т ПС 110/35/10 кВ "Алексеевка" (ВПО):ПС 35/6 кВ "Богатыревская".С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1" (ВПО): Энергоцех№2: ВЛ-6 кВ Ф-1,5,4,13 (АО "СНГ"). | Работала 2ст ТЗНП. АПВ- успешно |  | 42.18 | 42.18 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -42.18
июль | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-07-28 | 9:50 | 2016-07-28 | 9:50 | 0 | 66 | 1 ст. МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Совхозная-1" (ЧПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Совхозная-1" (ЧПО) ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская"(ЧПО) Под отключение попали:С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО): ВЛ-6кВ Ф-1, Ф-4,Ф-6, Ф-10 (АО "СНГ"), ПС 35/6 кВ "Хомяковская", Т-1-Т ПС 35/6кВ "Медведевская". Под посадку напряжения попало РУ-10кВ "Гражданское". | Работала 1 ст.МТЗ. АПВ-успешно. |  | 4.66 | 4.66 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -4.66
июль | Самаранефтегаз | Сторонние | 2016-07-30 | 11:41 | 2016-07-30 | 11:41 | 0 | 1 | Т.О | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО) | Работала Т.О.АПВ-успешно. Причина:в пролете оп.№ 1500/56-1508/1 при проезде спец.техники ООО "Фирма СМУ" (бур) произошел обрыв проводов ф-А" и "С". Организованы работы по устранению обрыва. | 1.01 |  | 1.01 | ТЧ | 1975 | А-95 |  | 2016-07-17 | 100 | 01.2017 | 0 |  | КП20 | ПУ9 |  | Работала ТО.АПВ-успешно. Причина: воздействие строительными механизмами - в пролете оп.№ 1500/56-1508/1 при проезде спец.техники ООО "Фирма СМУ" (бур) произошел обрыв проводов ф-А" и "С". АПВ успешно в связи с тем, что обрыв произошел на ответвительной опоре.Выполнены работы по восстановлению поврежденных проводов. |  |  | 0 | -1.01
август | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-08-01 | 8:45 | 2016-08-01 | 8:45 | 0 | 2 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Майская"(ЧПО) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Майская"(ЧПО) ПС 110/35/10 кВ "Б.Глушица"(ЧПО). Под откл. попал: Т-2-Т ПС 35/10 кВ "Пиненковская". | Работала МТЗ. АПВ-успешно Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. |  | 0.24 | 0.24 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -0.24
август | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-08-01 | 9:55 | 2016-08-01 | 9:55 | 0 | 6 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Пестравка-1"(ЧПО) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Пестравка-1"(ЧПО) ПС 110/35/10 кВ "Пестравка" (ЧПО). Под отключение попал: Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Маланинская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. |  | 0.84 | 0.84 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -0.84
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-01 | 10:16 | 2016-08-01 | 10:16 | 0 | 59 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Дзержинская-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Дзержинская-2" ПС 35/6 кВ "Карагайская" Под отключение попали: ПС 35/6кВ "Восточная", Т-2-Т "Дзержинская" | Работала МТЗ. АПВ- успешно Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. |  | 11.46 | 11.46 | ТЧ | 1985 | А-95 |  | 05.05.16 14.09.14 | 100 | 05.2017 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -11.46
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-01 | 11:11 | 2016-08-01 | 11:11 | 0 | 5 | Т.О | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | Работала ТО. АПВ-успешно Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. |  | 0.44 | 0.44 | ТЧ | 1981 | А-95 |  | 18.06.16 20.09.15 | 100 | 12.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -0.44
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-01 | 11:11 | 2016-08-01 | 11:11 | 0 | 4 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | Работала МТЗ. АПВ- успешно Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. |  | 0.44 | 0.44 | ТЧ | 1987 | А-95 |  | 15.06.16 14.08.15 | 100 | 12.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. Возможно касание ветками деревьев проводов ВЛ в пролете опор №№ 800/15-800/38. Требуется вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0 | -0.44
август | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-08-01 | 11:15 | 2016-08-01 | 11:15 | 0 | 18 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Вязовый Гай-2" (ЧПО) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Вязовый Гай-2" (ЧПО) ПС 110/35/10 кВ "Колдыбань" (ЧПО) Под отключение попала: ПС 35/6 кВ "Колыванская". | Работала МТЗ. АПВ-успешно Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. |  | 3.14 | 3.14 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -3.14
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-01 | 11:20 | 2016-08-01 | 12:10 | 0.034722 | 20 | Т.О | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | МВ-35 кВ "Колыванская-1" | 35 | ПС | МВ-35 кВ "Колыванская-1" ПС 35/6 кВ "Гараевская" Под отключение попала: ПС 35/6 кВ Гараевская" ПС 35/6 кВ "Рассветская" | Работала ТО. 12:10 РПВ-успешно При осмотре ПС 35/6 кВ "Гараевская" выявлено отключена ВЛ-35кВ "Рассветская" работала ТО. РПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. | 7.87 |  | 7.87 | ТЧ | 1975 | АС-95 |  | 18.06.16 14.06.14 | 100 | 12.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ - нет. РПВ-успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ обнаружены разрушенные изоляторы на оп. №№ 110, 140, 143, 208. Замена запланирована при следующем ТР. |  |  | 0 | -7.87
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-01 | 12:35 | 2016-08-01 | 12:35 | 0 | 17 | Сработало указательное реле А.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1" | Сработало указательное реле А.О. АПВ-успешно Гроза, дождь, сильный порывистый ветер.Произведён осмотр ВЛ-6 кВ- на оп.№307/6 обнаружен расколотый изолятор Ф-"В",требуется замена. |  | 1.73 | 1.73 | ТЧ | 1973 | А-95 |  | 25.06.16 21.07.15 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сработало указательное реле А.О. АПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ обнаружен расколотый изолятор на оп. № 307/6. Замена запланирована при следующем ТР. |  |  | 0 | -1.73
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-01 | 12:26 | 2016-08-01 | 12:26 | 0 | 15 | Т.О | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО) | Работала Т.О. АПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. |  | 0.84 | 0.84 | ТЧ | 1971 | А-95 |  | 25.07.16 21.01.14 | 100 | 11.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ обнаружен провис проводов в пролете опор № 1705/4-1705/5, поврежден опорный изолятор в РВНО-6. Замена, изолятора, перетяжка проводов запланирована при следующем ТР. |  |  | 0 | -0.84
сентябрь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-09-11 | 21:49 | 2016-09-12 | 0:06 | 2:17 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "136-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "136-14" | Отключение ВЛ-6кВ "136-14" по защите "МТЗ". "АПВ"-неуспешное. В 22-32 "РПВ"- неуспешное. Произошло падение опоры ВЛ-6 кВ №63, стоящей в болотистой местности, в районе К-32 (м//ф нет). После отключения поврежденного участка ВЛ-6 кВ на опроре № 44, в 00-06 ВЛ-6кВ "136-14" включена в работу | 5.5 | 0.4 | 5.9 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -5.9
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-08 | 18:46 | 2016-07-08 | 19:20 | 0:34 | 17 | - | - | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 6(10) | ВЛ | ГПУ | Двухкратная остановка ГПУ, ДГУ энергокомплекса ООО "СЭС" при отключенном В-6 Ф.1, Ф.2 | 1.2 | 4.7 | 5.9 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -5.9
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-01 | 14:56 | 2016-08-01 | 14:56 | 0 | 61 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Утевка-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Утевка-1" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО). Под отключение попали: ПС 35/6кВ "Гагаринская", "Утевская", Покровская", | Работала МТЗ-1. АПВ-успешно Гроза, дождь, сильный порывистый ветер.Произведен осмотр уч.ВЛ от ПС "Нефтегорская"(ВПО) до ПС 35/6кВ "ДНС-1". Повреждений не обнаружено. Дальнейший осмотр запланирован на 02.08.16. |  | 7.69 | 7.69 | ТЧ | 1962 | АС-150 |  | 21.06.16 17.10.14 | 100 | 02.2017 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ-1. АПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -7.69
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-01 | 15:09 | 2016-08-01 | 15:38 | 0.020139 | 5 | Сработало указательное реле А.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Могутово" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Могутово" ПС 110/35/6 кВ "Подгорная". Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Могутовская",Т-2-Т "Неклюдовская". | Сработало указательное реле АО АПВ-не успешно. В15:38 РПВ-успешно Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр уч.ВЛ от ПС "Подгорная" до оп.№21. Повреждений не обнаружено. В 16:41 02.08.16г выполнен осмотр ВЛ-35 «Могутово» в полном объёме, замечаний послуживших причиной отключения не обнаружено. | 0.94 | 0.58 | 1.52 | ТЧ | 1967 | АС-150 |  | 2016-07-25 | 100 | 12.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 | ПУ3 | Сработало указательное реле АО. АПВ-не успешно. РПВ-успешно . Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. НА МВ-35кВ "Могутово" отсутствует электродвигатель заводки привода выключателя, что явилось причиной неуспешного АПВ. Замена МВ-35кВ "Могутово" включена в программу ППНЭ на 2019г. |  |  | 0 | -1.52
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-01 | 15:48 | 2016-08-01 | 16:12 | 0.016667 | 118 | Т.О | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Сарбай" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Сарбай" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО) Под отключение попали:ПС 35/6 кВ "БКНС", "Дерюжевка","Садовая", "Мочалеевка", "Сологаевка","Сургутская"(ПРЦЭиЭ№3). | В 15:42 работала ТО, АПВ-успешно. В 15:48 работала ТО, АПВ- нет. В 16:12 РПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. | 15.88 |  | 15.88 | ТЧ | 1996 | АС-95 |  | 21.03.16 19.11.14 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | РаботалаТО. АПВ -успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. Требуется вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0 | -15.88
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-01 | 20:02 | 2016-08-01 | 20:40 | 0.026389 | 4 | Т.О | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-322 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-322 ПС 35/6 кВ "Чубовка" | Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер.Произведен осмотр ВЛ, повреждений не обнаружено. | 0.89 |  | 0.89 | ТЧ | 1968 | А-70 |  | 29.07.16 26.11.15 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | РаботалаТО. АПВ -не успешно. РПВ-успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -0.89
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-02 | 9:50 | 2016-08-02 | 9:50 | 0 | 5 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Произведён осмотр ВЛ, видимых повреждений не обнаружено, кроме под оп.№ 145 обнаружены две погибшие птицы.(грачи) |  | 3.16 | 3.16 | ТЧ | 2012 | АС-95 |  | 02.07.16 14.10.14 | 100 | 01.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ -успешно. Причина: перекрытие токоведущих частей птицами в районе опоры № 145 привело к возникновению 2-х фазного КЗ и срабатыванию РЗА с успешным АПВ. |  |  | 0 | -3.16
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-03 | 7:16 | 2016-08-03 | 7:16 | 0 | 13 | Сработало указательное реле А.О.,Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Грековская" | Сработало указательное реле "АО", Т.О. АПВ-успешно. Гроза,сильный порывистый ветер. |  | 10.51 | 10.51 | ТЧ | 1979 | АС-70 |  | 04.06.16 19.01.15 | 100 | 01.2017 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | РаботалаТО. АПВ -успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ (после прохождения грозового фронта) обнаружены следы удара молнии на оп. № 84 отпайка к КТП-151 (разрушены юбки изоляторов фаз "А" и "В", следы КЗ) |  |  | 0 | -10.51
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-03 | 9:05 | 2016-08-03 | 9:07 | 0.0013889 | 13 | Сработало указательное реле А.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Грековская" | Сработало указательное реле "АО", . АПВ-не успешно.РПВ-успешно. Гроза,сильный порывистый ветер. При осмотре ВЛ обнаружено:на оп. № 84 (магистраль) разрушенные «юбки» изоляторов фазы «А» и «В», следы К.З на траверсе. | 3.5 |  | 3.5 | ТЧ | 1979 | АС-70 |  | 04.06.16 19.01.15 | 100 | 01.2017 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | РаботалаТО. АПВ - не успешно. РПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ обнаружены следы удара молнии на оп. № 84 отпайки к КТП-151 (разрушены юбки изоляторов фаз "А" и "В", следы КЗ) |  |  | 0 | -3.5
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-03 | 18:15 | 2016-08-03 | 18:15 | 0 | 2 | Сработало указательное реле А.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Городецк" | Сработало указательное реле "АО", Т.О. АПВ-успешно. Гроза,сильный порывистый ветер. |  | 0.07 | 0.07 | И | 1981 | опорные изоляторы ИО-10 на ТП-506/100 |  | 14.03.16 05.08.15 | 100 | 03.2017 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле "АО". АПВ -успешно. Причина: в результате прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в корпус ТП-506/100, вызваавшее разрушение гфарфоровой изоляции опорных изоляторов типа ИО-10 фаз "В" и "С" со смещением ошиновки 6кВ в УВН. Устранено 05.08.16 |  |  | 0 | -0.07
август | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-08-04 | 10:49 | 2016-08-04 | 12:35 | 0.073611 | 18 | Нет данных | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Черновка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Черновка"(СПО) ПС 35/10 кВ "КС-8" (ООО "Газпром Энерго") Под отключение попали: ВЛ-10 кВ Ф-9 ("АО "СНГ") ПС 35/10 кВ "Черновка" (СПО) | АПВ-не успешно. В 11:15 нагрузка ВЛ-35 "Черновка" переведена на ВЛ-35 "Большая Раковка-2" ПС 35/10 кВ "Большая Раковка"(СПО). Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. | 51.83 |  | 51.83 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -51.83
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-04 | 10:58 | 2016-08-04 | 10:58 | 0 | 41 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Якушкинская-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Якушкинская-1" ПС 110/35/6 кВ "Серноводская" (СПО) Под отключение попали : Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Якушкинская", "ФНС", "Обошинская". Под посадку напряжения попал: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Козловская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Орлянская" | Работала МТЗ-1. АПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. |  | 4.98 | 4.98 | ТЧ | 1970 | АС-120 |  | 12.07.16 25.05.16 | 100 | 05.2017 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ-1. АПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -4.98
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-04 | 19:55 | 2016-08-04 | 19:56 | 0.00069444 | 3 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-16 (АО "СНГ") ПС 110/35/10 кВ "Пестравка" (ЧПО) | Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Гроза,дождь,сильный порывистый ветер. |  | 0.05 | 0.05 | ТЧ | 2002 | АС-70 |  | 25.06.16 11.08.13 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | РаботалаТО. АПВ - не успешно. РПВ-успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. Требуется вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0 | -0.05
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-04 | 21:54 | 2016-08-04 | 23:59 | 0.086806 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 (АО "СНГ") ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (Жиг.П.О,) | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. 22:10 РПВ-не успешно. В 23:55 отключили уч.ВЛ-6 кВ Ф-5 после ЛР-6 .Уч. ВЛ-6 кВ Ф-5 от ПС110/35/6 кВ "Зольное" после ЛР-6 выведен в ремонт. В пролете оп. №15з-17з обрыв проводов, падение деревьев. 05.08.16 произвели восстановление обованных проводов. В 14:32 (05.08.) уч.ВЛ-6кВ Ф-5 после ЛР-6 в работе. Гроза,дождь, сильный порывистый ветер. | 0.31 |  | 0.31 | ТЧ | 1949 | А-35 |  | 09.07.16 08.10.15 | 100 | 01.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ - не успешно. РПВ - не успешно. Причина: в результате прохождение грозового фронта с сильными порывами ветра произошло падение двух деревьев на провода ВЛ в пролете опор №№ 15з-17з, что привело к обрыву проводов 3 фаз. Провода ВЛ восстановлены. Требуется вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0 | -0.31
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-04 | 22:29 | 2016-08-04 | 22:35 | 0.0041667 | 16 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-12 "Гражданский" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-12 "Гражданский" ПС 110/35/10кВ "Чапаевская" (ЧПО). Под посадку напряжения попало РУ-10кВ "Гражданское" | Работала МТЗ. РПВ-успешно. Гроза, дождь,сильный порывистый ветер. |  | 1.25 | 1.25 | ТЧ | 1968 | А-95 |  | 2015-09-09 | 100 | 11.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ - успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -1.25
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-04 | 23:40 | 2016-08-05 | 6:30 | 0.28472 | 9 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. В 23:56 РПВ-не успешно. Произвели осмотр ВЛ и обнаружили в пролете опор №2В-3В ветка дерева на проводах. Убрали. В 6:30 РПВ-успешно. Гроза, дождь,сильный порывистый ветер. | 13.7 |  | 13.7 | ТЧ | 1954 | А-95 |  | 19.06.2016 01.09.2015 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ- нет. РПВ-не успешно. Причина: в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер) произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 2В-3В, вызвавшее схлест проводов и 2-х фазное КЗ. Провода ВЛ не повреждены. На 2016г. запланирован КР (вырубка ДКР) ВЛ-6кВ Ф-1 ПС 35/6кВ "Сытовка" |  |  | 0 | -13.7
август | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-08-04 | 21:23 | 2016-08-04 | 21:23 | 0 | 25 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Дзержинская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Дзержинская" ПС 35/10 кВ "Ровное" (ЧПО) Под посадку напряжения попали: Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | В 21:23 прошла посадка напряжения по ВЛ-35 кВ "Дзержинская" ПС 35/10 кВ "Ровное"(ЧПО). Останавливались скважины по "Дзержинскому" м/р. Причина:на ПС 110/35/10 "Колдыбань" (ЧПО) производились переключения с понижением напряжения устройством РПН силового трансформатора. |  | 4.17 | 4.17 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате неисправности во внешних сетях |  |  | 0 | -4.17
август | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-08-05 | 1:10 | 2016-08-05 | 1:10 | 0 | 30 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Каменка" ВЛ-35 кВ "Елховка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Каменка"(АО "СНГ") ВЛ-35 кВ "Елховка"(АО "СНГ") ПС 110/35/10 кВ "Елховка" (СПО) Под посадку напряжения попали: ПС 35/6 кВ "Каменка, ПС 35/10 кВ "Волгановка". | В 1:10 прошла посадка напряжения по ВЛ-35 кВ "Каменка", ВЛ-35 кВ "Елховка" ПС 110/35/10 кВ "Елховка"(СПО) . Причина: аварийное отключение ВЛ-110кВ "Александровка-Садовая" на ПС 110кВ "Александровка" (работала 2 тс.ТЗНП. АПВ-успешно) (Димитровградское ПО ф-ла ПАО "МРСК Волги"- "Ульяновские РС". Причина АО:на оп.№107 ВЛ-110кВ "Садовая" ожог верхней фазы "В"; между виброгасителем и лодочкой расплетено 3 жилы провода в результате удара молнией во время грозы. На ПС 110/35/10 кВ "Елховка"(СПО) АВР-35 кВ-успешно. |  | 13.68 | 13.68 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0 | -13.68
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-06 | 4:46 | 2016-08-06 | 5:16 | 0.020833 | 52 | ЗМН | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 1,2 С.Ш-35 кВ | 35 | ПС | 1,2 С.Ш-35 кВ ПС 110/35/10 кВ "Елховка"(СПО) | В 4:46 появилось замыкание на "Землю" ф-"В". На ПС 35/10кВ "Волгановка" отработал АВР-10кВ (по низкому U отключился Ввод-10кВ Т-1-Т) Остановились скв. по "Волгановскому", "Северо-Каменскому", "Раковскому" м.р. "Земля" на ВЛ-35кВ "Каменка". В 7:40 ВЛ-35кВ "Каменка" выведена в ремонт. "Земли" на ПС "Елховка"(СПО) нет. При осмотре ВЛ обнаружено: в ПП-35 "Каменка" вышел из строя проходной изолятор ф-"В". В 14:00 ПП-35 кВ "Каменка" выведен в ремонт до 08.08.2016.В 15:20 вкл. в работу уч.ВЛ-35 кВ "Каменка" от ПС 35/6 кВ "Каменка" до ПП-35 кВ "Каменка"-"земли" нет. |  | 14.42 | 14.42 | ТЧ | 2012 | АС-120 |  | 19.07.2016 19.05.2015 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП9 |  |  | Работала ЗМН на ПС 35/10кВ "Волгановка" из-за посадки напряжения по причине появления "земли" на ВЛ-35кВ "Каменка". Причина: произошел пробой проходного изолятора фазы "В" в ПП-35кВ "Каменка" предположительно по причине несовершенства конструкции или технологии изготовления. |  |  | 0 | -14.42
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-06 | 9:50 | 2016-08-06 | 9:50 | 0 | 5 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-41 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-41 ПС 35/6 кВ "Дмитриевская" | Работала МТЗ.АПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ и ТП, причина: падение ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 53-54. |  | 3.01 | 3.01 | ТЧ | 1957 | А-95 |  | 2015-11-23 | 100 | 11.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ- успешно. Причина: в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер) произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 53-54, вызвавшее схлест проводов и 2-х фазное КЗ. Провода ВЛ не повреждены. |  |  | 0 | -3.01
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-07 | 8:52 | 2016-08-07 | 13:18 | 0.18472 | 2 | Сработало указательное реле А.О. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Аманак" | Сработало указательное реле "АО"АПВ- не успешно.\РПВ- не успешно. В 11:10 отключили ЛР 2/1 и в 11:19 поставили под напряжение уч. ВЛ-6 кВ ф-2 до ЛР 2/1. В 13:00 отключили ЛР-6 к ТП-18/63 (в ТП обнаружены сгоревшие ПК-6) и поставили ВЛ-6 кВ под напряжение. | 2.24 |  | 2.24 | ТЧ | 1975 | А-70 |  | 14.07.2016 01.06.2015 | 100 | 05.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле "АО"АПВ- не успешно. РПВ- не успешно. Причина: в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер) произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 205/6-205/7, вызвавшее схлест проводов и 2-х фазное КЗ. На проводах ВЛ видны следы КЗ. |  |  | 0 | -2.24
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-07 | 21:14 | 2016-08-07 | 21:14 | 0 | 5 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | Работала МТЗ АПВ-успешно. Осмотр ВЛ будет произведён 08.08.2016 г. |  | 3.06 | 3.06 | ТЧ | 2012 | АС-95 |  | 02.08.2016 14.10.2014 | 100 | 01.2017 | 0 |  | КП25 |  |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. При осмотре ВЛ повреждений и следов, вызвавших АО не обнаружено. Погодные условия в момент отключения нормальные. |  |  | 0 | -3.06
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-07 | 21:16 | 2016-08-07 | 21:16 | 0 | 17 | Сработало указательное реле А.О. | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Богдановка-2" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | Сработало указательное.реле "АО". АПВ-успешно. Произвели осмотр и обнаружили попадание животного ( хорек ) на токоведущие части ВВ-35 Т-1-Т. |  | 2.6 | 2.6 | В | 2010 | ВВ-35 Т-1-Т ВВН-СЭЩ-П-31,5/160 УХЛ-1 | ЗАО "Электрощит" | 01.08.2016 11.09.2015 | 100 | 02.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сработало указательное.реле "АО". АПВ-успешно. Причина: попадание животного ( хорек ) на токоведущие части ВВ-35 Т-1-Т. |  |  | 0 | -2.6
август | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-08-08 | 4:55 | 2016-08-08 | 4:55 | 0 | 37 | 1ст ТЗНП. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Чапаевская-Снисски-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Чапаевская-Снисски-2" ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская"(ЧПО) Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО), Ф-14,Ф-15,Ф-16,Ф-17,Ф-18 (ОАО "СНГ") ПС 35/6 кВ "Медведевская". | Работала 1ст.ТЗНП АПВ-успешно. |  | 2.58 | 2.58 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -2.58
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-08 | 11:10 | 2016-08-08 | 11:47 | 0.025694 | 7 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "Малиновская" | Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Произвели осмотр ВЛ повреждений не обнаруженно. | 1.27 |  | 1.27 | ТЧ | 1983 | А-95 |  | 15.06.2016 03.06.2015 | 100 | 03.2017 | 0 |  | КП25 |  |  | Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. При осмотре ВЛ повреждений и следов, вызвавших АО не обнаружено. Погодные условия в момент отключения нормальные. |  |  | 0 | -1.27
август | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-08-08 | 18:38 | 2016-08-08 | 18:38 | 0 | 4 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Яблоневская" (Жиг.П.О.) | В 18:38 прошла посадка напряжения, останавливались скв.по м/р "Яблоневый Овраг" . Жигулевское ПО посадку напряжения не подтверждают. |  | 0.22 | 0.22 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0 | -0.22
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-09 | 9:55 | 2016-08-09 | 10:13 | 0.0125 | 14 | Указательное реле не сработало. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Грековская" | Указательное реле не сработало. АПВ-не успешно . РПВ-успешно. После включения появилось замыкание на "Землю" ф-"В" на С.Ш-6кВ ПС "Грековская". Причина: на оп.№33(отпайка на ТП-140) разрушен опорный изолятор ф-"В".Провод лежит на траверсе. 09.08.16 произвели замену дефектного изолятора, крепление провода на оп.№33."Земли" нет. |  | 3.96 | 3.96 | ТЧ | 1979 | АС-70 |  | 03.08.2016 19.01.2015 | 100 | 01.2017 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Указательное реле не сработало. АПВ-не успешно . РПВ-успешно. После включения появилось замыкание на "Землю" ф-"В" на С.Ш-6кВ ПС "Грековская". Причина: в результате прохождения грозового фронта произошло попадание молнии в оп.№33(отпайка на ТП-140), разрушен опорный изолятор ф-"В".Провод лежит на траверсе. Произведена замена дефектного изолятора, крепление провода на оп.№33. |  |  | 0 | -3.96
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-11 | 4:20 | 2016-08-11 | 4:49 | 0.020139 | 8 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. РПВ-успешно. Причина: в пролётах оп. №9Е-10Е на ВЛ лежит дерево. Убрали. | 1.11 |  | 1.11 | ТЧ | 1954 | А-95 |  | 19.06.2016 01.09.2015 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- нет. РПВ-не успешно. Причина: в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер) произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 9Е-10Е, вызвавшее схлест проводов и 2-х фазное КЗ. Провода ВЛ не повреждены. На 2016г. запланирован КР (вырубка ДКР) ВЛ-6кВ Ф-1 ПС 35/6кВ "Сытовка" |  |  | 0 | -1.11
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-11 | 10:45 | 2016-08-11 | 10:45 | 0 | 55 | Сработало указательное реле А.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-19 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-19 ПС 35/6 кВ "Малиновская" | Сработало указательное реле "Авар.откл". АПВ-успешно. Причина:Гроза,сильный порывистый ветер. |  | 4.12 | 4.12 | ТЧ | 1988 | АС-70, А-95 |  | 14.03.2016 18.09.2014 | 100 | 04.2017 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле "Авар.откл". АПВ-успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -4.12
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-11 | 18:31 | 2016-08-11 | 18:31 | 0 | 7 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Казанская" | Работала МТЗ.АПВ-успешно. Гроза,сильный порывистый ветер. Осмотр ВЛ запланирован на 12.08.2016г |  | 1.23 | 1.23 | ТЧ | 1987 | АС-50 |  | 14.03.2016 07.04.2015 | 100 | 11.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле "Авар.откл". АПВ-успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -1.23
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-11 | 19:05 | 2016-08-11 | 19:05 | 0 | 17 | Посадка напряжения | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-9 (А.О. СНГ) ПС 35/10 кВ "Черновка" (СПО) | Прошла посадка напряжения в 19:05,останавливались скважины. Причина: системная посадка в сетях Самарского П.О. ВЛ-10 кВ Ф-9 не отключался. Гроза,сильный порывистый ветер. |  | 26.23 | 26.23 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0 | -26.23
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-11 | 19:20 | 2016-08-11 | 19:20 | 0 | 10 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Якушкинская" | Работала МТЗ.АПВ-успешно. Гроза,сильный порывистый ветер. Осмотр ВЛ запланирован на 12.08.2016г |  | 1.3 | 1.3 | ТЧ | 1978 | АС-70 |  | 09.03.2016 03.12.2015 | 100 | 11.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -1.3
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-11 | 19:00 | 2016-08-11 | 19:00 | 0 | 6 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Боровская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Боровская" ПС 35/6 кВ "ФНС" Под отключение попала: ПС 35/6 кВ "Боровская" | Работал МТЗ.АПВ-успешно. Гроза,сильный порывистый ветер. Осмотр ВЛ запланирован на 12.08.2016г |  | 1.11 | 1.11 | ТЧ | 1976 | АС-95 |  | 06.11.2016 18.09.2014 | 100 | 11.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -1.11
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-11 | 19:23 | 2016-08-11 | 19:23 | 0 | 30 | 1 СТ.МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Якушкинская-1" ВЛ-35 кВ "Якушкинская-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Якушкинская-1" ВЛ-35 кВ "Якушкинская-2" ПС 110/35/6 кВ "Серноводская" (СПО) Под отключение попали : ПС 35/6 кВ "Якушкинская", "ФНС", "Боровская","Обошинская". | Работала 1 ст.МТЗ. АПВ-успешно. Гроза,сильный порывистый ветер. Осмотр ВЛ запланирован на 12.08.2016г |  | 3.29 | 3.29 | ТЧ | 1970 | АС-120 |  | 2016-07-12 | 100 | 09.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ-1. АПВ-успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -3.29
август | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-08-12 | 16:26 | 2016-08-12 | 16:26 | 0 | 23 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Елховка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Елховка"(АО "СНГ") ПС 110/35/10 кВ "Елховка" (СПО) Под посадку напряжения попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Каменка, Т-2-Т ПС 35/10 кВ "Волгановка". | В 16:26 прошла посадка напряжения по ВЛ-35 кВ "Елховка" ПС 110/35/10 кВ "Елховка"(СПО) . На ПС 35/10 кВ "Волгановка" АВР-10 кВ успешно. Причина: аварийное отключение ВЛ-110кВ "Черемшанская-Н.Майна-2" на ПС 110кВ "Н.Майна". (Димитровградское ПО ф-ла ПАО "МРСК Волги"- "Ульяновские РС"). |  | 5.33 | 5.33 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0 | -5.33
август | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-08-13 | 13:29 | 2016-08-13 | 13:29 | 0 | 3 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ "Яблоневская" (Жиг.ПО) | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Яблоневская" (Жиг.ПО) ПС 110/35/10 кВ "Александровка" (Жиг.ПО). Под отключение попала: ПС 35/6 кВ "Яблоневская"(Жиг.ПО): ВЛ-6 кВ Ф-2,Ф-3 (АО "СНГ"). | Работала Т.О. АПВ-не успешно. 13:40 РПВ- успешно. АВР-6кВ на ПС 35/6кВ "Яблоневская"-успешно. Причина:неисправность Т-1-Т на ПС 35/6кВ "Гл.Карьер"(ЗАО "ЖСМ"). |  | 0.18 | 0.18 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -0.18
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-14 | 12:15 | 2016-08-14 | 12:52 | 0.025694 | 11 | Сработало указательное реле А.О. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Тимашево-Западная" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Тимашево-Западная" ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская". Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Западная". | Сработало указательное реле "АО". АПВ-не успешно. В 12:52 на ПС 35/6 кВ "Западная" нагрузка 1СШ-6 кВ переведена на Т-2-Т. Причина: обрыв грозотроса в пролётах оп.№6-7. С 15:00 до 15:30 демонтаж грозотроса в пролёте оп.№6-7. В 17:26 восстановлена нормальная схема эл. снабжения по ВЛ-35 кВ "Тимашево-Западная". | 2.6 |  | 2.6 | ТЧ | 1957 | ПС-35 |  | 2015-12-11 | 100 | 04.2017 | 0 |  | КП23 |  |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле "АО". АПВ-не успешно. В 12:52 на ПС 35/6 кВ "Западная" нагрузка 1СШ-6 кВ переведена на Т-2-Т. Причина: в результате старения и износа произошел обрыв грозотроса в пролётах оп. №№ 6-7 с последующим перекрытием токоведущих частей. Эксплуатация грозотроса свыше нормативного срока - 59 лет (норм. срок -25 лет) |  |  | 0 | -2.6
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-07 | 16:06 | 2016-07-07 | 16:06 | 0:00 | 39 | - | - | Технология | СУ ЭЦН ЦДНГ-3 | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при прохождении грозового фронта. Шторм.предупреждение, бюллетень погоды №188 от 06.07.16г. | 0.9 | 4.9 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -5.8
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-15 | 11:46 | 2016-08-15 | 11:46 | 0 | 14 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Шумалгинская" | Работала МТЗ.АПВ-успешно. Причина:в пролете оп.№200/75-200/76 под ВЛ лежит дерево.Сильный,порывистый ветер. |  | 1.29 | 1.29 | ТЧ | 1994 | АС-70 |  | 2016-06-23 | 100 | 01.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер) произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 200/75-200/76, вызвавшее схлест проводов и 2-х фазное КЗ. Провода ВЛ не повреждены. |  |  | 0 | -1.29
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-07-19 | 14:32 | 2016-07-19 | 15:20 | 0:48 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №235 ВЛ-6 ф.235-07 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.235-07 | Выход из строя ввод. ав.0,4кВ – (тип ВА55-43 )1600А на к 73 КТПН-6/0.4кВ №1. Заменили ввод.АВ-1600 А. | 0.6 | 5.2 | 5.8 | ЗА | 6 лет | ВА-55-43-1600А | Самара | ТО – 21.04.16 ТР – 02.10.13 | 50 | ТО – 04.2017 ТР – 10.2016 | 2 шт. (11.10.2012; 06.10.2014) | 06.07.2016-ТВО | КП24 | [5 empty] | 0 | -5.8
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-15 | 13:15 | 2016-08-15 | 13:15 | 0 | 29 | 3 ст.МТЗ | АПВУ | Внешние сети | СЭВ-110 | 110 | ПС | СЭВ-110 ПС 110/35/6 кВ "Радаевская". Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Радаевская",ПС 35/6 кВ "Малиновская", "Ивановская",Т-2-Т ПС 35/6 кВ "ЦСП"(ПРЦЭиЭ№3),ВЛ-110 кВ "Красносельская"(СПО), С-2-Т ПС 110/35/10 кВ "Елховка"(СПО), Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Каменка",Т-2-Т ПС 35/10 кВ "Волгановка". | Работала 3 ст.МТЗ. АПВ-успешно. ПС 35/10 кВ "Волгановка"- АВР-10 кВ успешно.Причина: на оп.№181 ф-"С" ВЛ-110кВ "Кошки"(СПО) следы перекрытия на гирлянде изоляторов. (в результате жизнедеятельности птиц). |  | 6.3 | 6.3 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -6.3
август | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-08-15 | 15:17 | 2016-08-15 | 15:17 | 0 | 17 | Посадка напряжения | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-10кВ Ф-11 "Гражданский" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-11 "Гражданский" ПС 110/35/10кВ "Чапаевская" (ЧПО). Под посадку попало РУ-10кВ "Гражданское" | В 15:17 прошла посадка по ВЛ-10кВ Ф-11 "Гражданский". Останавливались скважины на Ф-13,Ф-14 РУ-10кВ "Гражданское". Произведен осмотр эл.оборудования РУ-10 кВ-замечаний не обнаружено. Произведен осмотр Ф-13,Ф-14-замечаний нет.Причина:системная посадка в сетях Чапаевского П.О. |  | 1.3 | 1.3 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0 | -1.3
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-17 | 12:52 | 2016-08-17 | 13:16 | 0.016667 | 2 | МТЗ-1 | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 35/6 кВ "Запрудная" | Работала МТЗ-1. АПВ-не успешно. РПВ успешно. Произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. | 0.83 |  | 0.83 | ТЧ | 1976 | А-70 |  | 02.03.16 05.08.15 | 100 | 03.2017 | 0 |  | КП25 |  |  | Работала МТЗ-1. АПВ - не успешно. РПВ-успешно. Причина: при осмотре ВЛ повреждений и следов КЗ не обнаружено. 18.08.16 был проведен повторный осмотр ВЛ с применением тепловизора, повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -0.83
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-18 | 17:30 | 2016-08-18 | 19:03 | 0.064583 | 15 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | РП-10-2/3 ВЛ-10 кВ Ф-9 | 6(10) | РП | РП-10-2/3 ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС 35/10 кВ "Чёрновка (СПО) | Работала МТЗ. АПВ -не успешно. РПВ- успешно. Произведён осмотр уч. ВЛ-10 кВ Ф-9 от РП-10-2/3 до оп.№914/1 повреждений не обнаружено. | 94.26 |  | 94.26 | ТЧ | 1983 | АС-70 |  | 2016-07-12 | 100 | 10.2017 | 0 |  | КП25 |  |  | Работала МТЗ. АПВ - не успешно. РПВ-успешно. Причина: при осмотре ВЛ повреждений и следов КЗ не обнаружено. |  |  | 0 | -94.26
август | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-08-21 | 5:14 | 2016-08-21 | 5:14 | 0 | 123 | 1ст.ТЗНП, 1ст.МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Коханы-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-1 (ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС) Под отключение попали:С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Подгорная", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Лугань", С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО) ,ПС 35/6 кВ "Марьевская","Елховская", "Гребенная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк", ПС 35/6 кВ "Бирюковская","Северо-Максимовка", "Ново-Ключевская","Восточная-Черновка", "Сброс". | Работала 1ст.ТЗНП, 1ст.МТЗ. АПВ-успешно. Причина: на оп.№29 обнаружены следы замыкания ф-"С" в результате удара молнии. |  | 33.44 | 33.44 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -33.44
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-21 | 15:15 | 2016-08-21 | 15:15 | 0 | 9 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Коммунарская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Коммунарская" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6кВ "Широкинская" Т-2-Т ПС 35/6кВ "Коммунарская" | Работала МТЗ-1. АПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. |  | 0.67 | 0.67 | ТЧ | 2011 | АС-120 |  | 19.02.2016 11.12.2014 | 100 | 12.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ-1. АПВ-успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -0.67
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-21 | 15:47 | 2016-08-21 | 17:50 | 0.085417 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-22 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-22 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно РПВ-не успешно. Причина: на ЛР-9(уч.ВЛ после ПП-6) разрушены опорные изоляторы Ф-"А". Ф-"В". ОПН-6кВ ф-"А". Произвели замену дефектных изоляторов, демонтаж ОПН. В 23:18 Вкл. ПП-6. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. | 43.02 | 1.87 | 44.89 | ТЧ | 1994 | АС-70 |  | 13.03.2016 18.02.2015 | 100 | 09.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно, РПВ-успешно. Причина: в результате прохождения грозового фронтаи попадания молний в оборудование ВЛ произошло разрушение опорных изоляторов фаз "А" и "В", ОПН-6 фазы "А" на ЛР-9 (уч. ВЛ после ПП-6). Произведена замена поврежденного электрооборудования. |  |  | 0 | -44.89
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-21 | 15:52 | 2016-08-21 | 15:52 | 0 | 6 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-23 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-23 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. |  | 0.79 | 0.79 | ТЧ | 1981 | АС-70 |  | 28.03.2016 06.11.2015 | 100 | 09.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -0.79
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-21 | 15:55 | 2016-08-21 | 15:55 | 0 | 10 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. |  | 2.14 | 2.14 | ТЧ | 1980 | АС-95 |  | 07.03.2016 06.11.2015 | 100 | 09.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. |  |  | 0 | -2.14
август | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-08-21 | 15:40 | 2016-08-21 | 15:40 | 0 | 35 | 1 ст. Д.З (дистанционная защита) | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Вершины"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Вершины"(ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Просвет" (МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО): ВЛ-6 кВ Ф-27,35,38,31 (Энергоцех№2), ПС 35/6кВ "Утевская", "Гагаринская", "Покровская", "ДНС-1",Город-2", "Кулешовская","Ветлянская", "Верхне-Ветлянская", С-1-Т ПС110/35/10 кВ "Алексеевка"(ВПО): ПС 35/6кВ "Субботинская", "Грековская". | Работала 1ст.Д.З. (дистанционная защита). АПВ- успешно. Причина: в пролете оп.№185-186 обнаружены следы замыкания на проводе нижней ф-"А" в результате грозового перенапряжения. Ремонт провода запланирован на сентябрь 2016 г. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. |  | 12.69 | 12.69 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -12.69
август | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-08-21 | 15:40 | 2016-08-21 | 15:40 | 0 | 34 | 1 ст.З.З | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Алексеевка-1"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Алексеевка-1"(ВПО) ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО). Под отключение попали: С-1-Т ПС110/35/10кВ "Алексеевская"(ВПО): "Субботинская", "Грековская", "Алексеевская", Т-2-Т "Верхне-Ветлянская". | Работала 1 ст.З.З . АПВ- успешно. Причина: повреждение на ВЛ-110кВ "Герасимовка" (ПАО "Оренбургнефть"). ВЛ-110кВ "Герасимовка" (ПАО "Оренбургнефть") последовательно подключена через СМВ-110 на ПС 110кВ "Алексеевка" к ВЛ-110кВ "Алексеевка-1". СМВ на ПС "Алексеевка" не имеет устройств РЗиА для защиты ВЛ-110кВ "Герасимовка". Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. |  | 10 | 10 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -10
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-21 | 16:45 | 2016-08-21 | 17:05 | 0.013889 | 63 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Ветлянка-2" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Ветлянка-2" ПС 35/6 кВ "ДНС-1" Под отключение попали: ПС 35/6кВ "Город-2", "Кулешовская", "Ветлянская", Т-1-Т "Верхне-Ветлянская"., | Работала МТЗ. РПВ-успешно Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. | 14.99 |  | 14.99 | ТЧ | 1976 | АС-95 |  | 2016-04-20 | 100 | 09.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ВЛ. При осмотре ВЛ повреждений и следов КЗ не обнаружено. |  |  | 0 | -14.99
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-21 | 16:00 | 2016-08-21 | 16:00 | 0 | 6 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно Причина: разрушен натяжной изолятор Ф-"В" на оп.№5 отпайки от оп.№50. 22.08.16 произвели замену дефектного изолятора. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. |  | 0.58 | 0.58 | ТЧ | 1993 | А-70 |  | 16.03.2016 30.12.2015 | 100 | 09.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: в результате прохождения грозового фронтаи попадания молний в оборудование ВЛ произошло разрушение натяжного изолятора ПС-70 фазы "В" на опоре № 5 (отп. от опоры № 50). Произведена замена поврежденного изолятора. |  |  | 0 | -0.58
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-21 | 20:00 | 2016-08-21 | 20:20 | 0.013889 | 72 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | СВВ-35 кВ | 35 | ПС | СВВ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ДНС-1" Под отключение попали: ПС 35/6кВ "Город-2", "Кулешовская", "Ветлянская", Т-1-Т "Верхне-Ветлянская" | Работала МТЗ. РПВ-успешно Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. | 16.32 |  | 16.32 | В | 2010 | ВВН-СЭЩ-П-31,5/1600 УХЛ-1 | ЗАО "Электрощит", Самара | 15.07.2016 09.06.2015 | 100 | 09.2016 | 0 |  | КП11 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Причина: прохождение грозового фронта, вызвавшее возникновение перенапряжения на ПС. При осмотре ПС повреждений и следов КЗ не обнаружено. |  |  | 0 | -16.32
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-08-15 | 16:50 | 2016-08-15 | 17:00 | 0:10 | 13 | - | - | Технология | ДЭС К-25 Катыльгинского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | Аварийное отключение-остановка. ДГУ № 3 по превышению температуры, ост. ДГУ № 2 не справился с нагрузкой | 2.6 | 3.1 | 5.7 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -5.7
август | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-08-26 | 17:50 | 2016-08-26 | 17:50 | 0 | 8 | 3 ст.ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Жигулёвск-Зольное" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Жигулёвск-Зольное" Жиг.ГЭС (Русгидро) Под отключение попали:Ф-1,2,4,5 (СНГ)ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (Жиг.ПО), ПС35/6 кВ "Стрельная". | Работала 3 ст.ТЗНП, АПВ- успешно. Причина: перекрытие на оп.№215 гирлянды изоляторов, шлейфа, траверсы, провода материалами жизнедеятельности птиц. |  | 0.22 | 0.22 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -0.22
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-26 | 16:52 | 2016-08-26 | 16:55 | 0.0020833 | 16 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 Т-1-Т | 35 | ПС | МВ-35 Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Восточная". Под отключение попали:Т-1-Т ПС35/6 кВ "Восточная" | Произошёл срыв защёлки привода МВ-35 Т-1-Т во время отключения МВ-35 "Кожемяки". | 0.32 | 3.01 | 3.33 | В | 1971 | С-35М-630-10/ПРН-2 |  | 30.10.2015 23.05.2015 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП23 |  |  | При производстве переключений на ПС 35/6кВ "Восточная" (во время включения МВ-35кВ "Кожемяки") в интервале 1 сек. произошло отключение МВ-35кВ Т-1-Т. Причина: в результате старения и износа произошло стачивание зацепной части защелки привода МВ-35 Т-1-Т. В результате отключения МВ-35кВ "Кожемяки" произошел штатный динамический удар груза привода, приведший к легкой резонансной вибрации 1 СШ-35кВ, достаточной для срыва дефектоной запорной защелки привода МВ-35 Т-1-Т ПС 35/6кВ "Восточная". |  |  | 0 | -3.33
август | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-08-28 | 5:15 | 2016-08-28 | 5:15 | 0 | 75 | 1 ст.ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Коханы-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-1 (ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС) Под отключение попали:С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Подгорная", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Лугань", С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО) ,ПС 35/6 кВ "Марьевская","Елховская", "Гребенная", ПС 35/6 кВ "Бирюковская","Северо-Максимовка", "Ново-Ключевская","Восточная-Черновка","Сброс". | Работала 1 ст.ТЗНП. АПВ-успешно. Персоналом ПРЦЭиЭ№1 произведен осмотр ПС110/35/6кВ "Лугань" (АО "СНГ"), "Подгорная"(АО "СНГ"). Замечаний нет. Причина: на оп.№90 обнаружены следы перекрытия гирлянды нижней ф-"С" (в результате жизнедеятельности птиц). |  | 23.53 | 23.53 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -23.53
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-28 | 5:02 | 2016-08-28 | 5:02 | 0 | 1 | МТЗ-1 | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-10 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35/10 кВ "Петрухновская" | Работала МТЗ-1. АПВ-успешно. Произвели осмотр ВЛ и обнаружили под опорой №400/57пн мертвую птицу. |  | 0.12 | 0.12 | ТЧ | 2011 | АС-70 |  | 18.06.16 20.09.14 | 100 | 09.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ-1. АПВ -успешно. Причина: перекрытие токоведущих частей в результате попадания птицы в районе опоры № 400/57пн, что привело к возникновению 2-х фазного КЗ и срабатыванию РЗА с успешным АПВ. |  |  | 0 | -0.12
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-28 | 11:04 | 2016-08-28 | 11:17 | 0.0090278 | 3 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. В 11:17 РПВ-успешно. После включения появилось замыкание на "землю" фаза "В". Сильный порывистый ветер. Произвели осмотр ВЛ и обнаружили в пролете опор №4Е-5Е упало дерево. На опоре №5Е погнуло траверсу, сорвало изолятор провод лежит на траверсе. Траверса нуждается в замене. В 14:15 Участок ВЛ-6 кВ после ПП-1 и ПП-3 выведен в ремонт. 29.08.2016г произвели замену дефектной траверсы. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения. | 0.01 | 0.22 | 0.23 | ТЧ | 1955 | А-95 |  | 02.02.16; 28.08.15 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. (АПВ-нет). РПВ-успешно. Причина: Под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падение дерева на провода ВЛ-6кВ в пролёте опор №№4Е-5Е, приведшее к схлесту проводов и 2х фазному КЗ. На опоре № 5Е погнуло траверсу, сорвало изолятор. После РПВ появилось замыкание на "землю". 29.08.16 произвели работы по замене поврежденного оборудования. |  |  | 0 | -0.23
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-29 | 13:29 | 2016-08-29 | 19:10 | 0.23681 | 5 | Т.О. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 ПС 35/6 кВ "Елховская" | Работала Т.О. АПВ-не успешно. 13:50 РПВ-не успешно. Сильный порывистый ветер. Причина: в пролете оп.№95-96 сухое дерево на проводах ВЛ. Убрали. | 11.69 |  | 11.69 | ТЧ | 1985 | АС-70 |  | 2016-06-30 | 100 | 06.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ- не успешно. Причина: Под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падение сухого дерева на провода ВЛ-6кВ в пролёте опор №№ 95-96, приведшее к схлесту проводов и 2х фазному КЗ. |  |  | 0 | -11.69
август | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-08-30 | 5:25 | 2016-08-30 | 5:25 | 0 | 57 | 1 ст. З.З | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Коханы-2"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-2"(ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец"(МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ"УКПН-2, С-2-Т ПС110/35/6кВ "Коханы"(ВПО), ВЛ-6 кВ Ф-65, Ф-67(АО "СНГ") ПС 35/6кВ "Ключевская" Городецк", "Жуково", "Теребилово"(ПРЦЭиЭ№5) | Работала 1 ст. З.З.. АПВ-успешно. Персоналом ПАО "МРСК ВОЛГИ" произведен осмотр ВЛ-110 кВ "Коханы-2", обнаружен след перекрытия между проводом (ф-А) и траверсой на оп.№70 продуктами жизнедеятельности птиц. Ремонт не требуется. |  | 11.69 | 11.69 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -11.69
сентябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-09-01 | 8:02 | 2016-09-01 | 11:20 | 0.1375 | 6 | Сработало указательное реле А.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1" | Сработало Указательное реле "Авар.откл". АПВ-не успешно. В 8:23 РПВ-успешно. В 8:25 АПВ-не успешно. Произвели осмотр ВЛ и обнаружили: на оп.№812/44 провод ВЛ-6 кВ фаза «В» отгорел, тяжением вытянул вязку, в результате чего возник провис провода с замыканием проводов других фаз. С 10:06 до 11:13 произвели работы по устранению повреждения. | 15.57 |  | 15.57 | ТЧ | 1974 | А-95 |  | 26.07.16; 07.11.14 | 100 | 11.2016 | 0 |  | КП23 |  |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле "АО". АПВ-не успешно. Причина: в результате физического старения произошло прогорание, появление токопроводящей углеродной дорожки на изоляторе фазы "В" на опоре № 812/44, что привело к разрушению вязки провода, последующему провису провода и замыканию проводов других фаз. |  |  | 0 | -15.57
сентябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-09-01 | 17:25 | 2016-09-01 | 17:50 | 0.017361 | 2 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 (АО "СНГ) ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (Жиг.ПО) | Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ- успешно. В 18:06 АПВ-не успешно. Сильный дождь, порывистый ветер. Произвели осмотр ВЛ и обнаружили на 3-х проводах портала ТП 6/0.4кВ №10 лежит ветка дерева. Ветка дерева снята. | 0.1 |  | 0.1 | ТЧ | 1949 | А-70 |  | 2016-08-16 | 100 | 01.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ- успешно. Причина: Под действием дождя и сильного порывистого ветра произошел слом и падение ветки дерева напровода ВЛ портала ТП 6/0,4кВ № 10, приведшее к 3-х фазному КЗ. Требуется вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0 | -0.1
сентябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-09-02 | 5:13 | 2016-09-02 | 8:50 | 0.15069 | 2 | Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 (АО "СНГ) ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (Жиг.ПО) | Работала Т.О. АПВ-не успешно. В 5:44 РПВ- не успешно. В 8:50 откл.ЛР-21, Вкл ПП-5. (уч.ВЛ после ЛР-21 запитан от ВЛ-6кВ Ф-5 ПС «Зольное»). Причина: в пролете оп.№11А-12А сухое дерево на проводах. Убрали. Дождь, сильный порывистый ветер. Восстановлена нормальная схема эл. снабжения. | 0.84 |  | 0.84 | ТЧ | 1950 | А-70 |  | 2016-08-16 | 100 | 01.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ- не успешно. Причина: Под действием дождя и сильного порывистого ветра произошел слом и падение ветки дерева напровода ВЛ в пролете опор №№ 11А-12А, приведшее к схлесту проводов и 2-х фазному КЗ. Требуется вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0 | -0.84
сентябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-09-02 | 8:15 | 2016-09-02 | 9:55 | 0.069444 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Стрельная" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Стрельная" ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (Жиг.ПО) Под отключение попала: ПС 35/6 кВ "Стрельная" | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ-не успешно. В 9:55 нагрузки ВЛ-6кВ Ф-1, Ф-3,Ф-2 переведены на ВЛ-6кВ Ф-1,Ф-2. ПС "Зольное"(Жиг.ПО), Дождь, сильный порывистый ветер.Произведен осмотр ВЛ. В пролете оп.№66-67 сухое дерево на проводах. Убрали. Восстановлена нормальная схема эл. снабжения. | 0.44 |  | 0.44 | ТЧ | 1965 | АС-120 |  | 29.03.16; 03.10.15 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ- не успешно. Причина: Под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падение сухого дерева напровода ВЛ в пролете опор №№ 66-67, приведшее к схлесту проводов и 2-х фазному КЗ. Требуется вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0 | -0.44
сентябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-09-02 | 8:10 | 2016-09-02 | 20:06 | 0.49722 | 8 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. РПВ- не успешно. Причина в результате падения деревьев: повреждена траверса на оп.№19; поврежден приемный портал на ТП-15; слетел изолятор Ф-В на оп.№46; обрыв проводов ф-"А","В","С" в пролете оп.№9Е-10Е. С 13:10 до 19:25 произвели восстановление дефектов на ВЛ. Дождь, сильный порывистый ветер. В 16:07 введен в работу уч.ВЛ от ПП-6 до ПП-7. В 20:40 восстановлена нормальная схема эл. снабжения. | 21.76 |  | 21.76 | ТЧ | 1954 | А-95 |  | 11.08.2016 01.09.2015 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- нет. РПВ-не успешно. Причина: в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер) произошло падение деревев на провода ВЛ. В результате повреждена траверса на опоре № 19; поврежден приемный портал на ТП-15; слетел изолятор Ф-В на оп.№46; обрыв проводов ф-"А","В","С" в пролете оп.№9Е-10Е. Повреждения устранены. На 2016г. запланирован КР (вырубка ДКР) ВЛ-6кВ Ф-1 ПС 35/6кВ "Сытовка" |  |  | 0 | -21.76
сентябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-09-02 | 8:12 | 2016-09-02 | 9:22 | 0.048611 | 1 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. РПВ- не успешно. В 9:20 откл.ПП-8. Причина: в пролете оп.№10а-11а (уч.ВЛ после ПП-8) в результате падения дерева сломана оп.№11а, оборваны провода на оп.№10а. С 12:05 до 12:35 произвели разборку шлейфов ВЛ на оп.№12а в сторону оп.№11а. В 12:40 Вкл ПП-2.(введен в работу уч.ВЛ после оп.№12а . Скв. в простое нет. Дождь, сильный порывистый ветер. | 0.08 |  | 0.08 | ТЧ | 1955 | А-95 |  | 02.02.16; 28.08.15 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. (АПВ-нет). РПВ-успешно. Причина: под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падение дерева на провода ВЛ-6кВ в пролёте опор №№10А-11А, что привело к слому опоры № 11А и обрыву проводов на опоре № 10А. Произведены работы по восстановлению поврежденного оборудования. |  |  | 0 | -0.08
сентябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-09-02 | 11:05 | 2016-09-02 | 14:26 | 0.13958 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (Жиг.ПО) Под отключение попал: уч.ВЛ-6кВ Ф-4 после ЛР-21. | Работала МТЗ. РПВ-не производили. Причина: в результате падения дерева в пролете оп.№18з-19з обрыв проводов ф-"А","В","С". (провода оборваны на оп.№18з в сторону оп.№19з). Скв. в простое нет.Восстановление запланировано на 05.09.16. Дождь, сильный порывистый ветер. | 1.34 |  | 1.34 | ТЧ | 1949 | А-35 |  | 04.08.16 08.10.15 | 100 | 01.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ - не успешно. РПВ - не производили. Причина: в результате сильного порывистого ветра произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 18з-19з, что привело к обрыву проводов 3 фаз. Провода ВЛ восстановлены. Требуется вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0 | -1.34
май | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-05-23 | 7:47 | 2016-05-23 | 10:14 | 2:27 | 17 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС К-136 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.136-06 | Оп.№4 ф.В сорван изолятор, схлест проводов. | 5.45 |  | 5.45 | И | 1986 | ВЛ |  | 2016-05-20 | 100 | 2017 | 0 | 2016-05-20 | КП24 | [5 empty] | 0 | -5.45
сентябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-09-02 | 19:29 | 2016-09-02 | 19:30 | 0.00069444 | 6 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | МВ-6 кВ Ввод-6 Т-1-Т | 6(10) | ПС | МВ-6 кВ Ввод-6 Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Сытовка" | При включении ВЛ-6 кВ Ф-1. отключился МВ-6 кВ Ввод-6 Т-1-Т. Работала МТЗ. РПВ-успешно. Причина неисправность тр-ра в ТП-36 (ВЛ-6кВ Ф-1). Измерения и испытания, замена тр-ра запланированы на 03.09.16. | 1.83 |  | 1.83 | Т | 1965 | ТСМА-100/6 | Польша | 19.07.16 12.10.15 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП23 | ПУ6 |  | При включении ВЛ-6 кВ Ф-1. отключился МВ-6 кВ Ввод-6 Т-1-Т. Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Причина старение и износ изоляционных обиоток тр-ра в ТП-36 (ВЛ-6кВ Ф-1). Неселективное действие РЗА - отказ РЗА ВЛ-6кВ Ф-1 ПС 35/6кВ "Сытовка" |  |  | 0 | -1.83
сентябрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-09-04 | 5:52 | 2016-09-04 | 5:52 | 0 | 100 | 1 ст.ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Д.Умётская-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Д.Умётская-1"(ВПО) ПС 110/10 кВ "Дружба"(РЖД). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ"Дубовый Умёт"(ВПО): ПС 35/6 кВ "Гараевская","Рассветская", "Горбатовская-1" "Карагайская", "Восточная", Т-1-Т "Горбатовская-2", Т-2-Т "Дзержинская". | Работала 1 ступень ТЗНП. АПВ-успешно. Причина: на оп.№31 обнаружены следы перекрытия между траверсой и проводом нижней ф-"А".(в результате жизнедеятельности птиц). Ремонт провода не требуется. |  | 16.68 | 16.68 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -16.68
сентябрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-09-05 | 5:41 | 2016-09-05 | 5:41 | 0 | 17 | ВЧБ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Подб.-Михайловская-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Подб.-Михайловская-1" ПС 110/10 кВ Подбельская-Тяговая" (РЖД). Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО),ПС 35/6 кВ "Аманак", "Кр.Алешкино","Боголюбовка", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Похвистнево-2" (ВПО) (Ф-УКОН-1,Ф-В.Калиновка"), ПС 35/6 кВ "ЖБИ". | Работала ВЧБ (высокочастотная блокировка) АПВ-успешно.Причина: на оп.№91А обнаружены следы перекрытия между траверсой и проводом нижней ф-"С"( в результате жизнедеятельности птиц). Ремонт провода не требуется. |  | 1.16 | 1.16 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -1.16
сентябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-09-05 | 6:03 | 2016-09-05 | 6:03 | 0 | 45 | 1 ст.ТЗНП | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-110 кВ "Подгорная" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Подгорная" ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная"(МЭС). Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Подгорная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Неклюдовская", ПС 35/6 кВ "Могутовская",ПС 35/6 кВ "Долматовская", ПС 35/6 кВ "Южный-Неприк", ПС 35/10 кВ "Петровка"(ВПО). | Работала 1-2 ступень ТЗНП. АПВ-успешно.Произведен осмотр эл.оборудования ПС 110/35/6 кВ "Подгорная"-замечаний нет. Произведен осмотр ВЛ-110 кВ,при осмотре обнаружено:оп.№263 ф-"С"есть следы перекрытия между траверсой и изолятором продуктами жизнедеятельности птиц. |  | 11.93 | 11.93 | ТЧ | 1979 | АС-120 |  | 2016-01-19 | 100 | 01.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала 1-2 ступень ТЗНП. АПВ-успешно. Причина: в результате жизнедеятельности птиц произошло перекрытия между траверсой и изолятором на опоре № 263 фаза "С" продуктами жизнедеятельности птиц. |  |  | 0 | -11.93
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-03-11 | 42440.3611 | 2016-03-11 | 42440.4271 | 1:35 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Л-4Мз | 6(10) | ВЛ | Мирзоева, Л-4Мз | Отключился фидер Л4МЗ, Выяснение причины, возможно касание проводов спец.техники. | 5.308 |  | 5.308 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
сентябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-09-06 | 19:56 | 2016-09-06 | 19:56 | 0 | 6 | МТЗ-1 | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Карагайская" | Работала МТЗ-1. АПВ- успешно. Произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. |  | 0.95 | 0.95 | ТЧ | 1973 | А-95 |  | 26.08.16 23.07.16 | 100 | 11.2016 | 0 |  | КП15 |  |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ-1. АПВ- успешно. Причина: в результате нарушения стрелы провеса проводов ВЛ в пролетах опор №№ 400/17-400/18, 400/60-400/61 произошел схлест проводов соседних фаз при сильных порывах ветра. Перетяжка проводов запланирована при следующем ТР ВЛ (11.2016) при согласовании отключения. |  |  | 0 | -0.95
сентябрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-09-08 | 5:29 | 2016-09-08 | 5:29 | 0 | 13 | 1 ст. ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Калиновый Ключ" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Калиновый Ключ"(ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Ново-Отрадная" (МЭС). Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Калиновый Ключ" (РРНУ),Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская". | Работала ТЗНП-1 ступень. АПВ-успешно. |  | 2.05 | 2.05 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -2.05
сентябрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-09-08 | 5:53 | 2016-09-08 | 5:53 | 0 | 101 | 1 ст. ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Д.Умётская-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Д.Умётская-1"(ВПО) ПС 110/10 кВ "Дружба"(РЖД). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ"Дубовый Умёт"(ВПО): ПС 35/6 кВ "Гараевская","Рассветская", "Горбатовская-1" "Карагайская", "Восточная", Т-1-Т "Горбатовская-2", Т-2-Т "Дзержинская". | Работала 1 ступень ТЗНП. АПВ-успешно. Причина: на оп.№31 обнаружены следы перекрытия на полимерном изоляторе нижней ф-"А"(в результате жизнедеятельности птиц). Замена гирлянды запланирована на сентябрь 2016 г. |  | 16.67 | 16.67 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -16.67
сентябрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-09-08 | 6:46 | 2016-09-08 | 6:46 | 0 | 1 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-10 кВ "РАК 3" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ "РАК 3" ПС 35/10 кВ "Большая Раковка" (СПО) Под отключение попали: отпайка ВЛ-10 кВ в сторону КТП-"РАК 302" от опоры № 300/92 ВЛ-10 кВ "РАК-3". | Работала МТЗ. АПВ-успешно. |  | 0.43 | 0.43 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -0.43
сентябрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-09-10 | 5:44 | 2016-09-10 | 5:44 | 0 | 219 | 2 ст.ТЗНП. | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Красносамарская"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Красносамарская" (ВПО) ПС 220/110/35 кВ "Кинельская" (МЭС) Под откл.попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) Энергоцех №2:ВЛ-6 кВ Ф-9,10 (АО "СНГ"),ПС 35/6 кВ "Промысловая","ДНС-2", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская": ПС 35/6 кВ "КНС","Красносамарская",Т-1-Т "Широкинская",Т-1-Т "Коммунарская", Т-2-Т "Евгеньевская".С-2-Т ПС 110/35/10 кВ "Алексеевка" (ВПО):ПС 35/6 кВ "Богатыревская".С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1" (ВПО): Энергоцех№2: ВЛ-6 кВ Ф-1,5,4,13 (АО "СНГ"). | Работала 2 ступень ТЗНП. АПВ-не успешно. На ПС110/35/6кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) работал АВР-110кВ. |  | 27.25 | 27.25 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -27.25
сентябрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-09-10 | 6:10 | 2016-09-10 | 6:10 | 0 | 59 | 2 ст.ТЗНП. МТЗ. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Коханы-2"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-2"(ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец"(МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ"УКПН-2, С-2-Т ПС110/35/6кВ "Коханы"(ВПО), ВЛ-6кВ Ф-63, Ф-65(АО "СНГ") ПС 35/6кВ "Ключевская" Городецк", "Жуково", "Теребилово"(ПРЦЭиЭ№5) | Работала 2 ступень ТЗНП, АПВ-успешно. |  | 11.54 | 11.54 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -11.54
сентябрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-09-11 | 7:38 | 2016-09-11 | 7:38 | 0 | 5 | МТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-10 Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-4 (ЧПО) ПС 110/35/10 кВ "Пестравка" (ЧПО). Под посадку напряжения попала: ВЛ-10 кВ Ф-16 (СНГ) | Работала МТО, АПВ- успешно. |  | 0.18 | 0.18 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0 | -0.18
сентябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-09-13 | 7:48 | 2016-09-13 | 7:48 | 0 | 21 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Верхне-Ветлянка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Верхне-Ветлянка" ПС 35/6 кВ "Грековская" Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Верхне-Ветлянская". | Работала МТЗ-1. АПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ: на оп.№ 5 разрушен один из изоляторов ф- «С»; оп. № 26 разрушены по одному изолятору ф-:«С» и «А»; оп.№ 37 – разрушен один из изоляторов ф-«В»; оп. № 136 разрушен один из изоляторов ф- «С»; в пролете оп. № 84-85 ДКР касание проводов; в пролете оп. № 98-99, 100-101, 114-117, ДКР касание нижних проводов ВЛ. Сильный дождь, порывистый ветер |  | 2.6 | 2.6 | ТЧ | 1983 | АС-120 |  | 20.06.16 04.10.15 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Работала МТЗ-1. АПВ-успешно. Причина: в результате сильного порывистого ветра произошел кратковременный схлест проводов ВЛ. при осмотре ВЛ обнаружено: на оп. № 5 разрушен один из изоляторов ф- «С»; оп. № 26 разрушены по одному изолятору ф-:«С» и «А»; на оп.№ 37 – разрушен один из изоляторов ф-«В»; на оп. № 136 разрушен один из изоляторов ф- «С»; в пролете оп. № 84-85 ДКР касается проводов ВЛ; в пролете оп. № 98-99, 100-101, 114-117, ДКР касание нижних проводов ВЛ. Метеоусловия: Дождь, сильный порывистый ветер. Устранение выявленных дефектов запланировано до 30.09.16 при согласовании отключения. |  |  | 0 | -2.6
сентябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-09-13 | 15:45 | 2016-09-13 | 18:15 | 0.10417 | 2 | Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (Жиг.ПО) | Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ-не делали. В 16:48 перевели нагрузку Уч.ВЛ Ф-2 от ПП-13 до ЛР-42 на ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Стрельная", Уч.ВЛ Ф-2 от ЛР-16 до ЛР-3 на ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (Жиг.ПО).Произвели осмотр ВЛ и обнаружили в пролете опор №10-11 сухое дерево на проводах. Убрали. В 18:15 вкл.Ф-2 в работу. Сильный дождь, порывистый ветер. | 0.09 |  | 0.09 | ТЧ | 1949 | А-70 |  | 2016-08-16 | 100 | 01.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ- не делали. Причина: Под действием дождя и сильного порывистого ветра произошел слом и падение ветки дерева напровода ВЛ в пролете опор №№ 10-11, приведшее к 2-х фазному КЗ. Требуется вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0 | -0.09
сентябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-09-15 | 10:17 | 2016-09-15 | 11:56 | 0.06875 | 14 | Сработало указательное реле АО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-13 РУ-10 кВ "Гражданское" | Сработало указательное реле "Авар.откл". АПВ-не успешно. В 11:56 РПВ-успешно. В ТП-161 разрушены 4 опорных изолятора, произведена их замена. | 7.93 |  | 7.93 | ТЧ | 2011 | ТП-10/0,4кВ КТП-ВК-160У1 | АО "Электрощит" Самара | 01.02.16 12.10.12 | 100 | 02.2017 | 3 |  | КП4 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле "Авар.откл". АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: Из-за несвоевременного проведения ТО электрооборудования (систематическое несогласование плановых заявок на проведение ТР - 07.08.2015, 09.10.2015, 02.08.2016) не выполнены работы по устранению негерметичности крыши в месте установки проходных изоляторов в ТП-161, вследствие чего произошло попадание влаги на элементы ЭО, что привело к возникновению межфазного КЗ в отсеке ВН ТП 10/0,4кВ № 161 и разрушению 4 опорных изоляторов. |  |  | 0 | -7.93
сентябрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-09-17 | 4:55 | 2016-09-17 | 4:55 | 0 | 49 | 1ст ТЗНП. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Чапаевская-Снисски-2" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Чапаевская-Снисски-2" ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская"(ЧПО) Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО), Ф-14,Ф-15,Ф-16,Ф-17,Ф-18 (ОАО "СНГ") ПС 35/6 кВ "Медведевская". | Работала 1ст.ТЗНП АПВ-успешно. |  | 2.4 | 2.4 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -2.4
сентябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-09-17 | 11:58 | 2016-09-17 | 18:45 | 0.28264 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Парфёновская". | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. 13:19 РПВ-не успешно. Произвели осмотр ВЛ и обнаружили на опоре №84 отпайка на "Тополевское"м/р разрушены изоляторы фазы "В"и"С". С 18:18 до 18:40 произвели замену разрушенных изоляторов. Сильный дождь,порывистый ветер. | 88.09 |  | 88.09 | ТЧ | 1994 | А-70, ШФ-10 |  | 05.07.16 14.08.15 | 100 | 12.2016 | 0 |  | КП12 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ - не успешно. Причина: в результате сильного порывистого ветра произошло разрушение штыревых изоляторов на опоре №84 (фазы "В" и "С"), что привело к схлесту проводов ВЛ и 2-х фазному КЗ. Метеоусловия: Дождь, сильный порывистый ветер. Выполнена замена поврежденных изоляторов. |  |  | 0 | -88.09
сентябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-09-17 | 18:58 | 2016-09-17 | 21:40 | 0.1125 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Кривая Лука" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Кривая Лука" ПС 220/110/35 кВ "Кинельская"(МЭС) Под отключение попала: ПС 35/6 кВ "Кривая Лука" (АО "СНГ") | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. В 21:40 нагрузка ПС 35/6кВ "Кривая Лука" переведена на ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 35/6 кВ "Кривая Лука-2" (ВПО). Причина: 18.09.2016г. произведен осмотр ВЛ. В пролете оп.№18-19 сухое дерево на проводах. Убрали. На ПС 220/110/35кВ "Кинельская" (МЭС) неисправность МВ-35кВ "Кривая Лука" (катушка отключения). В 13:15 (18.09) ВЛ-35кВ "Кривая Лука" в работе. Замечаний нет. Восстановлена нормальная схема эл. снабжения. | 2.3 |  | 2.3 | ТЧ | 1963 | АС-150 |  | 2016-08-17 | 100 | 06.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ- не делали. Причина: Произошло падение подпиленного дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 18-19, приведшее к 2-х фазному КЗ. |  |  | 0 | -2.3
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-04-27 | 8:57 | 2016-04-27 | 11:35 | 2:38 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №385 ВЛ-6 ф.385-08 КТПН-6/0,4кВ №4 К.639 МБ | 6(10) | КТП | Вводной АВ-0,4кВ (1600А) | отключение вводного АВ-0,4 кВ в КТПН-6/0,4кВ из-за ложного срабатывания реле РЭУ-11-20 в шкафу вторичных цепей, в следствии деформации механической части реле |  | 5.3 | 5.3 | ЗА | 2011-08-18 | ВА-СЭЩ LBA-163-3PC | СЭЩ | 2015-10-20 | 25% | 2017-08-01 | 2 | 2011-08-18 | КП24 | [5 empty] | 0
сентябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-09-19 | 11:33 | 2016-09-19 | 13:41 | 0.088889 | 3 | Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6кВ"Боголюбовка" | Работала ТО. АПВ не успешно. Произвели осмотр ПС и обнаружили на приёмном портале ВЛ-6 Ф-2 разрушен штырьевой изолятор фаза-В, при порывах ветра провод касается другой фазы. С 13:06 до 13:41 произвели замену разрушенного изолятора. Сильный дождь,порывистый ветер. | 0.79 |  | 0.79 | И | 1989 | ШФ-10 |  | 25.05.16 24.08.15 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП23 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ не успешно. Причина: разрушение штыревого изолятора фазы-"В" на приёмном портале ВЛ-6 Ф-2, при порывах ветра провод касается другой фазы. Произвели замену разрушенного изолятора. Сильный дождь,порывистый ветер. |  |  | 0 | -0.79
сентябрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-09-21 | 6:45 | 2016-09-21 | 6:45 | 0 | 22 | 2ст ТЗНП. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Новоотрадная-Подбельская-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Новоотрадная-Подбельская-1" (ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС) | Работала 2 ст.ТНЗП, АПВ-успешно. |  | 2.97 | 2.97 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -2.97
сентябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-09-21 | 7:43 | 2016-09-21 | 8:09 | 0.018056 | 10 | МТЗ | РПНУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. В 7:43 прошла посадка напряжения по ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка". Сильный дождь, порывистый ветер.Произвели осмотр ВЛ и обнаружили в пролете опор №7А-8А сухое дерево под проводами ВЛ. | 0.02 | 4.62 | 4.64 | ТЧ | 1955 | А-95 |  | 02.09.16; 28.08.15 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. (АПВ-нет). РПВ-успешно. Причина: под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падение дерева на провода ВЛ-6кВ в пролёте опор №№7А-8А. Требуется вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  |  | -4.64
сентябрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-09-21 | 19:18 | 2016-09-21 | 21:10 | 0.077778 | 23 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Елховка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Елховка"(АО "СНГ") ПС 110/35/10 кВ "Елховка" (СПО) Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Каменка, Т-2-Т ПС 35/10 кВ "Волгановка". | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не производили. На ПС 35/10 кВ "Волгановка" АВР-10 кВ -успешно. На ПС 35/6 кВ "Каменка" АВР-6 кВ -не успешно. В 21:10 нагрузка ПС 35/6 кВ "Каменка" переведена на ВЛ-35 кВ "Каменка". Причина: неисправность ВВ-35 кВ "Елховка" на ПС 110/35/10 кВ "Елховка"(СПО). (Оплавлены изоляторы фазы "С" на МВ-35). 22.09.2016г. произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. | 20.75 |  | 20.75 | В | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -20.75
сентябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-09-23 | 9:40 | 2016-09-23 | 10:04 | 0.016667 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-10 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35/10 кВ "Маланинская"" | Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ- успешно. Причина: при осмотре ВЛ обнаружена мертвая ворона под ТП-101, следы замыкания между фазами «В» и «С». | 0.99 |  | 0.99 | ТЧ | 2003 | АС-70 |  | 27.06.16; 25.09.15 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ- успешно. Причина: перекрытие проводов ВЛ в результате попадания птицы на токоведущие части между ТП-101 и оп. № 404/23. Есть следы замыкания между фазами «В» и «С». |  |  | 0 | -0.99
сентябрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-09-26 | 6:26 | 2016-09-26 | 6:26 | 0 | 27 | 1 ст.ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "КС-3" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "КС-3"(ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Просвет"(МЭС).Под отключение попали: С-1-Т ПС-110/35/6 "Кудиновская", ПС-35/6 "Кудиновская", Т-2-Т ПС-35/6 "Горбатовская-2". | Работала 1 ступень ТЗНП. АПВ-успешно. |  | 2.34 | 2.34 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -2.34
сентябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-09-27 | 14:10 | 2016-09-27 | 14:13 | 0.0020833 | 15 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО) | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ -успешно. Причина:сильный провис проводов в пролете опор №1705/3 – 1705/4. | 0.13 |  | 0.13 | ТЧ | 1971 | А-95 |  | 25.07.16; 21.01.14 | 100 | 11.2016 |  |  | КП15 |  |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ -успешно. Причина: из-за сильный провиса проводов в пролете опор №1705/3 – 1705/4 произошел схлест проводов соседних фаз при порывах ветра. Устранение запланировано при плановом ТР при согласовании отключения. |  |  | 0 | -0.13
сентябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-09-27 | 18:35 | 2016-09-27 | 18:35 | 0 | 11 | Сработало указательное реле АО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-65 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-65 ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская" | Сработало указательное реле АО АПВ-успешно. Причина: при осмотре ТП 65-08 между проходными изоляторами обнаружена мёртвая ворона. |  | 2.8 | 2.8 | ТЧ | 1985 | А-95 |  | 2016-06-22 | 100 | 06.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сработало указательное реле АО. АПВ-успешно. Причина: в результате попадания птицы на токоведущие части между проходными изоляторами ТП-65-08 произошло 2-х фазное КЗ с успешным АПВ. |  |  | 0 | -2.8
сентябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-09-27 | 21:15 | 2016-09-28 | 1:15 | 0.16667 | 3 | Указательные реле не сработали. | РПНУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Ввод-1, МВ-35 Т-1-Т | 35 | ПС | Ввод-1, МВ-35 Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Садовая" | Указательные реле не сработали. Газа в газовом реле нет, уровень масла в норме. В 1:15 вкл.Ввод-1,МВ-35 Т-1-Т. 03.10.2016г персоналом РЗиА выявлено низкое сопротивление изоляции контрольного кабеля газового реле. Кабель заменен. | 11.96 |  | 11.96 | КС | [8 empty] | КП23 |  |  | В результате старения и износа изоляции контрольного кабеля газового реле произошло ложное срабатывание газового реле силового трансформатора. Поврежденный кабель заменен. |  |  | 0 | -11.96
сентябрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-09-30 | 6:16 | 2016-09-30 | 6:16 | 0 | 8 | 1 ст.ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Коханы-2"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-2"(ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец"(МЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ"УКПН-2, С-2-Т ПС110/35/6кВ "Коханы"(ВПО), ВЛ-6кВ Ф-63, Ф-65(АО "СНГ") ПС 35/6кВ "Ключевская" Городецк", "Жуково", "Теребилово"(ПРЦЭиЭ№5) | Работала 1 ступень ТЗНП, АПВ-успешно. Причина: на оп.№111 обнаружены следы перекрытия на полимерном изоляторе нижней ф-"А"(в результате жизнедеятельности птиц). Замена не требуется. |  | 11.48 | 11.48 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -11.48
сентябрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-09-30 | 8:35 | 2016-09-30 | 8:35 | 0 | 2 | 1 ст.ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Августовка-1"(ЧПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Августовка-1"(ЧПО) ПС 220/110/10 "Южная"(МЭС). Под отключение попали:С-1-Т ПС 110/35/10 кВ "Б.Глушица"(ЧПО), Т-2-Т ПС 35/10 кВ "Пиненковская" (АО "СНГ"). | Работала 1 ступень ТЗНП АПВ-успешно. |  | 0.24 | 0.24 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -0.24
сентябрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-09-30 | 18:20 | 2016-09-30 | 18:20 | 0 | 113 | 2 ст.ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Дружба-1"(ВПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Дружба-1"(ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Просвет" (МЭС). Под посадку напряжения попали: С-1-Т ПС110/35/6кВ "Д.Умет"(ВПО) ПС35/6кВ: Горбатовская-1", Т-1-Т "Горбатовская-2", "Карагайская", "Восточная", Т-2-Т "Дзержинская", "Гараевская", "Рассветская". | Работала 2 ступень ТЗНП АПВ-успешно. |  | 17.32 | 17.32 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0 | -17.32
ноябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватненфтегаз | 2016-11-12 | 19:06 | 2016-11-12 | 20:21 | 1:15 | 41 | БЗГ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-42, ДЭС-1 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-1,2, ДГУ-4,5,6,7 | 12.11.2016г. в 19:05 (мест. вр.) - 17:06 (моск. вр) Тямкинское месторождение - при коротком замыкании в цепи ротора, вызванного механическим повреждением варисторов МНП 50/800, произошло АО ГТУ-1 , ГТУ-2 ГТЭС -42 и ДЭС-1 (ДГУ-4,5,6,7) | 54.5 |  | 54.5 | РЗА | 2015 | варистор МНП 50/800 | Украина | 2016 | 100 | 2017 | 0 | 2016 | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | РН-Уватнефтегаз | ООО "ДЭС" | 2016-11-15 | 4:20 | 2016-11-15 | 5:40 | 1:20 | 17 | mikrologic 5A |  | Внешние сети | ГПЭС-11 | 6(10) | ГПЭС | ГПУ-1,2,3,4 | 15.11.2016г. в 04:20 (мест. вр.) - 02:20 (моск. вр) произошел аварийный останов двигателя ГПУ№3 по причине ошибочного срабатывания панели сигнализации для дистанционного контроля состояния датчиков газа, с последующим остановом ГПУ№№1,2,4 по причине детонации при резком набросе нагрузки | 177.3 |  | 177.3 | ГПУ | 2016 | NHC20-QSK60G5 «Аggreko» | ООО «Аггреко Евразия» | 2016 | 100 | 2017 | 0 | 2016 | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-11-15 | 11:37 | 2016-11-15 | 12:14 | 0:37 | 27 | АЧР |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-42 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-1,2 | 15.11.2016г. в 11:37 (мест. вр.) - 09:37 (моск. вр) произошло аварийное отключение ГТУ-1,2 ГТЭС-42. ГТУ-1 из-за разрушения опорно-упорного подшипника КВД, ГТУ-2 -формирование сигнала "Погасание КС" при размыкании цепи питания кранов КР9 на время действия АВР-0,4. | 16 |  | 16 | ГТУ | 2015 | ГТУ-1 | «Мотор Сич ГТЭ-6/6,3 М1УХЛ1» | 2016 | 100 | 2017 | 0 | 2016 | КП25 | [5 empty] | 0
май | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-05-14 | 12:58 | 2016-05-14 | 18:24 | 5:26 | 4 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | РУ-6кВ №3071, КТПН 6/0,4 кВ №2 к.271 | 6(10) | КТП | В-6кВ ф 3071-14 | Внутренее повреждение трансформатора в КТПН 6/0,4 кВ №2 куста 271 . Скважины запитаны от КТПН №1. | 5.3 |  | 5.3 | Т | 2010 | ТМГ11-1000/10-ХЛ1 | Самара | ТО 12.02.2016 | 100 | ТО 12.08.2016 ТР 12.02.2017 | 2 | ТО 12.02.2016 | КП24 | [5 empty] | 0 | -5.3
сентябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-09-07 | 22:49 | 2016-09-08 | 2:46 | 3:57 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-10 Оленьего нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" Течь антифриза (устранена) | 4 | 1.2 | 5.2 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -5.2
ноябрь | РН-Уватнефтегаз | ООО "ДЭС" | 2016-11-23 | 15:00 | 2016-11-23 | 15:44 | 0:44 | 17 | mikrologic 5A |  | Внешние сети | ГПЭС-11, ГДЭС-6000 | 6(10) | ГПЭС | ГПУ-1,2,4, ДГУ-1,3 | 23.11.2016г. в 15:00 (мест. вр.) - 13:00 (моск. вр) произошло аварийное отключение ДГУ-1 ГДЭС-6000 - "низкое напряжение генератора" (выход из строя варистора), ГДЭС-6000, ГПУ-1,2,4 ГПЭС-11 - детонация., ДГУ-3 ГДЭС-6000 - МТЗ-2 (резкий наброс нагрузки после АО ГПУ ГПЭС-11) | 120 |  | 120 | ДУ | 2015 | Варисторы диодного моста генератора ГДГУ-1 | CUMMINS | 2016 | 100 | 2017 | 0 | 2016 | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-11-02 | 9:57 | 2016-11-02 | 11:04 | 0:00 | 6 |  |  | Технология | к.150 бис | 0.4 | ПО | СУ | Отключения на оборудовании УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» не было. | 4.6 | 0.6 | 5.2 | ПЭ | [8 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
декабрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-12-08 | 9:42 | 2016-12-08 | 10:58 | 1:16 | 7 | Блок защит КПУ Ф-10 |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-6/0,4 КСА Deutag | 6(10) | КТП | КТПН-6/0,4 №1 Куста-1 Южно-Гавриковского м/р | 08.12.2016г. в 09:42 (мест. вр.) - 07:42 (моск. вр.) произошло К.З. в РУ-0,4кВ КТПН-6/0,4 КСА Deutag , в результате К.З. отключение КПУ Ф-10, отключилась КТПН-6/0,4 №1 Куста-1 Южно-Гавриковского м/р, остановка 7-ми скважин мехфонда. В 10:37 КТПН-6/0,4 КСА Deutag выведена в ремонт. В 10:58 подано напряжение на КТПН-6/0,4 №1, согласован запуск скважин. | 52.6 |  | 52.6 | ТЧ | 2016 | ТМГ- 6/0,4кВ 1000кВА | Россия | 2016 | 100 | 2017 | 0 | 2016 | КП9 | [5 empty] | 0
декабрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-12-20 | 11:28 | 2016-12-20 | 14:03 | 2:35 | 25 | АЧР |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-42 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-2 | 20.12.2016г. в 11:28 (мест. вр.) - 09:28 (моск. вр.) произошло аварийное отключение ГТУ-2, ГТЭС-42 в следствии отказа датчика контроля загазованности и формировании сигнала "Нет готовности ГС" . Сброс нагрузки в сети ЦЦО работа АЧР 1,2,3-ступень, останов 25-и скважин механизированного фонда. В 14:03 ограничения по набору нагрузки сняты. | 94.1 | 86.2 | 180.3 | ИЭ | 2016 | ИП-СН4 | Россия | 2016 | 100 | 2017 | 0 | 2016 | КП9 | [5 empty] | 0
декабрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-12-22 | 16:54 | 2016-12-22 | 17:05 | 0:11 | 40 | АЧР |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-42 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-3 | 22.12.2016г. в 16:54 (мест. вр.) - 14:54 (моск. вр.) произошла потеря связи с контроллером устройства системы возбуждения (УСВ), переход ГТУ-3 ГТЭС-42 в асинхронный режим с потерей возбуждения с последующим аварийным отключением . Сброс нагрузки в сети ЦЦО работа АЧР 1,2,3-ступень, останов 40-а скважин механизированного фонда. В 19:48 ограничения по набору нагрузки сняты. | 88.6 | 4.4 | 93 | ИЭ | 2015 | WAGO 750-315 | - | 2016 | 100 | 2017 | 0 | 2016 | КП23 | [5 empty] | 0
сентябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-09-18 | 8:17 | 2016-09-18 | 10:07 | 1:50 | 2 | Низкое давление газа |  | Технология |  | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 2х1,4; 6х1,468 ГПГУ-1 | В 08:17 аварийный останов ГПГУ 1,2,4,5,6 ДГУ 1,2 ГПЭС-2 Тайлаковского м/р. В 08:16 на входе в УПТГ произошло снижение давления газа до 2,8 кг/см2, что привело к снижению давления газа на ГПГУ до 1,67 кг/см2. На панели управления ГПГУ сигнал "Низкое давление газа", ДГУ 1,2 перегруз. Сброс нагрузки 4,4МВт из них 3,8МВт технология. Прямые потери: 5т/ 11,9м3, косв. 0т/ 0м3. Отнесены в категорию АИЭ аварии. Осмотр эл.оборудования, квитирование сигналов. 08:19 откл. яч. 8,9,15 в РУ 6 кВ ГПЭС-2. 08:20 запуск АДГУ, подали СН ГПЭС-2. 08:24 запуск ГПГУ-2,перевод СН. 08:34 ввод в параллельную работу ГПГУ-6. 08:35 ВКЛ. отходящих ячеек 9,15. 08:39 ввод в работу ГПГУ-5. 08:48 ввод в работу ГПГУ-1. 08:47 ввод в параллельную работу ГПГУ-4. 09:00 ВКЛ. яч.8 Ввод-1 РУ КНС-2. 09:06 запуск АД-1 400 кВт. 09:08 запуск АД-3 400 кВт. 09:15 ввод в работу ГПГУ-3. 09:32 запуск СТД-3. 09:48 ввод в работу ДГУ-2, 09:49 ввод в работу ДГУ-1. 10:07 запуск СТД-1. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -5
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-01-26 | 13:12 | 2016-01-26 | 16:45 | 3:33 | 1 | МТО | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 35/10кВ "Мало-Зайкинская" (ЗЭС) | 6(10) | ВЛ | ВЛБ Ф-1 | По сообщению дисп. Первомайского РЭС(ЗПО) на Ф-1 упала нагрузка,отключения нет. Персонал УЭ ОН выехал с осмотром на ВЛБ-10. В яч.ВЛБ отработала МТО; авар.откл., включению не поддается. Дополнительно выехала бр.СЛ и АГП. Отключен ЛР-10кВ №3;№6. Включено ВЛБ-10 в 16:45. При осмотре на отпайке на скв.1105 на опоре №7 выявлено разрушение пяти штыревых изоляторов,следы оплавления проводов, междуфазное "КЗ" , провода держатся на стальке. В 17:00 отключен ЛР-10 кВ №5 и в 17:12 включены ЛР-10 кВ №3;№6. причина выясняется. Устранение запланировано после расчистки дороги. | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-10-01 | 23:51 | 2016-10-01 | 23:51 | 0 | 8 | Сработало указательное реле АО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1" | Сработало указательное реле "АО" АПВ-успешно. Причина:оп.№201/1,скол тела опоры,присутствуют следы техники.При ударе слетела вязка провода ф-"С",провод лежит на траверсе.Устранили. |  | 1.46 | 1.46 | ТЧ | 1974 | А-95 |  | 2016-07-26 | 100 | 05.2017 | 0 |  | КП20 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле "АО", АПВ-успешно. Причина: в результате наезда неизвестной техники на оп.№201/1, (скол тела опоры,присутствуют следы техники) слетела вязка провода ф-"С", произошел схлест проводов и кратковременное междуфазное КЗ. |  |  | 0
октябрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-10-02 | 9:31 | 2016-10-02 | 12:21 | 0.11806 | 3 |  |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-22 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС 110/35/10 кВ "Исаклинская" (СПО).Под отключение попала: ВЛ-10 кВ Ф-22 "Междуреченского" м/р. | Вывод в ремонт для устранения дефектного провода (отгорел) ф-"А" на оп.№2200/33 и замены изолятора ф-"А" на оп.№2200/65.Работы проводились без согласования с А.О "СНГ". | 12.8 |  | 12.8 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях. Вывод в ремонт для устранения дефекта без согласования с АО "СНГ" |  |  | 0
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-10-02 | 14:45 | 2016-10-02 | 15:45 | 0.041667 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Никольская" | Работала МТЗ. АПВ-не успешно.РПВ-успешно. После включения появилось замыкание на "землю" ф-"В".При осмотре ВЛ обнаружено:оп.№216 слетел подставной изолятор ф-"В",провод лежит на траверсе.Устранили. | 12.45 | 48.37 | 60.82 | И | 1987 | ШФ-10 |  | 2016-08-14 | 100 | 01.2017 | 0 |  | КП23 |  |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно.РПВ-успешно. После включения появилось замыкание на "землю" ф-"В".Причина: в результате износа произошло разрушение колпачка под штыревым изолятором ШФ-10 ф-"В" на оп.№216, в результате слетел изолятор, произошел схлест проводов соседних фаз, что привело к действию защит и отключению ВЛ. Произведено восстановление слетевшего изолятора и оборванного провода. |  |  | 0
июль | Томскнефть | ОАО "АНГГ" | 2016-07-14 | 17:23 | 2016-07-14 | 17:23 | 0:00 | 21 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.23-13 Западно-Полуденное нмр. | 6(10) | ВЛ | Ф.23-13 | АО ВЛ-6 Ф.23-13 действием МТЗ 2ст АПВу, Во время грозы бюллетень погоды №195 от 13.07.16. ПС №123 1С-6 земля. выполнен осмотр ВЛ-6 от оп.№1 до оп.№64, на оп.№65 разобраны шлейфа земля исчезла. Отключена отпайка на камеру пуска УЗА ОАО «АНГГ», разрушение изоляторов оп. №82, 88 (зона эксплуатационной ответственности ОАО «АНГГ»). | 1.2 | 3.8 | 5 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  |  |  | 0 | -5
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-10-03 | 14:41 | 2016-10-03 | 14:41 | 0 | 6 | Сработало указательное реле АО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 "Северо-Максимовка" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 "Северо-Максимовка" ПС 110/35/6 кВ "Лугань" Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Северо-Максимовка", ПС 35/6 кВ "Бирюковская". | Сработало указательное реле "Аварийное откл." АПВ-успешно. Произвели осмотр ВЛ с оп.№1 до оп.№46, дальнейший осмотр запланирован на 04.10.2016г. 04.10.2016г. произведен осмотр ВЛ полностью. На оп.№165 ф-"А", Ф-"В" разрушены по 2 (из трех) подвесных изолятора. |  | 3.98 | 3.98 | И | 1981 | ПС-70 |  | 2016-06-19 | 100 | 08.2017 | 0 |  | КП11 |  |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле "АО", АПВ-успешно. Причина: в результате грозового перенапряжения в районе опоры № 165 произошел электрический пробой подвесных изоляторов фаз "А" и "В" с их последующим разрушением. |  |  | 0
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-10-03 | 23:25 | 2016-10-03 | 23:57 | 0.022222 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ РПВ-успешно. 04.10.16г. произведен осмотр ВЛ: в проле оп.№31-32 обнаружено сухое дерево. под проводами ВЛ. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1954 | А-95 |  | 04.08.16; 01.09.14 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- нет. РПВ-не успешно. Причина: в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер) произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 31-32, вызвавшее схлест проводов и 2-х фазное КЗ. Провода ВЛ не повреждены. На 2016г. запланирован КР (вырубка ДКР) ВЛ-6кВ Ф-1 ПС 35/6кВ "Сытовка" |  |  | 0
октябрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-10-04 | 6:48 | 2016-10-04 | 6:48 | 0 | 127 | 1 ст.ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Коханы-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-1 (ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС) Под отключение попали:С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Подгорная", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Лугань", С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО) ,ПС 35/6 кВ "Марьевская","Елховская", "Гребенная", ПС 35/6 кВ "Бирюковская","Северо-Максимовка", "Ново-Ключевская","Восточная-Черновка","Сброс". | Работала 1 ст.ТЗНП. АПВ-успешно. Произведен осмотр ПС110/35/6кВ "Подгорная"(АО"СНГ"), "Лугань" (АО "СНГ"). Повреждений не обнаружено. Произведен осмотр отпайки от оп.№ 110 ВЛ-110кВ "Коханы-1"(АО "СНГ") на ПС 110/35/6кВ "Подгорная" повреждений не обнаружено. |  | 6.97 | 6.97 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0
октябрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-10-04 | 7:22 | 2016-10-04 | 7:22 | 0 | 1 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-10 кВ "РАК 3" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ "РАК 3" ПС 35/10 кВ "Большая Раковка" (СПО) Под отключение попали: отпайка ВЛ-10 кВ в сторону КТП-"РАК 302" от опоры № 300/92 ВЛ-10 кВ "РАК-3". | Работала МТЗ АПВ-успешно. 04.10.16. произведен осмотр отпайки ВЛ-10 кВ в сторону КТП-"РАК 302" (АО "СНГ") от опоры №300/92 ВЛ-10 кВ "РАК-3". Повреждений не обнаружено. |  | 0.46 | 0.46 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-10-04 | 7:45 | 2016-10-04 | 10:55 | 0.13194 | 46 | Диф.защита Т-1-Т. | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 кВ Т-1-Т, ВВ-6 кВ Ввод-6 Т-1-Т | 35 | ПС | МВ-35 кВ Т-1-Т, ВВ-6 кВ Ввод-6 Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Городецк" | Работала Диф.защита Т-1-Т. Произведен осмотр Т-1-Т: уровень масла в норме, воздуха в газовом реле нет, посторонних предметов нет, повреждений не обнаружено. При осмотре ПС обнаружено: отключен ВЛ-6кВ Ф-12. Работала Т.О. В 9:05 Т-1-Т введен в работу на Х.Х. (замечаний нет). 09:10 ВВ-6кВ яч.2(Ввод-1): РПВ- не успешно, на «Сириусе» прописана ошибка «внешняя неисправность». Обнаружен неисправный ТН-6-1. Неисправность «Сириуса» устранена, ошибка снята. В 10:55 Т-1-Т введен в работу под нагрузку. ВЛ-6кВ Ф-2,5,9 в работе.ВЛ-6кВ Ф-12 не поддается включению. Срабатывает защита: Т.О. АПВ- не успешно. РПВ- не успешно. Причина: на оп.№1201/2 (ВЛ-6кВ Ф-12) слетел изолятор ф-"В", провод лежит на проводе Ф-"С", С 13:05 до 13:40 произвели замену дефектного изолятора. В 13:57 ВЛ-6кВ Ф-12 в работе .Замечаний нет. | 20.22 |  | 20.22 | ИЭ | 1993 | НТМИ-6-66У3 |  | 2015-10-28 | 100 | 11.2016 | 2 |  | КП2 | ПУ9 | ПУ6 | Сигнал об АО по АСДУ. Работала Диф.защита Т-1-Т. на МПУ «Сириус» прописана ошибка «внешняя неисправность». Обнаружен неисправный ТН-6-1. Неисправность «Сириуса» устранена, ошибка снята. Причина: В результате реконструкции ПС 35/6кВ "Городецк" после наладки и введения в работу нового оборудования не произведена настройка ДЗТ. 04.10.2016 ДЗТ трансформатора Т-1-Т (1600кВА) выведена из работы, т.к. применяется ТО, удовлетворяющая требованиям чувствительности. |  |  | 0
октябрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-10-04 | 11:40 | 2016-10-04 | 11:40 | 0 | 71 | 1 ст.ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ"БольшаяГлушица-1"(ЧПО) | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ"БольшаяГлушица-1"(ЧПО) ПС 110/35/10кВ "Колдыбань"(ЧПО). Под отключение попали: ПС35/10кВ:"Петрухновская", Т-1-Т "Пиненковская", Т-2-Т"Маланинская", ПС35/6кВ Т-1-Т"Дзержинская" Под посадку напряжения попала ПС35/6кВ "Колыванская". | Работала 1ст. ТЗНП АПВ-успешно |  | 9.89 | 9.89 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-08-27 | 7:47 | 2016-08-27 | 7:52 | 0:05 | 10 | - | - | Технология | ГПС Колотушное нмр | 6(10) | ГПЭС | ГПУ | АО ГПС ООО "СЭС", аварийное отключение энергокомплекса (2 ГПУ) по низкой частоте. | 1 | 3.9 | 4.9 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -4.9
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-10-05 | 14:10 | 2016-10-05 | 14:10 | 0 | 21 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 кВ "Озёркинская-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Озёркинская-1" ПС 110/35/6 кВ "Красногородецкая". Под отключение попали: Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Шумалгинская", "Озёркинская". | Работала ТО.АПВ-успешно. Произвели осмотр ВЛ-35 кВ «Озеркинская-1» в полном объеме,причины А.О. не обнаружены. |  | 11.8 | 11.8 | ТЧ | 1992 | АС-95, АС-70 |  | 2016-08-26 | 100 | 04.2017 | 0 |  | КП25 |  |  | Работала ТО. АПВ-успешно. При осмотре ВЛ-35 кВ «Озеркинская-1» в полном объеме причины АО не обнаружены. |  |  | 0
октябрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-10-06 | 4:59 | 2016-10-06 | 5:01 | 0.0013889 | 3 |  |  | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Заборовка"(Жиг. ПО) | Кратковременное отключение ВЛ-6 кВ Ф-2 для восстановления нормальной схемы эл. снабжения. Отключение проводилось без согласования с А.О "СНГ". |  | 0.12 | 0.12 | ТЧ | [6 empty] | 0 |  | КП18 | ПУ9 |  | Кратковременное отключение персоналом МРСК Волги (ЖигПО). Отключение производилось без согласования с АО "СНГ" |  |  | 0
октябрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-10-06 | 4:20 | 2016-10-06 | 4:20 | 0 | 65 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-35кВ"Сарбай" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Сарбай" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка" (ВПО). Под посадку напряжения попали: ПС 35/6 кВ "БКНС", "Дерюжевка","Садовая", "Мочалеевка", "Сологаевка"(ПРЦЭиЭ №5), ПРЦЭиЭ№3 -"Сургутская", Т-2-Т "Екатериновская" | В 4:20 прошла посадка напряжения по ВЛ-35 кВ "Сарбай" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО). Останавливались скв.на "Дерюжевском", "Мочалеевском", "Сологаевском", "Сургутском", "Екатериновском" м/р. Причина: в 4:20 АО ВЛ-110 кВ "НП-1"на ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС). Работала 1 ст.ТЗНП, АПВ-успешно. | 0.47 | 11.96 | 12.43 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-10-06 | 11:24 | 2016-10-06 | 11:24 | 0 | 7 | МТЗ-2 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Карагайская" | Работала МТЗ 2ст. Сработало указательное реле "земля".Замыкания на "землю" нет. АПВ-успешно. Причина: в пролете оп.№№400/127-400/128 провис проводов. | 1.07 |  | 1.07 | ТЧ | 1973 | А-95 |  | 2016-09-07 | 100 | 04.2017 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ 2ст. Сработало указательное реле "земля". Замыкания на "землю" нет. АПВ-успешно. Причина:схлест проводов при порывистом ветре в пролете оп.№№400/127-400/128 в результате сильного провиса проводов. 11.10.2016 в данном пролете установлена дополнительная опора для ликвидации провиса проводов. |  |  | 0
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-10-07 | 7:24 | 2016-10-07 | 7:24 | 0 | 36 | 1 ст.ТЗНП | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 кВ "Коханы-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Коханы-1 (ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (МЭС) Под отключение попали:С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Подгорная", С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Лугань", С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО) ,ПС 35/6 кВ "Марьевская","Елховская", "Гребенная", ПС 35/6 кВ "Бирюковская","Северо-Максимовка", "Ново-Ключевская","Восточная-Черновка","Сброс". | Работала 1 ст.ТЗНП. АПВ-успешно. Произведен осмотр ПС110/35/6кВ "Подгорная"(АО"СНГ"), "Лугань" (АО "СНГ"). Повреждений не обнаружено. Произведен осмотр отпайки от оп.№ 110 ВЛ-110кВ "Коханы-1"(АО "СНГ") на ПС 110/35/6кВ "Подгорная" - обнаружено перекрытие между проводом фазы "С" и траверсой на опоре № 41 продуктами жизнедеятельности птиц. |  | 14.42 | 14.42 | ТЧ | 1979 | АС-150 |  | 2016-01-19 | 100 | 01.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала 1 ст.ТЗНП. АПВ-успешно. Причина: перекрытие продуктами жизнедеятельности птиц между проводом фазы "С" и траверсой на опоре № 41 . |  |  | 0
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-10-09 | 13:20 | 2016-10-09 | 13:20 | 0 | 23 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ "Радаевская" | Работала МТЗ.АПВ- успешно. Произведён осмотр ВЛ-6 кВ фид.№4 ПС 110/35/6 кВ «Радаевская» - причины А.О: в пролете оп.№98-99 под ВЛ лежит дерево. |  | 2.82 | 2.82 | ТЧ | 1966 | А-95 |  | 2016-08-10 | 100 | 05.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Причина: падение высохшего дерева из-за охранной зоны ВЛ в пролёте оп.№№ 98-99, что привело к схлесту проводов и междуфазному КЗ. |  |  | 0
октябрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-10-09 | 21:20 | 2016-10-09 | 21:20 | 0 | 18 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-11(СНГ) | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-11(СНГ) ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская" (ЧПО). Под посадку напряжения попали: РУ-10 кВ "Гражданское". | В 21:20 прошла посадка напряжения по ВЛ-10 кВ Ф-11, останавливались скв. по "Гражданскому" и "Стендовому" м/р. Причина: АО ВЛ-10 кВ Ф-13 (ЧПО) ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская" (ЧПО) работала МТЗ, АПВ-успешно. |  | 1.52 | 1.52 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-10-12 | 11:23 | 2016-10-12 | 11:27 | 0.0027778 | 4 | Сработало указательное реле АО, дуговая защита. | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Ввод 10-1 РУ-10 "Буролатское" | 6(10) | РП | ВВ-10 Ввод Ф-7 ПС 35/10 кВ "Маланинская" РУ-10 Буролатское. Под отключение попала ВЛ-10 кВ Ф-3. | Сработало указательное реле "Аварийное откл.", дуговая защита. АПВ-нет, РПВ- успешно. В ходе определения причины было выявлено: Нарушена целостность изоляции проводов вторичных цепей фототерристора в отсеке ВВ-10 БСК-10-1,в результате замыкания данных проводов, прошёл сигнал на отключение Ввода -10-1.Усилиями персонала УРЗА и ЭТЛ неисправность была устранена. | 0.05 |  | 0.05 | ПЭ | 2009 | яч. РУ Тип -К-63 | ЗАО "Электрощит", Самара | 2016-04-21 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП23 |  |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле "Аварийное откл.", дуговая защита. АПВ-нет, РПВ- успешно. Причина: Нарушение целостности изоляции проводов вторичных цепей фототерристора в отсеке ВВ-10 БСК-10-1 (старение и износ изоляционных материалов). |  |  | 0
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-10-13 | 11:50 | 2016-10-13 | 11:50 | 0 | 7 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-41 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-41 ПС 35/6 кВ временная "Дмитриевская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Произвели осмотр ВЛ-6 кВ - повреждений не обнаружено.Произведён осмотр шести ТП-6/0,4 кВ- повреждений не обнаружено, дальнейший осмотр ТП запланирован на 14.10.2016 г. Персонал СЭС произвёл осмотр КТППН на Ф-41 - повреждений не обнаружено. Осмотр КТП СКЗ персоналом ПХГпроизведен 14.10.2016 г., замечаний нет. |  | 7.35 | 7.35 | ТЧ | 1957 | А-95 |  | 2016-08-08 | 100 | 04.2017 | 0 |  | КП25 |  |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ-успешно. При осмотре ВЛ-6 кВ в полном объеме причины АО не обнаружены. |  |  | 0
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-10-16 | 12:00 | 2016-10-16 | 12:19 | 0.013194 | 7 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала ТО. АПВ- нет. РПВ- успешно. 17.10.16 г.произведён осмотр ВЛ-6 кВ, в пролете опор № 41-42 под ВЛ обнаружено упавшее сухое дерево. | 0.58 |  | 0.58 | ТЧ | 1954 | А-95 |  | 03.10.16; 01.09.14 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ- нет. РПВ- успешно. Причина: в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер) произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 41-42, вызвавшее схлест проводов и 2-х фазное КЗ. Провода ВЛ не повреждены. На 2016г. запланирован КР (вырубка ДКР) ВЛ-6кВ Ф-1 ПС 35/6кВ "Сытовка" |  |  | 0
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-10-17 | 13:58 | 2016-10-17 | 13:58 | 0 | 9 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ "Радаевская".Под отключение попали: ВЛ-6 кВ Ф-8, Ф-26 РУ-6 кВ №10. | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Произведён осмотр ВЛ-6 кВ от оп. № 1 до оп. №129 - повреждений не обнаружено. Дальнейший осмотр будет произведён 19.10.2016 г. в светлое время суток. Обнаружено лежащее под проводами дерево в пролете опор №№ 110/19-110/20, упавшее из-за охранной зоны ВЛ. |  | 0.85 | 0.85 | ТЧ | 1966 | А-95 |  | 10.08.16; 19.06.15 | 100 | 05.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Причина: падение высохшего дерева из-за охранной зоны ВЛ в пролёте оп.№№ 110/19-110/20, что привело к схлесту проводов и междуфазному КЗ. |  |  | 0
октябрь | Самаранефтегаз | ПМЭС | 2016-10-19 | 18:50 | 2016-10-19 | 18:50 | 0 | 16 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Аманак" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Аманак" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО). Под посадку напряжения попали: ПС 35/6 кВ "Аманак", "Кротково- Алешкино", "Боголюбовка". | В 18:50 прошла посадка напряжения по ВЛ-35 кВ "Аманак". Останавливались скважины по "Ново-Аманакскому", "Боголюбовскому", "Кротковскому" м/р. Причина:системная посадка в сетях Волжского П.О. |  | 1.1 | 1.1 | [9 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-10-24 | 9:55 | 2016-10-24 | 9:55 | 0 | 11 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Сокская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Сокская" ПС 110/35/6 кВ"Горная"(СПО) Под отключение попала: 2 СШ 35 кВ ПС 35/6 кВ"Киндяково" | Работала МТЗ. АПВ- успешно. При осмотре ВЛ в пролёте опор №10-11 обнаружено упавшее дерево. | 1.43 |  | 1.43 | ТЧ | 1987 | АС-150 |  | 2016-06-10 | 100 | 08.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Причина: падение высохшего дерева в пролёте оп.№№ 10-11, что привело к схлесту проводов и междуфазному КЗ. |  |  | 0
октябрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-10-28 | 15:30 | 2016-10-28 | 15:40 | 0.0069444 | 2 | МТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-10 Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-12(ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец" (МЭС). Под отключение попали: ВЛ-10 кВ Ф- Колпинский(СНГ), ВЛ-10 кВ Ф-РРВ (СНГ). | Работала МТО. АПВ-нет, РПВ-успешно. Персонал ПРЦЭиЭ №1 произвёл осмотр ВЛ-10 кВ Ф- Колпинский(СНГ), ВЛ-10 кВ Ф-РРВ(СНГ) - замечаний не обнаружено |  | 2.45 | 2.45 | [9 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-10-30 | 13:25 | 2016-10-30 | 17:48 | 0.18264 | 21 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ "Радаевская".Под отключение попали: ВЛ-6 кВ Ф-8, Ф-26 РУ-6 кВ №10. | Работала МТЗ.АПВ-не успешно. РПВ-не успешно.Причина: в пролете оп.№8-9 отпайки от оп.№60 на ВЛ упало дерево.В результате падения произошел обрыв проводов всех трех фаз.Повреждение устранено. | 23.19 |  | 23.19 | ТЧ | 1966 | А-95 |  | 18.10.16; 19.06.15 | 100 | 05.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. РПВ - не успешно. Причина: падение высохшего дерева из охранной зоны ВЛ в пролёте оп.№№ 8-9 ответвления от опоры № 60, что привело к обрыву проводов всех трех фаз. Произведено восстановление оборванных проводов |  |  | 0
октябрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-10-31 | 15:11 | 2016-10-31 | 15:11 | 0 | 19 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "Колыванская-1" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Колыванская-1" ПС 110/35/10 "Д.Умёт" (ВПО) Под посадку напряжения попали: ПС 35/6 кВ "Гараевская", "Рассветская". | В 15:11 прошла посадка напряжения по ВЛ-35 кВ "Колыванская-1" ПС 110/35/10 кВ "Д.Умет"(ВПО).Останавливались скв.на "Гараевском", "Рассветском" м/р. Причина: 15:11 АО ВЛ-10 кВ Ф-2 на ПС 110/35/10 кВ "Д.Умет". Работала МТЗ,АПВ, РПВ-не успешно. |  | 1.97 | 1.97 | [9 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-04-09 | 7:28 | 2016-04-09 | 7:28 | 0:00 | 7 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 №212 УКРМ-6-1 | 35 | ПС | УКРМ-6-1 | В результате внутреннего повреждения конденсаторной батареи произошло короткое замыкание, вызвавшее посадку напряжения на С-6-1 ПС №212 и остановку скважин. |  | 4.9 | 4.9 | КУ | 2010 | конденсатор CPEFS 23-6/3/450/WF | Чешская республика | ТО - 28.03.2016 ТР- 26.04.2014 | 100% | ТО - 04.2016 ТР- 2016 | 0 |  | КП24 | [5 empty] | 0
ноябрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-11-04 | 15:38 | 2016-11-04 | 16:30 | 0.036111 | 19 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ВВ-10 кВ Т-1-Т | 6(10) | ВЛ | ВВ-10 кВ Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Черновка" (СПО) Под отключение попала: ВЛ-10 кВ Ф-9 (АО "СНГ") | Работала МТЗ. 16:30 РПВ-успешно. Причина: АО ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 35/10 кВ "Черновка"(СПО). Снег, метель, порывистый ветер. | 61.01 |  | 61.01 | [9 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-11-04 | 16:00 | 2016-11-04 | 16:00 | 0 | 4 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-71 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-71 ПС 35/6 кВ "Восточная" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Снег, метель, порывистый ветер.7.11.2016 при осмотре ВЛ обнаружено: оп.№1Б дефектный изолятор ф-"А".Заменили. |  | 1.12 | 1.12 | ТЧ | 1968 | А-95 |  | 2016-08-02 | 100 | 02.2017 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: схлест проводов ВЛ в пролете опор №№ 115-116 (сильный провис проводов) в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (Снег, метель, порывистый ветер.)7.11.2016 устранили провис проводов и на оп.№1Б заменили дефектный изолятор ф-"А". |  |  | 0
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-11-04 | 16:45 | 2016-11-04 | 18:44 | 0.082639 | 12 | Сработало указательное реле "Газовая защита" Т-1-Т | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | МВ-35 кВ Т-1-Т МВ-6 кВ Т-1-Т | 35 | ПС | МВ-35 кВ Т-1-Т МВ-6 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская" | Сработало указательное реле "Газовая защита" Т-1-Т. В 18:44 нагрузка ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская" переведена по ВЛ-6 кВ Ф-64 на ПС 110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО). Вкл. ЛР-64/2. Снег, метель, порывистый ветер. Изменение схемы эл.снабжения до выяснения причин АО. | 13.22 |  | 13.22 | Т | 2016 | ТМН 2500/35 | ЗАО "КТЗ" | 2016-07-01 | 100 | 05.2017 | 0 |  | КП23 | ПУ6 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле "Газовая защита" Т-1-Т. Причина: в результате износа контрольного кабеля газовой защиты Т-1-Т на участке от клеммного ящикаТ-1-Т до шкафа защитф Т-1-Т в РУ-6кВ произошло короткое замыкание между жилами кабеля, что привело к ложному срабатыванию газовой защиты трансформатора. |  |  | 0
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-11-04 | 19:35 | 2016-11-04 | 20:15 | 0.027778 | 1 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. РПВ-успешно. 7.11.2016 произведен осмотр ВЛ.При осмотре обнаружено: в пролете оп.№32-33 под ВЛ-лежит дерево. | 0.05 |  | 0.05 | ТЧ | 1955 | А-95 |  | 02.09.16; 28.08.15 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ не поступал (нет связи с ПС 35/6кВ "Сытовка"). Работала МТЗ. (АПВ-нет). РПВ-успешно. Причина: под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падение дерева на провода ВЛ-6кВ в пролёте опор №№32-33. Требуется вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-11-05 | 20:09 | 2016-11-05 | 20:09 | 0 | 3 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "БКНС" | Работала ТО. АПВ- успешно. Осмотр ВЛ-6 кВ и ТП -6/0,4 кВ запланирован на 06.11.16г.Произведён осмотр ВЛ-6 кВ -причины А.О.-не обнаружены. 07.11.16г. при осмотре ВЛ-6 кВ -обнаружены следы схлеста провисших проводов в пролете опор №№ 100/16-110/1 (фазы "А" и "В") |  | 0.22 | 0.22 | ТЧ | 1990 | А-70 |  | 09.02.16; 10.06.15 | 100 | 05.2017 | 1 |  | КП15 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала ТО. АПВ-успешно. Причина: в результате провиса проводов ВЛ под действием сильного порывистого ветра произошел схлест проводов в пролёте опор №№ 100/16-110/1, что привело к 2-х фазному КЗ. |  |  | 0
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-11-06 | 11:50 | 2016-11-06 | 11:50 | 0 | 7 | Сработало указательное реле АО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-49 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-49 ПС 35/6 кВ "Сброс" | Сработало указательное реле АО. АПВ-успешно. Произведён осмотр ВЛ-6 кВ -обнаружен провис проводов от опоры № 7Д к СКЗ-7. |  | 1.72 | 1.72 | ТЧ | 1960 | А-95 |  | 2016-04-01 | 100 | 10.2017 | 0 |  | КП15 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле АО. АПВ-успешно. Причина: в результате провиса проводов ВЛ от опоры № 7Д к СКЗ-7 произошел схлест проводов, что привело к 2-х фазному КЗ. |  |  | 0
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-11-07 | 1:45 | 2016-11-07 | 3:33 | 0.075 | 24 | Указательные реле не сработали. | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ-6 Ввод-6 кВ Т-1-Т | 35 | ПС | Ввод-6 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Парфёновская" | Указательные реле не сработали. В 2:58 РПВ- не успешно. При осмотре ПС в яч.№7 БСК-6-2 обнаружили неисправный ВВ-6 кВ, тележку ВВ-6 кВ БСК-6-2 установили в ремонтное положение. В 3:33 ввели в работу ПС 35/6 кВ "Парфёновская". | 45.28 |  | 45.28 | В | 1976 | ВВ-6кВ Тип -КЭК2-6,3-150-2,1 | Польша | 18.10.16; 20.05.15 | 100 | 04.2017 | 0 |  | КП23 |  |  | Сигнал об АО по АСДУ. Указательные реле не сработали. РПВ- не успешно. Причина: в результате разгерметизации вакуумных камер выключателя произошло 3-з фазное КЗ в ячейке БСК-6-2 с повреждением камер. |  |  | 0
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-11-07 | 15:25 | 2016-11-07 | 16:43 | 0.054167 | 57 | Т.О | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-35 кВ "УОН" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "УОН" ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка" (СПО).Под отключение попала:ПС 35/6 кВ "Запрудная", Т-2-Т ПС 35/6 кВ " Ключи" | Работала Т.О.АПВ-не успешно. РПВ-не производили.ПС 35/6 кВ "Ключи"-АВР-6 кВ успешно.В 16:45 перевели нагрузку РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Запрудная" на ВЛ-6 кВ Ф-5 и ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка"(СПО). Причина:автомашиной SCANIA гос.номер М 228 КУ 116 RUS сбита оп.№15.Опора лежит на земле.Требуется замена. 08.11 произвели замену дефектной оп.№15. 09.11.-10.11. произвели монтаж проводов. В 15:18 10.11. Восстановлена нормальная схема эл. снабжения. | 29.1 | 19.69 | 48.79 | СК | 1978 | Опора ВЛ-35кВ; Тип-СК-22 |  | 03.02.16; 08.09.14 | 100 | 08.2017 | 0 |  | КП20 | ПУ9 |  | Работала Т.О.АПВ-не успешно. РПВ-не производили. Причина: автомашиной SCANIA гос.номер М 228 КУ 116 RUS сбита оп.№15. Опора лежит на земле. 08.11 произвели замену дефектной оп.№15. 09.11.-10.11. произвели монтаж проводов. В 15:18 10.11. Восстановлена нормальная схема эл. снабжения. |  |  | 0
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-11-07 | 20:54 | 2016-11-08 | 9:40 | 0.53194 | 3 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет. В 21:21 РПВ-не успешно. Осмотр ВЛ перенесен на 8.11.2016 на светлое время суток по причине неблагоприятных метеоусловий (снег,дождь,сильный порывистый ветер). Произвели осмотр ВЛ и обнаружили в пролете оп.№15з-16з дерево на проводах, обрыв вязки провода Ф-"А" на оп.№15з. В 9:40 Уч. ВЛ-6 кВ от ПП-2 до ПП-8 выведен в ремонт.С 11:10 до 11:30 Снятие дерева с проводов ВЛ-6 кВ в пролете опор №15з-16з, восстановление вязки провода фаза "А" на опоре №15з. | 0.86 | 0.05 | 0.91 | ТЧ | 1955 | А-95 |  | 2016-09-05 | 100 | 04.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. (АПВ-нет). РПВ-успешно. Причина: под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падение дерева на провода ВЛ-6кВ в пролёте опор №№ 15з-16з, что привело к схлесту проводов и обрыву вязки провода Ф-"А" на оп.№15з. Требуется вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-11-07 | 23:56 | 2016-11-08 | 12:45 | 0.53403 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-64 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-64 ПС 110/35/6 кВ "Коханы" (ВПО).Под отключение попала: ПС 35/6 кВ"Восточно-Кохановская" | Работала МТЗ.АПВ-не успешно. РПВ-не успешно.В 01:55 на ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская" вкл.т-р Т-1-Т под нагрузку.Перевели нагрузку РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская" с ВЛ-6 кВ Ф-64 ПС 110/35/6 кВ "Коханы" (ВПО) на т-р Т-1-Т.Включили в работу ВЛ-6 кВ Ф-67,Ф-68.ВЛ-6 кВ Ф-64 ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская"включению не поддается.В 2:06 включили в работу участок ВЛ-6 кВ Ф-64 ПС 110/35/6 кВ "Коханы"до УПСВ-14. В ТП 64-27 произошло КЗ в куполе ТП. Причиной данной аварии явились вышедшие из строя опорные изоляторы ф «А» и «В» и предохранители 6 кВ всех трех фаз.12:35 В ТП 64-27 были заменены опорные дефектные изоляторы и предохранители 6 кВ. В 12:45 Восстановили нормальную схему эл.снабжения. | 56.9 |  | 56.9 | И | 1981 | опорные изоляторы ИО-6-3,75У3 на ТП-64-27; предохранители ПТ 1.2-10-40-31,5У3 |  | 2016-10-01 | 100 | 10.2017 | 0 |  | КП23 |  |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ.АПВ-не успешно. РПВ-не успешно.Причина : КЗ в куполе ТП 64-27 из-за вышедших из строя опорных изоляторы ф «А» и «В», что явилось причиной образования дуги, приведшей к выходу из строя предохранителей 6 кВ всех трех фаз. |  |  | 0
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-11-08 | 1:25 | 2016-11-08 | 3:35 | 0.090278 | 2 | Сработало указательное реле АО | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35Т-2-Т, ВВ-6 Т-2-Т | 35 | ПС | МВ-35 Т-2-Т, ВВ-6 Т-2-Т ПС 35/6кВ «Гребенная» | Сработало указательное реле"Авар.отключение". В 3:35 переведена нагрузка 2 С.Ш-6 кВ на Т-1-Т. Причина: К.З. в клеммном ящике релейной защиты МВ-35 Т-2-Т. В 14:00 Восстановлена нормальная схема эл.снабжения. | 0.82 |  | 0.82 | ПЭ | 1992 | клеммный ряд вторичных цепей привода МВ-35 Т-2-Т |  | 2016-03-15 | 100 | 03.2017 | 0 |  | КП23 |  |  | Сработало указательное реле"Авар.отключение".Причина: в результате старения и износа (рассыхания) клеммника вторичных цепей привода МВ-35кВ Т-2-Т произошло КЗ цепей отключения в клеммном ящике релейной защиты МВ-35 Т-2-Т. Выполнена замена клеммного ряда. |  |  | 0
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-11-08 | 16:23 | 2016-11-08 | 17:23 | 0.041667 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (Жиг.ПО) | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-не успешно. Причина: В пролете опор №13з-14з упало дерево, обрыв провода фаза "С", в пролете опор №14з-15з упало дерево обрыв трех проводов. В 17:00 откл. ЛР-6 на опоре №99. В 17:23 РПВ-успешно. Дождь, порывистый ветер. | 0.11 |  | 0.11 | ТЧ | 1949 | А-70 |  | 2016-08-12 | 100 | 01.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ - не успешно. РПВ - не успешно. Причина: падение сухого дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 14з-15з, что привело к обрыву проводов 3 фаз. Провода ВЛ восстановлены. Требуется вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0
ноябрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-11-11 | 12:22 | 2016-11-11 | 12:23 | 0.00069444 | 28 | Защита от мин.напряжения | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ВВ-35 С-1-Т | 35 | ПС | ВВ -35 С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Коханы" (ВПО)Под откл.попали: ПС 35/6 кВ "Нов-Ключевская","Восточная-Черновка","Восточно-Кохановская" | Сработало указательное реле "Защита от миним.напряжения" АПВ-нет.В 12:23 РПВ-успешно. Причина выясняется. |  | 1.59 | 1.59 | [9 empty] | КП18 |  |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-11-17 | 7:50 | 2016-11-17 | 8:50 | 0.041667 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Кривая Лука" | Работала МТЗ. АПВ- не успешно РПВ-успешно. Причина: нарушение технологии монтажа и наладки ВВ-6 кВ Ф-4. | 0.33 |  | 0.33 | В | 2016 | ВВ-6кВ Тип - BB ISM 15 LD1 | "Таврида Электрик" | 2016-10-14 | 100 | 07.2017 | 0 |  | КП10 | ПУ6 |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно РПВ-успешно. Причина: нарушение технологии монтажа и наладки ВВ-6 кВ Ф-4 персоналом ООО "Таврида Электрик" при выполнении замены МВ-6кВ на ВВ-6кВ методом "ретрофит" (выполнено в рамках договора ГТМ 14.10.2016), выразившееся в некачественном монтаже вторичных цепей вакуумного выключателя. |  |  | 0
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-11-19 | 12:30 | 2016-11-19 | 12:30 | 0 | 16 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Каменка" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. 22.11.2016 г.произведён осмотр ВЛ, в пролёте оп. №122-123 под проводами обнаружено упавшее дерево. | 0.73 |  | 0.73 | ТЧ | 1980 | А-70 |  | 08.09.16; 14.05.15 | 100 | 03.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ - успешно. Причина: падение сухого дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 122-123. Провода ВЛ и траверсы не повреждены. Требуется вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-11-16 | 23:15 | 2016-11-16 | 23:45 | 0:30 | 6 | ДЭМ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ 5139, к.239, ЛР-6 кВ ф.5139-08 | 6(10) | ВЛ | В-6 кВ ф.5139-08 | на к.239 на ЛР-6 кВ ф.5139-08 произошло разрушение подвижного контакта на ЛР-6 ф.5139-08 и остановка скважин в КТПН 6/0,4 №1,2. К.239 запитали от ф.5139-17. | 3 | 1.9 | 4.9 | Р | 2010 |  |  | 2010-02-01 |  | 2017 | 6 |  | КП24 | [5 empty] | 0
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-11-19 | 18:00 | 2016-11-19 | 19:45 | 0.072917 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Кривая Лука" | Работала МТЗ, АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: нарушение технологии монтажа и наладки ВВ-6 кВ Ф-4. | 0.58 |  | 0.58 | В | 2016 | ВВ-6кВ Тип - BB ISM 15 LD1 | "Таврида Электрик" | 2016-10-14 | 100 | 07.2017 | 0 |  | КП10 | ПУ6 |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно РПВ-успешно. Причина: нарушение технологии монтажа и наладки ВВ-6 кВ Ф-4 персоналом ООО "Таврида Электрик" при выполнении замены МВ-6кВ на ВВ-6кВ методом "ретрофит" (выполнено в рамках договора ГТМ 14.10.2016), выразившееся в некачественном монтаже вторичных цепей вакуумного выключателя. |  |  | 0
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-11-20 | 12:40 | 2016-11-20 | 13:50 | 0.048611 | 1 | Указательные реле не сработали. | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 35 | ПС | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Кривая Лука" | Указательные реле защит не сработали. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: нарушение технологии монтажа и наладки ВВ-6 кВ Ф-4. | 0.38 |  | 0.38 | В | 2016 | ВВ-6кВ Тип - BB ISM 15 LD1 | "Таврида Электрик" | 2016-10-14 | 100 | 07.2017 | 0 |  | КП10 | ПУ6 |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно РПВ-успешно. Причина: нарушение технологии монтажа и наладки ВВ-6 кВ Ф-4 персоналом ООО "Таврида Электрик" при выполнении замены МВ-6кВ на ВВ-6кВ методом "ретрофит" (выполнено в рамках договора ГТМ 14.10.2016), выразившееся в некачественном монтаже вторичных цепей вакуумного выключателя. |  |  | 0
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-08-24 | 23:06 | 2016-08-24 | 23:43 | 0:37 | 10 | - | - | Технология | ГПС Колотушное нмр | 6(10) | ГПЭС | ГПУ | АО ГПС ООО "СЭС", остановка ГПУ №1,3, сработала защита - низкое Р газа на регулировочном клапане подачи газа ГПУ №1 | 0.8 | 4.1 | 4.9 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -4.9
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2016-11-24 | 10:53 | 2016-11-24 | 10:53 | 0 | 9 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Снег,метель,сильный порывистый ветер. 30.01.2016г. произведен осмотр ВЛ. В пролете оп.№5А-6А обнаружена ветка дерева на проводах. Убрали. |  | 0.91 | 0.91 | ТЧ | 1954 | А-95 |  | 02.09.2016; 01.09.2014 | 100 | 05.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. (АПВ-нет). РПВ-успешно. Причина: Под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падение ветки дерева на провода ВЛ-6кВ в пролёте опор № 5а-6а, приведшее к кратковременному схлесту проводов и 2х фазному КЗ. В 2016 году запланирова вырубка ДКР с расширением охранной зоны до 10 м. согласно Постановления РФ № 160 от 24.02.2009 г. и утилизация порубочных остатков. |  |  | 0
ноябрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-11-24 | 13:50 | 2016-11-24 | 14:03 | 0.0090278 | 132 | 1ст ТЗНП. | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ "Бариновка-1" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ "Бариновка-1" ПС 220/110/6 кВ "Просвет"(МЭС) Под отключение попали: С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская", ПС 35/6 кВ "Желябовская", "Солоцкая","Богдановская",Кулагинская", "Голубевская", "Парфеновская", "Никольская", Т-1-Т ПС 35/6кВ"Евгеньевская". | Работала 1 ступень ТЗНП. АПВ-не успешно. 14:03 перевод нагрузки С-1-Т на С-2-Т. В 14:08 РПВ-успешно. Причина: при осмотре персоналом ВПО обнаружено на опоре №1 отпайки ВЛ-110 кВ "Бариновка-1" к ПС 110/10 кВ "Парфеновка" (Трансаммиак) неисправное крепление ВЧ-заградителя. При порывах ветра ВЧ-заградитель касается фазы «В». С 17:04 до 22:45 произведён ремонт крепления ВЧ- заградителя, в 22:45 ВЛ-110 кВ "Бариновка-1" введена в работу. | 28.85 | 9.95 | 38.8 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-11-24 | 16:47 | 2016-11-24 | 17:50 | 0.04375 | 2 | Т.О. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (Жиг.ПО) | Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ-не делали. В 17:50 перевели нагрузку Уч.ВЛ Ф-2 от ПП-13 до ЛР-42 на ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Стрельная", Уч.ВЛ Ф-2 от ЛР-16 до ЛР-3 на ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ "Зольное" (Жиг.ПО). 25.11.16 произведен осмотр Уч. ВЛ от ПС до ЛР-42. в пролете оп.№12-13 обнаружено дерево на проводах ВЛ. Убрали. Сильный порывистый ветер. В 16:10 (25.11) восстановлена нормальная схема эл. снабжения. | 0.17 | 0.91 | 1.08 | ТЧ | 1949 | А-70 |  | 2016-08-16 | 100 | 01.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ- не делали. Причина: Под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падениесухого дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 12-13, приведшее к схлесту проводов и 2-х фазному КЗ. Повреждений проводов и изоляторов нет. Требуется вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-08-22 | 13:43 | 42604 | 15:00 | 1:17 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | 1СШ-6 кВ ПС 35 кВ "Камыш-Бурун" | 35 | ПС | 1СШ-6 кВ | АО 1СШ-6 кВ ПС 35 кВ "Камыш-Бурун". ВТ-61 не поддавался вкл. | 3.999 | 0.898 | 4.897 | [9 empty] | КП24 |  |  | АО 1СШ-6 кВ ПС 35 кВ "Камыш-Бурун". ВТ-61 не поддавался вкл. |  |  | 0 | -4.897
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-11-27 | 14:14 | 2016-11-27 | 14:14 | 0 | 15 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО) | Работала ТО. АПВ- успешно Сильный порывистый ветер. |  | 2.26 | 2.26 | ТЧ | 1969 | А-95 |  | 05.06.2016; 08.09.2014 | 100 | 06.2017 | 2 |  | КП15 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ- успешно. Причина: схлест проводов ВЛ в пролете опор №№ 108/1-108/2 из-за провиса проводов и сильного порывистого ветра. Несвоевременное проведение ТР из-за отказов отключения ВЛ со стороны РИТС 14.07.16 и 09.06.16 |  |  | 0
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-11-28 | 10:03 | 2016-11-28 | 10:29 | 0.018056 | 7 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ. РПВ- успешно. Причина:При осмотре обнаружено дерево под проводами в пролете опор №13-14. Сильный порывистый ветер. | 0.8 |  | 0.8 | ТЧ | 1954 | А-95 |  | 02.09.2016; 01.09.2014 | 100 | 04.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. (АПВ-нет). РПВ-успешно. Причина: Под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падение ветки дерева на провода ВЛ-6кВ в пролёте опор № 13-14, приведшее к кратковременному схлесту проводов и 2х фазному КЗ. В 2016 году запланирова вырубка ДКР с расширением охранной зоны до 10 м. согласно Постановления РФ № 160 от 24.02.2009 г. и утилизация порубочных остатков. |  |  | 0
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-11-28 | 18:30 | 2016-11-28 | 19:45 | 0.052083 | 4 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-Н-7 ПС 35/6 кВ "Елховская" | Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ- успешно. Сильный порывистый ветер,дождь. 29.11.16 произведен осмотр. В пролете оп.№67-68 обнаружена ветка дерева под проводами ВЛ. | 1.07 |  | 1.07 | ТЧ | 1985 | АС-70 |  | 2016-06-05 | 100 | 06.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-не успешно. РПВ- успешно. Причина: Под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падениесухого дерева на провода ВЛ в пролете опор №№ 67-68, приведшее к схлесту проводов и 2-х фазному КЗ. Повреждений проводов и изоляторов нет. В 2016 году запланирова вырубка ДКР по программе КР. |  |  | 0
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-11-28 | 22:35 | 2016-11-29 | 1:58 | 0.14097 | 11 | МТЗ-1 | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Карагайская" | Работала МТЗ-1. АПВ-не успешно. В 0:20 РПВ-не успешно. Причина: произвели осмотр ВЛ-6 кВ и обнаружили на опоре №209/8 слетел изолятор фаза "В" провод лежит на фазе "А". В 1:30 откл. ЛР 2-7 на оп. № 209/1. В 1:58 вкл. Ф-2 в работу. Работы по замене дефектного изолятора будут проведены днем 29.11.16 Сильный порывистый ветер, дождь. С 10:37 до 12:00 произвели замену дефектного штырьевого изолятора и ремонт траверсы на оп.№209/8.В 12:00 вкл. ЛР 2-7. | 28.07 |  | 28.07 | ТЧ | 1973 | А-95 |  | 2016-08-04 | 100 | 04.2017 | 0 |  | КП20 | ПУ9 |  | Работала МТЗ-1. АПВ-не успешно. В 0:20 РПВ-не успешно. Причина: в результате механического воздействия неизвестной техники на опору №209/8 слетел изолятор фазы "В", провод лежит на фазе "А". 29.11.16 произвели замену дефектного штырьевого изолятора и ремонт траверсы на оп.№209/8. |  |  | 0
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-08-31 | 15:08 | 2016-08-31 | 16:18 | 1:10 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-71 ПС 35кВ Русский-Хутор-7 | 6(10) | ВЛ | Ф-71 | АО Ф-71 от МТЗ АПВН, РПВУ | 3.733 | 1.113 | 4.846 | [9 empty] | КП24 |  |  | АО Ф-71 от МТЗ АПВН, РПВУ |  |  | 0 | -4.846
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-11-29 | 6:57 | 2016-11-29 | 7:42 | 0.03125 | 40 | Сработало указательное реле АО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ "Боровская" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Боровская" ПС 35/6 кВ "ФНС" Под посадку напряжения попала: ПС35/10кВ "Черновка"(СПО): ВЛ-10кВ Ф-9 (АО "СНГ"). | Сработало указательное реле "Авар. откл". АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Произведен осмотр. В пролете оп.№29-30 обнаружено упавшее дерево под проводами ВЛ. | 2.32 | 22.89 | 25.21 | ТЧ | 1976 | АС-95 |  | 2016-09-22 | 100 | 05.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле "Авар. откл". АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: Под воздействием сильных порывов ветра произошло падение сухого дерева на провода ВЛ из-за охранной зоны в пролете опор №№ 29-30, приведшее к схлесту проводов и 2-х фазному КЗ. Повреждений проводов и изоляторов нет. |  |  | 0
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-12-03 | 17:00 | 2016-12-03 | 17:25 | 0.017361 | 7 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ . РПВ- успешно. Снег,метель, сильный порывистый ветер. 05.12.16г. при осмотре была обнаружена упавшая ветка дерева под проводами ВЛ, в пролетах опор №№11е-12е. | 0.78 |  | 0.78 | ТЧ | 1954 | А-95 |  | 03.10.2016; 01.09.2014 | 100 | 04.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. (АПВ-нет). РПВ-успешно. Причина: Под действием сильного порывистого ветра произошел слом и падение ветки дерева на провода ВЛ-6кВ в пролёте опор № 11е-12е, приведшее к кратковременному схлесту проводов и 2х фазному КЗ. В 2016 году выполняется вырубка ДКР по программе КР. |  |  | 0
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-12-05 | 9:51 | 2016-12-05 | 10:10 | 0.013194 | 7 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ . АПВ - нет. РПВ- успешно.При осмотре ВЛ-6кВ Ф-1 ПС 35/6кВ "Сытовка" было обнаружено: в пролете опор №№33-34 произошло падение и касание веток дерева о провода ВЛ-6кВ. Повреждений на линии не обнаружено, дерево из под линии ВЛ-6кВ убрано. | 1.7 |  | 1.7 | ТЧ | 1954 | А-95 |  | 03.12.2016; 01.09.2014 | 100 | 04.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. (АПВ-нет). РПВ-успешно. Причина: Падение ветки дерева на провода ВЛ-6кВ в пролёте опор № 33-34, приведшее к кратковременному схлесту проводов и 2х фазному КЗ. Повреждений проводов и изоляторов нет. В 2016 году выполняется вырубка ДКР по программе КР. |  |  | 0
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2016-12-05 | 13:07 | 2016-12-05 | 13:11 | 0.0027778 | 44 | Сработало указательное реле АО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-35 кВ "Ветлянка-1" | 35 | ПС | МВ-35 кВ "Ветлянка-1" ПС 35/6 кВ "Город-2" | Сработало указательное реле "Авар. откл". АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Предварительная причина- неисправность МВ-35. | 1.59 | 6.31 | 7.9 | В | 1991 | С-35М-630-10-У1 | Карпинский электромашиностроительный завод | 2016-07-08 | 100 | 06.2017 | 0 |  | КП23 |  |  | Сработало указательное реле "Авар. откл". АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: в результате механического износа рабочей части фиксирующей поверхности планки привода произошло самопроизвольное отключение МВ-35кВ. Выполнена замена поврежденного конструктивного элемента. |  |  | 0
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-12-06 | 5:35 | 2016-12-06 | 11:20 | 0.23958 | 6 | Сработало указательное реле АО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-3 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Красносамарская" | Сработало указательное реле "Авар. откл". АПВ не успешно. РПВ - не успешно. Произвели осмотр ВЛ-6 кВ и обнаружили в пролете опор №98-99 дерево на проводах. С 10:50 до 11:10 снятие упавшего дерева с проводов в пролете опор №98-99. | 45.74 |  | 45.74 | ТЧ | 1981 | А-95 |  | 2016-02-19 | 100 | 12.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле "Авар. откл". АПВ не успешно. РПВ - не успешно. Причина: Падение дерева на провода ВЛ-6кВ в пролёте опор № 98-99, приведшее к схлесту проводов и 3-х фазному КЗ. Повреждений проводов и изоляторов нет. |  |  | 0
февраль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-02-07 | 12:14 | 2016-02-07 | 12:50 | 0:36 | 4 | Газовая защита-II ступени |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС35/6кВ К-203 Т-2 | 35 | ПС | ПС35/6кВ К-203 Т-2 | Т-2 выведен в ремонт | 1 |  | 1 | Т | 1984 | ПС-35/6кВ ST-7 | ПНР | 24.10.2014г. | 100% | 24.10.2016г. | 0 | - | КП23 |  |  | перезапуск мех. фонда. Замена КЛ газовой защиты трансформатора, проверка работы релейных защит. |  |  | 0
февраль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-02-14 | 9:38 | 2016-02-14 | 9:38 | 0:00 | 111 | МТЗ II ст. | АПВУ | Сторонние | ПС 110/35/6 кВ Мега ВЛ-35 кВ Ф№1 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Мега ВЛ-35 кВ Ф№1 | Касание провода ф" С" ВЛ-35кВ ф№1( повреждение 50%),обрыв провода Ф "С" ВЛ-35кВ ф№3 в результате зацепа трубоукладчиком ООО "Гидротранс"в пролете оп. №33-34 и падение провода на ВЛ-6 кВ Ф-14 П/С 35/6 кВ КНС-3М. | 21 | 50 | 71 | ТЧ | 1985 | АС-120 | СССР | ТР 15.10.14 ТО 17.08.15 | 100% | 2016 | 0 | 17.08.15г. | КП20 |  |  | Повреждение устранено, составлен аварийный акт,перезапуск мех.фонда |  |  | 0
февраль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-02-17 | 9:00 | 2016-02-17 | 10:20 | 1:20 | 21 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС-35/6 кВ К-3М ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-3М ВЛ-6 кВ Ф-16 | Касание провода транспортом (кран) ООО "БУТТ" в пролете опор 36/3-36/4, схлест проводов. | 4 | 2 | 6 | ТЧ | 1986 | А-120 | СССР | ТР 01.03.12 ТО 17.06.15 | 100% | 2016 | 1 | 17.06.15г. | КП20 |  |  | Составлен аварийный акт,перезапуск мех.фонда |  |  | 0
февраль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-02-26 | 17:09 | 2016-02-26 | 18:13 | 1:04 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ К-1405, ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1405, ВЛ-6 кВ Ф-8 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ, РПВ успешное. Причина вясняется. | 2 |  | 2 | Р | 2008 | РЛК-10/400 | Россия | 2016-02-20 | 100% | 2017-02-20 | 0 | 20.02.2016г. | КП19 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
февраль | Самотлорнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-02-27 | 13:16 | 2016-02-27 | 13:16 | 0:00 | 182 |  |  | Внешние сети | ПС-110/35/6кВ Большечерногорская | 35 | ПС | ПС-110/35/6кВ Большечерногорская | Посадка напряжения во время переключений по восстановлению нормальной схемы. | 26 | 9 | 35 | [9 empty] | КП18 |  |  | Причина выясняется |  |  | 0
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-08-27 | 17:35 | 2016-08-27 | 17:40 | 0:05 | 8 | - | - | Технология | ГПС Колотушное нмр | 6(10) | ГПЭС | ГПУ | АО ГПС ООО "СЭС", аварийное отключение энергокомплекса (2 ГПУ) по низкой частоте. Запущен ДЭС. | 0.8 | 4 | 4.8 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -4.8
март | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-03-03 | 10:03 | 2016-03-03 | 10:03 | 0:00 | 38 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | СШ-6кВ №1 ПС35/6кВ КНС-31 | 35 | ПС | СШ-6кВ №1 ПС35/6кВ КНС-31 | повреждение конденсатора 6кВ и повреждение КЛ-6кВ БСК-1 ПС35/6кВ КНС-31 | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП23 |  |  | Отработал АВР-6кВ. Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | ФСК ЕЭС | 2016-03-14 | 1:15 | 2016-03-14 | 1:15 | 0:00 | 58 |  |  | Внешние сети | ПС-220/110кВ "Космос" | 110 | ПС | ПС-220/110кВ "Космос" | Посадка "U" на ПС-110/35/6кВ КНС-27, КНС-3А, КНС-28, Медвежья, запитанных от ПС 220/110кВ Космос. | 9 | 6 | 15 | [9 empty] | КП18 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-03-20 | 15:50 | 2016-03-20 | 20:55 | 0:00 | 22 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС35/6кВ К-335 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС35/6кВ К-335 | Порывистый ветер, мокрый снег.На оп.14 отгорел шлейф "ф.-А" | 16 | 18 | 34 | [9 empty] | КП12 |  |  | Неполнофазный режим. Нагрузка к-2031б, 2519, 2458 переведена на резервные источники. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-03-20 | 16:56 | 2016-03-20 | 18:49 | 0:00 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС35/6кВ К-325 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС35/6кВ К-325 | Порывистый ветер, мокрый снег. | 11 | 19 | 30 | [9 empty] | КП12 |  |  | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. Причина отключения выясняется |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-03-20 | 17:42 | 2016-03-20 | 17:42 | 0:00 | 14 | МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС35/6кВ К-308 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС35/6кВ К-308 | Порывистый ветер, мокрый снег. | 6 |  | 6 | [9 empty] | КП12 |  |  | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. Причина отключения выясняется |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-03-20 | 16:44 | 2016-03-20 | 19:22 | 2:38 | 16 | МТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35/6кВ К-2051 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35/6кВ К-2051 | Порывистый ветер, мокрый снег. | 19 | 28 | 47 | [9 empty] | КП12 |  |  | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. Причина отключения выясняется |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-03-20 | 17:05 | 2016-03-20 | 17:05 | 0:00 | 18 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС35/6кВ К-2051 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС35/6кВ К-2051 | Порывистый ветер, мокрый снег. Разрушение изоляторов ШФ-35 на оп.47 "ф.- А,В" | 9 | 16 | 25 | [9 empty] | КП12 |  |  | Замена изоляторов ШФ-35 на оп.47 "ф.- А,В" |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-03-20 | 18:24 | 2016-03-20 | 18:58 | 0:34 | 14 | МТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС35/6кВ К-331 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС35/6кВ К-331 | Порывистый ветер, мокрый снег. | 26 | 2 | 28 | [9 empty] | КП12 |  |  | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. Причина отключения выясняется |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-03-20 | 17:00 | 2016-03-21 | 4:00 | 11:00 | 22 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС35/6кВ К-2051 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС35/6кВ К-2051 | Порывистый ветер, мокрый снег. | 26 | 12 | 38 | [9 empty] | КП12 |  |  | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. Причина отключения выясняется |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-03-20 | 17:35 | 2016-03-20 | 17:52 | 0:18 | 26 | МТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС35/6кВ К-911 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС35/6кВ К-911 | Порывистый ветер, мокрый снег. | 5 | 14 | 19 | [9 empty] | КП12 |  |  | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. Причина отключения выясняется |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 13:43 | 2016-03-20 | 13:43 | 0:00 | 9 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-252 ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-252 ВЛ-6 кВ Ф-7 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 6.5 | 5.7 | 12.2 | ТЧ | 1988 | А-120 | СССР | ТО 10.12.15 ТР 26.06.15 | 50% | 2017-06-26 | 1 | 2015-07-20 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 16:48 | 2016-03-20 | 17:30 | 0:42 | 12 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-392 ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-392 ВЛ-6 кВ Ф-6 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 9.2 | 9.3 | 18.5 | ТЧ | 1987 | А-120 | СССР | ТР-05.11.15 ТО 20.01.16 | 52% | 2017 | 0 | 2016-01-20 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 16:54 | 2016-03-20 | 18:13 | 1:39 | 9 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-352 ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-352 ВЛ-6 кВ Ф-16 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 8.2 | 8.1 | 16.3 | ТЧ | 1993 | А-120 | СССР | ТО 16.07.15 ТР 19.08.13 | 60% | 2016-08-19 | 2 | 2015-10-14 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 16:56 | 2016-03-20 | 17:41 | 0:45 | 8 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-110 ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-110 ВЛ-6 кВ Ф-4 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 10 | 8 | 18 | ТЧ | 1987 | А-120 | СССР | ТО 11.09.15 ТР 13.05.14 | 60% | 2017-05-13 | 1 | 2015-11-22 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 16:57 | 2016-03-20 | 17:42 | 0:45 | 16 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-110 ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-110 ВЛ-6 кВ Ф-6 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 11 | 11.1 | 22.1 | ТЧ | 1987 | А-120 | СССР | ТО 10.09.15 ТР 09.04.15 | 70% | 2017-04-09 | 0 | 2016-03-09 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 16:59 | 2016-03-20 | 16:59 | 0:00 | 8 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ ПР-20 ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ ПР-20 ВЛ-6 кВ Ф-6 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 5 | 5 | 10 | ТЧ | 1988 | А-120 | СССР | ТО 31.05.15 ТР 04.04.12 | 70% | 2016-04-04 | 2 | 2015-05-31 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:03 | 2016-03-20 | 17:03 | 0:00 | 5 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-349 ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-349 ВЛ-6 кВ Ф-5 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 5.2 | 3.8 | 9 | ТЧ | 1989 | А-120 | СССР | ТО 04.08.15 ТР 11.11.13 | 60% | 2016-04-11 | 2 | 2016-03-04 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 16:58 | 2016-03-20 | 17:55 | 0:57 | 13 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-111 ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-111 ВЛ-6 кВ Ф-4 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 8.5 | 7.5 | 16 | ТЧ | 1978 | А-120 | СССР | ТО 27.09.15 ТР 12.08.13 | 60% | 2016-04-12 | 3 | 2015-10-27 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 16:52 | 2016-03-20 | 19:41 | 2:49 | 11 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-378 ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-378 ВЛ-6 кВ Ф-8 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 6.3 | 7.4 | 13.7 | ТЧ | 1977 | А-120 | СССР | ТО 13.10.15 ТР 19.08.13 | 60% | 2016-04-19 | 2 | 2015-12-30 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:00 | 2016-03-20 | 19:45 | 2:45 | 7 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-250 ВЛ-6 кВ Ф-10 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-250 ВЛ-6 кВ Ф-10 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 6 | 6 | 12 | ТЧ | 1984 | А-120 | СССР | ТО 16.01.16 ТР 24.04.15 | 70% | 2017-04-24 | 0 | 2015-12-23 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 16:50 | 2016-03-20 | 16:50 | 0:00 | 4 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-1945 ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1945 ВЛ-6 кВ Ф-8 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 3 | 4 | 7 | ТЧ | 1988 | А-120 | СССР | ТР 25.04.14 ТО 21.11.15 | 87% | 2016 | 1 | 2015-11-21 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 16:50 | 2016-03-20 | 16:50 | 0:00 | 6 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-434 ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-434 ВЛ-6 кВ Ф-6 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 8 | 7.5 | 15.5 | ТЧ | 1984 | А-120 | СССР | ТР 01.04.13 ТО 10.03.15 | 90% | 2016 | 2 | 2015-03-10 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 16:47 | 2016-03-20 | 16:50 | 0:03 | 9 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-411 ВЛ-6 кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-411 ВЛ-6 кВ Ф-18 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 5 | 3.2 | 8.2 | ТЧ | 1980 | А-120 | СССР | ТР 14.11.14 ТО 24.01.16 | 88% | 2016 | 1 | 2016-01-24 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:40 | 2016-03-20 | 17:40 | 0:00 | 5 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-255 ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-255 ВЛ-6 кВ Ф-5 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 7 | 4.9 | 11.9 | ТЧ | 2009 | А-120 | РФ | ТО 27.12.15 ТР 24.03.14 | 50% | 2016-04-24 | 0 | 2015-12-27 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:40 | 2016-03-20 | 17:40 | 0:00 | 11 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-255 ВЛ-6 кВ Ф-13 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-255 ВЛ-6 кВ Ф-13 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 9 | 8.8 | 17.8 | ТЧ | 2008 | А-120 | РФ | ТО 25.02.15 ТР 28.01.15 | 70% | 2017-01-28 | 2 | 2016-01-06 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:40 | 2016-03-20 | 19:00 | 1:20 | 8 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-256 ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-256 ВЛ-6 кВ Ф-6 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 5.6 | 4.3 | 9.9 | ТЧ | 1987 | А-120 | СССР | ТО 10.04.15 ТР 21.04.15 | 60% | 2017-04-21 | 1 | 2015-12-17 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:52 | 2016-03-20 | 18:31 | 0:39 | 7 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-1907 ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1907 ВЛ-6 кВ Ф-16 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 8.2 | 4.3 | 12.5 | ТЧ | 1991 | А-120 | СССР | ТР 13.03.13, ТО 22.11.15 | 90% | 2016г. | 3 | 2015-11-22 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:45 | 2016-03-20 | 17:50 | 0:05 | 8 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-350 ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-350 ВЛ-6 кВ Ф-8 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 5 | 1.7 | 6.7 | ТЧ | 1988 | А-120 | СССР | ТО 24.12.15 ТР 16.04.15 | 60% | 2017-04-16 | 0 | 2015-12-24 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 16:55 | 2016-03-20 | 18:00 | 1:05 | 17 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-258 ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-258 ВЛ-6 кВ Ф-5 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 11.9 | 10.4 | 22.3 | ТЧ | 1986 | А-120 | СССР | ТО 01.07.15 ТР 20.02.15 | 70% | 2017-02-20 | 0 | 2015-08-21 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:40 | 2016-03-20 | 18:40 | 1:00 | 15 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-272 ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-272 ВЛ-6 кВ Ф-6 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 9.8 | 5.3 | 15.1 | ТЧ | 1993 | А-120 | СССР | ТО 09.03.16 ТР 27.06.14 | 50% | 2016-04-27 | 1 | 2016-03-17 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 16:58 | 2016-03-20 | 16:58 | 0:00 | 13 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-258 ВЛ-6 кВ Ф-10 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-258 ВЛ-6 кВ Ф-10 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 10 | 7.3 | 17.3 | ТЧ | 1986 | А-120 | СССР | ТО 22.06.15 ТР 08.10.14 | 60% | 2016-10-08 | 0 | 2015-12-20 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 16:45 | 2016-03-20 | 16:45 | 0:00 | 15 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-415 ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-415 ВЛ-6 кВ Ф-6 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 6.5 | 7.7 | 14.2 | ТЧ | 1977 | А-120 | СССР | ТО 20.02.15 ТО 11.07.15 | 80% | 2017 | 0 | 2016-02-21 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:03 | 2016-03-20 | 17:23 | 0:20 | 10 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-2121 ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-2121 ВЛ-6 кВ Ф-4 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 4.5 | 4.4 | 8.9 | ТЧ | 1983 | А-120 | СССР | ТО 15.12.15 ТР 19.12.13 | 60% | 19,04,2016 | 3 | 2015-12-15 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 16:53 | 2016-03-20 | 16:53 | 0:00 | 14 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-412 ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-412 ВЛ-6 кВ Ф-6 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 8.3 | 7.7 | 16 | ТЧ | 1988 | А-120 | СССР | ТР 28.05.13 ТО 14.04.15 | 90% | 2016 | 2 | 2016-02-13 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 16:50 | 2016-03-20 | 16:50 | 0:00 | 10 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-412 ВЛ-6 кВ Ф-10 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-412 ВЛ-6 кВ Ф-10 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 5 | 6 | 11 | ТЧ | 1977 | А-120 | СССР | ТР 21.03.14 ТО 12.02.16 | 85% | 2016 | 0 | 2016-02-12 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:06 | 2016-03-20 | 17:14 | 0:08 | 12 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-392 ВЛ-6 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-392 ВЛ-6 кВ Ф-14 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 6.7 | 8.5 | 15.2 | ТЧ | 1981 | А-120 | СССР | ТР 05.11.15 ТО 20.01.16 | 65% | 2017 | 0 | 2016-01-20 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 16:53 | 2016-03-20 | 17:15 | 0:22 | 8 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-2181 ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-2181 ВЛ-6 кВ Ф-16 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 4.2 | 9.3 | 13.5 | ТЧ | 1993 | А-120 | СССР | ТО 29.07.15 ТР 17.03.15 | 70% | 2017-03-17 | 0 | 2015-07-29 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 16:57 | 2016-03-20 | 16:57 | 0:00 | 9 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-399 ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-399 ВЛ-6 кВ Ф-5 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 6 | 4.1 | 10.1 | ТЧ | 1979 | А-120 | СССР | ТО 17.12.15 ТР 25.07.13 | 70% | 2016-04-25 | 4 | 2015-11-25 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:45 | 2016-03-20 | 17:45 | 0:00 | 8 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-399 ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-399 ВЛ-6 кВ Ф-7 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 4 | 3.2 | 7.2 | ТЧ | 1978 | А-120 | СССР | ТО 17.04.15 ТР 10.06.14 | 60% | 2016-06-10 | 2 | 2015-12-23 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:00 | 2016-03-20 | 17:00 | 0:00 | 11 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-115 ВЛ-6 кВ Ф-13 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-115 ВЛ-6 кВ Ф-13 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 5.1 | 4.4 | 9.5 | ТЧ | 1992 | А-120 | СССР | ТО 03.08.15 ТР 19.11.15 | 60% | 2017-11-19 | 0 | 2015-12-19 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:38 | 2016-03-20 | 17:38 | 0:00 | 8 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-411 ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-411 ВЛ-6 кВ Ф-8 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 4 | 2.3 | 6.3 | ТЧ | 1980 | А-120 | СССР | ТР 24.07.14 ТО 25.02.16 | 90% | 2016 | 1 | 2016-02-25 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 16:42 | 2016-03-20 | 18:22 | 1:40 | 12 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-411 ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-411 ВЛ-6 кВ Ф-4 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 11 | 7.5 | 18.5 | ТЧ | 1979 | А-120 | СССР | ТР 20.11.14 ТО 23.01.16 | 75% | 2016 | 2 | 2016-01-23 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 18:13 | 2016-03-20 | 20:48 | 2:35 | 18 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-382 ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-382 ВЛ-6 кВ Ф-6 | оп.31 Ф-"В" разрушение изол., схлест проводов в пр. оп. 30-31, 31-32 | 13 | 9.9 | 22.9 | И | 1979 | А-120 | СССР | ТО 05.08.15 ТР 08.08.13 | 70% | 2016-04-08 | 1 | 2015-12-06 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 16:53 | 2016-03-20 | 18:11 | 1:18 | 17 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-382 ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-382 ВЛ-6 кВ Ф-16 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 11 | 11 | 22 | ТЧ | [8 empty] | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 16:20 | 2016-03-20 | 22:00 | 5:40 | 20 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-633 ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-633 ВЛ-6 кВ Ф-16 | схлёст проводов пролёте оп№4-5,9-10,13-14 | 11.8 | 14.3 | 26.1 | ТЧ | 1993 | А-120 | CCCР | ТР 15.05.14 ТО 10.09.15 | 76% | 2016 | 1 | 2015-09-10 | КП12 |  |  | Устранили |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 15:00 | 2016-03-20 | 15:52 | 0:52 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-59 ВЛ-6 кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-59 ВЛ-6 кВ Ф-18 | оп№22 разрушение ШС-10 Ф-А | 8.6 | 3.7 | 12.3 | И | 1977 | А-120 | СССР | ТР 10.08.12 ТО 27.12.15 | 20% | 08.2016 | 1 | 2015-12-27 | КП12 |  |  | Отключение вручную для замены изолятора |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 16:36 | 2016-03-20 | 16:36 | 0:00 | 122 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | П/СТ 110 КНС 5А ВЛ-35 кВ Ф-2 | 35 | ВЛ | П/СТ 110 КНС 5А ВЛ-35 кВ Ф-2 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 42 | 41 | 83 | ТЧ | 1978 | А-120 | CCCР | ТР 07.06.15 ТО 19.04.15 | 60% | 2017 | 0 | 2015-08-18 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 16:36 | 2016-03-20 | 16:36 | 0:00 | 160 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | П/СТ 110 КНС 5А ВЛ-35 кВ Ф-3 | 35 | ВЛ | П/СТ 110 КНС 5А ВЛ-35 кВ Ф-3 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 48.6 | 42.4 | 91 | ТЧ | 1980 | А-120 | CCCР | ТР 12.08.15 ТО 19.04.15 | 90% | 2017 | 0 | 2015-08-18 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 16:26 | 2016-03-20 | 17:40 | 1:14 | 9 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ КНС-3М ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ КНС-3М ВЛ-6 кВ Ф-16 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 11.9 | 7.1 | 19 | ТЧ | 1989 | А-120 | CCCР | ТР 09.04.12 ТО 17.08.15 | 88% | 2016 | 1 | 2015-08-17 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 18:00 | 2016-03-20 | 21:17 | 3:17 | 15 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-706 ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-706 ВЛ-6 кВ Ф-6 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 12 | 9.3 | 21.3 | ТЧ | 1989 | А-120 | СССР | ТР 24.07.12 ТО 05.05.15 | 75% | 2016 | 0 | 2015-05-05 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:00 | 2016-03-20 | 17:00 | 0:00 | 11 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ Ленинградская ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ Ленинградская ВЛ-6 кВ Ф-16 | Схлёст проводов оп№17-17/1 | 8 | 5.1 | 13.1 | ТЧ | 1986 | А-120 | СССР | ТР 18.03.14 ТО 06.11.15 | 50% | 2016 | 0 | 2015-11-05 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:40 | 2016-03-20 | 21:17 | 3:37 | 14 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-27 ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-27 ВЛ-6 кВ Ф-16 | Разрушен ШС-10 Ф-А, В на оп.9,схлёст проводов оп№19-19/1 | 12 | 9 | 21 | И | 1978 | А-120 | СССР | ТР 17.08.15 ТО 10.02.16 | 81% | 2017 | 0 | 2015-08-16 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:40 | 2016-03-20 | 21:20 | 3:40 | 18 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-27 ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-27 ВЛ-6 кВ Ф-4 | Схлёст проводов оп№9-10 | 9.7 | 8.3 | 18 | ТЧ | 1986 | А-120 | СССР | ТР 16.05.15 ТО 16.11.15 | 80% | 2017 | 0 | 2015-12-23 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:50 | 2016-03-20 | 20:47 | 2:57 | 15 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-96 ВЛ-6 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-96 ВЛ-6 кВ Ф-14 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 15 | 12.2 | 27.2 | ТЧ | 1979 | А-120 | СССР | ТР 07.12.15 ТО 08.06.15 | 78% | 2017 | 0 | 2015-12-06 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:50 | 2016-03-21 | 1:30 | 7:40 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-100 ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-100 ВЛ-6 кВ Ф-4 | Разрушен ШС-10 Ф-А, оп№26-27 скручивание проводов | 15.6 | 16.5 | 32.1 | И | 1984 | А-120 | СССР | ТР 19.06.13 ТО 19.07.15 | 70% | 2016 | 0 | 2015-07-19 | КП12 |  |  | Устранили |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:40 | 2016-03-21 | 0:20 | 6:40 | 20 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-98 ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-98 ВЛ-6 кВ Ф-4 | схлёст проводов оп№16-18 | 18.4 | 9.6 | 28 | ТЧ | 1985 | А-120 | СССР | ТР 25.07.11 ТО 14.01.16 | 70% | 2016 | 1 | 2016-01-14 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 18:30 | 2016-03-20 | 20:40 | 2:10 | 15 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-50 ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-50 ВЛ-6 кВ Ф-6 | Разрушен ШС-10 Ф-А, В на приемном портале | 11.5 | 6.8 | 18.3 | ТЧ | 1986 | А-120 | СССР | ТР 07.04.14 ТО 18.01.15 | 70% | 2016 | 0 | 2015-01-18 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:00 | 2016-03-21 | 0:15 | 7:15 | 19 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-525 ВЛ-6 кВ Ф-10 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-525 ВЛ-6 кВ Ф-10 | оп №5 провод на траверсе, оп №7-8 обрыв провода Ф-С, провод на земле | 14 | 10 | 24 | И | 1988 | А-120 | СССР | ТР 07.04.15 ТО 20.08.15 | 40% | 2017 | 0 | 2015-08-20 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:40 | 2016-03-20 | 20:57 | 3:17 | 15 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-34 ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-34 ВЛ-6 кВ Ф-4 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 11.9 | 8.2 | 20.1 | ТЧ | 1980 | А-120 | СССР | ТР 25.02.15 ТО 01.07.15 | 65% | 2017 | 0 | 2015-07-01 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:10 | 2016-03-20 | 17:54 | 0:44 | 11 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-782 ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-782 ВЛ-6 кВ Ф-6 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 8 | 7.3 | 15.3 | И | 1987 | А-120 | СССР | ТР 03.03.16 ТО 15.01.15 | 70% | 2018 | 0 | 2016-02-28 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:00 | 2016-03-20 | 17:29 | 0:29 | 7 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-90 ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-90 ВЛ-6 кВ Ф-8 | Схлёст проводов в пролёте оп.№13-14 ф "В;С". | 6 | 3.3 | 9.3 | ТЧ | 1979 | А-120 | СССР | ТР 18.12.15 ТО 10.06.15 | 60% | 2017 | 2 | 2015-12-17 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:10 | 2016-03-20 | 17:10 | 0:00 | 12 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-456 ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-456 ВЛ-6 кВ Ф-16 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 12 | 7 | 19 | ТЧ | 1989 | А-120 | СССР | ТР 11.01.16 ТО 12.01.16 | 70% | 2018 | 0 | 2015-09-30 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:00 | 2016-03-20 | 18:24 | 1:24 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-549 ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-549 ВЛ-6 кВ Ф-4 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 12.5 | 4.5 | 17 | ТЧ | 1986 | А-120 | СССР | ТР 25.06.14 ТО 02.10.15 | 70% | 2016 | 0 | 2015-10-02 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:00 | 2016-03-20 | 17:00 | 0:00 | 7 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-549 ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-549 ВЛ-6 кВ Ф-5 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 4.5 | 3.5 | 8 | ТЧ | 1987 | А-120 | СССР | ТР 12.03.13 ТО 15.12.14 | 70% | 2016 | 1 | 2015-12-15 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 18:00 | 2016-03-20 | 1:50 | 7:50 | 19 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-552 ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-552 ВЛ-6 кВ Ф-4 | Оп №2 разрушение ШС-10, скручивание проводов в пролете оп.№2-3 | 15 | 9 | 24 | И | 1986 | А-120 |  | ТР 12.04.11 ТО 03.04.14 | 70% | 2016 | 0 | 2015-05-03 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:40 | 2016-03-21 | 2:00 | 8:20 | 15 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-1427 ВЛ-6 кВ Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1427 ВЛ-6 кВ Ф-17 | Разрушение ШС-10 на оп.№8, обрыв провода Ф-С. | 11.2 | 29.8 | 41 | ТЧ | 1982 | А-120 | СССР | ТР 13.10.15 ТО 26.11.15 | 70% | 2017 | 0 | 2015-11-26 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:05 | 2016-03-21 | 0:55 | 7:50 | 18 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-26 ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-26 ВЛ-6 кВ Ф-4 | Разрушение ШС-10 на оп.№4, схлест проводов Ф-С, В.оп.11/8-11/9 | 13.1 | 13.9 | 27 | И | 1986 | А-120 | СССР | ТР 10.02.15 ТО 10.02.16 | 80% | 2017 | 0 | 2015-02-09 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:39 | 2016-03-20 | 19:53 | 2:24 | 14 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-76 ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-76 ВЛ-6 кВ Ф-4 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 9.6 | 7.6 | 17.2 | ТЧ | 1984 | А-120 | СССР | ТР 24.11.15 ТО 29.07.15 | 70% | 2017 | 0 | 2015-11-23 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:00 | 2016-03-20 | 19:46 | 2:46 | 8 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ КНС-19 ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ КНС-19 ВЛ-6 кВ Ф-16 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 5.3 | 6 | 11.3 | ТЧ | 1986 | А-120 | СССР | ТР 03.07.13 ТО 05.08.15 | 70% | 2016 | 0 | 2015-08-05 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:00 | 2016-03-20 | 20:17 | 3:17 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-529 ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-529 ВЛ-6 кВ Ф-4 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 7 | 5 | 12 | ТЧ | 1988 | А-120 | СССР | ТР 28.02.12 ТО 15.01.15 | 70% | 2016 | 0 | 2015-01-15 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:00 | 2016-03-21 | 1:40 | 8:40 | 13 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-30 ВЛ-6 кВ Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-30 ВЛ-6 кВ Ф-12 | Разрушение ШС-10 на оп.№14, схлест проводов Ф-А, В. | 10 | 9 | 19 | ТЧ | 1987 | А-120 | СССР | ТР 15.01.15 ТО 24.07.15 | 65% | 2017 | 0 | 2015-01-14 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 16:59 | 2016-03-21 | 2:12 | 9:13 | 16 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-19 ВЛ-6 кВ Ф-10 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-19 ВЛ-6 кВ Ф-10 | Разрушение ШС-10 на оп.№7, схлест проводов Ф-А, В. | 15.6 | 11.2 | 26.8 | ТЧ | 1990 | А-120 | СССР | ТР 31.12.15 ТО 15.06.15 | 55% | 2017 | 0 | 2015-12-30 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:40 | 2016-03-20 | 18:20 | 0:40 | 12 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-513 ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-513 ВЛ-6 кВ Ф-7 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 6 | 6.5 | 12.5 | ТЧ | 1986 | А-120 | СССР | ТР 17.05.10 ТО 17.03.15 | 70% | 2016 | 1 | 2015-08-20 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:10 | 2016-03-20 | 17:10 | 0:00 | 8 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-130 ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-130 ВЛ-6 кВ Ф-7 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 6 | 3.3 | 9.3 | ТЧ | 1975 | А-120 | СССР | ТР 06.11.15 ТО 19.08.15 | 60% | 2017 | 1 | 2015-11-05 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:00 | 2016-03-20 | 17:00 | 0:00 | 13 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-15 ВЛ-6 кВ Ф-10 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-15 ВЛ-6 кВ Ф-10 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 9.9 | 7.4 | 17.3 | ТЧ | 1985 | А-120 | СССР | ТР 12.11.15 ТО 01.03.16 | 70% | 2017 | 0 | 2016-03-01 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:00 | 2016-03-20 | 17:00 | 0:00 | 9 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-66 ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-66 ВЛ-6 кВ Ф-16 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 9 | 4.8 | 13.8 | ТЧ | 1988 | А-120 | СССР | ТР 17.07.15 ТО 06.05.15 | 70% | 2016 | 1 | 2016-02-23 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:40 | 2016-03-20 | 19:52 | 2:12 | 15 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-83 ВЛ-6 кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-83 ВЛ-6 кВ Ф-5 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 13.7 | 7.8 | 21.5 | ТЧ | 1986 | А-120 | СССР | ТР 26.09.14 ТО 16.12.15 | 65% | 2016 | 0 | 2015-11-26 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-20 | 17:20 | 2016-03-20 | 18:20 | 25:00 | 9 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-9М ВЛ-6 кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-9М ВЛ-6 кВ Ф-18 | Ветер до 26 м/с, мокрый снег, метель. | 6.9 | 8 | 14.9 | ТЧ | 1978 | А-120 | СССР | ТР 12.03.12 ТО 24.07.14 | 70% | 2016 | 1 | 2015-05-24 | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-21 | 9:58 | 2016-03-21 | 11:20 | 1:22 | 43 | Отключен персоналом |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-9М ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-9М ВЛ-6 кВ Ф-16 | Разрушение ШС-10 на оп.№34 | 19 | 4 | 23 | И | 1991 | А-120 | СССР | ТР 25.08.11 ТО 01.08.14 | 70% | 2016 | 1 | 2014-08-01 | КП12 |  |  | Отключение вручную для замены изолятора,перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-03-22 | 13:17 | 2016-03-22 | 13:17 | 0:00 | 75 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС110/35/6кВ Молодёжная | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС110/35/6кВ Молодёжная | Порывистый ветер, мокрый снег. | 41 | 9 | 50 | [9 empty] | КП12 |  |  | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. Причина отключения выясняется |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-03-22 | 17:35 | 2016-03-22 | 17:35 | 0:00 | 15 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35/6кВ К-1 Тюм. м/р | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35/6кВ К-1 Тюм. м/р | Порывистый ветер, мокрый снег. | 3 | 2 | 5 | [9 empty] | КП12 |  |  | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. Причина отключения выясняется |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-03-22 | 12:30 | 2016-03-22 | 15:04 | 2:34 | 20 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС35/6кВ Ново-Молодёжная Н/М м/р | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС35/6кВ Ново-Молодёжная Н/М м/р | Порывистый ветер, мокрый снег. | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП12 |  |  | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. Причина отключения выясняется |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-03-22 | 14:01 | 2016-03-22 | 14:40 | 0:39 | 80 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС35/6кВ К-357 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС35/6кВ К-357 | Порывистый ветер, мокрый снег. | 8 | 30 | 38 | [9 empty] | КП12 |  |  | Повреждение опоры №8, участок ВЛ-6кВ выведен в ремонт. Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-03-22 | 12:30 | 2016-03-22 | 16:41 | 4:11 | 80 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС35/6кВ К-2517 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС35/6кВ К-2517 | Порывистый ветер, мокрый снег. | 26 | 24 | 50 | [9 empty] | КП12 |  |  | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. Причина отключения выясняется |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-03-22 | 13:09 | 2016-03-22 | 13:43 | 0:34 | 54 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС35/6кВ Пр-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС35/6кВ Пр-17 | Порывистый ветер, мокрый снег. | 7 | 13 | 20 | [9 empty] | КП12 |  |  | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. Причина отключения выясняется |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 13:38 | 2016-03-22 | 15:59 | 2:21 |  | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-529 ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-529 ВЛ-6 кВ Ф-4 | Следы подгара на проводах в пролете пересечения оп.6-7 и оп.14-17 | 6 | 6 | 12 | ТЧ | 1988 | А-120 | СССР | ТР 10.09.13 ТО 15.01.15 | 70% | 2016 | 1 | 2015-01-15 | КП12 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 8:57 | 2016-03-22 | 8:57 | 0:00 |  | МТЗ 1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110 КНС-3А ВЛ-35 кВ Ф-3 | 35 | ВЛ | ПС-110 КНС-3А ВЛ-35 кВ Ф-3 | Ветер до 29 м/с, мокрый снег, метель. | 7 | 24 | 31 | ТЧ | 1984 | А-120 | СCCP | ТР-15.10.15 ТО 11.12.15 | 66% | 2017 год | 0 | 2015-10-14 | КП12 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 9:28 | 2016-03-22 | 11:15 | 1:47 |  | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-96 ВЛ-6 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-96 ВЛ-6 кВ Ф-14 | Ветер до 29 м/с, мокрый снег, метель. | 10 | 7 | 17 | И | 1979 | А-120 | СCCP | ТР 07.12.15 ТО 08.12.15 | 78% | 2017 | 0 | 2015-12-06 | КП12 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 10:57 | 2016-03-22 | 10:57 | 0:00 |  | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-9М ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-9М ВЛ-6 кВ Ф-16 | Ветер до 29 м/с, мокрый снег, метель. | 1 | 1 | 2 | ТЧ | 1991 | А-120 | СССР | ТР 25.08.11 ТО 01.08.14 | 76% | 2016 | 1 | 2014-08-01 | КП12 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 9:30 | 2016-03-22 | 9:30 | 0:00 |  | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-1427 ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1427 ВЛ-6 кВ Ф-2 | Ветер до 29 м/с, мокрый снег, метель. | 5 | 4 | 9 | ТЧ | 1985 | А-120 | СССР | ТР 25.05.12 ТО 05.12.15 | 47% | 2016 | 0 | 2016-01-29 | КП12 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 11:17 | 2016-03-22 | 12:07 | 0:50 |  | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-502 ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-502 ВЛ-6 кВ Ф-6 | Ветер до 29 м/с, мокрый снег, метель. | 7 | 6 | 13 | ТЧ | 1980 | А-120 | СССР | ТР 03.09.15 ТО 30.09.15 | 88% | 2016 | 1 | 2016-03-17 | КП12 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 9:27 | 2016-03-22 | 13:06 | 3:39 |  | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-797 ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-797 ВЛ-6 кВ Ф-16 | Излом опорного штыря фаза "В" оп.№8, схлест проводов. Устранено | 22 | 21 | 43 | ТЧ | 1992 | А-120 | СССР | ТР 27.10.03 ТО 19.02.15 | 70% | 2016 | 1 | 2016-02-17 | КП12 |  |  | Дефект устранен,перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 12:43 | 2016-03-22 | 13:44 | 0:59 |  | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-1066 ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1066 ВЛ-6 кВ Ф-4 | КУВПНКС К-3082 разрушение опорного изолятора фаза "В" Устранено | 12 | 10 | 22 | И | 1998 | А-120 | СССР | ТР 13.04.15 ТО 23.05.15 | 65% | 2016 | 0 | 2015-05-23 | КП12 |  |  | Дефект устранен,перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 9:50 | 2016-03-22 | 12:47 | 2:57 |  | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-100 ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-100 ВЛ-6 кВ Ф-4 | Схлест проводов оп.№76, разрушение изолятора фаза "В" оп.№23/1/0/3, падение на соседнюю фазу. Устранено | 14 | 15 | 29 | И | 1984 | А-120 | СССР | ТР 19.06.13 ТО 19.07.15 | 85% | 2016 | 0 | 2015-07-19 | КП12 |  |  | Дефект устранен,перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 11:05 | 2016-03-22 | 14:44 | 3:39 |  | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-517 ВЛ-6 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-517 ВЛ-6 кВ Ф-14 | Падение оп.№10/5-10/9, разорваны шл-фа на оп. 10/1, поврежденный участок ВЛ-6 кВ выведен из схемы | 20 | 17 | 37 | ТЧ | 1987 | А-120 | СССР | ТР 12.03.15 ТО 25.01.15 | 80% | 2016 | 0 | 2016-02-07 | КП12 |  |  | Разорваны шлейфа на оп. №10/1, поврежденный участок ВЛ-6кВ выведен из схемы. Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 11:12 | 2016-03-22 | 11:12 | 0:00 |  | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-507 ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-507 ВЛ-6 кВ Ф-6 | Ветер до 29 м/с, мокрый снег, метель. | 5 | 6 | 11 | ТЧ | 1987 | А-120 | СССР | ТР 10.03.15 ТО 21.10.15 | 75% | 2016 | 0 | 2016-03-14 | КП12 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 11:40 | 2016-03-22 | 11:40 | 0:00 |  | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-98 ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-98 ВЛ-6 кВ Ф-6 | Ветер до 29 м/с, мокрый снег, метель. | 7 | 2 | 9 | ТЧ | 1978 | А-120 | СССР | ТР 07.08.14 ТО 02.03.15 | 73% | 2016 | 0 | 2015-08-20 | КП12 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 11:56 | 2016-03-22 | 11:56 | 0:00 |  | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ КНС-3М ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ КНС-3М ВЛ-6 кВ Ф-8 | Ветер до 29 м/с, мокрый снег, метель. | 3 | 1 | 4 | ТЧ | 1989 | А-120 | СССР | ТР 24.10.13 ТО 23.03.15 | 80% | 2016 | 0 | 2015-04-14 | КП12 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 13:52 | 2016-03-22 | 13:52 | 0:00 |  | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-672 ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-672 ВЛ-6 кВ Ф-8 | Ветер до 29 м/с, мокрый снег, метель. | 7 | 2 | 9 | ТЧ | 1995 | А-120 | СССР | ТР 25.12.14 ТО 15.09.15 | 82% | 2016 | 1 | 2015-09-15 | КП12 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 12:40 | 2016-03-22 | 13:40 | 1:00 |  | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-9М ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-9М ВЛ-6 кВ Ф-4 | Ветер до 29 м/с, мокрый снег, метель. | 6 | 5 | 11 | И | 1984 | А-120 | СССР | ТР 29.11.15 ТО 17.11.15 | 80% | 2016 | 0 | 2015-11-17 | КП12 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 13:25 | 2016-03-22 | 13:59 | 0:34 |  | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-1221 ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1221 ВЛ-6 кВ Ф-4 | Ветер до 29 м/с, мокрый снег, метель. | 6 | 4 | 10 | [9 empty] | КП12 |  |  | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. Причина отключения выясняется |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 13:43 | 2016-03-22 | 13:43 | 0:00 |  | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-1144 ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1144 ВЛ-6 кВ Ф-4 | Ветер до 29 м/с, мокрый снег, метель. | 6 | 3 | 9 | ТЧ | 1986 | А-120 | СCCP | ТР 18.03.14 ТО 20.09.15 | 57% | 2016 | 1 | 2014-09-17 | КП12 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 13:14 | 2016-03-22 | 14:14 | 1:00 |  | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-66 ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-66 ВЛ-6 кВ Ф-16 | Ветер до 29 м/с, мокрый снег, метель. | 8 | 6 | 14 | ТЧ | 1988 | А-120 | СССР | ТР 17.07.15 ТО 06.05.15 | 80% | 2016 | 1 | 2016-02-23 | КП12 |  |  | Произведен перезапуск мех.фонда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 14:45 | 2016-03-22 | 15:12 | 0:27 |  | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-88 ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-88 ВЛ-6 кВ Ф-4 | Ветер до 29 м/с, мокрый снег, метель. | 7 | 12 | 19 | ТЧ | 1986 | А-120 | СCCP | ТР 23.12.15 ТО 19.10.15 | 58% | 2017 | 2 | 2015-12-22 | КП12 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 15:29 | 2016-03-22 | 15:29 | 0:00 |  | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110 КНС-9А ВЛ-35 кВ Ф-5 | 35 | ВЛ | ПС-110 КНС-9А ВЛ-35 кВ Ф-5 | Ветер до 29 м/с, мокрый снег, метель. | 20 | 26 | 46 | ТЧ | 1988 | А-120 | СCCP | ТР 24.10.14 ТО 08.12.15 | 75% | 2016 | 0 | 2014-10-23 | КП12 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 15:30 | 2016-03-22 | 16:09 | 0:39 |  | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-782 ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-782 ВЛ-6 кВ Ф-4 | Ветер до 29 м/с, мокрый снег, метель. | 16 | 10 | 26 | ТЧ | 1987 | А-120 | СССР | ТР 05.08.15 ТО 24.05.15 | 75% | 2016 | 0 | 2016-02-18 | КП12 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 8:56 | 2016-03-22 | 10:19 | 25:23 |  | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-252 ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-252 ВЛ-6 кВ Ф-7 | Разрушение изолятора Ф"В" оп.№44, схлест проводов в пр. оп.44-45 | 15 | 13 | 28 | ТЧ | 1988 | А-120 | СССР | ТО 10.12.15 ТР 26.06.15 | 50% | 2017-06-26 | 1 | 2015-07-20 | КП12 |  |  | Отключение вручную для ремонта провода,перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 9:06 | 2016-03-22 | 9:06 | 0:00 |  | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-1945 ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1945 ВЛ-6 кВ Ф-4 | Ветер до 29 м/с, мокрый снег, метель. | 4 | 1 | 5 | ТЧ | 1988 | А-120 | СССР | ТР 05.04.13 ТО 08.03.15 | 76% | 2016 | 1 | 2015-03-08 | КП12 |  |  | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 11:36 | 2016-03-22 | 14:13 | 2:37 |  | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-1892 ВЛ-6 кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1892 ВЛ-6 кВ Ф-18 | Разрушение изолятора ШС-10 на оп.2/12 по Ф"В".Схлест проводов. Устранено | 20 | 16 | 36 | И | 2001 | А-120 | РФ | ТР 24.02.13 ТО 22.07.15 | 76% | 2016 | 1 | 2015-07-22 | КП12 |  |  | Дефект устранен,перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 12:12 | 2016-03-22 | 12:12 | 0:00 |  | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-110 ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-110 ВЛ-6 кВ Ф-6 | Ветер до 29 м/с, мокрый снег, метель. | 5 | 3 | 8 | ТЧ | 1987 | А-120 | СССР | ТО 10.09.15 ТР 09.04.15 | 70% | 2017-04-09 | 0 | 2016-03-09 | КП12 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 13:34 | 2016-03-22 | 13:34 | 0:00 |  | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-1841 ВЛ-6 кВ Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1841 ВЛ-6 кВ Ф-17 | Ветер до 29 м/с, мокрый снег, метель. | 2 | 4 | 6 | ТЧ | 1993 | А-120 | РФ | ТР 27.05.15 ТО 16.12.15 | 47% | 2017 | 0 | 2015-12-16 | КП12 |  |  | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 12:44 | 2016-03-22 | 12:44 | 0:00 |  | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-868 ВЛ-6 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-868 ВЛ-6 кВ Ф-14 | Ветер до 29 м/с, мокрый снег, метель. | 4 | 5 | 9 | ТЧ | 1984 | А-120 | СССР | ТР 13.02.14 ТО 10.02.16 | 88% | 2016 | 1 | 2016-02-10 | КП12 |  |  | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 14:26 | 2016-03-22 | 14:26 | 0:00 |  | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-255 ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-255 ВЛ-6 кВ Ф-7 | Схлест проводов в пролете оп.17-18 | 3 | 1 | 4 | ТЧ | 1983 | А-120 | СССР | ТО 27.11.15 ТР 0212.13 | 60% | 2016-04-04 | 2 | 2015-11-27 | КП12 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 15:07 | 2016-03-22 | 15:07 | 0:00 |  | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-468 ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-468 ВЛ-6 кВ Ф-6 | Ветер до 29 м/с, мокрый снег, метель. | 3 | 4 | 7 | ТЧ | 1977 | А-120 | СССР | ТР 07.05.14 ТО 07.02.16 | 75% | 2016 | 0 | 2016-02-07 | КП12 |  |  | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 14:31 | 2016-03-22 | 15:46 | 25:15 |  | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-1892 ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1892 ВЛ-6 кВ Ф-16 | Разрушение изолятора ШС-10 на оп.35 по Ф"В".Схлест проводов. Устранено | 13 | 12 | 25 | И | 2000 | А-120 | РФ | ТР 14.05.13 ТО 17.03.15 | 70% | 2016 | 0 | 2015-08-20 | КП12 |  |  | Дефект устранен,перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 13:03 | 2016-03-22 | 14:16 | 1:13 |  | Отключен персоналом |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-382 ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1892 ВЛ-6 кВ Ф-16 | Разрушение изолятора ШС-10 на оп.35 по Ф"В".Схлест проводов. | 6 | 4 | 10 | И | 2000 | А-120 | РФ | ТР 14.05.13 ТО 17.03.15 | 70% | 2016 | 0 | 2015-08-20 | КП12 |  |  | Дефект устранен,перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 14:18 | 2016-03-22 | 14:55 | 0:37 |  | Отключен персоналом |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-272 ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-272 ВЛ-6 кВ Ф-6 | Разрушение изолятора ШФ-35 на оп.10 по Ф"В".Схлест проводов. | 6 | 5 | 11 | И | 1993 | А-120 | СССР | ТО 09.03.16 ТР 27.06.14 | 50% | 2016-04-27 | 1 | 2016-03-17 | КП12 |  |  | Дефект устранен,перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 9:06 | 2016-03-22 | 9:06 | 0:00 |  | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-264 ВЛ-6 кВ ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-264 ВЛ-6 кВ ф-18 | Ветер до 29 м/с, мокрый снег, метель. | 4 | 4 | 8 | ТЧ | 1978 | А-120 | СССР | ТО 04.09.15 ТР 24.07.15 | 60% | 2017-07-24 | 0 | 2015-09-04 | КП12 |  |  | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 10:00 | 2016-03-22 | 10:38 | 0:38 |  | АПВН, РПВН |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-2121 ВЛ-6 кВ ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-2121 ВЛ-6 кВ ф-16 | Ветер до 29 м/с, мокрый снег, метель. | 9 | 8 | 17 | ТЧ | 1983 | А-120 | СССР | ТО 15.12.15 ТР 19.12.13 | 60% | 2016-04-19 | 3 | 2015-12-15 | КП12 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 18:34 | 2016-03-22 | 19:45 | 1:11 |  | Отключен персоналом |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-92 ВЛ-6 Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-92 ВЛ-6 Ф-4 | оп.№7/8 разрушение изолятора фаза "В" | 10 | 18 | 28 | И | 1991 | А-120 | СCCP | ТР 05.03.14 ТО 15.08.15 | 65% | 2016 | 0 | 2014-03-04 | КП12 |  |  | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 15:54 | 2016-03-22 | 17:58 | 2:04 |  | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-136 ВЛ-6 Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-136 ВЛ-6 Ф-8 | оп.№ 10/6 разрушение изолятора фаза "В", схлест проводов с фазой "С". Устранено | 9 | 14 | 23 | И | 1988 | А-120 | СCCP | ТР 21.07.15 ТО 14.01.16 | 70% | 2017 | 0 | 2016-01-25 | КП12 |  |  | Дефект устранен,перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 19:01 | 2016-03-22 | 20:15 | 1:14 |  | Отключен персоналом |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-126 ВЛ-6 Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-126 ВЛ-6 Ф-18 | Разрушение изолятора фаза "В" оп.№39/18. Устранено | 7 | 7 | 14 | ТЧ | 1986 | А-120 | СССР | ТО 26.12.15 ТР 27.10.14 | 70% | 2016-10-27 | нет | 2015-11-21 | КП12 |  |  | Перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-03-22 | 20:15 | 2016-03-22 | 22:46 | 2:31 | 12 | Отключен персоналом |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-1275 ВЛ-6 Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-1275 ВЛ-6 Ф-6 | Неполнофазный режим.Разорваны шлейфы на оп.№33, нагрузка м\ф переведена на Ф-3 П/С 35/6 кВ К-63 | 5 | 5 | 10 | И | 1990 | А-95 | СCCP | ТР 04.02.15 ТО 22.08.15 | 70% | 2017 | 0 | 2015-02-02 | КП12 |  |  | Перезапуск мехфонда |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-03-22 | 15:07 | 2016-03-22 | 15:07 | 0:00 | 522 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Мегион-Кирьяновская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Мегион-Кирьяновская | Ветер до 29 м/с, мокрый снег, метель. Отключение в зоне ответственности НВЭС ОАО "ТЭ". | 85 | 171 | 256 | [9 empty] | КП18 |  |  | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2016-03-26 | 11:55 | 2016-03-26 | 11:55 | 0:00 | 10 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ К-30, ВЛ-6 Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-30, ВЛ-6 Ф-9 | Повреждение провода ВЛ-6 кВ в пролете оп.№27-28 транспортным средством ЗАО "ЕПРС" | 1 |  | 0.8 | ТЧ | 1987 | А-120 | СCCP | ТР 04.11.15 ТО 14.01.16 | 70% | 2017 | 1 | 2015-11-13 | КП20 |  |  | Дефект устранен,перезапуск мехфонда, составлен акт. |  |  | -0.2
апрель | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-04-06 | 10:12 | 2016-04-06 | 10:12 | 0:00 | 27 | ДЗТ |  | Внешние сети | ПС-110/35/6кВ КНС-11 Т-1 | 110 | ПС | ПС-110/35/6кВ КНС-11 Т-1 | Выведен в ремонт, причина выясняется | 2 | 10 | 12 | Т | [8 empty] | КП18 |  |  | АВР-35 успешно перезапуск мехфонда |  |  | 0
апрель | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2016-04-09 | 21:10 | 2016-04-09 | 22:40 | 1:30 | 5 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | П/СТ 35/6 кВ "Ленинградская" ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | П/СТ 35/6 кВ "Ленинградская" ВЛ-6 кВ Ф-4 | Разрушени изолятора ШФ-35 кВ Ф-В оп№6 | 7 |  | 7 | И | 1986 | А-120 | СССР | ТО 19.07.15 ТР 18.08.15 | 50 | 08.2017 | 0 | 2015-07-19 | КП23 |  |  | Дефект устранен,перезапуск мехфонда |  |  | 0
февраль | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-02-25 | 21:07 | 2016-02-25 | 21:07 | 0:00 | 27 | ТО |  | Технология | РУ-6кВ КНС-13 яч.13 В-6кВ | 6(10) | ПО | В-6кВ агр.1 | КЗ обмотки статора из-за попадания водно-маслянной эмульсии из системы смазки п/ш в статор ЭД. Схема агр.1 разобрана. Выборчная остановка скважин из-за посадки U. |  | 4.8 | 4.8 | В | 1989 | СТДМ-1250 | РФ | 2016-02-24 | 100 |  |  |  | КП24 | [5 empty] | 0
апрель | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2016-04-10 | 16:25 | 2016-04-10 | 19:04 | 2:39 | 17 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-399, ВЛ-6кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-399, ВЛ-6кВ Ф-16 | Повреждение изолятора на оп№6, оп.№34 | 16 | 3 | 19 | И | 1981 | А-120 | СССР | ТО 03.02.16 ТР 02.12.14 | 50 | 2016-12-02 | 4 | 2016-02-03 | КП23 |  |  | Дефект устранен,перезапуск мехфонда |  |  | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-06 | 19:29 | 2016-12-06 | 21:00 | 1:31 | 32 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Карача-Елга | 6(10) | ВЛ | Реклоузер ВВМ-1 ф.337-16 ПС Карача-Елга | Аварийное отключение при порывистом ветре ВВМ-1. РПВ успешное | 3.997 | 0.8 | 4.797 | В | 2014 | микропроцессорный модуль управления и защиты реклоузера | АО «ГК» Таврида Электрик | ТО - 09.09.16 ТР - 11.03.16 | 100 | ТО - 09.2017 ТР - 03.2017 | - | 2016-03-11 | КП24 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-04 | 4:18 | 2016-12-04 | 5:55 | 1:37 | 22 | ГЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | 1Т ПС "Малиновка" | 35 | ПС | ф.4,6 ПС "Малиновка" | Срабатывание газовой защиты трансформатора Т1 | 4.7692 |  | 4.772 | Т | 2016 | ТМН-6300 | Респ. Казахстан | 10.2016 ТОиР | 100 | 03.2017 ТР 08.2017 ТО |  |  | КП24 | [5 empty] | 0.0028333
апрель | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-04-19 | 9:30 | 2016-04-19 | 13:18 | 3:42 | 3 | МТО | АПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ К-236 ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-236 ВЛ-6кВ Ф-6 | Обрыв провода Ф-"А" в пролете оп.19-20, подгары проводов Ф"В,С", работа экскаватора Хитачи №9787ТА 86 ООО"Карьер-Ресурс" в охр.зоне ВЛ без разрешения. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП20 |  |  | перезапуск мехфонда,составлен ав. Акт. |  |  | 0
апрель | Самотлорнефтегаз | Самотлорнефтегаз | 2016-04-22 | 10:04 | 2016-04-22 | 10:04 | 0:00 | 13 | ДЗТ | АВР-6 успешно | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-2181, Т-1 | 35 | ПС | ПС-35/6кВ К-2181, Т-1 | Перекрытие токоведущих частей ШМ-6кВ Т-1 птицей. АВР-6кВ -успешно. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП19 |  |  | перезапуск мехфонда. |  |  | 0
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-04-02 | 2:39 | 2016-04-02 | 3:55 | 1:16 | 11 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №126 ф.126-16 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.126-16 | Индикация неисправности блока управления ВЭ/ТЭL-10-20. Блок управления перезагрузили, ф.126-16 введен в работу | 4.7 |  | 4.7 | В | 2008г | Блок управления БУ/ТЕL -100/220-12-03А | ЗАО «НПО ТЭЛ» | ТР - 19.11.2014г. ТО - 17.12.2015 г. |  | ТР - октябрь 2016 года |  |  | КП24 | [5 empty] | 0
апрель | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-04-27 | 6:48 | 2016-04-27 | 9:10 | 2:22 | 7 | МТЗ | АПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ К-1808 ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-1808 ВЛ-6кВ Ф-8 | на оп.43 разрушение концевой муфты КЛ-6кВ | 5.5 |  | 5.5 | [9 empty] | КП23 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
апрель | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-04-27 | 23:20 | 2016-04-27 | 0:00 | 0:40 | 8 | отключено персоналом |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ КНС-21 ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ КНС-21 ВЛ-6кВ Ф-8 | на оп.21/2 разрушение подвижного изолятора ЛР-6кВ ф-В | 2.4 |  | 2.4 | [9 empty] | КП23 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
май | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-05-02 | 18:30 | 2016-05-02 | 19:00 | 0:30 | 13 | Отключен персоналом |  | Собств. сети без внешн. возд. | КРУН-СВЛ К-2031Б | 6(10) | ВЛ | КТПН 6/,4кВ №1, 2, 3 на К-2031Б | разрушение изолятора на приёмном портале КРУН-СВЛ К-2031Б | 4 | 0.8 | 4.8 | И | [8 empty] | КП23 |  |  | Отключено персоналом, согласованно с ЦИТС. |  |  | 0 | -4.8
май | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-05-04 | 11:02 | 2016-05-04 | 11:26 | 0:24 | 17 | Отключен персоналом |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ К-502 ВЛ-6кВ Ф-10 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-502 ВЛ-6кВ Ф-10 | на оп.12 разрушение изолятора ШС-10 ф-В | 1 |  | 1 | И | 1982 | СК | СУЭР-1 | ТО 05.10.15 ТР 20.01.14 | 60 | 2016 | 0 | 2016-04-10 | КП23 |  |  | ШС-10 заменен,перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -1
май | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-05-05 | 23:10 | 2016-05-04 | 23:40 | 0:30 | 12 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-26 ВЛ-6кВ Ф-21 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-26 ВЛ-6кВ Ф-21 | Ветер до 22 м/с. Производится осмотр | 4 |  | 4 | ТЧ | 2011 | Т.Ч | СССР | ТО-26.04.15; ТР-20.04.16 | 20 | 2016-09-01 | 2 | - | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -4
май | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-05-05 | 22:14 | 2016-05-06 | 1:44 | 3:30 | 19 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-1337 ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-1337 ВЛ-6кВ Ф-8 | Падение оп.№34/14 в результате воздействия озерного льда и ветра до 22 м/с, разорваны шлейфы на оп. 34/1, поврежденный участок ВЛ-6 кВ выведен из схемы,нагрузка К-1337 переведена на ВЛ-6 кВ Ф-19 П/С 35/6 кв К-1384 | 21 |  | 21 | СК | [8 empty] | КП12 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -21
май | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-05-07 | 15:58 | 2016-05-07 | 16:19 | 0:21 | 20 | Отключен персоналом |  | Сторонние | ПС-35/6кВ К-839 ВЛ-6кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-839 ВЛ-6кВ Ф-18 | Подпил дерева неустановленным лицом, падение из внеохранной зоны на ВЛ. | 1.2 |  | 1.2 | ТЧ | [8 empty] | КП22 |  |  | Дерево убрано, перезапуск мехфонда. Составлен аварийный акт. |  |  | 0 | -1.2
май | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-05-13 | 6:20 | 2016-05-13 | 6:20 | 0:00 | 16 | Ав. откл. | АВР-6 успешно | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ К-89 Т1 | 35 | ПС | ПС-35/6 кВ К-89 Т1 | Неисправность МПУ Сириус-Т. | 2.5 |  | 2.5 | РЗА | 2011 | ТМ-6300кВА "МПУ Сириус-Т" | Россия | 07.05.15г. | 100 | 10.2016г. | 0 | - | КП23 |  |  | перезапуск мехфонда. МПУ "Сириус-Т" Т-1 заменен. |  |  | 0 | -2.5
май | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-05-15 | 14:10 | 2016-05-15 | 14:48 | 0:38 | 6 | МТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС-35/6 кВ К-774 ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-774 ВЛ-6 кВ Ф-8 | Зацеп провода ф. С в пролете опор № 12/1-12/2 неустановленным крупногабаритным транспортом. Следы ожогов на проводах ф. В,С. | 3.5 |  | 3.5 | ТЧ | 1986 | А-120 | СУЭР-1 | 08.10.15 29.09.14 | 60 | 2016 | 1 | 08.10.15г. | КП20 |  |  | перезапуск мехфонда. |  |  | 0 | -3.5
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-20 | 0:01 | 2016-10-20 | 0:26 | 0:25 | 5 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПУ-2 РУ-10кВ Китаяма | 6(10) | ГПЭС | ГПУ-2 | Останов ГПУ-2 из-за срабатывания датчика загазованности. Запуск ГПУ-1 | 2.1545 | 2.5445 | 4.699 | ГПУ | 2013 | - | Волжский дизель | 16.10.2016 ТО | 100 | - | - | - | КП24 | [5 empty] | 0
май | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-05-20 | 18:43 | 2016-05-20 | 18:43 | 0:00 | 16 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС35/6кВ К-333 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС35/6кВ К-333 | Разрушение изолятора на оп.№ 57 по фазе В |  | 1.1 | 1.1 | И | [8 empty] | КП23 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -1.1
май | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-05-23 | 9:58 | 2016-05-23 | 9:58 | 0:00 | 71 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | СШР-6кВ №2 ПС35/6кВ Малочерногорская | 35 | ПС | ПС35/6кВ Малочерногорская | Посадка напряжения из-за КЗ на СШР-35кВ №2 ПС35/6кВ Малочерногорская, разрушение изолятора по фазе В | 5 | 30 | 35 | И | [8 empty] | КП23 |  |  | Заменили изолятор на СШР-35кВ №2. Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -35
май | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-05-24 | 16:44 | 24.05.16. | 16:44 | 0:00 | 220 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220кВ "Белозёрная-Мачтовая" | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ "Белозёрная-Мачтовая" | Гроза, посадка напряжения по сети | 29 | 96 | 125 | [9 empty] | КП18 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -125
май | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-05-24 | 16:44 | 24.05.16. | 16:44 | 0:00 | 162 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220кВ "Белозёрная-Мачтовая" | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ "Белозёрная-Мачтовая" | Гроза, посадка напряжения по сети | 22 | 24 | 46 | [9 empty] | КП18 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -46
май | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-05-25 | 13:13 | 2016-05-25 | 14:15 | 1:02 | 36 | МТО | АПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-404 ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-404 ВЛ-6 кВ Ф-6 | Гроза, разрушение изоляторов ф А,В оп.45 | 6 | 7 | 13 | И | [8 empty] | КП11 |  |  | ШС-10 заменены,перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -13
май | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-05-25 | 13:22 | 2016-05-25 | 13:22 | 0:00 | 3 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-382 ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-382 ВЛ-6 кВ Ф-8 | Гроза. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -1
май | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-05-26 | 21:50 | 27.05.16. | 0:56 | 3:06 | 5 | ПК |  | Технология | КТПН 6/0,4 кВ №2*630 кВА К-1714 | 0.4 | КТП | КТПН 6/0,4 кВ №2*630 кВА К-1714 | Замыкание КЛ-0,4кВ в нижней части АВ-0,4кВ скв. 35488 за границей эксплуатационной ответственности ЦпоЭЭС "Самотлор". Повреждение изоляции АВ-0,4кВ №3 250кВА, №5 250А КТПН №2 630кВА к-1714. | 4 |  | 4 | ЗА | 2011 | КТПН-6/0,4кВ 630кВА | Самара | 2015-12-24 | 100 | 2015-05-14 | 2 | 2016-05-08 | КП23 |  |  | дефект устранен, перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -4
май | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-05-28 | 9:49 | 28.05.16. | 10:43 | 0:54 | 20 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-13 ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-13 ВЛ-6 кВ Ф-8 | Дождь, разрушение изолятора ШС-10 Ф "А" на оп.№9 | 0.5 | 2.5 | 3 | И | [8 empty] | КП23 |  |  | ШС-10 заменен,перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -3
май | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-05-28 | 13:16 | 28.05.16. | 13:25 | 0:09 | 7 | Отключен персоналом |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-13 ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПР-1 ПЛУ-6 кВ №5-6 | Дождь, разрушение колонки изолятора ПР-1 ПЛУ-6 кВ №5-6 Ф "В" со стороны ВЛ-6 кв | 1.5 | 9.5 | 11 | И | [8 empty] | КП23 |  |  | ПР-1 ПЛУ-6 кВ №5-6 выведен из схемы, перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -11
май | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-05-30 | 6:18 | 30.05.16. | 6:49 | 0:31 | 8 | Отключен персоналом |  | Атм., прир. и техн. | ЛР-6 кВ оп.№35/10 ВЛ-6 кВ Ф-4 П/С 35/6 кВ К-534 | 6(10) | ВЛ | КТПН 6/0,4 кВ №1*160 кВА К-554 | Разрушение колонки изолятора ЛР-6 кВ оп.№35/10 Ф "С" | 2.5 |  | 2.5 | Р | 1983-05-01 | КТПН-6/0,4кВ 160кВА | Болгария | 2016-04-12 | 100% | 2018-04-12 | 0 | 2016-04-04 | КП23 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -2.5
май | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-05-30 | 4:10 | 2016-05-30 | 5:15 | 1:05 | 4 | ДЗТ |  | Атм., прир. и техн. | ВВ-6кВ №1 на К-2019 | 6(10) | ВЛ | КТПН 6/0,4кВ №1 630кВА на К-2019 | Разрушение проходных изоляторов ВВ-6кВ №1 на К-2019 | 2.4 |  | 2.4 | И | [8 empty] | КП23 |  |  | Заменили изоляторы |  |  | 0 | -2.4
май | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-05-31 | 4:10 | 2016-05-31 | 6:27 | 2:17 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-1453 ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС-35/6 к-1453 | Падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-6кВ в пролете оп.2-3 | 8 |  | 8 | ТЧ | [8 empty] | КП19 |  |  | Перевод к-205Б ч/з КПУ-205Б-2, перезапуск мехфонда, дерево удалено. |  |  | 0 | -8
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-06-01 | 21:09 | 2016-06-01 | 22:57 | 1:48 | 2 | МТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС35/6кВ Новомолодёжная | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС35/6кВ Новомолодёжная | Повреждение КЛ-6кВ, отпайка на К-4Р Н/М м/р | 1 |  | 1 | КС | [8 empty] | КП23 |  |  | Участок КЛ-6кВ выведен в ремонт. Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -1
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-06 | 14:18 | 2016-06-06 | 14:18 | 0:00 | 19 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-839 ВЛ-6кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6 к-839 | Гроза. | 0.7 | 0.6 | 1.3 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -1.3
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-06-06 | 15:57 | 2016-06-06 | 15:57 | 0:00 | 26 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35/6кВ К-1587 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35/6кВ К-1587 | Гроза | 1 | 0.6 | 1.6 | [9 empty] | КП11 |  |  | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. Причина отключения выясняется |  |  | 0 | -1.6
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-07 | 22:26 | 2016-06-07 | 0:00 | 1:34 | 13 | МТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 к-24 ВЛ-6кВ Ф-10 | 6(10) | ВЛ | ЛР-6кВ оп.1 Ф-10 ПС-35/6 кВ к-24 | Разрушение изолятора Ф-В на ЛР-6кВ оп.1 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | И | 1977 | Т.Ч | СССР | ТО-04.02.16; ТР-17.04.13 | 40 | 2016-08-01 | 2 | 2014-12-22 | КП23 |  |  | Перевод нагрузки, перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -5.8
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-08 | 19:55 | 2016-06-08 | 19:55 | 0:00 | 13 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 к-529 ВВ-6кВ яч.7 БСК. | 35 | ПС | БСК-1350кВАр | Внутреннее повреждение БСК-1350кВАр, посадка напряжения СШ-6кВ. | 2.5 | 0.8 | 3.3 | КУ | [8 empty] | КП23 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -3.3
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-06-08 | 17:50 | 2016-06-08 | 19:00 | 1:10 | 5 | ПК |  | Атм., прир. и техн. | КТПН 6/0,4кВ №2 630кВА к-2047 | 6(10) | КТП | КТПН 6/0,4кВ №2 630кВА к-2047 | Разрушение опорного изолятора 6кВ контакта патрона предохранителя | 3.2 |  | 3.2 | И | [8 empty] | КП11 |  |  | Заменили опорный изолятор. Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -3.2
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-13 | 18:20 | 2016-06-13 | 22:13 | 3:53 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-9М ВЛ-6кВ Ф-15 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-9М ВЛ-6кВ Ф-15 | Гроза, разрушение изоляторов Ф "А,С" на оп.№8,Ф "А" на оп.№13 | 5 |  | 5 | И | 1997 | СК | СУЭР-1 | ТО-27.08.15; ТР-30.04.14 | 60 | 2016 | 0 | 2016-04-20 | КП11 |  |  | Заменены изоляторы оп.№8,13. перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -5
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-13 | 18:56 | 2016-06-13 | 18:56 | 0:00 | 2 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-302 ВЛ-6кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-16 ПС-35/6 к-302 | Гроза. | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -0.3
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-13 | 19:11 | 2016-06-13 | 19:11 | 0:00 | 9 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-874 ВЛ-6кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6 к-874 | Гроза. | 0.6 |  | 0.6 | ТЧ | 1982 | АС-120 | СССР | ТО-24.05.15; ТР-18.05.12 | 88 | 2016 | 1 | 2015-05-24 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -0.6
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-06-13 | 19:26 | 2016-06-13 | 23:25 | 3:59 | 70 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-1 ПС35/6кВ К-1662 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-1 ПС35/6кВ К-1662 | Разрушение ШС-10, провода по фазе В на опоре №9. Гроза. | 30 |  | 30 | И | [8 empty] | КП11 |  |  | Заменили изолятор, отремонтировали провод. Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -30
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-06-13 | 19:42 | 2016-06-14 | 0:35 | 3:53 | 75 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС35/6кВ К-335 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС35/6кВ К-335 | Разрушение ШС-10, провода по фазам А, В на опоре №39. Гроза. | 36 | 2 | 38 | И | [8 empty] | КП11 |  |  | Заменили изоляторы, отремонтировали провод. Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -38
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-14 | 19:33 | 2016-06-14 | 19:33 | 0:00 | 88 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 КНС-5Б ВЛ-35кВ Ф-3 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС-110/35/6 КНС-5Б | Гроза. | 35 | 29 | 64 | СК | 1976 | СК | СУЭР-1 | ТО-19.02.16; ТР-23.05.15 | 80 | 2017 | 0 | 2016-02-19 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -64
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-14 | 20:07 | 2016-06-14 | 20:07 | 0:00 | 10 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-846 ВЛ-6кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС-35/6 к-846 | Гроза. | 5 | 7 | 12 | ТЧ | 1984 | АС-120 | СССР | ТО-03.05.16; ТР-20.03.13 | 80 | 2016 | 1 | 2016-05-03 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -12
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-14 | 19:33 | 2016-06-14 | 19:33 | 0:00 | 18 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-1066 ВЛ-6кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-1066 ВЛ-6кВ Ф-4 | Гроза. | 6 | 9 | 15 | СК | 1998 | СК | СУЭР-1 | ТО-23.05.16; ТР-13.04.15 | 70 | 2017 | 0 | 2016-05-23 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -15
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-14 | 19:33 | 2016-06-14 | 19:33 | 0:00 | 22 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-1066 ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-1066 ВЛ-6кВ Ф-6 | Гроза. | 4 | 4 | 8 | СК | 1998 | СК | СУЭР-1 | ТО-24.12.15; ТР-22.11.12 | 80 | 2016 | 1 | 2015-12-24 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -8
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-06-14 | 20:27 | 2016-06-14 | 20:27 | 0:00 | 126 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС110/35/6кВ Каскад | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС110/35/6кВ Каскад | Гроза. | 26 | 30 | 56 | [9 empty] | КП11 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -56
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-15 | 8:23 | 2016-06-15 | 8:23 | 0:00 | 15 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-465 ВЛ-6кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-465 ВЛ-6кВ Ф-14 | Гроза. | 1 | 7.8 | 8.8 | ТЧ | 1981 | А-95 | СССР | ТО-26.03.16; ТР-17.02.14 | 75 | 2016 | 0 | 2016-03-26 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -8.8
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-15 | 10:58 | 2016-06-15 | 13:37 | 2:39 | 70 | МТО | АПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 КНС-7 ВЛ-35кВ Ф-4 | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6 КНС-7 ВЛ-35кВ Ф-4 | Гроза. ПС-35/6кВ К-252, 255,2181 АВРУ | 5.38 | 17.5 | 22.88 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -22.88
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-15 | 8:17 | 2016-06-15 | 8:17 | 0:00 | 11 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-806 ВЛ-6кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-806 ВЛ-6кВ Ф-16 | Гроза. | 0.36 | 8.6 | 8.96 | ТЧ | 1989 | АС-120 | СССР | ТО-25.09.15; ТР-12.11.15 | 76 | 2017 | 0 | 2015-09-25 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  |  | -8.96
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-15 | 11:00 | 2016-06-15 | 11:00 | 0:00 | 20 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-1954 ВЛ-6кВ Ф-11 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-1954 ВЛ-6кВ Ф-11 | Гроза. | 1.01 | 7.8 | 8.81 | ТЧ | 1989 | АС-120 | СССР | ТО-16.01.15; ТР-01.08.13 | 70 | 2016 | 0 | 2015-01-16 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -8.81
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-15 | 8:54 | 2016-06-15 | 8:54 | 0:00 | 12 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-1828 ВЛ-6кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-1828 ВЛ-6кВ Ф-5 | Гроза. | 0.36 | 6.4 | 6.76 | ТЧ | 1994 | АС-120 | РФ | ТО-12.07.15; ТР-03.08.15 | 88 | 2017 | 0 | 2015-07-12 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  |  | -6.76
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-15 | 9:00 | 2016-06-15 | 9:00 | 0:00 | 14 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-1828 ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-1828 ВЛ-6кВ Ф-6 | Гроза. | 0.36 | 3.8 | 4.16 | ТЧ | 1994 | АС-120 | РФ | ТО-12.09.15; ТР-03.04.14 | 75 | 2016 | 0 | 2015-09-12 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -4.16
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-15 | 9:00 | 2016-06-15 | 9:00 | 0:00 | 10 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-924 ВЛ-6кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-924 ВЛ-6кВ Ф-14 | Гроза. | 0.36 | 5.8 | 6.16 | ТЧ | 2000 | АС-120 | РФ | ТО-29.11.15; ТР-28.09.15 | 90 | 2016 | 0 | 2015-11-29 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -6.16
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-15 | 11:00 | 2016-06-15 | 11:00 | 0:00 | 20 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-418 ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-418 ВЛ-6кВ Ф-8 | Гроза. | 1.01 | 7.8 | 8.81 | ТЧ | 1986 | АС-120 | РФ | ТО-29.02.16; ТР-08.12.15 | 55 | 2017 | 0 | 2016-02-29 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -8.81
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-15 | 11:12 | 2016-06-15 | 11:19 | 0:00 | 20 | МТО | АПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-439 ВЛ-6кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-439 ВЛ-6кВ Ф-16 | Гроза. Включенно ТУ ТМ-ОМЬ | 1.01 | 7.8 | 8.81 | ТЧ | 1981 | АС-120 | РФ | ТО-13.03.16; ТР-28.05.12 | 85 | 2016 | 5 | 2016-03-13 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -8.81
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-15 | 60:29 | 2016-06-15 | 60:29 | 0:00 | 9 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-126 ВЛ-6кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-126 ВЛ-6кВ Ф-18 | Гроза. | 0.587 | 6.2 | 6.787 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -6.787
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-15 | 1212:07 | 2016-06-15 | 1213:07 | 1:00 | 10 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-2121 ВЛ-6кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-2121 ВЛ-6кВ Ф-4 | Гроза. | 1.38 | 14 | 15.38 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -15.38
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-15 | 10:35 | 2016-06-15 | 10:35 | 0:00 | 49 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 К-2076 ВЛ-35кВ Ф-3 | 35 | ВЛ | ПС-35/6 К-2076 ВЛ-35кВ Ф-3 | Гроза. | 1.38 | 12.5 | 13.88 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -13.88
май | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-05-12 | 15.15 | 2016-05-12 | 15:17 | 0:02 | 34 | МТЗ 1 | успешно | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ ГТЭС, яч.№15 ф-3; яч.№10 ф-4. | 6(10) | КЛ | яч.№15 ф-3; яч.№10 ф-4. | Неселективность уставок РЗиА ГТЭС и ВЭЦ Бурэнерго при паралельной работе. | 4.689 |  | 4.689 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -4.689
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-16 | 15:30 | 2016-06-16 | 16:30 | 1:00 | 32 | Перегрев |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ К-119 Т1 6.3 МВА | 35 | ПС | ПС-35/6 кВ К-119 Т1 6.3 МВА | внутреннее повреждение обмотки 6кВ | 18.6 | 0.3 | 18.9 | Т | 2014 | Т 6300кВА | Германия | 2014-05-15 | 100 | 2016-05-01 | 0 | 2015-06-19 | КП23 |  |  | перезапуск мехфонда, тр-р заменен |  |  | 0 | -18.9
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-18 | 10:24 | 2016-06-18 | 11:54 | 1:30 | 6 | МТО | АПВН | Сторонние | ПС-35/6 к-135 ВЛ-6кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС-35/6 к-135 | Наезд а/м на оп.6, срыв проводов с изоляторов Ф-А,В,С | 2 |  | 2 | ТЧ | 1973 | А-95 | СССР | ТО-21.05.14; ТР-28.12.16 | 50 | 2016-08-01 | 1 | 2015-09-04 | КП20 |  |  | Устранение неисправности, перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -2
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-18 | 16:19 | 2016-06-18 | 16:29 | 0:10 | 396 | ВЧЗ-110 | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Факел-Комета-1цепь | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Факел-Комета-1цепь | Гроза | 72 | 32 | 104 | [9 empty] | КП18 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -104
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-06-18 | 16:19 | 2016-06-18 | 16:19 | 0:00 | 96 | ВЧЗ-110 | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Факел-Комета-1цепь | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Факел-Комета-1цепь | Гроза | 11 | 31 | 42 | [9 empty] | КП18 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -42
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-20 | 6:17 | 2016-06-20 | 6:31 | 0:14 | 11 | МТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ К-96 ВЛ-6кВ ф-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-16 ПС-35/6кВ К-96 | Следы подгара в пролете опор 39-40 над дорогой | 1.7 |  | 1.7 | ТЧ | [8 empty] | КП20 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -1.7
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-23 | 16:13 | 2016-06-23 | 18:56 | 2:43 | 11 | МТЗ | АПВН | Сторонние | ПС-35/6 к-128 ВЛ-6кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-128 ВЛ-6кВ Ф-1 | Обрыв провода Ф-"А,В" в пролете оп.5-6 в результате зацепа ВЛ-6кВ экскаватором-болотоходом "Хитачи" гос.№1751 то 06ООО "Газхолодмаш" | 12 |  | 12 | ТЧ | [8 empty] | КП20 |  |  | неисправности устранены, перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -12
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-26 | 23:17 | 2016-06-27 | 0:40 | 1:23 | 10 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-1892 ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-35/6 к-1892 | Гроза.обрыв провода Ф"В" в пролете оп.18-19 | 2 | 1 | 3 | ТЧ | [8 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -3
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-06-26 | 14:04 | 2016-06-26 | 14:04 | 0:00 | 16 |  |  | Внешние сети | ВЛ-110 Мачтовая-Истоминская, ВЛ-110 Варьеган-Бахиловская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Мачтовая-Истоминская, ВЛ-110 Варьеган-Бахиловская | Гроза, посадка напряжения по сети. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП18 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -2
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-27 | 17:46 | 2016-06-27 | 17:46 | 0:00 | 13 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-244 ВЛ-6кВ Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-244 ВЛ-6кВ Ф-17 | Гроза. | 3 | 12 | 15 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -15
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-27 | 17:49 | 2016-06-27 | 18:04 | 0:15 | 10 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-286 ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-286 ВЛ-6кВ Ф-6 | Гроза. | 4 | 8 | 12 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -12
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-27 | 17:55 | 2016-06-27 | 17:55 | 0:00 | 10 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-294 ВЛ-6кВ Ф-10 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-294 ВЛ-6кВ Ф-10 | Гроза. | 5 | 14 | 19 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -19
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-27 | 18:04 | 2016-06-27 | 18:04 | 0:00 | 24 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-868 ВЛ-6кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-868 ВЛ-6кВ Ф-14 | Гроза. | 8 | 26 | 34 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -34
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-27 | 19:13 | 2016-06-27 | 19:13 | 0:00 | 23 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-1828 ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-1828 ВЛ-6кВ Ф-6 | Гроза. | 3 | 11 | 14 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -14
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-27 | 19:15 | 2016-06-27 | 19:52 | 0:37 | 5 | Отключен персоналом |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-286 ВЛ-6кВ Ф-10 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-286 ВЛ-6кВ Ф-10 | Гроза. Замена разрушенного изолятора по Ф-В оп№16,18 (Устранение "земли" в сети 6кВ) | 4 | 18 | 22 | И | [8 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -22
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-27 | 17-44 | 2016-06-27 | 18-37 | 0:53 | 23 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-236 ВЛ-6кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-236 ВЛ-6кВ Ф-18 | Гроза. | 9 | 21 | 30 | ТЧ | 1988 | АС-120 | СССР | ТО-08.12.15; ТР-12.10.15 | 60 | 2017-10-01 | 0 | 2015-03-14 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -30
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-27 | 17-34 | 2016-06-27 | 17-34 | 0:00 | 20 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-209 ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-209 ВЛ-6кВ Ф-6 | Гроза. | 7 | 14 | 21 | ТЧ | 1983 | АС-120 | СССР | ТО-02.10.15; ТР-02.09.14 | 60 | 2016-09-01 | 0 | 2015-10-02 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -21
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-27 | 17-45 | 2016-06-27 | 17-45 | 0:00 | 15 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-135 ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-135 ВЛ-6кВ Ф-6 | Гроза. | 6 | 12 | 18 | ТЧ | 1979 | АС-120 | СССР | ТО-27.08.15; ТР-12.08.14 | 60 | 2016-08-01 | 0 | 2015-08-27 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -18
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-27 | 17-59 | 2016-06-27 | 18-39 | 0:40 | 5 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-203 ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-203 ВЛ-6кВ Ф-8 | Гроза. | 8 | 28 | 36 | ТЧ | 1976 | АС-120 | СССР | ТО-06.06.16; ТР-13.01.16 | 40 | 2018-01-01 | 0 | 2014-12-25 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -36
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-27 | 17-45 | 2016-06-27 | 17-45 | 0:00 | 11 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-135 ВЛ-6кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-135 ВЛ-6кВ Ф-7 | Гроза. | 4 | 13 | 17 | ТЧ | 1985 | АС-120 | СССР | ТО-09.02.16; ТР-03.08.15 | 60 | 2017-08-01 | 0 | 2016-02-09 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -17
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-06-27 | 18:03 | 2016-06-27 | 18:03 | 0:00 | 174 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС110/35/6кВ БольшеЧерногорская | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС110/35/6кВ БольшеЧерногорская | Гроза | 47 | 75 | 122 | [9 empty] | КП11 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -122
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-06-27 | 18:16 | 2016-06-27 | 18:16 | 0:00 | 150 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС110/35/6кВ КНС-32 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС110/35/6кВ КНС-32 | Гроза | 25 | 69 | 94 | [9 empty] | КП11 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -94
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-06-27 | 18:16 | 2016-06-27 | 18:16 | 0:00 | 150 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС110/35/6кВ КНС-32 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-4 ПС110/35/6кВ КНС-32 | Гроза | 21 | 54 | 75 | [9 empty] | КП11 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -75
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-06-27 | 19:05 | 2016-06-27 | 19:05 | 0:00 | 27 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС35/6кВ ДНС Г/Ё м/р | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС35/6кВ ДНС Г/Ё м/р | Гроза | 2 | 2 | 4 | [9 empty] | КП11 |  |  | Заменили изоляторы, отремонтировали провод. Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -4
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-28 | 23:19 | 2016-06-28 | 23:38 | 0:19 | 19 | Отключен персоналом |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-633 ВЛ-6кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-633 ВЛ-6кВ Ф-18 | Гроза. Замена разрушенного ихолятора по Ф-С оп№26 (Устранение "земли" в сети 6кВ) | 5 | 1.4 | 6.4 | И | [8 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -6.4
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-30 | 15:11 | 2016-06-30 | 15:11 | 0:00 | 18 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-552 ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-552 ВЛ-6кВ Ф-8 | Гроза. | 0.7 | 2.5 | 3.2 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -3.2
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-30 | 15:07 | 2016-06-30 | 15:07 | 0:00 | 6 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-809 ВЛ-6кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-809 ВЛ-6кВ Ф-18 | Гроза. | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -0.1
июнь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-06-30 | 15:48 | 2016-06-30 | 15:48 | 0:00 | 1 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-1907 ВЛ-6кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-1907 ВЛ-6кВ Ф-16 | Гроза. | 0.3 |  | 0.3 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -0.3
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-06-30 | 18:39 | 2016-06-30 | 19:37 | 0:58 | 50 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС35/6кВ Малочерногорская | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС35/6кВ Малочерногорская | Разрушение ШС-10, по фазе В,С на опоре №92. Гроза. | 7.1 | 4.2 | 11.3 | И | [8 empty] | КП11 |  |  | Заменили изоляторы, Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -11.3
июнь | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-06-30 | 19:17 | 2016-06-30 | 19:17 | 0:00 | 31 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС35/6кВ К-1570 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС35/6кВ К-1570 | Гроза | 2.3 | 2.2 | 4.5 | [9 empty] | КП11 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -4.5
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-01 | 12:25 | 2016-07-01 | 12:25 | 0:00 | 118 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 Усть-Вахская ВЛ-35кВ Ф-8 | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6 Усть-Вахская ВЛ-35кВ Ф-8 | Гроза. Разрушение одного ПС-70 в гирлянде Ф"В" на оп.25. | 10.2 | 9 | 19.2 | ТЧ | 2005 | АС-120 | СССР | ТО-18.11.15; ТР-13.05.15 | 50 | 2017-05-01 | 0 | 2016-02-19 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -19.2
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-04 | 8:05 | 2016-07-04 | 8:05 | 0:00 | 118 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6кВ "Самолор" ВЛ-35кВ Ф№2 | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6кВ "Самолор" ВЛ-35кВ Ф№2 | Гроза | 12 | 12.8 | 24.8 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -24.8
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-04 | 20:48 | 2016-07-04 | 20:48 | 0:00 | 16 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-271 ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-271 ВЛ-6кВ Ф-8 | Гроза | 2.2 | 3.4 | 5.6 | ТЧ | 1980 | А-95 | СССР | ТО-24.09.15; ТР-12.09.13 | 50 | 2016 | 1 | 2015-07-14 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -5.6
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-04 | 20:58 | 2016-07-04 | 20:58 | 0:00 | 15 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-302 ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-302 ВЛ-6кВ Ф-6 | Гроза | 3 | 2.8 | 5.8 | ТЧ | 1982 | А-95 | СССР | ТО-23.01.16; ТР-25.11.14 | 50 | 2016 | 1 | 2016-01-23 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -5.8
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-04 | 21:48 | 2016-07-04 | 21:48 | 0:00 | 65 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6кВ "КНС-18"ВЛ-35кВ Ф№1 | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6кВ "КНС-18" ВЛ-35кВ Ф№1 | Гроза | 4.4 | 5.6 | 10 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -10
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-07-04 | 22:55 | 2016-07-04 | 22:55 | 0:00 | 29 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-10 ПС35/6кВ К-1531 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-10 ПС35/6кВ К-1531 | Гроза | 5.7 | 3 | 8.7 | [9 empty] | КП11 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -8.7
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-05 | 13:49 | 2016-07-05 | 14:08 | 0:23 | 452 | ПДЭ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Факел-Комета-1цепь | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Факел-Комета-1цепь | Гроза | 68.5 | 54.6 | 123.1 | [9 empty] | КП18 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -123.1
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-05 | 14:12 | 2016-07-05 | 14:45 | 0:33 | 452 | ПДЭ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Факел-Комета-1цепь | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Факел-Комета-1цепь | Гроза | 62 | 57.9 | 119.9 | [9 empty] | КП18 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -119.9
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-05 | 15:58 | 2016-07-05 | 15:58 | 0:00 | 109 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 КНС-3а ВЛ-35кВ Ф-1,4 | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6 КНС-3а ВЛ-35кВ Ф-1,4 | Гроза | 20 | 24.1 | 44.1 | ТЧ | 1984 |  | СССР | ТО-29.12.15; ТР-02.09.14 | 70 | 2016 | 0 | 2014-08-23 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -44.1
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-05 | 12:02 | 2016-07-05 | 12:02 | 0:00 | 181 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 КНС-33 ВЛ-35кВ Ф-1. | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6 КНС-33 ВЛ-35кВ Ф-1. | Гроза | 32.5 | 41.3 | 73.8 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -73.8
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-05 | 12:02 | 2016-07-05 | 12:02 | 0:00 | 177 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 КНС-33 ВЛ-35кВ Ф-3 | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6 КНС-33 ВЛ-35кВ Ф-3. | Гроза | 29.5 | 40 | 69.5 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -69.5
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-05 | 13:45 | 2016-07-05 | 13:45 | 0:00 | 218 | ДЗ-1 | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Комета-КНС-37 1,2цепь | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Комета-КНС-37 1,2цепь | Гроза | 46.7 | 51 | 97.7 | [9 empty] | КП18 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -97.7
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-05 | 15:58 | 2016-07-05 | 15:58 | 0:00 | 3 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-46 ВЛ-6кВ Ф-15 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-46 ВЛ-6кВ Ф-15 | Гроза | 2.5 |  | 2.5 | ТЧ | 1980 | А-120 | СССР | ТО-17.05.16; ТР-20.03.15 | 60% | 1905-07-09 | 0 | 2015-05-09 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -2.5
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-05 | 15:58 | 2016-07-05 | 15:58 | 0:00 | 9 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-43 ВЛ-6кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-43 ВЛ-6кВ Ф-6 | Гроза | 1.9 |  | 1.9 | ТЧ | 1988 |  | СССР | ТО-12.06.16; ТР-28.02.15 | 60% | 2017 | 0 | 2015-03-13 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -1.9
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-05 | 15:58 | 2016-07-05 | 15:58 | 0:00 | 17 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-62 ВЛ-6кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-62 ВЛ-6кВ Ф-14 | Гроза | 1.9 |  | 1.9 | ТЧ | 1983 |  | СССР | ТО-12.01.16; ТР-12.07.15 | 60% | 1905-07-08 | 0 | 2016-01-12 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -1.9
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-05 | 16:22 | 2016-07-05 | 16:22 | 0:00 | 14 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-552 ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-552 ВЛ-6кВ Ф-8 | Гроза | 2 |  | 2 | СК | 1985 | СК | СУЭР-1 | ТО-02.05.16; ТР-14.04.14 | 50 | 2016 | 0 | 2016-06-30 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -2
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-05 | 16:30 | 2016-07-05 | 16:58 | 0:28 | 16 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-797 ВЛ-6кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-797 ВЛ-6кВ Ф-16 | Гроза | 2.7 |  | 2.7 | СК | 1992 | СК | СУЭР-1 | ТО-06.05.16; ТР-27.10.14 | 20 | 2016 | 0 | 2016-05-06 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -2.7
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-05 | 16:02 | 2016-07-05 | 16:02 | 0:00 | 35 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-1337 ВЛ-6кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-1337 ВЛ-6кВ Ф-18 | Гроза | 2.9 |  | 2.9 | ТЧ | 1984 | СК | СССР | ТО-14.06.16; ТР-10.08.15 | 50% | 2017 | 0 | 2015-06-14 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -2.9
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-05 | 15:00 | 2016-07-05 | 15:23 | 0:23 | 9 | Отключен персоналом |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-670 ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-670 ВЛ-6кВ Ф-8 | Гроза. Замена разрушенного ихолятора по Ф-С оп№150, по Ф-А оп№151 (Устранение "земли" в сети 6кВ) | 4 |  | 4 | И | 1992 | СК | СУЭР-1 | ТО-19.01.16; ТР-10.10.15 | 50 | 2017 | 0 | 2016-01-19 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -4
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-05 | 15:56 | 2016-07-05 | 15:56 | 0:00 | 23 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-111 ВЛ-6кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-111 ВЛ-6кВ Ф-16 | Гроза | 11.2 | 0.5 | 11.7 | ТЧ | 1979 | А-95 | СССР | ТО-14.09.15; ТР-05.07.13 | 50 | 2016 | 1 | 2016-07-02 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -11.7
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-05 | 17:09 | 2016-07-05 | 17:12 | 0:03 | 13 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-289 ВЛ-6кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-289 ВЛ-6кВ Ф-7 | Гроза | 7.2 | 1.9 | 9.1 | ТЧ | 1988 | АС-120 | СССР | ТО-11.07.15; ТР-02.12.14 | 50 | 2016 | 0 | 2016-03-08 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -9.1
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-07-05 | 11:53 | 2016-07-05 | 11:53 | 0:00 | 38 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-2, 4 ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-2, 4 ПС110/35/6кВ УПСВ-1 | Гроза | 8 | 10 | 18 | [9 empty] | КП11 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -18
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-07-05 | 13:45 | 2016-07-05 | 13:45 | 0:00 | 165 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Факел-Комета 1цепь | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Факел-Комета 1цепь | Гроза | 30 | 25 | 55 | [9 empty] | КП18 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -55
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-07-05 | 14:12 | 2016-07-05 | 14:12 | 0:00 | 167 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Факел-Комета 1цепь | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Факел-Комета 1цепь | Гроза | 32 | 27 | 59 | [9 empty] | КП18 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -59
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-07-05 | 14:28 | 2016-07-05 | 14:28 | 0:00 | 23 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Меридиан-Узловая 2цепь | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Меридиан-Узловая 2цепь | Гроза | 12 | 1.1 | 13.1 | [9 empty] | КП18 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -13.1
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-07-06 | 13:53 | 2016-07-06 | 13:53 | 0:00 | 60 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС110/35/6кВ Каскад | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС110/35/6кВ Каскад | Гроза | 10 | 4 | 14 | [9 empty] | КП11 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -14
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-07 | 11:55 | 2016-07-07 | 11:55 | 0:00 | 168 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | П/СТ 110/35/6 "Мега" ВЛ-35 кВ Ф-2,4 | 35 | ВЛ | П/СТ 110/35/6 "Мега" ВЛ-35 кВ Ф-2,4 | Гроза | 18 | 13 | 31 | СК | 1979 | СК | СУЭР-1 | ТО-21.10.15; ТР-02.12.15 | 80 | 2017 | 0 | 2016-02-21 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -31
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-07 | 11:49 | 2016-07-07 | 12:11 | 0:22 | 6 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-66 ВЛ-6кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-66 ВЛ-6кВ Ф-14 | Гроза.оп №20,25 Ф-А,В следы ожогов. | 1 | 1 | 2 | И | 1988 | СК | СУЭР-1 | ТО-29.05.15; ТР-10.08.14 | 50 | 2016 | 0 | 2016-02-23 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -2
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-07 | 12:45 | 2016-07-07 | 14:31 | 1:46 | 42 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 к-515 ВЛ-6кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 к-515 ВЛ-6кВ Ф-4 | Гроза,разорваны шлейфв на оп№3 в сторону повреждённого участка ВЛ-6 кВ. | 1 | 5 | 6 | СК | 1988 | СК | СУЭР-1 | ТО-13.03.16; ТР-14.10.15 | 90 | 2017 | 0 | 2016-07-01 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -6
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-07 | 12:35 | 2016-07-07 | 12:35 | 0:00 | 67 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6кВ "Факел"ВЛ-35кВ Ф№1 | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6кВ "Факел" ВЛ-35кВ Ф№1 | Гроза | 6.1 | 8 | 14.1 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -14.1
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-07-07 | 14:38 | 2016-07-07 | 15:45 | 1:07 | 31 | МТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС35/6кВ К-895 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС35/6кВ К-895 | Гроза | 8.5 | 1 | 9.5 | [9 empty] | КП11 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -9.5
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-08 | 7:15 | 08.07.16. | 7:15 | 0:00 | 32 | ДЗТ |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-30 Т-2 | 35 | ПС | ПС-35/6кВ К-30 Т-2 | Обнаружены под П.П.-6кВ яч№16 ввод-2 две обгоревшие птицы. Подгары на изиоляторах Ф"В,С" ПП-6кВ. АВР-6кВ успешно. | 2 | 3.1 | 5.1 | Т | [8 empty] | КП19 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -5.1
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-08 | 12:25 | 08.07.16. | 13:09 | 0:44 | 22 | МТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ К-706 ВЛ-6кВ Ф№6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-706 Ф№6 | А\М Опель "Зафира" № М145РУ допустил столкновение со сваей укосины оп.№8 Ф№18 и сваей оттяжки оп.№6 Ф№6. Обрыв оттяжки оп.№6 с захлёстом проводов Ф"А,В,С".Повреждение устранено. | 10 | 5 | 15 | СК | 1989 | СК | СУЭР-1 | ТО-25.03.16; ТР-08.04.16 | 20 | 2016 | 0 | 2016-04-06 | КП20 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -15
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-08 | 13:46 | 2016-07-08 | 13:46 | 0:00 | 19 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-541 ВЛ-6кВ Ф№6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-541 ВЛ-6кВ Ф№6 | Гроза | 6.5 | 2 | 8.5 | СК | 1986 | СК | СУЭР-1 | ТО-09.08.15; ТР-13.04.16 | 40 | 2018 | 0 | 2016-04-13 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -8.5
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-08 | 15:26 | 2016-07-08 | 15:26 | 15:23 | 15 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-50 ВЛ-6кВ Ф№9 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-50 ВЛ-6кВ Ф№9 | Гроза | 5.6 | 5 | 10.6 | СК | 1985 | СК | СУЭР-1 | ТО-04.07.16; ТР-18.09.14 | 50 | 2016 | 0 | 2016-07-04 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -10.6
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-08 | 15:40 | 2016-07-08 | 16:35 | 0:55 | 27 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-541 ВЛ-6кВ Ф№6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-541 ВЛ-6кВ Ф№6 | Гроза. КПУ-6кВ №743-1 повреждение проходных изоляторов Ф"В,С". Повреждение устранено. | 13.1 | 2.5 | 15.6 | И | 1986 | СК | СУЭР-1 | ТО-09.08.15; ТР-13.04.16 | 40 | 2018 | 0 | 2016-04-13 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -15.6
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-08 | 8:20 | 2016-07-08 | 11:03 | 2:43 | 18 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-128 ВЛ-6кВ Ф№1 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-128 ВЛ-6кВ Ф№1 | Гроза. Повреждение концевой кабельной муфты на КЛ-6кВ оп.№1 | 10 | 2.8 | 12.8 | КМ | [8 empty] | КП11 |  |  | Дефект устранен. перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -12.8
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-09 | 11:06 | 2016-07-09 | 11:22 | 0:16 | 7 | МТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС-35/6 кВ К-1892 ВЛ-6 кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1892 ВЛ-6 кВ Ф-16 | Зацеп и обрыв провода Ф-"А,С" от оп.№59/2 до оп.№59/6 трубоукладчиком ТР-12-24 гос.№17-99 МА ООО "ВМС" Разорвали шлейфа на оп.№59/1 в сторону оп.№59/2, выведен в ремонт участок ВЛ-6. | 1.2 | 1 | 2.2 | ТЧ | [8 empty] | КП20 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -2.2
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-07-09 | 18:01 | 2016-07-09 | 18:01 | 0:00 | 65 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-1, 3 ПС110/35/6кВ Молодёжная | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-1, 3 ПС110/35/6кВ Молодёжная | Гроза | 12 | 1.5 | 13.5 | [9 empty] | КП11 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -13.5
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-07-10 | 6:01 | 2016-07-10 | 6:37 | 0:36 | 47 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС35/6кВ ДНС Г/Ё м/р | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС35/6кВ ДНС Г/Ё м/р | Гроза | 10 | 0.1 | 10.1 | [9 empty] | КП11 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -10.1
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-12 | 15:36 | 2016-07-12 | 15:36 | 0:00 | 18 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-1892 ВЛ-6кВ Ф№8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-1892 ВЛ-6кВ Ф№8 | Гроза | 1 | 5 | 6 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -6
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-12 | 16:12 | 2016-07-12 | 16:12 | 0:00 | 24 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6кВ "КНС-13" ВЛ-35кВ Ф№2 | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6кВ "КНС-13" ВЛ-35кВ Ф№2 | Гроза | 1.4 | 2.7 | 4.1 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -4.1
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-12 | 16:20 | 2016-07-12 | 18:01 | 1:41 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Пс-35/6кВ К-670 ВЛ-6кВ Ф№8 | 6(10) | ВЛ | Пс-35/6кВ К-670 ВЛ-6кВ Ф№8 | Гроза.На оп.№83 разрушение изоляторов ШПК, провода Ф"А,С" на траверсе. К-4252 переведен на Ф№14 ПС-35/6кВ К-670 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | И | 1992 | СК | СУЭР-1 | ТО-19.01.16; ТР-10.10.15 | 50 | 2017 | 0 | 2016-07-05 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -2.3
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-07-13 | 9:50 | 2016-07-13 | 9:50 | 0:00 | 53 | МТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | БСК-2 ПС 35/6кВ К-1585 | 35 | ПС | БСК-2 ПС 35/6кВ К-1585 | посадка напряжения, из-за КЗ в конденсаторе 6кВ БСК-2 ПС 35/6кВ К-1585 | 2.6 | 8.3 | 10.9 | КУ | [8 empty] | КП23 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -10.9
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-14 | 20:15 | 2016-07-14 | 20:15 | 0:00 | 110 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6кВ "КНС-33" ВЛ-35кВ Ф№1 | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6кВ "КНС-33" ВЛ-35кВ Ф№1 | Гроза | 20 | 8.5 | 28.5 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -28.5
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-14 | 20:15 | 2016-07-14 | 20:15 | 0:00 | 132 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6кВ "КНС-33" ВЛ-35кВ Ф№3 | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6кВ "КНС-33" ВЛ-35кВ Ф№3 | Гроза | 22.3 | 10 | 32.3 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -32.3
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-07-14 | 17:48 | 2016-07-14 | 17:48 | 0:00 | 15 | МТО | АПВУ | Сторонние | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС35/6кВ К-8 М/Ч м/р | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС35/6кВ К-8 М/Ч м/р | КЗ между проводами фазы Аи В в пролёте опор 138-139, из-за наезда неустановленным транспортом | 9 | 0.1 | 9.1 | ТЧ | [8 empty] | КП20 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -9.1
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-07-15 | 21:19 | 2016-07-15 | 21:19 | 0:00 | 33 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС35/6кВ К-335 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС35/6кВ К-335 | Гроза | 1.8 |  | 1.8 | [9 empty] | КП11 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -1.8
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-17 | 5:55 | 2016-07-17 | 5:55 | 0:00 | 11 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-289 ВЛ-6кВ Ф№7 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-289 ВЛ-6кВ Ф№7 | Обнаружена обгоревшая птица под оп.№26/2. | 2.3 |  | 2.3 | ТЧ | [8 empty] | КП19 |  |  | перезапуск мехфонда. Составлен Ааварийный акт. |  |  | 0 | -2.3
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-07-17 | 3:41 | 2016-07-17 | 3:41 | 0:00 | 7 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС35/6кВ К-8 М/Ч м/р | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС35/6кВ К-8 М/Ч м/р | КЗ на ЛР-6кВ опора 32, птицей. | 1.3 |  | 1.3 | ТЧ | [8 empty] | КП19 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -1.3
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-18 | 11:50 | 2016-07-18 | 11:50 | 0:00 | 6 | ДЗТ | АПВУ | Внешние сети | ПС-110/35/6кВ ВАХ 1-Т | 110 | ПС | ПС-110/35/6кВ ВАХ 1-Т | неисправность цепей РЗА 1-Т | 1.3 |  | 1.3 | РЗА | [8 empty] | КП18 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -1.3
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-19 | 18:40 | 2016-07-20 | 1:50 | 7:10 | 9 | ПК |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН 6/0,4 кВ №2*400 кВА К-304 | 0.4 | КТП | КТПН 6/0,4 кВ №2*400 кВА К-304 | разрушение изолятора 0,4 ф С | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП23 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -0.1
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-20 | 15:11 | 20.07.16. | 15:11 | 0:00 | 24 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ К-83 В-6кВ ввод-1 яч№1 | 35 | ПС | ПС-35/6кВ К-83 В-6кВ ввод-1 яч№1 | Неисправность МПУ Сириус-Т, АВР-6кВ успешно | 8 | 2 | 10 | РЗА | 2010 | ВБП-10-20-1000 | Самара | 2016-04-15 | 100 | 2017-04-15 | 0 | - | КП23 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -10
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-20 | 20:48 | 2016-07-20 | 20:48 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ К-128 ВЛ-6кВ Ф№1 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-128 ВЛ-6кВ Ф№1 | Зацеп провода неустановленным транспортом со следами ожога Ф-"А,В" от оп.№3 до оп.№4 | 4.9 | 1.5 | 6.4 | ТЧ | [8 empty] | КП20 |  |  | перезапуск мехфонда. Составлен Ааварийный акт. |  |  | 0 | -6.4
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-07-22 | 18:51 | 2016-07-22 | 18:51 | 0:00 | 7 | МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС35/6кВ М/Ч м/р | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС35/6кВ М/Ч м/р | КЗ в пролёте опор 56-58, высокая поросль. | 1 |  | 1 | ТЧ | [8 empty] | КП19 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. Поросль убрали. |  |  | 0 | -1
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-23 | 19:05 | 2016-07-23 | 19:05 | 0:00 | 92 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 КНС-33 ВЛ-35кВ Ф-1. | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6 КНС-33 ВЛ-35кВ Ф-1. | Гроза | 23.5 | 25.5 | 49 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -49
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-23 | 19:05 | 2016-07-23 | 19:05 | 0:00 | 197 | МТЗ | АПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 КНС-33 ВЛ-35кВ Ф-3 | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6 КНС-33 ВЛ-35кВ Ф-3. | Гроза. АВР-6кВ успешно | 40 | 30 | 70 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -70
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-07-24 | 5:38 | 2016-07-24 | 5:38 | 0:00 | 6 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС35/6кВ М/Ч м/р | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-5 ПС35/6кВ М/Ч м/р | Гроза | 0.9 |  | 0.9 | [9 empty] | КП19 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -0.9
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-24 | 17:43 | 2016-07-24 | 18:13 | 0:30 | 81 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 КНС-5Б ВЛ-35кВ Ф-3 | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6 КНС-5Б ВЛ-35кВ Ф-3 | Гроза. П/С 35/6 кВ АВР-6кВ успешно | 18.8 | 30 | 48.8 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -48.8
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-28 | 13:17 | 2016-07-28 | 13:17 | 0:00 | 10 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-547 ВЛ-6кВ Ф№4 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-547 ВЛ-6кВ Ф№4 | Гроза | 5 | 0.1 | 5.1 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -5.1
июль | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-07-28 | 13:17 | 2016-07-28 | 13:17 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-541 ВЛ-6кВ Ф№16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-541 ВЛ-6кВ Ф№16 | Гроза | 5 | 0.3 | 5.3 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -5.3
июль | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-07-28 | 14:38 | 2016-07-28 | 16:00 | 1:22 | 47 | Отключен персоналом |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС35/6кВ ДНС Г/Ё м/р | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС35/6кВ ДНС Г/Ё м/р | Разрушение изолятора: на оп.№ 10 по фазе С, на оп.№ 18 по фазе В, гроза | 5.8 | 0.5 | 6.3 | И | [8 empty] | КП11 |  |  | Отключено персоналом. Заменили изоляторы. Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -6.3
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-08-14 | 10:44 | 14.08.16. | 11:30 | 0:46 | 13 | Отключен персоналом |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ К-1847 ВЛ-6кВ Ф№6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-1847 ВЛ-6кВ Ф№6 | ЛР-6кВ оп.№21/21 К-1850 разрушение изолятора Ф-С. | 5.3 |  | 5.3 | Р | 1992 | ЛР-6 тип Болгария | Болгария | 2013-05-16 | 100% | 07.2016-Отказ ЦИТС в отключении | 3 | 2015-08-06 | КП23 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -5.3
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-08-15 | 18:57 | 2016-08-15 | 18:57 | 0:00 | 142 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 КНС-33 ВЛ-35кВ Ф-2. | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6 КНС-33 ВЛ-35кВ Ф-2. | Гроза | 8 | 30 | 38 | ТЧ | 1988 |  | СССР | ТО-08.01.16; ТР-15.01.14 | 98% | 2018 | 0 | 2016-01-08 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -38
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-08-15 | 18:57 | 2016-08-15 | 18:57 | 0:00 | 174 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 КНС-33 ВЛ-35кВ Ф-4 | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6 КНС-33 ВЛ-35кВ Ф-4. | Гроза | 7 | 30.5 | 37.5 | ТЧ | 1988 |  | СССР | ТО-08.01.16; ТР-27.07.16 | 95% | 2018 | 0 | 2016-01-08 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -37.5
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-08-15 | 18:47 | 2016-08-15 | 18:47 | 0:00 | 26 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-846 ВЛ-6кВ Ф№8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-846 ВЛ-6кВ Ф№8 | Гроза | 3 | 7 | 10 | ТЧ | 1984 |  | СССР | ТО-15.05.16; ТР-13.01.12 | 95% | 2016 | 2 | 2016-05-15 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -10
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-08-15 | 19:34 | 2016-08-15 | 19:34 | 0:00 | 25 | МТЗ-2 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-330 ВЛ-6кВ Ф№6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-330 ВЛ-6кВ Ф№6 | Гроза | 1 | 17 | 18 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -18
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-08-15 | 18:53 | 2016-08-15 | 18:53 | 0:00 | 27 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-868 ВЛ-6кВ Ф№8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-868 ВЛ-6кВ Ф№8 | Гроза | 5 | 6 | 11 | ТЧ | 1987 |  | СССР | ТО-19.07.15; ТР-08.05.14 | 85% | 2016 | 1 | 2015-07-19 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -11
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-08-15 | 18:53 | 2016-08-15 | 18:53 | 0:00 | 29 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-868 ВЛ-6кВ Ф№16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-868 ВЛ-6кВ Ф№16 | Гроза | 4 | 3 | 7 | ТЧ | 1989 |  | СССР | ТО-19.07.15; ТР-25.02.14 | 80% | 2016 | 1 | 2015-07-19 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -7
август | Самотлорнефтегаз | АО Черногорэнерго | 2016-08-15 | 17:51 | 2016-08-15 | 17:51 | 0:00 | 20 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-20 ПС35/6кВ Север-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-20 ПС35/6кВ Север-1 | Гроза | 2 | 5 | 7 | [9 empty] | КП11 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -7
август | Самотлорнефтегаз | АО Черногорэнерго | 2016-08-15 | 18:18 | 2016-08-15 | 18:18 | 0:00 | 41 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35/6кВ К-911 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-6 ПС35/6кВ К-911 | Гроза | 5 | 25 | 30 | [9 empty] | КП11 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -30
август | Самотлорнефтегаз | АО Черногорэнерго | 2016-08-15 | 18:39 | 2016-08-15 | 18:39 | 0:00 | 30 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС35/6кВ К-1508 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС35/6кВ К-1508 | Гроза | 3 | 17 | 20 | [9 empty] | КП11 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -20
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-08-18 | 3:06 | 2016-08-18 | 3:06 | 0:00 | 7 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-567 ВЛ-6кВ Ф№6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-567 ВЛ-6кВ Ф№6 | Гроза | 0.2 | 1 | 1.2 | СК | 1987 | изолятор ШС | СУЭР-1 | ТО-29.07.16; ТР-22.08.15. | 80% | 2016 | 1 | 2016-07-29 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -1.2
август | Самотлорнефтегаз | АО Черногорэнерго | 2016-08-18 | 9:05 | 2016-08-18 | 11:40 | 2:35 | 6 | МТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-10 ПС35/6кВ К-1531 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-10 ПС35/6кВ К-1531 | Разрушение ШС-10 по фазе В, провода по фазам С на опоре №31. Гроза. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП11 |  |  | Заменили изолятор, отремонтировали провод. Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -4
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-08-25 | 12:41 | 2016-08-25 | 12:41 | 0:00 | 363 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 Сибирская-Кварц, Сибирская-Топаз | 220 | ВЛ | ВЛ-220 Сибирская-Кварц, Сибирская-Топаз | Гроза | 94 | 161 | 255 | [9 empty] | КП18 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -255
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-08-25 | 12:42 | 2016-08-25 | 12:47 | 0:05 | 201 | МТЗ | АПВН РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Самотлор-Космос-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Самотлор-Космос-2 | Гроза | 49 | 102 | 151 | [9 empty] | КП18 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -151
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-08-25 | 12:45 | 2016-08-25 | 13:04 | 0:19 | 56 | МТЗ-2 | АПВН РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 КНС-3А В-35кВ Ф-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-2 ПС-110/35/6кВ КНС-3А | Гроза | 16 | 11 | 27 | ТЧ | 1984 | АС-120 | СССР | ТО-25.12.15; ТР-24.12.15. | 70% | 2017-12-01 | 0 | 2015-12-25 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -27
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-08-25 | 12:45 | 2016-08-25 | 15:52 | 3:07 | 28 | МТО | АПВН РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-1193 ВЛ-6кВ Ф№6 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-1193 ВЛ-6кВ Ф№6 | Гроза | 5 | 14 | 19 | ТЧ | 1977 | изолятор ШФ | СССР | ТО-23.12.15; ТР-21.10.15. | 30% | 2017-10-01 | 0 | 2015-12-23 | КП11 |  |  | оп. №33 замена 3-х изоляторов. Оп №28 замена изолятора ф "А" оп.№7 замена изолятора ф А,В", замена поврежденного провода. Перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -19
август | Самотлорнефтегаз | АО Черногорэнерго | 2016-08-25 | 12:41 | 2016-08-25 | 12:41 | 0:00 | 37 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 Сибирская-Кварц, Сибирская-Топаз | 220 | ВЛ | ВЛ-220 Сибирская-Кварц, Сибирская-Топаз | Гроза | 5 | 3 | 8 | [9 empty] | КП18 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -8
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-08-26 | 19:47 | 2016-08-26 | 19:47 | 0:00 | 9 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-289 ВЛ-6кВ Ф№10 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-289 ВЛ-6кВ Ф№10 | Гроза, ветер до 28 м/с | 1 | 7 | 8 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -8
август | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-08-26 | 20:20 | 2016-08-26 | 23:05 | 2:45 | 30 | МТО | АПВН РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-418 ВЛ-6кВ Ф№18 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-418 ВЛ-6кВ Ф№18 | Гроза, ветер до 28 м/спадение дерева из вне охранной зоны ВЛ-6кВ в пролете оп№26-27 | 15 | 9 | 24 | ТЧ | 1981 | А-95 | СССР | ТО-12.03.16; ТР-31.05.12. Отказ 16.09.2014 | 90% | 2016 | 1 | 2016-03-12 | КП11 |  |  | падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-6кВ в пролете оп№26-27 |  |  | 0 | -24
август | Самотлорнефтегаз | АО Черногорэнерго | 2016-08-26 | 11:27 | 2016-08-26 | 11:27 | 0:00 | 105 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС110/35/6кВ КНС-32 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Ф-1 ПС110/35/6кВ КНС-32 | Гроза. | 13 | 16 | 29 | [9 empty] | КП11 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -29
август | Самотлорнефтегаз | АО Черногорэнерго | 2016-08-26 | 11:21 | 2016-08-26 | 11:21 | 0:00 | 12 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-28 ЗРУ-6кВ КНС-1 Тюм. м/р. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-28 ЗРУ-6кВ КНС-1 Тюм. м/р. | Гроза. | 4 | 1 | 5 | [9 empty] | КП11 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -5
август | Самотлорнефтегаз | АО Черногорэнерго | 2016-08-29 | 16:53 | 2016-08-29 | 16:53 | 0:00 | 27 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ К-1550 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ К-1550 | Разрушение ШС-10 по фазе С, на приёмном портале. Гроза. | 2 | 1 | 3 | [9 empty] | КП11 |  |  | Заменили изолятор. Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -3
сентябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-09-01 | 17:35 | 2016-08-15 | 17:35 | 0:00 | 123 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 КНС-33 ВЛ-35кВ Ф-2. | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6 КНС-33 ВЛ-35кВ Ф-2. | На ПС 35/6 кВ КНС-36 обнаружена обгоревшая птица и следы подгаров на токопроводе 35 кВ №1. | 19 | 13 | 32 | ТЧ | 1995 |  | Самара | 2014-10-07 |  | 2016-10-07 |  | 2015-02-07 | КП19 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -32
сентябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-09-08 | 23:00 | 2016-09-08 | 23:00 | 0:00 | 56 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-412 ВЛ-6кВ Ф№5 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-412 ВЛ-6кВ Ф№5 | Гроза | 5 | 2 | 7 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -7
сентябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-09-08 | 22:33 | 2016-09-08 | 22:33 | 0:00 | 54 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-1144 ВЛ-6кВ Ф№16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-1144 ВЛ-6кВ Ф№16 | Гроза | 5 | 3 | 8 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -8
сентябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-09-08 | 23:15 | 2016-09-09 | 1:40 | 2:25 | 41 | МТО | АПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-670 ВЛ-6кВ Ф№8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-670 ВЛ-6кВ Ф№8 | Гроза, разрушение изоляторов Ф "В,С" на оп.№135/4, обрыв провода ф В,С в пролете оп.92-94 | 6 | 9 | 15 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -15
сентябрь | Самотлорнефтегаз | АО Черногорэнерго | 2016-09-08 | 22:32 | 2016-09-08 | 22:32 | 0:00 | 708 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Факел-КНС-32 2цепь | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Факел-КНС-32 2цепь | Гроза | 139 | 52 | 191 | [9 empty] | КП18 |  |  | Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -191
сентябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-09-09 | 8:37 | 2016-09-09 | 9:47 | 1:00 | 5 | отключен персоналом |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ К-217 ВЛ-6кВ Ф№8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-217 ВЛ-6кВ Ф№8 | Гроза, разрушение изоляторов Ф "В" оп.№17 , крен опоры на 45 градусов | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -2
сентябрь | Самотлорнефтегаз | АО Черногорэнерго | 2016-09-12 | 16:45 | 2016-09-12 | 19:08 | 2:23 | 18 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-10 ПС 35/6кВ К-1531 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-10 ПС 35/6кВ К-1531 | Разрушение ШС-10 по фазе В, опора №30. | 8 |  | 8 | [9 empty] | КП23 |  |  | Заменили изолятор. Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -8
сентябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-09-13 | 17:48 | 2016-09-13 | 17:48 | 0:00 | 14 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-404 ВЛ-6 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-404 ВЛ-6 кВ Ф-14 | Гроза | 5 | 4 | 9 | ТЧ | 1987 | ШС-10 | СССР | ТО-21.01.16; ТР-06.03.12. Отказ вТР 03.03.2015 | 80% | 2016-12-01 | 1 | 2016-01-21 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -9
сентябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-09-13 | 17:35 | 2016-09-13 | 17:35 | 0:00 | 142 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 КНС-8А ВЛ-35кВ Ф-3 | 35 | ВЛ | ПС-110/35/6 КНС-8А ВЛ-35кВ Ф-3 | Гроза | 12 | 23 | 35 | [9 empty] | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -35
сентябрь | Самотлорнефтегаз | АО Черногорэнерго | 2016-09-13 | 17:40 | 2016-09-13 | 18:55 | 1:15 | 2 | Отключен персоналом |  | Атм., прир. и техн. | КТПН 6/0,4кВ 250кВА К-1237 | 6(10) | РП | КТПН 6/0,4кВ 250кВА К-1237 | Разрушение проходного изолятора по фазе В, гроза. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП11 |  |  | Заменили изолятор. Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -1
сентябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-09-14 | 16:03 | 2016-09-14 | 16:03 | 0:00 | 38 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ К-110 ВЛ-6 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-110 ВЛ-6 кВ Ф-14 | Обнаружена птица под ЛР-6кВ КТПН-400 к-1745 А | 1 | 10 | 11 | [9 empty] | КП19 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -11
сентябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-09-20 | 16:33 | 2016-09-20 | 17:23 | 0:50 | 8 | МТЗ | АПВН РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ КНС-3М ВЛ-6 кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ КНС-3М ВЛ-6 кВ Ф-14 | Гроза | 6 | 1 | 7 | СК | 1989 | СК | СУЭР-2 | ТО-25.04.16; ТР-30.12.15. | 90% | 2017 | 1 | 2016-06-15 | КП11 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -7
сентябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-09-22 | 3:10 | 2016-09-22 | 3:10 | 0:00 | 45 | ДЗТ | АВР-6 успешно | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ КНС-29/2 Т-1 | 35 | ПС | ПС-35/6кВ КНС-29/2 Т-1 | обнаружено тело животного (соболь)на баке Т-1, перекрытие изоляции вводов 6,35 кВ. | 4 | 15 | 19 | Т | 1986 | ST-7 | Польша | 2015-12-11 | 100% | 2017-12-11 | 0 | - | КП19 |  |  | перезапуск мехфонда. |  |  | 0 | -19
сентябрь | Самотлорнефтегаз | АО Черногорэнерго | 2016-09-24 | 10:28 | 2016-09-24 | 17:40 | 7:12 | 53 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-6кВ ввод №1 ПС-35/6кВ К-1550 | 35 | ПС | СШ-6кВ №1 ПС-35/6кВ К-1550 | Разрушение трансформатора тока 6кВ | 38 | 1 | 39 | [9 empty] | КП23 |  |  | Перевод нагрузки на резервные источники питания. Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0 | -39
сентябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-09-28 | 14:38 | 2016-09-28 | 14:38 | 0:00 | 15 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС-35/6 кВ К-1427 ВЛ-6 кВ Ф-17 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ К-1427 ВЛ-6 кВ Ф-17 | Зацеп проводов Ф-А,С в пролете опор №17/1-17/2 неустановленным транспортом,повреждение проводов на 50% | 2 | 0.5 | 2.5 | ТЧ | 1982 | СК | СУЭР-2 | ТО-26.11.15; ТР-13.10.15. | 90% | 2017 | 0 | 2016-05-26 | КП20 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0 | -2.5
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.3333 | 2016-08-11 | 42593.5833 | 30:00 | 2 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.348,693 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 4.655 | 4.655 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -4.655
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-23 | 10:33 | 2016-11-23 | 10:40 | 0:07 | 20 | ДЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6 кВ Курасково | 110 | ПС | ПС 35/6 кВ КНС-2, Кр.Яр, НСП-1. | Аварийное отключение от ДЗТ В-35кВ 1Т ПС 110/35/6 ПС Курасково. Причина отключения - неисправность ПБВ-35 1Т фаза С в положении №3. | 4.6 |  | 4.6 | Т | 1979 | ТДТН-2500/110-76У1 ПБВ-35 | СССР | 2015-10-01 | 100 | 2016-12-01 |  |  | КП24 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-23 | 13:40 | 2016-12-23 | 15:40 | 2:00 | 4 | ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.25-06 (часть Б) ПС Леонидовка | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.25-06 (часть Б) ПС Леонидовка | Отключение для устранения обрыва провода на отпайке к ТП-411 | 4.6 |  | 4.6 | ТЧ | 1956 | ТЧ | Нет данных | 26.02.2014 - ТР 09.02.2016 - ТО | 100 | 26.02.20147- ТР 09.02.2017- ТО | 0 |  | КП24 | [5 empty] | 0
декабрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-12-07 | 18:10 | 2016-12-07 | 18:10 | 0 | 15 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ"Аманак" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Аманак" ПС 110/35/6 кВ "Сосновка"(ВПО) Под посадку напряжения попали: ПС35/6кВ "Аманак", "Кротково- Алешкино", "Боголюбовка". | В 18:10 прошла посадка напряжения по ВЛ 35 кВ "Аманак". Останавливались скважины по "Ново-Аманакскому", "Боголюбовскому", "Кротковскому" м/р. Причина:системная посадка в сетях Волжского П.О. |  | 0.92 | 0.92 | [9 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0
декабрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-12-13 | 8:24 | 2016-12-13 | 11:12 | 0.11667 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-10 Ф-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-12(ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец" (МЭС). Под отключение попали: ВЛ-10 кВ Ф- Колпинский(СНГ), ВЛ-10 кВ Ф-РРВ (СНГ). | Работала МТЗ АПВ-нет. РПВ-не производилось,по причине появления замыкания на "землю" на 2 С.Ш-10 кВ ПС "Комсомолец" (МЭС).Причина: неисправность ТП-КОМ 1208/160 (сторонняя организация).Персонал ПРЦЭиЭ №1 произвёл осмотр ВЛ-10 кВ Ф-Колпинский (СНГ),ВЛ-10 кВ Ф-РРВ (СНГ)- замечаний не обнаружено. | 12.79 |  | 12.79 | [9 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Аварийное отключение во внешних сетях |  |  | 0
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2016-12-17 | 9:35 | 2016-12-17 | 16:00 | 0.26736 | 8 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Сытовка" | Работала МТЗ.АПВ-нет. РПВ- не производилось.В 14:18 вкл.в работу уч.ВЛ-6 кВ от ПС "Сытовка" до ЛР-1 оп.№34.Произведен осмотр ВЛ-6 кВ:на отпайке от оп.№47 в пролете оп.№4з-5з под ВЛ лежит ветка.В 16:00 включили в работу участок ВЛ после ЛР-1 оп.№34.Замечаний нет. | 11.86 |  | 11.86 | ТЧ | 1954 | А-95 |  | 05.12.2016; 01.09.2014 | 100 | 04.2017 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. (АПВ-нет). РПВ-успешно. Причина: Падение ветки дерева на провода ВЛ-6кВ в пролёте опор №№ 4з-5з, приведшее к кратковременному схлесту проводов и 2х фазному КЗ. Повреждений проводов и изоляторов нет. В 2016 году выполняется вырубка ДКР по программе КР. |  |  | 0
декабрь | Самаранефтегаз | ПАО "МРСК ВОЛГИ" | 2016-12-17 | 12:42 | 2016-12-17 | 12:42 | 0 | 16 | Посадка напряжения |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ "УОН" | 35 | ПС | ВЛ-35 кВ "УОН" ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка" (СПО) Под посадку напряжения попали: ПС 35/6 кВ "Запрудная", ПС 35/6 кВ "Ключи" (ПРЦЭиЭ№4), ПС 35/6 кВ "Хилки" (ПРЦЭиЭ№1). | В 12:42 посадка напряжения по ВЛ-35 кВ "УОН".Причина: аварийное отключение 2 С.Ш-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Алакаевка". |  | 1.04 | 1.04 | [9 empty] | КП18 | ПУ9 |  | Посадка напряжения в результате аварийного отключения во внешних сетях |  |  | 0
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2016-12-17 | 16:45 | 2016-12-17 | 16:45 | 0 | 17 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО) | Работала МТЗ. АПВ-успешно.18.12.16 произведен осмотр ВЛ в пролете оп.№108/1 -№108/2, №114/1- №114/3 провис проводов. |  | 1.78 | 1.78 | ТЧ | 1969 | А-95 |  | 05.06.2016; 08.09.2014 | 100 | 06.2017 | 2 |  | КП15 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Причина: схлест проводов ВЛ в пролете опор №№ 108/1-108/2, 114/1-114/3 из-за провиса проводов и сильного порывистого ветра. Несвоевременное проведение ТР из-за отказов отключения ВЛ со стороны РИТС 14.07.16 и 09.06.16 |  |  | 0
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2016-12-17 | 17:37 | 2016-12-17 | 19:12 | 0.065972 | 1 | Сработало указательное реле АО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-68 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-68 ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская" | Сработало указательные реле А.О. АПВ-не успешно.РПВ-успешно. Сильный,порывистый ветер. | 0.27 |  | 0.27 | ТЧ | 1985 | А-95 |  | 2015-05-15 | 100 | 12.2016 | 0 |  | КП19 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательные реле А.О. АПВ-не успешно.РПВ-успешно. Причина: Падение ветки дерева на провода ВЛ-6кВ в пролёте опор №№ 9-10, приведшее к кратковременному схлесту проводов и 2х фазному КЗ. Повреждений проводов и изоляторов нет. Требуется вырубка отдельных ДКР, угрожающих падению на ВЛ. |  |  | 0
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2016-12-18 | 10:13 | 2016-12-18 | 11:13 | 0.041667 | 6 | Т.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-5, ВЛ-6 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-5, ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 кВ "Озеркинская" | Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Снег,метель,порывистый ветер. | 29.92 |  | 29.92 | КС | 2013 | ПвВнг LS-6 3х95 | ОАО "Электрокабель", г. Кольчугино | 25.05.2016; 25.08.2015 | 100 | 04.2017 | 0 |  | КП10 | ПУ9 | ПУ6 | Работала Т.О. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: нарушение технологии монтажа и наладки кабельной муфты силового кабеля из сшитого полиэтилена на опоре № 1 ВЛ-6кВ Фид № 9. Под воздействием перепада температур в течение эксплуатационного периода, грозовых перенапряжений на ВЛ, произошло ухудшение изоляционных свойств жил фазных проводников кабеля, что привело к пробою изоляции и возникновению КЗ в местах некачественной разделки. Предполагаемая причина отключения Фид. № 5 - вследствие КЗ на КЛ-6кВ Фид. № 9 на близком расстоянии от РУ-6кВ произошёл мощный электродинамический удар на шинном мосту 1СШ-6кВ РУ-6кВ ПС 35/6кВ "Озеркинская", вследствие чего произошло самопроизвольное отключение ВВ-6кВ Фид. № 5. |  |  | 0
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2016-12-25 | 16:40 | 2016-12-25 | 21:35 | 0.20486 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 кВ "Кулагинская" | Работала МТЗ.АПВ-не успешно. В 21:35 РПВ-успешно. Причина:В ТП-249 обнаружено следы КЗ на блоке высоковольтных предохранителей,сгорели все 3 предохранителя. Работа перенесена на 26.12.16г на светлое время суток. После расчистки дороги до ТП-249, произведен текущий ремонт ТП-249 по Ф-9 ПС "Кулагинская". | 3.66 |  | 3.66 | ПЭ | 2006 | ТП-249, Тип КТПК-ВК | ЗАО "Электрощит" | 16.12.2016; 16.11.2015 | 100 | 06.2017 | 0 |  | КП23 |  |  | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. РПВ-успешно. Причина: В результате старения и износа изоляционных материалов произошло КЗ в высоковольтном блоке в ТП-249, сгорели все 3 предохранителя. Работа перенесена на 26.12.16г на светлое время суток. После расчистки дороги до ТП-249, произведен текущий ремонт ТП-249 по Ф-9 ПС "Кулагинская". |  |  | 0
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ ОАО "Самаранефтегаз" | 2016-12-27 | 15:59 | 2016-12-27 | 22:40 | 0.27847 | 19 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО) | Работала МТЗ. АПВ-не успешно. Произведен осмотр ВЛ. В пролете оп.№114/1- №114/3 провис проводов. С 21:55 до 22:30 произвели разборку шлейфов в пролете оп.№100/94-114/1.(отключен дефектный уч.ВЛ). Скв. в простое нет. | 51.74 |  | 51.74 | ТЧ | 1969 | А-95 |  | 05.06.2016; 08.09.2014 | 100 | 06.2017 | 2 |  | КП23 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. Причина: схлест проводов ВЛ в пролете опор 114/1-114/3 из-за провиса проводов и сильного порывистого ветра. Несвоевременное проведение ТР из-за отказов отключения ВЛ со стороны РИТС 14.07.16 и 09.06.16. Произведена разборка шлейфов в пролете опор №№ 100/94-114/1 - отключен дефектный участок ВЛ. |  |  | 0
октябрь | Самотлорнефтегаз | АО Черногорэнерго | 2016-10-10 | 8:05 | 2016-10-10 | 8:05 | 0:00 | 38 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 35/6кВ КНС-31 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС 35/6кВ КНС-31 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП25 |  |  | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. Причина отключения выясняется |  |  | 0
октябрь | Самотлорнефтегаз | АО Черногорэнерго | 2016-10-28 | 10:03 | 2016-10-28 | 10:05 | 0:02 | 30 | ДЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | 2Т ПС 35/6кВ-1550 | 35 | ПС | 2Т ПС 35/6кВ-1550 | Ложная работа ДЗТ в следствии снижения сопротивления изоляции (повреждение изоляции) в цепях ДЗТ | 3.2 |  | 3.2 | [9 empty] | КП2 |  |  | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. Причина отключения выясняется |  |  | 0
ноябрь | Самотлорнефтегаз | АО Черногорэнерго | 2016-11-15 | 20:45 | 2016-11-15 | 20:45 |  | 12 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | РУ-6 кВ №1 КНС-1 Тюменского м/р. МВ-6 кВ яч.№17 АД-6кВ №3 ВКС КЛ-6кВ | 6(10) | КЛ | РУ-6 кВ №1 КНС-1 Тюменского м/р. МВ-6 кВ яч.№17 АД-6кВ №3 ВКС КЛ-6кВ | Повреждение изоляции КЛ-6 кВ посадка напряжения. | 1.7 |  | 1.7 | [9 empty] | КП23 |  |  | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. Причина отключения выясняется |  |  | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-23 | 10:33 | 2016-11-23 | 10:39 | 0:06 | 65 | ДЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6 кВ Курасково | 110 | ПС | ПС 35/6 кВ КНС-3 | Аварийное отключение от ДЗТ В-35кВ 1Т ПС 110/35/6 ПС Курасково. Причина отключения - неисправность ПБВ-35 1Т фаза С в положении №3. |  | 4.553 | 4.553 | Т | 1979 | ТДТН-2500/110-76У1 ПБВ-35 | СССР | 42278 | 100 | 42705 |  |  | КП24 | [5 empty] | 0
октябрь | Пурнефтегаз | РН-Бурение | 2016-10-16 | 5:12 | 2016-10-16 | 5:12 | 0:00 | 3 |  |  | Сторонние | ВЛ-6кВ "209-14" | 6(10) | ВЛ | СУ ЭЦН | Ограничение по нагрузке по ВЛ-6 кВ 209-14 во время интенсивного бурения на буровой К-12. (принадлежность ООО "РН-Бурение") |  | 4.5 | 4.5 | [9 empty] | КП24 |  |  |  | ЦДНГ-3 |  | 0
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-11-21 | 8:51 | 2016-11-21 | 9:05 | 0:14 |  | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ Ленинградская ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ Ленинградская ВЛ-6 кВ Ф-8 | Разрушение изоляторов ф А,С на оп.№62 ПР-6 кВ КПУ-6 кВ №2 К-1472 | 9 | 9 | 18 | И | 1989 | ТЧ | СССР | ТО-26.08.16; ТР-03.11.15. | 50% | 2017 | 0 | 2016-07-26 | КП23 |  |  | Замена изоляторов. Перезапуск мехфонда |  |  | 0
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-01 | 42370.3333 | 2016-01-01 | 42370.4167 | 2:00 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ № 206 | АОЭЭ ТП-206 гр. 1 - выбило автомат на п/ст | 0.192 |  | 0.192 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-01 | 42370.4583 | 2016-01-01 | 42370.5729 | 2:45 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 701 | 6(10) | КТП | Катангли, ТП-6/0,4кВ № 701 | ТП 6/0,4кВ №701ф 1- выбило фидерной автомат | 0.556 |  | 0.556 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-03 | 42372.625 | 2016-01-03 | 42372.6424 | 0:25 | 13 |  |  | Сторонние | Л-3М | 6(10) | ВЛ | Монги, Л-3М | Повреждение линии Л3М гусеничной техникой в пролете 43/7- 43/8 | 2.353 |  | 2.353 | [9 empty] | КП20 | [5 empty] | 0
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-04 | 42373.375 | 2016-01-04 | 42373.5 | 3:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 106 | 6(10) | КТП | Западное Сабо, ТП-6/0,4кВ № 106 | Выбило автомат на ТП-6/0,4кВ № 106; включение | 0.404 |  | 0.404 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-05 | 42374.7083 | 2016-01-05 | 42374.8333 | 3:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 106 | 6(10) | КТП | Западное Сабо, ТП-6/0,4кВ № 106 | Выбило автомат на ТП-6/0,4кВ № 106; включение | 0.419 |  | 0.419 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-06 | 42375.5382 | 2016-01-06 | 42375.6458 | 2:35 | 13 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ "Южный Купол" | 35 | ПС | Одопту-Северный купол, В-35-2 ПС-35/6кВ "Южный Купол" | 12:53 по АСДУ ПС 35/6 «Южный купол» зафиксировано отключение В-35-2 (ВЛ-35 Т600). При осмотре персоналом ОПУ-35кВ «Южный купол» обнаружено на БМРЗ В-35-2 и В-35-1 (БМРЗ-устройство релейной защиты) сигнализация – «неисправность» и «вызов». 14:53 выполнено включение В-35-1. Причиной отключения В-35-2 и отказ включения В-35-1 стал выход из строя терминала БМРЗ В-35-2. | 78.797 |  | 78.797 | [9 empty] | КП2 | [5 empty] | 0
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-07 | 42376.5833 | 2016-01-07 | 42376.6667 | 2:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 36 | 6(10) | КТП | Восточное Эхаби, ТП-6/0,4кВ № 36 | Выбило автомат на ТП-6/0,4кВ № 36; включение | 0.079 |  | 0.079 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-09 | 42378.4583 | 2016-01-09 | 42378.5208 | 1:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 402 | 6(10) | КТП | Западное Сабо, ТП-6/0,4кВ № 402 | Сгорел автомат на ТП № 402. Замена автомата. | 0.227 |  | 0.227 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-10 | 42379.9583 | 2016-01-10 | 42379.9792 | 0:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1194 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | [12 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-13 | 42382.6042 | 2016-01-13 | 42382.6875 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1274 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | [12 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-14 | 42383.4375 | 2016-01-14 | 42383.6042 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2867 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.061 |  | 0.061 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-15 | 18:00 | 2016-01-15 | 19:30 | 1:30 | 50 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС «Набиль», ДГУ «Cummins» | 6(10) | ДЭС | ГТЭС «Набиль», ДГУ «Cummins» | Аварийный останов ДГУ «Cummins» защитой по понижению частоты более 10%. В 19:25 Запуск ГПА № 1 С 19:26 по 19:28 включение отходящих фидеров Л-1Н, Л-2Н, Л-4Н. | 9.495 |  | 9.5 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0.005
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.1458 | 2016-08-11 | 42593.7083 | 37:30 | 4 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.345,445,509,556 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 4.493 | 4.493 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -4.493
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-18 | 42387.6042 | 2016-01-18 | 42387.6771 | 1:45 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 1691 | Устранение окисления на опоре ВЛ-0,4 кВ. | [12 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-19 | 42388.5833 | 2016-01-19 | 42388.6458 | 1:30 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 208 | 6(10) | КТП | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ № 208 | АОЭЭ ТП-208 выбило автомат. | 0.085 |  | 0.085 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-19 | 42388.7292 | 2016-01-20 | 42389.5 | 18:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 1527 | Перекос напряжения, работы на опоре в дневное время. | 0.262 |  | 0.262 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-19 | 42388.3333 | 2016-01-19 | 42388.5833 | 6:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв. 578 | Переразделка кабеля на ЭД | 0.335 |  | 0.335 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
февраль | Варьеганнефтегаз | ЦпоОЭ, ННП | 2016-02-11 | 21:20 | 2016-02-11 | 0:12 | 3:52 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН№1 к.2 Ф-18 ПС 35/6кВ "Кошильская" | 6(10) | КТП | КТПН№1 к.2 Ф-18 ПС 35/6кВ "Кошильская" | Выход из строя трансформатора 400кВА КТПН№1 к.2 Кошильское м/р. Причина не установлена, перевод фонда скважин на КТПН№2 | 4.4 |  | 4.4 | Т | [8 empty] | КП24 |  |  | Отключение на Кошильском м/р. |  |  | 0
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-11-09 | 17:30 | 2016-11-09 | 18:59 | 1:29 | 1 | - |  | Технология | К-27 скв.715 Катыльгинское нмр | 0.4 | ПО | К-27 скв.715 | АО АВ-0,4кВ 250А (ЭЦН работает по программе) АВ-0,4кВ включен (Iр=119А, U=405В). Подана заявка на снятие параметров работы ЭЦН. | 0.6 | 3.8 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-23 | 42392.4167 | 2016-01-23 | 42392.75 | 8:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Западное Сабо, скв. 145 | Сгорел ЭД 18,5х1000. | 0.392 |  | 0.392 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-24 | 42393.4167 | 2016-01-24 | 42393.5 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 347 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | [12 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-24 | 42393.4792 | 2016-01-24 | 42393.5 | 0:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1493 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | [12 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-25 | 42394.2917 | 2016-01-25 | 42394.6667 | 9:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 613 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.219 |  | 0.219 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-27 | 42396.4167 | 2016-01-27 | 42396.5 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, скв. 462 | Ремонт БУ | 0.138 |  | 0.138 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-26 | 14:45 | 2016-10-26 | 16:45 | 2:00 | 1 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | АВ-0,4кВ в ТП-521 ф.15 ПС Бурлы | 0.4 | КТП | ТП-521 ф.15 ПС Бурлы | Замена вышедшего из строя АВ-0,4кВ в ТП-521 | 4.3833 |  | 4.383 | ЗА | 2016 | ВА-250А | Россия | - | 100 | - | - | 2016-08-12 | КП24 | [5 empty] | -0.00033333
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-29 | 42398.2917 | 2016-01-29 | 42398.4583 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв. 332 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.238 |  | 0.238 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-29 | 42398.4167 | 2016-01-29 | 42398.5972 | 4:20 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1293 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.1 |  | 0.1 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-30 | 42399.9757 | 2016-01-31 | 42400.0451 | 1:40 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 106 | 6(10) | КТП | Западное Сабо | АОЭЭ ТП-6/0,4кВ №106 - замена неисправн. автомата 180А на ТП | 0.266 |  | 0.266 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-02-07 | 42408.2292 | 2016-02-07 | 42408.2708 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2356 | Сработала защита, запуск. | 0.977 |  | 0.977 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-02-09 | 42409.375 | 2016-02-09 | 42409.5625 | 4:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2829 | неисправен магн. Пускатель | 0.065 |  | 0.065 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-02-09 | 42409.875 | 2016-02-09 | 42409.9583 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Западное Сабо, скв 113 | Сгорел автомат на скв., подкл. напрямую. | 0.06 |  | 0.06 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-02-13 | 42413.8333 | 2016-02-13 | 42413.875 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2890 | выбило Т.З | [12 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-02-14 | 42414.2917 | 2016-02-14 | 42414.5833 | 7:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 148 | выбило автомат в БУ | 0.098 |  | 0.098 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-02-15 | 42415.5833 | 2016-02-15 | 42415.6667 | 2:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 148 | АОЭЭ: выбивает автомат в БУ | [12 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-02-15 | 42415.5833 | 2016-02-15 | 42415.6667 | 2:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 202 | АОЭЭ: не запускается | [12 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-02-16 | 42416.8715 | 2016-02-16 | 42416.9222 | 1:13 | 7 |  |  | Сторонние | ПС-35/6 кВ "Даги" ВЛ-6 кВ Л-7Д | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ "Даги" ВЛ-6 кВ Л-7Д | Схлест проводов ВЛ в результате наезда неустановленным транспортным средством на опору № 7-ЛД (на месте обнаружены следы шин) при осмотре ПС-35/6 кВ "Даги" В-6-2, В-6-3, В-6 Л-7Д в отключенном положении | 11 |  | 11 | [9 empty] | КП20 | [5 empty] | 0
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-02-19 | 42419.375 | 2016-02-19 | 42419.625 | 6:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Восточное Эхаби, скв. 347 | АОЭЭ: не запускается - устранение перекоса фаз, запуск | 0.078 |  | 0.078 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-02-21 | 42421.375 | 2016-02-24 | 42424.6667 | 79:00 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 6 | 6(10) | КТП | Восточное Эхаби, ТП-6/0,4кВ № 6 | Не исправен трансформатор на ТП-6/0,4кВ № 6 (высокое напряжение), требуется замена. | 8.321 |  | 8.321 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-02-29 | 42429.625 | 2016-02-29 | 42429.75 | 3:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | Кыдыланьи, скв. 42 | Сгорел пускатель в БУС. Замена, запуск. | 0.31 |  | 0.31 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-02-29 | 42429.7917 | 2016-02-29 | 42429.875 | 2:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | Западное Сабо, скв. 113 | Переподключение ЭД в БУС | 0.158 |  | 0.158 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
февраль | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-02-29 | 42429.4028 | 2016-02-29 | 42429.4236 | 0:30 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Катангли, Л-2К | ТП-6/0,4кВ №306, ф. Л-2К- слетел провод с изолятора | 0.08 |  | 0.08 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-03-01 | 42430.2917 | 2016-03-01 | 42430.4583 | 4:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 304 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.299 |  | 0.299 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-03-02 | 42431.4514 | 2016-03-03 | 42432.2729 | 19:43 | 605 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Охинская ТЭЦ | 35 | ТЭЦ | Охинская ТЭЦ | Первоначальная причина - разрушение изолятора на разъединителе в ОРУ-35кВ. Развитие аварии - неселективная работа защит в электрооборудовании, неуспешный запуск ГТЭ-19. | 1446.804 | 205.984 | 1652.788 | [9 empty] | КП23 |  |  |  | ТЭС |  | 0
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-03-04 | 42433.4583 | 2016-03-04 | 42433.4792 | 0:30 | 140 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ «Тунгор», СВВ-35кВ | 35 | ПС | ПС-35/6кВ «Тунгор», СВВ-35кВ | При подаче напряжения на ВЛ-35кВ Т-600 со стороны ПС-35/6кВ «Ю.Купол», на ПС-35/6кВ «Тунгор» произошло авт. откл. СВВ-35. Причина выясняется. | 115.619 |  | 115.619 | [9 empty] | КП25 | [5 empty] | 0
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-03-04 | 42433.6667 | 2016-03-16 | 42445.559 | 285:25 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Восточное Эхаби, скв. 748 | Перекрыло кабель, необходима установка 4х опор, монтаж ЛЭП. | 15.781 |  | 15.781 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-03-11 | 42440.6528 | 2016-03-11 | 42440.75 | 2:20 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Кыдыланьи, скв. 42, 44 | Выгорела разделка ВЛ-0,4кВ скв.42, скв. 44 на опоре. | 1.124 |  | 1.124 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-01 | 8:05 | 2016-11-01 | 8:10 | 0:05 | 5 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | РУ-10кВ Китаяма | 6(10) | ГПЭС | ГПУ-2 | Останов ГПУ-2 (сброс оборотов, ошибка – «предел скоростного режима»). | 0.43924 | 3.9308 | 4.37 | ГПУ | 2013 | - | Волжский дизель | 31.10.2016 ТО | 100 | - | - | - | КП24 | [5 empty] | 0
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-03-13 | 42442.6521 | 2016-03-13 | 42442.6771 | 0:36 | 22 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35 Колендо | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Колендо | АОЭЭ ВЛ-35 Колендо. Выяснение причины, возможно перекрытие птицей | 8.071 | 25.103 | 33.174 | [9 empty] | КП19 | [5 empty] | 0
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-03-14 | 42443.5139 | 2016-03-14 | 42443.5451 | 0:45 | 134 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ «Одопту» | 35 | ПС | ВЛ-35кВ Т-603 (Сабо) | Предварительная причина: падение шторки на токоведущие шины при вкатывании тележки № 8 на ПС 35/6кВ «Одопту» | 29.256 |  | 29.256 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-03-14 | 42443.4167 | 2016-03-14 | 42443.5 | 2:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 310 | 6(10) | КТП | Набиль, ТП-6/0,4кВ № 310 | ТП-6/0,4кВ № 310-замена питающего кабеля | 0.204 |  | 0.204 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-03-16 | 42445.7708 | 2016-03-16 | 42445.9028 | 3:10 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Кыдыланьи, скв. 42 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.41 |  | 0.41 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-03-21 | 42450.625 | 2016-03-21 | 42450.6667 | 1:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Западное Сабо, скв. 184 | схлёст проводов, выб. автомат на ТП. | [12 empty] | КП15 | [5 empty] | 0
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-03-21 | 42450.3958 | 2016-03-23 | 42452.375 | 47:30 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Катангли, ТП-6/0,4кВ № 305 | перехлёст проводов, выбивает автомат в ТП №305 ф-1 | 3.309 |  | 3.309 | [9 empty] | КП15 | [5 empty] | 0
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-03-22 | 42451.2917 | 2016-03-22 | 42451.4556 | 3:56 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Восточное Эхаби, Фид№1 ПС-35/6 кВ "2 Площадь" | АОЭЭ Фид№1 ПС-35/6 кВ "2 Площадь" | 0.398 |  | 0.398 | [9 empty] | КП15 | [5 empty] | 0
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-03-22 | 42451.6875 | 2016-03-23 | 42453.6667 | 47:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 170 | Выбивает автомат , не запускается, сгорел ЭД 7,5кВт *1000об/мин. , дороги нет. | 0.321 |  | 0.321 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-03-22 | 42451.6875 | 2016-03-22 | 42451.75 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 588 | выбивает автомат , не запускается. | [12 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-03-23 | 42452.4167 | 2016-03-23 | 42452.7083 | 7:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Западное Сабо, скв. 70 | АОЭЭ, сгорел ЭД 18,5х1000 об. | 0.659 |  | 0.659 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-03-24 | 42453.5833 | 2016-03-24 | 42453.6424 | 1:25 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 2867 | не зап-ся, устранение окисления по фазе "Б"на опоре | [12 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-03-25 | 42454.7188 | 2016-03-25 | 42454.7708 | 1:15 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | М-е Мирзоева, ТП-6/0,4кВ №410 | 6(10) | КТП | М-е Мирзоева, ТП-6/0,4кВ №410 | Повреждение ЛР-6 на ТП-6/0,4кВ №410 | 4.227 |  | 4.227 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-03-25 | 42454.292 | 2016-03-26 | 42455.7083 | 34:00 | 1 |  |  | Технология | М-е Центральное Сабо, скв. 12 | 0.4 | ПО | М-е Центральное Сабо, скв. 12 | К.З. ЭД-0,4 кВ скв.12 | 2.555 |  | 2.555 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-03-26 | 42455.7083 | 2016-03-26 | 42455.75 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Мухто, скв. 264 | АОЭЭ, переразделка кабеля БРНО. | 0.154 |  | 0.154 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-03-27 | 42456.5208 | 2016-03-29 | 42459.3333 | 67:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Западное Сабо, скв. 67 | АОЭЭ, отсутствие эл.энергии на скв.(упала опора в районе скв.67). | 0.464 |  | 0.464 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-03-28 | 42457.2292 | 2016-03-28 | 42457.2708 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2001 | Сработала защита, запуск. | [12 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-03-29 | 42458.3958 | 2016-03-29 | 42458.4375 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2848 | Ремонт магнитного пускателя в БУ | [12 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-03-29 | 42458.4792 | 2016-03-29 | 42458.75 | 6:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2368 | Ремонт магнитного пускателя в БУ | 0.147 |  | 0.147 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
март | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-03-31 | 42460.3333 | 2016-03-31 | 42460.4583 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв. 5 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.054 |  | 0.054 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-04-02 | 42462.7951 | 2016-04-02 | 42462.9271 | 3:10 | 22 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС35/6 Фид №1,2 "Сахарная сопка" | 35 | ПС | Восточное Эхаби, ПС35/6 Фид №1,2 "Сахарная сопка" | По АСДУ "Мир" авт.отключение В-6 фид.№1, 2 ПС-35/6 кВ "Сахарная Сопка" (ТО), месторождение Восточное Эхаби. По АСДУ "Мир" включению не поддается. Выезд в ОС ВЛ-6, ТП-6/0,4 кВ. В 22:13 - включение фид. №2. Осмотр ВЛ-6 фид.№1 - обнаружен перехлест проводов ф. "В", "С" на ТП-6/0,4 кВ №5А в результате порывов ветра 10-12 м/с, устранение. В 00:22 - включение фид. №1 Сах.Сопка. | 4.05 |  | 4.05 | [9 empty] | КП15 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-04-03 | 42463.3333 | 2016-04-03 | 42463.4167 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 762 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | [12 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-04-03 | 42463.875 | 2016-04-04 | 42464.625 | 18:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Гиляко-Абунан, скв. 101 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.718 |  | 0.718 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-04-04 | 42464.75 | 2016-04-04 | 42464.8125 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Набиль, скв. 240 | переразделка кабеля на ЭД | 0.08 |  | 0.08 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-04-05 | 42465.434 | 2016-04-05 | 42465.6007 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2259 | не запускается (обледенение контактов в пускателе) | 0.054 |  | 0.054 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-04-06 | 42466.3333 | 2016-04-06 | 42466.4167 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 421 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | [12 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-04-09 | 42469.4167 | 2016-04-11 | 42471.3333 | 46:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 411 | АОЭЭ: не запускается, выбивает в БУ - сгорел ЭД 11 кВт/1000об.мин., дороги нет, расч.на 10.04. | 2.5 |  | 2.5 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-04-10 | 42470.3333 | 2016-04-10 | 42470.375 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 421 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | [12 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-04-10 | 42470.4583 | 2016-04-10 | 42470.6875 | 5:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, скв. 463 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.181 |  | 0.181 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-04-10 | 42470.3333 | 2016-04-10 | 42470.3958 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Набиль, скв. 185 | Ремонт магнитного пускателя в БУ | 0.129 |  | 0.129 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-04-11 | 42471.4167 | 2016-04-11 | 42471.4201 | 0:05 | 31 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ "Северная" | 35 | ПС | Центральная Оха, ПС-35/6кВ "Северная", Ф-51 | АОЭЭ Ф-51 срыв механической блокировки ВМ-6кВ №308. | [12 empty] | КП1 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-04-11 | 42471.3333 | 2016-04-11 | 42471.5 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 219 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.102 |  | 0.102 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-04-11 | 42471.3333 | 2016-04-11 | 42471.4167 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 307 | Ремонт магнитного пускателя в БУ | 0.341 |  | 0.341 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-04-13 | 42473.5833 | 2016-04-13 | 42473.6111 | 0:40 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ №412 | 6(10) | КТП | Мухто, ТП-6/0,4кВ №412 | ТП-6/0,4кВ№412 - выбило автомат на ТП; протяжка контактов, включение | 0.057 |  | 0.057 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-04-15 | 42475.3333 | 2016-04-15 | 42475.4167 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 222 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | [12 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-04-15 | 42475.5833 | 2016-04-15 | 42475.7083 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 129 | Выбило ТЗ в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.141 |  | 0.141 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-04-16 | 42476.375 | 2016-04-16 | 42476.4583 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Западное Сабо, скв. 176 | Не запускается с ЧРП. Смена уставок, запуск. | 0.156 |  | 0.156 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
май | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-05-20 | 8:00 | 2016-05-20 | 9:25 | 1:25 | 7 | МТЗ |  | Технология | КТПН 6/0,4 кВ №2*400 кВА К-1202Б, АВ-0,4 кВ*630 А "Ввод-0,4 кВ" | 0.4 | ПО | КТПН 6/0,4 кВ №2*400 кВА К-1202Б | Повышение частоты на СУ ЭЦН скв. 12703, отключение АВ-0,4кВ ввода по перегрузу. | 4.3 |  | 4.3 | ЗА | 1983-05-01 | КТПН-6/0,4кВ 160кВА | Болгария | 2015-04-12 | 100 | 2018-04-12 | 0 | 2016-04-04 | КП24 |  |  | Произведена регулировка частоты на станции управления ЭЦН скв.12703 ,перезапуск мех.фонда |  |  | 0 | -4.3
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-04-22 | 42482.6139 | 2016-04-22 | 42482.684 | 1:41 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ф. 51 | 6(10) | ВЛ | Центральная Оха, ПС-35/6кВ "Северная", ф. 51 | обрыв провода 6 кВ в районе ТП-201, Ф 51 | 0.104 |  | 0.104 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-04-22 | 42482.6785 | 2016-04-22 | 42482.684 | 0:08 | 27 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ "Северная" | 35 | ПС | Центральная Оха, ПС-35/6кВ "Северная", ф. 51 | Ф 51 - возникновение дуги на разъединителе № 87 | 0.065 |  | 0.065 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-04-22 | 42482.4792 | 2016-04-22 | 42482.6042 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2259 | Ремонт магнитного пускателя в БУ | 0.038 |  | 0.038 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-04-23 | 42483.809 | 2016-04-23 | 42483.8299 | 0:30 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ №608 | 6(10) | КТП | Мирзоева, ТП-6/0,4кВ №608 | Обнаружена "земля", предположительно повреждение на ТП № 608 | 1.75 |  | 1.75 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-04-23 | 42483.8542 | 2016-04-23 | 42483.9444 | 2:10 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ №608 | 6(10) | КТП | Мирзоева, ТП-6/0,4кВ №608 | Обнаружена "земля", предположительно повреждение на ТП № 608 | 5.23 |  | 5.23 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-04-23 | 42483.6667 | 2016-04-23 | 42483.7708 | 2:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Западное Сабо, скв. 46 | Сгорел ЭД 18,5х1000об/мин.(резерв есть). | 0.071 |  | 0.071 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-04-27 | 42487.3403 | 2016-04-27 | 42487.625 | 6:50 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 713 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.39 |  | 0.39 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-04-27 | 42487.5833 | 2016-04-27 | 42487.6667 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв. 42 | Обрыв провода в БУ | 0.057 |  | 0.057 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-04-29 | 42489.625 | 2016-04-29 | 42489.6875 | 1:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | М-е Западное Сабо, ТП-6/0,4кВ № 309 | 6(10) | КТП | М-е Западное Сабо, ТП-6/0,4кВ № 309 | Повреждение АВ-0,4 кВ на ТП-6/0,4кВ № 309 | 0.152 |  | 0.152 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-04-29 | 42489.4444 | 2016-04-29 | 42489.4653 | 0:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 302 | 6(10) | КТП | Набиль, скв. 211 | ТП-6/0,4 кВ № 302 - переразделка кабеля АВ-0,4кВ | 0.162 |  | 0.162 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-04-30 | 42490.4583 | 2016-04-30 | 42490.5 | 1:00 | 2 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Мухто, скв. 196 | Сгорела катушка пускателя в БУ скв. 9, сработал автомат по защите на ТП-6/0,4кВ № 344 | 0.078 |  | 0.078 | [9 empty] | КП3 | [5 empty] | 0
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-02 | 42492.25 | 2016-05-02 | 42492.4167 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 475 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.154 |  | 0.154 | ЗА | 1976 |  |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  | 2016-03-01 | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.154
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-02 | 42492.3333 | 2016-05-02 | 42492.375 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Набиль, скв. 135 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.08 |  | 0.08 | ЗА | 1995 | РТТ-211 | СССР | 2016-02-12 | 100 |  |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.08
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-03 | 42493.375 | 2016-05-03 | 42493.4167 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2218 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск |  |  |  | ЗА |  | АЕ-16 |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  | 2016-03-01 | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-03 | 42493.5417 | 2016-05-03 | 42493.5972 | 1:20 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Западное Сабо, скв. 104 | Отгорела фаза на ЭД | [8 empty] | 100 |  |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-04 | 42494.3958 | 2016-05-04 | 42494.4792 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2520 | Переразделка вводного кабеля ЭД |  |  |  |  | 1997 | АЕ-16 |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  | 2016-03-01 | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-05 | 42495.3958 | 2016-05-05 | 42495.4549 | 1:25 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ № 226 гр.1 | Схлест проводов ТП-6/0,4кВ № 226 гр.1 | 0.074 |  | 0.074 | ТЧ | 1993 |  |  | 03.2016. | 100 | 08.2016. |  | 2016-03-01 | КП15 | [5 empty] | 0 | -0.074
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-05 | 42495.4167 | 2016-05-06 | 42496.5 | 26:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Восточное Эхаби, скв. 382 | АОЭЭ: перехлест проводов.(Необходимо смена 3-х опор, перетяжка 2-х пролетов) | 1.17 |  | 1.17 | ТЧ |  |  |  |  | 100 |  |  |  | КП23 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -1.17
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-05 | 42495.4514 | 2016-05-07 | 42497.5833 | 51:10 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Одопту, скв. 57, 64 | Схлест проводов ВЛ-6кВ Фидер №3 Коса Одопту | 38.257 |  | 38.257 | ТЧ |  | АС-35 |  | 02.2016. | 100 | 06.2016. |  |  | КП15 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -38.257
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-05 | 42495.4535 | 2016-05-05 | 42495.6917 | 5:43 | 17 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Эхаби, ПС-35/6кВ "Эхаби" фидер № 2 | Схлест проводов ПС-35/6кВ "Эхаби" фидер № 2 | 4.708 |  | 4.708 | ТЧ |  | АС-35 |  | 01.2016. | 100 | 06.2016. |  |  | КП15 | [5 empty] | 0 | -4.708
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-05 | 42495.5 | 2016-05-05 | 42495.6042 | 2:30 | 14 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ № 97 | Схлест проводов ТП-6/0,4кВ № 97 | 0.809 |  | 0.809 | ТЧ | 1995 | АС-75 |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП15 | [5 empty] | 0 | -0.809
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-05 | 42495.5764 | 2016-05-05 | 42495.6667 | 2:10 | 27 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Восточное Эхаби, ПС-35/6кВ "2-я Площадь", фидер № 3 | АОЭЭ: ПС-35/6кВ фидер № 3 "2-я Площадь" обрыв провода по 6кВ в рай-не АГЗУ № 11 | 1.63 |  | 1.63 | [5 empty] | 100 |  |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -1.63
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-05 | 42495.5833 | 2016-05-05 | 42495.6944 | 2:40 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 1579 | Схлест. проводов | 0.056 |  | 0.056 | ТЧ | 1993 |  |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП15 | [5 empty] | 0 | -0.056
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-05 | 42495.5833 | 2016-05-13 | 42503.3333 | 186:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1158 | Отгорела перемычка в БУ - аварийная опора, треб. АПТ | 2.403 |  | 2.403 |  | 1993 |  |  |  | 100 |  |  |  | КП23 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -2.403
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-05 | 42495.5833 | 2016-05-05 | 42495.691 | 2:35 | 16 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Эхаби, ПС-35/6кВ фидер № 4 | Схлест проводов ПС-35/6кВ фидер № 4 | 2.268 |  | 2.268 | ТЧ |  | АС-35 |  | 04.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП15 | [5 empty] | 0 | -2.268
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-05 | 42495.6042 | 2016-05-05 | 42495.6944 | 2:10 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 2114 | Схлест. проводов |  |  |  | ТЧ | 1992 |  |  |  | 100 |  |  |  | КП15 | [5 empty] | 0 | 0
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-05 | 42495.6111 | 2016-05-06 | 42496.4722 | 20:40 | 14 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ № 97 | АОЭЭ ТП-6/0,4кВ № 97 - обрыв фазы "С" | 6.685 |  | 6.685 |  | 1995 |  |  |  | 100 |  |  |  | КП23 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -6.685
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-05 | 42495.6181 | 2016-05-05 | 42495.7951 | 4:15 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ № 235 | Схлест проводов ТП-6/0,4кВ № 235 | 0.298 |  | 0.298 | ТЧ | 1992 |  |  | 03.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП15 | [5 empty] | 0 | -0.298
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-05 | 42495.625 | 2016-05-05 | 42495.9792 | 8:30 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ № 209, 226 | Схлест проводов ТП-6/0,4кВ № 209, 226 | 0.962 |  | 0.962 | ТЧ | 1993 |  |  | 04.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП15 | [5 empty] | 0 | -0.962
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-05 | 42495.625 | 2016-05-05 | 42495.6944 | 1:40 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Восточное Эхаби, ТП-6/0,4кВ № 1Б, 2 | Схлест проводов ТП-6/0,4кВ № 1Б, 2 | 0.59 |  | 0.59 | ТЧ | 1977 |  |  | 03.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП15 | [5 empty] | 0 | -0.59
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-05 | 42495.6278 | 2016-05-05 | 42495.6944 | 1:36 | 15 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Восточное Эхаби, ПС-35/6кВ "Сах.Сопка", ф. 1, 2 | Схлест проводов ПС-35/6кВ фидер № 1, 2 "Сах.Сопка" | 1.13 |  | 1.13 | ТЧ |  |  |  |  | 100 |  |  |  | КП15 | [5 empty] | 0 | -1.13
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-05 | 42495.6667 | 2016-05-06 | 42496.5833 | 22:00 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Восточное Эхаби, ТП-6/0,4кВ № 10 | Схлест проводов ТП-6/0,4кВ № 10 | 1.208 |  | 1.208 | ТЧ | 1956 |  |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП15 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -1.208
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-05 | 42495.6667 | 2016-05-05 | 42495.75 | 2:00 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Западное Сабо, ТП-6/0,4кВ № 402 | Отключ. гр.№1 ТП-6/0,4кВ № 402 для переразделки кабел.спуска на скв. 170. | 0.222 |  | 0.222 |  | 1965 |  |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -0.222
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-05 | 42495.7083 | 2016-05-05 | 42495.7917 | 2:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ № 99 | Схлест проводов ТП-6/0,4кВ № 99 | 0.116 |  | 0.116 | ТЧ | 1993 | АС-35 |  | 03.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП15 | [5 empty] | 0 | -0.116
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-05 | 42495.7917 | 2016-05-06 | 42496.0833 | 7:00 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Эхаби, ТП-6/0,4кВ № 24 | Схлест проводов ТП-6/0,4кВ № 24 | 2.312 |  | 2.312 | ТЧ | 1994 | АС-35 |  | 03.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП15 | [5 empty] | 0 | -2.312
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-06 | 42496.334 | 2016-05-06 | 42496.6667 | 7:59 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Восточное Эхаби | Схлест проводов ТП-6/0,4кВ № 16 | 0.787 |  | 0.787 | ТЧ | 1974 | АС-35 |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП15 | [5 empty] | 0 | -0.787
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-06 | 42496.334 | 2016-05-06 | 42496.5 | 3:59 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Эхаби, скв. 5 | Схлест проводов ТП-6/0,4кВ № 3 | 0.06 |  | 0.06 | ТЧ | 1979 | АС-35 |  | 02.2016. | 100 | 06.2016. |  |  | КП15 | [5 empty] | 0 | -0.06
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-06 | 42496.5417 | 2016-05-06 | 42496.6354 | 2:15 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Центральная Оха | Схлест проводов ТП-6/0,4кВ № 99 | 0.179 |  | 0.179 | ТЧ | 1993 | АС-35 |  | 05.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП15 | [5 empty] | 0 | -0.179
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-06 | 42496.5833 | 2016-05-06 | 42496.7014 | 2:50 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Центральная Оха | Схлест проводов ТП-6/0,4кВ № 209 | 0.235 |  | 0.235 | ТЧ | 2001 | АС-35 |  | 02.2016. | 100 | 06.2016. |  |  | КП15 | [5 empty] | 0 | -0.235
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-06 | 42496.5938 | 2016-05-06 | 42496.6667 | 1:45 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 492 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.053 |  | 0.053 | ЗА | 1975 | АЕ2046 |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.053
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-06 | 42496.8958 | 2016-05-07 | 42497.375 | 11:30 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Центральная Оха | ТП-6/0,4кВ № 233 - выбило автомат (выявление причины в дневное время) | 1.122 |  | 1.122 | ЗА | 1993 |  |  |  | 100 |  |  |  | КП15 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -1.122
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-06 | 42496.4896 | 2016-05-06 | 42496.7812 | 7:00 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Мирзоева | Схлест проводов, кз на землю, по фазе Б, фидер Л-6МЗ. | 18.793 |  | 18.793 | ТЧ | 1982 | АС-50/8 | СССР | 2015-06-22 | 100 |  |  |  | КП15 | [5 empty] | 0 | -18.793
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-08 | 42498.3333 | 2016-05-08 | 42498.4583 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 219 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.077 |  | 0.077 | ЗА | 1981 |  |  |  | 100 |  |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.077
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-08 | 42498.6667 | 2016-05-09 | 42499.6875 | 24:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1710 | к/з ЭД 5,5кВт/1500 об. | 0.274 |  | 0.274 |  | 1994 |  |  |  | 100 |  |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.274
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-08 | 42498.3333 | 2016-05-08 | 42498.375 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Набиль, скв 182 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.073 |  | 0.073 | ЗА | 2001 | БМК-2 |  | 2016-02-29 | 100 |  |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.073
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-04 | 22:30 | 2016-07-04 | 24:15 | 1:45 | 3 | МТЗ | РПВУ | Технология | В-6 Ввод-1 в КУВ-6 К-15 З-Моисеевское | 6(10) | РП | В-6 Ввод-1 | АО В-6 Ввод №1 в КУВ-6 К-15 Зм, действием МТЗ, включен в работу, причина выясняется, запрошены распечатки СУЭЦН. (заявка поступила в 23:15) | 4.2 | 0.1 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -4.3
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-10 | 42500.3333 | 2016-05-10 | 42500.375 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв. 145 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск |  |  |  | ЗА | 1982 | ВА 101 |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
февраль | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-02-15 | 0:22 | 2016-02-15 | 1:12 | 0:50 | 14 |  | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №1001, ВЛ-6кВ ф.1001-04 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.1001-04 | Повреждение микросхемы формирования управляющих сигналов блока БУ TEL100/220-12-03А. к.118,119,120,121 переведены на ф. 1001-14 | 4.3 |  | 4.3 | РЗА | 2011 | BB/TEL-10-20/1000-У2 | Самара | ТО-13.01.15, ТР-14.04.14 | 100 | ТО-13.07.16, ТР-14.04.16 | 0 | 2014-04-14 | КП24 | [5 empty] | 0
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-12 | 42502.3333 | 2016-05-12 | 42502.5 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 498 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск |  |  |  | ЗА |  | АЕ2046 |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-16 | 42506.875 | 2016-05-18 | 42508.7917 | 46:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Мухто, скв. 208 | Не запускается по эл/части. | 3.362 |  | 3.362 | [5 empty] | 100 |  |  |  | КП23 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -3.362
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-17 | 42507 | 2016-05-17 | 42507.0625 | 1:30 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ № 209 | Схлест проводов ТП-6/0,4кВ № 209 | 0.159 |  | 0.159 | ТЧ | 2001 |  |  | 02.2016. | 100 | 06.2016. |  |  | КП15 | [5 empty] | 0 | -0.159
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-17 | 42507.1125 | 2016-05-17 | 42507.2847 | 4:08 | 16 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Восточное Эхаби, ПС-35/6кВ "Сахарная Сопка", фидер № 1 | ПС-35/6кВ "Сахарная Сопка", фидер № 1 сильный ветер, перехлест проводов. | 3.079 |  | 3.079 | [5 empty] | 100 |  |  |  | КП15 | [5 empty] | 0 | -3.079
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-17 | 42507.25 | 2016-05-17 | 42507.4583 | 5:00 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ № 209 | Схлест проводов ТП-6/0,4кВ № 209 | 0.532 |  | 0.532 | ТЧ | 2001 |  |  |  | 100 |  |  |  | КП15 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.532
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-17 | 42507.2708 | 2016-05-17 | 42507.3333 | 1:30 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Мирзоева, ТП-6/0,4кВ № 604 | Схлест проводов ТП-6/0,4кВ № 604 | 1.309 |  | 1.309 | ТЧ | 2005 | АС 50/8 | Россия | 2015-07-12 | 100 |  |  |  | КП15 | [5 empty] | 0 | -1.309
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-17 | 42507.3403 | 2016-05-17 | 42507.3958 | 1:20 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 109 | 6(10) | КТП | Западное Сабо, ТП-6/0,4кВ № 109 | ТП № 109- развалился подвижный изолятор. | 1.085 |  | 1.085 |  | 1972 |  |  | 02.2016. | 100 | 06.2016. |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -1.085
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-17 | 42507.4167 | 2016-05-17 | 42507.5417 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 421 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск |  |  |  | ЗА | 1964 |  |  |  | 100 |  |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | 0
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-17 | 42507.3333 | 2016-05-17 | 42507.4167 | 2:00 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 304 | 6(10) | КТП | Набиль, ТП-6/0,4кВ № 304 | ТП-304 не полное включение линейного разъединителя на ТП по фазе "А" | 1.203 |  | 1.203 | Р | 1995 | РЛНД-10 |  | 2016-03-12 | 100 |  |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -1.203
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-18 | 42508.25 | 2016-05-18 | 42508.5833 | 8:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, скв. 258 | Не запускается по эл/части. | 0.225 |  | 0.225 | ЗА | 2000 | 51НИХ112М4 | Россия | 2016-02-01 | 100 | 2017-02-01 |  |  | КП23 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.225
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-18 | 42508.3333 | 2016-05-18 | 42508.6667 | 8:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв. 372 | замер 0, не запускается, сгорел эл. двигатель 18,5кВт | 0.135 |  | 0.135 | [5 empty] | 100 |  |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -0.135
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-18 | 42508.3333 | 2016-05-18 | 42508.625 | 7:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Эхаби, скв. 15 | не запускается, ревизия ВЛ-0,4кВ, запуск | 0.595 |  | 0.595 |  | 1979 |  |  |  | 100 |  |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -0.595
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-18 | 42508.8333 | 2016-05-18 | 42508.9583 | 3:00 | 7 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ № 209 | Схлест проводов ТП-6/0,4кВ № 209 | 0.351 |  | 0.351 |  | 2001 |  |  |  | 100 |  |  |  | КП15 | [5 empty] | 0 | -0.351
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-19 | 42509.3958 | 2016-05-19 | 42509.5833 | 4:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 2829 | Нет фазы с опоры ВЛ-0,4кВ | 0.052 |  | 0.052 |  | 1996 |  |  |  | 100 |  |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -0.052
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-20 | 42510.3333 | 2016-05-20 | 42510.5208 | 4:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, скв. 785 | Переразделка кабеля в БУ | 0.129 |  | 0.129 | ЗА | 2005 | АВВГ 4х6 мм² | Россия | 2015-09-15 | 100 | 2016-09-01 |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -0.129
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-21 | 42511.8333 | 2016-05-21 | 42511.9167 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2001 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск |  |  |  | ЗА | 1995 |  |  |  | 100 |  |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-21 | 42511.875 | 2016-05-21 | 42511.9583 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 810 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск |  |  |  | ЗА | 1985 |  |  |  | 100 |  |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-21 | 42511.8819 | 2016-05-22 | 42512.0069 | 3:00 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 103 | 6(10) | КТП | Западное Сабо, ТП-6/0,4кВ № 103 | Выбило Фид. №1. Пробит проходной изолятор ТП-6/0,4кВ №103. Откл. ТП№103, вкл. Фид.№1 | 2.682 | 3.328 | 6.01 |  | 1997 |  |  | 02.2016. | 100 | 06.2016. |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -6.01
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-21 | 42511.8938 | 2016-05-22 | 42512.1667 | 6:33 | 7 |  |  | Технология | НП Сабо | 0.4 | ПО | Западное Сабо, ПС-35/6 кВ "Зап.Сабо", фид. 2 | Отключ.Фид.№2 (КЗ проводки в НП Сабо) | 2.0213 |  | 2.0213 | [5 empty] | 100 |  |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -2.0213
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-22 | 42512.8236 | 2016-05-22 | 42512.8611 | 0:54 | 28 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Мухто, ПС-35/6 кВ "Мухто", фид. 3 | Выбило Ф-3. Пробный запуск (дистанционно) - безрезультатно. Вкл.Ф-3 с ПС-35/6кВ "Мухто". Отгорание траверзы с верхней частью анкерной опоры (слом) между РВНО -6кВ №2 и ТП-6/0,4кВ №330. Требуется замена опоры. | 1.575 | 0.398 | 1.973 | [5 empty] | 100 |  |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -1.973
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-22 | 42512.9167 | 2016-05-23 | 42513.0625 | 3:30 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 209 | 6(10) | КТП | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ № 209 | АОЭЭ ТП-209 - выбило автомат | 0.41 |  | 0.41 | ЗА | 1995 | ВА-100 |  | 02.2016. | 100 | 06.2016. |  | 06.2015. | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.41
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-23 | 42513.375 | 2016-05-23 | 42513.4375 | 1:30 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 305 | 0.4 | КТП | Катангли, ТП-6/0,4кВ № 305 | Выбило автомат ТП №305 гр. 1 | 0.097 |  | 0.097 | ЗА | 1985 | А3124, 100А | Польша | 2016-02-02 | 100 | 2017-02-02 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.097
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-24 | 42514.875 | 2016-05-24 | 42514.9896 | 2:45 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ № 97 | ТП № 97 гр.3 выгорела фаза на опоре скв.2299 | 0.088 |  | 0.088 |  | 1995 |  |  | 03.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -0.088
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-24 | 42514.3958 | 2016-05-24 | 42514.4375 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, скв. 574 | Ремонт тепловой защиты в БУ |  |  |  | ЗА | 2010 | РТТ 121 | Россия | 2015-07-15 | 100 | 2016-07-01 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-25 | 42515.3958 | 2016-05-25 | 42515.7083 | 7:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1179 | Сработала ТРН, загрубление защиты | 0.147 |  | 0.147 |  | 2009 | АЕ, ТРН |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.147
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-25 | 42515.4583 | 2016-05-26 | 42516.7292 | 30:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 2868 | Окисление на опоре. Работы на 26.05.16г | 1.227 |  | 1.227 |  | 1998 |  |  | 04.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП23 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -1.227
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-25 | 42515.875 | 2016-05-25 | 42515.9375 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2299 | Выб. ТЗ, ув. уставки защиты. |  |  |  |  | 1995 | АЕ,ТРН |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-26 | 42516.6667 | 2016-05-27 | 42517.3333 | 16:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Эхаби, скв. 290 | Короткое замыкание кабельного спуска, необходима смена. Работы на 27.05.16. | 0.992 |  | 0.992 |  |  |  |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП23 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.992
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-26 | 42516.7299 | 2016-05-27 | 42517.6667 | 22:29 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2868 от ТП-93 | межвитковое кз ЭД 5,5 кВт / 1500 об/мин. | 0.905 |  | 0.905 |  |  |  |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.905
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-27 | 42517.4167 | 2016-05-27 | 42517.6667 | 6:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1699 от ТП-216 | Поврежден моторный кабель | 0.132 |  | 0.132 |  |  |  |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.132
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-27 | 42517.3333 | 2016-05-27 | 42517.625 | 7:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Эхаби, скв. 230 от ТП-34 | АОЭЭ.Сгорел ЭД 18,5кВтх1000об.мин. ЭД в наличии, нет шкива, заявка на ОМЗ отправлена. | 0.122 |  | 0.122 |  |  |  |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.122
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-27 | 42517.6458 | 2016-05-27 | 42517.6875 | 1:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Западное Сабо, скв. 171 от ТП-403 | отгорел кабельн. спуск 0,4кВ - замена кабеля | [7 empty] | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | 0
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-28 | 42518.6042 | 2016-05-28 | 42518.6667 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2829 от ТП-201 | нет фазы. К/З мот. каб., замена кабеля. | [7 empty] | 11.05.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-29 | 42519.7653 | 2016-05-29 | 42519.7868 | 0:31 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 0.4 | ПО | Одопту-Северный купол | АОУЭЦН Низкое питающее напряжение | 10 |  | 10 | [9 empty] | КП25 | [5 empty] | 0 | -10
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-30 | 42520.6743 | 2016-05-30 | 42520.7708 | 2:19 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.166 от ТП-220 | не запускается по эл. части, восстановление фазного провода в БУ |  |  |  | ЗА |  | АЕ, ТРН |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-31 | 42521.625 | 2016-06-01 | 42522.6771 | 25:15 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2762 от ТП-211 | К/З обмотки эл/дв 7,5 кВ х 1500 об/мин. Уст. ЭД 7,5/1000 об. | 0.445 |  | 0.445 |  | 1996 |  |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.445
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-01 | 42522.3333 | 2016-06-01 | 42522.4167 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби , скв. 559 от ТП-5А С.С. | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.054 |  | 0.054 | ЗА | 1975 | АЕ2046 |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.054
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-02 | 42523.3333 | 2016-06-02 | 42523.5875 | 6:06 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Колендо , скв. 59 от ТП-11 | Не запустилась после ПОЭЭ, смена БУ | 0.178 |  | 0.178 | ЗА | 2000 | БУС |  | 03.2016. | 100 | 06.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.178
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-02 | 42523.3542 | 2016-06-02 | 42523.4375 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2234 от ТП-229 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.064 |  | 0.064 | ЗА | 1994 | АЕ50 |  | 02.2016. | 100 | 06.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.064
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-04 | 42525.25 | 2016-06-16 | 42537.6458 | 297:30 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 2234 от ТП-229 | АОЭЭ ТП-215 гр.2 - онофазное замыкание в районе ТП. Упала опора ВЛ- 0,4 кВ.Замена опоры | 18.04 |  | 18.04 | СК | 1994 | АС-35 |  | 03.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП23 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -18.04
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-04 | 42525.4653 | 2016-06-05 | 42526.5 | 24:50 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2762 от ТП-211 | выбивает защиту, сг. эл/дв 7,5 х 1000 об/мин. Замена Уст. ЭД 5,5 кВт/1000 об., ток 8А. | 0.342 |  | 0.342 |  | 1996 | 7,5/1000 |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.342
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-04 | 42525.4653 | 2016-06-04 | 42525.6458 | 4:20 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 3г, 2114 от ТП-95 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.244 |  | 0.244 | ЗА | 1995 | А-31 |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.244
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-04 | 42525.4653 | 2016-06-05 | 42526.5208 | 25:20 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2767 от ТП-212 | выбивает защиту, сг. эл/дв 4,0 х 1000 об/мин. Уст. ЭД 4кВт/1000 об., ток 7А. | 0.164 |  | 0.164 |  | 1993 | 4/1000 |  | 02.02.2016. | 100 | 06.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.164
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 6:11 | 2016-03-22 | 8:15 | 2:04 | 1 | - | - | Технология | скв.2281Р Первомайского нмр | 0.4 | ПО | скв.2281Р | АО АВ-0,4 кВ в КТПН-6/0,4кВ. Запрошена распечатка журнала событий СУ ЭЦН. В РДС заявка поступила в 7:39. | 3.6 | 0.6 | 4.2 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  |  |  | 0
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-04 | 42525.8542 | 2016-06-04 | 42525.9583 | 2:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2746 от ТП-208 | Выб. ТЗ, запуск | 0.081 |  | 0.081 | ЗА | 1991 | ТРН |  | 02.2016. | 100 | 06.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.081
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-04 | 42525.3681 | 2016-06-04 | 42525.4271 | 1:25 | 83 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Центральная Оха, фид.52 | АОЭЭ Ф. № 52 обрыв провода по фазе С. Устранено | 2.089 |  | 2.089 | ТЧ | 1955 | АС-50 |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -2.089
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-04 | 42525.8333 | 2016-06-04 | 42525.9167 | 2:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Набиль, скв. 103,167 | обрыв провода между опорами №4-№6. Устранено | 0.545 |  | 0.545 | ТЧ | 1997 | АС 35 |  | 10.2015. | 100 | 9.2016. |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -0.545
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-04 | 42525.8333 | 2016-06-05 | 42526.3958 | 13:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Набиль, скв. 175 | необходима замена БУС( сгорел вводный автомат). Заменили БУС | 3.462 |  | 3.462 | ЗА | 2010 | БМС 1 |  | 3.2016. | 100 | 8.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -3.462
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-07 | 42528.1667 | 2016-06-07 | 42528.25 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1119 от ТП-206 | Выб. ТЗ, запуск |  |  |  | ЗА | 1996 | ТРН-10 |  | 01.04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-07 | 42528.4167 | 2016-06-07 | 42528.7083 | 7:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1119 от ТП-206 | Выб. ТЗ, запуск | 0.077 |  | 0.077 | ЗА | 1996 | ТРН-10 |  | 01.04.2016. | 100 | 06.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.077
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-07 | 42528.8333 | 2016-06-08 | 42529.5 | 16:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв. 2746 от ТП-208 | выбивает ТЗ. Окисление на опоре ВЛ-0,4кВ (дефектная опора), необх. АПТ. | 0.74 |  | 0.74 | ТЧ | 1991 | АС-35 |  | 04.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП23 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.74
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-08 | 42529.4375 | 2016-06-08 | 42529.6389 | 4:50 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2599 от ТП-97 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.089 |  | 0.089 | ЗА | 1995 | А3726 |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.089
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-09 | 42530.3333 | 2016-06-09 | 42530.4583 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.713 от ТП-11 2пл | замер 0 - выбит автомат в БУ, запуск | 0.13 |  | 0.13 | ЗА | 1966 | АЕ2046 |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  | 2016-04-01 | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.13
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-09 | 42530.3958 | 2016-06-09 | 42530.4583 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, скв.520 от ТП-305 | Незапуск, ремонт автомата в БУ |  |  |  | ЗА | 1985 | ВА 47-29 |  | 04.2016. | 100 | 04.2017. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-10 | 42531.625 | 2016-06-10 | 42531.6875 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 1762 от ТП-218 | Неисправен магн. Пускатель, замена |  |  |  | ЗА | 1992 | ПМЛ |  | 02.2016. | 100 | 06.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-10 | 42531.1667 | 2016-06-10 | 42531.25 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2368 от ТП-235 | Выб. ТЗ, запуск |  |  |  | ЗА | 1992 | ТРН |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  | 2016-03-01 | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-12 | 42533.9583 | 2016-06-13 | 42534.3326 | 8:59 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 145 от ТП-93 | заклинил подшипник 5,5/1500 | 0.086 |  | 0.086 |  | 1994 |  |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.086
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-12 | 42533.4167 | 2016-06-12 | 42533.6667 | 6:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 304 | 6(10) | КТП | Катангли, ТП-606 | ТП-606 ф-3 ремонт вводного кабеля на скв 313 | 0.122 |  | 0.122 | ТЧ | 1990 |  |  | 02.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -0.122
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-12 | 42533.625 | 2016-06-12 | 42533.6875 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, скв.857 | ремонт АВ | 0.052 |  | 0.052 | ЗА |  | А3124 | [6 empty] | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.052
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-13 | 42534.3333 | 2016-06-13 | 42534.4375 | 2:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.145 от ТП-404 | заклинил подшипник 5,5/1500 |  |  |  |  | 1992 |  |  | 01.2016. | 100 | 01.2017. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-14 | 42535.4167 | 2016-06-14 | 42535.4583 | 1:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Восточное Эхаби, ТП-1Б | АОЭЭ: оборван один провод в пролете между опорами. ТП № 1Б. | 0.092 |  | 0.092 | ТЧ | 1981 | АС 35 |  | 03.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -0.092
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-16 | 42537.625 | 2016-06-18 | 42538.3326 | 16:59 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.168 от ТП-34 | сгорел Эл.двигатель 7,5кВтх1000об/мин. (дорога есть. двиг. +шкив в наличиии есть) на 17.06- заказана КМУ . | 0.15 |  | 0.15 |  |  | 7,5/1000 |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.15
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-17 | 42538.4167 | 2016-06-17 | 42538.625 | 5:00 | 2 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.3Г, 2114 от ТП-95 | ТП 95 гр.1- выб., отгорел питающий провод в БУ на скв. 3г, замена. | 0.222 |  | 0.222 | ТЧ | 1995 |  |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -0.222
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-17 | 42538.7083 | 2016-06-21 | 42542.7083 | 96:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.3Г от ТП-95 | к/з обмотки ЭД 30кВт/1000 об, сгорел, замена | 3.634 |  | 3.634 |  |  | 30/1000 |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -3.634
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-17 | 42538.3333 | 2016-06-17 | 42538.5833 | 6:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, скв.658 | ремонт автомата | 0.37 |  | 0.37 | ЗА | 1974 | А3124 |  | 07.2015. | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.37
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-18 | 42539.6181 | 2016-06-18 | 42539.6806 | 1:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 203 | 6(10) | КТП | Центральная Оха, скв.2921 от ТП-203 | Неисправен кабель, восстановление | 0.106 |  | 0.106 | ТЧ | 1975 |  |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  | 2016-04-01 | КП23 | [5 empty] | 0 | -0.106
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-19 | 42540.5417 | 2016-06-20 | 42541.4583 | 22:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Эхаби, скв.230 от ТП-34 | сгорел ЭД 18,5кВт/1000об.мин. | 0.437 |  | 0.437 |  |  | 18,5/1000 |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.437
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-19 | 42540.6354 | 2016-06-19 | 42540.7465 | 2:40 | 12 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ "Сабо" фид.2 | По АСДУ "Мир" по В-6 ЛК-2С - "земля" по фазе "С". Авт.отключение В-6 ЛК-2С ПС-35/6 кВ "Сабо". Выезд ОП УЭ с З.Сабо для выяснения причины.Осмотр ВЛ, ТП-6/0,4 кВ - замечаний нет. Включение В-6 ЛК-2С ПС-35/6 кВ "Сабо", К.Н. - норма. | 1.257 |  | 1.257 | ТЧ | 1972 | АС-50, 70 |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП25 | [5 empty] | 0 | -1.257
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-20 | 42541.6056 | 2016-06-20 | 42541.7465 | 3:23 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6 кВ "Западное Сабо" фид.1 | По АСДУ "Мир" авт.отключение В-6 Л-1ЗС ПС-35/6 кВ "Зап.Сабо". При осмотре ВЛ-6 кВ Л-1ЗС обнаружено повреждение РЛНД-10 и приемный портал по фазе "В", повреждение изолятора и крюка по фазе "В" на Ан.опоре №11 автотранспортом. | 2.268 |  | 2.268 | ТЧ | 1969 | АС-50 |  | 02.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -2.268
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-20 | 42541.6458 | 2016-06-20 | 42541.6562 | 0:15 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 304 | 6(10) | КТП | Катангли, ТП-411 | ТП-6/0,4 кВ №411 ф.2 - монтаж кабеля опора №2/2 (слетел) |  |  |  | ТЧ | 1992 |  |  | 05.2016. | 100 | 06.2016. |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | 0
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-20 | 42541.3333 | 2016-06-20 | 42541.375 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Набиль, скв.135 | замена автомата (сгорел) | 0.103 |  | 0.103 | ЗА | 1995 | РТТ-211 |  | 02.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.103
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-21 | 42542.9167 | 2016-06-22 | 42543.625 | 17:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2374 от ТП-97 | заклинил ЭД 5,5 кВт/ 1500 об. | 0.255 |  | 0.255 |  | 1995 | 5,5/1500 |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.255
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-21 | 42542.6042 | 2016-06-21 | 42542.6875 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Западное Сабо, скв.20 от ТП-103 | сгорел ЭД 22кВ*1000 об/мин - замена | 0.253 |  | 0.253 |  | 1997 | 22/1000 |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.253
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-21 | 42542.3333 | 2016-06-21 | 42542.3542 | 0:30 | 21 |  |  | Сторонние | ПС-35/6 кВ "Тунгор" новая | 35 | ПС | В-35 кВ "Одопту" | НС Охинской ТЭЦ – «земля» в сетях 35 кВ, сброс нагрузки 20А. По АСДУ «МИР» на ПС-35/6 кВ «Тунгор» новая: авт. отключение В-35 кВ «Одопту». Срабатывание АВР-6 на ПС-35/6 кВ "Южный Купол". При осмотре ЭО ПС-35/6 кВ «Тунгор» - новая – замечаний нет. При осмотре ПС-35/6 кВ «Тунгор» - старая обнаружены следы хищения ЭО (разобран тр-р 35 кВ, похищены обмотки, снята ошиновка, медные контакты) |  | 9.879 | 9.879 | ТЧ | 1974 | ОРУ-35 |  | 02.2016. | 100 |  |  |  | КП22 | [5 empty] | 0 | -9.879
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-22 | 42543.3333 | 2016-06-22 | 42543.4583 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Западное Сабо, скв.163 от ТП-201 | сгорел ЭД 18,5кВ*1000 об/мин, замена | 0.106 |  | 0.106 |  | 1972 | 18,5/1000 |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.106
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-22 | 42543.3333 | 2016-06-22 | 42543.4167 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.480 от ТП-32 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск |  |  |  | ЗА | 1970 | А3716 |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-22 | 42543.875 | 2016-06-23 | 42544.5625 | 16:30 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 102 | 6(10) | КТП | Кыдыланьи, ТП-102 | Замена проходного изолятора на ТП-6/0,4№102, требуется замена провода ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №102 до скв. смена уставок по защите на ПС-35/6кВ"Кыдыл." | 3.154 |  | 3.154 | ЗА | 1983 |  |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП23 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -3.154
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-22 | 42543.7708 | 2016-06-22 | 42543.8542 | 2:00 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 310 | 6(10) | КТП | Катангли, ТП-310 | Выбило автомат в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.498 |  | 0.498 | ЗА | 1993 | А3124 |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.498
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-22 | 42543.7188 | 2016-06-22 | 42543.7604 | 1:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 102 | 6(10) | КТП | Набиль, ТП-102 | ТП 6/0,4 кВ №102 ф1- для ремонта ВЛ к скв 126 | 0.39 |  | 0.39 | ТЧ | 1974 | АС-35 |  | 06.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.39
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-22 | 42543.6667 | 2016-06-22 | 42543.8056 | 3:20 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Набиль, скв.126 от ТП-102 | ТП 6/0,4 кВ №102 ф1- обрыв провода от опоры до БУ скв, замена ЭД (сгорел) | 0.214 |  | 0.214 |  | 1974 |  |  | 06.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.214
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-23 | 42544.2917 | 2016-06-23 | 42544.4062 | 2:45 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 310 | 6(10) | КТП | Катангли, ТП-310 | АО/энерго. ТП-6/0,4 кВ №310 - замена автомата в ТП | 0.25 |  | 0.25 | ЗА | 2008 | ВА57 100А |  | 2015-08-24 | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.25
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-23 | 42544.4167 | 2016-06-23 | 42544.4583 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2746 от ТП-208 | не запускается по эл. части. протяжка контактов, запуск |  |  |  | ЗА | 1991 | ВА |  | 04.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-24 | 42545.516 | 2016-06-24 | 42545.5368 | 0:30 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 "Южный Купол" | 6(10) | ПС | В-6-1, СВ-6 | Авт.отключение В-6-1, СВ-6 на ПС-35/6 "Южный Купол"в результате выхода из строя АВ 100В цепей ТН-6-1 | 8.725 |  | 8.725 | ЗА | 2010 |  |  | 03.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП10 | [5 empty] | 0 | -8.725
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-25 | 42546.625 | 2016-06-25 | 42546.691 | 1:35 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2234 от ТП-229 | Не запускаетя, подгорание на клеммнике в БУ, протяжка контактов, запуск |  |  |  | ЗА | 1994 | АЕ50 |  | 06.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП6 | [5 empty] | 0 | 0
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-27 | 42548.4167 | 2016-06-27 | 42548.6875 | 6:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1789 от ТП-225 | клин ЭД 7,5 кВт / 1500 об/мин. | 0.062 |  | 0.062 |  |  | 7,5/1500 |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.062
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-27 | 42548.75 | 2016-06-28 | 42549.625 | 21:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Восточное Эхаби, скв.243 от ТП-32А | не запускается, окисление на опоре в линии, работы на 28.06.16г. устранение окисления на опоре , запуск | 0.762 |  | 0.762 | ТЧ | 1978 | АС 35 |  | 03.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП23 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.762
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-27 | 42548.75 | 2016-06-27 | 42548.8125 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Набиль, скв.170 от ТП-23 | выбило автомат, протяжка контактов, запуск | 0.191 |  | 0.191 | ЗА |  | А3124 |  | 06.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.191
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-27 | 42548.8125 | 2016-06-27 | 42548.8333 | 0:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Набиль, скв.156 от ТП-102 | замена пускателя на БУ |  |  |  | ЗА |  | МП |  | 06.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-28 | 42549.4201 | 2016-06-28 | 42549.441 | 0:30 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВМ-35 | 35 | ПС | ПС-35/6кВ "Тунгор" | АОЭЭ ( авар. Откл. ВМ-35 Одопту на ПС-35/6 Тунгор, излом оборудования ЛР-35 - КЗ на "землю") . | 0.913 |  | 0.913 | И | 1974 | ОРУ-35 |  | 02.2016. | 100 |  |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -0.913
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-28 | 42549.1285 | 2016-06-29 | 42550.6826 | 37:18 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ "Мухто" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 Л-5МТ | По АСДУ "Мир" авт.отключение ВВ-6 Л-5МТ ПС-35/6 кВ "Мухто". Осмотр ВЛ-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ | 3.696 |  | 3.696 | ТЧ | 1967 | АС-50 |  | 07.2015. | 100 | 08.2016. |  |  | КП11 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -3.696
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-28 | 42549.3333 | 2016-06-28 | 42549.625 | 7:00 | 2 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Набиль, скв.114,186 от ТП-102 | ТП №102 ф-1- устранение обрыва провода, смена ЭД | 0.255 |  | 0.255 |  |  | 7,5/1000 |  | 06.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.255
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-29 | 42550.6042 | 2016-06-29 | 42550.7083 | 2:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2277 от ТП-97 | сгорел ЭД 4,0 кВт/1500 об. | 0.078 |  | 0.078 |  |  | 4/1500 |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.078
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-29 | 42550.1062 | 2016-06-29 | 42550.1653 | 1:25 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 "Южный Купол" | 6(10) | КЛ | В-6-1 | Авт.отключение В-6-1, включение СВ-6 на ПС-35/6 "Южный Купол" : КЗ 100В цепей в результате повреждения кабелей на эстакаде | 9.1 | 8.4 | 17.5 | КС | 2010 | АПвП 1х120 |  | 06.2016. | 100 |  |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -17.5
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-30 | 42551.4583 | 2016-06-30 | 42551.625 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2277 от ТП-97 | сгорел ЭД, замена БУ | 0.126 |  | 0.126 | ЗА |  |  |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.126
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-30 | 42551.5417 | 2016-07-04 | 42555.5833 | 97:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.50 от ТП-34 | Сгорел ЭД 10кВтх1000об.мин. Дороги нет. Замена | 1.156 |  | 1.156 |  |  | 10/1000 |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -1.156
май | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-05-03 | 8:07 | 2016-05-03 | 8:15 | 0:08 | 12 | - | - | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 6(10) | ДЭС | ГПУ | АО ГПУ СФ ООО "СЭС" (низкая температура топливного газа) | 1.8 | 2.4 | 4.2 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -4.2
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-30 | 42551.3333 | 2016-07-01 | 42552.7083 | 33:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Центральный Паромай, скв.58 от ТП-516 | Определение причины отключения с 6:00 (светлое время суток).КЗ ВЛ-6кВ ф.5 Паромай оп.248-266 | 2.838 |  | 2.838 | ТЧ | 1967 | АС-50 |  | 04.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП19 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -2.838
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-30 | 42551.4271 | 2016-06-30 | 42551.625 | 4:45 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.468 от ТП-310 | сгорел ЭД 5/1000 , КЗ обмоток статора , замена | 0.334 |  | 0.334 |  |  | 5/1000 |  | 03.2016. | 100 | 03.2017. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.334
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-30 | 42551.3333 | 2016-06-30 | 42551.4306 | 2:20 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Набиль, скв.138 от ТП-301 | сгорел ЭД, замена | 0.173 |  | 0.173 |  |  |  |  | 06.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.173
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-30 | 42551.3333 | 2016-06-30 | 42551.5417 | 5:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ №27 | 0.4 | КЛ | Восточное Эхаби , скв. 219, 411 | АОЭЭ, выбило, не запускается. Переразделка кабельного спуска 0,4кВ, запуск скв. | 0.451 |  | 0.451 | ТЧ |  |  |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.451
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-01 | 42552.7292 | 2016-07-01 | 42552.7708 | 1:00 | 3 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Набиль скв126, 133, 134 от ТП-201 | отсутствие питания от рубильника до БУ. Проверка.Запуск в работу | 0.369 |  | 0.369 | ЗА |  |  |  | 02.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.369
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-03 | 42554.1076 | 2016-07-03 | 42554.1181 | 0:15 | 45 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПА-1 | 6(10) | ГПЭС | ВВ яч.10В-6 Л-3Н и ВВ яч.2В-6 3Т. | Выключены ВВ яч.10В-6 Л-3Н и ВВ яч.2В-6 3Т. ГПА-1: "Выбег-Останов". Отключение ВВ яч.4В-6 Л-1Н, 7В-6 Л-2Н, 13В-6 Л-4Н. Вывод в ремонтное положения ВВ яч. 2В-6 3Т, 16В-6 3Т. | 1.402 |  | 1.402 | ГПУ |  |  |  | 05.2016. | 100 |  |  |  | КП25 | [5 empty] | 0 | -1.402
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-04 | 42555.3333 | 2016-07-04 | 42555.4167 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.338 от ТП-12 2 пл | выбит автомат в БУ |  |  |  | ЗА | 1960 | А3716 100А |  | 04.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-04 | 42555.4792 | 2016-07-04 | 42555.5833 | 2:30 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 216 | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, ТП-216 | АОЭЭ ТП-216 гр.1. Восстановление провода, запуск в работу | 0.138 |  | 0.138 | ТЧ | 1992 | АС-35 |  | 04.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -0.138
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-04 | 42555.625 | 2016-07-04 | 42555.7674 | 3:25 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.3г от ТП-95 | Нет фазы в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.137 |  | 0.137 | ЗА | 1995 | А-31 |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.137
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-04 | 42555.3958 | 2016-07-04 | 42555.4583 | 1:30 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 21 | 6(10) | КТП | Восточное Эхаби , ТП-21 2пл | сгорел автомат на ТП | 0.205 |  | 0.205 | ЗА | 1989 | А31 |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.205
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-05 | 42556.8333 | 2016-07-06 | 42557.5833 | 18:00 | 1 | Технология | ЭД | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.3Г от ТП-95 | КЗ обмотки на корпус ЭД 18,5 х 1000, замена | 0.721 |  | 0.721 |  |  | 18,5/1000 |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.721
май | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-05-19 | 23:19 | 2016-05-19 | 23:19 | 0:00 | 21 | ТО |  | Технология | РУ-6кВ КНС-17 яч. 19. ВВ-6кВ ЭД-6 кВ №2 | 6(10) | ПО | КНС-17 ЭД-6кВ №2 | На КНС-17, в результате порыва водовода, залило водой ЭД№2. Посадка напряжения на ВЛ-35 Западный Салым. |  | 4.1 | 4.1 |  | 2010 | СТД-1600 | РФ | ТО - 15.04.2016 | 100 | 2016-05-27 |  |  | КП24 | [5 empty] | 0 | -4.1
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-05 | 42556.7333 | 2016-07-05 | 42556.8194 | 2:04 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.52 Центральная Оха | Сгорела перемычка на анкерной опоре ВЛ 6кВ | 0.254 |  | 0.254 | ТЧ | 1955 | АС-50 |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -0.254
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-05 | 42556.7917 | 2016-07-05 | 42556.8194 | 0:40 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.52 Центральная Оха | Восст. перемычки на ВЛ 6кВ после АОЭЭ | 0.128 |  | 0.128 | ТЧ | 1955 | АС-50 |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -0.128
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-05 | 42556.8333 | 2016-07-05 | 42556.9792 | 3:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 95 | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв.2114 | АОЭЭ ТП-95 гр.2 |  |  |  | ТЧ | 1995 | АС-35 |  | 04.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | 0
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-06 | 42557.4792 | 2016-07-07 | 42558.5417 | 25:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1478 от ТП-97 | искрит провод ввода в ЭД, к.з ЭД 5,5 кВт / 1500 об/мин. | 0.104 |  | 0.104 |  |  | 5,5/1500 |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.104
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-06 | 42557.3333 | 2016-07-06 | 42557.3958 | 1:30 | 1 | Технология | БУС | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.713 от ТП-11 2пл | АОЭЭ: выбило автомат в БУ, запуск |  |  |  | ЗА | 1966 | АЕ2046 |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  | 2016-04-01 | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-06 | 42557.3333 | 2016-07-06 | 42557.4583 | 3:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 20 | 6(10) | КТП | Эхаби , ТП-20 2пл | замер 0 (ТП № 20 группа1 фид.2 ''Эхаби'') - выбило автомат на ТП №20 | 0.341 |  | 0.341 | ЗА | 1989 | А31 |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  | 06.2015. | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.341
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-06 | 42557.9444 | 2016-07-06 | 42557.9618 | 0:25 | 119 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВМ-35 кВ Т603 "Сабо" | 35 | ВЛ | ВМ-35 кВ Т603 "Сабо" | Прохождение грозового фронта. НСС ОТЭЦ Николаев И.В : авт.отключение ВМ-35 кВ Т603 "Сабо". Осмотр ЭО ОРУ-35 кВ - замечаний нет. Включение ВМ-35 кВ Т603 "Сабо" - неуспешно. ОС ЭО ПС-35/6 кВ "Тунгор" - замечаний нет. Включение ВМ-35 кВ Т603 "Сабо" - выполнено, К.И. - норма. |  | 3.664 | 3.664 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -3.664
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-07 | 42558.5521 | 2016-07-07 | 42558.6354 | 2:00 | 135 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Т604 "Эхаби" | 35 | ВЛ | ПС-35/6 кВ "Сах.Сопка", ПС-35/6 кВ "2-ая площадь", ПС-35/6 кВ "В.Эхаби", ПС-35/6 кВ "Эхаби" | АОЭЭ - к/з на землю по ВЛ-35кВ Т-604 |  | 6.963 | 6.963 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -6.963
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-07 | 42558.5521 | 2016-07-07 | 42558.6667 | 2:45 | 64 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Т604 "Эхаби" | 35 | ВЛ |  |  |  | 9.327 | 9.327 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -9.327
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-07 | 42558.5417 | 2016-07-07 | 42558.5625 | 0:30 | 50 |  |  | Атм., прир. и техн. | ОТЭЦ | 35 | ВЛ | ВМ -35кВ Сабо | Авар. откл. ТЭЦ ВМ -35кВ Сабо "прохождение грозового фронта" |  | 68.597 | 68.597 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -68.597
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-07 | 42558.7083 | 2016-07-07 | 42558.7292 | 0:30 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ "Мирзоева" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Л-6МЗ | По АСДУ "Мир" авт.отключение В-6 Л-6Мз ПС-35/6 кВ "Мирзоева". Схлест проводов. Включение В-6 Л-6Мз - успешно. | 0.18 | 2.1 | 2.28 | ТЧ | 1980 | АС-50 |  | 05.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП15 | [5 empty] | 0 | -2.28
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-07 | 42558.4583 | 2016-07-07 | 42558.6458 | 4:30 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ "Даги" | 6(10) | ВЛ | Л-7Д | авт.отключение ВМ-6 Л-7Д ПС-35/6 кВ "Даги", сброс нагрузки 14А.Осмотр ВЛ-6, ТП-6/0,4 кВ. Включение | 1.921 |  | 1.921 | ТЧ | 1985 | АС-50 |  | 06.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.921
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-07 | 42558.7257 | 2016-07-07 | 42558.7917 | 1:35 | 20 |  |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ Т523 | 35 | ВЛ | фонд скважин, технолог.объекты м/р Монги | При входе в II работу НГЭС и СахЭнерго - станов фонда скважин и технологических объектов месторождения Монги по повышенному напряжению. |  | 12.6 | 12.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -12.6
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-07 | 42558.375 | 2016-07-07 | 42558.625 | 6:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2482 от ТП-224 | Заклин. подш. ЭД 5,5 х 1500. | 0.058 |  | 0.058 |  |  | 5,5/1500 |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.058
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-07 | 42558.5417 | 2016-07-08 | 42559.625 | 26:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1503 от ТП-226 | выбило, не запускается, сгорел ЭД 5,5 кВт / 1500 об/мин. | 1.073 |  | 1.073 |  |  | 5,5/1500 |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -1.073
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-07 | 42558.5417 | 2016-07-08 | 42559.625 | 26:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2217 от ТП-235 | выбило, не запускается, сгорел ЭД 5,5 кВт / 1500 об/мин. | 0.387 |  | 0.387 |  |  | 5,5/1500 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.387
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-07 | 42558.5417 | 2016-07-07 | 42559 | 11:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1568 от ТП-219 | Отгорела фаза на ЭД, ликв. к.з мотор. Кабеля | 0.212 |  | 0.212 |  |  |  |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.212
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-07 | 42558.3333 | 2016-07-07 | 42559.4583 | 27:00 | 1 | Технология | БУС | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 20 | 6(10) | КТП | Эхаби, скв.440 от ТП-20 | выбит автомат на ТП №20, Замена ВА-160А на АЕ-100А, запуск | 0.19 |  | 0.19 | ЗА |  | АЕ-100 |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  | 06.2015. | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.19
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-07 | 42558.9167 | 2016-07-08 | 42559.4688 | 13:15 | 1 | Технология | БУС | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.3г от ТП-95 | Нет фазы в БУ, протяжка контактов, запуск | 0.451 |  | 0.451 | ЗА | 1995 | А-31 |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.451
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-08 | 42559.375 | 2016-07-08 | 42559.6701 | 7:05 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1789 от ТП-225 | не запускается, межвитковое КЗ эл. дв. 7.5 кВт х 1500 об/мин | 0.065 |  | 0.065 |  |  | 7,5/1500 |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.065
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-08 | 42559.3333 | 2016-07-08 | 42559.4167 | 2:00 | 1 | Технология | БУС | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 20 | 6(10) | КТП | Эхаби, скв.440 от ТП-20 | выбит автомат на ТП №20 гр.№1, запуск | 0.126 |  | 0.126 | ЗА |  | АЕ-100 |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  | 06.2015. | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.126
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-08 | 42559.3333 | 2016-07-09 | 42560.4167 | 26:00 | 1 | Технология | БУС | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.713 от ТП-11 2пл | замер 0 - выбит автомат в БУ, запуск | 0.155 |  | 0.155 | ЗА | 1966 | АЕ2046 |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.155
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-08 | 42559.3333 | 2016-07-08 | 42559.6667 | 8:00 | 1 | Технология | БУС | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.100 от ТП-31А | ОЭЭ, не запускается.Устранение дефекта, запуск | 0.058 |  | 0.058 | ЗА |  |  |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.058
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-09 | 42560.7188 | 2016-07-09 | 42560.7431 | 0:35 | 22 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ Т602 "Колендо" | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Т602 "Колендо" | НС ОТЭЦ - авт.отключение ВМ-35 кВ Т602 "Колендо", АПВ - успешно, ПЗ - 1ступени, сброс нагрузки 45А. При ОС ОРУ-35 кВ ПС-35/6 кВ "Северная" обнаружена ворона, видны следы поджога. |  | 3.019 | 3.019 | [9 empty] | КП19 | [5 empty] | 0 | -3.019
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-09 | 42560.5 | 2016-07-09 | 42560.5625 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.166 от ТП-220 | Обрыв одной фазы на мот. каб- восстан- е фазы. |  |  |  | ТЧ |  |  |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-09 | 42560.2326 | 2016-07-10 | 42561.3333 | 26:25 | 74 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ "Катангли" | 6(10) | ВЛ | Л-4К | По АСДУ "Мир" авт.отключение В-6 Л-4К ПС-35/6 кВ "Катангли". Включение В-6 Л-4К - успешно. | 6.262 |  | 6.262 |  |  |  |  | 05.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП25 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -6.262
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-10 | 42561.375 | 2016-07-10 | 42561.5 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.591 от ТП-10 2пл | АОЭЭ: выбило в БУ, запуск. | 0.173 |  | 0.173 | ЗА |  | АЕ |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.173
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-10 | 42561.5417 | 2016-07-10 | 42561.625 | 2:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ №23а | 6(10) | КТП | Восточное Эхаби, скв.628, 625 от ТП-23а 2пл | АОЭЭ скв. от ТП № 23а | 0.076 |  | 0.076 | ЗА | 1983 | ВА 57 |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.076
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-10 | 42562.25 | 2016-07-11 | 42562.5833 | 8:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2859 от ТП-93 | нет фазы, ликв. неисправности цепи управления | 0.345 |  | 0.345 | ЗА |  |  |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.345
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-11 | 42562.8542 | 2016-07-11 | 42562.9375 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2856 от ТП-209 | Не запускается (обрыв провода с катушки МП) |  |  |  | ЗА |  | МП |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-11 | 42562.625 | 2016-07-11 | 42562.6667 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.185 от ТП-18а 2пл | АОЭЭ: не запускается - выбило автомат в БУ, запуск |  |  |  | ЗА |  | АЕ2046 |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-11 | 42562.6181 | 2016-07-11 | 42562.6667 | 1:10 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 102 | 6(10) | КТП | Кыдыланьи, ТП-102 | Сгорел предохранитель на ТП, замена. | 0.88 |  | 0.88 | ЗА | 1983 |  |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.88
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-11 | 42562.5972 | 2016-07-11 | 42562.7917 | 4:40 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 606 | 6(10) | КТП | Мирзоева, ТП-6/0,4кВ № 606 | Ремонт ЛР-6кВ ТП-6/0,4кВ №606 | 3.604 |  | 3.604 | Р | 1990 | РЛНД-10 |  | 05.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -3.604
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-12 | 42563.5833 | 2016-07-12 | 42563.6667 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Г-Абунан, скв.82 от ТП-182 | АОЭЭ - выбило автомат в БУ |  |  |  | ЗА |  | А3716 |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-12 | 42563.4167 | 2016-07-12 | 42563.4444 | 0:40 | 44 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ №101 | 0.4 | КЛ | Набиль, ТП-101 | обрыв кабеля ТП 6/0,4 кВ №101, восстановление | 3.445 |  | 3.445 | КС |  | АВВГ 4х70 |  | 06.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП20 | [5 empty] | 0 | -3.445
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-13 | 42564.4583 | 2016-07-13 | 42564.4694 | 0:16 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2048 от ТП-219 | Межвитковое замыкание эл.двиг. 4кВ х 1500об/мин. | 0.14 |  | 0.14 |  |  | 4х1500 |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.14
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-13 | 42564.9132 | 2016-07-13 | 42564.9688 | 1:20 | 57 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ "Катангли" | 6(10) | ВЛ | Л-4К, Л-8К | АОЭЭ по линиям Л 4К, Л 8К. Осмотр эл.оборудования - обнаружено аварийное отключение ВМ 6кВ яч 1, яч 3- горит с.л. "аварийное отключение" ВМ 6кВ 1В-6 Л4К в КРУН 6кВ 2, горит с.л. "аварийное отключение" 3СШС В-6 1С в КРУН 6кВ 1. Включение ВМ 6кВ яч 1,3- успешно. | 2.608 |  | 2.608 |  |  |  |  | 05.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП25 | [5 empty] | 0 | -2.608
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-15 | 42566.3333 | 2016-07-15 | 42566.6042 | 6:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.680 от ТП-302 | смена ЭД (сгорел) | 0.55 |  | 0.55 |  |  | 4х1500 |  | 2015 | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.55
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-15 | 42566.4583 | 2016-07-15 | 42566.5 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, скв.482 от ТП-312 | ремонт автомата | 0.073 |  | 0.073 |  |  | ВА 101,ПМ 65,КУБ 2000 |  | 03.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.073
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-16 | 42567.3333 | 2016-07-16 | 42567.5 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.632 от ТП-23а 2пл | АОЭЭ - отключен кабель от ЭД в БУ |  |  |  | ПЭ |  |  |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-16 | 42567.4187 | 2016-07-16 | 42567.4236 | 0:07 | 101 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ "Тунгор" | 35 | ПС | В-35 кВ "Сабо" | По АСДУ "Мир" авт.отключение В-35 кВ "Сабо" на ПС-35/6 кВ "Тунгор". | 0.688 |  | 0.688 | В |  |  |  | 06.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП25 | [5 empty] | 0 | -0.688
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-17 | 42568.4306 | 2016-07-17 | 42568.4583 | 0:40 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2859 от ТП-93 | не зап-ся, в БУ отгорела фаза моторного кабеля - восстановление, эл. дв. 7,5 кВт, 1500 об/мин, ток 9-11 А; |  |  |  | ПЭ |  |  |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-19 | 42570.7708 | 2016-07-19 | 42570.8125 | 1:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ №344 | 6(10) | КТП | Мухто, ТП-344 | ОЭЭ скв. от ТП-6/0,4кВ№344 - выбило автомат. | 0.123 |  | 0.123 | ЗА | 1986 | ВА5735 |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.123
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-19 | 42570.7917 | 2016-07-20 | 42571.0833 | 7:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ №190 | 6(10) | КТП | Г-Абунан, ТП-190 | выбит автомат на ТП № 190 гр.2 | 0.788 |  | 0.788 | ЗА | 1978 | А3716 |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  | 05.2015. | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.788
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-20 | 42571.7042 | 2016-07-20 | 42571.7188 | 0:21 | 29 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ №29 | 6(10) | КТП | Восточное Эхаби, ТП-29 | По АСДУ "Мир" авт.отключение В-6-1, В-6 Л-2В ПС-35/6 кВ "В.Эхаби". При осмотре ЭО на ТП-6/0,4 кВ №29 разрушение опорных изоляторов. | 0.159 |  | 0.159 | И | 1981 |  |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -0.159
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-21 | 42572.5833 | 2016-07-21 | 42572.625 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2254 от ТП-233 | выбило автомат в БУ, запуск |  |  |  | ЗА |  | А3716 |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-21 | 42572.3333 | 2016-07-21 | 42572.4583 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.222 от ТП-19 2пл | выбило автомат в БУ, запуск |  |  |  | ЗА |  | А3716 |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-21 | 42572.3333 | 2016-07-21 | 42572.5417 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.524 от ТП-26 | выбило автомат в БУ, запуск | 0.127 |  | 0.127 | ЗА |  | А3716 |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.127
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-21 | 42572.3333 | 2016-07-21 | 42572.4167 | 2:00 | 2 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.25, 180 от ТП-31а | выбило автомат в БУ, запуск | 0.054 |  | 0.054 | ЗА |  | А3716 |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.054
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-21 | 42572.3333 | 2016-07-21 | 42572.4583 | 3:00 | 2 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.701,703 от ТП-28 | выбило автомат в БУ, запуск |  |  |  | ЗА |  | А3716 |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-22 | 42573.2486 | 2016-07-22 | 42573.3722 | 2:58 | 18 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ "Тунгор" | 35 | ПС | В-35 "Одопту" | В 05:57 по АСДУ на ПС-35/6 «Тунгор» автом.откл-е В-35 «Одопту», НСС ОТЭЦ- кратковременная "земля" по фазе «С» на Т-603, по Т-603 сброс нагрузки 25 А, "земля" по Т-606 «Москальво», в 06:10 Т-606 МТО, АПВ успешно "земли" нет. В 06:17 по АСДУ вкл-л на ПС-35/6 «Южный купол» СВ-35; НСС ОТЭЦ- земля на Т-600, откл-л В-35 №40; нсс ОТЭЦ-земли нет. В 06:25 на ПС-35/6 «Южный купол» вкл-л СВ-6. Предвариетльно: повреждение на ЛЭП-35 кВ на участке от ПС-35/6 «Тунгор» до ЛР-35 №38. Пробой изолятора | 18.277 |  | 18.277 | И |  | АС-70 |  | 04.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -18.277
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-22 | 42573.3333 | 2016-07-22 | 42573.5833 | 6:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ №28 | 6(10) | КТП | Восточное Эхаби, ТП-28 | выбит автомат на ТП№28 (фид.2 "Вост-Эхаби "), замена | 0.141 |  | 0.141 | ЗА | 1983 | АЕ2046 |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.141
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-22 | 42573.5 | 2016-07-22 | 42573.5417 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2861 от ТП-93 | не запускается, ремонт АП-16 |  |  |  | ЗА |  | АП-16 |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-23 | 42574.4583 | 2016-07-23 | 42574.5833 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.278 от ТП-5а СС | сгорел БУ | 0.664 |  | 0.664 | ЗА |  |  |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.664
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-23 | 42574.3333 | 2016-07-23 | 42574.375 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Г-Абунан, скв.82 от ТП-182 | замер 0 -выбит автомат в БУ, запуск |  |  |  | ЗА |  | А3716 |  | 03.2016. | 100 | 07.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-25 | 42576 | 2016-07-25 | 42576.0833 | 2:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ №344 | 6(10) | КТП | Мухто, ТП-344 | Выбило автомат на ТП № 344(гр. №2). | 0.241 |  | 0.241 | ЗА | 1986 | ВА5735 |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.241
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-25 | 42576.4062 | 2016-07-27 | 42578.4583 | 49:15 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2066 от ТП-211 | КЗ обмотки на корпус ЭД 5,5 х 1000 | 0.378 |  | 0.378 |  |  | 5,5/1000 |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.378
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-25 | 42576.8333 | 2016-07-25 | 42576.9583 | 3:00 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ №97 | 6(10) | КТП | Центральная Оха, ТП-97 | ТП 97 - сгорел предохранитель на ТП по 6 кВ, замена. | 0.461 |  | 0.461 | ЗА | 1988 |  |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  | 05.2014. | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.461
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-25 | 42576.8333 | 2016-07-28 | 42579.6042 | 66:30 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 97 | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, ТП-97 | ТП 97 гр.1- упала опора в р- оне скв. 2234 | 6.532 |  | 6.532 | СК | 1995 |  |  | 03.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП23 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -6.532
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-25 | 42576.3333 | 2016-07-25 | 42576.5 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.180 от ТП-31А | АОЭЭ: не запускается - переразделка кабеля, запуск |  |  |  | ПЭ |  |  |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-25 | 42576.5576 | 2016-07-25 | 42576.6222 | 1:33 | 12 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 0.4 | ПО | Г-Абунан, | АОЭЭ: причина неизвестна | 1.405 |  | 1.405 | [9 empty] | КП25 | [5 empty] | 0 | -1.405
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-25 | 42576.4167 | 2016-07-25 | 42576.4792 | 1:30 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 403 | 0.4 | ВЛ | Катангли, ТП-403 | ТП -6/0,4кВ №403 ф-1- устранение провиса провода на опоре | 0.342 |  | 0.342 | ТЧ | 1992 | АС-35 |  | 2015 | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.342
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-26 | 42577.4375 | 2016-07-26 | 42577.4583 | 0:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2746 от ТП-208 | не запускается по эл. части ( ликв. к.з мотор. кабеля ) |  |  |  | ПЭ |  |  |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-26 | 42577.5833 | 2016-07-26 | 42577.6667 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2599 от ТП-97 | отгорела фаза в БУ на клемнике | 0.05 |  | 0.05 | ЗА |  |  |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.05
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-26 | 42577.441 | 2016-07-26 | 42577.4514 | 0:15 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ №203 | 6(10) | КТП | Западное Сабо, ТП-203 | АОЭЭ, выбило группу 1 ТП №203. | 0.083 |  | 0.083 | ЗА | 1976 | А3716 |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.083
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-27 | 42578.5833 | 2016-07-27 | 42578.625 | 1:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ №344 | 6(10) | КТП | Мухто, ТП-344 | АОЭЭ,выбивает автомат ТП №344.Переразделка вводного кабеля с ТП №344 на мачте. | 0.124 |  | 0.124 | КС | 1986 |  |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.124
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-28 | 42579.3958 | 2016-07-28 | 42579.6354 | 5:45 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2340 от ТП-237 | Заклинило подшипники на эл. двиг. 5,5кВ х 1500 об/мин. | 0.087 |  | 0.087 |  |  | 5,5/1500 |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.087
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-28 | 42579.4472 | 2016-07-28 | 42579.5257 | 1:53 | 11 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ "Колендо" | 6(10) | ВЛ | Л-6К | АОЭЭ Ф №6 обрыв провода по фазе "Б".Отключение В-6 кВ Л-6К ПС-35/6 кВ "Колендо" для устранения обрыва | 3.169 |  | 3.169 | ТЧ | 1969 | АС-50 |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП19 | [5 empty] | 0 | -3.169
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-28 | 42579.5264 | 2016-07-28 | 42579.6806 | 3:42 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ТП-6/0,4 кВ №27 | 6(10) | КТП | Колендо, ТП-6/0,4 кВ №27 | ТП-6/0,4 кВ №27 Колендо: на ТМ-6/0,4 кВ на изоляторах со стороны 6 кВ попадание бурундука, сгорели предохранители по 6 кВ, видны следы копоти и сажи.Чистка проходных изоляторов, замена предохранителей 6кВ, замена опорного изолятора 6кВ по Ф-"С" | 2.022 |  | 2.022 | И | 1999 |  |  | 07.2016. | 100 | 09.2016. |  | 2016-07-25 | КП19 | [5 empty] | 0 | -2.022
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-29 | 42580.5972 | 2016-07-29 | 42580.6458 | 1:10 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2861 от ТП-93 | .переразделка мот. кабеля. |  |  |  | ПЭ |  |  |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-29 | 42580.9167 | 2016-07-29 | 42580.9514 | 0:50 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2871 от ТП-220 | Сработала защита. |  |  |  | ЗА |  |  |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-30 | 42581.3542 | 2016-07-30 | 42581.5625 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Г-Абунан, скв.106 от ТП- | АОЭЭ не работает кнопка вкл/выкл эл. энергии в БУ. | 0.743 |  | 0.743 | ПЭ | [8 empty] | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.743
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-31 | 42582 | 2016-07-31 | 42582.1389 | 3:20 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ №152 | 6(10) | КТП | Колендо, ТП-6/0,4 кВ №152 | АОЭЭ УЭЦН, " низкое пит. напр.". Выб. автомат на ПС № 152, прич. не выясн- в дневное время.. | 0.583 |  | 0.583 | ЗА | 2000 |  |  | 07.2016. | 100 | 09.2016. |  | 2016-07-25 | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.583
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-31 | 42582.4028 | 2016-07-31 | 42582.7222 | 7:40 | 9 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ №105 | 6(10) | КТП | Западное Сабо, ТП-105 | По АСДУ "Мир" авт.отключение В-6 кВ Л-1ЗС ПС-35/6 кВ "Зап.Сабо". Повторное включение неуспешно. Осмотр ВЛ-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ. Предположительно повреждение на ТП-6/0,4кВ №105 | 4.886 |  | 4.886 |  | 1980 |  |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -4.886
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-31 | 42582.6319 | 2016-07-31 | 42582.7222 | 2:10 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ "Западное Сабо" | 35 | ПС | ПС-35/6 кВ "Западное Сабо" | Фидер №2 - сгорел предохранитель 35кВ на силовом трансформаторе ПС-35/6кВ "З.Сабо", замена | 0.972 |  | 0.972 | ЗА | 1969 |  |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.972
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-31 | 42582.7222 | 2016-08-01 | 42583.3326 | 14:39 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Западное Сабо, скв.179 от ТП-109 | Незапуск после АОЭЭ: сгорел ЭД 18,5кВ*1000 об/мин . Работы на 01.08.16(при наличии СПТ) | 0.185 |  | 0.185 |  |  | 18,5/1000 |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.185
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-31 | 42582.7222 | 2016-08-01 | 42583.5417 | 19:40 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 106 | 0.4 | ВЛ | Западное Сабо, скв.165 от ТП-106 | Незапуск после АОЭЭ: отгорел провод на опоре. Работы на 01.08.16 | 1.373 |  | 1.373 | ТЧ | 1972 | АС-35 |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -1.373
июль | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-07-31 | 42582.7222 | 2016-07-31 | 42582.875 | 3:40 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Западное Сабо, скв.20 от ТП-103 | Незапуск после АОЭЭ. Сгорела СУС, замена. | 0.413 |  | 0.413 | ЗА |  |  |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.413
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-08-01 | 42583.416 | 2016-08-01 | 42583.5312 | 2:46 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ «Тунгор», ВЛ-35 кВ "Одопту" | 35 | ВЛ | ПС-35/6 кВ «Тунгор», ВЛ-35 кВ "Одопту" | Повреждение ячейки В-35-1 на ПС 35/6 кВ "Северный Купол". | 4.3 | 1 | 5.3 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0 | -5.3
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-01 | 42583.6458 | 2016-08-01 | 42583.6667 | 0:30 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ №105 | 6(10) | КТП | Западное Сабо, ТП-105 | ВЛ-6кВ Фид.№1 - врезка ТП-6/0,4кВ №105. | 0.242 |  | 0.242 | ТЧ | 1980 |  |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.242
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-01 | 42583.4792 | 2016-08-01 | 42583.6875 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2912 от ТП-227 | выбивает автомат, клин ЭД 7,5 кВт 1500 об/мин | 0.071 |  | 0.071 |  |  | 7,5/1500 |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.071
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-01 | 42583.4549 | 2016-08-01 | 42583.4965 | 1:00 | 18 |  |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ Т523 | 35 | ВЛ | Монги | Высокое напряжение- переключения Сахэнерго | 1.827 |  | 1.827 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -1.827
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-03 | 42585.6042 | 2016-08-03 | 42585.6667 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2899 от ТП-205 | выбивает ТЗ. |  |  |  | ЗА |  | ТРН-16 |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-03 | 42585.8542 | 2016-08-03 | 42585.8958 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1119 от ТП-206 | сработала защита |  |  |  | ЗА |  | ТРН-16 |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-03 | 42585.3333 | 2016-08-03 | 42585.5 | 4:00 | 2 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.588, 170 от ТП-19А 2пл | ОЭЭ выбит автомат в БУ, запуск. | 0.174 |  | 0.174 | ЗА |  | А-3124 |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.174
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-03 | 42585.5833 | 2016-08-03 | 42585.6042 | 0:30 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ № 26 | 0.4 | ВЛ | Эхаби, ТП-26 | сорвало изоляторы с крюков, провис фазного провода | 0.138 |  | 0.138 | И | 1979 | АС-35 |  | 05.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -0.138
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-03 | 42585.375 | 2016-08-03 | 42585.5 | 3:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ №102 | 6(10) | КТП | Кыдыланьи, скв.57 от ТП-102 | Переразделка кабельного спуска. | 0.482 |  | 0.482 | КС | 1983 |  |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.482
август | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-08-03 | 42585.7535 | 2016-08-03 | 42585.7639 | 0:15 | 27 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ "Монги" В-6кВ Ввод №1 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ "Монги" В-6кВ Ввод №1 | АО В-6кВ Ввод №1 на ПС 35/6 кВ "Монги", причина выясняется. | 3.002 |  | 3.002 | [9 empty] | КП25 | [5 empty] | 0 | -3.002
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-04 | 42586.3333 | 2016-08-04 | 42586.5833 | 6:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.524 от ТП-26 | не запускается - выбит автомат в БУ | 0.109 |  | 0.109 | ЗА |  | А3716 |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.109
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-04 | 42586.875 | 2016-08-05 | 42587.3542 | 11:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Набиль, скв.103 от ТП-202 | сгорел ЭД | 1.181 |  | 1.181 |  |  |  |  | 03.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -1.181
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-04 | 42586.4965 | 2016-08-04 | 42586.5875 | 2:11 | 48 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | В-2 Т522 ПС-220 (Т523 от Т522) | 35 | ВЛ | УСЛ-35 кВ "Березовский тупик" | по АСД «Мир» отключение ЭЭ на ПС 35/6 Монги, Ю.Монги, Даги, Мирзоева. ДЭМ ПС 220 – по ВЛ-35 кВ Т523 «Выпал» блинкер «земля» с отключением ВМ-2-Т522 по ТЗ в 11:56. На УСЛ-35 кВ «Б. Тупик» обнаружен пробой проходного изолятора 35 кВ по фазе «С». Отключение для устранения дефекта. В 14:07 Диспетчер ЦБСР: КН по Т523 в норме. | 42.022 |  | 42.022 | И | 1979 | АС-95 |  | 01.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -42.022
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-06 | 42588.625 | 2016-08-06 | 42588.6944 | 1:40 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ "Монги" | 6(10) | КЛ | ВЛ-6 кВ Л-5М | По АСДУ "Мир" сброс нагрузки 40А на В-6-1. ОС ПС-35/6 кВ "Монги": Л-5М в отключенном положении. Включение В-6 Л-5М - не успешно. ОС ВЛ-6 Л-5М на ВЛБ-051 - пробой кабеля 6 кВ. | 4.961 |  | 4.961 | КС | 1978 |  |  | 07.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -4.961
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-07 | 42589.5833 | 2016-08-07 | 42589.6667 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.166 от ТП-220 | выб ТЗ, зап. |  |  |  | ЗА |  | АЕ, ТРН |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-07 | 42589.6944 | 2016-08-07 | 42589.7222 | 0:40 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.166 от ТП-220 | окисление опорного кабеля, переразделка |  |  |  | КС |  |  |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-08 | 42590.3958 | 2016-08-08 | 42590.6875 | 7:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2120 от ТП-209 | к/з обмотки эл.двиг. 5,5кВт х 1500об/мин. | 0.08 |  | 0.08 |  |  | 5,5/1500 |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.08
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-08 | 42590.4028 | 2016-08-09 | 42591.1562 | 18:05 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1478 от ТП-97 | заклинило подшипники на эл.двиг. 5,5кВт х 1500об/мин. | 0.442 |  | 0.442 |  |  | 5,5/1500 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.442
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-08 | 42590.7708 | 2016-08-08 | 42590.7986 | 0:40 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-6/0,4кВ №92 | 6(10) | КЛ | Центральная Оха, ТП-92 | кз каб.спуска на гр.2 |  |  |  | КС |  |  |  | 04.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-08 | 42590.8333 | 2016-08-09 | 42591.6424 | 19:25 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2881 от ТП-92 | Сработала защита, не запускается.КЗ обмотки на корпус ЭД 5,5 х 1500 | 0.391 |  | 0.391 |  |  | 5,5/1500 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.391
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-09 | 42591.3958 | 2016-08-09 | 42591.6771 | 6:45 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1653 от ТП-201 | КЗ обмотки на корпус ЭД 5,5 х 1500 | [5 empty] | 5,5/1500 |  | 05.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-09 | 42591.625 | 2016-08-11 | 42593.691 | 49:35 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1198 от ТП-94 | КЗ обмотки на корпус ЭД 5,5 х 1500 | 0.665 |  | 0.665 |  |  | 5,5/1500 |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.665
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-09 | 42591.625 | 2016-08-10 | 42592.625 | 24:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Эхаби, скв.182 от ТП-21 | сгорел ЭД 18,5 кВт/1000 об.мин. | 0.332 |  | 0.332 |  |  | 18,5/1000 |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.332
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.1458 | 2016-08-10 | 42592.2292 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.166 от ТП-220 | Выб. ТЗ. |  |  |  | ЗА |  | АЕ, ТРН |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.0153 | 2016-08-10 | 42592.1458 | 3:08 | 241 |  |  | Внешние сети | ВЛ-35 Т522 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Т522 | АОЭЭ по ВЛ-35 кВ Т522. Персонал НПЭС в пгт. Ноглики отключение электроэнергии. В 02:22 НС НГЭС обрыв фаза между ВЛБ-6 № 1 и РУ-6 кВ № 3. В 02:43 НС НГЭС на ВЛ-35 Т522 подано напряжение по схеме нормального режима, выполнили переход на ВЛБ-6 кВ № 2 |  | 25.44 | 25.44 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -25.44
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.1458 | 2016-08-10 | 42592.2083 | 1:30 | 8 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, скв. | выбило автомат в БУ |  | 0.663 | 0.663 | ЗА |  | А3716 | [6 empty] | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.663
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.1458 | 2016-08-11 | 42593.4792 | 32:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.581 от ТП-601 | сгорел ЭД после АОЭЭ |  | 0.472 | 0.472 |  |  |  |  | 2015 | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.472
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-26 | 19:40 | 2016-07-26 | 19:50 | 0:10 | 3 |  |  | Технология | ПС 35/6 кВ Островная К-17 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ Островная К-17 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВА №1 | Аварийное отключение вводного АВ-0,4кВ 1600А в КТПН 6/0,4кВ 1000кВА №1 КП-17 произошло в результате отказа защит СУ УЭЦН скв. Р-322 ПЭД-32кВт при расклинивании скважины. |  | 4 | 4 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -4
октябрь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-10-20 | 19:00 | 2016-10-20 | 19:09 | 0:09 | 6 |  |  | Технология | ПС 35/6 кВ "Островная", КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2, К-17 | 0.4 | ПО | ПС 35/6 кВ "Островная", КТПН 6/0,4 кВ 1000 кВА №2, К-17 | При запуске скв.№603 (ПЭД-180кВт) произошло аварийное отключение вводного АВ-0,4кВ в КТПН-6/0,4кВ №2. | 2 | 2 | 4 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-04-08 | 17:00 | 2016-04-08 | 17:01 | 0:01 | 12 |  |  | Технология | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ПС "Тарханы", "Березовка" | Посадка напряжения при пуске в работу ЭД-2 на БКНС БРНУ. | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
декабрь | Самотлорнефтегаз | АО Черногорэнерго | 2016-12-21 | 9:00 | 2016-12-21 | 11:05 | 2:05 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ К-911 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ К-911 | Обрыв провода на оп.№11 Ф-18 ПС-35/6кВ К-911 | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП24 |  |  | Отключено персоналом. Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
август | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-08-05 | 8:09 | 2016-08-05 | 8:40 | 0:31 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | Кустовая площадка №20, АВ-0,4 кВ скв.3004 | 0.4 | КТП | Кустовая площадка №20, АВ-0,4 кВ скв.3004 | Аварийное отключение АВ-0,4 кВ скв.3004 | 4 |  | 4 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -4
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-01-17 | 4:34 | 2016-01-17 | 5:34 | 1:00 | 1 | - | - | Технология | К-71 скв. 2905 | 0.4 | ПО | К-71 скв. 2905 | Скважина работает в режиме АПВ. При запуске ЭЦН-80(63кВт) АО АВ-0,4кВ 250 А, установленный в мае 2015г. Станция переподключена на АВ-0,4кВ 400А. Iраб.=130А | 1 | 3 | 4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0
сентябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-09-23 | 6:51 | 2016-09-23 | 7:05 | 0:14 | 3 | - | - | Технология | ДЭС К-64 Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" Разрядка АКБ ДВС | 2.6 | 1.4 | 4 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -4
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-17 | 15:40 | 2016-10-17 | 15:42 | 0:02 | 5 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | АЭК КБЛУ | 6(10) | ГПЭС | АЭК КБЛУ | В 15:40 при запуске ГПУ-2 в режим синхронизации с ГПУ-1 произошел останов скважин. Произвели остановку ГПУ-2. В работе ГПУ-1. | 0.16042 | 3.8196 | 3.98 | ГПУ | 2013 | - | Волжский дизель | 16.10.2016 ТО | 100 | - | - | - | КП24 | [5 empty] | 0
сентябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-09-09 | 22:39 | 2016-09-09 | 22:50 | 0:11 | 5 | - | - | Технология | ДЭС К-9 Даненберговского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" Отключение ДЭС по перегрузу при запуске скв.343 |  | 3.9 | 3.9 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -3.9
октябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-10-05 | 10:51 | 2016-10-05 | 10:52 | 0:01 | 9 | - |  | Технология | ГПС Колотушное нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПУ | АО ГПС ООО "СЭС", конденсат и нефтяная смесь в газовой смеси | 0.6 | 3.3 | 3.9 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
август | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-08-08 | 9:25 | 2016-08-08 | 9:25 | 0:00 | 16 |  |  | Технология | СУ Фаинского м/р | 0.4 | ПО | СУ | Отключения оборудования находящегося в эксплуатационной ответственности УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» не было (выборочная остановка скв. на Фаинском м/р) | 3.7 | 0.1 | 3.8 | ПЭ | [8 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -3.8
октябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-10-25 | 12:04 | 2016-10-25 | 12:04 | 0:00 | 5 | ГЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС35/6кВ №044 | 35 | ПС | 1Т | АВР-6 успешно. Повреждение изоляции контрольного кабеля привело к ложному срабатыванию газовой защиты 1Т. | 2.7 | 1.1 | 3.8 | РЗА | 2011 | ВВГ4х2,5 | РФ | 2016 | 100% | 2017 |  |  | КП24 | [5 empty] | 0
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-08-27 | 17:10 | 2016-08-27 | 17:13 | 0:03 | 10 | - | - | Технология | ГПС Колотушное нмр | 6(10) | ГПЭС | ГПУ | АО ГПС ООО "СЭС", аварийное отключение энергокомплекса (2 ГПУ) по низкой частоте. | 0.9 | 2.9 | 3.8 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -3.8
февраль | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-02-14 | 10:23 | 2016-02-14 | 10:23 | 0:00 | 8 |  |  | Технология | ПС 110/35/6 Лунная | 0.4 | ПО | СУ | ПС 110/35/6 Лунная, произошла посадка напряжения и выборочная остановка скважин. Отключений на оборудовании ООО "РН-Юганскнефтегаз" не зафиксировано |  | 3.8 | 3.8 | ПЭ | [8 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-21 | 9:00 | 2016-12-21 | 12:00 | 3:00 | 8 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.4 ПС Черниговка | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4 ПС Черниговка | Обрыв провода на опоре №22. | 3.7 |  | 3.7 | ТЧ | 1974 | АС-70 | Россия | 04.2016 06.2016 | 50 | 04.2017 06.2017 | .- | .- | КП24 | [5 empty] | 0
октябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-10-17 | 9:16 | 2016-10-17 | 9:21 | 0:05 | 7 | - |  | Технология | ДЭС К-9 Доненберское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" по температуре охлаждающей жидкости. |  | 3.7 | 3.7 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-04-21 | 3:26 | 2016-04-21 | 3:26 | 0:00 | 16 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №1013 ВЛ-6кВ ф. 1013-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.1013-08 | КЗ на СШ-0,4кВ КТПН №1 К.№ 117 |  | 3.7 | 3.7 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.3333 | 2016-08-11 | 42593.4583 | 27:00 | 2 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, скв.654,751 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 3.633 | 3.633 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -3.633
сентябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-09-19 | 12:59 | 2016-09-19 | 13:02 | 0:03 | 10 | - | - | Технология | ГПС Колотушное нмр | 0.4 | ГПЭС | ГПУ | АО ГПС ООО "СЭС", аварийное отключение энергокомплекса (2 ГПУ). Низкое напряжение на ГПУ№3 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -3.6
октябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-10-17 | 22:40 | 2016-10-17 | 23:31 | 0:51 | 7 | - |  | Технология | ДЭС К-1 Тагайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" Выход из строя форсунки. | 1.1 | 2.5 | 3.6 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-13 | 4:13 | 2016-03-13 | 5:15 | 1:02 | 2 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | К-3 Колотушного нмр | 6(10) | РП | В-6 "Ввод-2" КУВ-6 К-3 | Аварийное отключение КУВ-6 "Ввод-2" действием МТЗ. Причина выясняется. | 1.9 | 1.6 | 3.5 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  |  |  | 0
сентябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-09-25 | 4:12 | 2016-09-25 | 5:07 | 0:55 | 3 | - | - | Технология | К-1 Моисеевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" причина остановки не выявлена | 1.4 | 2.1 | 3.5 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -3.5
октябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-10-14 | 11:02 | 2016-10-14 | 11:10 | 0:08 | 5 | - |  | Технология | К-64 Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | Неоднократное АО ДЭС СФ ООО "СЭС", При синхронизации ДГУ 1,2, ДГУ1 забрал нагрузку на себя и несправился, произошла остановка. Запуск в работу ДГУ-2 перегреву ДГУ №2, ДГУ №3, несинхронизм | 2.3 | 1.2 | 3.5 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | Повторное отключение в 12:30 |  |  | 0
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-04-08 | 17:18 | 2016-04-08 | 17:18 | 0:00 | 5 | нет |  | Технология | К.101 | 0.4 | ПО | СУ | На к-101 клин скв.2262. Частичная остановка скважин. Отключения электрооборудования нет. |  | 3.5 | 3.5 | ПЭ | [8 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-11-29 | 16:21 | 2016-11-29 | 16:21 | 0:00 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №241, В-6 ЭД №3 КНС-1Е | 0.4 | ПО | СУ | Выборочная остановка скважин на к.2 Встр. Отключений на электрооборудовании ООО"РН-Юганскнефтегаз" нет. Причины остановки скважин согласно предоставленных данных со СУ явилось: 437г - обрыв фазы; 404г - превышение Iv-120%; 420г – IGBT5. | 1.5 | 2 | 3.5 | ПЭ | [8 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
ноябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-11-21 | 2:10 | 2016-11-21 | 2:20 | 0:10 | 5 | - |  | Технология | ДЭС К-9 Даненберговское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | ДЭС СФ ООО "СЭС". АО ДГУ-3 по перегреву (утечка охлажд. жидкости), ДГУ-1 по перегрузу. Запущены в работу ДГУ-1, 2. ДГУ-3 выведена в ремонт. | 2.1 | 1.3 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
февраль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-02-22 | 18:05 | 2016-02-22 | 18:06 | 0:01 | 14 |  |  | Технология | ПС 110/35/10кВ "НПС" | 6(10) | ПО | ПС 110/35/10кВ "НПС" | Остановка скважин по посадке напряжения в момент пуска агрегата № 2 БКНС "БРНУ" (эл.снабжение от ПС 110 "НПС", ЭД-6кВ 8 МВт) при ремонтной схеме эл.снабжения ПС. | 3 | 0.4 | 3.4 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
февраль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-02-27 | 19:05 | 2016-02-27 | 19:13 | 0:08 | 10 | - | - | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 6(10) | ГПЭС | ГПУ | Аварийный останов ГПУ СФ ООО "СЭС" | 1.6 | 1.8 | 3.4 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  |  |  | 0
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-04-23 | 13:09 | 2016-04-23 | 14:17 | 1:08 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-6/0.4кВ №3 АВ-0.4кВ ввода. | 6(10) | КТП | АВ-0.4кВ ввода. | К-101 КТПН-6/0.4кВ№3 РУ-0.4кВ внутреннее повреждения АВ-0.4кВ ввода. (замена) |  | 3.4 | 3.4 | ЗА | 2012 | ВА-СЭЩ-В | РФ | ТР - 03.11.2015 | 100 | 11.2016 |  |  | КП24 | [5 empty] | 0
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-07 | 18:03 | 2016-06-07 | 18:03 | 0:00 | 5 |  |  | Технология | КТПН-6/0.4 кВ к. 5Т, 40Т, 41Т | 0.4 | ПО | СУ | Остановка скважин. Отключения оборудования, находящегося в обслуживании УЭЭ, не было. |  | 3.4 | 3.4 | ПЭ | [8 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -3.4
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-13 | 17:55 | 2016-10-13 | 18:50 | 0:55 | 56 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Тимкино Ввод-1-6кВ | 35 | ПС | ВЛ-6 кВ ф.4 ВЛ-6 кВ ф.8 | Отключение Ввода 6 кВ с успешным РПВ. | 3.3917 |  | 3.39 | ТЧ | 1980 | 1980 | WMPWZ/S | Польша | 2016-10-13 | 100 | 2017-10-01 |  | КП24 | [5 empty] | -0.0016667
декабрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-12-02 | 12:50 | 2016-12-02 | 12:51 | 0:01 | 8 | - |  | Технология | ДЭС К-9 Даненберговское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | ДЭС СФ ООО "СЭС". АО ДГУ-2 по перегреву. (Превышение нагрузки) | 2.7 | 0.6 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-08-17 | 3:10 | 2016-08-17 | 3:17 | 0:07 | 4 | - | - | Технология | ДЭС К-1 Моисеевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС". Остановка ДЭС по причине - подклинивание установки скв.52 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -3.3
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-27 | 2:11 | 2016-08-27 | 2:11 | 0:00 | 14 |  |  | Технология | СУ Мамонтовского м/р | 0.4 | ПО | СУ | Выборочная остановка скважин на Мамонтовском м/р по посадке напряжения. Отключений на электрооборудовании ООО"РН-Юганскнефтегаз" нет | 1.8 | 1.5 | 3.3 | ПЭ | [8 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -3.3
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-08-30 | 13:06 | 2016-08-30 | 13:09 | 0:03 | 10 | - | - | Технология | ГПС Колотушное нмр | 6(10) | ГПЭС | ГПУ | АО ГПС ООО "СЭС", аварийное отключение энергокомплекса (2 ГПУ) по низкой частоте. | 0.89 | 2.4 | 3.29 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -3.29
март | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-03-04 | 16:07 | 2016-03-04 | 18:55 | 2:48 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-181 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-181 ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" | Неисправность БУ/ТЭЛ,РЗЛ. АПВ-не отработало РПВ- не производили. Причина: неисправность ЭБУ (электронный блок управления ВВ-6 кВ) С 18:27 до 18:49 произвели переустановку ЭБУ с яч.№23 (ВВ-6 кВ Ф-92) в яч.№11 (ВВ-6 кВ Ф-181) . В 18:55 ВЛ-6 кВ Ф-181 в работе. | 3.24 |  | 3.24 | РЗА | 2012 | РЗЛ-1 | ПАО "Электротехнический завод "Релсис" (Укранина) | 19.05.15 | 100 | 05.2016 | 0 |  | КП24 | ПУ6 |  | Сработало указательное реле. Неисправность БУ/ТЭЛ,РЗЛ. АПВ-не отработало. РПВ- не производили. Произошёл сбой программной части с последующим выходом из строя МПУ РЗА РЗЛ-01, что привело к ложному действию защиты на отключение ВЛ-6кВ Ф-181 ПС 110/35/6кВ "Подгорная". |  |  | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.1458 | 2016-08-11 | 42593.6667 | 36:30 | 3 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.493,502,503 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 3.238 | 3.238 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -3.238
февраль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-02-19 | 17:11 | 2016-02-19 | 17:40 | 0:29 | 1 | - | - | Технология | ДЭС Павловское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | Аварийный останов ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.6 | 2.6 | 3.2 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-22 | 11:07 | 2016-03-22 | 11:07 | 0:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ к.21.1 Омбинского месторождения | 0.4 | ПО | СУ | Выборочные остановки скважин по к.21.1 Омбинского месторождения. Отключения оборудования находящегося в эксплуатационной ответственности УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» не фиксировано. | 3.2 |  | 3.2 | ПЭ | [8 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-11-09 | 0:20 | 2016-11-09 | 1:10 | 0:50 | 4 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №242 ф.242-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.242-04 | Причиной аварийного отключения МВ-6кВ ф.242-04 явилась работа защиты, в результате выхода из строя реле РСВ-13. | 3.2 |  | 3.2 | ТЧ | 1989г. | А-95 | Россия | Т.О. - 15.07.2016г. Т.Р. - 14.07.2014г. | 100% | Т.О. - .07.2017г. Т.Р. - .07.2018г. | Т.Р. - 28.07.2015г. (Отказ РИТУ) 7, 9, 10.11.2016 - для проверки РЗА. (Отказ РИТУ) |  | КП24 | [5 empty] | 0
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-15 | 14:50 | 2016-06-15 | 15:00 | 0.0069444 | 26 | Сработало указательное реле "Газовая защита" Т-2-Т | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ-35 Т-2-Т, ВВ-6 Ввод-6-2 | 35 | ПС | ВВ-35 Т-2-Т,ВВ-6 Ввод-6-2 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1" | Сработало указательное реле "Газовая защита" Т-2-Т.В 15:00 нагрузка Т-2-Т переведена на Т-1-Т. С 18:40 до 20:00 произвели комплекс измерений и испытание Т-2-Т. Причины АО не выявлено. В 20:25 Т-2-Т поставлен под напряжение на Х.Х. | 3.12 |  | 3.12 | Т | 2015 | ТМН-4000/35 У1 | КТЗ, г. Кентаусс Казахстан | 2016-05-15 | 100 | 05.2017 | 0 |  | КП24 | ПУ6 |  | Сработало указательное реле "Газовая защита" Т-2-Т.В 15:00 нагрузка Т-2-Т переведена на Т-1-Т. С 18:40 до 20:00 произвели комплекс измерений и испытание Т-2-Т. Причина: совокупные факторы, которые привели к нагреву трансформатора (Тнаруж более 30 градусов, Кз более 60%) вызвали расширение масла, перемещение избыточного воздуха из бака РПН в расширитель РПН трансформатора, вследствие чего в магистрали РПН-Бак РПН возник поток масла со скоростью движения превышающей величину уставки струйного реле РПН. В ходе расследования также выявлена неисправность схемы АВР-6кВ. |  |  | 0 | -3.12
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-06 | 3:05 | 2016-06-06 | 3:05 | 0:00 | 14 | МТЗ АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.2-6 Советского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.2-6 | ПС 35/6 кВ №102. АО ВЛ-6 кВ Ф.2-6 действием МТЗ, АПВУ при запуске скв.1861 К-180 (подозрение на клин скважины). Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН | 0.2 | 2.9 | 3.1 | _ | 1987г. | _ | - | ТО - март 2016г., ТР - 06.03.15г. | 100 | ТО -сентябрь 2016г., ТР - март 2017г. | - | - | КП24 |  |  | Акт №76 |  |  | 0 | -3.1
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.1458 | 2016-08-11 | 42593.4653 | 31:40 | 2 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.496,849 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 3.068 | 3.068 |  |  | 5,5/1500 | [6 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -3.068
июнь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-06-23 | 5:21 | 2016-06-23 | 6:10 | 0:49 | 8 | отключения не было |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 ф.4-18 | 6(10) | ВЛ | скв.мех.добычи | ВЛ-6 отп.К-177а оп.1улр выгорел контакт ф.С на ноже из-за разрушения опорного изолятора на ЛР | 3.029 |  | 3.029 | И | 2006 | ВЛ |  | 2016-06-16 | 100 | 2017 | 0 | 2016-06-16 | КП24 | [5 empty] | 0 | -3.029
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-12 | 42594.7083 | 2016-08-16 | 42598.6667 | 95:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Муто, скв.218 от ТП 331 | сгорел ЭД 22кВт/1000 об.мин. | 0.87 |  | 0.87 |  |  | 22/1000 |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.87
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-13 | 42595.3333 | 2016-08-13 | 42595.4583 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.219 от ТП 27 | выбило автомат в БУ | 0.086 |  | 0.086 | ЗА |  | ВА61F29-63А,ТРН |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.086
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-14 | 42596.3333 | 2016-08-18 | 42600.6667 | 104:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2324 от ТП-236 | Заклинил ЭД 5,5кВт/1500 об.мин. | 1.577 |  | 1.577 |  |  | 5,5/1500 |  | 08.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -1.577
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-15 | 42597.3333 | 2016-08-15 | 42597.4583 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.526 от ТП 407 | сгорел ЭД 5,5кВт/1000об.мин. КЗ обмоток статора | 0.106 |  | 0.106 |  |  | 5,5/1000 |  | 08.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.106
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-15 | 42597.3333 | 2016-08-15 | 42601.625 | 103:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.212 от ТП 607 | сгорел ЭД 5,5кВт/1000об.мин. КЗ обмоток статора | 0.322 |  | 0.322 |  |  | 5,5/1000 |  | 08.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.322
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-15 | 42597.4167 | 2016-08-15 | 42601.4444 | 96:40 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1477 от ТП-94 | К.З. кабеля ЭД 5,5кВт/1500об.мин. | [5 empty] | 5,5/1500 |  | 08.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-16 | 42598.4375 | 2016-08-16 | 42601.4583 | 72:30 | 1 |  |  | Технология | КЛ | 0.4 | ПО | Центральная Оха, кл 0,4кВ от ТП 205 Гр.2 | Демонтаж кабеля КГ и монтаж кабеля АВВГ |  |  |  | КЛ | 1980г. | КЛ 0,4 кВ КГ3х25-1х16 |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-17 | 42599.4097 | 2016-08-17 | 42599.4514 | 1:00 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, ВЛ 0,4кВ от ТП 209 Гр.2 | Перетяжка провода | 0.109 |  | 0.109 | ВЛ | 1995г. | ВЛ 0,4кВ АС-35 |  | 06.2015. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.109
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-17 | 42599.4167 | 2016-08-17 | 42599.441 | 0:35 | 1 |  |  | Технология | КЛ | 0.4 | ПО | Центральная Оха, КЛ 0,4кВ в щитовую АГЗУ № 18 | Замена вводного кабеля |  |  |  | КС | 1993г. | АВВГ 3х50-1х35 |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-17 | 42599.625 | 2016-08-17 | 42599.6458 | 0:30 | 1 |  |  | Технология | КЛ | 0.4 | ПО | Центральная Оха, КЛ 0,4кВот ТП 214 Гр.2 | Замена вводного кабеля |  |  |  | КС | 1997г. | КГ 3х35-1х25 |  | 04.2014. | 100 | 09.2016. |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-17 | 42599.3333 | 2016-08-17 | 42599.4583 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.573 от ТП-11А 2Пл. | - выбит автомат в БУ | 0.101 |  | 0.101 | ЗА |  | АЕ2046М-63А |  | 05.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.101
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-17 | 42599.4167 | 2016-09-01 | 42614.4583 | 361:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Восточное Эхаби, скв.25 от ТП-31А | обрыв провода на опоре | 5.084 |  | 5.084 | ВЛ | 193г. | ВЛ 0,4кВ АС-35 |  | 07.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП23 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -5.084
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-17 | 42599.6674 | 2016-08-17 | 42599.75 | 1:59 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.153 от ТП-34 | необх.смена автомата ( смена БУ) | 0.234 |  | 0.234 | ЗА |  | ВА101-63А |  | 04.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.234
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-17 | 42599.7639 | 2016-08-17 | 42599.9583 | 4:40 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Западное Сабо скв.103 от ТП 314 | Переразделка провода на ЭД, |  |  |  | КС |  | 15/1000 |  | 07.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-17 | 42599.4583 | 2016-08-17 | 42599.6667 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.563 от ТП 306 | Переразделка кабеля на ЭД | 0.09 |  | 0.09 | КС |  | 5,5-1000 | [6 empty] | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.09
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-18 | 42600.1222 | 2016-08-18 | 42600.1396 | 0:25 | 1 |  |  | Технология | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Северный Купол скв.210 от ТП 3 | ДЭС №1 - «ошибка: низкий уровень охлаждающей ж-ти» | 0.303 |  | 0.303 | ДЭС |  | CUMMINS C2250D5 | [6 empty] | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.303
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-18 | 42600.1222 | 2016-08-18 | 42601.1382 | 24:23 | 1 |  |  | Технология | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Северный Купол скв.211 от ТП 3 | ДЭС №1 - «ошибка: низкий уровень охлаждающей ж-ти» | 0.735 |  | 0.735 | ДЭС |  | CUMMINS C2250D5 | [6 empty] | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.735
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-18 | 42600.1222 | 2016-08-18 | 42600.1354 | 0:19 | 1 |  |  | Технология | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Северный Купол скв.204 от ТП 3 | ДЭС №1 - «ошибка: низкий уровень охлаждающей ж-ти» | 0.77 |  | 0.77 | ДЭС |  | CUMMINS C2250D5 | [6 empty] | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.77
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-18 | 42600.1222 | 2016-08-18 | 42600.1319 | 0:14 | 1 |  |  | Технология | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Северный Купол скв.201 от ТП 3 | ДЭС №1 - «ошибка: низкий уровень охлаждающей ж-ти» | 0.647 |  | 0.647 | ДЭС |  | CUMMINS C2250D5 | [6 empty] | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.647
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-18 | 42600.1222 | 2016-08-18 | 42600.1535 | 0:45 | 1 |  |  | Технология | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Северный Купол скв.221 от ТП (скв.221,222,223) 1000кВА | ДЭС №1 - «ошибка: низкий уровень охлаждающей ж-ти» | 0.772 |  | 0.772 | ДЭС |  | CUMMINS C2250D5 | [6 empty] | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.772
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-18 | 42600.1222 | 2016-08-18 | 42600.1306 | 0:12 | 1 |  |  | Технология | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Северный Купол скв.222 от ТП (скв.221,222,223) 1000кВА | ДЭС №1 - «ошибка: низкий уровень охлаждающей ж-ти» | 0.199 |  | 0.199 | ДЭС |  | CUMMINS C2250D5 | [6 empty] | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.199
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-18 | 42600.1222 | 2016-08-18 | 42600.2465 | 2:59 | 1 |  |  | Технология | ДЭС | 0.4 | ДЭС | Северный Купол скв.223 от ТП (скв.221,222,223) 1000кВА | ДЭС №1 - «ошибка: низкий уровень охлаждающей ж-ти» | 7.129 |  | 7.129 | ДЭС |  | CUMMINS C2250D5 | [6 empty] | КП3 | [5 empty] | 0 | -7.129
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-18 | 42600.6167 | 2016-08-18 | 42600.75 | 3:12 | 29 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Восточное Эхаби , фидер №2 | - разрушение изолятора 6кВт на конденсаторной установке (провод упал на траверсу и касался другого провода) | 1.566 |  | 1.566 | ВЛ | 1952г. | АС-50 |  | 11.2014. | 100 | 09.2016. |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -1.566
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-18 | 42600.4167 | 2016-08-18 | 42600.5833 | 4:00 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 0.4 | ВЛ | Катангли, ВЛ 0,4кВ от ТП 407 | ф-1- перехлест проводов | 0.5 |  | 0.5 | ВЛ |  | АС-35 |  |  |  | 09.2016. |  |  | КП2 | [5 empty] | 0 | -0.5
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-18 | 42600.4583 | 2016-08-18 | 42600.625 | 4:00 | 2 |  |  | Технология | КТП 6/0,4кВ №609 | 6(10) | КТП | Катангли, КТП 6/0,4кВ №609 | ф-3- выбило автомат в ТП | 0.176 |  | 0.176 | ЗА |  | А3124 |  | 2015. |  | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.176
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-19 | 42601.0167 | 2016-08-22 | 42604.75 | 89:36 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2902 от ТП 203 | межвитковое к/з ЭД 7,5/1000 об. | 1.702 |  | 1.702 |  |  | 7,5/1000 |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -1.702
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-19 | 42601.0167 | 2016-08-22 | 42604.6875 | 88:06 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2746 от ТП 208 | межвитковое к/з ЭД 7,5/1000 об. | 2.188 |  | 2.188 |  |  | 7,5/1000 |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -2.188
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-19 | 42601.3333 | 2016-08-19 | 42601.3958 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Гиляко Абунан, скв.105 от ТП-105 | - выбит автомат в БУ | 0.137 |  | 0.137 | ЗА |  | ВА 101-63А |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.137
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-19 | 42601.8542 | 2016-08-19 | 42601.9306 | 1:50 | 3 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1436,1421,894 от ТП 203 Гр.3 | Отгорели провода в Б/У. | 0.077 |  | 0.077 | ПЭ |  |  |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.077
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-19 | 42601.5604 | 2016-08-19 | 42601.6306 | 1:41 | 55 |  |  | Внешние сети | ПС | 110 | ПС | ПАЭС-220 Ноглики | По АСДУ "МИР" отсутствие U на ПС-35/6 кВ "Монги", Южные Монги", Даги", "Мирзоева", Катангли. Диспетчер ЦБСР Сахэнерго авт.отключение ВМ-С55, отключение ВЛ-35 кВ Т523 по АЧР на ПС-220, в результате по повышенной нагрузки на ГТУ №№3,4 НГЭС произошла остановка станции, в следствии чего произошло отключение ВЛ-35 кВ Т522 |  | 39.589 | 39.589 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -39.589
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-19 | 42601.566 | 2016-08-19 | 42601.6333 | 1:37 | 239 |  |  | Внешние сети | ПС-220 | 110 | ПС | ВЛ | По АСДУ "МИР" отсутствие U на ПС-35/6 кВ "Монги", Южные Монги", Даги", "Мирзоева", Катангли. Диспетчер ЦБСР Сахэнерго авт.отключение ВМ-С55, отключение ВЛ-35 кВ Т523 по АЧР на ПС-220, в результате по повышенной нагрузки на ГТУ №№3,4 НГЭС произошла остановка станции, в следствии чего произошло отключение ВЛ-35 кВ Т522 |  | 13.332 | 13.332 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -13.332
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-19 | 42601.75 | 2016-08-20 | 42602.625 | 21:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, скв.582 от ТП 601 | ремонт автомата в БУ | 0.508 |  | 0.508 | ЗА |  | ВА 101,ПМ 65,КУБ 2000 |  | 2015. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.508
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-19 | 42601.75 | 2016-08-20 | 42602.625 | 21:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, скв.783 от ТП 302 | ремонт автомата в БУ | 0.288 |  | 0.288 | ЗА |  | ВА 101,ПМ 65,КУБ 2000 |  | 2015. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.288
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-20 | 42602.3333 | 2016-08-20 | 42602.4167 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби , скв.278 от ТП 5А ф.2 С.Сопка | сгорели вводной автомат, магнитный пускатель | 0.388 |  | 0.388 | ЗА |  | BA47-29-D63, LC1E95 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.388
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-20 | 42602.5417 | 2016-08-20 | 42602.6458 | 2:30 | 1 |  |  | Технология | КЛ | 0.4 | ПО | Катангли, скв.614 ТП 404 | переразделка вводного кабеля | 0.104 |  | 0.104 | КС |  | КГ 4х50 |  | 2015. | 100 | 08.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.104
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-20 | 42602.3333 | 2016-08-20 | 42602.4167 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби , скв.278 от ТП 5А ф.2 С.Сопка | сгорели вводной автомат, магнитный пускатель | 0.388 |  | 0.388 | ЗА |  | BA47-29-D63, LC1E95 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.388
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-21 | 42603.7083 | 2016-08-21 | 42603.9167 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | КЛ | 0.4 | ПО | Кыдыланья, скв.57 от ТП 102 | переразделка вводного кабеля на опоре | 1.637 |  | 1.637 | КС |  | АПВ 3х50 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -1.637
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-22 | 42604.0417 | 2016-08-22 | 42604.375 | 8:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Зап.Сабо, скв.64 от ТП 305 | Выбило автомат | 0.143 |  | 0.143 | ЗА |  | АВ 63А |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.143
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-22 | 42604.3333 | 2016-08-25 | 42607.6458 | 79:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2324 от ТП-236 | выбивает ТЗ, клинит задний подшипник ЭД 7,5 кВт 1000 об/мин, тр. смена ЭД | 1.232 |  | 1.232 |  |  | 7,5/1000 |  | 08.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -1.232
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-22 | 42604.8611 | 2016-08-22 | 42604.941 | 1:55 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2746 от ТП 208 | КЗ моторного кабеля, изоляция; | [7 empty] | 08.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-22 | 42604.8611 | 2016-08-22 | 42604.8958 | 0:50 | 1 |  |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ Т606 "Москальво" | 35 | ВЛ | Северный Купол, скв.246 от ТП 1 Ю.Купол | Отключение ВЛ-35 кВ Т606 "Москальво" (принадлежность ООО "ОЭС"), в результате посадки U останов скважин на месторождениях Одопту-море Северный Купол |  | 2.267 | 2.267 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -2.267
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-22 | 42604.8667 | 2016-08-22 | 42604.8958 | 0:42 | 1 |  |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ Т606 "Москальво" | 35 | ВЛ | Северный Купол, скв.218 от ТП 3 Ю.Купол | Отключение ВЛ-35 кВ Т606 "Москальво" (принадлежность ООО "ОЭС"), в результате посадки U останов скважин на месторождениях Одопту-море Северный Купол |  | 1.376 | 1.376 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -1.376
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-22 | 42604.8611 | 2016-08-22 | 42604.875 | 0:20 | 1 |  |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ Т606 "Москальво" | 35 | ВЛ | Северный Купол, скв.223 от ТП 1000кВА С.Купол | Отключение ВЛ-35 кВ Т606 "Москальво" (принадлежность ООО "ОЭС"), в результате посадки U останов скважин на месторождениях Одопту-море Северный Купол |  | 0.909 | 0.909 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -0.909
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-22 | 42604.8611 | 2016-08-22 | 42604.8958 | 0:50 | 1 |  |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ Т606 "Москальво" | 35 | ВЛ | Северный Купол, скв.235 от ТП 1 Ю.Купол | Отключение ВЛ-35 кВ Т606 "Москальво" (принадлежность ООО "ОЭС"), в результате посадки U останов скважин на месторождениях Одопту-море Северный Купол |  | 5.622 | 5.622 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -5.622
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-22 | 42604.8611 | 2016-08-22 | 42604.8889 | 0:40 | 3 |  |  | Внешние сети | ВЛ-35 кВ Т606 "Москальво" | 35 | ВЛ | Зап.Сабо, скв.54,176,128 | Отключение ВЛ-35 кВ Т606 "Москальво" (принадлежность ООО "ОЭС"), в результате посадки U останов скважин на месторождениях Западное Сабо (3скв.) |  | 0.212 | 0.212 |  |  |  |  | 06.2016. | 100 | 2017. |  |  | КП18 | [5 empty] | 0 | -0.212
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-22 | 42604.3333 | 2016-08-22 | 42604.8542 | 12:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Набиль, скв.76 от ТП 304 | Сработала защита | 0.37 |  | 0.37 | ЗА |  | ТРН |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.37
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-23 | 42605.3333 | 2016-08-23 | 42605.4167 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.372 от КТП 6/0,4кВ №2 | выбит автомат в БУ, запуск |  |  |  | ЗА |  | ВА 47-27-С6 |  | 06.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-23 | 42605.3333 | 2016-08-25 | 42607.6667 | 56:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.30 от КТП 6/0,4кВ №30 | сгорел Эл.двигатель 18,5кВт*1000об/мин | 0.84 |  | 0.84 |  |  | 18,5/1000 |  | 08.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.84
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-23 | 42605.3333 | 2016-08-24 | 42606.625 | 31:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.472 от КТП 6/0,4кВ №12Б | сгорел Эл.двигатель 22,5кВт*1000об/мин | 0.535 |  | 0.535 |  |  | 22,5/1000 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.535
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-23 | 42605.3333 | 2016-08-24 | 42606.5833 | 30:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.573 от КТП 6/0,4кВ №11А | Сгорел ЭД7,5кВт*1000об/мин | 0.956 |  | 0.956 |  |  | 7,5/1000 |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.956
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-23 | 42605.5417 | 2016-08-24 | 42606.5833 | 25:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Эхаби, скв.267 от КТП 6/0,4кВ №32 | сгорел ЭД 7,5кВт*1000об/мин | 0.266 |  | 0.266 |  |  | 7,5/1000 |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.266
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-24 | 42606.4167 | 2016-08-24 | 42606.6042 | 4:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв.2889 от ТП 92 | ликвидировано окисления на опоре | 0.068 |  | 0.068 | ВЛ |  |  |  | 05.2015. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.068
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-24 | 42606.5 | 2016-08-24 | 42606.5833 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, скв.173 от ТП 404 | ремонт пускателя в БУ | 0.106 |  | 0.106 | ЗА |  | ПНЛ2100 |  | 01.2016. | 100 | 2017. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.106
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-24 | 42606.8438 | 2016-08-24 | 42606.8958 | 1:15 | 238 |  |  | Внешние сети | ВЛ-220 Тымовское | 220 | ВЛ | ВЛ 35кВ Т-522 | По АСДУ "МИР" отсутствие U на ПС-35/6 кВ "Монги", Южные Монги", Даги", "Мирзоева", Катангли. Диспетчер ЦБСР Сахэнерго авт.отключение ВМ-С55, отключение ВЛ-35 кВ Т523 по АЧР на ПС-220, в результате по повышенной нагрузки на ГТУ №№3,4 НГЭС произошла остановка станции, в следствии чего произошло отключение ВЛ-35 кВ Т522. Включение ВЛ-35 кВ Т522 |  | 10.133 | 10.133 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -10.133
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-24 | 42606.8438 | 2016-08-24 | 42606.9306 | 2:05 | 60 |  |  | Внешние сети | ВЛ-220 Тымовское | 220 | ВЛ | ВЛ 35кВ Т-523 | По АСДУ "МИР" отсутствие U на ПС-35/6 кВ "Монги", Южные Монги", Даги", "Мирзоева", Катангли. Диспетчер ЦБСР Сахэнерго авт.отключение ВМ-С55, отключение ВЛ-35 кВ Т523 по АЧР на ПС-220, в результате по повышенной нагрузки на ГТУ №№3,4 НГЭС произошла остановка станции, в следствии чего произошло отключение ВЛ-35 кВ Т522. Включение ВЛ-35 кВ Т523 |  | 49.549 | 49.549 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -49.549
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-02-26 | 21:22 | 2016-02-26 | 21:33 | 0:11 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №185 яч. 18503 ввод-6-1 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ №185 яч. 18503 ввод-6-1 | Самопроизвольное отключение ВВ-6кВ яч.№3 Ввод-1 на ПС 35/6кВ № 185. Перевод нагрузки 1СШ-6кВ на 2СШ-6кВ. Причины выясняются. | 2 | 1 | 3 | РУ: Прочие элементы | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-25 | 42607.3333 | 2016-08-25 | 42607.5 | 4:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Эхаби, скв.213 от ТП 12 | упала опора на провода; д\м старой опоры | 0.319 |  | 0.319 |  |  | АС-35 |  | 02.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.319
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-25 | 42607.7812 | 2016-08-25 | 42607.9167 | 3:15 | 5 |  |  | Технология | КТП 6/0,4кВ №407 | 6(10) | КТП | Катангли, КТП 6/0,4кВ №407 | ф-2- выбило автомат в ТП | 0.444 |  | 0.444 |  |  | АЕ2046 20А |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.444
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-26 | 42608.4378 | 2016-08-26 | 42608.7396 | 7:15 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1716 от ТП 206 | сгорел ЭД 5,5 кВт, 1500 об/мин | 0.172 |  | 0.172 |  |  | 5,5/1500 |  | 01.08.2016. | 100 | 12.02016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.172
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-27 | 42609.6667 | 2016-08-27 | 42609.75 | 2:00 | 2 |  |  | Технология | КТП 6/0,4кВ №344 | 6(10) | КТП | Мухто, КТП 6/0,4кВ №344 | выбило автомат в ТП | 0.285 |  | 0.285 | ЗА |  | ВА 5735 160А |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.285
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-27 | 42609.6333 | 2016-08-27 | 42609.6486 | 0:22 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ "Мухто" | 6(10) | ВЛ | В-6 Л-5МТ | авт.отключение В-6 Л-5МТ ПС-35/6 кВ "Мухто". Включение Л-5МТ по месту. При ОС ТП-6/0,4 кВ №518 обнаружена ворона. | 0.136 |  | 0.136 | В | 2006. | ВБП-10-20/630 |  | 04.2015. | 100 | 2017. |  |  | КП19 | [5 empty] | 0 | -0.136
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-28 | 42610.5208 | 2016-08-28 | 42610.875 | 8:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Зап.Сабо, скв.135 от ТП 303 | сгорел ЭД 22 кВт, 1000 об/мин | 0.288 |  | 0.288 |  |  | 22\1000 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.288
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-30 | 42612.5833 | 2016-08-30 | 42612.6667 | 2:00 | 2 |  |  | Технология | КТП 6/0,4кВ №344 | 6(10) | КТП | Мухто, КТП 6/0,4кВ №344 | выбило автомат в ТП | 0.1 |  | 0.1 | ЗА |  | ВА 5735 160А |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.1
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-30 | 42612.875 | 2016-09-01 | 42614.4583 | 38:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1426 от ТП 227 | клин ЭД 5,5 кВт / 1500 об/мин. | 0.729 |  | 0.729 |  |  | 5,5/1500 |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.729
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-01 | 42614.4583 | 2016-09-01 | 42614.4861 | 0:40 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, от ТП 97 Гр.1 | окисление на опоре скв.2277 по фазе А. |  |  |  | ВЛ |  | АС-35 |  | 03.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-01 | 42614.5903 | 2016-09-01 | 42614.6875 | 2:20 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1405 от ТП 220 | выбивает автомат |  |  |  | ЗА |  | АП-16А |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-01 | 42614.7708 | 2016-09-01 | 42614.9132 | 3:25 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Мухто, скв.217 от ТП 331 | сгорел автомат в БУ. | 0.757 |  | 0.757 | ЗА |  | А3124 50А |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.757
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-01 | 42614.7785 | 2016-09-01 | 42614.8021 | 0:34 | 9 |  |  | Сторонние | ПС-35/6 кВ "Тунгор" | 6(10) | ПС | В-6 1Т | По АСДУ "Мир" авт.отключение В-6 1Т ПС-35/6 кВ "Тунгор". Включение В-6 1Т успешно, К.И. - норма. При ОС ПС-35/6 кВ "Тунгор" сработала защита: "запрет" АВР-6 кВ, неисправность цепей управления, присутствует запах гари. Яч.№4 ЛК-7Т ( ЛК-7Т- принадлежит МУП ЖКХ) |  | 0.832 | 0.832 | [9 empty] | КП25 | [5 empty] | 0 | -0.832
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-04 | 42617.3389 | 2016-09-04 | 42617.625 | 6:52 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Тунгор, скв.163 от ТП 151 | на опоре №1 ВЛ - 0,4 ТП№151 сорвало изолятор фазы В с крюка | 1.685 |  | 1.685 | ВЛ |  | АС-35 |  | 03.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -1.685
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-04 | 42617.5326 | 2016-09-04 | 42617.5833 | 1:13 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Тунгор, скв.52 от ТП 151 | руч.ост. - отключение эл/эн - работа "УЭ" по восстановлению ТП №151 (скв.163) | 0.127 |  | 0.127 | ВЛ |  | АС-35 |  | 03.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.127
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-05 | 42618.4167 | 2016-09-06 | 42619.6667 | 30:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.591 от КТП 6/0,4кВ №10 | сгорел ЭД22кВт*1000об.мин. | 1.444 |  | 1.444 |  |  | 22/1000 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -1.444
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-06 | 42619.7083 | 2016-09-06 | 42619.7292 | 0:30 | 1 |  |  | Технология | БРНО | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1478 от ТП 97 | в БРНО отгорел контакт, переразделка моторного кабеля эл. дв. 4 кВт, 1000 об/мин | [5 empty] | 4/1000 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-06 | 42619.7083 | 2016-09-09 | 42622.4583 | 66:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2482 от ТП 224 | КЗ обмотки эл. дв. 7,5 кВт 1000 об/мин | 0.562 |  | 0.562 |  |  | 7,5/1000 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.562
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-06 | 42619.566 | 2016-09-06 | 42619.625 | 1:25 | 3 |  |  | Технология | КТП 6/0,4кВ №412 | 6(10) | КТП | Мухто, КТП 6/0,4кВ №412 | выбило автомат в ТП, после откл.ПС 35/кВ "Мухто" | 0.43 |  | 0.43 | ЗА |  | А3124 100А |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.43
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-06 | 42619.566 | 2016-09-06 | 42619.6389 | 1:45 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Мухто, скв.208 от ТП 346 | неисправность реле времени, после откл.ПС 35/кВ "Мухто" | 0.08 |  | 0.08 | ЗА |  | ЭВ-247 |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.08
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-06 | 42619.566 | 2016-09-06 | 42619.6458 | 1:55 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Мухто, скв.217 от ТП 331 | сработала защита ПРН, после откл.ПС 35/кВ "Мухто" | 0.416 |  | 0.416 | ЗА |  | ПРН |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.416
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-06 | 42619.566 | 2016-09-06 | 42619.6597 | 2:15 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Мухто, скв.135 от ТП 344 | Выбило автомат в БУ, после откл.ПС 35/кВ "Мухто" | 0.25 |  | 0.25 | ЗА |  | А3124 125А |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.25
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-06 | 42619.6076 | 2016-09-06 | 42619.6875 | 1:55 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Мухто, скв.274 от ТП 332 | Сработала защита, после откл.ПС 35/кВ "Мухто" | 0.368 |  | 0.368 | ЗА |  | КУБ 2000-063 |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.368
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-07 | 42620.3333 | 2016-09-07 | 42620.4167 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.304 от КТП 6/0,4кВ №19 | выбило автомат в БУ | 0.122 |  | 0.122 | ЗА |  | dekraft 063 |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.122
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-07 | 42620.3333 | 2016-09-07 | 42620.4583 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв.362 от КТП 6/0,4кВ №17А | выбило автомат в БУ |  |  |  | ЗА |  | ВА 4729 63А |  | 08.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-07 | 42620.5833 | 2016-09-07 | 42623.7083 | 75:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.833 от ТП 603 | сгорел эл.двигатель 5,5/1000 | [5 empty] | 5,5/1000 |  | 08.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-09 | 42622.7083 | 2016-09-09 | 42622.7118 | 0:05 | 67 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ "Тунгор" | 35 | ПС | В-35 "Сабо" | Автоматическое отключение В-35кВ "Сабо" на ПС-35/6 кВ "Тунгор" (в остановке ПС-35/6 кВ "Мухто", "Кадыланьи", "З.Сабо", "Сабо", "НПС Сабо") в результате попадания вороны между изоляторами на ПС-35/6кВ "Сабо" В-35 З.Сабо и ЛР-35кВ "З.Сабо". Включение В-35 кВ "Сабо" - успешно. (Включение ПС-35/6 кВ "Мухто", "Кадыланьи","Сабо") |  | 0.398 | 0.398 | В | 2015г. | ВР-35-35-20/630 |  | 09.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП19 | [5 empty] | 0 | -0.398
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-09 | 42622.7083 | 2016-09-09 | 42622.75 | 1:00 | 39 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ "Сабо" | 35 | ПС | В-35 "З.Сабо" | Автоматическое отключение В-35кВ "З.Сабо" на ПС-35/6 кВ "Сабо" в результате попадания вороны между изоляторами на ПС-35/6кВ "Сабо" В-35 З.Сабо и ЛР-35кВ "З.Сабо". В остановке ПС-35/6 кВ "Зап.Сабо", "НПС Сабо". Снятие вороны с изоляторов В-35 кВ "Зап.Сабо". Включение ПС-35/6 кВ "Зап.Сабо", "НПС Сабо". |  | 2.133 | 2.133 | В | 2015г. | ВМ-35-600 |  | 07.2015г. | 100 | 10.2016. |  |  | КП19 | [5 empty] | 0 | -2.133
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-10 | 42623.5 | 2016-09-12 | 42625.4271 | 46:15 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2482 от ТП 224 | сгорел эл. дв. 7,5 кВт 1000 об/мин | 0.412 |  | 0.412 |  |  | 7,5/1000 |  | 09.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.412
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-10 | 42623.5 | 10,09.16 | 42623.5625 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.993 от ТП 403 | переразделка кабеля в БУ | 0.096 |  | 0.096 |  |  |  |  | 2015. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.096
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-12 | 42625.3333 | 2016-09-12 | 42625.4583 | 3:00 | 4 |  |  | Технология | КТП 6/0,4кВ №19А | 6(10) | КТП | Восточное Эхаби, КТП 6/0,4кВ №19А | выбило автомат на ТП - сгорел предохранитель на ТП | 0.236 |  | 0.236 | ЗА | 1978г. | А3124 100А |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.236
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-12 | 42625.6667 | 2016-09-13 | 42626.4583 | 19:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.586 от КТП 6/0,4кВ №19А | сгорел эл. дв. 5,5 кВт 1000 об/мин | 0.242 |  | 0.242 |  |  | 5,5/1000 |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.242
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-04-11 | 12:04 | 2016-04-11 | 12:14 | 0:10 | 18 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ КНС-2бис яч.3 | 6(10) | РП | ПС 35/6 кВ КНС-2бис яч.3 | Допущено несоответствие транспозиции проводов на пункте АВР-6кВ КП-106 при производстве строительно-монтажных работ персоналом СМО ООО Спецтрубопроводмонтаж. При производстве оперативных переключений по переводу нагрузки на пункте АВР-6кВ КП-106 в момент включения СВ-6кВ произошло межфазное КЗ ф.А и ф.С, что привело к аварийному отключению ВЛ-6 кВ Ф-3 и Ф-13 ПС 35/6 кВ КНС-2б. Переключения выполнялись впервые с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Прямые потери 2,5т/30,9м3. Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ, пункта АВР-6кВ КП-106, контроль за напряжением и запуском мех.фонда, восстановление раздельной схемы эл.снабжения, В 12:14 успеное ТУ яч.3,13. Произведена работа по н/д 225/637 по изменению фазировки на пункте АВР-6кВ КП-106 и проверки фазировки. | 3 |  | 3 |  | - | - | - | ТР: 26.05.2015 ТО: КР: 04.03.2016 Вне плана: 26.08.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-04-26 | 12:35 | 2016-04-26 | 12:35 | 0:00 | 21 | МТО ф.А |  | Технология | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 ВЛ 6 кВ Ф-14 от ПС 35/6 кВ Ачимовская-1 | Отключение ВЛ-6кВ действием защиты МТО, в 16:09, 17:05 повторные отключения, АПВ успешны. По результат осмотра выявлено КЗ в СУ ЭЦН скв. 469 ПЭД 45 кВт, скв. 457 ПЭД 45 кВт на К-9. Отключение в 16:09 произошло во время запуска скв.469 после смены СУ ЭЦН. Зафиксированы токи на МПУ Sepam яч.14: после откл.в 12:35 ф.А-3,73кА, ф.В,С 0кА; в 16:09 ф.А 484А, ф.В 502А, ф.С 483А; в 17:05 ф.А 507А, ф.В 524А, ф.С 508А. Потери 6/301м3 Контроль за напряжением, набором нагрузки. Осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ-6кВ Ф-14, пункты АВР-6кВ, КТПН 6/0,4кВ КП-3,4,5,9,12. Снятие осциллогамм, проверка уставок РЗА яч.14. Отправленна телефонограмма в ЦИТС ОАО, РИТС-1. | 3 |  | 3 |  | - | - | - | ТР: 22.09.2015 ТО: КР: 23.03.2016 Вне плана: 12.12.2015 Заявка НГП: 20.02.2015 | - | - | 1 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-08-07 | 18:14 | 2016-08-07 | 18:14 | 0:00 | 15 | МТЗ 2 ступени |  | Технология | ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-41 яч.4 | 6(10) | КТП | ЗРУ 6 кВ Энергокомплекс КП-41 яч.4 | Аварийное отключение яч.№4 произошло в момент запуска скв.11В ПЭД-300кВТ КП-31, повторное отключение яч.№4 в 18:22 АПВ успешно. При осмотре ЭО КТПН 6/0,4кВ №5 630кВА КП-31 обнаружено разрушение шпильки 6кВ Ф-А трансформатора 6/0,4кВ. На МПУ Сириус яч.№4 ЗРУ-6кВ ЭЦ КП-41 зафиксированы значение тока 475А в 18:14, 360А в 18:22, уставка МТЗ 350А/0,5с Скв.11В КП-31 подключена на СШ-0,4кВ в КТПН 6/0,4кВ АВ-0,4кВ Ввод ВА 53-41 рем.№42.8.10 ТР КТПН 6/0,4кВ 21.05.2016г., ТО 23.07.2016г. Имеется гарантийное письмо. Прямые потери: 1,7т/6,3м3, косвенные потери: 0,9т/1,8м3. Осмотр ЭО КТПН 6/0,4кВ №5 630кВА КП-31, контроль за запуском мех. фонда. Отправлена ТЛФ в ЦИТС ОАО СН-МНГ о предоставлении информации с СУ ЭЦН. 08.08.2016г. произвели замену КТПН 6/0,4кВ | 2 | 1 | 3 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -3
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-03-19 | 7:18 | 2016-03-19 | 7:19 | 0:01 | 9 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | ВЛ | Ф-918 | С успешным АПВ, причина выясняется. Блинкера защит не выпадали. В 13:25 произвели осмотр ВЛ, причина не выявлена. 20.03.16. планируется повторный осмотр. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-13 | 42626.625 | 2016-09-13 | 42626.6424 | 0:25 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Тунгор, фидер №2 | Замена изолятора | 0.366 |  | 0.366 | ВЛ | 1976г. | АС-50 |  | 08.2016. | 100 | 2017. |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -0.366
август | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-08-10 | 18:16 | 2016-08-10 | 18:17 | 0:01 | 13 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "БКНС" | 6(10) | ПС | СШ-6-2 (ф-815, 816) | Перевод питания СШ-6-2 от ПС 110/35/6кВ "Никольская", подготовка схемы к выводу в ремонт ВЛ-35-"10Л Львовская-БКНС" для устранения замыкания на землю на оп №24. | 3 |  | 3 | ТЧ | 1981 | АС-120 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП24 | [5 empty] | 0 | -3
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-14 | 42627.2826 | 2016-09-14 | 42627.6632 | 9:08 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТГ №5 | 35 | ТЭЦ | ВЛ-35 кВ Т603 "Сабо" | Ааврийный останов ТГ №5 на ОТЭЦ. Отключение ВЛ-35 кВ Т602 "Колендо", ВЛ-35 кВ Т603 "Сабо", ВЛ-35 кВ "Т604 "Эхаби", ВЛ-35 кВ Т605 "Сахарная Сопка" действием АЧР. В работе ГТ №19. В 08:05 включение ВЛ-35 кВ Т605 "Сахарная Сопка". |  | 149.5 | 149.5 | [9 empty] | КП25 | [5 empty] | 0 | -149.5
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-14 | 42627.7014 | 2016-09-15 | 42628.6875 | 23:40 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2277 от ТП 97 | сгорел эл. дв. 5,5 кВт 1500 об/мин | 0.477 |  | 0.477 |  |  | 5,5/1500 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.477
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-15 | 42628.375 | 2016-09-15 | 42628.6667 | 7:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Северная Оха, скв.16 от ТП 16 | сработала защита, ревизия пускателя в БУС | 0.102 |  | 0.102 |  |  | ПМ-12 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.102
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-15 | 42628.3333 | 2016-09-15 | 42628.4583 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв.375 от ТП 24 | выбило автомат в БУС | 0.185 |  | 0.185 |  |  | ВА 4729 63А |  | 05.2016. | 100 | 09.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.185
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-15 | 42628.7083 | 2016-09-15 | 42628.75 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Зап.Сабо, скв.52 от ТП 309 | Сгорел пускатель в БУС. Замена, запуск. | 0.063 |  | 0.063 |  |  | КМИ 49512 |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.063
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-16 | 42629.3333 | 2016-09-16 | 42629.4167 | 2:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв.2878 от ТП 220 | нет фазы с опоры, устранение неисправности на опоре | 0.059 |  | 0.059 | ВЛ |  | АС-35 |  | 08.2016. | 100 | 2017. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.059
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-18 | 42631.3688 | 2016-09-18 | 42631.4 | 0:45 | 1 |  |  | Внешние сети | ДЭС | 6(10) | ДЭС | Лебединское скв.20 | авар. ост. ДЭС |  | 11.538 | 11.538 | ДЭС | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -11.538
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-18 | 42631.3688 | 2016-09-18 | 42631.4528 | 2:01 | 1 |  |  | Внешние сети | ДЭС | 6(10) | ДЭС | Лебединское скв.1 | авар. ост. ДЭС |  | 8.295 | 8.295 | ДЭС | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -8.295
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-18 | 42631.4153 | 2016-09-18 | 42631.4375 | 0:32 | 1 |  |  | Внешние сети | ДЭС | 6(10) | ДЭС | Лебединское скв.20 | авар. ост. ДЭС |  | 8.205 | 8.205 | ДЭС | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -8.205
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-18 | 42631.5049 | 2016-09-18 | 42631.5361 | 0:45 | 1 |  |  | Внешние сети | ДЭС | 6(10) | ДЭС | Лебединское скв.20 | авар. ост. "низкое питающее напряжение" |  | 11.538 | 11.538 | ДЭС | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -11.538
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-18 | 42631.5049 | 2016-09-18 | 42631.5417 | 0:53 | 1 |  |  | Внешние сети | ДЭС | 6(10) | ДЭС | Лебединское скв.1 | авар. ост. "низкое питающее напряжение" |  | 3.633 | 3.633 | ДЭС | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -3.633
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-18 | 42631.559 | 2016-09-18 | 42631.5868 | 0:40 | 1 |  |  | Внешние сети | ДЭС | 6(10) | ДЭС | Лебединское скв.20 | авар. ост. ДЭС |  | 10.256 | 10.256 | ДЭС | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -10.256
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-18 | 42631.559 | 2016-09-18 | 42631.6111 | 1:15 | 1 |  |  | Внешние сети | ДЭС | 6(10) | ДЭС | Лебединское скв.1 | авар. ост. ДЭС |  | 5.141 | 5.141 | ДЭС | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -5.141
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-19 | 42632.3333 | 2016-09-19 | 42632.5833 | 6:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.680 от ТП 302 | сгорел эл. дв. 5,5 кВт 1000 об/мин | 0.338 |  | 0.338 |  |  | 5,5/1000 |  | 07.2016. | 100 | 2017. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.338
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-21 | 42634.4583 | 2016-09-21 | 42634.625 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, скв.461 от ТП 407 | перезаделка кабельного ввода в БУС | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  | 04.2016. | 100 | 2017. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.1
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-22 | 42635.3333 | 2016-09-22 | 42635.4583 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.573 от ТП 11А | отгорел кабель на эл. двигателе | 0.122 |  | 0.122 |  |  |  |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.122
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-22 | 42635.5833 | 2016-09-22 | 42635.625 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2763 от ТП 212 | нет фазы, отгорел маг. пускатель, подсоед напрямую от автомата |  |  |  | ЗА |  | ПМА-310 |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-25 | 42638.3958 | 2016-09-25 | 42638.4583 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2309 от ТП 236 | КЗ моторного кабеля на корпус ЭД 7,5 х 1500. | [5 empty] | 7,5/1500 |  | 08.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-25 | 42638.3333 | 2016-09-25 | 42638.4167 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.209 от ТП 13 | отгорел ввод в БУ - выполнено, запуск | [7 empty] | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-26 | 42639.3333 | 2016-09-26 | 42639.3854 | 1:15 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Набиль, скв.87 от ТП - 309 | выбило автомат в БУС | 0.074 |  | 0.074 | ЗА |  | А3716 160А |  | 04.2016. | 100 | 2017. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.074
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-27 | 42640.3333 | 2016-09-27 | 42640.4583 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв.89 от ТП 20 | Настройка блока токовой защиты | 0.213 |  | 0.213 | ЗА |  | КУБ 2000-063 |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.213
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-27 | 42640.5417 | 2016-09-27 | 42640.6667 | 3:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | КЛ | Восточное Эхаби, скв.210,591 от ТП 10 | Замена кабельного спуска на гр №1 и №3 | 0.288 |  | 0.288 | КЛ |  | АВВГ 3х35,1Х16 |  | 04.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.288
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-27 | 42640.6042 | 2016-09-27 | 42640.6667 | 1:30 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | КЛ | Восточное Эхаби, скв.281,368 от ТП 10 | Замена кабельного спуска на гр №1 и №3 | 0.253 |  | 0.253 | КЛ |  | АВВГ 3х35,1Х16 |  | 04.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | -0.253
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-28 | 42641.4167 | 2016-09-28 | 42641.6667 | 6:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.56 от ТП 34 | сгорел ЭД 7,5кВтх1000об.мин. | [5 empty] | 7,5/1000 |  | 08.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-28 | 42641.4583 | 2016-09-28 | 42641.6667 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.50 от ТП 34 | сгорел ЭД 11кВтх1000об.мин. | [5 empty] | 11/1000 |  | 08.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-28 | 42641.6875 | 2016-09-28 | 42641.7292 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.516 от ТП 21 | сгорел пускатель |  |  |  | ЗА |  | ПМА 3100 |  | 05.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-28 | 42641.7014 | 2016-09-28 | 42641.7882 | 2:05 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ "Северная" | 6(10) | ВЛ | Центральная Оха, скв.2486 от ТП 228 | авт.отключение фидера Л-54СВ ПС-35/6 кВ "Северная", АПВ-неуспешно. При осмотре ВЛ-6 кВ падение Ан.№18/1 в районе ТП-6/0,4 кВ №96. Перевод на фид.Л-53С |  |  |  | ВЛ | 1955/1995 | АС-50; АС-70 |  | 07.2016. | 100 | 2017. |  |  | КП12 | [5 empty] | 0 | 0
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-28 | 42641.7014 | 2016-09-28 | 42641.7972 | 2:18 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ "Северная" | 6(10) | ВЛ | Дальная Северка, скв.16,38 от ТП 16; скв.32 от ТП 32 | авт.отключение фидера Л-54СВ ПС-35/6 кВ "Северная", АПВ-неуспешно. При осмотре ВЛ-6 кВ падение Ан.№18/1 в районе ТП-6/0,4 кВ №96. Перевод на фид.Л-53С | 0.305 |  | 0.305 | ВЛ | 1955/1995 | АС-50; АС-70 |  | 07.2016. | 100 | 2017. |  |  | КП12 | [5 empty] | 0 | -0.305
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-28 | 42641.7014 | 2016-09-29 | 42642.3958 | 16:40 | 54 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ "Северная" | 6(10) | ВЛ | Центральная Оха, скв.по фид.Л-54С | авт.отключение фидера Л-54СВ ПС-35/6 кВ "Северная", АПВ-неуспешно. При осмотре ВЛ-6 кВ падение Ан.№18/1 в районе ТП-6/0,4 кВ №96. | 15.233 |  | 15.233 | ВЛ | 1955/1995 | АС-50; АС-70 |  | 07.2016. | 100 | 2017. |  |  | КП12 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -15.233
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-28 | 42641.5417 | 2016-09-28 | 42641.5833 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.974 от ТП 606 | Переразделка кабеля в клемной коробке ЭД | [5 empty] | 5,5/1000 |  | 2015. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0 | 0
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-04-07 | 8:20 | 2016-04-07 | 12:50 | 4:30 | 1 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | К-1 скв.8 Тагайское нмр | 0.4 | ПО | К-1 скв.8 | В ТП №1 АО АВ-0,4кВ №9. Включен успешно. Запрошены параметры работы УЭЦН. Скважина работает в режиме АПВ. Заявка поступила в 11:20. | 0.7 | 2.3 | 3 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-08-06 | 16:50 | 2016-08-06 | 16:07 | 16:50 | 7 | - | - | Технология | ДЭС К-25 Катыльгинского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" Превышение нагрузки на ДГУ№1 VP 900 CU конт.№247а , нагрузка составляла 800 кВт максимальная нагрузка ДГУ 720 кВт. Так же из-за перегруза произошла остановка ДГУ №2 VP 900 CU конт.№248а в момент аварийной остановки вышел из строя контроллер системы управления ДГУ. | 1.8 | 1.2 | 3 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -3
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-26 | 17:34 | 2016-03-26 | 18:02 | 0:28 | 8 | ТО | АПВН, РПВУ | Технология | ПС 35/6 №173 ВЛ-6кВ ф.173-26 CУ к.30 | 0.4 | ПО | ВЛ-6кВ ф.173-26 СУ к.30 | К.З. на СУ (ООО"Борец-сервис -Нефтеюганск") скв.1433 к.30 привело к отключению АВ-0,4 кВ на КТПН-6/0,4кВ и ВЛ-6кВ ф.173-26. |  | 3 | 3 | ПЭ | [8 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-14 | 42688.5174 | 2016-11-14 | 42688.5868 | 1:40 | 69 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ "2-ая площадь" | 35 | ПС | 2ТСН-6 | НСС ОТЭЦ Курманалиев М.: по ВЛ-35 кВ Т604 "Эхаби" сброс нагрузки 15А. При осмотре ПС-35/6 кВ "2-ая площадь" В-35-2Т в отключенном положении, на 2ТСН-6 межфазное перекрытие эл.дугой, разрушение изоляции. | 2.976 |  | 2.976 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.3333 | 2016-08-11 | 42593.6875 | 32:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.281 от ТП 404 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 2.916 | 2.916 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -2.916
февраль | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-02-03 | 16:03 | 2016-02-03 | 16:03 | 0:00 | 21 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ "234", 1 СШ-6 кВ | 35 | ПС | ПС-35/6кВ "234", 1 СШ-6 кВ | Оключение вводного выключателя 6 кВ (ввод №1) и СВ-6 на ПС-35/6кВ "234", предварительно из-за повреждения во вторичных цепях, некорректная работа АВР-6кВ |  | 2.9 | 2.9 | РЗА | 1985 | ЕК-15 | Польша | 13.01.16г. | 100 |  | 0 | 13.01.16г | КП24 | [5 empty] | 0
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-29 | 42642.3333 | 2016-09-29 | 42642.5694 | 5:40 | 25 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ "2-ая площадь" | 6(10) | ВЛ | Восточное Эхаби, Л-3ПЛ | авт.отключение фидера Л-3Пл ПС-35/6 кВ "2-ая площадь", АПВ-неуспешно. При осмотре ВЛ-6 кВ падение Ан.расп.№42 в районе ТП-6/0,4 кВ №11. | 4.356 |  | 4.356 | ВЛ | 1953 | АС-50 |  | 05.2016. | 100 | 2017.. |  |  | КП12 | [5 empty] | 0 | -4.356
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-29 | 42642.3542 | 2016-09-30 | 42643.625 | 30:30 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | КЛ | Восточное Эхаби, скв.516,617 от ТП 21 | ТП № 21 (гр.1) фид№2 "2ая Площадь"- обрыв провода фаза С (сгнила опора , требуется АПТ) | 2.185 |  | 2.185 | ВЛ |  | АС-35 |  | 2015. | 100 | 2017. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -2.185
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-29 | 42642.5694 | 2016-09-30 | 42643.625 | 25:20 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ №12 | 6(10) | КТП | Восточное Эхаби, скв.346 от ТП 12 | сгорел проходной изолятор на ТП№12 | 0.643 |  | 0.643 | И | 1960 | ИП-10 |  | 04.2016. | 100 | 11.2016.. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.643
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-29 | 42642.5694 | 2016-09-30 | 42643.625 | 25:20 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.347 от ТП 12 | сгорел Эл.двигатель 22кВт *1000об/мин. | 0.475 |  | 0.475 |  |  | 22/1000 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016.. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.475
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-11-25 | 13:13 | 2016-11-25 | 13:13 | 0:00 | 6 | МТО | АПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ К-1923 ВЛ-6кВ Ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-1923 ВЛ-6кВ Ф-16 | Межфазное К.З. контактов Ф-В,С на ШР-6кВ яч. ЯКНО принадлежащей ООО Интегра-Бурение вследствии неправильных действий персонала (отключение ШР-6кВ без предварительного снятия нагрузки) | 1 | 1 | 2 | ТЧ | [8 empty] | КП22 |  |  | Перезапуск мехфонда |  |  | 0
сентябрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-09-24 | 16:33 | 2016-09-24 | 16:38 | 0:05 | 9 | АЧР |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-42 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-1 | АО ГТУ-1 исчезновение напряжения на клапане КР-12, что привело к закрытию данного клапана (КР-12 подача газа на ГТУ). | 2.9 |  | 2.9 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -2.9
декабрь | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-12-13 | 21:23 | 2016-12-13 | 23:30 | 2:07 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "202-29" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "202-29" | Обрыва провода фазы "А" в пролете опор №1- №2 вследствии выдавливания из грунта свайного основания укосины опоры №1. | 2.9 |  | 2.9 | СК | 1992 | [7 empty] | КП24 |  |  |  | ЦДНГ-3 |  | 0
декабрь | Самотлорнефтегаз | АО Черногорэнерго | 2016-12-07 | 1:10 | 2016-12-06 | 3:37 | 2:27 | 13 | МТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ К-18 Л/Е ВЛ-6кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-18 Л/Е ВЛ-6кВ Ф-14 | Разрушение ШС-10 ф "В" оп.1 | 5 |  | 5 | [9 empty] | КП23 |  |  | Устранено, перезапуск мехфонда |  |  | 0
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-02-26 | 17:23 | 2016-02-26 | 19:30 | 2:07 | 1 | - | - | Технология | К-71, скв. 2507 Игольское нмр | 0.4 | ПО | К-71, скв. 2507 Игольское нмр | Аварийное отключение АВ-0,4 кВ скв.2507 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  |  |  | 0
декабрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-12-10 | 14:20 | 2016-12-10 | 17:33 | 3:13 | 21 | МТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ К-863 ВЛ-6кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-863 ВЛ-6кВ Ф-5 | разрушение изоляторов Ф-В,С ШФ-35 оп.13 провода на траверсе. | 12.8 |  | 12.8 | ТЧ | 1984 | ТЧ | СССР | ТО-14.03.16; ТР-13.09.16. | 70% | 2018-01-01 | 0 | 2016-10-04 | КП23 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-22 | 5:06 | 2016-07-22 | 5:45 | 0:39 | 2 | - | - | Технология | ДЭС Озерное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" перегрев (зазорение радиатора) | 2 | 0.9 | 2.9 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -2.9
декабрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-12-29 | 20:10 | 2016-12-29 | 20:10 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Технология | ПС35/6кВ №248 ВЛ-6 ф.248-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.248-16 | В результате порыва водовода и попадания подтоварной воды на провода в пролете оп. №6-7 отпайка на к 289, произошло двухфазное короткое замыкание | 1.2 | 1.7 | 2.9 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
декабрь | Самотлорнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-12-21 | 9:41 | 2016-12-21 | 9:41 | 0:00 | 65 | ГЗТ | АВРУ | Внешние сети | ПС-110/35/6 КНС-7 1-Т | 110 | ПС | ПС-110/35/6 КНС-7 1-Т | Течь масла из фланцевого соединения радиатора | 5 | 14 | 19 | [9 empty] | КП18 |  |  | перезапуск мехфонда |  |  | 0
октябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-10-24 | 10:36 | 2016-10-24 | 13:29 | 2:53 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | В-Л312 ПС 35/6 кВ Махмуд Мектеб-9 | 35 | ПС | В-Л312 | АО В-Л312 ПС 35 кВ Махмуд Мектеб-9, под отключение попали ВЛ-35 кВ Л-312 и ПС 35/6 кВ Амур Курган-8, в следствии нарушения изоляции из за попадания на токоведущие части перекати-поле на ЛР-35 кВ РЛ-Л302 ПС 35 кВ Русский Хутор-7. | 2.775 | 0.069 | 2.844 | ТЧ | 1989 | С-35М-630-10У1 | нет данных | 08.2016 | 100 | 02.2017 | 0 | 08.2016 | КП24 |  |  | АО В-Л312 ПС 35 кВ Махмуд Мектеб-9, под отключение попали ВЛ-35 кВ Л-312 и ПС 35/6 кВ Амур Курган-8, в следствии нарушения изоляции из за попадания на токоведущие части перекати-поле на ЛР-35 кВ РЛ-Л302 ПС 35 кВ Русский Хутор-7. |  |  | 0
сентябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-09-06 | 9:17 | 2016-09-06 | 9:17 | 0 | 11 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-Н-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-Н-1 ПС 35/6 кВ "Южный Неприк" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ. На оп.№3 обнаружен дефектный изолятор ф-"В". Произвели замену дефектного изолятора. |  | 2.83 | 2.83 | ТЧ | 1984 | А-95 |  | 02.09.16 30.06.16 | 100 | 05.2017 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ - успешно. Причина: в результате старения и износа изолятора фазы "В" на опоре № 3 произошел недопустимый провис проводов в пролете опр №№ 2-3, вызвавшее схлест проводов и возникновение 2-х фазного КЗ. Выполнена замена дефектного изолятора и перетяжка проводов в пролете опор №№ 2-3. |  |  | 0 | -2.83
декабрь | Самотлорнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-12-26 | 19:08 | 2016-12-26 | 20:15 | 1:07 | 878 | ДЗ-201 | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 Самотлор-Мирная-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Самотлор-Мирная-1 | Перепуск провода ф В в пролете опор 21-22, схлест с ф С. Схема ремонтная-в ремонте ВЛ-110кВ Самотлор-Мирная-2. Подано напряжение на ПС /35/6 КНС-21, ПС 110/6 КНС-4 от ВЛ-110 кВ Самотлор-Мирная-2 цепь. | 940.3 | 118 | 1058.3 | [9 empty] | КП18 |  |  | перезапуск мехфонда, АД,СД на КНС-4р, КНС-21. |  |  | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-02 | 42645.3333 | 2016-10-02 | 42645.375 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Набиль, скв.62 от ТП - 305 | выбило автомат | 0.078 |  | 0.078 | ЗА | 2001 | ВА-51 160А |  | 08.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-02 | 42645.6979 | 2016-10-02 | 42645.7604 | 1:30 | 3 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Набиль, скв.112, 140, 152 от ТП - 302 | короткое замыкание вводного кабеля в БУ скв 140 | 1.02 |  | 1.02 | КС | 2009 | АВВГ-4х16 | Россия | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-03 | 42646.2292 | 2016-10-03 | 42646.2708 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2383 от ТП-233 ф.53 | сработала защита, запуск. |  |  |  | ЗА |  | А3716 |  | 08.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-03 | 42646.4167 | 2016-10-03 | 42646.5903 | 4:10 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2235 от ТП-224 ф.54 | не запускается, переразделка моторного кабеля эл. дв. 7,5 кВт 1500 об/мин, ток 9 А | [5 empty] | 7,5/1500 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-04 | 42647.3333 | 2016-10-04 | 42647.4583 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв.255 от ТП-26 | замер 0 - выбивает автомат в БУ(перекос),запуск | 0.182 |  | 0.182 | ЗА |  | АЕ |  | 09.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-04 | 42647.7882 | 2016-10-04 | 42647.8299 | 1:00 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ "Сабо" | 6(10) | ВЛ | Л-2С | Падение нагрузки по фид. № 2. Выезд эл.монтеров с З.Сабо для выяснения причины.ВЛ-6, ТП-6/0,4 кВ - разрушение изолятора по фазе "В" на ТП-6/0,4 кВ №201 | 0.683 |  | 0.683 | И | 1971 |  |  | 08.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-04 | 42647.8299 | 2016-10-05 | 42648.4444 | 14:45 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ №201 | 6(10) | КТП | Сабо, ТП-201 | ТП-6/0,4 кВ - разрушение изолятора по фазе "В" на ТП-6/0,4 кВ №201 | 3.77 |  | 3.77 | И | 1971 |  |  | 08.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-04 | 42647.875 | 2016-10-04 | 42647.9931 | 2:50 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ №304 | 6(10) | КТП | Набиль, ТП-304 | ремонт разъединителя на ТП №304 | 1.047 |  | 1.047 | Р | 1995 | РЛНД-10 |  | 07.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-05 | 42648.6042 | 2016-10-05 | 42648.6667 | 1:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2666 от ТП-217 | не запускается, неисправен ПМЕ |  |  |  | ЗА |  | ПМЕ |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-05 | 42648.3333 | 2016-10-05 | 42648.5625 | 5:30 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ №10 | 6(10) | КТП | Восточное Эхаби, ТП-10 | не запускается (ТП №10 фид.3 ''2-ая Площадь'') - выбит автомат на ТП | 0.631 |  | 0.631 | ЗА | 1956 | А-3124 |  | 04.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | ООО РН_Бурение | 2016-10-05 | 42648.9861 | 2016-10-06 | 42649.0451 | 1:25 | 1 |  |  | Внешние сети | ДЭС | 6(10) | ДЭС | Лебединское, скв.20 | Аварийная остановка ДЭС | 20.836 |  | 20.836 | [9 empty] | КП18 |  |  | переходящие |  |  | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-06 | 42649.5458 | 2016-10-06 | 42649.5715 | 0:37 | 1 |  |  | Сторонние |  | 0.4 | ПО | Колендо, скв27 от ТП-27 | Не запущена после ПОЭЭ Ф№6 "Обрыв фазы". | 0.12 |  | 0.12 | [9 empty] | КП22 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-06 | 42649.5458 | 2016-10-06 | 42649.5576 | 0:17 | 1 |  |  | Сторонние |  | 0.4 | ПО | Колендо, скв240 от ТП-27 | Не запущена после ПОЭЭ Ф№6 "Низкое питающее напряжение". | [12 empty] | КП22 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-06 | 42649.5458 | 2016-10-06 | 42649.5687 | 0:33 | 1 |  |  | Сторонние |  | 0.4 | ПО | Колендо, скв182 от ТП-27 | Не запущена после ПОЭЭ Ф№6 "Низкое питающее напряжение". | 0.103 |  | 0.103 | [9 empty] | КП22 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-06 | 42649.5458 | 2016-10-06 | 42649.5493 | 0:05 | 1 |  |  | Сторонние |  | 0.4 | ПО | Колендо, скв153 от ТП-27 | Не запущена после ПОЭЭ Ф№6 "Низкое питающее напряжение". | [12 empty] | КП22 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-06 | 42649.5458 | 2016-10-06 | 42649.5653 | 0:28 | 1 |  |  | Сторонние |  | 0.4 | ПО | Колендо, скв68 от ТП-27 | Не запущена после ПОЭЭ Ф№6 "Низкое питающее напряжение". | 0.052 |  | 0.052 | [9 empty] | КП22 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-06 | 42649.3333 | 2016-10-06 | 42649.4167 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби скв.403 от ТП-14 | замер 0 - выбило автомат в БУ, запуск | 0.061 |  | 0.061 | ЗА |  | ВА57 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-07 | 42650.6007 | 2016-10-07 | 42650.6667 | 1:35 | 1 |  |  | Сторонние |  | 0.4 | ПО | Западное Сабо, скв.182 от ТП-105 | скв. 182 ТП-6/0,4кВ№105- незапуск после кратковременного ОЭЭ фид.№2 | 0.082 |  | 0.082 | [9 empty] | КП22 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-07 | 42650.6007 | 2016-10-07 | 42650.6667 | 1:35 | 1 |  |  | Сторонние |  | 0.4 | ПО | Западное Сабо, скв.20 от ТП-103 | скв. 20 ТП-6/0,4кВ№103- незапуск после кратковременного ОЭЭ фид.№2 | 0.128 |  | 0.128 | [9 empty] | КП22 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-07 | 42650.6007 | 2016-10-07 | 42650.6667 | 1:35 | 1 |  |  | Сторонние |  | 0.4 | ПО | Западное Сабо, скв.164 от ТП-105 | скв. 164 ТП-6/0,4кВ№105- незапуск после кратковременного ОЭЭ фид.№2 | [12 empty] | КП22 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-07 | 42650.7215 | 2016-10-07 | 42650.725 | 0:05 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ "Зап.Сабо" | 6(10) | ВЛ | Л-2-ЗС | АОЭЭ фид.№2 - причина выясняется |  |  |  |  | 1969 |  |  | 08.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-07 | 42650.8285 | 2016-10-07 | 42650.8972 | 1:39 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ "Зап.Сабо" | 6(10) | ВЛ | Л-2-ЗС | ТП-6/0,4кВ №202 - пробой проходного изолятора 6кВ. | 0.713 |  | 0.713 | И | 1969 |  |  | 08.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-07 | 42650.8854 | 2016-10-07 | 42650.8972 | 0:17 | 10 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ "Зап.Сабо" | 6(10) | ВЛ | Л-2-ЗС | Отключение Фид.№1 для замены проходного изолятора на ТП-202 Фид.№2 | 0.169 |  | 0.169 | И | 1969 |  |  | 08.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-07 | 42650.3958 | 2016-10-07 | 42650.9062 | 12:15 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.810 от ТП-206 | КЗ моторного кабеля эл/двигателя 5,5кВ х 1500об/мин | 0.269 |  | 0.269 | КС |  | 5,5/1500 |  | 08.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-08 | 42651.4583 | 2016-10-08 | 42651.6042 | 3:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1417 от ТП-99 | выбивает Т.З; переразделка и изоляция кабеля ЭД 5,5 кВт, 1500 об/мин, ток 8-9 А; |  |  |  | ЗА |  | ТРН |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-08 | 42651.4583 | 2016-10-08 | 42651.6458 | 4:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.278 от ТП-409 | сгорел ЭД | 0.073 |  | 0.073 |  |  |  |  | 02.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-09 | 42652.8333 | 2016-10-10 | 42653.4792 | 15:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Набиль, скв.28 от ТП-308 | необходимо замена опоры (аварийное состояние) | 2.347 |  | 2.347 | СК | 1992 |  |  | 09.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП23 |  |  | переходящие |  |  | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-10 | 42653.5257 | 2016-10-10 | 42653.5625 | 0:53 | 38 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ "Тунгор" | 35 | ПС | В-35 кВ "Сабо" | По АСДУ "МИР" на ПС-35/6 кВ "Тунгор" зафиксир. авт.отключ. В-35 "Сабо". Посадка напряжен.по ВЛ-35 Т-600. Попадание вороны между СВ-35 кВи РЛ-35 на НП"Сабо"ПС"Ц.Сабо" |  | 1.839 | 1.839 | В | 2015г. | ВР-35-35-20/630 |  | 09.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП19 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-10 | 42653.5257 | 2016-10-10 | 42653.6042 | 1:53 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ "Тунгор" | 35 | ПС | В-35 кВ "Сабо" | По АСДУ "МИР" на ПС-35/6 кВ "Тунгор" зафиксир. авт.отключ. В-35 "Сабо". Посадка напряжен.по ВЛ-35 Т-600. Попадание вороны между СВ-35 кВи РЛ-35 на НП"Сабо"ПС"Ц.Сабо" |  | 0.872 | 0.872 | В | 2015г. | ВР-35-35-20/630 |  | 09.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП19 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-10 | 42653.5257 | 2016-10-10 | 42653.5625 | 0:53 | 39 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ "Тунгор" | 35 | ПС | В-35 кВ "Сабо" | По АСДУ "МИР" на ПС-35/6 кВ "Тунгор" зафиксир. авт.отключ. В-35 "Сабо". Посадка напряжен.по ВЛ-35 Т-600. Попадание вороны между СВ-35 кВи РЛ-35 на НП"Сабо"ПС"Ц.Сабо"- перех.на ДЭС |  | 2.197 | 2.197 | В | 2015г. | ВР-35-35-20/630 |  | 09.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП19 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-10 | 42653.6049 | 2016-10-10 | 42653.6118 | 0:10 | 38 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ "Тунгор" | 35 | ПС | В-35 кВ "Сабо" | переход с ДЭС на ВЛ-35кВ |  | 0.409 | 0.409 | [9 empty] | КП19 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-10 | 42653.5257 | 2016-10-10 | 42653.5625 | 0:53 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ "Тунгор" | 35 | ПС | В-35 кВ "Сабо" | По АСДУ "МИР" на ПС-35/6 кВ "Тунгор" зафиксир. авт.отключ. В-35 "Сабо". Посадка напряжен.по ВЛ-35 Т-600. Попадание вороны между СВ-35 кВи РЛ-35 на НП"Сабо"ПС"Ц.Сабо"- перех.на ДЭС |  | 0.266 | 0.266 | В | 2015г. | ВР-35-35-20/630 |  | 09.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП19 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-10 | 42653.6049 | 2016-10-10 | 42653.6118 | 0:10 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ "Тунгор" | 35 | ПС | В-35 кВ "Сабо" | переход с ДЭС на ВЛ-35кВ |  | 0.051 | 0.051 | [9 empty] | КП19 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-10 | 42653.5257 | 2016-10-10 | 42653.6042 | 1:53 | 14 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ "Тунгор" | 35 | ПС | В-35 кВ "Сабо" | По АСДУ "МИР" на ПС-35/6 кВ "Тунгор" зафиксир. авт.отключ. В-35 "Сабо". Посадка напряжен.по ВЛ-35 Т-600. Попадание вороны между СВ-35 кВи РЛ-35 на НП"Сабо"ПС"Ц.Сабо" |  | 1.095 | 1.095 | В | 2015г. | ВР-35-35-20/630 |  | 09.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП19 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-11 | 42654.3333 | 2016-10-11 | 42654.5 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Гиляко Абунан, скв.83 от ТП-190 | замер 0 - выбило автомат в БУ, запуск | 0.133 |  | 0.133 | ЗА |  | А3716 |  | 09.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-11 | 42654.3333 | 2016-10-11 | 42654.4167 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.119 от ТП-34 | выбило автомат в БУ, запуск | 0.074 |  | 0.074 | ЗА |  | ВА101-63А |  | 08.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-12 | 42655.6667 | 2016-10-13 | 42656.4688 | 19:15 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв.1566 от ТП-235 | Межвитковое замыкание эл/дв 4,0кВ х 1000об/мин. Окисление на опоре, работы в дневное время. | 0.193 |  | 0.193 | ТЧ | 1992 | АС-35 |  | 09.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-12 | 42655.3333 | 2016-10-12 | 42655.5 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.119 от ТП-34 | АОЭЭ, выбило автомат в БУ | 0.149 |  | 0.149 | ЗА |  | ВА101-63А |  | 08.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-12 | 42655.3333 | 2016-10-12 | 42655.5833 | 6:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ №303 | 6(10) | КТП | Катангли, ТП-303 | выбило автомат в ТП | 0.053 |  | 0.053 | ЗА | 1989 | А3124 |  | 09.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-13 | 42656.375 | 2016-10-13 | 42656.4792 | 2:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, скв.559 от ТП-408 | выбило автомат в БУ | 0.068 |  | 0.068 | ЗА |  | А3716 |  | 05.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-14 | 42657.4722 | 2016-10-14 | 42657.6389 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1194 от ТП-203 | не запускается по эл. Части |  |  |  | ЗА |  | А31-24 100А |  | 09.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-14 | 42657.4375 | 2016-10-14 | 42657.5208 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральный. Сабо, скв. 82 от ТП-203 | Не запускается ЭД. Смена магнитного пускателя. | 0.084 |  | 0.084 | ЗА |  | КМИ-49512 |  | 08.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.1458 | 2016-08-12 | 42594.625 | 59:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.725 от ТП 307 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 2.818 | 2.818 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -2.818
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-15 | 42658.3333 | 2016-10-15 | 42658.375 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Набиль, скв.66 от ТП-306 | ревизия БУ | 0.076 |  | 0.076 | ЗА |  |  |  | 08.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-17 | 42660.4583 | 2016-10-21 | 42664.6667 | 101:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.227 от ТП-27 | заклин.ЭД 7,5кВтх1000об.мин. ЭД в наличии, дороги нет, ДЗ нет | 0.783 |  | 0.783 |  |  | 7,5/1000 |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-17 | 42660.4792 | 2016-10-17 | 42660.6667 | 4:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Западное Сабо, скв.184 от ТП-301 | Сгорел ЭД 18,5х1000. | 0.189 |  | 0.189 |  |  | 18,5/1000 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-17 | 42660.3333 | 2016-10-17 | 42660.6667 | 8:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.21 от ТП-506 | смена ЭД (сгорел ЭД) | 0.075 |  | 0.075 |  |  | 7,5/1000 |  | 02.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-18 | 42661.3333 | 2016-10-18 | 42661.4514 | 2:50 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2648 от ТП-216 | КЗ моторного кабеля эд, переразделка моторного кабеля эд 5,5 кВт 1500 об/мин, ток 7 А | [5 empty] | 5,5/1500 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-18 | 42661.5833 | 2016-10-18 | 42661.6875 | 2:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | КЛ | Центральная Оха, скв.1274 от ТП-209 | не запускается, переразделка вводного кабеля ВЛ 0,4 кВ на опоре |  |  |  | КЛ |  |  |  | 04.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-18 | 42661.3333 | 2016-10-18 | 42661.4167 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Мухто, скв.135 от ТП-344 | Сгорела катушка пускателя, Замена. | 0.423 |  | 0.423 | ЗА |  | КМИ-49512 |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-18 | 42661.4167 | 2016-10-18 | 42661.6042 | 4:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, скв.456 от ТП-403 | ремонт автомата в БУ | 0.088 |  | 0.088 | ЗА |  | А3124 |  | 03.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-18 | 42661.625 | 2016-10-18 | 42661.6667 | 1:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ №305 | 6(10) | КТП | Катангли, ТП-305 | выбило автомат в БУ ТП№305 ф.1 | 0.063 |  | 0.063 | ЗА | 1985 | А3124, 100А |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | ПАО "Сахалинэнерго" | 2016-10-18 | 42661.4861 | 2016-10-18 | 42661.4861 | 0:00 | 5 |  |  | Внешние сети | ВМ С-53 110 ПС-220 | 110 | ПС | ВЛ-35 кВ Т522, Т523 | по АСДУ «Мир» - "посадка" напряжения по ВЛ-35 кВ Т522, Т523. В 11:50 ДЭМ ПС-220: для отключения отделителя ОД-Т2-110 на ПС-220 требовалось отключение ВМ С-53 110 для производства операции. Попытка включения ВМ С-53 110 – неуспешна, включению не поддается. Причины выясняются. |  | 7.373 | 7.373 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-19 | 42662.4306 | 2016-10-19 | 42662.4722 | 1:00 | 14 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ "Мирзоева" | 35 | ПС | В-6-3 | По АСДУ Мир на ПС 35/6 Мирзоева зафиксировано отключение В-6-3. При осмотре ТП 6/0,4 № 606 фидера Л-6МЗ повреждение изолятора 6 кВ по фазе «С» и приближение на недопустимое расстояние к изолятору по фазе «В». В результате 2х фазного КЗ произошло отключение В-6-3. На ПС 35/6 Мирзоева восстановлена подача электроэнергии. | 7.798 |  | 7.798 | И | 1984 |  |  | 06.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
март | Пурнефтегаз | Пурнефтегаз | 2016-03-25 | 8:45 | 2016-03-25 | 8:45 | 0:00 | 8 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | В-6-2 ПС-35/6 "303" | 35 | ПС | В-6-2 ПС-35/6 "303" | Посадка напряжения по ПС-35/6 "303" по причине повреждения выключателя 6 кВ В-6-2 |  | 2.8 | 2.8 | В | 1991 | ВК-10У2 | Куйбышев | 2015-06-05 | 100 |  | 0 | 2015-06-05 | КП24 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-19 | 42662.4167 | 2016-10-20 | 42663.6007 | 28:25 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2486 от ТП-228 | к/з обм . на ЭД 7,5 кВт/1000 об | 0.448 |  | 0.448 |  |  | 7,5/1000 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-19 | 42662.4167 | 2016-10-19 | 42662.625 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, скв.683 от ТП-606 | настройка защиты БУ | 0.265 |  | 0.265 | ЗА |  | КУБ БМС-1М |  | уст.01.02.2016 |  |  |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-20 | 42663.4792 | 2016-10-21 | 42664.6667 | 28:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2912 от ТП-227 | КЗ обмотки эл/в 7,5 кВт х 1000 об/мин | 0.403 |  | 0.403 |  |  | 7,5/1000 |  | 09.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-20 | 42663.6458 | 2016-10-21 | 42664.6667 | 24:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.894 от ТП-203 | КЗ обмотки эл/дв 5,5 кВт х 1500 об/мин | 0.493 |  | 0.493 |  |  | 5,5/1500 |  | 09.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-20 | 42663.3333 | 2016-10-20 | 42663.75 | 10:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.281 от ТП-10 2 пл | замер 0, сгорел пускатель, сгорел эл.двиг. 22кВт | 1.576 |  | 1.576 |  |  | 22/1000 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-20 | 42663.375 | 2016-10-21 | 42664.3333 | 23:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.702 от ТП-28 | сгорел ЭД 18,5кВтх1000 (в наличии есть). Дорога есть. | 0.366 |  | 0.366 |  |  | 18,5/1000 |  | 08.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-20 | 42663.375 | 2016-10-20 | 42663.6042 | 5:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.489 от ТП-411 | смена ЭД (сгорел) | 0.206 |  | 0.206 |  |  |  |  | 06.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-21 | 42664.375 | 2016-10-21 | 42664.7083 | 8:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2489 от ТП-235 | сработала защита, не запускается. | 0.157 |  | 0.157 | ЗА |  | ВА-250А |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-21 | 42664.375 | 2016-10-21 | 42664.6875 | 7:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2520 от ТП-97 | сработала защита, не запускается. | 0.062 |  | 0.062 | ЗА |  | АЕ-16 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-21 | 42664.3958 | 2016-10-21 | 42664.7431 | 8:20 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1411 от ТП-225 | сработала защита, не запускается. | 0.171 |  | 0.171 | ЗА |  | ВА-160А |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-21 | 42664.5208 | 2016-10-21 | 42664.625 | 2:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2889 от ТП-92 | сработала защита, не запускается. | 0.051 |  | 0.051 | ЗА |  | А3112 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-21 | 42664.6667 | 2016-10-21 | 42664.7188 | 1:15 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1885 от ТП-224 | требуется изоляция моторного кабеля. | [7 empty] | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-21 | 42664.3333 | 2016-10-21 | 42664.4583 | 3:00 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Эхаби, ТП №17 гр.№2 | АОЭЭ: ТП №17 гр.№2 - оторвало провод на опоре на скв.120, произошло короткое замыкание, выбило автомат на группу скважин №2. | 0.244 |  | 0.244 | ТЧ | 1978 | АС-35 |  | 09.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП15 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-21 | 42664.375 | 2016-10-21 | 42664.4167 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Мухто, скв.38 от ТП-318 | Регулировка параметров нагрузки БМС-1. |  |  |  | ЗА |  |  |  | 02.2016. | 100 | 06.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-21 | 42664.5417 | 2016-10-21 | 42664.5833 | 1:00 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Катангли, ТП 6/0,4 кВ №410 ф.1 | ТП 6/0,4 кВ №410 ф.1 - перехлест проводов (сильный ветер) | 0.238 |  | 0.238 | ТЧ | 1992 | АС-35 |  | 07.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП15 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-21 | 42664.6458 | 2016-10-21 | 42664.7083 | 1:30 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ №304 | 6(10) | КТП | Набиль, ТП-304 | нисхождение контакта по фазе С РЛ 6кВ ТП №304 (дисбаланс напряжения по фазам) | 0.611 |  | 0.611 | Р | 1995 | РЛНД-10 |  | 07.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-22 | 42665.375 | 2016-10-22 | 42665.4826 | 2:35 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, ТП-92 | АОЭЭ ТП № 92 гр.3 | 0.133 |  | 0.133 | ТЧ | 1991 | АС-35 |  | 04.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-22 | 42665.9375 | 2016-10-22 | 42665.9931 | 1:20 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, ТП-92 | АОЭЭ ТП № 92 | 0.056 |  | 0.056 | ТЧ | 1991 | АС-35 |  | 04.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-22 | 42665.375 | 2016-10-23 | 42666.3889 | 24:20 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв.2881 от ТП-92 | АОЭЭ ТП-92 скв. 2881 - нет фазы с опоры. | 0.187 |  | 0.187 | ТЧ | 1991 | АС-35 |  | 04.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-22 | 42665.4167 | 2016-11-01 | 42675.6667 | 246:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.209 от ТП-13 2пл | АОЭЭ: выбило, не запускается. Сгорел ЭД 18,5кВтх1000об.мин. (ЭД в наличии есть, нет шкива) | 0.115 | 0.798 | 0.913 |  |  | 18,5/1000 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП7 |  |  | переходящие |  |  | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-23 | 42666.3333 | 2016-10-23 | 42666.4931 | 3:50 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2489 от ТП-235 | не зап-ся, устранение К.З моторного кабеля на корпус эд 5,5 кВт 1500 об/мин | 0.071 |  | 0.071 |  |  | 5,5/1500 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-23 | 42666.3333 | 2016-10-23 | 42666.4792 | 3:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв.2301 от ТП-97 | не зап-ся, восстановление обрыва провода ВЛ 0,4 кВ нат опоре скв. 2301 (0,5/4) | 0.068 |  | 0.068 | ТЧ | 1995 | АС-35 |  | 09.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-24 | 42667.2083 | 2016-10-24 | 42667.4583 | 6:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ №34 | 6(10) | КТП | Эхаби, ТП-34 | замер 0. сгорели предохранители на ТП №34 | 0.559 |  | 0.559 | ЗА | 1986 |  |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-24 | 42667.4167 | 2016-10-25 | 42668.6146 | 28:45 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2517 от ТП-97 | не зап- ся по эл. части. Замена эл. схемы БУ | 0.927 |  | 0.927 | ЗА |  |  |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-24 | 42667.4375 | 2016-10-24 | 42667.6667 | 5:30 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, ТП-233 | схлёст проводов. ТП 233 гр.2, схлёст, обрыв провода, восстанловление провода | 0.408 |  | 0.408 | ТЧ | 1993 | АС-35 |  | 04.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП15 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-24 | 42667.4896 | 2016-10-24 | 42667.7083 | 5:15 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ №92 | 6(10) | КТП | Центральная Оха, ТП-92 | ТП 92 гр.1- выбило | 0.141 |  | 0.141 | ЗА | 1991 | А3112 |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-24 | 42667.5417 | 2016-10-24 | 42667.6458 | 2:30 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ №17 | 6(10) | КТП | Эхаби, ТП №17 гр.№2 | нет энергии, ТП № 17 гр.2 - выбит автомат на ТП | 0.203 |  | 0.203 | ЗА | 1978 | ВА57Ф35 |  | 08.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-24 | 42667.5833 | 2016-10-24 | 42667.7083 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Мухто, скв.100 от ТП-438 | Сгорел ЭД 7,5х1000об/мин. | 0.15 |  | 0.15 |  |  | 7,5/1000 |  | 07.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | ООО "Охинские электрические сети" | 2016-10-25 | 42668.5292 | 2016-10-25 | 42668.5417 | 0:18 | 221 |  |  | Внешние сети | ПС-35/6 кВ "Оха" (принадл.ООО "ОЭС") | 35 | ПС | ПС-35/6 кВ "Северная", ПС-35/6 кВ "БКНС", ПС-35/6 кВ "Колендо" | Схема ремонтного режима для производства работ АО "Охинская ТЭЦ". На ПС-35/6 кВ "Оха" (принадлежность ООО "Охинские электрические сети") авт.отключение ВМ-35 кВ "Эхаби", в остановке ПС-35/6 кВ "Северная", ПС-35/6 кВ "БКНС", ПС-35/6 кВ "Колендо". |  | 2.077 | 2.077 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-25 | 42668.375 | 2016-10-25 | 42668.5 | 3:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ №305 | 6(10) | КТП | Катангли, ТП-305 | Выбило автомат ВЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ № 305 ф 1 | 0.194 |  | 0.194 | ЗА | 1985 | А3124, 100А |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-26 | 42669.3333 | 2016-10-26 | 42669.5417 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.626 от ТП-23А 2пл | АОЭЭ: не запускаются - необх.смена БУ, подкл.напрямую, в работе | 0.086 |  | 0.086 | ЗА |  | ВА57 |  | 09.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-26 | 42669.3333 | 2016-10-26 | 42669.5833 | 6:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.418 от ТП-17 2пл | АОЭЭ: не запускается - выбило вводный автомат в БУ. | 0.142 |  | 0.142 | ЗА |  | А3124 |  | 09.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-27 | 42670.375 | 2016-10-27 | 42670.7083 | 8:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1411 от ТП-225 | сраб, защита, не запускается.Замена ТРН-16, востановление схемы в БУ | 0.164 |  | 0.164 | ЗА |  | ТРН-16 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-27 | 42670.625 | 2016-10-29 | 42672.7917 | 52:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральный. Сабо, скв. 35 от ТП-304 | Сгорел ЭД 30 кВт. | 1.488 |  | 1.488 |  |  | 30квт |  | 08.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-29 | 42672.625 | 2016-10-29 | 42672.7083 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Западное Сабо, скв.230 от ТП-307 | Сгорел ЭД 18,5 кВт. | 0.148 |  | 0.148 |  |  | 18,5квт |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-01 | 42675.3333 | 2016-11-07 | 42681.3333 | 144:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Эхаби, скв.433 от ТП-15 | искрит БУ, не запускается - сгорел эл.двигатель 18,5кВт | 3.942 |  | 3.942 |  |  | 18,5квт |  | 08.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-01 | 42675.4167 | 2016-11-01 | 42675.5 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.274 от ТП-16 2пл | АОЭЭ: выбило, не запускается. Сбой в БУ. |  |  |  | ЗА |  | А3124 |  | 09.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-01 | 42675.4167 | 2016-11-01 | 42675.5 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Набиль, скв.193 от ТП-305 | выбило автомат БУ, запуск | 0.193 |  | 0.193 | ЗА | 2001 | ВА-51 160А |  | 08.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-02 | 42676.3958 | 2016-11-02 | 42676.5208 | 3:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Набиль, ТП-305 | ТП 6/0,4 кВ №305 - отсутствие фазы на опоре | 0.271 |  | 0.271 | ТЧ | 1974 | АС-35 |  | 09.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-03 | 42677.3333 | 2016-11-03 | 42677.5 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.477 от ТП-4 С.С | замер 0, выбило автомат в БУ, запуск | 0.087 |  | 0.087 | ЗА |  |  |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-03 | 42677.6667 | 2016-11-11 | 42685.75 | 194:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Набиль, скв.193 от ТП-305 | токовый перекос по фазам, нет хорошего контакта по ВЛ 0,4 кВ, необходима замена 3-х опор | 15.343 |  | 15.343 | СК |  |  |  | 09.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-04 | 42678.4375 | 2016-11-08 | 42682.8646 | 106:15 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2485 от ТП-99 | не зап. по эл. части. К/З обмотки ЭД 5,5 кВт/1500 об.,тр.смена ЭД и расч. дороги. | 0.417 | 1.18 | 1.597 |  |  | 5,5/1500 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-04 | 42678.4479 | 2016-11-04 | 42678.4896 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2489 от ТП-235 | отгорел провод в БУ. Восстановление провода. |  |  |  | ЗА |  | ВА-250А |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-04 | 42678.7014 | 2016-11-04 | 42678.7708 | 1:40 | 27 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПА | 6(10) | ГПЭС | Набиль | Самопроизвольный вход ГПА №2 (работа на хол.ходу) в параллель с ГПА №1. | 5.582 |  | 5.582 | ТЧ | [8 empty] | КП10 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-04 | 42678.7014 | 2016-11-04 | 42678.7951 | 2:15 | 23 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПА | 6(10) | ГПЭС | Набиль | Самопроизвольный вход ГПА №2 (работа на хол.ходу) в параллель с ГПА №1. | 5.109 |  | 5.109 | ТЧ | [8 empty] | КП10 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-06 | 42680.3333 | 2016-11-06 | 42680.4583 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.274 от ТП-16 2пл | выбит автомат в БУ, запуск |  |  |  | ЗА |  | А3124 |  | 09.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-06 | 42680.591 | 2016-11-06 | 42680.5944 | 0:05 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ "Тунгор" | 35 | ПС | Одопту | По АСДУ "Мир" авт.отключение В-35 кВ "Одопту" на ПС-35/6 кВ "Тунгор", на ПС-35/6 кВ "Северный Купол" авт.отключение В-6-1. Причины выясняются. Питание ПС-35/6 кВ "Южный купол" от ВЛ-35 кВ Т600. | 0.107 |  | 0.107 | ТЧ |  |  |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП19 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-06 | 42680.6701 | 2016-11-06 | 42680.6819 | 0:17 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ "Тунгор" | 35 | ПС | Одопту | По АСДУ "Мир" авт.отключение В-35 кВ "Одопту" на ПС-35/6 кВ "Тунгор", на ПС-35/6 кВ "Северный Купол" авт.отключение В-6-1. Причины выясняются. Питание ПС-35/6 кВ "Южный купол" от ВЛ-35 кВ Т600. | 0.367 |  | 0.367 | ТЧ |  |  |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП19 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-06 | 42680.7021 | 2016-11-06 | 42680.734 | 0:46 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ "Тунгор" | 35 | ПС | Одопту | По АСДУ "Мир" авт.отключение В-35 кВ "Одопту" на ПС-35/6 кВ "Тунгор", на ПС-35/6 кВ "Северный Купол" авт.отключение В-6-1. Причины выясняются. Питание ПС-35/6 кВ "Южный купол" от ВЛ-35 кВ Т600. | 0.991 |  | 0.991 | ТЧ |  |  |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП19 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-06 | 42680.5903 | 2016-11-06 | 42680.5944 | 0:06 | 17 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ "Тунгор" | 35 | ПС | В-35 кВ "Одопту" | По АСДУ "Мир" авт.отключение В-35 кВ "Одопту" на ПС-35/6 кВ "Тунгор", на ПС-35/6 кВ "Северный Купол" авт.отключение В-6-1. Причины выясняются. Питание ПС-35/6 кВ "Южный купол" от ВЛ-35 кВ Т600. | 2.052 | 16.25 | 18.302 | ТЧ |  |  |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП19 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-06 | 42680.6694 | 2016-11-06 | 42680.6743 | 0:07 | 13 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ "Тунгор" | 35 | ПС | В-35 кВ "Одопту" | По АСДУ "Мир" авт.отключение В-35 кВ "Одопту" на ПС-35/6 кВ "Тунгор", на ПС-35/6 кВ "Северный Купол" включение СВ-6 кВ. Причины выясняются. Перевод 1СШ-6 ПС-35/6 кВ «Северный Купол» на ВЛ-35 кВ Т600 | 2.733 | 13.89 | 16.623 | ТЧ |  |  |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП19 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-07 | 42681.3958 | 2016-11-07 | 42681.5417 | 3:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1436 от ТП-203 | Заклинило подшипники на эл. двигателе 5,5кВ х 1500 об/мин. | [5 empty] | 5,5/1500 |  | 09.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-07 | 42681.6111 | 2016-11-07 | 42681.6667 | 1:20 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2519 от ТП-234 | Межвитковое к/з эл. двиг. 5,5кВт х 1000об/мин. | [5 empty] | 5,5/1000 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-07 | 42681.0319 | 2016-11-07 | 42681.0326 | 0:01 | 8 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЭУ "Набиль" | 6(10) | ГТЭС | Л-1Н | аварийная ситуация, критическое снижение изоляции на СШ-6кВ. С НС ЦИТС согласовано кратковременное отключение отходящих фидеров для определения места повреждения. Отключение В-6 Л-1Н - К.И. Произведен осмотр ТП 6/0,4 кВ, обнаружено разрушение изолятора ЛР 6 кВ на ТП 6/ 0,4 кВ 303. |  |  |  | И |  |  |  | 08.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-07 | 42681.0646 | 2016-11-07 | 42681.0653 | 0:01 | 19 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЭУ "Набиль" | 6(10) | ГТЭС | Л-2Н | аварийная ситуация, критическое снижение изоляции на СШ-6кВ. Отключение В-6 Л-2Н - К.И. без изменений. Произведен осмотр ТП 6/0,4 кВ, обнаружено разрушение изолятора ЛР 6 кВ на ТП 6/ 0,4 кВ 303. |  |  |  | И |  |  |  | 08.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-08 | 42682.3333 | 2016-11-08 | 42682.7604 | 10:15 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2519 от ТП-234 | к.з обмотки ЭД 5,5 кВт / 1000 об/мин | 0.207 |  | 0.207 |  |  | 5,5/1000 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-08 | 42682.375 | 2016-11-08 | 42682.4583 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Западное Сабо, скв.230 от ТП-307 | Сгорел ЭД 18,5х1000,смена ЭД. | 0.144 |  | 0.144 |  |  | 18,5квт |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-08 | 42682.3333 | 2016-11-08 | 42682.5 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2662 от ТП-217 | не запускается, КЗ кабеля ЭД 5,5 кВт 1500 об/мин, ток 8 А; | [5 empty] | 5,5/1500 |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | ПАО "Сахалинэнерго" | 2016-11-08 | 42682.4479 | 2016-11-08 | 42682.5326 | 2:02 | 66 |  |  | Внешние сети | ПС-220 | 110 | ПС | ВМ-35-Т1-110 | Аварийное отключение Т-523.По АСДУ "Мир" отсутствие U на месторождениях Монги, Южные Монги, Мирзоева, Даги, Вал, Каурунани. Диспетчер ЦБСР ПАО "Сахалинэнерго": на ПС-220 выход из строя ВМ-35-Т1-110 |  | 54.02 | 54.02 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-09 | 42683.8333 | 2016-11-09 | 42683.8854 | 1:15 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2662 от ТП-217 | выбило Т.З., ремонт ТРМ |  |  |  | ЗА |  | ТРН |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-09 | 42683.4375 | 2016-11-09 | 42683.6667 | 5:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Восточное Эхаби, скв.381 от ТП-3 С.С | АОЭЭ (отгорел провод на опоре) |  |  |  | ТЧ |  | АС-35 |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-09 | 42683.5833 | 2016-11-09 | 42683.625 | 1:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Восточное Эхаби, скв.472 от ТП-12Б 2пл | АОЭЭ: отгорела жила на кабельном спуске |  |  |  | ТЧ |  | АС-35 |  | 08.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-09 | 42683.375 | 2016-11-10 | 42684.7083 | 32:00 | 2 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Набиль, ТП-302 | ТП 6/0,4 кВ №302 ф2 перехлёст проводов. Устранить не возможно по метеоусловиям. | 12.527 |  | 12.527 | ТЧ |  | АС-35 |  | 08.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП15 |  |  | переходящие |  |  | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-09 | 42683.5833 | 2016-11-10 | 42684.3333 | 18:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Набиль, ТП-310 | ТП 6/0,4кВ №310 ф1 перехлёст проводов. Устранить не возможно по метеоусловиям. | 0.7 |  | 0.7 | ТЧ |  | АС-35 |  | 08.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП15 |  |  | переходящие |  |  | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-09 | 42683.7083 | 2016-11-11 | 42685.4375 | 41:30 | 3 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Набиль, ТП-202 | ТП-202 ф-1 обрыв проводов. Устранить не возможно по метеоусловиям. | 26.102 |  | 26.102 | ТЧ |  | АС-35 |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП15 |  |  | переходящие |  |  | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-10 | 42684.3333 | 2016-11-10 | 42684.4583 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.274 от ТП-16 2пл | выбит автомат в БУ, запуск |  |  |  | ЗА |  | А3124 |  | 09.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-10 | 42684.3333 | 2016-11-10 | 42684.5 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.277 от ТП-2 С.С. | выбит автомат в БУ, запуск | 0.057 |  | 0.057 | ЗА |  | А3124 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-10 | 42684.3542 | 2016-11-10 | 42684.6667 | 7:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2489 от ТП-235 | Не запускается, сгорел магнитный пускатель | 0.182 |  | 0.182 | ЗА |  | МП |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-10 | 42684.875 | 2016-11-11 | 42685.0417 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральный Сабо, скв. 113 от ТП-205 | Вышел из строя автоматич. выключатель АВ-0,4кВ, переподключение на розеточный автомат. | 0.262 |  | 0.262 | ЗА |  | АЕ2046 |  | 08.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-10 | 42684.375 | 2016-11-10 | 42684.5 | 3:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ №305 | 6(10) | КТП | Катангли, ТП-6/0,4кВ №305 | ТП 6/0,4 кВ №305 ф.1 - выбило автомат в ТП | 0.16 |  | 0.16 | ЗА | 1985 | А3124, 100А |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-10 | 42684.4167 | 2016-11-10 | 42684.5 | 2:00 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ №403 | 6(10) | КТП | Катангли, ТП-6/0,4кВ №403 | ТП 6/0,4 кВ №403 ф.1 - выбило автомат в ТП | 0.577 |  | 0.577 | ЗА | 1992 | А3124 |  | 08.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-10 | 42684.4167 | 2016-11-10 | 42684.5 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, скв.336 от ТП-404 | ремонт защиты в БУС |  |  |  | ЗА |  | АЕ2046 |  | 03.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-10 | 42684.3333 | 2016-11-10 | 42684.4583 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Набиль, скв.186 от ТП-102 | ремонт защиты в БУС | 0.378 |  | 0.378 | ЗА |  | ВА51 |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-11 | 42685.3333 | 2016-11-18 | 42692.5833 | 174:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.299 от ТП-36 2пл | сгорел эл. двигатель 18,5кВт (эл. двигатель в наличии, шкива нет, дорог нет) | 0.284 | 1.207 | 1.491 |  |  | 18.5 |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-12 | 42686.4583 | 2016-11-13 | 42687.6667 | 29:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.757 от ТП-210 | К/З обмотки на корпус эл. двигателя 7,5кВ х 1500 об/мин. | 1.56 |  | 1.56 |  |  | 7,5/1500 |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-12 | 42686.3958 | 2016-11-12 | 42686.4792 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2731 от ТП-216 | Сработала защита, не запускается. |  |  |  | ЗА |  | А3124 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-12 | 42686.5417 | 2016-11-12 | 42686.625 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.290 от ТП-16 2пл | АОЭЭ: выбило автомат в БУ, запуск | 0.085 |  | 0.085 | ЗА |  | А3124 |  | 09.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-12 | 42686.875 | 2016-11-13 | 42687.4167 | 13:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв.389 от ТП-15 | замер 0. АОЭЭ, выбило. Запуск | 1.657 |  | 1.657 | ЗА |  | АЕ-16 |  | 08.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-12 | 42686.6771 | 2016-11-12 | 42686.6771 | 0:00 | 58 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ "Северная" | 35 | ПС | ВЛ-35 кВ Т602 "Колендо" | НСС ОТЭЦ Сахаров А.Л. - сброс нагрузки 8МВТ по ВЛ-35 кВ Т602 "Колендо", останов ГТУ-19, ПЗ 2-ой ступени, 2-х фазное КЗ на "землю". При ОС ЭО ОРУ-35 кВ ПС-35/6 кВ "Северная" под ШР-35 2Т обнаружена ворона. |  | 34.796 | 34.796 | [9 empty] | КП19 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-13 | 42687.0833 | 2016-11-13 | 42687.4583 | 9:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв.56 от ТП-20 | замер 0. АОЭЭ, выбило. Запуск | 0.781 |  | 0.781 | ЗА |  | АЕ-100 |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-13 | 42687.1667 | 2016-11-13 | 42687.4583 | 7:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв.5 от ТП-3 | замер 0. АОЭЭ, выбило. Запуск | 0.08 |  | 0.08 | ЗА |  | АЕ2046 |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-13 | 42687.1667 | 2016-11-13 | 42687.4583 | 7:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв.88 от ТП-20 | замер 0. АОЭЭ, выбило. Запуск | 0.565 |  | 0.565 | ЗА |  | АЕ-100 |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-13 | 42687.3333 | 2016-11-13 | 42687.4375 | 2:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1692 от ТП-215 | выбило Т.З. (смена вращения на эл. дв. 5,5 кВт х 1500 об/мин, увеличение токой защиты (уставки), ток рабочий 6,5 А) | 0.067 |  | 0.067 | ЗА |  | ВА-250А |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-13 | 42687.625 | 2016-11-13 | 42687.6639 | 0:56 | 39 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ "Южный Купол" | 35 | ПС | ЛР-35-2ТСН | На ПС-35/6 кВ "Южный Купол" - разрушение изолятора на ЛР-35-2ТСН по фазе "В". Оперативные переключения по переводу нагрузки ПС-35/6 кВ "Южный Купол", ПС-35/6 кВ "Северный купол", ПС-35/6 кВ "Тунгор, ПС-35/6 кВ " Одопту-суша", ПС-35/0,4 кв "Южный купол №1", ПС-35/6 кВ "Нельма" | 43.9 | 14.283 | 58.183 | И |  | РДЗ-35/1000 |  | 10.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-14 | 42688.5903 | 2016-11-17 | 42691.6667 | 73:50 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.254 от ТП-19 2пл | Сгорел ЭД 7,5кВт*1000об, двигатель-есть, нет дороги. | 0.281 | 0.504 | 0.785 |  |  | 7,5/1000 |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
декабрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-12-29 | 11:35 | 2016-12-29 | 12:10 | 0:35 | 3 | ЕМСР |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДГУ-400 №8 | 0.4 | ДЭС | скв 123,153,161 | 29.12.2016г. на Радонежском м/р в 11:35 (мест. вр.) - 09:35 (моск. вр.) произошло аварийное отключение ДГУ-400 №8. 12:10 Произведен пуск ДГУ-400 №8 и запуск скв.№ 123,153,161 | 2.8 |  | 2.8 | ДУ | 2012 | Caterpillar | Caterpillar | 2016 | 100 | 2017 | 0 | 2016 | КП24 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | ПАО "Сахалинэнерго" | 2016-11-14 | 42688.5764 | 2016-11-14 | 42688.6021 | 0:37 | 44 |  |  | Внешние сети | ПС-220 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Т523 | По АСДУ отсутствие U на ВЛ-35 Т523. НСС ПС-220 авт.отключение Т523 |  | 12.585 | 12.585 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-14 | 42688.5764 | 2016-11-14 | 42688.7222 | 3:30 | 18 |  |  | Сторонние | ПС-35/6 кВ "Монги" | 6(10) | ВЛ | В-6 Л-4М, В-6-1 | При осмотре ПС-35/6 кВ "Монги": В-6-1, В-6 Л-4М в отключенном положении. При осмотре ВЛ-6 Л-4М - работа автокрана в охранной зоне ВЛ-6кВ, обрыв провода в пролетах опор №№7/2-7/3 | 20.437 |  | 20.437 | [9 empty] | КП20 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-15 | 42689.3333 | 2016-11-15 | 42689.5 | 4:00 | 2 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.564, 402 от ТП-1А С.С. | замер 0, нет эл.энергии, замкнуло кабель на скв. 564, переразделка кабеля, запуск | 0.631 |  | 0.631 | КС |  |  |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-16 | 42690.4236 | 2016-11-16 | 42690.4306 | 0:10 | 23 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ "Северная" | 6(10) | ВЛ | В-6 Л-53СВ | По АСДУ "Мир" - "земля" по фидеру ВЛ-6 Л-53СВ ПС-35/6 кВ "Северная". Ручное отключение В-6 Л-53СВ для устранения обрыва шлейфа 6кВ на ТП-60,4 кВ №100 | 0.053 |  | 0.053 | ТЧ | 1955 | АС-50 |  | 08.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-17 | 42691.4167 | 2016-11-17 | 42691.625 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.277 от ТП-2 С.С. | выбит автомат в БУ, запуск | 0.071 |  | 0.071 | ЗА |  | А3124 |  | 07.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-21 | 42695 | 2016-11-21 | 42695.0417 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Западное Сабо, скв.128 от ТП-203 | аварийная остановка скв., повторно не запускается. Запуск скв. в работу. | 0.151 |  | 0.151 | КС |  |  |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-21 | 42695.7292 | 2016-11-21 | 42695.875 | 3:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1426 от ТП-227 | не запускается по эл. части - сгорел магн. Пускатель | 0.086 |  | 0.086 | ЗА |  | МП |  | 09.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-22 | 42696.5417 | 2016-11-22 | 42696.6667 | 3:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1692 от ТП-215 | Сработала защита. | 0.081 |  | 0.081 | ЗА |  | ВА-250А |  | 11.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-22 | 42696.5625 | 2016-11-22 | 42696.6042 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральный Паромай, скв.45 от ТП-505 | Смена уставок на МТД. |  |  |  | ЗА |  |  |  | 11.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-22 | 42696.3333 | 2016-11-22 | 42696.6042 | 6:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.526 от ТП-407 | сгорел ЭД | 0.289 |  | 0.289 |  |  | 5,5/1000 |  | 08.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-23 | 42697.3333 | 2016-11-23 | 42697.5417 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Западное Сабо, скв.145 от ТП-406 | Сгорел ЭД 18,5х1000об/мин. Смена ЭД. | 0.347 |  | 0.347 |  |  | 18,5/1000 |  | 11.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-23 | 42697.375 | 2016-11-23 | 42697.5833 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральный Паромай, скв.45 от ТП-505 | Настройка защиты МТД. | 0.078 |  | 0.078 | ЗА |  |  |  | 11.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-23 | 42697.3333 | 2016-11-23 | 42697.5 | 4:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Набиль, скв.125 от ТП-23 | нет фазы на ВЛ | 0.34 |  | 0.34 | ТЧ |  | АС-35 |  | 09.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-24 | 42698.4583 | 2016-11-27 | 42701.6667 | 77:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1568 от ТП-219 | сгорел ЭД 5,5кВт/1000 об., тр. замена. | 1.338 |  | 1.338 |  |  | 5,5/1000 |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-25 | 42699.5833 | 2016-11-28 | 42702.625 | 73:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.623 от ТП-27А | Сгорел ЭД 15кВтх1000 об.мин. (ЭД есть, шкив на Эхаби) | 0.202 | 0.349 | 0.551 |  |  | 15/1000 |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-27 | 42701.3333 | 2016-11-27 | 42701.5417 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.629 от ТП-27А | не запускается |  |  |  | ЗА |  |  |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-28 | 42702.3333 | 2016-12-01 | 42705.6667 | 80:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.702 от ТП-28 | АОЭЭ: отгорели контакты в БУ | 0.684 |  | 0.684 | ЗА |  | АЕ2046м |  | 08.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-28 | 42702.6042 | 2016-11-29 | 42703.3958 | 19:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Гиляко-Абунан, скв.101 от ТП-159 | АОЭЭ: выбивает в БУ, работы на 29.11.16. | 0.701 |  | 0.701 | ЗА |  | ВА101 |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-29 | 42703.3333 | 2016-11-29 | 42703.5 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.281 от ТП-10 2 пл | замер 0. АОЭЭ: выбило, не запускается, ревизия автомата, запуск в 12:00. | 0.576 |  | 0.576 | ЗА |  | АЕ2046м |  | 11.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-30 | 42704.4583 | 2016-11-30 | 42704.6875 | 5:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2281 от ТП-235 | Заклин. подшипн. ЭД 7,5 х 1000 | 0.099 |  | 0.099 |  |  | 7,5/1000 |  | 11.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
ноябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-11-30 | 42704.625 | 2016-11-30 | 42704.7083 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральный Паромай, скв.122 от ТП-522 | Сгорел МП. | 0.052 |  | 0.052 | ЗА |  | ПМ12 |  | 11.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-02 | 42706.3333 | 2016-12-02 | 42706.6667 | 8:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2485 от ТП-99 | не запускается, нет фазы в БУ | 0.176 |  | 0.176 |  |  |  |  | 11.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-02 | 42706.5028 | 2016-12-02 | 42706.5972 | 2:16 | 14 |  |  | Атм., прир. и техн. | В-6-3 ПС-35/6 "Мирзоева" | 35 | ПС | В-6-3 | В 12:04 По АСДУ Мир на ПС 35/6 «Мирзоева» зафиксировано автоматическое отключение В-6-3, срабатывание МТЗ, «Аварийное отключение». В 14:20 – прибытие персонала на ПС-35/6 кВ «Мирзоева». Включение В-6-3, фид. Л-2Мз, Л-3Мз, Л-4Мз, Л-6Мз, КЛ-6Мз. Отключение фид. Л-5Мз в связи с выводом в ремонт (отключены потребители: в/з скв.: №№1482, 50; неф./скв.: №№102, 118) | 17.663 |  | 17.663 |  | 1984 |  |  | 09.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП13 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-02 | 42706.5028 | 2016-12-02 | 42706.6604 | 3:47 | 2 | аварийное отключение | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | В-6 Л-5Мз ПС-35/6 "Мирзоева" | 6(10) | ВЛ | В-6 Л-5Мз | Мирзоева ВЛ-6 фид.Л-5МЗ - при осмотре ВЛ обнаружен срыв изолятора 6кВ на оп. №18/2. В результате сильного порыва ветра произошел схлест проводов в пролетах опор №№18/2-18/3 в районе ТП-6/0,4 кВ №501.Устранение дефекта после улучшения метеоусловий. Снятие перемычек на оп. №18/1 (ТП-501 - водозаборная скв.1482). В 15:51 - включение фид. Л-5Мз , КН-норма. 03.12.16 15:58 устранение дефекта на оп.№18/2, подача питания на ТП-501. | 2.582 |  | 2.582 | И |  |  |  | 10.2016. | 100 | 11.2016. |  |  | КП13 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-02 | 42706.7694 | 2016-12-03 | 42707.3326 | 13:31 | 8 | аварийное отключение | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | В-6 Л-4Мз ПС-35/6 "Мирзоева" | 6(10) | КТП | В-6 Л-4Мз | Авт.отключение В-6 Л-4Мз ПС-35/6 кВ "Мирзоева".По распоряжению гл.инженера Шмырова А.А. оставить отключенным до улучшения погодных условий. | 75.377 |  | 75.377 | [9 empty] | КП13 |  |  | переходящие |  |  | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-02 | 42706.7819 | 2016-12-02 | 42706.8021 | 0:29 | 9 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | В-6 Л-7ЮМ ПС-35/6 "Южные Монги" | 6(10) | ВЛ | Л-7ЮМ | По АСДУ "Мир" авт.отключение В-6 Л-7Юм ПС-35/6 кВ "Южные Монги". Включение по АСДУ - выполнено. | 2.247 |  | 2.247 | [9 empty] | КП13 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-02 | 42706.8528 | 2016-12-02 | 42706.884 | 0:45 | 17 | МТЗ, ТО | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | В-6 Л-4М ПС-35/6 "Монги" | 6(10) | ВЛ | Л-4М | По АСДУ "Мир" авт.отключение В-6 Л-4М ПС-35/6 кВ "Монги". Включение по АСДУ - включению не поддается.. | 4.144 |  | 4.144 | [9 empty] | КП13 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-02 | 42706.884 | 2016-12-03 | 42707.4896 | 14:32 | 11 |  | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | В-6 "Большой Остров" ВЛ-6 Л-4М "Монги" | 6(10) | ВЛ | реклоузер В-6 "Большой остров" | При ОС ВЛ-6 Л-4М от ПС-35/6 "Монги" реклоузер В-6 "Большой остров" в отключенном положении. ТП-6/0,4кВ №406 провис провода по ф.В | 59.509 |  | 59.509 | [9 empty] | КП13 |  |  | переходящие |  |  | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-02 | 42706.941 | 2016-12-02 | 42706.9424 | 0:02 | 9 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | В-6 Л-7ЮМ ПС-35/6 "Южные Монги" | 6(10) | ВЛ | Л-7ЮМ | По АСДУ "Мир" авт.отключение В-6 Л-7Юм ПС-35/6 кВ "Южные Монги". Включение по АСДУ - выполнено. | 0.149 |  | 0.149 | [9 empty] | КП13 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-03 | 42707.3333 | 2016-12-03 | 42707.6042 | 6:30 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | В-6 Л-4Мз ПС-35/6 "Мирзоева" | 6(10) | КТП | В-6 Л-4Мз | На ТП-6/0,4 кВ №409: сорван изолятор по фазе "С" на притемном портале. Аварийно-восстановительные работы. | 36.204 |  | 36.204 | И | [8 empty] | КП13 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | ПАО "Сахалинэнерго" | 2016-12-03 | 42707.0938 | 2016-12-03 | 42707.1215 | 0:40 | 36 | АЧР |  | Внешние сети | ВЛ-35 Т-523 | 220 | ВЛ | Д-13 ВЛ-220 "Смирных-Тымовск" | по АСДУ на ПС-35/6 кВ «Ю.Монги», «Монги», «Даги», «Вал», «Мирзоева» - отсутствие э/э. НС НГЭС Карпов авт.отключение ВЛ-220 кВ Д-13 (Смирных-Тымовск) СахЭнерго, НГЭС на изолированной работе, останов ГТУ №2, автоматическое отключение ВЛ-35 Т-523 по АЧР. Причины выясняются. |  | 9.16 | 9.16 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-03 | 42707.4521 | 2016-12-03 | 42707.4528 | 0:01 | 24 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ "Северная" | 6(10) | ВЛ | Л-53СВ | В 06:45 по АСДУ "Мир" на ПС-35/6 кВ "Северная": К.И. 1СШ: 6,39; 0,45; 6,05. Согласовано отключение фидера для поиска "земли" | [12 empty] | КП13 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-03 | 42707.5417 | 2016-12-04 | 42708.5833 | 25:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв.2048 от ТП-219 | обрыв кабеля на опоре | 0.582 |  | 0.582 | КС |  |  |  | 09.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-03 | 42707.5 | 2016-12-05 | 42709.6875 | 52:30 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ №2 | 6(10) | КТП | Сахарная сопка, ТП-2 | АОЭЭ: ТП-6/0,4 кВ ТП № 2 ПС-35/6 фидер № 2 "Сах..Сопка" | 1.774 |  | 1.774 | ЗА | 1977 |  |  | 11.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-03 | 42707.3333 | 2016-12-03 | 42707.6875 | 8:30 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ №17 | 6(10) | КТП | Эхаби, ТП-6/0,4кВ №17 | АОЭЭ: ТП-6/0,4 кВ №17 АГЗУ №12. ТП-6/0,4 кВ выбило автомат гр.№2, скв. на прогреве. | 0.659 |  | 0.659 | ЗА | 1978 | ВА57Ф35 |  | 08.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-03 | 42707.5 | 2016-12-03 | 42707.6875 | 4:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1799 от ТП-216 | не запускается по эл. Части | 0.069 |  | 0.069 | ЗА |  | АЕ50 |  | 11.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-03 | 42707.5417 | 2016-12-03 | 42707.6875 | 3:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1699 от ТП-216 | не запускается по эл. Части | 0.062 |  | 0.062 | ЗА |  | АЕ50 |  | 11.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-03 | 42707.7917 | 2016-12-06 | 42710.625 | 68:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Мухто, скв.215 от ТП-342 | Сгорел ЭД 30кВ. По плану на 5.12.16г. - замена ЭД. | 2.07 |  | 2.07 |  |  | 30квт |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-03 | 42707.3333 | 2016-12-03 | 42707.4583 | 3:00 | 11 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ №305 | 6(10) | КТП | Катангли, ТП-6/0,4кВ №305 | ТП-305 ф-1,2 выбило автомат | 1.579 |  | 1.579 | ЗА | 1985 | А3124, 100А |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-03 | 42707.4167 | 2016-12-03 | 42707.4583 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, скв.462 от ТП-307 | ремонт БУ |  |  |  | ЗА |  |  |  | 03.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-03 | 42707.4583 | 2016-12-03 | 42707.5 | 1:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ №410 | 6(10) | КТП | Катангли, ТП-6/0,4кВ №410 | ТП-410 ф-4 выбило автомат | 0.11 |  | 0.11 | ЗА | 1992 |  |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-03 | 42707.4583 | 2016-12-03 | 42707.5833 | 3:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ №410 | 6(10) | КТП | Катангли, ТП-6/0,4кВ №410 | ТП-410 ф-4 выбило автомат | 0.301 |  | 0.301 | ЗА | 1992 |  |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-03 | 42707.4167 | 2016-12-03 | 42707.625 | 5:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.60 от ТП-606 | смена ЭД(сгорел) | 0.145 |  | 0.145 |  |  |  |  | 08.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-04 | 42708.4167 | 2016-12-04 | 42708.6181 | 4:50 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1799 от ТП-216 | Не запускается, неисправность БУ | 0.074 |  | 0.074 | ЗА |  |  |  | 11.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-04 | 42708.5 | 2016-12-05 | 42709.6667 | 28:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2900 от ТП-205 | КЗ обмотки на корпус ЭД 5,5 х 1500об | 0.483 |  | 0.483 |  |  | 5,5/1500 |  | 09.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-04 | 42708.7708 | 2016-12-05 | 42709.75 | 23:30 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Мухто, скв.208, 224 от ТП-346 | отгорел кабельный спуск 0,4кВ от опоры №220 до скв. - работы по замене на 5.12.16 | 4.105 |  | 4.105 | КС |  |  |  | 09.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-05 | 42709.4792 | 2016-12-06 | 42710.7639 | 30:50 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1091 от ТП-219 | КЗ обмотки на корпус ЭД 5,5 х 1500об | 0.594 |  | 0.594 |  |  | 5,5/1500 |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-05 | 42709.3333 | 2016-12-05 | 42709.4167 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.411 от ТП-26 | выбит автомат в БУ | 0.071 |  | 0.071 | ЗА |  | А3716 |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-05 | 42709.4583 | 2016-12-05 | 42709.625 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.559 от ТП-5А С.сопка | искрит кабель на ЭД | 0.078 |  | 0.078 |  |  |  |  | 11.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-06 | 42710.6667 | 2016-12-06 | 42710.7083 | 1:00 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ №24 | 6(10) | КТП | Эхаби, ТП-6/0,4кВ № 24 | АОЭЭ - нет эл. энергии, был выбит автомат в ТП№24 | 0.085 |  | 0.085 | ЗА | 1994 | ВА57 |  | 11.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-06 | 42710.4583 | 2016-12-06 | 42710.7326 | 6:35 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2060 от ТП-97 | сгорел ЭД 7,5 кВт 1000 об/мин | 0.077 |  | 0.077 |  |  | 7,5/1000 |  | 11.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-07 | 42711.7188 | 2016-12-08 | 42712.3326 | 14:44 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.269 от ТП-6 С.С. | АОЭЭ: не запускается, выбивает в БУ. | 0.2 |  | 0.2 | ЗА |  | ВА47-29 |  | 11.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-08 | 42712.6875 | 2016-12-09 | 42713 | 7:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2921 от ТП-203 | восстановление эл. Кабеля | 0.093 |  | 0.093 | КС |  |  |  | 09.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-09 | 42713.9146 | 2016-12-09 | 42713.9153 | 0:01 | 13 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ "Колендо" | 6(10) | ВЛ | В-6 Л-6КЛ | Автомат. отключ. Фид. №6 м. Колендо |  |  |  | В | 2004 |  |  | 11.2016. | 100 | 12.2016. |  |  | КП13 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-09 | 42713.916 | 2016-12-10 | 42714.4896 | 13:46 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | КТП 6/0,4 кВ № 27 | 0.4 | КТП | Колендо, ТП-6/0,4кВ № 27 | обнаружено обледенение ТП-6/0,4 кВ №27, перегорание ПК-6 на ТП | 13.456 |  | 13.456 | ЗА | 1999 |  |  | 09.2016. | 100 | 12.2016. |  | 07.2016. | КП13 |  |  | переходящие |  |  | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-09 | 42713.4722 | 2016-12-09 | 42713.4931 | 0:30 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ №32 | 6(10) | КТП | Одопту, ТП-6/0,4кВ № 32 | выбило автомат на тп | 0.061 |  | 0.061 | ЗА | 1997 |  |  | 11.2016. | 100 | 2017 |  | 05.2016. | КП3 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-09 | 42713.6667 | 2016-12-10 | 42714.6667 | 24:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.1633 от ТП-217 | закл. эл. дв. 5,5 кВт 1500 об/мин | 0.138 |  | 0.138 |  |  | 5,5/1500 |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-09 | 42713.6667 | 2016-12-10 | 42714.6875 | 24:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв.2645 от ТП-216 | закл. эл. дв. 5,5 кВт 1500 об/мин | 0.282 |  | 0.282 |  |  | 5,5/1500 |  | 11.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-11 | 42715.2083 | 2016-12-11 | 42715.3326 | 2:59 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Мухто, скв.135 от ТП-344 | Не исправен ЭД 18,5кВ (предположительно заклинил). | 1.034 |  | 1.034 |  |  | 18,5/1000 |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-11 | 42715.4167 | 2016-12-12 | 42716.6667 | 30:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Эхаби, скв.15 от ТП-14 | Сгорел ЭД 30кВтх1000об.мин. (ЭД в наличии есть, нет шкива) | 2.47 |  | 2.47 |  |  | 30/1000 |  | 07.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-12 | 42716.625 | 2016-12-13 | 42717.5833 | 23:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.290 от ТП-16 2пл | АОЭЭ не запускается, смена автомата на 13.12.16 | 0.978 |  | 0.978 | ЗА |  | А3124 |  | 09.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-13 | 42717.5833 | 2016-12-13 | 42717.625 | 1:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Западное Сабо, скв.193 от ТП-203 | Замена автомата. |  |  |  | ЗА |  | АЕ2046 |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
январь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-01-11 | 16:54 | 2016-01-11 | 17:38 | 0:44 | 5 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-13\17 пс 35\6кВ "Зимняя Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-13\17 пс 35\6кВ "Зимняя Ставка-1" | АО Ф-13/17 для устранения повреждения на ЛР-3/13/17 (обрыв шлейфа на ЛР-6кВ) скв №3 м/р Путиловское | 0.893 | 0.281 | 1.174 | ТЧ | 2006 | АС-50 | нет данных | 11.2015 | 100 | 05.2016 | 0 | 11.2015 | КП23 |  |  | АО Ф-13/17 для устранения повреждения на ЛР-3/13/17 (обрыв шлейфа на ЛР-6кВ) скв №3 м/р Путиловское |  |  | 0
январь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-01-20 | 2:52 | 2016-01-20 | 4:36 | 1:44 | 7 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф-151 пс 35\6кВ "Ачикулак-Нефть-15" | 6(10) | ВЛ | Ф-151 пс 35\6кВ "Ачикулак-Нефть-15" | АО ТО АПВН РПВУ. Снег,ветер. | 1.856 | 0.367 | 2.223 | ТЧ | 2002 | АС-50 | нет данных | 10.2015 | 100 | 04.2016 | 0 | 10.2015 | КП13 |  |  | Произвели обрезку деревьев на отпайке №6 ВЛ-6кВ Ф-151 |  |  | 0
январь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-01-20 | 21:15 | 2016-01-20 | 21:49 | 0:34 | 4 |  | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | Ф-114 пс 35\6кВ "Величаевская-11" | 6(10) | ВЛ | Ф-114 пс 35\6кВ "Величаевская-11" | АО РПВУ. | 0.728 | 0.083 | 0.811 | ТЧ | 1958 | АС-50 | нет данных | 08.2015 | 100 | 02.2016 | 0 | 08.2015 | КП25 |  |  | АО РПВУ, произвели осмотр дефектов на ВЛ не обнаружено. |  |  | 0
январь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-01-20 | 3:24 | 2016-01-20 | 4:56 | 1:32 | 9 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Внешние сети | Ф-14 пс 35\6кВ "Зимняя Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-14 пс 35\6кВ "Зимняя Ставка-1" | АО ТО РПВУ. Повреждение на ВЛ-6кВ Ф-14 за Яч. Артизианского-участка, в ячейке Арт.-участка сгорели два ПК-6кВ, данный участок ВЛ обслуживает сторонняя организация. | 2.578 | 0.676 | 3.254 | ТЧ | 1964 | АС-50 | нет данных | 10.2015 | 100 | 04.2016 | 0 | 10.2015 | КП18 |  |  | АО ТО РПВУ. Повреждение на ВЛ-6кВ Ф-14 за Яч. Артизианского-участка, в ячейке Арт.-участка сгорели два ПК-6кВ, данный участок ВЛ обслуживает сторонняя организация. |  |  | 0
январь | Ставропольнефтегаз | "Ставропольэнерго" | 2016-01-27 | 11:22 | 2016-01-27 | 11:45 | 0:23 | 1 |  |  | Внешние сети | Ф-511 п/с 110/35/6кВ "Ачикулакская" | 6(10) | ВЛ | Ф-511 п/с 110/35/6кВ "Ачикулакская" | АО Ф-511 по запросу ДД ПЭС (горит нож на ТП-4/511)под отключение попала скв 12 "Южно-Ачикулакская" | 0.19 | 0.282 | 0.472 | ТЧ | нет данных | АС-50 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | КП18 |  |  | АО Ф-511 по запросу ДД ПЭС (горит нож на ТП-4/511)под отключение попала скв 12 "Южно-Ачикулакская" |  |  | 0
январь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-01-29 | 10:00 | 2016-01-29 | 10:32 | 0:32 | 11 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35\6кВ "Зимняя Ставка-3", ВЛ-6 кВ Ф-31 | 6(10) | ВЛ | ПС 35\6кВ "Зимняя Ставка-3", ВЛ-6 кВ Ф-31 | Повреждение в РУ-0,4 кВ КТП-1010/31 | 2.711 | 2.278 | 4.989 | ТЧ | 2006 | АС-50 | нет данных | 08.2015 | 100 | 02.2016 | 0 | 08.2015 | КП23 |  |  | АО ВЛ-6 кВ Ф-31, МТЗ, АПВН, РПВУ. При осмотре - сгорели перемычки от рубильника до автоматов 100 А, 160А, 250 А в РУ о,4 кВ КТП-1010/31 |  |  | 0
февраль | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-02-15 | 12:04 | 2016-02-15 | 16:01 | 3:57 | 9 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-643 РУ-6 кВ ТП КБКС | 6(10) | ВЛ | Ф-643 РУ-6 кВ ТП КБКС | АО Ф-643 от ТО. АПВН. Произвели осмотр ВЛ-6 кВ Ф-643. Обнаружено мокрое птичье гнездо на тр-ре КТП -45/643. Убрали. РПВУ. КИЗ в норме. | 6.471 | 0.227 | 6.698 | ТЧ | 2005 | АС-50 | нет данных | 10.2015 | 100 | 04.2016 | 0 | 10.2015 | КП19 |  |  | АО Ф-643 от ТО. АПВН. Произвели осмотр ВЛ-6 кВ Ф-643. Обнаружено мокрое птичье гнездо на тр-ре КТП -45/643. Убрали. РПВУ. КИЗ в норме. |  |  | 0
февраль | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-02-19 | 18:22 | 2016-02-19 | 18:23 | 0:01 | 4 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-114 пс 35\6кВ "Величаевская-11" | 6(10) | ВЛ | Ф-114 пс 35\6кВ "Величаевская-11" | АО АПВУ, произвели осмотр, дефектов не выявлено. | 0.021 | 0.218 | 0.239 | ТЧ | 1958 | АС-50 | нет данных | 08.2015 | 100 | 02.2016 | 0 | 08.2015 | КП25 |  |  | АО АПВУ, произвели осмотр, дефектов не выявлено. |  |  | 0
февраль | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-02-19 | 19:17 | 2016-02-19 | 19:18 | 0:01 | 4 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-114 пс 35\6кВ "Величаевская-11" | 6(10) | ВЛ | Ф-114 пс 35\6кВ "Величаевская-11" | АО АПВУ, произвели осмотр, дефектов не выявлено. | 0.021 | 0.235 | 0.256 | ТЧ | 1958 | АС-50 | нет данных | 08.2015 | 100 | 02.2016 | 0 | 08.2015 | КП25 |  |  | АО АПВУ, произвели осмотр, дефектов не выявлено. |  |  | 0
март | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-03-09 | 23:00 | 2016-03-10 | 24:27 | 1:27 | 8 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-14 пс 35\6кВ "Зимняя Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-14 пс 35\6кВ "Зимняя Ставка-1" | АО ТО РПВУ. Повреждение на ВЛ-6кВ Ф-14 за Яч. Артизианского-участка, данный участок ВЛ обслуживает сторонняя организация. | 0.425 | 0.052 | 0.477 | ТЧ | 1964 | АС-50 | нет данных | 10.2015 | 100 | 04.2016 | 0 | 10.2015 | КП23 |  |  | АО ТО РПВН. Повреждение на ВЛ-6кВ Ф-14 за Яч. Артизианского-участка, данный участок ВЛ обслуживает сторонняя организация. |  |  | 0
март | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-03-09 | 23:00 | 2016-03-10 | 12:43 | 13:43 | 5 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-14 пс 35\6кВ "Зимняя Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-14 пс 35\6кВ "Зимняя Ставка-1" | АО яч№ 2/14, произвели ремонт и ревизию ячейки | 10.869 | 0.913 | 11.782 | ТЧ | 1964 | АС-50 | нет данных | 10.2015 | 100 | 04.2016 | 0 | 10.2015 | КП23 |  |  | АО,ТО яч№ 2/14, произвели ремонт и ревизию ячейки РПВУ |  |  | 0
март | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-03-10 | 3:48 | 2016-03-10 | 4:10 | 0:22 | 8 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-14 пс 35\6кВ "Зимняя Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-14 пс 35\6кВ "Зимняя Ставка-1" | АО ТО РПВУ Ф-14 , при вводе в работу яч №2/14 | 0.347 | 0.092 | 0.439 | ТЧ | 1964 | АС-50 | нет данных | 10.2015 | 100 | 04.2016 | 0 | 10.2015 | КП23 |  |  | АО ТО РПВН Ф-14 , при вводе в работу яч №2/14 |  |  | 0
март | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-03-17 | 10:02 | 2016-03-17 | 13:29 | 3:27 | 5 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ "Ачикулакнефть-15", ВЛ-6 кВ Ф-152 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Ачикулакнефть-15", ВЛ-6 кВ Ф-152 | Порывы ветра до 15 м/с, обрыв вязки провода Ф-"В" на оп.№ 137. | 2.278 | 0.569 | 2.847 | ТЧ | 2002 | АС-50 | нет данных | 01.2016 | 100 | 07.2016 | 0 | 01.2016 | КП12 |  |  | АО, ТО, АПВН Ф-152 . При осмотре ВЛ-6 кВ обнаружен обрыв вязки провода Ф-"В" на оп.№ 137. Устранили дефект. РПВУ (порывистый ветер 14-17 м/с) |  |  | 0
март | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-03-17 | 13:30 | 2016-03-17 | 15:56 | 2:26 | 6 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ "Лесная-14", Ф-144 ВЛ-6 кВ | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Лесная-14", Ф-144 ВЛ-6 кВ | Порывы ветра до 15 м/с, обрыв вязки провода на оп.№12 (отпайка на скв. 75 м/р Лесное) | 5.148 | 0.107 | 5.255 | ТЧ | 1995 | АС-50 | нет данных | 11.2015 | 100 | 06.2016 | 0 | 11.2015 | КП12 |  |  | АО Ф-144 ТО АПВ-нет , Произвели осмотр ВЛ 6 кВ. На оп.№12 отпайки на скв. 75 м/р Лесное обрыв вязки провода Ф-"В". Устранили дефект. РПВУ (порывистый ветер 14-17 м/с) |  |  | 0
март | Ставропольнефтегаз | "Ставропольэнерго" | 2016-03-17 | 12:10 | 2016-03-17 | 14:47 | 2:37 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 110/35/10кВ "Ачикулакская", ВЛ-6 кВ Ф-511 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/10кВ "Ачикулакская", ВЛ-6 кВ Ф-511 | Аварийное отключение ВЛ-6 кВ действием МТЗ, порывы ветра до 15 м/с | 0.963 | 1.73 | 2.693 | ТЧ | нет данных | АС-50 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | КП18 |  |  | АО, МТЗ АПВН, РПВН Ф-511 (порывистый ветер 14-17 м/с) |  |  | 0
март | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-03-20 | 7:00 | 2016-03-20 | 11:23 | 4:23 | 2 |  | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПК-35кВ ПС 35кВ "Камышовая-5" | 35 | ПС | ВТ-61 ПС 35кВ "Камышовая-5" | Сгорел ПК-35кВ на вводе Т-1 ПС 35кВ "Камышовая-5", произвели замену сгоревшего ПК, ввели в работу ПС 35кВ "Камышовая-5" | 1.201 |  | 1.201 | ТЧ | 1984 | W-MTWZ/S-12/0,6/16 630 | нет данных | 12.2015 | 100 | 05.2016 | 0 | 12.2015 | КП23 |  |  | при осмотре выявлено: сгорел ПК-35кВ на вводе Т-1 ПС 35кВ "Камышовая-5", произвели замену сгоревшего ПК, ввели в работу ПС 35кВ "Камышовая-5", по Ф-56 фаза-"А" полная земля, Ф-56 выведен в ремонт (сообщено ДД Левокумского РЭС). |  |  | 0
март | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-03-30 | 4:15 | 2016-03-30 | 5:25 | 1:10 | 17 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35 кВ "Русский Хутор-7", ВТ-32; ВТ-62 | 35 | ПС | ПС 35 кВ "Русский Хутор-7" | Неблагоприятные погодные условия (дождь). По результатам осмотра повреждений не выявлено. | 4.074 | 0.372 | 4.446 | В | 1971 | С-35М-630-10У1 | нет данных | 02.2016 | 100 | 08.2016 | 0 | 02.2016 | КП25 |  |  | АО ВТ-32; ВТ-62 ПС 35кВ "Русский Хутор-7" выпал бленкер аварийное отключение ВТ-62, произвели осмотр ПС, дефектов, замечаний по эл. оборудованию не выявлено, ввели в работу ВТ-32; ВТ-62 замечаний по работе эл. оборудования нет, КИЗ норма (погодные условия: дождь) |  |  | 0
апрель | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-04-10 | 15:11 | 2016-04-10 | 15:12 | 0:01 | 4 |  | отыскание "земли" | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-655 ПС 110/35/6 кВ "Затеречная-1" ПЭС | 6(10) | ВЛ | Ф-655 | Отключено персоналом для отысканиия замыкания на "землю". | 0.146 | 0.167 | 0.313 | ТЧ | 1963 | АС-50 | нет данных | 01.2016 | 100 | 07.2016 | 0 | 01.2016 | КП23 |  |  | кратковременное отключение Ф-655 для отыскания земли |  |  | 0
апрель | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-04-10 | 16:50 | 2016-04-10 | 17:24 | 0:34 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-655 ПС 110/35/6 кВ "Затеречная-1" ПЭС | 6(10) | ВЛ | Ф-655 | ВЛ-6кВ Ф-655 опора №58 фаза "С" обрыв вязки провода. | 0.421 | 0.016 | 0.437 | ТЧ | 1963 | АС-50 | нет данных | 01.2016 | 100 | 07.2016 | 0 | 01.2016 | КП23 |  |  | ВЛ-6кВ Ф-655 опора №58 фаза "С" обрыв вязки провода, устранили дефект, КИЗ в норме |  |  | 0
апрель | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-04-12 | 12:57 | 2016-04-12 | 14:13 | 1:16 | 11 |  | отыскание "земли" | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-31 ПС 35кВ "Зимняя Ставка-3" | 6(10) | ВЛ | Ф-31 | отключили ВЛ-6кВ Ф-31 для устранения дефекта, отпайка №72/15 опора №13 обрыв вязки провода фаза-"С" провод лежит на траверс, устранили дефект, ввели в работу Ф-31, КИЗ в норме. | 4.96 | 0.268 | 5.228 | ТЧ | 2006 | АС-50 | нет данных | 02.2016 | 100 | 08.2016 | 0 | 02.2016 | КП23 |  |  | отключили ВЛ-6кВ Ф-31 для устранения дефекта, отпайка №72/15 опора №13 обрыв вязки провода фаза-"С" провод лежит на траверс, устранили дефект, ввели в работу Ф-31, КИЗ в норме. |  |  | 0
апрель | Ставропольнефтегаз | "Ставропольэнерго" | 2016-04-28 | 10:45 | 2016-04-28 | 11:00 | 0:15 | 8 |  | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-35кВ Л-529 ПС 110кВ "Затеречная" (ПЭС) | 35 | ВЛ | Л-529 | АО ВЛ-35кВ Л-529 ПС 110кВ "Затеречная" (ПЭС) АПВН, РПВН | 0.896 | 0.059 | 0.955 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | КП18 |  |  | АО ВЛ-35кВ Л-529 ПС 110кВ "Затеречная" (ПЭС) АПВН, РПВН |  |  | 0
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-07 | 11:20 | 2016-05-07 | 12:23 | 1:03 | 20 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | В-Л304 ПС 35 "Русский Хутор-7" | 35 | ПС | В-Л304 | АО В-Л304 ПС 35 кВ "Р. Хутор-7" выпал бленкер неисправность ТН-61, ТН-62, произвели осмотр ПС, замечаний, дефектов по ЭО не выявлено, ввели в работу В-Л304, замечаний по работе ЭО нет, КИз норма (погодные условия: дождь) | 3.12 | 1.202 | 4.322 | В | 1971 | С-35М-630-10У1 | нет данных | 02.2016 | 100 | 08.2016 | 0 | 02.2016 | КП25 |  |  | АО В-Л304 ПС 35 кВ "Р. Хутор-7" выпал бленкер неисправность ТН-61, ТН-62, произвели осмотр ПС, замечаний, дефектов по ЭО не выявлено, ввели в работу В-Л304, замечаний по работе ЭО нет, КИз норма (погодные условия: дождь) |  |  | 0 | -4.322
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-14 | 17:49 | 2016-05-14 | 19:35 | 1:46 | 0 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-497 ПС 35/6 кВ "Владимировская" ПЭС | 6(10) | ВЛ | Ф-497 | А.О. Ф-497 МТЗ, РПВУ . Гроза, град, порывы ветра |  |  |  | ТЧ | 2001 | АС-50 | нет данных | 04.2016 | 100 | 10.2016 | 0 | 04.2016 | КП11 |  |  | А.О. Ф-497 МТЗ, РПВУ . Гроза, град, порывы ветра |  |  | 0 | 0
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-14 | 19:55 | 2016-05-14 | 21:09 | 1:14 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-55 ПС 35/6 "Камышовая-5" | 6(10) | ВЛ | В-Ф55 | А.О. Ф-55 МТЗ, РПВУ . Гроза, град, порывы ветра | 0.338 | 0.03 | 0.368 | ТЧ | 2006 | АС-50 | нет данных | 03.2016 | 100 | 09.2016 | 0 | 03.2016 | КП11 |  |  | А.О. Ф-55 МТЗ, РПВУ . Гроза, град, порывы ветра |  |  | 0 | -0.368
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-14 | 22:40 | 2016-05-15 | 7:34 | 8:54 | 0 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-497 ПС 35/6 кВ "Владимировская" ПЭС | 6(10) | ВЛ | Ф-497 | А.О. Ф-497 МТЗ, РПВУ . Нарушение изоляции КЛ на ТСН от яч-Ф497 в КРУ-10 кВ |  |  |  | ТЧ | 2001 | АС-50 | нет данных | 04.2016 | 100 | 10.2016 | 0 | 04.2016 | КП11 |  |  | А.О. Ф-497 МТЗ, РПВУ . Нарушение изоляции КЛ на ТСН от яч-Ф497 в КРУ-10 кВ |  |  | 0 | 0
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-15 | 0:00 | 2016-05-15 | 11:54 | 11:54 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-162 ПС 110/6 "Прасковея-16" | 6(10) | ВЛ | В-Ф162 | А.О. Ф-162 МТЗ, РПВУ . Гроза, град, порывы ветра | 4.01 | 0.026 | 4.036 | ТЧ | 2002 | АС-50 | нет данных | 01.2016 | 100 | 07.2016 | 0 | 01.2016 | КП11 |  |  | А.О. Ф-162 МТЗ, РПВУ . Гроза, град, порывы ветра |  |  | 0 | -4.036
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-15 | 16:05 | 2016-05-15 | 18:31 | 2:26 |  | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-33 ПС 35/6 "Зимняя Ставка-3" | 6(10) | ВЛ | В-Ф33 | АО ТО Ф-33. Обрыв вязки фаза "В", схлест с фазой "С" оп. № 40. Гроза, ураганный ветер. | 4.692 | 0.289 | 4.981 | ТЧ | 2006 | АС-50 | нет данных | 01.2016 | 100 | 07.2016 | 0 | 01.2016 | КП11 |  |  | АО ТО Ф-33. Обрыв вязки фаза "В", схлест с фазой "С" оп. № 40. Гроза, ураганный ветер. |  |  | 0 | -4.981
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-15 | 16:09 | 2016-05-15 | 16:10 | 0:01 | 0 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 кВ Л-67 ПС 110/35/6кВ "Затеречная-1" ПЭС | 110 | ВЛ | В-Л67 | АО Л-67. НЗЗ II, IV ступень, 2-я зона Дифзащит. Гроза, ураганный ветер. |  |  |  | ТЧ | 2000 | АС-120 | нет данных | 03.2016 | 100 | 09.2016 | 0 | 03.2016 | КП11 |  |  | АО Л-67. НЗЗ II, IV ступень, 2-я зона Дифзащит. Гроза, ураганный ветер. |  |  | 0 | 0
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-23 | 11:11 | 2016-05-23 | 11:44 | 0:33 | 1 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-69 яч№37 ПС 35 кВ Затеречная-6 | 6(10) | ВЛ | яч37-Ф69 | АО яч37-Ф69, ТО, ветер,схлест проводов за ЛР-3 (отпайкана кашары) | 0.097 | 0.012 | 0.109 | ТЧ | 1999 | АС-50 | нет данных | 04.2016 | 100 | 10.2016 | 0 | 04.2016 | КП12 |  |  | АО яч37-Ф69, ТО, ветер,схлест проводов за ЛР-3 (отпайкана кашары) |  |  | 0 | -0.109
октябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-10-20 | 17:17 | 2016-10-20 | 17:23 | 0:06 | 5 | - |  | Технология | К-64 Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" (остановка ДЭС №1 при проведении синхронизации ДЭС №1 и ДЭС №2, отключение вводного 2АВ-0,4 1С в РП ДЭС № 2 (ошибка синхронизации). Запуск ДЭС №1. | 1.7 | 1.1 | 2.8 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
август | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-08-08 | 7:15 | 2016-08-08 | 7:15 | 0:00 | 8 |  |  | Технология | СУ Фаинского м/р | 0.4 | ПО | СУ | Отключения оборудования находящегося в эксплуатационной ответственности УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» не было (выборочная остановка скв. на Фаинском м/р) | 0.8 | 2 | 2.8 | ПЭ | [8 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -2.8
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-23 | 18:22 | 2016-05-23 | 18:35 | 0:13 | 5 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-152 ПС 35/6 кВ "Ачикулак Нефть-15" | 6(10) | ВЛ | В-Ф152 | АО Ф-152 ТО. Обрыв вязки фаза "В", провод на траверсе оп. № 135. порывистый ветер. | 0.143 | 0.015 | 0.158 | ТЧ | 2002 | АС-50 | нет данных | 01.2016 | 100 | 07.2016 | 0 | 01.2016 | КП12 |  |  | АО Ф-152 ТО. Обрыв вязки фаза "В", провод на траверсе оп. № 135. порывистый ветер. |  |  | 0 | -0.158
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-25 | 5:37 | 2016-05-25 | 5:39 | 0:02 | 9 |  | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-6 кВ Ф-2 Городской ПС 35/6 кВ "Камыш Бурун" (СКЭ) | 6(10) | ВЛ | Ф-2Городской | АО ВЛ-6 кВ Ф-2 Городской ПС 35/6 кВ "Камыш Бурун" (СКЭ) для перевода питания с ВЛ-35 кВ Л- 529 на ВЛ-6 кВ Ф-638 ПС 110/10/6 кВ "Нефтекумская" (ПЭС). | 0.158 | 1.422 | 1.58 | ТЧ | 1995 | АС-50 | нет данных | 03.2016 | 100 | 09.2016 | 0 | 03.2016 | КП18 |  |  | АО ВЛ-6 кВ Ф-2 Городской ПС 35/6 кВ "Камыш Бурун" (СКЭ) для перевода питания с ВЛ-35 кВ Л- 529 на ВЛ-6 кВ Ф-638 ПС 110/10/6 кВ "Нефтекумская" (ПЭС). |  |  | 0 | -1.58
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-27 | 18:12 | 2016-05-27 | 21:01 | 2:49 | 2 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10кВ Ф-1П КРУ-10кВ ГУ Подсолнечное. | 6(10) | ВЛ | Ф-1П | АО Ф-1П, для замены дефектного изолятора ф-"В" опоры №5 отпайки на скв.17 Подсолнечная. | 0.79 | 0.019 | 0.809 | ТЧ | 2001 | АС-50 | нет данных | 04.2016 | 100 | 10.2016 | 0 | 04.2016 | КП11 |  |  | АО Ф-1П, для замены дефектного изолятора ф-"В" опоры №5 отпайки на скв.17 Подсолнечная. |  |  | 0 | -0.809
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-28 | 14:28 | 2016-05-29 | 12:40 | 22:12 | 2 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10кВ Ф-1П КРУ-10кВ ГУ Подсолнечное. | 6(10) | ВЛ | Ф-1П | АО Ф-1П, для проведения верхового осмотра по отысканию земли, обнаружен дефектный изолятор ЛР-5/1П, заменили. | 6.222 | 0.144 | 6.366 | ТЧ | 2001 | АС-50 | нет данных | 04.2016 | 100 | 10.2016 | 0 | 04.2016 | КП11 |  |  | АО Ф-1П, для проведения верхового осмотра по отысканию земли, обнаружен дефектный изолятор ЛР-5/1П, заменили. |  |  | 0 | -6.366
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-28 | 19:23 | 2016-05-28 | 21:28 | 2:05 | 2 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-113 пс 35\6кВ "Величаевская-11" | 6(10) | ВЛ | В-Ф113 | АО Ф-113 "авария" Гроза, ураганный ветер,ливень. | 2.286 | 0.055 | 2.341 | ТЧ | 2005 | АС-50 | нет данных | 01.2016 | 100 | 07.2016 | 0 | 01.2016 | КП11 |  |  | АО Ф-113 "авария" Гроза, ураганный ветер,ливень. |  |  | 0 | -2.341
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-29 | 8:10 | 2016-05-29 | 8:11 | 0:01 | 3 |  | отыскание "земли" | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-114 пс 35\6кВ "Величаевская-11" | 6(10) | ВЛ | В-Ф114 | кратковременное отключение Ф-114 для отыскания земли | 0.019 | 0.453 | 0.472 | ТЧ | 1958 | АС-50 | нет данных | 03.2016 | 100 | 09.2016 | 0 | 03.2016 | КП11 |  |  | кратковременное отключение Ф-114 для отыскания земли |  |  | 0 | -0.472
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-29 | 13:12 | 2016-05-29 | 14:06 | 0:54 | 8 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-112 пс 35\6кВ "Величаевская-11" | 6(10) | ВЛ | В-Ф112 | АО Ф-112, для замены дефектного изолятора ф-"В" опоры №18 отпайки на куст2 "Величаевское, устранения обрыв вязки провода фаза "В на оп.№9 отпайки на скв. 236 "Величаевское". Гроза, ураганный ветер,ливень. | 4.214 | 2.932 | 7.146 | ТЧ | 2007 | АС-50 | нет данных | 01.2016 | 100 | 07.2016 | 0 | 01.2016 | КП11 |  |  | АО Ф-112, для замены дефектного изолятора ф-"В" опоры №18 отпайки на куст2 "Величаевское, устранения обрыв вязки провода фаза "В на оп.№9 отпайки на скв. 236 "Величаевское". |  |  | 0 | -7.146
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-29 | 16:50 | 2016-05-29 | 21:49 | 4:59 | 1 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-69 яч№37 ПС 35 кВ Затеречная-6 | 6(10) | ВЛ | Ф-69 яч№37 | АО яч№37 Ф-69, произвели осмотр, замечаний нет, ввели в работу, КИЗ-норма. Гроза, град, сильный ветер. | 0.882 | 0.021 | 0.903 | ТЧ | 1999 | АС-50 | нет данных | 12.2015 | 100 | 06.2016 | 0 | 12.2015 | КП11 |  |  | АО яч№37 Ф-69, произвели осмотр, замечаний нет, ввели в работу, КИЗ-норма. Гроза, град, сильный ветер. |  |  | 0 | -0.903
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-29 | 17:52 | 2016-05-29 | 21:38 | 3:46 | 2 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-55 ПС 35 кВ Камышовая-5 | 6(10) | ВЛ | Ф-55 | АО Ф-55, произвели осмотр, замечаний нет, РПВУ. Гроза, град, сильный ветер. | 1.079 | 0.019 | 1.098 | ТЧ | 2006 | АС-50 | нет данных | 03.2016 | 100 | 09.2016 | 0 | 03.2016 | КП11 |  |  | АО Ф-55, произвели осмотр, замечаний нет, РПВУ. Гроза, град, сильный ветер. |  |  | 0 | -1.098
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-29 | 16:59 | 2016-05-30 | 24:15 | 7:16 | 0 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-66 ПС 35 Затеречная-6 | 6(10) | ВЛ | Ф-66 | АО Ф-66, произвели осмотр ВЛ. Гроза, град, сильный ветер.сняли шунт на ЛР-4 ТП-4, ввели в работу КИЗ в норме |  |  |  | ТЧ | 1959 | АС-50 | нет данных | 02.2016 | 100 | 08.2016 | 0 | 02.2016 | КП11 |  |  | АО Ф-66, произвели осмотр ВЛ. Гроза, град, сильный ветер.сняли шунт на ЛР-6кВ ТП-4,ввели в работу КИЗ в норме |  |  | 0 | 0
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-29 | 17:01 | 2016-05-29 | 18:09 | 1:08 | 4 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-41 ПС 110 кВ Восточная-4 | 6(10) | ВЛ | Ф-41 | АО Ф-41, произвели осмотр ВЛ, замечаний нет, ввели в работу, КИЗ-норма. Гроза, град, сильный ветер. | 1.146 | 0.135 | 1.281 | ТЧ | 2002 | АС-50 | нет данных | 04.2016 | 100 | 10.2016 | 0 | 04.2016 | КП11 |  |  | АО Ф-41, произвели осмотр ВЛ, замечаний нет, ввели в работу, КИЗ-норма. Гроза, град, сильный ветер. |  |  | 0 | -1.281
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-29 | 17:13 | 2016-05-30 | 5:20 | 12:33 | 4 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-33 ПС 35 кВ Зимняя Ставка-3 | 6(10) | ВЛ | Ф-33 | АО Ф-33,при осмотре после опоры №143 на земле лежит 4 опоры размыло водой грунт, разобрали шлейфа на опоре №143, ввели в работу. Сильный порывистый ветер,ливень | 5.665 | 0.101 | 5.766 | ТЧ | 2006 | АС-50 | нет данных | 03.2016 | 100 | 09.2016 | 0 | 03.2016 | КП11 |  |  | АО Ф-33,при осмотре после опоры №143 на земле лежит 4 опоры размыло водой грунт, разобрали шлейфа на опоре №146, ввели в работу. Сильный порывистый ветер,ливень |  |  | 0 | -5.766
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-29 | 17:18 | 2016-05-29 | 18:12 | 0:54 | 16 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВТ-62, Ф-72, Ф-71 ПС 35 кВ Русский Хутор-7 | 6(10) | ВЛ | ВТ-62 | АО ВТ-62 (Ф-71, 72) произвели осмотр электрооборудования подстанции, замечаний нет, РПВ успешно. Гроза, град, сильный ветер. | 3.096 | 0.43 | 3.526 | В | 1961 | АС-50 | нет данных | 12.2015 | 100 | 06.2016 | 0 | 12.2015 | КП11 |  |  | АО ВТ-62 (Ф-71, 72) произвели осмотр электрооборудования подстанции, замечаний нет, РПВ успешно. Гроза, град, сильный ветер. |  |  | 0 | -3.526
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-29 | 17:00 | 2016-05-29 | 17:01 | 0:01 | 1 |  | отыскание "земли" | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-655 ПС 110 кВ Затеречная (ПЭС) | 6(10) | ВЛ | Ф-655 | Отключали для отыскания "земли" | 0.006 | 0.256 | 0.262 | ТЧ | 1963 | АС-50 | нет данных | 01.2016 | 100 | 07.2016 | 0 | 01.2016 | КП11 |  |  | Отключали для отыскания "земли" |  |  | 0 | -0.262
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-29 | 17:02 | 2016-05-29 | 20:58 | 3:56 | 2 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-661 ПС 110 кВ Затеречная (ПЭС) | 6(10) | ВЛ | Ф-661 | АО Ф-661, отключили ЛР-3 (кашары), ввели в работу, КИЗ-норма. Гроза, град, сильный ветер. | 8.369 | 0.176 | 8.545 | ТЧ | 2004 | АС-50 | нет данных | 03.2016 | 100 | 09.2016 | 0 | 03.2016 | КП11 |  |  | АО Ф-661, отключили ЛР-3 (кашары), ввели в работу, КИЗ-норма. Гроза, град, сильный ветер. |  |  | 0 | -8.545
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-29 | 17:37 | 2016-05-29 | 18:09 | 0:32 | 12 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-42 ПС 110 кВ Восточная-4 | 6(10) | ВЛ | Ф-41 | АО Ф-42, произвели осмотр ВЛ, замечаний нет, ввели в работу, КИЗ-норма. Гроза, град, сильный ветер. | 1.073 | 0.337 | 1.41 | ТЧ | 2002 | АС-50 | нет данных | 01.2016 | 100 | 07.2016 | 0 | 01.2016 | КП11 |  |  | АО Ф-42, произвели осмотр ВЛ, замечаний нет, ввели в работу, КИЗ-норма. Гроза, град, сильный ветер. |  |  | 0 | -1.41
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-29 | 17:37 | 2016-05-30 | 24:14 | 6:37 | 11 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 35 кВ Зимняя Ставка-1 | 6(10) | ВЛ | Ф-18 | АО Ф-18, произвели осмотр ВЛ, замечаний нет, отключили ЛР-2/18. Гроза, град, сильный ветер.ввели в работу до ЛР-2/18 | 12.839 | 0.032 | 12.871 | ТЧ | 2006 | АС-50 | нет данных | 03.2016 | 100 | 09.2016 | 0 | 03.2016 | КП11 |  |  | АО Ф-18, произвели осмотр ВЛ, замечаний нет. Гроза, град, сильный ветер.ввели в работу до ЛР-2/18 |  |  | 0 | -12.871
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-29 | 17:38 | 2016-05-29 | 17:42 | 0:04 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35 кВ Зимняя Ставка-1 | 6(10) | ВЛ | Ф-11 | АО Ф-11, произвели осмотр оборудования, замечаний нет, РПВУ. Гроза, град, сильный ветер. | 0.113 | 0.135 | 0.248 | ТЧ | 1979 | АС-50 | нет данных | 01.2016 | 100 | 07.2016 | 0 | 01.2016 | КП11 |  |  | АО Ф-11, произвели осмотр оборудования, замечаний нет. Гроза, град, сильный ветер. |  |  | 0 | -0.248
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-29 | 20:25 | 2016-05-29 | 20:26 | 0:01 | 3 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35 кВ Зимняя Ставка-1 | 6(10) | ВЛ | Ф-14, ячейка | АО Ф-14, произвели осмотр оборудования, замечаний нет, отключили ячейку "Арт-участка". Гроза, град, сильный ветер. | 0.006 | 0.051 | 0.057 | ТЧ | 1964 | АС-50 | нет данных | 12.2015 | 100 | 06.2016 | 0 | 12.2015 | КП11 |  |  | АО ячейки Ф-14, произвели осмотр оборудования, замечаний нет, отключили ячейку "Арт-участка". Гроза, град, сильный ветер. |  |  | 0 | -0.057
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-29 | 17:13 | 2016-05-30 | 16:30 | 23:17 | 4 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ оп. 143 Ф-33 ПС 35 кВ Зимняя Ставка-3 | 6(10) | ВЛ | Ф-33 от оп.143 | АО ВЛ-6 кВ Ф-33, падение опор 143-146, восстановили ВЛ собрали шлейфа на опоре №143, ввели в работу. Гроза, град, сильный ветер. | 29.517 |  | 29.517 | ТЧ | 2006 | АС-50 | нет данных | 03.2016 | 100 | 09.2016 | 0 | 03.2016 | КП11 |  |  | АО ВЛ-6 кВ Ф-33, падение опор 143-146, восстановили ВЛ собрали шлейфа на опоре №143, ввели в работу. Гроза, град, сильный ветер. |  |  | 0 | -29.517
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-29 | 17:37 | 2016-05-30 | 11:51 | 17:28 | 9 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ ЛР2-Ф18 ПС 35 кВ Зимняя Ставка-1 | 6(10) | ВЛ | ЛР2-Ф18 | АО ЛР2-Ф18, КЗ в яч2-Ф11 со стороны Ф-18, грозовые перенапряжения | 19.281 | 0.253 | 19.534 | ТЧ | 2006 | АС-50 | нет данных | 03.2016 | 100 | 09.2016 | 0 | 03.2016 | КП11 |  |  | АО ЛР2-Ф18, КЗ в яч2-Ф11 со стороны Ф-18, грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -19.534
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-30 | 10:12 | 2016-05-30 | 12:15 | 2:03 | 9 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35 кВ Камыш-Бурун (СКЭ) | 6(10) | ВЛ | Ф-2Городской | АО Ф-2, "земля" 1СШ-6кВ ПС 35 кВ Камыш-Бурун (СКЭ), грозовые перенапряжения | 9.708 | 1.426 | 11.134 | ТЧ | 1995 | АС-50 | нет данных | 03.2016 | 100 | 09.2016 | 0 | 03.2016 | КП11 |  |  | АО Ф-2, "земля" 1СШ-6кВ ПС 35 кВ Камыш-Бурун (СКЭ), грозовые перенапряжения |  |  | 0 | -11.134
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-30 | 10:32 | 2016-05-30 | 13:46 | 3:14 |  | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-66 ПС 35 Затеречная-6 | 6(10) | ВЛ | Ф-66 | АО для замены изоляторов за ЛР-4 и оп. 28, 29, 33, 36 |  |  |  | ТЧ | 1959 | АС-50 | нет данных | 02.2016 | 100 | 08.2016 | 0 | 02.2016 | КП11 |  |  | АО для замены изоляторов на ЛР-4 и оп. 28, 29, 33, 36 |  |  | 0 | 0
июнь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-06-01 | 15:27 | 2016-06-01 | 20:20 | 4:53 |  | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-154 ПС 35/6 кВ "Ачикулак Нефть-15" | 6(10) | ВЛ | Ф-154 | АО МТЗ РПВУ ВЛ-6 кВ Ф-154 ПС 35 кВ Ачикулак Нефть-15, прохождение грозового фронта |  |  |  | ТЧ | 2002 | АС-50 | нет данных | 12.2015 | 100 | 06.2016 | 0 | 12.2015 | КП11 |  |  | АО МТЗ РПВУ ВЛ-6 кВ Ф-154 ПС 35 кВ Ачикулак Нефть-15, прохождение грозового фронта |  |  | 0 | 0
июнь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-06-01 | 17:18 | 2016-06-01 | 18:16 | 0:58 | 11 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-44 ПС 110 кВ Восточная-4 | 6(10) | ВЛ | Ф-44 | АО ТО РПВУ ВЛ-6 кВ Ф-44 ПС 110 кВ Восточная-4, прохождение грозового фронта. | 2.107 | 0.279 | 2.386 | ТЧ | 2002 | АС-50 | нет данных | 03.2016 | 100 | 09.2016 | 0 | 03.2016 | КП11 |  |  | АО ТО РПВУ ВЛ-6 кВ Ф-44 ПС 110 кВ Восточная-4, прохождение грозового фронта. |  |  | 0 | -2.386
июнь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-06-07 | 12:48 | 2016-06-07 | 14:02 | 1:14 | 0 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-497 ПС 35 кВ Владимировская ПЭС | 6(10) | ВЛ | Ф-497 | АО МТЗ ВЛ-10 кВ Ф-497 ПС 35 кВ Владимировская (ПЭС), гроза, сильный ветер. |  |  |  | ТЧ | 2001 | АС-50 | нет данных | 01.2016 | 100 | 07.2016 | 0 | 01.2016 | КП11 |  |  | АО МТЗ ВЛ-10 кВ Ф-497 ПС 35 кВ Владимировская (ПЭС), гроза, сильный ветер. |  |  | 0 | 0
июнь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-06-20 | 12:52 | 2016-06-20 | 13:50 | 0:58 | 9 |  | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-6кВ Ф-2 ПС 35кВ Камыш-Бурунская (СКЭ) | 6(10) | ВЛ | Ф-2 | АО Ф-2, на ПС 35 кВ Камыш Бурунская (СКЭ) отключение ВТ-61, СКЭ причину не указали | 2.472 | 0.174 | 2.646 | ТЧ | 1994 | АС-50 | нет данных | 03.2016 | 100 | 09.2016 | 0 | 03.2016 | КП18 |  |  | АО Ф-2, на ПС 35 кВ Камыш Бурунская (СКЭ) отключение ВТ-61, СКЭ причину не указали |  |  | 0 | -2.646
июнь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-06-20 | 14:55 | 2016-06-20 | 19:15 | 4:20 | 2 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-55 ПС 35 кВ Камышовая-5 | 6(10) | ВЛ | Ф-55 | АО Ф-55 сильный порывистый ветер,прохождение грозового фронта,при осмотре выявлено: сгорел ПК-35кВ на вводе Т-1 ПС 35кВ "Камышовая-5", произвели замену сгоревшего ПК, ввели в работу ПС 35кВ "Камышовая-5, Ф-56 выведен в ремонт , "земля" (сообщено ДД Левокумского РЭС) | 1.051 | 0.02 | 1.071 | ТЧ | 2005 | АС-50 | нет данных | 02.2016 | 100 | 08.2016 | 0 | 02.2016 | КП11 |  |  | АО Ф-55 сильный порывистый ветер,прохождение грозового фронта,при осмотре выявлено: сгорел ПК-35кВ на вводе Т-1 ПС 35кВ "Камышовая-5", произвели замену сгоревшего ПК, ввели в работу ПС 35кВ "Камышовая-5, Ф-56 выведен в ремонт , "земля" (сообщено ДД Левокумского РЭС) |  |  | 0 | -1.071
июнь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-06-21 | 18:50 | 2016-06-21 | 19:27 | 0:37 | 9 |  | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-6кВ Ф-2 ПС 35кВ Камыш-Бурунская (СКЭ) | 6(10) | ВЛ | Ф-2 | АО Ф-2, на ПС 35 кВ Камыш Бурунская (СКЭ) отключение ВТ-61, СКЭ причину не указали | 2.773 | 0.585 | 3.358 | ТЧ | 1994 | АС-50 | нет данных | 03.2016 | 100 | 09.2016 | 0 | 03.2016 | КП18 |  |  | АО Ф-2, на ПС 35 кВ Камыш Бурунская (СКЭ) отключение ВТ-61, СКЭ причину не указали |  |  | 0 | -3.358
июнь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-06-22 | 15:05 | 2016-06-22 | 16:28 | 1:23 | 15 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | В-Л304 ПС 35 "Русский Хутор-7" | 35 | ПС | В-Л304 | АО В-Л304 ПС 35 кВ "Р. Хутор-7" выпал бленкер ТО, произвели осмотр ПС, под В-Л304 обгоревший труп птицы, ввели в работу В-Л304, замечаний по работе ЭО нет, КИЗ норма . | 4.671 | 1.418 | 6.089 | В | 1971 | В-Л304 С-35М-630-10У1 | нет данных | 01.2016 | 100 | 07.2016 | 0 | 01.2016 | КП19 |  |  | АО В-Л304 ПС 35 кВ "Р. Хутор-7" выпал бленкер ТО, произвели осмотр ПС, под В-Л304 обгоревший труп птицы, ввели в работу В-Л304, замечаний по работе ЭО нет, КИЗ норма . |  |  | 0 | -6.089
июнь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-06-22 | 17:19 | 2016-06-22 | 19:10 | 1:51 | 2 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-55 ПС 35 кВ Камышовая-5 | 6(10) | ВЛ | Ф-55 | АО Ф-55 сильный порывистый ветер,прохождение грозового фронта,при осмотре выявлено: сгорел ПК-35кВ фазы "С"на вводе Т-1 ПС 35кВ "Камышовая-5", произвели замену сгоревшего ПК, ввели в работу ПС 35кВ "Камышовая-5. КИЗ в норме | 0.505 | 0.02 | 0.525 | ТЧ | 2005 | АС-50 | нет данных | 02.2016 | 100 | 08.2016 | 0 | 02.2016 | КП11 |  |  | АО Ф-55 сильный порывистый ветер,прохождение грозового фронта,при осмотре выявлено: сгорел ПК-35кВ фазы "С"на вводе Т-1 ПС 35кВ "Камышовая-5", произвели замену сгоревшего ПК, ввели в работу ПС 35кВ "Камышовая-5. КИЗ в норме |  |  | 0 | -0.525
июнь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-06-30 | 23:10 | 2016-07-01 | 25:25 | 2:15 | 2 |  | отыскание "земли" | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-661 ПС 110/35/6 кВ "Затеречная-1" ПЭС | 6(10) | ВЛ | Ф-661 | АО Ф-661 для отыскания "земли" по Ф-"С" прохождение грозового фронта-ливень, гроза сильный порывистый ветер, отключили ЛР-2, разрушен изолятор Ф-"С" на опоре №20 провод на траверсе | 4.622 | 0.997 | 5.619 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -5.619
июль | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-07-01 | 11:24 | 2016-07-01 | 13:34 | 2:10 | 13 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-35кВ Л-556 ПС 35кВ "Терская" | 6(10) | ВЛ | Л-556 | АО Л-35кВ Л-556, на ПС 35кВ "Лесная-14" Ф-140 на протале обрыв вязки фаза С, на вводе Ф-140 рассыпался изолятор фаза В, устранили дефекты ввели в работу | 3.599 | 0.069 | 3.668 | [9 empty] | КП23 |  |  | АО Л-35кВ Л-556, на ПС 35кВ "Лесная-14" Ф-140 на протале обрыв вязки фаза С, на вводе Ф-140 рассыпался изолятор фаза В, устранили дефекты ввели в работу |  |  | 0 | -3.668
сентябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-09-02 | 13:36 | 2016-09-02 | 13:36 | 0 | 11 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-Н-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-Н-1 ПС 35/6 кВ "Южный Неприк" | Работала МТЗ-1. АПВ-успешно. Причина: в пролете оп.№3-4 касание веток деревьев при сильных порывах ветра. Устранили. |  | 2.79 | 2.79 | ТЧ | 1984 | А-95 |  | 25.08.16 30.06.16 | 100 | 05.2017 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ - успешно. Причина: касание ветками деревьев проводов ВЛ в пролете опор №№ 3-4, при непогоде и сильном порывистом ветре, вызвавшее перекрытие проводов и последующее возникновение КЗ. Выполнена вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ в пролетах №№ 2-4 |  |  | 0 | -2.79
июль | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-07-08 | 12:15 | 2016-07-08 | 13:17 | 1:02 | 75 |  | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Л-67 ПС Затеречная | 110 | ВЛ | Л-67 | АО НЗЗ-2 ступени, Л-67, дождь, осмотр ПС 110 кВ Восточная-4 дефектов не выявлено, РПВУ Л-67, КИЗ-норма | 17.584 | 6.663 | 24.247 | ТЧ |  | АС-120 |  | 05.2016 | 100 | 09.2016 | 0 | 05.2016 | КП18 |  |  | АО НЗЗ-2 ступени, Л-67, дождь, осмотр ПС 110 кВ Восточная-4 дефектов не выявлено, РПВУ Л-67, КИЗ-норма |  |  | 0 | -24.247
июль | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-07-08 | 15:46 | 2016-07-08 | 17:45 | 1:59 | 17 |  | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | В-Л304 ПС 35 "Русский Хутор-7" | 35 | ПС | В-Л304 | АО В-Л304 ПС "Русский Хутор-7". выпал бленкер ТО. произвели осмотр ПС, дефектов, замечаний по эл. оборудованию не выявлено,РПВУ. КИЗ норма.(Ливневый дождь, сильные порывы ветра). | 8.109 | 0.682 | 8.791 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -8.791
июль | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-07-09 | 14:22 | 2016-07-09 | 14:50 | 0:28 | 17 |  | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | В-Л304 ПС 35 "Русский Хутор-7" | 35 | ПС | В-Л304 | АО В-Л304 выпал блинкер ТО, под выключателем лежат две горелые птицы, ввели в работу В-Л304 КИЗ норма | 1.779 | 0.513 | 2.292 | [9 empty] | КП19 |  |  | АО В-Л304 выпал блинкер ТО, под выключателем лежат две горелые птицы, ввели в работу В-Л304 КИЗ норма |  |  | 0 | -2.292
июль | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-07-11 | 12:01 | 2016-07-11 | 12:50 | 0:49 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф-3П КРУ-10 Подсолнечное | 6(10) | ВЛ | В*-Ф3П | РПВУ, КИз в норме. Непогода, дождь | 0.634 | 0.031 | 0.665 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.665
июль | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-07-13 | 4:04 | 42564 | 4:05 | 0:01 | 0 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Л-124 ПС 110кВ "Затеречная-1" ПЭС | 110 | ВЛ | Л-124 | АО Л-124, МТЗ, АПВ успешно. ПЭС |  |  |  | ТЧ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | КП18 |  |  | АО Л-124, МТЗ, АПВ успешно. ПЭС |  |  | 0 | 0
июль | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-07-16 | 4:45 | 2016-07-16 | 5:13 | 0:28 | 12 |  | отыскание "земли" | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-71 ПС 35 "Русский Хутор-7" | 6(10) | ВЛ | Ф-71 | АО Ф-71 для устранения обрыва вязки на опоре №27 Ф-"С" (сильный порывистый ветер) | 1.572 | 1.023 | 2.595 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0 | -2.595
июнь | Варьеганнефтегаз | АО "Черногорэнерго" | 2016-06-28 | 11:39 | 2016-06-28 | 12:34 | 0:55 | 4 |  | АПВУ | Технология | СУ скв.378 куста скважин №3 | 0.4 | РП | КТПН 6/0,4 кВ №4 куста скважин №3 | Короткое замыкание в СУ скв..378 | 2.7 |  | 2.7 | [9 empty] | КП24 |  |  | Отключение на Ван-Ёганском м/р. |  |  | 0 | -2.7
июль | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-07-17 | 9:44 | 2016-07-17 | 12:15 | 2:31 |  | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6кВ "Зимняя-Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-18 | АО Ф-18 ТО, АПВН, РПВН, опора №90 фаза-В, под тяжестью птиц слетел изолятор с проводом (схлест), устранили дефект подали U на ВЛ-6кВ Ф-18, КИЗ норма | 3.189 | 0.084 | 3.273 | [9 empty] | КП19 |  |  | АО Ф-18 ТО, АПВН, РПВН, опора №90 фаза-В, под тяжестью птиц слетел изолятор с проводом (схлест), устранили дефект подали U на ВЛ-6кВ Ф-18, КИЗ норма |  |  | 0 | -3.273
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-02 | 0:00 | 2016-11-02 | 17:30 | 17:30 | 1 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-349 ф.4 ПС Очистные | 0.4 | ПО | АВ-0,4 кВ скв. 349 | Замена АВ-0.4кВ | 2.6979 |  | 2.7 | ЗА | - | ВА-250А | Россия | - | - | - | - |  | КП24 | [5 empty] | 0.0020833
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-08-22 | 12:20 | 42604 | 13:05 | 0:45 | 8 |  |  | Атм., прир. и техн. | 1СШ-6 кВ ПС 35 кВ "Камыш-Бурун" | 6(10) | ВЛ | 1СШ-6 кВ | АО 1СШ-6 кВ ПС 35 кВ "Камыш-Бурун". Сильный ветер, схлест проводов на Ф-4 | 2.337 | 0.441 | 2.778 | [9 empty] | КП12 |  |  | АО 1СШ-6 кВ ПС 35 кВ "Камыш-Бурун". Сильный ветер, схлест проводов на Ф-4 |  |  | 0 | -2.778
сентябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-09-04 | 13:55 | 2016-09-04 | 14:16 | 0:21 | 3 | - | - | Технология | ДЭС К-0, К-1 Моисеевское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС". Причина выясняется. | 1 | 1.7 | 2.7 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -2.7
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-08-23 | 12:00 | 42605 | 12:55 | 0:55 | 8 | ТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | 1СШ-6 кВ ПС 35 кВ "Камыш-Бурун" | 35 | ПС | Ф-2 | АО 1СШ-6 кВ ПС 35 кВ "Камыш-Бурун". ВТ-61, МТЗ, перегруз по Ф-3.. | 2.858 | 0.566 | 3.424 | ТЧ | 1957 | АС-50 | нет данных | 03.2016 | 100 | 09.2016 | 0 | 03.2016 | КП18 |  |  | АО 1СШ-6 кВ ПС 35 кВ "Камыш-Бурун". ВТ-61, МТЗ, перегруз по Ф-3.. |  |  | 0 | -3.424
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-08-25 | 15:40 | 2016-08-25 | 15:52 | 0:12 | 35 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | С-31 ПС 110/35/10 Левокумская (ПЭС) | 35 | ВЛ |  | АО С-31 ПС 110/35/10 Левокумская (ПЭС), МТЗ, РПВУ. Под отключение попали: ВЛ-35 кВ Л-311 ПС 35 кВ Ачикулак Нефть-15, ВЛ-10 кВ Ф-497 УПСВ Подсолнечное | 1.351 | 0.582 | 1.933 | В | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | КП18 |  |  | АО С-31 ПС 110/35/10 Левокумская (ПЭС), МТЗ, РПВУ. Под отключение попали: ВЛ-35 кВ Л-311 ПС 35 кВ Ачикулак Нефть-15, ВЛ-10 кВ Ф-497 УПСВ Подсолнечное |  |  | 0 | -1.933
август | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-08-25 | 19:08 | 2016-08-25 | 19:29 | 0:21 | 2 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-661 ПС 110 кВ Затеречная (ПЭС) | 6(10) | ВЛ | Ф-661 | АО Ф-661 для устранения обрыва вязки не опоре №3 отпайки №2 Ф-"С" (сильный порывистый ветер) | 0.733 | 0.721 | 1.454 | [9 empty] | КП12 |  |  | АО Ф-661 для устранения обрыва вязки не опоре №3 отпайки №2 Ф-"С" (сильный порывистый ветер) |  |  | 0 | -1.454
январь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-01-11 | 14:05 | 2016-01-11 | 17:30 | 3:25 | 1 | ТО | АПВУ | Технология | ПС 35/6 № 237, ВЛ-6 кВ ф 237-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф 237-04 | Порыв водовода в пролете опор № 4-5, обледенение проводов и опор № 4, 5. Устранено. |  | 2.7 | 2.7 | ТЧ | 1979 | Провод А-95 | СССР | ТО-15.12.2015г. ТР-19.06.2013г. | 100% | ТО-июнь 2016г. ТР-июнь 2017г. | 05.06.2015г. |  | КП24 | [5 empty] | 0
сентябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-09-01 | 8:30 | 2016-09-01 | 9:45 | 1:15 | 18 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-115 ПС 35 кВ Величаевская-11 | 6(10) | ВЛ | Ф-115 | АО Ф-115 отТО АПВН, РПВН. Произвели осмотр. Обрыв шейки изолятора Ф-"В" на оп. №4 отп. №3 на скв. 45,52 Величаевское перехлест проводов с Ф-"А". Сильный порывистый ветер | 19.52 | 4.504 | 24.024 | ТЧ | 2005 | АС-50 | нет данных | 02.2016 | 100 | 08.2016 | 0 | 02.2016 | КП23 |  |  | АО Ф-115 отТО АПВН, РПВН. Произвели осмотр. Обрыв шейки изолятора Ф-"В" на оп. №4 отп. №3 на скв. 45,52 Величаевское перехлест проводов с Ф-"А". Сильный порывистый ветер |  |  | 0 | -24.024
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.1458 | 2016-08-11 | 42593.4792 | 32:00 | 2 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.468,853 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 2.687 | 2.687 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -2.687
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-15 | 42719.6667 | 2016-12-15 | 42719.8333 | 4:00 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Мухто, скв.45,35 от ТП-318 | АОЭЭ, упала опора. | 0.19 |  | 0.19 | СК | 1983 |  |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-15 | 42719.75 | 2016-12-16 | 42720.2708 | 12:30 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ №411 | 6(10) | КТП | Катангли, ТП-411 | выбило автомат | 0.413 |  | 0.413 | ЗА |  | А3124 |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-17 | 42721.4167 | 2016-12-17 | 42721.5 | 2:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Западное Сабо, скв.67 от ТП-309 | Выбило тепловую защиту. |  |  |  | ЗА |  |  |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-19 | 42723.4167 | 2016-12-19 | 42723.4375 | 0:30 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТП 6/0,4кВ №15 | 6(10) | КТП | Эхаби, ТП-6/0,4кВ № 15 | АОЭЭ: ТП-6/0,4кВ № 15 гр. №2 | 0.197 |  | 0.197 | ЗА |  | 250а |  | 12.2016. | 100 | 2017 |  | 06.2015. | КП3 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-19 | 42723.4868 | 2016-12-20 | 42724.4375 | 22:49 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Эхаби, скв.417 от ТП-15 | Не запускается после АОЭЭ. Необходима смена кабеля от столба до БУ 20м. Работы по смене кабеля на 20.12.16г. | 0.768 |  | 0.768 | КС |  |  |  | 12.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 |  |  | переходящие |  |  | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-20 | 42724.3333 | 2016-12-20 | 42724.625 | 7:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Эхаби, скв.89 от ТП-20 | не запускается, нет фазы. | 0.286 |  | 0.286 | ЗА |  |  |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-20 | 42724.3333 | 2016-12-20 | 42724.625 | 7:00 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Восточное Эхаби, скв.629 от ТП-27А | Выбивает автомат в БУ, отогрев, запуск | 0.05 |  | 0.05 | ЗА |  |  |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-20 | 42724.6528 | 2016-12-20 | 42724.6875 | 0:50 | 147 |  |  | Сторонние | ВЛ-6 кВ Л-7К ПС 35/6 кВ Катангли | 6(10) | ВЛ | ВМ-6 кВ В-6-1 ПС 35/6 кВ "Катангли" | обрыв провода по ф.А ВЛ-6кВ Л-7К ПС 35/6 кВ а/краном (СМНМ) |  | 4.362 | 4.362 | [9 empty] | КП22 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-21 | 42725.4375 | 2016-12-21 | 42725.6181 | 4:20 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ 0,4кВ | 0.4 | ВЛ | Центральная Оха, скв.792 от ТП-92 | Обрыв фазы на столбе | 0.053 |  | 0.053 | ТЧ |  | АС-35 |  | 10.2016. | 100 | 2017 |  |  | КП3 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-22 | 42726.0625 | 2016-12-22 | 42726.0694 | 0:10 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | В-6 1КД | 6(10) | ВЛ | В-6 1КД | По АСДТУ "Мир"- автоматическое отключение В-6 1КД. Дистанциооное включение. Причина выясняется |  | 0.112 | 0.112 | [9 empty] | КП19 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-22 | 42726.5819 | 2016-12-22 | 42726.5854 | 0:05 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | В-6 1КД | 6(10) | ВЛ | В-6 1КД | По АСДТУ "Мир"- автоматическое отключение В-6 1КД. Дистанциооное включение. Попадание животных | 0.05 |  | 0.05 | [9 empty] | КП19 | [5 empty] | 0
декабрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-12-25 | 42729.5069 | 2016-12-25 | 42729.5556 | 1:10 | 59 |  |  | Сторонние | ВЛ-35 кВ Т-523 | 35 | ВЛ | В-35 Т-523 | Автоматическое отключение В-35 кВ Т-523 на ПС -220 - 3 ступень дистанционной защиты с "замыканием на землю". При осмотре ВЛ-35 кВ Т-523 - обнаружены следы поджога по двум фазам перед п. Вал. | 28.392 | 2.448 | 30.84 | [9 empty] | КП20 | [5 empty] | 0
октябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-10-02 | 10:15 | 2016-10-02 | 12:20 | 2:05 | 2 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-162 ПС 110/6 "Прасковея-16" | 6(10) | ВЛ | Ф-162 | АО Ф-162 выпал блинкер - (Аварийное отключение) РПВУ КИЗ в норме | 1.201 | 0.001 | 1.202 | ТЧ | 2002 | АС-50 | нет данных | 01.2016 | 100 | 07.2016 | 0 | 01.2016 | КП25 |  |  | АО Ф-162 выпал блинкер - (Аварийное отключение) РПВУ КИЗ в норме, произвели осмотр ВЛ-замечаний нет |  |  | 0
октябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-10-08 | 3:54 | 2016-10-08 | 3:59 | 0:05 | 5 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 "З.Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-14 | ТО, повреждение на ВЛ арт. Участка | 0.134 | 0.272 | 0.406 | ТЧ | 1964 | АС-50 | нет данных | 06.2016 | 100 | 12.2016 | 0 | 06.2016 | КП23 |  |  | ТО, повреждение на ВЛ арт. Участка |  |  | 0
октябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-10-08 | 3:54 | 2016-10-08 | 5:18 | 1:24 | 4 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Сторонние | ВЛ-6 кВ яч2-Ф14 ПС 35/6 "З.Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | яч2 Ф-14 | ТО, повреждение на ВЛ арт. Участка | 1.476 | 0.088 | 1.564 | ТЧ | 1964 | АС-50 | нет данных | 06.2016 | 100 | 12.2016 | 0 | 06.2016 | КП23 |  |  | ТО, повреждение на ВЛ арт. Участка |  |  | 0
октябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-10-14 | 3:39 | 2016-10-14 | 11:08 | 7:29 | 9 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10 кВ Ф-2 "П" КРУ-10 кВ ГУ-2 Подсолнечное | 6(10) | ВЛ | Ф-2 "П" | АО ВЛ-10 кВ Ф-2П, РПВН. (сильный порывистый ветер, дождь), опора №12/15 фаза B разрушение изолятора, провод лежит на траверсе, КТП скважины 5 м/р "Подсолнечное" рзрушились два проходных изолятора, дефекты устранены, Ф-2П ввели в работу КИЗ норма | 24.6 | 0.259 | 24.859 | ТЧ | 2002 | АС-50 | нет данных | 08.2016 | 100 | 02.2017 | 0 | 08.2016 | КП12 |  |  | АО ВЛ-10 кВ Ф-2П, РПВН. (сильный порывистый ветер, дождь), опора №12/15 фаза B разрушение изолятора, провод лежит на траверсе, КТП скважины 5 м/р "Подсолнечное" рзрушились два проходных изолятора, дефекты устранены, Ф-2П ввели в работу КИЗ норма |  |  | 0
ноябрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-11-30 | 8:52 | 2016-11-30 | 10:23 | 1:31 | 9 | МТО | АПВН, РПВУ | Технология | ПС-35/6кВ К-258 ВЛ-6кВ Ф-10 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-258 ВЛ-6кВ Ф-10 | Порыв трубопровода технологической жидкости под ВЛ-6 кВ, обледенение проводов и э.о. на К-2103. | 2.6 |  | 2.6 | ТЧ | [8 empty] | КП24 |  |  | Перезапуск мехфонда, после разрыва шлейфов и вывода поврежденного участка ВЛ-6кВ. |  |  | 0
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-10 | 11:35 | 2016-07-10 | 11:35 | 0:00 | 7 | - | - | Технология | ДЭС Лугинецкого нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.4 | 2.2 | 2.6 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -2.6
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-08-07 | 16:10 | 2016-08-07 | 16:40 | 0:30 | 2 | - | - | Технология | ДЭС К-2 Оленьего нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС". Остановка ДГУ-2, разрушился подшипник привода вентилятора | 1.8 | 0.8 | 2.6 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -2.6
январь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-01-15 | 516:58 | 2016-01-15 | 25:26 | 3:00 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-6/0,4кВ к.306б | 6(10) | КТП | АВ-0,4 ввод | Повреждение оборудования 0,4кВ бригады КРС №7 | 2.597 |  | 2.597 | ТЧ | 2004 | КТП |  | 2014-07-19 | 100 | 2016 | 0 | 2015-03-16 | КП24 | [5 empty] | 0
ноябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-11-02 | 10:11 | 2016-11-02 | 14:23 | 4:12 | 6 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-151 ПС 35/6кВ "Ачикулак-Нефть-15" | 6(10) | ВЛ | Ф-151 | АО Ф-151 АПВН от ТО, РПВУ.Снег. В пролете опор №№67,68,69 обрезка деревьев. | 3.314 | 0.013 | 3.327 | ТЧ | 2002 | АС-50 | нет данных | 10.2016 | 100 | 04.2017 | 0 | 10.2016 | КП19 |  |  | АО Ф-151 АПВН от ТО, РПВУ.Снег. В пролете опор №№67,68,69 обрезка деревьев. |  |  | 0
ноябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-11-20 | 12:37 | 2016-11-20 | 14:46 | 2:09 | 16 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-115 ПС 35 кВ Величаевская-11 | 6(10) | ВЛ | Ф-115 | АО Ф-115 от ТО АПВН, РПВН. При осмотре ВЛ на яч. ЯКНО-10 Ф 112- 115 обнаружен срыв (Сильный, порывистый ветер) опорного изолятора фазы "В" по Ф-115и перехлест проводов с фазой "С". Устранили аварийный дефект . Ф-115 ввели в работу. КИЗ в норме. | 31.567 | 2.908 | 34.475 | ТЧ | 2005 | АС-50 | нет данных | 07.2016 | 100 | 01.2017 | 0 | 07.2016 | КП12 |  |  | АО Ф-115 от ТО АПВН, РПВН. При осмотре ВЛ на яч. ЯКНО-10 Ф 112- 115 обнаружен срыв (Сильный, порывистый ветер) опорного изолятора фазы "В" по Ф-115и перехлест проводов с фазой "С". Устранили аварийный дефект . Ф-115 ввели в работу. КИЗ в норме. |  |  | 0
ноябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-11-20 | 14:18 | 2016-11-20 | 14:50 | 0:32 | 11 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-112 ПС 35 кВ Величаевская-11 | 6(10) | ВЛ | Ф-112 | АО ВЛ-6 кВ Ф-112 для безопасного производства работ по устранению аварийного дефекта на ВЛ-6 кВ Ф-115. | 2.234 | 0.715 | 2.949 |  | 2007 | АС-50 | нет данных | 06.2016 | 100 | 12.2016 | 0 | 06.2016 | КП12 |  |  | АО ВЛ-6 кВ Ф-112 для безопасного производства работ по устранению аварийного дефекта на ВЛ-6 кВ Ф-115. |  |  | 0
июнь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-06-20 | 10:16 | 2016-06-20 | 10:16 | 0:00 | 14 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ "154-14" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ "154-14" | Отключение ВЛ-6 кВ "154-14" от защиты "ТО", АПВ успешное. Попадание технической воды в КТПН-250 № 1 из-за порыва водовода высокого давления в районе куста 53. |  | 2.5 | 2.5 | И | 1988 | STS-P-1-SU | Польша | 2016-05-29 | 100 | 05.2017г. | 0 | 2016-05-29 | КП24 | [5 empty] | 0 | -2.5
март | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-03-11 | 22:05 | 2016-03-11 | 23:31 | 1:26 | 51 |  |  | Сторонние | ВЛ-6кВ ф.№1,2 | 6(10) | КЛ | ВЛ-6кВ ф.№1,2 | Повреждение кабельной эстакады самосвалом с поднятым кузовом, при спуске кузова повреждены 2 кабеля 6 кВ (выход из ЗРУ-6кВ "ГТЭС" - от яч.5,6 до ЛР-6кВ ф.№1,2) | 114.68 |  | 114.68 | [9 empty] | КП20 | [5 empty] | 0
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-12-30 | 23:14 | 2016-12-31 | 24:26 | 1:12 | 5 | - |  | Технология | К-41Н Нижневартовское нмр | 0.4 | ПО | К-41Н | АО АВ-0.4кВ в КТПН-6/0,4кВ, Запрошены распечатки с журнала событий СУ ЭЦН. | 2.1 | 0.4 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-25 | 2:44 | 2016-10-25 | 4:00 | 1:16 | 2 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-320 ф.795-03 ПС Кадырово | 6(10) | КТП | ТП-320 ф.795-03 ПС Кадырово | Пробой ПК -10 кВ(предохранитель) | 2.4278 |  | 2.43 | ЗА | 1996 | ПТ 1.1-10-20-12,5 УЗ | ОАО "Кореневский завод низковольтной аппаратуры" | ТР 14.01.2016, ТО 20.07.2016 | 100% | ТР 01.17г, ТО 07.17г | - | - | КП24 | [5 empty] | 0.0022222
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-09 | 13:05 | 2016-12-09 | 13:54 | 0:49 | 23 | ГЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | Т-1 ПС 35/6 кВ Малиновка | 35 | ПС | Фидер №4, фидер №6 ПС 35/6 кВ Малиновка. | Сработала газовая защита 2 ступени Т-1. Произведены испытания - замечаний нет. | 2.43 |  | 2.43 | Т | 2016 | ТМН-6300 | Респ. Казахстан | 11.2016 ТО | 100 | 03.2017 ТР 08.2017 ТО |  |  | КП24 | [5 empty] | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.1458 | 2016-08-10 | 42592.3958 | 6:00 | 13 |  |  | Технология |  | 0.4 | ПО | Катангли, скв. | после АОЭЭ |  | 2.43 | 2.43 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -2.43
апрель | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-04-28 | 6:42 | 2016-04-28 | 7:56 | 1:14 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ-6кВ ГТЭС, ВЛ-6кВ ф. №1,2 | 6(10) | КЛ | ЗРУ-6кВ ГТЭС, ВЛ-6кВ ф. №1,2 | выход из строя концевой муфты на КЛ-6кВ в месте присоединения к ВЛ-6 кВ фидер 1 опора 1 | 8.3 |  | 8.3 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
декабрь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-12-24 | 2:03 | 2016-12-24 | 4:10 | 2:07 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ "117-15" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "117-15" | Вывод в ремонт отпаечной ВЛ-6кВ "117-15" на куст 204, для замены изоляторов фазы "А" на опоре №55/12 и фазы "А", "В", "С" на опорах №55/10, №55/15. Устранение замыкания на "землю" в сети 6кВ фазы "В", 2СШ-6 ПС35/6кВ "117". | 2.4 |  | 2.4 | И | [8 empty] | КП24 |  |  |  | ЦДНГ-2 |  | 0
май | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-05-21 | 15:42 | 2016-05-21 | 15:44 | 0:02 | 14 | МТЗ 1 | РПВ-успешно | Атм., прир. и техн. | ЗРУ ГТЭС, ВЛ-6 кВф-4. | 6(10) | КЛ | ЗРУ ГТЭС, ВЛ-6 кВф-4. | Порывы ветра 20-30м/с, падение сухого дерева на крайний провод ВЛ-6 кВ. фид.№4. | 4.4 |  | 4.4 | [9 empty] | КП12 | [5 empty] | 0 | -4.4
май | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-05-22 | 17:48 | 2016-05-22 | 18:15 | 0:27 | 42 | МТЗ | РПВУ | Атм., прир. и техн. | ЗРУ ГТЭС, ВЛ-6 кВ ф-1,2,3,4,5,6 | 6(10) | КЛ | ЗРУ ГТЭС, ВЛ-6 кВ ф-1,2,3,4,5,6 | РПВ-успешно. Порывы ветра 20-30м/с, гроза, ливневый дождь. | 20.363 |  | 20.363 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -20.363
май | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-05-30 | 17:02 | 2016-05-30 | 17:04 | 0:02 | 0 | МТЗ 1 фзы 1-3 | РПВ-успешно | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ ГТЭС яч.№12 ф-6 | 6(10) | КЛ | ЗРУ ГТЭС яч.№12 ф-6 | Порывы ветра 20-30м/с. |  |  |  | ВЛ-6 кВ | 2013 | ВЛ-6 кВ |  |  | сен..2015 | сен..2015 |  | 2016-04-01 | КП12 | [5 empty] | 0 | 0
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-11-19 | 13:22 | 2016-11-19 | 13:22 | 0 | 25 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. |  | 2.4 | 2.4 | ТЧ | 1981 | А-95 |  | 05.09.16; 14.05.16 | 100 | 07.2017 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: касание проводов ВЛ ветками деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ при порывах ветра в пролете опор №№ 402/36-402/37. |  |  | 0
июль | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-07-26 | 21:40 | 2016-07-26 | 22:10 | 0:30 | 9 | яч. №10 SEPAM, МТЗ I ступени фаза 1,2 | РПВ-неуспешно | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф. №4 | Падение дерева | 7.8 |  | 7.8 | [9 empty] | КП19 | [5 empty] | 0 | -7.8
февраль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-02-07 | 5:27 | 2016-02-07 | 23:13 | 17:46 | 1 | - | - | Технология | ДЭС Оленье нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.9 | 1.5 | 2.4 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  |  |  | 0
август | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-08-18 | 15:25 | 2016-08-18 | 15:28 | 00.03.00 | 1 | яч. №12 SEPAM, МТЗ I ступени фаза 1,2 | РПВ-успешно | Сторонние | ВЛ-6кВ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф. №6 | Межфазное К.З. на линии ВЛ-6кВ фидер № 6 | 0.076 |  | 0.076 | ВЛ-6 кВ | 2013 | ВЛ-6 кВ |  | сентябрь 2015г. |  |  |  | сентябрь 2015г. | КП20 | [5 empty] | 0
август | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-08-24 | 20:24 | 2016-08-24 | 21:38 | 1:14 |  |  |  | Сторонние | ЗРУ-6кВ ГТЭС, ВЛ-6кВ № 4 Водозабор | 6(10) | ВЛ | ЗРУ-6кВ ГТЭС, ВЛ-6кВ № 4 Водозабор | Внешнее механическое воздействие кузовом грузового автомобиля на провод ВЛ-6кВ ф. | 20.3 |  | 20.3 | [9 empty] | КП20 | [5 empty] | 0 | -20.3
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-31 | 0:10 | 2016-12-31 | 3:36 | 3:26 | 25 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ ф. 15 ПС 35/6 кВ ПХГ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. 15 ПС 35/6 кВ ПХГ | Обрыв вязки верхнего провода на опоре №197 | 2.345 |  | 2.345 | ТЧ | 1986 | ШФ-10 | Россия | 2016-11-02 | 100 | 2017-03-01 | 0 | не производится | КП24 | [5 empty] | 0
сентябрь | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-09-24 | 15:50 | 2016-09-24 | 21:50 | 6:00 | 42 | МТЗ I ступени |  | Сторонние | ЗРУ ГТЭС, ВЛ-6кВ ф. №5 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ ГТЭС, яч.№5 ф-1; яч.№6 ф-2; яч.№15 ф-3; яч.№10 ф-4; яч.№17 ф-5; яч.№12 ф-6. | Повреждение провода и двух опор ВЛ-6 кВ ф.№5 стрелой сваебоя ООО "ПМК Сибири" (в периметр компании не входит) при строительстве ВЛ-110 кВ от ПС "Центр" | 107.3 |  | 107.3 | [9 empty] | КП20 | [5 empty] | 0 | -107.3
ноябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-11-23 | 18:00 | 2016-11-23 | 18:42 | 0:42 | 10 |  |  | Внешние сети | ВЛ-6кВ Ф-643 РУ-6кВ КБКС | 6(10) | ВЛ | Ф-643 | Отключение I СШ 6 кВ ПС 110кВ "Нефтекумск" (ПЭС) | 1.219 | 0.697 | 1.916 | ТЧ | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | КП18 |  |  | отключение со стороны ПЭС |  |  | 0
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-12-04 | 22:04 | 2016-12-04 | 23:55 | 1:51 | 35 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | В-Л307 ПС 35 кВ Величаевская-11 | 35 | ВЛ | Л-307 | АО В-Л307 ПС 35кВ Величаевская-11 от ТО АПВН,РПВН. Под отключение попали: ПС 35кВ Зимняя Ставка-1,УПСВ Зимняя Ставка. При производстве работ автотранспорт СтКРС повредил траверсу оп.86 Ф-13\17- выполнен ремонт.Требуется замена проходных изоляторов Ф-"А"и"В" Ф-13\17 ПС 35кВ Зимняя Ставка-1. | 17.983 | 0.646 | 18.629 | В | 2007 | ВБЭТ-35III-25/630 УХЛ1 | нет данных | 10.2016 | 100 | 04.2017 | 0 | 10.2016 | КП20 |  |  | АО В-Л307 ПС 35кВ Величаевская-11 от ТО АПВН,РПВН. Под отключение попали: ПС 35кВ Зимняя Ставка-1,УПСВ Зимняя Ставка. При производстве работ автотранспорт СтКРС повредил траверсу оп.86 Ф-13\17- выполнен ремонт.Требуется замена проходных изоляторов Ф-"А"и"В" Ф-13\17 ПС 35кВ Зимняя Ставка-1. |  |  | 0
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-12-04 | 42708.9194 | 2016-12-05 | 42709.4132 | 11:51 | 4 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф-13\17 ПС 35 кВ Зимняя Ставка-1. | 6(10) | ВЛ | Ф-13\17 | АО Ф-13\17-ПС 35кВ ПС 35 Зимняя-Ставка-1 от ТО АПВН, При производстве работ автотранспорт СтКРС повредил траверсу оп.86 Ф-13\17- выполнен ремонт.Требуется замена проходных изоляторов Ф-"А"и"В" Ф-13\17 ПС 35кВ Зимняя Ставка-1. | 6.639 | 0.014 | 6.653 | ТЧ | 2006 | АС-50 | нет данных | 07.2016 | 100 | 01.2017 | 0 | 07.2016 | КП20 |  |  | АО В-Л307 ПС 35кВ Величаевская-11 от ТО АПВН,РПВН. Под отключение попали: ПС 35кВ Зимняя Ставка-1,УПСВ Зимняя Ставка. При производстве работ автотранспорт СтКРС повредил траверсу оп.86 Ф-13\17- выполнен ремонт.Требуется замена проходных изоляторов Ф-"А"и"В" Ф-13\17 ПС 35кВ Зимняя Ставка-1. |  |  | 0
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-12-05 | 16:25 | 2016-12-06 | 42710.6806 | 42709.9965 | 4 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-13\17 ПС 35 кВ Зимняя Ставка-1. | 6(10) | ВЛ | Ф-13\17 | АО Ф-13\17-ПС 35кВ ПС 35 Зимняя-Ставка-1 "земля" Восстановление обрыва провода,замена изоляторов ф-"А" оп.10(анкер), РУ-6 кВ разрушение ошиновки проходного изолятора фаза "А" (последствия воздействия транспорта СтКРС на ВЛ-6 кВ) | 40.639 | 2.632 | 43.271 | ТЧ | 2006 | АС-50 | нет данных | 07.2016 | 100 | 01.2017 | 0 | 07.2016 | КП20 |  |  | АО Ф-13\17-ПС 35кВ ПС 35 Зимняя-Ставка-1 "земля" Восстановление обрыва провода,замена изоляторов ф-"А" оп.10(анкер), РУ-6 кВ разрушение ошиновки проходного изолятора фаза "А" (последствия воздействия транспорта СтКРС на ВЛ-6 кВ) |  |  | 0
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-12-06 | 12:50 | 2016-12-06 | 13:47 | 0:57 | 29 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | В-Л307 ПС 35 кВ Зимняя Ставка-1 | 35 | ПС | В-Л307 | АО В-307, РПВУ, под отключение попала II СШ-6 кВ ПС 35 кВ Зимняя Ставка-1 (Ф-14, Ф-18, Ф-15/27) | 6.45 | 4.361 | 10.811 | В | 2007 | ВБЭТ-35III-25/630 УХЛ1 | нет данных | 10.2016 | 100 | 04.2017 | 0 | 10.2016 | КП23 |  |  | АО В-307, РПВУ, под отключение попала II СШ-6 кВ ПС 35 кВ Зимняя Ставка-1 (Ф-14, Ф-18, Ф-15/27) |  |  | 0
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-12-06 | 12:50 | 2016-12-06 | 13:47 | 0:57 | 21 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | В-Л314 ПС 35 кВ Величаевская-11 | 35 | ПС | В-Л314 | АО В-314, РПВУ, под отключение попала II СШ-6 кВ ПС 35 кВ Величаевская-11 (Ф-111, Ф-115) | 16.153 | 2.783 | 18.936 | В | 2006 | ВВУ-35-25/630УХЛ1 | нет данных | 07.2016 | 100 | 01.2017 | 0 | 07.2016 | КП23 |  |  | АО В-314, РПВУ, под отключение попала II СШ-6 кВ ПС 35 кВ Величаевская-11 (Ф-111, Ф-115) |  |  | 0
январь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-01-02 | 17:12 | 2016-01-02 | 17:23 | 0:11 | 2 | - | - | Технология | ДЭС Озерное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | [16 empty] | нарушений не было |  |  | 0
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-01-03 | 9:37 | 2016-01-03 | 9:37 | 0:00 | 187 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | С-141 | 110 | ВЛ | С-141 | АО УЭЦН при АО ВЛ-110 С-141 действием НВЧЗ, АПВУ. Выполнен полный осмотр ВЛ. В пролете оп.№242-243 расплетение грозотроса. Запланирован ремонт на 11.01.16. | 25.9 | 41.2 | 67.1 | ТЧ | 2003 | грозотрос ПС-70 | нет данных | 02.2015г. | 100 | 2016г. | 0 | 02.2015г. | КП11 | - | - | Акт № 1 |  |  | 0
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-01-05 | 21:20 | 2016-01-05 | 21:50 | 0:30 | 2 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | К-29 Крапивинское нмр | 6(10) | ВЛ | СУ ЭЦН | АО УЭЦН. Отсутствие фазы "С" на отпайке ВЛ-6кВ Ф.Кр-1 на К-29 Кр. Нагрузка ТП№1 в КУВ-6 К-29 Кр переведена на Ф.Кр-14. Повреждение ножа ЛР-6кВ, выполнен ремонт. | 0.17 | 0.5 | 0.67 | Р | 2015 | РЛК-10.IV/400 УХЛ1 | ООО «Контакт-Электроарматура» | ТО - май 2015г. | - | ТО - май 2016г. | - | - | КП10 | - | - | Акт № 2 |  |  | 0
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-01-08 | 0:49 | 2016-01-08 | 3:00 | 2:11 | 10 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ ф.2 Колотушное нмр | 0.4 | ВЛ | ф.2 | ВЛ-6 Ф.2 опора №51/1 разрушение вязки фаза А, устранено. Запланирована замена изоляции штыревой на подвесную, перетяжка провода. | 3.99 | 26.4 | 30.39 | ТЧ | 2012 | АС-95 | ООО "СПС" | ТО - 14.12.15г. | 100 | ТР - май 2016г. | - | - | КП6 | - | - | - |  |  | 0
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-01-09 | 3:01 | 2016-01-09 | 16:06 | 13:05 | 8 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ ф.2 Колотушное нмр | 0.4 | ВЛ | ф.2 | ВЛ-6 Ф.2 опора №51/1 разрушение вязки фаза А, устранено. Запланирована замена изоляции штыревой на подвесную, перетяжка провода. | 57.8 | 58.3 | 116.1 | ТЧ | 2012 | АС-95 | ООО "СПС" | ТО - 14.12.15г. | 100 | ТР - май 2016г. | - | - | КП6 | - | - | Акт № 3 |  |  | 0
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-01-10 | 5:30 | 2016-01-10 | 15:06 | 9:36 | 1 |  |  | Технология | К-18Б скв.160 | 0.4 | ПО | К-18Б скв.160 | КЗ ЭД-0,4кВ ШГН. Выполнена замена ЭД-0,4кВ. |  | 0.8 | 0.8 | ЭД | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-01-10 | 9:59 | 2016-01-10 | 9:59 | 0:00 | 11 | ТО, АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.Б4-8, Ф.Б4-19 | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-8, Ф.Б4-19 | БРУ-6 кВ БКНС-25 А.О. двухцепной ВЛ-6кВ Ф.Б4-8, Ф.Б4-19 действием Т.О., Ф.Б4-19 АПВ успешно, Ф.Б4-8 АПВ не успешно, РПВ успешно. Наезд неизвестным автотранспортом на опору №5. Повреждений оборудования нет. Сообщено в дежурную часть ООО "ЧОП РН-Охрана Томск". | 1.1 | 2.4 | 3.5 | СК | 1986 | СК | нет данных | ТО-11.2015г. ТР-05.2013г. | 100 | ТО-11.2016г. ТР-05.201гг. | 0 | 11.2015г | КП20 | - | - | Акт № 4 событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб |  |  | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.1458 | 2016-08-11 | 42593.6875 | 37:00 | 2 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.273,298 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 2.319 | 2.319 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -2.319
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-01-13 | 11:07 | 2016-01-13 | 15:01 | 3:54 | 11 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №106 Советское нмр | 35 | ПС | В-6 2Т | АО УЭЦН. На ПС-35/6кВ №106 В-6 2Т (ВВTEL) яч.№14 неисправность полюса фазы "А" (отсутствие контакта). Нагрузка 2С-6кВ переведена через СВ-6 на В-6 1Т. В-6 2Т выведен в ремонт. | 13.34 | 8.31 | 21.65 | В | 2009 | ВВ/ТЕL-10-20/1000У2-046 | Таврида Электрик г.Москва | ТО - 25.05.15г., ТР - 21.10.15г. | 100 | ТО - май 2016г., ТР - октябрь 2016г. | - | - | КП9 | ПУ8 | ПУ5 | Акт № 6 |  |  | 0
январь | Томскнефть | АО "СНПХ" | 2016-01-14 | 13:58 | 2016-01-14 | 14:23 | 0:25 |  | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ф.2-16 Вахское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.2-16 | ПС-35/6кВ №202. АО ВЛ-6кВ Ф.2-16 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. В пролете опор №66-67 при погрузке шламовой ёмкости под ЛЭП автокраном АО "СНПХ" зацепили провода ВЛ. Составлен акт СБ. Разрешение на работу в охранной зоне ВЛ не оформлялось. Провод не поврежден. | 0.2 | 4.3 | 4.5 | ТЧ | 1982 | АС-95 | нет данных | - | - | - | - | - | КП20 | - | - | Акт № 5 событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб |  |  | 0
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-01-16 | 10:05 | 2016-01-16 | 14:10 | 4:05 | 1 | - | - | Технология | К-207 скв.3433 | 0.4 | ПО | К-207 скв.3433 | КЗ ЭД-0,4кВ ШГН. Выполнена замена ЭД-0,4кВ. |  | 0.1 | 0.1 | ЭД | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-06 | 14:11 | 2016-12-06 | 15:46 | 1:35 | 23 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Кушкуль | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Кушкуль | Ручное отключение для восстановления вязки провода фазы "А" на опоре №21 (однофазное замыкание) | 2.3 |  | 2.3 | ТЧ | 1973 | АС-120 | Россия | 2016-03-30 | 100 | 2017 | 0 | 2006 | КП24 | [5 empty] | 0
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-06 | 16:41 | 2016-07-06 | 16:49 | 0:08 | 26 | - | - | Технология | СУ ЭЦН ЦДНГ-3 | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Останов скв. Вахского нмр, во время грозы. Бюллетень погоды №187b от 05.07.16. | 0.5 | 1.8 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -2.3
ноябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-11-07 | 13:10 | 2016-11-07 | 13:37 | 0:27 | 4 | - |  | Технология | ДЭС Моисеевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" ( перегрев ДЭС ) | 0.9 | 1.4 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-01-22 | 6:10 | 2016-01-22 | 7:55 | 1:45 | 1 | Газовая защита | - | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №548 | 35 | ПС | 1Т | ПС 35/6кВ №548. АО 1Т действием газовой защиты. АВР-6 не отработал. Включен СВ-6. Трансформатор 1Т выведен в ремонт для проверки РЗА и специзмерений. | 0.3 | 0.9 | 1.2 | Т | 1998 | ТМН-4000/35 |  | ТР - 30.08.15г., ТО - 26.12.15г. | 100 | ТР - август 2016г. | - | - | КП23 | ПУ9 |  | Акт № 9 |  |  | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-12 | 5:10 | 2016-11-12 | 11:12 | 6:02 | 3 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Шкапово | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Шкапово | Отыскание причины однофазного замыкания на ВЛ. Производили деление на участки, отключение всех ТП. После восстановления схемы замыкание исчезло | 2.2625 |  | 2.26 | ПЭ | 1969 | ВЛ-6 кВ | СМЦ | ТО 20.01.16. ТР 2014 | 100 | ТО 10.2017 ТР- 2018г |  |  | КП24 | [5 empty] | -0.0025
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-01-24 | 7:55 | 2016-01-24 | 9:54 | 1:59 | 10 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ ф.2 Колотушное нмр | 0.4 | ВЛ | ф.2 | АО ДЭС ООО "СЭС" защитой генераторов "обрыв линии". ВЛ-6 Ф.2 опора №52/1 разрушение вязки фаза "А", устранено. 25.01.16. выполнена замена изоляции штыревой на подвесную №51/1, 52/1 ВЛ-6кВ Ф.2, верховой осмотр Ф.2. | 23.8 | 25.3 | 49.1 | ТЧ | 2012 | АС-95 | ООО "СПС" | ТО - 14.12.15г. | 100 | ТР - май 2016г. | - | - | КП7 | ПУ9 | - | Акт № 10 |  |  | 0
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-15 | 10:04 | 2016-08-15 | 10:04 | 0 | 7 | Сработало указательное реле А.О.,Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-6 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | Сработало указательное реле "Авар.откл",Т.О.АПВ-успешно. Причина:Схлест проводов и веток деревьев в пролете оп.№129-130.Сильный, порывистый ветер. |  | 2.26 | 2.26 | ТЧ | 2000 | А-70 |  | 11.04.16 29.01.16 | 100 | 11.2016 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ - успешно. Причина: касание ветками деревьев проводов ВЛ в пролете опор №№ 129, 130 при непогоде и сильном порывистом ветре, вызвавшее перекрытие проводов и последующее возникновение КЗ. Необходимо выполнить вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0 | -2.26
январь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-01-26 | 3:45 | 2016-01-26 | 6:37 | 2:52 |  | МТЗ, АПВ | АПВН | Сторонние | Ф.6-18 Вахское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.6-18 | ПС-35/6кВ №206. АО ВЛ-6 кВ Ф.6-18 действием МТЗ, АПВ н/у. Обрыв поводов двух фаз в пролете опор 52/1-53/1 автотранспортом ООО"СтройЛесРеконструкция". Сообщено в СБ. Выпонен перевод нагрузок на резервное питание. Выполнена перетяжка проводов в пролёте опор 52/1-53/1, ремонт штырей для опорных изоляторов ШС-10 на опоре 53/1, заменена колонки изолятора ЛР-6кВ на опоре 53/1. Ф.6-18 включен в работу. |  | 4.6 | 4.6 | ТЧ, И, Р | 1990 | АС-95, ШС-10, РЛНД-10 | - | ТО - 14.09.15г. | - | ТР - март 2016г. | - | - | КП20 | - | - | Акт № 10 событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб |  |  | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.1458 | 2016-08-11 | 42593.5833 | 34:30 | 3 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.750,791,411 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 2.203 | 2.203 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -2.203
апрель | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-04-15 | 7:15 | 2016-04-15 | 7:20 | 0:05 | 9 | - | - | Технология | ГПУ Колотушное нмр | 6(10) | ГПЭС | ГПУ | Аварийное отключение ГПГУ №1,3 по детонации ГПГУ-1 (попадание нефтепродуктов в газовый фильтр). | 1.1 | 1.1 | 2.2 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | [5 empty] | 0
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-08-17 | 3:29 | 2016-08-17 | 4:15 | 0:46 | 2 | - | - | Технология | ДЭС К-10 Оленьего нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС". Остановка ДЭС-350 по причине выхода из строя статорной обмотки силового генератора | 0.2 | 2 | 2.2 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -2.2
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-06 | 18:30 | 2016-12-06 | 18:45 | 0:15 | 4 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПУ-2 Китаяма | 6(10) | ГПЭС | ГПУ-2 Китаяма | Аварийный останов ГПУ-2. Неисправность датчика температуры 5-го цилиндра. Запуск ГПУ-1 | 1.093 | 1.069 | 2.162 | ГПУ | 2013 | TXAb | Волжский дизель | 17.11.2016 ТО | 100 | - | - | - | КП24 | [5 empty] | 0
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-02-06 | 20:26 | 2016-02-06 | 20:26 | 0:00 | 3 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ЭЦН Лугинецкого нмр | 6(10) | КЛ | ЭЦН | АО УЭЦН. Посадка напряжения при АО ф.58-17 действием ТО на ПС-35/6 №558, АПВН, РПВН. КЗ КЛ-6кВ от яч.17 КРУН-6кВ до опоры №1 ВЛ-6кВ. Выведена в ремонт, мех.фонда нет. Порключена резервная КЛ-6, выполняется ремонт поврежденной КЛ |  | 0.4 | 0.4 | КС | 2012 | ВВГнгSL 3х95 | ОАО "Электрокабель" | ТО – 26.05.15г. | - | ТР – май 2016г. | - | - | КП8 |  |  | Акт №12 |  |  | 0
январь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-01-28 | 0:53 | 2016-01-29 | 1:59 | 1:06 | 1 | - | - | Технология | ДЭС Павловское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 1.15 | 1 | 2.15 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  |  |  | 0
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-02-09 | 18:17 | 2016-02-08 | 18:17 | 0:00 | 19 | Газовая защита | - | Собств. сети без внешн. возд. | 2Т ПС 110/35/6 кВ "Григорьевская" | 110 | ПС | 2Т | АО 2Т ПС 110/35/6 кВ "Григорьевская" действием ГЗ, производятся ВВИ. Останов СУ ЭЦН по посадке напряжения. АВР-6, АВР-35. | 0.5 | 3.3 | 3.8 | Т | 2010 | ТДТН-16000/110-ХЛ1 | ОАО «ЗТР» | ТО - 03.02.16г., ТР - 17.06.15г. | - | ТО - март 2016г. | - | 23.12.15г. | КП25 |  |  | Акт №14 |  |  | 0
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-02-10 | 22:34 | 2016-02-11 | 13:10 | 14:36 | 1 | - | - | Технология | К-38 скв.1432 | 0.4 | ПО | К-38 скв.1432 | КЗ ЭД-0,4кВ ШГН. Выполнена замена ЭД-0,4кВ 11.02.16. |  | 1.3 | 1.3 | ЭД | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - |  |  |  | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.5833 | 2016-08-11 | 42593.6875 | 26:30 | 2 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.478,485 от ТП 411 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 2.114 | 2.114 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -2.114
июнь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-06-15 | 0:17 | 2016-06-15 | 0:22 | 0:05 | 9 | - | - | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" Засорение газового фильтра | 1 | 1.1 | 2.1 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -2.1
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-02-12 | 0:13 | 2016-02-12 | 0:13 | 0:00 | 4 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.58-18 Лугинецкое | 6(10) | ВЛ | Ф.58-18 | ПС 35/6кВ №558. АО ВЛ-6 кВ Ф.58-18 АПВ успешное, осмотр ВЛ в светлое время суток 12.02.16г. | 0.1 |  | 0.1 | И | 1988 | ШФ-10Г | - | ТО – 19.07.2015г., ТР – 06.01.2006г. | - | ТО – июль 2016г., ТР – январь 2017г. | 10 | - | КП23 |  |  | Акт №15 |  |  | 0
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-27 | 13:01 | 2016-07-27 | 13:21 | 0:20 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" остановка незафиксирована |  | 2.1 | 2.1 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -2.1
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-30 | 21:05 | 2016-07-30 | 21:05 | 0:00 | 10 | - | - | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 6(10) | ГПЭС | ГПУ | АО ГПУ СФ ООО "СЭС" Бросок нагрузки (вероятно подклинивание скважин или совпадение по времени запусков скважин) | 0.8 | 1.3 | 2.1 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -2.1
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-02-13 | 11:17 | 2016-02-13 | 11:36 | 0:19 | 19 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ Ф.3-7 Советского нмр | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф.3-7 Советского нмр | Персоналом ООО "Грин" при работах по вырубке поросли допущено падение дерева в пролете опор №37-38, акт допуск не выдавался | 0.2 | 2 | 2.2 | ТЧ | 1984 | А-95 | - | ТО-04.02.2015, ТР-20.08.2015г. | - | ТО – 03.2016г., ТР – 08.2017г. | - | - | КП22 | - | - | Акт №16. Событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб |  |  | 0
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-02-15 | 13:28 | 2016-02-15 | 20:13 | 6:45 | 1 | - | - | Технология | К-39 скв.1292 Н.Вартовское нмр | 0.4 | ПО | К-39 скв.1292 Н.Вартовское нмр | КЗ ЭД-0,4кВ ШГН. Выполнена замена ЭД-0,4кВ. |  | 1.27 | 1.27 | ЭД | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - |  |  |  | 0
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-02-18 | 3:04 | 2016-02-18 | 15:11 | 12:07 | 1 | - | - | Технология | К-23Р Советское нмр | 0.4 | ПО | К-23Р Советское нмр | КЗ статора ЭД. Выполнена замена ЭД. |  | 1.6 | 1.6 | ЭД | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 |  |  | нарушений не было |  |  | 0
сентябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-09-08 | 10:32 | 2016-09-08 | 12:09 | 1:37 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-10 Оленьего нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" Выход из строя датчика температуры. | 1.6 | 0.5 | 2.1 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -2.1
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-02-22 | 16:29 | 2016-02-22 | 16:29 | 0:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 №558, ВЛ-6кВ ф.58-7 (ввод-1 БРУ-6 БКНС-21) | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН Лугинецкого нмр | Посадка напряжения при аварийном отключении ВЛ-6кВ ф.58-7 (ввод-1 БРУ-6 БКНС-21) действием МТЗ на ПС-35/6 №558. ВЛ-6кВ выведена в ремонт, причина выясняется. |  | 1.6 | 1.6 | И | 1998 | ШС-10 | - | ТО – 17.01.16г., ТР – 02.04.15г. | - | ТР – 02.04.16г. | - | - | КП23 | ПУ8 | ПУ9 | Акт №17 |  |  | 0
апрель | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-04-06 | 6:30 | 2016-04-06 | 6:30 | 0:00 | 15 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Персоналом ПРЦЭиЭ произведен осмотр уч.ВЛ от оп.№1 до оп.№73. Повреждений не обнаружено.(отсутствие дорог) |  | 2.08 | 2.08 | ТЧ | 1987 | А-70 |  | 22.02.2015 11.03.2010 | 100 | 08.2016 | 1 |  | КП24 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ- успешно. Причина: в результате порыва трубопровода на АГЗУ-8 произошло загрязнение нефтесодержащей жидкостью ТП-79, ЛР-154, оп. №№ 132,133 ВЛ-6кВ Ф-13, что привело к междуфазному КЗ на проходных изоляторах ТП-79. |  |  | 0
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-12 | 11:33 | 2016-07-12 | 11:35 | 0:02 | 9 | - | - | Технология | ДЭС Колотушное нмр | 6(10) | ГПЭС | ГПУ | АО ГПУ СФ ООО "СЭС" Короткое замыкание на фидерах потребителя | 0.78 | 1.3 | 2.08 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -2.08
май | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-05-21 | 16:53 | 2016-05-21 | 16:53 | 0:00 | 12 | газовая защита 2Т, АВР-6 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС К-136 | 35 | ПС | 35/6 2Т | работа газовой защиты 2 ступени | 0.295 | 1.707 | 2.002 | ЗА | 1991 | ПС |  | 2016-02-20 | 100 | 2016 | 0 | 2016-02-20 | КП24 | [5 empty] | 0 | -2.002
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-05-12 | 10:32 | 2016-05-12 | 11:01 | 0:29 | 2 | Превышение оборотов |  | Технология |  | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 2х1,4; 6х1,468 | Аварийнй останов ГПГУ 1-6. На панели управления ГПГУ сигнал " превышение оборотов двигателя". Причиной аварийного останова послужило нарушение технологического режима КНС-2, останов СТД №1,2, по причине низкого давления жидкости на приеме насосов, в результате отключения АД- 250 кВт НСиПВ №2 из-за ложного срабатывания датчика температуры двигателя. Сброс нагрузки 4,8 МВт. Потери нефти составили 1,5т, жидкости 3,5 м3. Отключение отходящих ячеек 8,9,15,16 в РУ ГПЭС-2. Запуск в работу ГПГУ-2. Включение отходящих ячеек 8,9,15,16 в РУ ГПЭС-2. Запуск в работу ГПГУ 1-6, ДГУ 1-2, запуск технологического оборудования ДНС-2, КНС-2. Восстановление технологического режима в 11:44. | 2 |  | 2 | 4 | 0 | 0 |  | - | - | - | ТР: 10.05.2016 ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП24 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: |  |  |  | 0 | -2
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-25 | 3:02 | 2016-06-25 | 5:01 | 1:59 | 4 | Плавкая вставка |  | Технология | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-15 | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ КНС-3 ВЛ 6 кВ Ф-9 от ПС 35/6 кВ КНС-3 | Останов скважин произошел в момент запуска скв. №119бис ПЭД-32кВт с неисправным наземным оборудованием. При осмотре выявлено срабатывание ПК-6кВ (31,5А) Ф-А. КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 КП-15б не имеет вводного АВ-0,4кВ. На скв.119бис установлен АВ-0,4кВ 160А прогрузка 158-Х-09. По системе ТМ зафиксирован бросок тока до 125А. Имеется гарантийное письмо №04-018 от 05.06.2015г. Потери 1,7т/18,8м3. Осмотр КТПН 6/0,4кВ, замена ПК-6кВ Ф-А, измерение сопротивления изоляции. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО о предоставлении информации с СУ. Составлен акт. |  | 2 | 2 | 0 | 19 | 19 | ПК-6кВ фаза "А" | - | - | - | ТР: 22.10.2015 ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП24 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Эксплуатация оборудования с отклонением технических параметров от нормативных |  |  | 0 | -2
март | Томскнефть | ООО "Римера сервис" | 2016-03-04 | 9:23 | 2016-03-04 | 12:32 | 3:09 | 1 | - | - | Технология | К-71 скв. 3005 Игольское нмр | 0.4 | ПО | К-71 | АО АВ-0,4кВ в ТП 6/0,4кВ. ПВ успешное. | 0.5 | 2.3 | 2.8 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - |  |  |  | 0
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-08-27 | 19:10 | 2016-08-27 | 19:17 | 0:08 | 10 | Критическая детонация |  | Технология |  | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-1 | Аварийный останов ГПГУ-1, на панели управления ПЛК сработал сигнал "Критическая детонация" что привело к аварийному отключению ВЛ-6кВ Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1ст(уст. 49,3ГЦ, 0сек.). По 2ТН-6 ПС 35/6кВ "Аригольская-2" зафиксировано падение частоты до 48,98Гц. Потери нефти составили прямые 0,5 т / 11,1 м3 отнесены в категорию АИЭ (аварии), косвенные 0,5т/10 м3 Осмотр эл.оборудования, квитирование сигналов, в 19:17 запуск ГПГУ-1 в параллельную работу. В 19:26 включение Ф-6, Ф-8 ПС 35/6кВ Аригольская-2, 20:09 мех фонд запущен в работу весь. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -2
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-04-08 | 11:59 | 2016-04-08 | 12:00 | 0:01 | 1 |  |  | Технология | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ПС "Березовка", ВЛ-6 кВ ф-506, КТП скв-545 | Посадка напряжения при пуске х.х. ЭД-2 на БКНС БРНУ. |  | 2 | 2 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
апрель | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-04-08 | 14:36 | 2016-04-08 | 14:37 | 0:01 | 6 |  |  | Технология | 110/35/10кВ "НПС" (СЭС) | 6(10) | ВЛ | ПС "Тарханы", "Березовка" | Посадка напряжения при пуске х.х. ЭД-2 на БКНС БРНУ. | 2 |  | 2 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
март | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-03-02 | 1:47 | 2016-03-02 | 1:47 | 0:00 | 12 | МТО | АПВУ | Технология | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС35/6кВ ПР-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС35/6кВ ПР-17 | подклинивание скважин запитанных от КТПН-6/0,4кВ №2 400кВА на К-1547 | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | КП24 |  |  | Осмотр Э.О. Произведен перезапуск мех.фнда. |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-03-03 | 1:29 | 2016-03-03 | 2:42 | 1:13 | 1 | - | - | Технология | ДЭС Оленье нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.9 | 1.1 | 2 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | Повторное отключение в 3:28 запуск в 4:25 |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-15 | 5:12 | 2016-03-15 | 5:12 | 0:00 | 12 | ТО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | К-30, 74 Вахское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.6-6 | ПС 35/6кВ №206 АО ВЛ-6кВ Ф.6-6 действием защиты ТО, АПВУ. При осмотре выявлено- ЛР-6 на оп.71 повреждение контактов. Выполнена замена ЛР-6. | 0.1 | 0.5 | 0.6 | Р | 1990г | РЛНД-10 | - | ТО - 14.09.15г., ТР - март 2010г. | - | ТО - 14.09.16г., ТР - март 2017г. | 7 | - | КП4 | - | - | Акт №18 |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-16 | 9:16 | 2016-03-16 | 9:16 | 0:00 | 4 | - | - | Технология | Катыльгинское, Оленье, Зап.-Катыльгинское нмр | 110 | ПС | СУ ЭЦН | АО УЭЦН при включении БСК-110кВ на ПС110/35/6кВ Катыльгинская. По команде ТРДУ, после ввода в работу ВЛ-220кВ ЧС-226. Запрошены распечатки журнала событий ЭЦН. Причина выясняется | 0.3 | 1.7 | 2 | КУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  |  |  | 0
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-22 | 9:34 | 2016-05-22 | 14:34 | 5:00 | 1 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | К-163 скв 1475 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | АО АВ-0,4кВ 160А в КТПН 6/0,4кВ, выполнено переподключение на АВ-0,4кВ 400А, Iр-120А (запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН, нет дороги- зона зтопления, предоставление лодки ТН) | 0.1 | 1.9 | 2 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -2
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-07 | 5:42 | 2016-08-07 | 7:41 | 1:59 | 1 | - | - | Технология | К-11 скв.339 Катыльгинское нмр | 0.4 | ПО | К-11 скв.339 | АО АВ-0,4 №6 Iн-160А в КТПН-6/0,4 №1/630кВА, скважина работает по программе. Запрошены распечатки с журнала событий СУ ЭЦН. | 1 | 1 | 2 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -2
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-09-12 | 11:03 | 2016-09-12 | 11:03 | 0:00 | 11 |  |  | Технология | к.80,108,79а,100,55а | 0.4 | ПО | СУ | Выборочная остановка 11 скважин Усть-Балыкского месторождения. Отключения на оборудовании УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» не было. | 2 |  | 2 | ПЭ | [8 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -2
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-20 | 19:16 | 2016-03-20 | 22:54 | 3:38 | 2 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | К-96А Советское нмр | 6(10) | ВЛ | СУ ЭЦН | АО УЭЦН. Плохой контакт на ЛР-6 К-96а, нож фаза "А". Выполнена ревизия ЛР-6 |  | 0.1 | 0.1 | Р | [8 empty] | КП23 |  |  | Акт №19 |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-20 | 17:04 | 2016-03-20 | 17:04 | 0:00 | 19 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.4-6 Советского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.4-6 | АО ВЛ-6кВ Ф.4-6 действием МТЗ, АПВ-успешное Порывы ветра до 21м/с, мокрый снег. Бюллетень погоды №79 от 19.03.16. Производится осмотр ВЛ | 1.7 | 0.8 | 2.5 | ТЧ, И | 1974г. | АС-95, ШС-10 | - | ТО - 28.01.16г., ТР – 11.06.10г. | 100 | ТО - декабрь 2016г., ТР – июнь 2016г. | 5 | - | КП15 |  |  | Акт №20 |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-20 | 12:34 | 2016-03-20 | 12:34 | 0:00 | 41 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-10 ПС 110кВ Первомайская | 35 | ВЛ | ЦЛ-10 | АО ВЛ-35кВ ЦЛ-10 ПС 110кВ Первомайская действием МТЗ 2 ст. АПВ-успешное. Порывы ветра до 21м/с, мокрый снег. Бюллетень погоды №79 от 19.03.16. Выполнен осмотр участков перехода с дорогой ВЛ-35 ЦЛ-10. замечаний нет. Продолжается осмотр. | 2.7 | 2.3 | 5 | ТЧ | 2013г. | АС-120 | ЗАО "Промэнергострой" | ТО - январь 2016г. | - | ТО - июнь 2016г., ТР - 2021г. | - | - | КП15 |  |  | Акт №21 |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-21 | 10:19 | 2016-03-21 | 10:19 | 0:00 | 35 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.3-17 Западно-Останинского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-17 | АО ВЛ-6 кВ Ф.3-17 действием МТЗ, АПВ успешное. Нарушение целосности проходного изолятора - 6кВ Ф."А". Выход из строя предохранителей 6кВ Ф."А", Ф. "В" в ТП №2/400кВА Куста №2, при запуске скв. №55 Запрошены распечатки журнала событий ЭЦН. | 4.7 | 7.5 | 12.2 | И | 1989г. | ИОС-10 | Бугульма | ТО - 14.01.16г., ТР – 14.07.15г. | 100 | ТО - 14.01.17г., ТР – 14.07.16г. | - | - | КП25 | ПУ8 |  | Акт №22 |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 6:15 | 2016-03-22 | 6:15 | 0:00 | 5 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.ЗМ-4 | 6(10) | ВЛ | Ф.ЗМ-4 | АО ВЛ-6 Ф.ЗМ-4 на ПС-110 «Западно-Моисеевская» действием ТО, АПВУ. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. Подхлест проводов ф. "В" и ф."С" в пролете опор №4 - №5, требуется регулировка стрелы провиса. | 2.5 | 4.7 | 7.1 | ТЧ | 2003г | АС-120 | - | ТО – ноябрь 2015г., ТР – 14.06.10г. | - | ТО – май 2016г., ТР – май 2017г. | 3 | - | КП15 |  |  | Акт №23 |  |  | -0.1
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 6:25 | 2016-03-22 | 6:25 | 0:00 | 3 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.8-9 Талового нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.8-9 | АО ВЛ-6 Ф.8-9 Талового н.м.р. на ПС-35 №308 действием МТЗ, АПВУ. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. 23.03.16г. выполнен осмотр, в пролете оп. №115/1-116/3 следы схлеста проводов, запланирована регулировка стрелы провиса. 29.03.16г. выполнена перетяжка проводов. | 0.12 |  | 0.12 | ТЧ | 2006г. | АС-120 | ОАО «Томская МУ-44» | ТР - 23.10.15г., ТО - 24.04.15г. | - | ТР - 23.10.16г., ТО - 24.04.16г. | - | - | КП15 |  |  | Акт №24 |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 7:43 | 2016-03-22 | 19:00 | 11:17 | 7 | - | - | Атм., прир. и техн. | Ф.58-1 Лугинецкого нмр | 6(10) | ВЛ | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН К-47, 68 Лугинецкого нмр. При осмотре обнаружено повреждение полюса Ф. "А" на ЛР-1/4 оп. №33/4 Ф.58-1. ВЛ-6кВ Ф.58-1 выведена в ремонт, выполнено шунтирование ЛР-1/4 (23.03.16г. выполнена замена ЛР). Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. | 0.18 | 27.38 | 27.56 | Р | 1989г. | РЛНД-400 | - | ТО – 22.11.15, ТР – 25.03.11г. | - | ТО – 22.11.15, ТР – 25.03.11г. | 5 | - | КП23 | ПУ8 | - | Акт №25
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 8:55 | 2016-03-22 | 8:55 | 0:00 | 11 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.24-10 Западно-Полуденного нмр | 6(10) | ВЛ | ф.24-10 | АО ВЛ-6 Ф.24-10 на ПС-35/6 №124, действием ТО, АПВУ. Повторное АО Ф.24-10 в 11:33 действием ТО, АПВУ. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. 24.03.16г. выполнен осмотр в пролете оп. №3-4, №111/2-112/2 следы схлеста проводов. 27.03.16г. выполнена регулировка стрелы ровиса. | 0.33 | 0.5 | 0.83 | ТЧ | 1997г. | АС-95 | - | ТО - 30.08.15г., ТР январь 2012г. | - | ТО - август 2016г., ТР январь 2017г. | 4 | - | КП15 | - | - | Акт №26 |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 9:09 | 2016-03-22 | 9:09 | 0:00 | 21 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.4-6 Советского нмр | 6(10) | ВЛ | ф.4-6 | АО ВЛ-6 Ф.4-6 на ПС-35/6 №104, действием ТО, АПВУ. Повторное АО Ф.4-6 в 09:39, 10:38, 12:05 действием ТО, АПВУ. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. 23.03.16г. закончен осмотр. 25.03.16г. выполнена в пролеты оп №14-15,18-19 перетяжка проводов и замена изоляторов. | 0.5 | 6.2 | 6.7 | ТЧ, И | 1974г. | АС-95, ШС-10 | - | ТО - 28.01.16г., ТР – 11.06.10г. | 100 | ТО - декабрь 2016г., ТР – июнь 2016г. | 5 | - | КП15 |  |  | Акт №20 |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 9:10 | 2016-03-22 | 16:55 | 7:45 | 7 | ТО, АПВ | АПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.2-1 Лугинецкого нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.2-1 | АО ВЛ-6 Ф.2-1 Лугинецкого н.м.р. на ПС-35 №502 действием ТО, АПВН. Падение дерева в пролёте опор №3-4, срыв изолятора и обламывание штыря Ф."А". Выполнен ремонт. | 6.94 | 3.3 | 10.24 | ТЧ | 2002г. | АС-95 | - | ТР - 10.03.11г., ТО – 11.09.15г. | 100 | ТР - март 2017г., ТО – сентябрь 2016г. | 5 | - | КП19 |  |  | Акт №27 |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 10:04 | 2016-03-22 | 10:30 | 0:26 | 25 | ДЗТ | - | Атм., прир. и техн. | ПС №102 Советского нмр | 35 | ПС | 2Т ПС 35/6 кВ №102 | АО 2Т ПС-35/6 №102 действием ДЗТ, межфазное замыкание при попадании постороннего предмета на ШМ-35 от ТР-35 2Т до 2Т. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. В 17:00 2Т введен в работу (восстановлен ШМ-35). | 0.9 | 9.8 | 10.7 | ТЧ | 1973г. | А-120 | - | ТО - 19.01.16г., ТР - 02.10.15г. | - | ТО - январь 2017г., ТР - октябрь 2016г. | - | - | КП22 |  |  | Акт №28 |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 10:33 | 2016-03-22 | 10:33 | 0:00 | 7 | АО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б4-15 Вахского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-15 | АО ВЛ-6 Ф.Б4-15. Вахского н.м.р. в БРУ-6 №4 действием МТЗ, АПВУ. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. 23.03.16г. выполнен осмотр - оп. №67-68 распущён провод 30%, провис проводов; оп. №82-83 провис проводов. 16.04.16г. выполнено устранение дефектов. | 0.1 |  | 0.1 | ТЧ | 1990г. | АС-95 | ССМУ ТНС | ТО - 10.01.2016г.; ТР - 29.04.2015г. | 100 | ТО - октябрь 2016г.; ТР - апрель 2017г. | - | - | КП15 |  |  | Акт №29 |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 10:35 | 2016-03-22 | 10:35 | 0:00 | 8 | АО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.4-12 Советского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.4-12 | АО ВЛ-6 Ф.4-12 на ПС-35/6 №104, действием ТО, АПВУ. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. 23.04.16г. выполнен осмотр - в пролетах оп.№22-23, 47-48 следы зацепа проводов от падения деревьев, ремонт провода не требуется. | 0.41 | 5.4 | 5.81 | ТЧ | [8 empty] | КП19 |  |  | Акт №30 |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 11:23 | 2016-03-22 | 15:39 | 4:16 | 5 | - | - | Атм., прир. и техн. | Ф.6-7 Советского нмр | 6(10) | ВЛ | К-33 | Остановка УЭЦН К-33 Советского нмр. При осмотре обнаружено повреждение полюса Ф. "В" на ЛР-1/4 оп. №63/4 Ф.6-7. Выполнен ремонт. | 0.1 | 7.2 | 7.3 | ТЧ | 1976г. | АС-95 | - | ТО - 28.12.15г., ТР - 28.06.07г. | - | ТО - декабрь 2015г., ТР - июнь 2016г. | 8 | 29.03.16г. | КП12 |  |  | Акт №31
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 13:15 | 2016-03-22 | 13:26 | 0:11 | 8 | ТО, АПВ | АПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.13-15 Нижневартовского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.13-15 | АО ВЛ-6 Ф.13-15 на ПС-35/6 №113 действием ТО, АПВН, РПВУ. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. 28.03.16г. выполнен осмотр. Пролет опор №42-43 следы схлеста проводов фаза А,В,С. 30.03.16г. Выполнено устранение дефектов. | 2.15 | 1.1 | 3.25 | ТЧ | 1982г. | АС-95 | - | ТО - 25.12.15г., ТР - сентябрь 2011г. | - | ТО - март 2017г., ТР - сентябрь 2016г. | 4 | - | КП15 | - | - | Акт №32 |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 14:08 | 2016-03-22 | 14:08 | 0:00 | 25 | - | - | Атм., прир. и техн. | СУ ЭЦН Первомайского нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН, посадка напряжения. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. ВЛ-35 ЦЛ-9, ЦЛ-10 обнаружены следы схлеста проводов с приемным порталом ПС-35 №416. 23.03.16г. Выполнена установка дополнительной изоляции на приемном портале ЦЛ-10, ЦЛ-9. | 0.7 | 0.3 | 1 | ТЧ | 2013г. | АС-120 | ЗАО "Промэнергострой" | ТО - январь 2016г. | - | ТО - июнь 2016г., ТР - 2021г. | - | - | КП15 |  |  | Акт №21 |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 14:08 | 2016-03-22 | 18:04 | 3:56 | 18 | ТО, АПВ | АПВН | Атм., прир. и техн. | ф.10-10 Советского нмр | 6(10) | ВЛ | ф.10-10 | АО ВЛ-6 Ф.10-10 на ПС-35/6 №110 действием ТО, АПВН, РПВН. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. При осмотре ВЛ обнаружен схлест проводов фаз "В", "С" в пролете оп. №4-5, срыв изолятора фазы "В" оп. №5, дефекты устранены. | 0.71 | 26.46 | 27.17 | ТЧ, И | 1991г. | АС-95, ШС-10 | - | ТО - 03.11.15г., ТР - 24.03.11г. | - | ТР-29.03.16г., ТО - ноябрь 2016г. | 4 | - | КП15 |  |  | Акт №33
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 14:15 | 2016-03-22 | 14:15 | 0:00 | 9 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.15-12 Стрежевского нмр | 6(10) | ВЛ | ф.15-12 | АО ВЛ-6 Ф.15-12 на ПС-35/6 №115 действием ТО, АПВУ. Повторное АО Ф.15-12 в 16:05 действием ТО, АПВУ. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. 23.03.16г. выполнен осмотр обнаружен провис проводов в пролете оп. №156-164. 15.04.16г. выполнена регулировка стрелы провиса. | 0.42 | 2.83 | 3.25 | ТЧ | 1984г. | АС-95 | - | ТО - 19.02.16г., ТР - 04.07.14г. | - | ТО - 19.02.17г., ТР - 04.07.16г. | - | - | КП15 |  |  | Акт №34 |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 15:16 | 2016-03-22 | 16:00 | 0:44 | 4 | ТО, АПВ | АПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.7-2 Советского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.7-2 | АО ВЛ-6 Ф.7-2 на ПС-35/6 №107 действием ТО, АПВН. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. При осмотре ВЛ обнаружен схлест проводов в пролете от приемного портала до оп. №1, дефект устранен. | 0.01 |  | 0.01 | ТЧ | 1979г. | А-95 | - | ТО - 05.09.15г., ТР - 10.03.11г. | 100 | ТО - сентябрь 2016г., ТР - март 2017г. | 5 | - | КП15 |  |  | Акт №35 |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 15:21 | 2016-03-22 | 15:39 | 0:18 | 7 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.30-16 Советского нмр | 6(10) | ВЛ | ф.30-16 | АО ВЛ-6 Ф.30-16 на ПС-35/6 №130 действием ТО, АПВУ. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. 23.03.16г. выполнен осмотр оп. №99 Ф"В" сорвало вязку с изолятора, выполнена переобвязка провода. | 0.2 | 0.4 | 0.6 | ТЧ | [8 empty] | КП15 |  |  | Акт №36 |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 15:37 | 2016-03-22 | 16:19 | 0:42 | 2 | - | - | Атм., прир. и техн. | Ф.Гр-14 Северного нмр | 6(10) | ВЛ | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН К-1А Северного нмр. При осмотре обнаружено повреждение неподвижного контакта ф."А" на ЛР-2/4 Ф.Гр-14. Нагрузка переведена на резервное питание. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. Запланирован ремонт ЛР. | 0.1 | 1.3 | 1.4 | Р | 1984г. | РЛНД-400 | - | ТО-10.12.2015г.; ТР-10.06.2011г. | 100 | ТР- июнь 2016г.; ТО- декабрь 2016г. | 3 | - | КП12 |  |  | Акт №37 |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 15:43 | 2016-03-22 | 16:08 | 0:25 | 5 | ТО, АПВ | АПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.5-17 Вахского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.5-17 | АО ВЛ-6 Ф.5-17. Вахского н.м.р. на ПС-35 №205 действием ТО, АПВН, РПВУ. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. 23.03.16г. выполнен осмотр - оп. №35-36, 37-38 провис проводов, запланирована регулировка стрелы провиса. | 0.2 | 0.6 | 0.8 | ТЧ | 1987г. | АС-95 | - | ТО - 09.02.2016г.; ТР - 11.07.2006г. | 100 | ТО - февраль 2017г.; ТР - июль 2016г. | 9 | - | КП12 |  |  | Акт №38 |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 16:28 | 2016-03-22 | 16:28 | 0:00 | 6 | - | - | Атм., прир. и техн. | Ф.Б2-2 Нижневартовского нмр | 6(10) | ВЛ | СУ ЭЦН | АО ВЛ-6 Ф.3-2 Вахского н.м.р. на ПС-35 №203, действием ТО, АПВУ. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. 23.03.16г. выполнен осмотр - оп. №5-6, 39-40 провис проводов; оп.29-32/1 поросль. 27.03.16г. выполнено устранение дефектов. | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ТЧ | 1978г | АС-95 | - | ТО - 27.02.2016г.; ТР - 17.08.2015г. | 100 | ТО - август 2016г.; ТР - август 2017г. | - | - | КП12 |  |  | Акт №39 |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 17:37 | 2016-03-22 | 17:37 | 0:00 | 4 | ТО, АПВ | АПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.3-2 Вахского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-2 | АО ВЛ-6 Ф.3-2 Вахского н.м.р. на ПС-35 №203, действием ТО, АПВУ. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. 23.03.16г. выполнен осмотр - оп. №5-6, 39-40 провис проводов; оп.29-32/1 поросль. Запланировано устранение дефектов. | 0.03 |  | 0.03 | ТЧ | 1983г. | АС-95 | - | ТО - 18.09.15г.; ТР – 10.04.12г. | 100 | ТО - сентябрь 2015г.; ТР – апрель 2017г. | 3 | 3 | КП12 |  |  | Акт №40 |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 19:00 | 2016-03-23 | 27:00 | 8:00 | 7 | ТО, АПВ | АПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.58-1 Лугинецкого нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.58-1 | АО ВЛ-6 Ф.58-1 Лугинецкого н.м.р. на ПС-35 №558, действием ТО, АПВН, РПВН. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. Внутренние повреждения трансформатора в КТПН-6/0,4кВ К-47, КТПН выведена в ремонт для замены трансформатора. | 4.23 | 23.77 | 28 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП12 | - | - | Акт №25 |  |  | 0
декабрь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-12-14 | 9:12 | 2016-12-14 | 9:22 | 42718 | 23 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ К-25 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.25-02 | Посадка напряжения при переводе питания ПС К-25 на ВЛ-35кВ КНС-2-2 для вывода в ремонт ВЛ-35кВ КНС-2-1 | 1.595 | 0.364 | 1.959 |  | 1992 | ВЛ |  | 2015-03-20 | 100 | 2017 | 1 | 2016-07-12 | КП24 | [5 empty] | 0
март | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-03-22 | 7:23 | 2016-03-22 | 7:23 | 0:00 | 39 | 1ст ДЗ, АПВ | АПВУ | Внешние сети | С-91 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 С-91 | Остановка УЭЦН при АО ВЛ-110 С-91 действием 1ст. ДЗ, АПВУ на ПС-110 «Катыльгинская» и действием 1ст. ДЗ, АПВУ на ПС-220 «Чапаевка» (эксплуатационная ответственность ПАО «ТРК»). Повторные АО в 08:10, 08:41. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №81 от 21.03.16г. ПС-110/6кВ "Ломовая" выполнена перетяжка проводов от пориемного портала, до концевой опоры. | 5.62 | 3.41 | 9.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - |  |  |  | 0
март | Томскнефть | ОАО «Тюменьэнерго» | 2016-03-22 | 12:29 | 2016-03-22 | 12:29 | 0:00 | 9 | ДФЗ, НВЧЗ, АПВ | АПВН | Внешние сети | НСС-2 | 220 | ВЛ | ВЛ-220 НСС-2 | Остановка УЭЦН при АО ВЛ-220 НСС-2 на ПС-220 «Советско-Соснинская» действием ДФЗ, НВЧЗ, работа АПВН (эксплуатационная ответственность ПАО "ФСК ЕЭС" Томское ПМЭС). Со стороны Нижневартовской ГРЭС ВЛ не отключалась. ПС-220 «Советско-Соснинская» обрыв спуска шлейфа ф. «В» от ЛР-220 НСС-2 (восстановлен). | 0.72 | 2.1 | 2.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | Акт № 3 от НЭС ДЗО Тюменьэнерго |  |  | 0
март | Томскнефть | ПАО "ФСК ЕЭС" Томское ПМЭС | 2016-03-22 | 15:06 | 2016-03-22 | 15:16 | 0:10 | 23 | ТЗНП, АПВ | АПВН | Внешние сети | ЧС-236 | 220 | ВЛ | ВЛ-220 ЧС-236 | Остановка УЭЦН при АО ВЛ-220 ЧС-236 на ПС-220 «Чапаевка», ПС-220 «Советско-Соснинская» действием ТЗНП, АПВН (принадлежность ПАО "ФСК ЕЭС" Томское ПМЭС). Повторное АО в 16:05, АПВУ. Следы КЗ фазы "В" в тело транспозизионной опоры №747, срочного ремонта не требуется. | 1.1 | 2.7 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - |  |  |  | 0
март | Томскнефть | ОАО «Тюменьэнерго» | 2016-03-22 | 15:33 | 2016-03-22 | 15:33 | 0:00 | 31 | 1ст ДЗ, АПВ | АПВУ | Внешние сети | «Эмтор-Савкинская-1» | 110 | ВЛ | «Эмтор-Савкинская-1» | Остановка УЭЦН при АО ВЛ-110 «Эмтор-Савкинская-1» на ПС-220 «Эмтор» (принадлежность ОАО «Тюменьэнерго») действием 1 зоны ДЗ, АПВН, в 16:06 РПВУ. ПС-35/6 №112, 113 работа АВР-6 успешная. Срыв крепления шлейфа ВЧЗ-110 Ф. "В" на ПС-110 "Южная". | 0.47 | 5.21 | 5.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - |  |  |  | 0
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-10-10 | 14:32 | 2016-10-10 | 14:32 | 0:00 | 9 | - |  | Технология | ПС-220/110/35/6кВ "Советско-Соснинская" | 220 | ПС | СУ ЭЦН ЦДНГ-2 | Остановка УЭЦН при выводе в ремонт 2Т ПС-220/110/35/6кВ "Советско-Соснинская" персоналом Кузбасского ПМЭС. | 0.12 | 1.8 | 1.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | -
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-23 | 3:01 | 2016-03-23 | 20:03 | 17:02 | 5 | ТО, АПВ | АПВН | Собств. сети без внешн. возд. | К-47 Лугинецкого нмр | 6(10) | КТП | К-47 | Остановка УЭЦН К-47 Лугинецкого нмр. Внутренние повреждения трансформатора в КТПН-6/0,4кВ 630кВА, выполнена замена. | 27.91 | 10.5 | 38.41 | Т | 1987г. | DOKa-630.1 | ГДР | ТО – 03.12.15г., ТР – 18.03.15г. | 100 | ТР – 18.03.17г. | 1 | - | КП23 | ПУ8 |  | Акт №25 |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-23 | 3:01 | 2016-03-23 | 16:06 | 13:05 | 1 | - | - | Технология | К-200 скв.3578 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-200 | КЗ ЭД-0,4кВ ШГН. Выполнена замена ЭД-0,4кВ. |  | 0.9 | 0.9 | ЭД | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0
март | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-03-24 | 9:47 | 2016-03-24 | 9:47 | 0:00 | 49 | ДЗШ, ТЗНП | - | Внешние сети | З.Останинское, Герасимовское, Крапивинское, Лесмуровское, З-Моисеевское нмр | 110 | ПС | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН при АО 2СШ- 110кВ на ПС-110 Лугинецкая действием «ДЗШ» (отключение ВЛ-110 С-109) оборудование ПАО «ТРК», АО 2Т на ПС-110 Игольская действием «ТЗНП». | 7 | 23 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | Акт № 29 от Колпашевский РЭС ПО СЭС филиала ТРК ДЗО ТРК |  |  | 0
март | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-03-24 | 10:05 | 2016-03-24 | 10:05 | 0:00 | 99 | - | - | Внешние сети | Игольское, Лугинецкое, Крапивинское, Двуреченское, З-Моисеевское | 110 | ПС | СУ ЭЦН | Посадка напряжения на ПС-110 Игольская причина выясняется. | 12.3 | 20.3 | 32.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | Акт № 29 от Колпашевский РЭС ПО СЭС филиала ТРК ДЗО ТРК |  |  | 0
июнь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-06-30 | 42551.441 | 2016-06-30 | 42551.4528 | 0:17 | 207 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТГ №5 ОТЭЦ | 35 | ТЭЦ | ВЛ-35 кВ Т604 "Эхаби" | НС ОТЭЦ вышел из строя ТГ №5. Введение ограничения по ВЛ-35 кВ Т604 "Эхаби". В остановке ПС-35/6 кВ "Эхаби", ПС-35/6 кВ "Сахарная Сопка", ПС-35/6 кВ "2-ая площадь", ПС-35/6 кВ "Восточное Эхаби" |  | 1.903 | 1.903 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -1.903
ноябрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-11-04 | 15:18 | 2016-11-04 | 15:19 | 0:01 | 3 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ново-Кудринская" | 6(10) | РП | Отпайка ВЛ-6 фидера "Савруша" после ВЛБ-17. | Аварийное отключение с успешным АПВ ВЛБ-17. На скважине № 310 вышла из строя СУ ЭЦН. | 0.2 | 1.7 | 1.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КП24 |  |  | Выход из строя технологического оборудования |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-31 | 17:00 | 2016-03-31 | 22:30 | 5:30 | 1 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | К-7 скв. №594 З-Моисеевское нмр | 0.4 | ПО | КТПН | АО АВ-0.4кВ скв. №594 тип ВА 57-35 250А в КТПН6/0,4кВ (Внутреннее повреждение АВ-0.4кВ) Выполнена замена. | 0.9 | 1.9 | 2.8 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-04-01 | 18:12 | 2016-04-02 | 0:50 | 6:38 | 5 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | К-2 Ю-Черемшанское нмр | 6(10) | КТП | КТПН | АО УЭЦН, нагрев и повреждение перемычек от 2Т до АВ-0,4 ввод-2Т фаза "С" в ТП №1/2х1000кВА. Выполнена замена. | 25 | 3.6 | 28.6 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0
декабрь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-12-20 | 19:05 | 2016-12-20 | 19:05 | 0:00 | 6 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ "211-16" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ "211-16" | Отключение ВЛ-6кВ "211-16" по защите "МТЗ" АПВ успешное. Куст 27, КТПН-1000кВА№4 отключился от защиты вводной АВ-0,4кВ 1600А при К.З.на отходящих АВ-0,4кВ №8,9,10,11. |  | 1.9 | 1.9 | ЗА | [8 empty] | КП24 |  |  |  | ЦДНГ-3 |  | 0
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-04-02 | 5:07 | 2016-04-02 | 5:07 | 0:00 | 19 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.Б10-17 Советского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б10-17 | АО ВЛ-6кВ Ф.Б10-17 Советского нмр в БРУ-6 БКНС-10 действием МТЗ, АПВУ. При осмотре ВЛ-6 обнаружены видимые подгары проводов ( зацеп техникой) пролёт опор №2-3. Сообщено в дежурную часть ООО "ЧОП РН-Охрана Томск". | 0.3 | 1.9 | 2.2 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | - | - |  |  |  | 0
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-08-28 | 18:28 | 2016-08-28 | 18:47 | 0:19 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" Вышли из строя аккумуляторы. | 1.2 | 0.7 | 1.9 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -1.9
апрель | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-04-04 | 16:43 | 2016-04-04 | 16:43 | 0:00 | 227 | - | - | Внешние сети | СВ-110 ПС-110 Игольская | 110 | ПС | СВ-110 | Посадка напряжения. Ложное отключение СВ-110 при отключении В-110 ЛС-4 на ПС-110 Игольская при переключениях ПАО "ТРК". | 17.1 | 47.9 | 65 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | Акт №41 |  |  | 0
апрель | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-04-04 | 19:01 | 2016-04-04 | 19:01 | 0:00 | 60 | - | - | Внешние сети | СУ ЭЦН | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Посадка напряжения при наборе нагрузки после АО. СВ-110 на ПС Игольская | 8.8 | 34.6 | 43.4 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | Акт №41 |  |  | 0
май | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-05-08 | 3:12 | 2016-05-08 | 3:12 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Тайга ЗРУ-6кВ КНС-1Угут, ВЛ-6кВ ф.111Уг | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.111Уг | 2-х фазное К.З. фаз «В» и «С» между опорами №3-3 и №3-4 вследствие схлёста проводов в пролёте опор №3-3 и №3-4 по причине провиса проводов на удлиненном пролете (65 м) при сильном порыве ветра. |  | 1.9 | 1.9 | ТЧ | 1905-06-13 | Провод А-95 изолятор ШС-10 | Россия | ТО-08.02.2016 ТР-06.02.2004 | ТО-100 % | ТО-08.06.2016 ТР- 01.06.2017 | ТР- 16.02.05, 05.04.06, 01.04.08, 10.01.10, 11.07.13 | нет | КП24 | [5 empty] | 0 | -1.9
апрель | Томскнефть | ПАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасское ПМЭС | 2016-04-09 | 23:29 | 2016-04-09 | 23:29 | 0:00 | 70 | МТЗ, АПВ, АВР-6 | АПВУ, АПВН | Внешние сети | Советское нмр | 35 | ВЛ | Ц-2 | ПС-220/110/35/6кВ Советско-Сосненская АО ВЛ-35 Ц-2 действием защиты МТЗ 2ст. АПВУ, нагрузка переведена на ВЛ-35 Ц-1. Выполнен осмотр ПС-35/6кВ №130, 111, 107, 106, ВЛ-35 Ц-2 замечаний не выявлено. Повреждение изоляции цепей вторичной коммутации между панелью управления и панелью автоматики на ПС-220/110/35/6кВ Советско-Соснинская (эксплуатационная ответственность ПАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасское ПМЭС) | 3.4 | 26.2 | 29.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | Повторное АО в 23:54 с АПВУ, и 10.04.16г в 0:08 АПВН. |  |  | 0
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-04-10 | 22:57 | 2016-04-11 | 25:50 | 2:53 | 6 | - | - | Сторонние | К-65 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-65 | АО АВ-0,4кВ вводной в КТПН-6/0,4кВ действием работы концевого выключателя двери отсека РУ-0,4кВ ТП, при несанкционированном проникновении неизвестными лицами при попытке хищения. Сообщено в дежурную часть ООО "ЧОП РН-Охрана Томск". | 2.5 | 1 | 3.5 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП22 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-04-13 | 0:06 | 2016-04-13 | 0:06 | 0:00 | 24 | МТЗ АВР-6 | АВР-6 | Собств. сети без внешн. возд. | В-6 2Т ПС-35/6кВ №105 | 6(10) | ПО | В-6 2Т ПС-35/6кВ №105 | АО АО В-6 2Т ПС-35/6кВ №105, действием МТЗ, АВР-6 успешное, производится осмотр, проверка | 0.9 | 4.9 | 5.8 | РЗА | 1969г. | ТПЛМ-10 400/5 | МЭТП СССР ГЛАВ-Трансформатор | ТО - 22.12.15г., ТР - 09.11.15г. | - | ТО - май 2016г., ТР - ноябрь 2017г. | - | 14.04.15г. | КП23 | - | - | Акт №42 |  |  | 0
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-09-05 | 13:48 | 2016-09-05 | 15:16 | 1:28 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Технология | ПС 35/6 №126, ВЛ-6кВ ф.126-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.126-08 | При порыве водовода с примесью нефти залило ТП к.73-2, отключили ЛР-6, ф.12608 ввели в работу. Произвели чистку оборудования КТПН 6/0.4 к.д. 73-2 и ввели в работу | 1.3 | 0.6 | 1.9 | ТЧ | [8 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -1.9
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-11-04 | 2:16 | 2016-11-04 | 3:30 | 1:14 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №242 ф.242-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.242-04 | Причиной аварийного отключения МВ-6кВ ф.242-04 явилась работа защиты, в результате выхода из строя реле РСВ-13. | 1.9 |  | 1.9 | ТЧ | 1989г. | А-95 | Россия | Т.О. - 15.07.2016г. Т.Р. - 14.07.2014г. | 100% | Т.О. - .07.2017г. Т.Р. - .07.2018г. | Т.Р. - 28.07.2015г. (Отказ РИТУ) |  | КП24 | [5 empty] | 0
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-04-18 | 4:05 | 2016-04-18 | 15:04 | 10:59 | 4 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | К-74 Советское нмр | 6(10) | КТП | К-74 | Остановка УЭЦН К-74 Советского нмр. Внутренние повреждения трансформатора в КТПН-6/0,4кВ 160кВА, выполнена замена КТПН. | 3.8 | 2.6 | 6.4 | Т | 1978г. | ТМ 160/6 AL | Польша "ЕЛПРОМ-ЕНЕРГО" | ТО - 08.12.15г., ТР - 23.03.15г. | 100 | ТО -декабрь 2016г., ТР - март 2017г. | 1 | 31.01.15г. | КП23 | - | - | Акт №43 |  |  | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.1458 | 2016-08-11 | 42593.5 | 32:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.471 от ТП 307 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 1.882 | 1.882 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -1.882
апрель | Томскнефть | ООО "Норд Империал" | 2016-04-22 | 9:55 | 2016-04-22 | 9:55 | 0:00 | 12 | - | - | Внешние сети | ПС-110 "Лугинецкая", яч.6 кВ ф.10 | 6(10) | КЛ | СУ ЭЦН | Остановка скважин по посадке напряжения при аварийном отключении В-6 яч. №10 на ПС-110 "Лугинецкая" (ПАО "ТРК"). Повреждение кабельной вставки от яч. №10 до оп.№1 ВЛ-6кВ (зона ответственности ООО "Норд Империал"). | 0.8 | 0.8 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - |  |  |  | 0
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-11-02 | 11:45 | 2016-11-02 | 11:45 | 0 | 6 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-41 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-41 ПС 35/6 кВ временная "Дмитриевская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Произведён осмотр ВЛ-6 кВ и ТП -6/0,4 кВ, повреждений не обнаружено. Причина - залипание контактов вышедшего из строя промежуточного реле. |  | 1.85 | 1.85 | РЗА | 1977 | РП-341 | СССР | 2016-10-11 | 100 | 05.2017 | 0 |  | КП24 | ПУ6 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: наличие тока на отключающей катушке -ВВ-6кВ из-за подгорания контактных поверхностей и залипание контактов вышедшего из строя промежуточного реле РП-341. Замена дефектного реле выполнена 3.11.16. |  |  | 0
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-04-25 | 2:04 | 2016-04-25 | 3:10 | 1:06 | 23 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | 1Т ПС-35/6кВ №124 | 35 | ПС | 1Т ПС-35/6кВ №124 | ПС-35/6кВ №124 АО 1Т. Повреждение изоляции вторичных цепей РЗА, замыкание в цепи отключения 1Т от ДЗТ. Повреждение устранено. | 1.8 | 11.9 | 13.7 | РЗА | 1996г. | ВВГ 1х1,5 | - | ТО 30.03.2016г., ТР 27.04.2015г. | - | ТО 30.04.2016г., ТР апрель 2017г. | - | - | КП25 | - | - | Акт №45 |  |  | 0
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-04-28 | 17:27 | 2016-04-28 | 22:14 | 4:47 | 3 | ТО АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.1-7 Оленье нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.1-7 | ПС 35/6 кВ №401 АО В-6 Ф.1-7 действием ТО, АПВ не успешное, РПВ неуспешное. Падения сухого дерева ᴓ-80 см. из вне охранной зоны ВЛ. Обрыв проводов 3-х фаз, сорваны вязки в пролете оп №32-37. ВЛ восстановлена. | 7.5 | 4.1 | 11.6 | ТЧ, И | 1979г. | АС-95, ШС-10 | - | ТО - 27.11.15г., ТР - ноябрь 2006г. | - | ТО - май 2016г., ТР - ноябрь 2016г. | 9 | - | КП19 | ПУ9 | - | Акт №47 |  |  | 0
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-04-28 | 4:16 | 2016-04-28 | 5:10 | 0:54 | 20 | МТЗ АПВ | АПВН РПВУ | Сторонние | Ф.Б10-17 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б10-17 | БРУ-6 БКНС-10 АО В-6 Ф.Б10-17 действием МТЗ, АПВ не успешное, РПВ успешное. При осмотре ВЛ выявлено в пролете оп. №24-25/1 следы КЗ, предположительно при переезде бригады ПРС на К-192 задели антеной ВЛ-6кВ. Сообщено в дежурную часть ООО "ЧОП РН-Охрана Томск". | 3.1 | 2.91 | 6.01 | [9 empty] | КП20 |  |  | Акт №46 |  |  | 0
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-04-29 | 19:48 | 2016-04-29 | 20:27 | 0:39 | 3 | - | - | Технология | Западно-Полуденное нмр | 6(10) | КЛ | СУ ЭЦН | АО СУ ЭЦН по посадке напряжения, перезапуск агр. 1 БКНС-24 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП3 | - | - |  |  |  | 0
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-04-30 | 13:39 | 2016-04-30 | 13:39 | 0:00 | 4 | ТО | АПВ-нет | Атм., прир. и техн. | Ф.2-5 Двуреченское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.2-5 | ПС 35/6 кВ №602 посадка напряжения при АО ВЛ-6 Ф.2-5 действием ТО, АПВ нет. (сорвало изолятор Ф."А" с приемного портала ПС №602, схлест проводов, ВЛ восстановлена). Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №120 от 29.04.16г. | 1.2 | 0.9 | 2.1 | СК | 2003г. | Приемный портал | ЗАО «Промэнергострой» | ТР - 13.09.15г., ТО – 23.03.16г. | - | ТР - сентябрь 2017г., ТО – сентябрь 2016г. | - | - | КП12 | - | - | Акт №48 |  |  | 0
май | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-05-24 | 4:58 | 2016-05-24 | 16:40 | 11:42 | 1 | - | не отключалось | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №4 | 6(10) | КТП | КТП-6/0,4 Р-38 | Повреждение трансформатора 6/0,4кВ 2006 г.выпуска | 1.8 |  | 1.8 | Т | 1988 | КТП |  | 2015-08-03 | 100 | 2016 | 0 | 2015-08-03 | КП24 | [5 empty] | 0 | -1.8
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-03 | 3:09 | 2016-05-03 | 15:40 | 12:31 | 1 | - | - | Технология | К-4 скв.14 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-47 | КЗ ЭД-0,4кВ ШГН. Выполнена замена ЭД-0,4кВ. |  | 1.6 | 1.6 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | - |  |  | 0 | -1.6
март | Варьеганнефтегаз | Варьеганнефтегаз | 2016-03-04 | 8:20 | 2016-03-04 | 9:20 | 1:00 | 5 |  | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "к.51" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ "к.51" | КЗ в АВ 0,4 ТКРС, выгорел предохранитель 6кВ | 1.8 |  | 1.8 | ЗА | [8 empty] | КП24 |  |  | Отключение на Северо-Варьеганском м/р. |  |  | 0
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-08 | 15:32 | 2016-05-08 | 18:11 | 2:39 | 1 | - | - | Технология | К-55 скв.603 Нижневартовское нмр | 0.4 | ПО | К-55 | АО АВ-0,4кВ 250А в ТП-6/0,4кВ .Iр-70А . Запрошены распечатки с журнала событий СУ ЭЦН. (заявка подана в 17:53) | 0.24 | 0.1 | 0.34 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | - |  |  | 0 | -0.34
январь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-01-26 | 17:46 | 2016-01-26 | 18:30 | 0:44 | 5 |  |  | Технология | КТПН-630 кВА №2 куст 37Б | 6(10) | КТП | КТПН-630 кВА №2 куст 37Б | Отключение от защиты вводного АВ 0,4 кВ 1600А КТПН 630 кВА куста 37Б Южно-Харампурского м/р. ЭПУ ООО "Борец- Муравленко" выполняли работу по замене контроллера на СУ ЭЦН скв. 515, при включении СУ отключился вводной АВ 0,4кВ 1600А. | 1.8 |  | 1.8 |  | 2008 | [7 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-11 | 9:49 | 2016-05-11 | 10:58 | 1:09 | 14 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.6-18 Вахское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.6-18 | Остановка УЭЦН, неполнофазный режим. Опора №21 ЛР-1 Ф.6-18 выдавлевание провода из наконечника, выполнен ремонт. | 0.3 | 8.5 | 8.8 | ТЧ | 1990г. | АС-95 | - | ТО - 09.2015г., ТР - 03.2015г. | 100 | ТО - 09.2016г., ТР - 03.2017г. | - | - | КП23 | - | - | Акт № 49 |  |  |  | -8.8
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-12 | 15:08 | 2016-05-12 | 17:10 | 2:02 | 1 | - | - | Технология | К-110 скв.1568 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-110 скв.1568 | АО СКН К-110 скв.1568 Выполнена замена ЭД (разрушение подшипников) |  | 0.29 | 0.29 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | - |  |  | 0 | -0.29
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-12 | 16:36 | 2016-05-12 | 16:36 | 0:00 | 9 | - | - | Внешние сети | З/Полуденное нмр | 35 | ПС | СУ ЭЦН | Остановка скважин при АО В-10 яч. №4 на ПС-110/10кВ "Раздольное" (ПАО "ТРК"), действием ТО АПВ-неуспешное | 0.24 | 0.38 | 0.62 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | - |  |  | 0 | -0.62
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-13 | 16:58 | 2016-05-13 | 16:58 | 0:00 | 6 | АО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-4 Оленье нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.10-4 | ПС 35/6 кВ №410. АО ВЛ-6кВ Ф.10-4, блинкер АО, АПВУ. Гроза, сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №133 от 12.05.16г. 15-16.05.2016г. выполнен полный осмотр - дефектов не выявлено. | 0.5 | 0.8 | 1.3 | - | 1985г. | - | - | ТР - октябрь 2015г., ТО - апрель 2016г. | 100 | ТР - октябрь 2017г., ТО - октябрь 2016г. | - | - | КП12 | - | - | Акт №53 |  |  | 0 | -1.3
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-13 | 17:04 | 2016-05-13 | 20:58 | 3:54 | 12 | ТО АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.12-8 Катыльгинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.12-8 | ПС 35/6 кВ №412. АО ВЛ-6кВ Ф.12-8 действием ТО, АПВН, РПВН. Работа АВР-6 КУВ-6 К-18 успешно. В пролете опор №№12-13 упало сухое дерево (отдельно стоящее вне охранной зоны), сорваны вязки на оп.№№11-13, обрыв провода Ф."С", схлест с двумя другими проводами. Устранено. Гроза, сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №133 от 12.05.16г. | 10.8 | 8.3 | 19.1 | ТЧ | 1986г. | АС-95 | - | ТО - 27.04.2016г., ТР - 11.10.2014г. | 100 | ТО - 10.2016г., ТР - 10.2017г. | 1 | - | КП19 | - | - | Акт №52 |  |  | 0 | -19.1
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-13 | 15:14 | 2016-05-13 | 15:14 | 0:00 | 10 | ТО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.2-6 Двуреченское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.2-6 | ПС 35/6 кВ №602. АО ВЛ-6кВ Ф.2-6 действием ТО, АПВУ. Сорвало изолятор Ф."В" с приемного портала КРУН-6 ПС №602, схлест проводов, ВЛ восстановлена. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №133 от 12.05.16г. | 1.2 | 0.6 | 1.8 | ТЧ | 2003г. | АС-95 | - | ТО - 01.2015г., ТР - 07.2015г. | 100 | ТО - 07.2016г., ТР - 07.2017г. | - | - | КП15 | - | - | Акт №50 |  |  | 0 | -1.8
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-13 | 14:17 | 2016-05-13 | 14:17 | 0:00 | 8 | - | - | Атм., прир. и техн. | Ф.9-17 Крапивинское нмр | 6(10) | ВЛ | СУ ЭЦН | АО СУ ЭЦН по посадке напряжения. Сброс нагрузки на ВЛ-6кВ Ф.9-17. Выполнен осмотр ВЛ, на оп.№17/2 обрыв провода Ф."А" из наконечника ЛР 1/2 Ф.9-17. Нагрузка К-12,16 переведена на ф.9-6. Выполнен ремонт ВЛ, восстановлена нормальная схема. Сильный порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №133 от 12.05.16г. | 3 | 8.5 | 11.5 | ТЧ | 2010г. | АС-95 | - | ТО - 08.2015г., ТР - 02.2015г. | 100 | ТО - 02.2017г., ТР - 08.2017г. | - | - | КП15 | - | - | Акт №51 |  |  | 0 | -11.5
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-14 | 17:17 | 2016-05-14 | 17:17 | 0:00 | 9 | МТЗ АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.3-8 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-8 | ПС 35/6 кВ №103 АО ВЛ-6 Ф.3-8 действием МТЗ, АПВ успешное. 16.05.16г. выполнен осмотр, в т.ч. участков в зоне затопления. Пролет оп. №66-67 на проводах следы к.з. в следствии падения дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП (подмыта корневая системв). | 1.02 | 2.12 | 3.14 | ТЧ | 1974г. | А-95 | - | ТО - 25.01.2016г., ТР - 26.07.2012г. | 100 | ТО - январь 2017г., ТР - июль 2016г. | 2 | - | КП19 | - | - | Акт №54 |  |  | 0 | -3.14
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-14 | 9:11 | 2016-05-14 | 11:00 | 1:49 | 3 | ТО АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.21-19 Катыльгинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.21-19 | ПС 35/6 кВ №421 АО В-6 Ф.21-19, ТО, АПВ не успешно. Наезд на оп.№53 автотранспортом ООО "Сибавтобизнес". Требуется ремонт опоры. Разобраны шлейфа на оп№39 в сторону оп№40. 29.05.16г. выполнена зпмена оп. №53, 31.05.16г. собраны шлейфа на оп. №39. | 2.4 | 2 | 4.4 | СК | 1986г. | Промежуточная, одноцепная | - | ТР - декабрь 2015г., ТО - май 2016г. | 100 | ТР - декабрь 2017г., ТО - ноябрь 2016г. | - | - | КП20 | - | - | Акт №55 |  |  | 0 | -4.4
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-14 | 19:30 | 2016-05-14 | 19:33 | 0:03 | 9 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | БРУ-6 кВ БКНС-11 Западно-Полуденное нмр | 6(10) | РП | 1С-6, 2С-6 БРУ-6 БКНС-11 | Остановка скважин во время АО В-6 ввода №2 в БРУ-6 БКНС-11. Выявлена неисправность блока управления BU/TEL-12-03 ВВ-6кВ BB/TEL (яч. 13 В-6 ввод №2), выполнена замена. | 0.62 | 1.4 | 2.02 | РЗА | 2008г. | БУ/TEL-12А | Таврида Электрик г.Москва | ТО - 22.04.16г., ТР - 27.07.15г. | - | ТО - май 2016г., ТР - июль 2016г. | - | - | КП9 |  |  | Акт №56 |  |  | 0 | -2.02
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-31 | 4:02 | 2016-07-31 | 5:33 | 1:31 | 1 | - | - | Технология | К-11 скв.339 Катыльгинское нмр | 0.4 | ПО | К-11 скв.339 | АО АВ-0,4 №6 Iн-160А в КТПН-6/0,4 №1/630кВА, скважина работает по программе, Iраб-70А. | 1 | 0.8 | 1.8 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -1.8
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-09-09 | 22:33 | 2016-09-10 | 0:16 | 1:43 | 1 | - | - | Технология | К-11 скв.339 Катыльгинское нмр | 0.4 | ПО | К-11 скв.339 | АО АВ-0,4 кВ в КТПН, включен без замечаний. Запрошены распечатки с журнала событий СУ ЭЦН | 0.9 | 0.9 | 1.8 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -1.8
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-19 | 10:19 | 2016-05-19 | 11:23 | 1:04 | 18 | МТЗ | - | Атм., прир. и техн. | КУВ-6 К-25 Южно-Крапивинское нмр | 6(10) | КТП | ТП-1 К-25 | Аварийное отключение 1В-6 в КУВ-6 К-25 действием защиты ТО, в результате попадания птицы между шинами 6 кВ в отсеке ВН ТП-1 К-25. | 23.83 | 13.38 | 37.21 | _ | 2010г. | _ | - | ТО - 23.05.16г., ТР - 16.06.15г. | 100 | ТО - декабрь 2016г., ТР - июнь 2017г. | - | - | КП19 |  |  | Акт №57 |  |  | 0 | -37.21
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-19 | 15:54 | 2016-05-19 | 16:46 | 0:52 | 35 | ДЗТ, МТЗ, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №417 Первомайское нмр | 35 | ПС | 1Т, 2Т ПС-35/6кВ №417, ВЛ-35 ЦЛ-9 | Аварийное отключение ВЛ-35 ЦЛ-9 ПС-110 "Первомайская" действием МТЗ, АПВУ. Аварийное отключение 1Т, 2Т ПС-35/6кВ №417 действием ДЗТ. После выполнения осмотра в 16:24 при восствновлении нормальной схемы ПС-35/6кВ №417 при включении В-35 1Т произошло отключение 1Т, 2Т действием ДЗТ, отключение ВЛ-35 ЦЛ-9 на ПС-110 "Первомайская" действием защиты МТЗ, АПВН. ПС-35/6кВ №416, 418 работа АВР-6. СВ-35 ПС-35/6кВ №417 выведен в ремонт, для ВВИ. ВЛ-35 ЦЛ-9 включена в работу, ПС-35/6кВ №416, 418 собраны нормальные схемы. | 9.26 | 7.21 | 16.47 | В | 2010г. | ВР35НТ-35-25/1600-3/0УХЛ1 | ООО «НТЭАЗ Электрик» | ТО - 01.2016г. | 100 | ТО - 07.2016г., ТР - 2021г. | - | - | КП9 | - | - | Акт №58 |  |  | 0 | -16.47
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-09-08 | 3:39 | 2016-09-08 | 3:39 | 0:00 | 4 |  |  | Технология | СУ к.40т скв.309Б, к.41т скв.1228, к.5т скв.509, 505 | 0.4 | ПО | СУ | Выборочная остановка скважин Тепловского месторождения. Отключения на оборудовании УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» не было. | 0.7 | 1.1 | 1.8 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -1.8
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-19 | 14:43 | 2016-05-19 | 17:24 | 2:41 | 1 | - | - | Технология | К-74 скв.535 Советского нмр | 0.4 | ПО | К-74 скв.535 | АО СКН К-74 скв.535 Выполнена замена реле времени в БУС | 0.25 |  | 0.25 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | - |  |  | 0 | -0.25
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-19 | 17:00 | 2016-05-19 | 22:20 | 5:20 | 1 | - | - | Технология | К-64Б скв.108р Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН скв.108р. К-64Б | АО АВ-0,4кВ 250А в ТП-6/0,4кВ №1 (выход из строя АВ-0,4кВ 250А.Выполнена замена). По причине КЗ КЛ от СУ ЭЦН до ТМПН. | 0.02 | 0.74 | 0.76 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | - |  |  | 0 | -0.76
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-19 | 21:00 | 2016-05-19 | 22:20 | 1:20 | 2 | - | - | Технология | К-64Б скв.1735, 1768 Советское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | АО АВ-0,4кВ Ввод-1Т 1000А в ТП-6/0,4кВ №1 КЗ опорных изоляторов 1С-0,4кВ. | 0.06 | 0.81 | 0.87 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | - |  |  |  | -0.87
май | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-05-18 | 11:30 | 2016-05-18 | 11:34 | 0.0027778 | 8 | УРОВ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВВ-6 Ввод-6 кВ Т-1-Т | 6(10) | ПС | ВВ-6 Ввод-6 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Запрудная" | На МПУ «СИРИУС» сработала защита УРОВ ВВ-6 Ввод- 6 кВ Т-1-Т. В 11:34 РПВ-успешно. Причина: неисправность в блоке контактов выключателя ВВ-6 Ф-6, ячейка №6, которая была устранена в ходе проверки РЗА. |  | 1.75 | 1.75 | В | 2013 | BB/ТEL-10-20/1000-У2 | "Таврида Электрик" | 03.2013 | 100 | 07.2016 | 0 |  | КП24 |  |  | На МПУ «СИРИУС» сработала защита УРОВ ВВ-6 Ввод- 6 кВ Т-1-Т. В 11:34 РПВ-успешно. Причина: в ходе проверки РЗА ВВ-6кВ Ф-6 из-за неисправности в блоке контактов выключателя ВВ-6 Ф-6, ячейка №6 ("залипания" блок-контактов), произошел отказ срабатывания ВВ-6кВ Ф-6, что привело к отключению ВВ-6 ввод-6кВ Т-1-Т действием УРОВ. Неисправность была устранена в ходе проверки РЗА. |  |  | 0 | -1.75
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-20 | 10:10 | 2016-05-20 | 15:26 | 5:16 | - | ТО |  | Сторонние | Ф.6-6 Вахское нмр | 6(10) | ВЛ | БУ К-74А | ПС-35/6кВ №206 АО ВЛ-6кВ Ф.6-6 действием ТО, АПВ выведено. Обрыв проводов Фаз "А", "С" в пролетах оп. №10-13 эксковатором ООО СПК "СВМУ" при производстве работ по строительству а/дороги на К-74А. Выполнен ремонт, Ф.6-6 введен в работу. |  |  |  | ТЧ | 1990г. | АС-95 | - | ТО - 14.09.2015г., ТР – 15.03.2015г. | 100 | ТО - сентябрь 2016г., ТР – март 2017г. | - | - | КП20 | - | - | Акт №59 |  |  | 0 | 0
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-21 | 12:24 | 2016-05-21 | 13:17 | 0:53 | 5 | АО | РПВН | Внешние сети | Ф.7-4 Северное нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.7-4 | ПС 35/6 кВ №207. АО ВЛ-6кВ Ф.7-4 блинкер АО, АПВ нет, РПВН. После отключения ЛР-2 на оп.№44 (граница принадлежности) отпайки ВЛ-6кВ Ф.7-4 на мачту связи Башнефть, РПВ успешно. Срыв изолятора ШС-10 фаза «В» на опоре №15 в зоне эксплуатац. ответственности ООО "Башэнергонефть", 22.05.16г. дефект устранен, ЛР-2 оп. №44 включен. | 0.1 | 2.1 | 2.2 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | - |  |  | 0 | -2.2
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-21 | 23:50 | 2016-05-21 | 23:50 | 0:00 | 8 | МТЗ АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.1-9 Оленье нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.1-9 | ПС 35/6 кВ №401. АО ВЛ-6кВ Ф.1-9 от МТЗ, АПВУ. Выполнен осмотр кустового эл.оборудования, замечаний нет. Выполнен осмотр ВЛ-6кВ, в пролетах оп. №113/4-115/4, 122-123 провисы проводов. Устранение дефектов в июне. | 0.3 | 0.1 | 0.4 | ТЧ | 1984г. | АС-95 | - | ТО - 05.2015г., ТР – 11.2013г. | - | ТО -05.2017г., ТР – 11.2016г. | 2 | - | КП23 | - | - | Акт №60 |  |  | 0 | -0.4
апрель | Самаранефтегаз | Самаранефтегаз | 2016-04-03 | 7:19 | 2016-04-03 | 7:19 | 0:00 | 5 |  | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская", ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская", ВЛ-6 кВ Ф-2 | Произведен осмотр уч.ВЛ от оп.№ 200/1 до оп.№200/29,оп.№202/1 до оп.№202/11,оп.№201/1 до оп.№201/8. Дальнейший осмотр невозможен по причине отсутствия дорог. Дождь,сильный порывистый ветер. |  | 1.74 | 1.74 | ТЧ | 1982 | А-95 |  | 07.12.2015 20.03.2015 | 100 | 05.2016 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле "Авар.откл". АПВ-успешно. Причина: касание ветками деревьев проводов ВЛ в пролете опор №№ 202/8-209/1 при непогоде и сильном порывистом ветре, вызвавшее перекрытие проводов и последующее возникновение КЗ. Произрастание ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-22 | 23:19 | 2016-05-23 | 29:15 | 5:56 | 7 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | К-33 Вахское нмр | 6(10) | КТП | К-33 | Остановка УЭЦН К-33 Вахского нмр. Внутренние повреждения трансформатора в КТПН-6/0,4кВ 400кВА, выполнена замена трансформатора. |  |  |  | Т | 1984г. | ТАОв 400/15 | Польша | ТО - май 2016г., ТР - фераль 2007г. | - | ТО - сентябрь 2016г., ТР - фераль 2017г. | 9 | 30.12.15г. | КП23 | - | - | Акт №61 |  |  | 0 | 0
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-25 | 14:38 | 2016-05-25 | 14:38 | 0:00 | 15 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б5-1 Северо-Вахское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б5-1 | БРУ-6 кВ №5. АО ВЛ-6 кВ Ф.Б5-1 блинкер АО, АПВ успешное. Гроза, штормовое предупреждение №145 от 24.05.2016. 27.05.16г. выполнен осмотр ВЛ, дефектов не выявлено. | 0.36 | 0.73 | 1.09 | _ | 1988г. | _ | - | ТО - 02.2016г., ТР – 02.2015г. | - | ТО - 08.2016г., ТР – 02.2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №62 |  |  | 0 | -1.09
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-25 | 14:38 | 2016-05-25 | 14:38 | 0:00 | 2 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.8-13 Кошильское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф8-13 | ПС 35/6 кВ №208. АО ВЛ-6 кВ Ф.8-13 действием МТЗ-3ст, АПВ успешное. Гроза, штормовое предупреждение №145 от 24.05.2016. Выполнен осмотр ВЛ, оп. №101 сколы изоляторов фаз "В", "С". 26.05.16г. выполнена замена дефектных изоляторов. | 0.15 | 0.56 | 0.71 | И | 2010г. | ШС-10 | - | ТО - 03.2016г., ТР – 03.2015г. | - | ТО - 09.2016г., ТР – 03.2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №63 |  |  | 0 | -0.71
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-25 | 14:38 | 2016-05-25 | 14:38 | 0:00 | 13 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.8-6 Кошильское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф8-6 | ПС 35/6 кВ №208. АО ВЛ-6 кВ Ф.8-6 действием МТЗ-3ст, АПВ успешное. Гроза, штормовое предупреждение №145 от 24.05.2016. Выполнен осмотр ВЛ. Произведена замена изолятора фазы "С" на оп.№128. | 0.69 | 4.88 | 5.57 | И | 2013г. | ШС-10 | - | Т0-05.2016г., ТР-05.2015г. | - | ТО - ноябрь 2016г.,ТР - май 2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №63 |  |  | 0 | -5.57
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-22 | 10:42 | 2016-07-22 | 11:25 | 0:43 | 1 | - | - | Технология | ДЭС Оленье нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" перегрев (зазорение радиатора+ большая нагрузка) | 1.3 | 0.4 | 1.7 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -1.7
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-27 | 21:16 | 2016-05-28 | 26:30 | 5:14 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | Ф.Б4-18 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-18 | ВЛ-6 Ф.Б4-18 бросок тока и сброс нагрузки в 21:16. Выполнен осмотр, оп. №27 сорвало изолятор фаза "С" провод на траверсе. В 23:32 выеден в ремонт, выполнена замена изолятора. Гроза, дождь, порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №148 от 27.05.16г. | 0.73 | 5.6 | 6.33 | И | 1974г. | ШС-10 | - | ТО - 22.03.16г., ТР - 11.03.11г. | 100 | ТО - сентябрь 2016г., ТР - март 2017г. | 2 |  | КП11 |  |  | Акт №64 |  |  | 0 | -6.33
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-27 | 21:16 | 2016-05-28 | 3:37 | 6:21 | 21 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.4-12 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.4-12 | ПС 35/6 кВ №104. АО ВЛ-6 кВ Ф.4-12 действием МТЗ, АПВН, РПВУ, 2С-6 земля по фазе "А", при осмотре выявлено: ЛР-2 Ф.4-12 отгорел нож фаза "А". Выполнено шунтирование. Гроза, дождь, порывистый ветер, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №148 от 27.05.16г. | 3.21 | 28.1 | 31.31 | Р | 1986г | РЛНД-400 | - | ТО - 28.01.16г., ТР - 22.02.11г. | 100 | ТО - июль 2016г., ТР - июль 2017г. | 2 |  | КП11 |  |  | Акт №64 |  |  | 0 | -31.31
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-27 | 21:16 | 2016-05-28 | 37:05 | 15:49 | 3 | - | - | Атм., прир. и техн. | К-55 Советское нмр | 6(10) | КТП | К-55 | Дождь, гроза. Прогары на опорных и проходных изоляторах КТПН-6/0,4кВ №1 К-55. Выполнена замена ТП. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №148 от 27.05.16г. | 31.52 | 17.4 | 48.92 | И | 1976г. | ОП-10, ИПУ-10 | - | ТО - 10.04.16г., ТР - 22.02.11г. | 100 | ТО - январь 2017г., ТР - июль 2017г. | 4 |  | КП11 |  |  | Акт №64 |  |  | 0 | -48.92
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-28 | 14:36 | 2016-05-28 | 14:43 | 0:07 | 6 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | СВ-6 КУВ-6 К-8к Кошильское нмр | 6(10) | РП | К-8к | АО 1В-6 и 2В-6 КУВ-6кВ К-8К, РПВУ. Повреждение вакуумной камеры фазы "В" СВ-6 КУВ при его отключении. | 0.1 |  | 0.1 | В | 2012г. | BB/TEL-10-20/1000-У2-048 | ЗАО «НПО ТЭЛ» | ТО – июнь 2015г., ТР – декабрь 2013г. | 100 | ТО – июнь 2016г., ТР – декабрь 2016г. | 2 | - | КП9 | - | - | Акт №65 |  |  | 0 | -0.1
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-30 | 17:17 | 2016-05-30 | 17:53 | 0:36 | 1 | - | - | Технология | К-66 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-66 АВ-0,4 кВ | АО АВ-0,4кВ в ТП-6/0,4кВ РПВУ | 3.7 | 1.1 | 4.8 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -4.8
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-24 | 20:10 | 2016-08-24 | 21:21 | 1:11 | 6 | - | - | Технология | К-74 Вахское нмр. | 0.4 | ПО | К-74 САВ-0,4 кВ | АО САВ-0.4кВ Iн-800А в КТПН-2х630кВА (включен САВ-0,4кВ, отключен АВ-0,4кВ "ввод-2" с ф.6-18). САВ-0.4кВ включен, скважины запущены, Iраб-263А. Запрошены распечатки с журнала событий СУ ЭЦН | 0.1 | 1.6 | 1.7 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -1.7
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-01 | 14:49 | 2016-06-01 | 14:49 | 0:00 | 13 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.16-12 Первомайское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.16-12 | ПС 35/6 кВ №416. АО ВЛ-6 кВ Ф.16-12 действием МТЗ, АПВ успешное. ВЛ-6кВ ф.16-12. срыв изолятора Ф-"В" на ЛР-2/1 Ф.16-12 оп. №30/1, выполнен ремонт. | 0.6 | 0.3 | 0.9 | И | 2013г. | ШС-10 | ЗАО "Промэнергострой" | ТР - июнь 2015г., ТО - декабрь 2016г. | 100 | ТР - июнь 2017г., ТО - июнь 2016г. | - | - | КП12 | - | - | Акт №66 |  |  | 0 | -0.9
июль | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-07-11 | 12:15 | 2016-07-11 | 12:18 | 0:03 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ "267" СВ-6 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ "267" 1СШ-6 кВ | Отключение на ПС 35/6 кВ СВ-6 кВ яч.20 из-за механической неисправности привода выключателя, отключение 1СШ-6 кВ. |  | 1.7 | 1.7 | В | 1988 | ST-7 | Польша | 2016-07-11 | 100 | 2017-02-11 | 0 | 2016-07-11 | КП24 | [5 empty] | 0 | -1.7
март | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-03-13 | 8:01 | 2016-03-13 | 8:27 | 0:26 | 2 | МТЗ | - | Технология | ГПЭС Колотушное нмр | 6(10) | ГПЭС | ГПУ | Аварийный останов ГПЭС ООО "СЭС". | 0.9 | 0.8 | 1.7 | ГПУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  |  |  | 0
декабрь | Самотлорнефтегаз | УЭЭСиЭО | 2016-12-13 | 19:52 | 2016-12-13 | 20:53 | 1:01 | 6 | МТО, МТЗ | АПВН, РПВН | Технология | ПС-35/6кВ К-40 ВЛ-6кВ Ф-5 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ К-40 ВЛ-6кВ Ф-5 | Порыв трубопровода технологической жидкости под ВЛ-6 кВ, обледенение проводов, падение оп. №53 | 1.6 |  | 1.6 | ТЧ | 1979 | ТЧ | СССР | ТО-28.04.15; ТР-25.11.16. | 60% | 2018-11-01 | 0 | 2016-11-12 | КП24 |  |  | Перезапуск мехфонда, после вывода поврежденного участка ВЛ-6кВ. |  |  | 0
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-28 | 9:19 | 2016-06-28 | 9:19 | 0:00 | 5 | - | - | Технология | скв. Первомайского, Оленьего, Катыльгинского нмр | 0.4 | ПС | СУ ЭЦН | Останов скв. по посадке напряжения при включении БСК-110 на ПС-110/35/6кВ "Катыльгинская" по команде ОАО "СО ЕЭС" Кемеровское РДУ | 0.5 | 1.1 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -1.6
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-05 | 21:27 | 2016-06-05 | 21:27 | 0:00 | 9 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.11-20 Крапивинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.11-20 | ПС 35/6 кВ №611. АО ВЛ-6 кВ Ф.11-20 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, дождь, порывистый ветер. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №157 от 05.06.16г. 06.06.16г. выполнен осмотр - дефектов не выявлено. | 3.7 | 4 | 7.7 | _ | 2012г. | _ | - | ТО - 14.12.2016г., ТР - 06.06.2014г. | - | ТО - декабрь 2016г., ТР - 06.06.2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №70 |  |  | 0 | -7.7
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-05 | 21:27 | 2016-06-05 | 21:27 | 0:00 | 13 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.11-19 Крапивинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.11-19 | ПС 35/6 кВ №611. АО ВЛ-6 кВ Ф.11-19 действием МТЗ, АПВН. Работа АВР-6 в КУВ-6 К-35, К-32, К-15, питание с Ф.11-20. Гроза, дождь, порывистый ветер. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №157 от 05.06.16г. 06.06.16г. выполнен осмотр,обнаружено: ЛР-1/3 Ф.11-19 оп. №176/3. - разрыв гибкой пластины Ф.В, разрушены изоляторы ф. "А" и ф. "С" оп.№114. 07.06.16г. выполнено устранение дефектов, Ф.11-19 включен в работу. | 1.4 | 3.8 | 5.2 | ТЧ, И | 2012г. | ШС-10 | - | ТО - 14.12.2015г., ТР - 06.06.2014г. | - | ТО - декабрь 2016г., ТР - 06.06.2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №71 |  |  | 0 | -5.2
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-05 | 21:37 | 2016-06-05 | 21:37 | 0:00 | 3 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-8 Крапивинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.10-8 | ПС 35/6 кВ №610. АО ВЛ-6 кВ Ф.10-8 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, дождь, порывистый ветер. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №157 от 05.06.16г. Выполнен осмотр 10.06.16г., дефектов не выявлено. | 0.3 | 2.7 | 3 | _ | 2011г. | _ | - | ТО - 25.01.2016г., ТР - 28.07.2015г. | - | ТО - июль 2016г., ТР - июль 2017г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №72 |  |  | 0 | -3
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-05 | 21:37 | 2016-06-05 | 21:37 | 0:00 | 7 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-13 Крапивинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.10-13 | ПС 35/6 кВ №610. АО ВЛ-6 кВ Ф.10-13 действием МТЗ, АПВН. Работа АВР-6 в КУВ на К-9, питание с Ф.10-12. Гроза, дождь, порывистый ветер. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №157 от 05.06.16г. 07.06.16г. проведён осмотр ВЛ - оп. №7 разрушен изолятор Ф. "В", выполнен ремонт, ф.10-13 включен в работу. | 0.5 | 1 | 1.5 | И | 2011г. | ШС-10 | - | ТО - 24.01.2016г., ТР - 27.07.2015г. | - | ТО - июль 2016г., ТР - июль 2017г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №73 |  |  | 0 | -1.5
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-05 | 21:46 | 2016-06-05 | 23:53 | 2:07 | 4 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.Кр-5 Крапивинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Кр-5 | ПС-110/35/6 кВ "Крапивинская". АО ВЛ-6 кВ Ф.Кр-5 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Перевели питание на Ф.Кр-20, Ф.Кр-21, Ф.Кр-22. Гроза, дождь, порывистый ветер. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №157 от 05.06.16г. Выполнен осмотр, разрушены изоляторы оп. №133/6 фазы "В", №134/6 фазы "С", произведена замена изоляторов. | 2.7 | 0.4 | 3.1 | И | 2002г. | ШС-10 | - | ТО - 21.03.2016г., ТР - сентябрь 2014г. | - | ТО -март 2017г., ТР - сентябрь 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №75 |  |  | 0 | -3.1
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-27 | 16:33 | 2016-07-27 | 16:37 | 0:04 | 2 | - | - | Технология | ДЭС Оленье нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.7 | 0.9 | 1.6 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -1.6
апрель | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-04-20 | 22:58 | 2016-04-20 | 22:58 | 0:00 | 18 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Произведен осмотр отпайки к ТП-1521/100 ,скв.№41 "Уваровского" м/р. В ТП-1521 обнаружен выброс масла с тр-ра, и перегоревшие ПК-6 Ф-"А","В".ЛР-6 на оп.№1516/109 отключен, ремонтные работы запланировано на 21.04.2016 г. |  | 1.54 | 1.54 | Т | 2011 | ТМГ-100/10-У1 |  | 12.03.2015 05.10.2015 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП24 |  |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: в результате межвиткового замыкания в обмотках ВН и НН трансформатора ТП-1521/100 ,скв.№41 "Уваровского" м/р. произошло отключени ВЛ-6кВ Ф-15 ПС 35/6кВ "Ключевская". В ТП-1521 обнаружен выброс масла с тр-ра, и перегоревшие ПК-6 Ф-"А","В". 21.04.2016 г. произвели замену дефектного трансформатора в ТП-1521/100. |  |  | 0
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-08 | 17:19 | 2016-06-08 | 17:19 | 0:00 | 18 | МТЗ АПВ | АПВН РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ЦЛ-4 Катыльгинское нмр | 35 | ВЛ | ЦЛ-4 | ПС-110/35/6 кВ "Катыльгинская" АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-4 действием МТЗ 2 ступени, АПВН, РПВУ. Внутреннее повреждение В-35 ЦЛ-4С на ПС-35/6кВ №401 (выведен в ремонт, ожидание замены). | 1.24 | 1.6 | 2.84 | В | 2009г. | ВР35НТ-35-25/1600-3/0УХЛ1 | ООО «НТЭАЗ Электрик» | ТР - ноябрь 2014г., ТО - май 2016г. | - | ТР - ноябрь 2016г., ТО - июнь 2016г. | - | ВВИ - 26.05.2016г. | КП9 | - | - | Акт №77 |  |  | 0 | -2.84
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-08 | 17:09 | 2016-06-08 | 17:09 | 0:00 | 19 | ДЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | 1Т ПС-35/6 кВ №414 Катыльгинское нмр | 35 | ПС | 1Т | ПС-35/6 кВ №414 АО В-35 кВ 1Т действием ДЗТ, АВР-6 успешное. Внутреннее повреждение 1Т (выполнены ВВИ - не пригоден к эксплуатации), 22.06.16г. выполнена замена. | 0.56 | 0.4 | 0.96 | Т | 1987г. | TONЬ 6300/35 | Польша | ТР - август 2014г., ТО - май 2016г. | - | ТР - август 2017г., ТО - июнь 2016г. | - | - | КП23 | - | - | Акт №77 |  |  | 0 | -0.96
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-08 | 20:22 | 2016-06-08 | 20:22 | 0:00 | 2 | ТО АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.2-6 Лугинецкого нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.2-6 | ПС 35/6 кВ №502. АО ВЛ-6 кВ Ф.2-6 действием ТО, АПВУ. Касание провода Ф. "А", "С" пролет оп. №2-3 в месте пересечении с дорогой, крупногабаритным грузом, провозимым на транспорте ООО "ИДС", габарит по высоте от уровня дороги до провода 7 м. (груз выс.6 м. плюс высота трала на которой перевозился) На дороге перед пересечением установлен знак ограничения по высоте 4,5 метра. На ВЛ следы подгара. |  |  |  | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 |  |  | Акт №78 |  |  | 0 | 0
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-09 | 17:51 | 2016-06-09 | 24:20 | 6:29 | 1 | - | - | Технология | К-7 скв.1099 Нижневартовское нмр | 0.4 | ПО | К-7 скв.1099 | КЗ ЭД-0,4кВ СКН. Выполнена замена ЭД-0,4кВ. |  | 1.1 | 1.1 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -1.1
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-10 | 11:51 | 2016-06-10 | 12:33 | 0:42 | 3 | - | - | Технология | К64Б Советское нмр | 0.4 | ПО | К-64Б АВ-0,4 кВ | АО "Вводной АВ-0,4кВ 630А Iр-540А. Запрошены распечатки с журнала событий СУ ЭЦН. .Выполнена замена "Вводного"АВ-0,4кВ 630А на 1000А | 0.1 | 0.8 | 0.9 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -0.9
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-10 | 23:41 | 2016-06-10 | 23:41 | 0:00 | 3 | АО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.2-18 Вахское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.2-18 | ПС 35/6 кВ №202. АО В-6 Ф.2-18, АПВ успешное, гроза. Штормовое предупреждение от 10.06.16. Произведен осмотр замечаний не выявлено. |  |  |  | _ | 1982г. | _ | - | ТО – январь 2016г.; ТР - 29.06.2015г. | 100 | ТО – июнь 2016г.; ТР - июнь 2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №79 |  |  | 0 | 0
июнь | Томскнефть | ОАО «Тюменьэнерго» | 2016-06-10 | 21:28 | 2016-06-10 | 21:28 | 0:00 | 6 | - | - | Внешние сети | СУ ЭЦН ЦДНГ-7, ЦДНГ-8 | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН, Посадка напряжения во внешних сетях. Мегионский РЭС посадку напряжения зафиксировали. | 0.2 |  | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | - |  |  | 0 | -0.2
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-11 | 1:05 | 2016-06-11 | 1:05 | 0:00 | 13 | АО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.2-14 Вахское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.2-14 | ПС 35/6 кВ №202. АО В-6 Ф.2-14, АПВ успешное, гроза. Штормовое предупреждение от 10.06.16. Произведен осмотр, оп.46-49, 59/1-60/1, 128/1-133/1 касание поросли проводами. | 0.3 | 0.3 | 0.6 | ТЧ | 1982г. | АС-95 | - | Т0 - 02.03.2016г., ТР – сентябрь 2012г. | 100 | Т0 - март 2017г., ТР – сентябрь 2016г. | 1 | - | КП11 | - | - | Акт №80 |  |  | 0 | -0.6
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-13 | 8:35 | 2016-06-13 | 14:17 | 5:42 | 5 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.7-19 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Отгорел провод фаза "С" на ЛР-6кВ оп.№ 96/2 в стророну оп. №97/2 ВЛ-6кВ ф.7-19 от ПС 35/6 кВ №107. Выполнен ремонт провода. ВЛ-6кВ ф.7-19 включена в работу. | 0.1 | 15.6 | 15.7 | ТЧ | 1974г. | АС-95 | - | ТО - 03.06.2015г., ТР - 15.12.2010г. | 100 | ТО - июнь 2017г., ТР - декабрь 2016г. |  | - | КП23 |  |  | Акт №81 |  |  |  | -15.7
июнь | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-06-13 | 20:39 | 2016-06-13 | 20:39 | 0:00 | 5 | 1ст ДЗ, АПВ | АПВУ | Внешние сети | СВ-5 | 110 | ВЛ | СВ-5 | Остановка УЭЦН при АО ВЛ-110 СВ-5 действием 1ст. ДЗ, АПВУ на ПС -220 "С.Соснинская" и ПС-110 "Вахская". (эксплуатационная ответственность ПАО «ТРК»). Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №165 от 13.06.16. | 0.2 | 0.9 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | - |  |  | 0 | -1.1
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-13 | 21:37 | 2016-06-13 | 21:37 | 0:00 | 12 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б5-21 Северо-Вахского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б5-21 | БРУ-6 №5 (БКНС-19). АО ВЛ-6кВ ф.Б5-21 действием ТО, АПВУ. Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №165 от 13.06.16. Произведен осмотр выявлены сколы на изоляторах оп.№21/1, 22/1, 23/1. | 0.4 | 1.1 | 1.5 | И | 1988г. | ШС-10 | _ | Т0-01.04.2016г. ТР-29.10.2014г | 100 | Т0 - апрель 2017г., ТР - октябрь 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №82 |  |  | 0 | -1.5
июнь | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-06-13 | 18:10 | 2016-06-13 | 18:10 | 0:00 | 26 | 1ст ТЗНП, АПВ | АПВУ | Внешние сети | С-91 | 110 | ВЛ | С-91 | Остановка УЭЦН при АО ВЛ-110 С-91 действием 1ст.ТЗНП, НВЧЗ, АПВУ на ПС-110 «Катыльгинская» и действием 1ст. ТЗНП, АПВУ на ПС-220 «Чапаевка» (эксплуатационная ответственность ПАО «ТРК»). Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №165 от 13.06.16. Оп.322 - 323 зацеп крупногабаритной техникой, видны следы перекрытия. | 0.7 | 0.6 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | - |  |  | 0 | -1.3
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-13 | 18:27 | 2016-06-13 | 18:27 | 0:00 | 9 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.12-8 Катыльгинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.12-8 | ПС 35/6 кВ №412. АО ВЛ-6кВ Ф.12-8 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №165 от 13.06.16. В пролете оп. №70-71 падение дерева из вне охранной зоны ВЛ. Повреждений провода нет. | 2.7 | 1.9 | 4.6 | ТЧ | 1986г. | АС-95 | - | ТО - 27.04.2016г., ТР - 11.10.2014г. | 100 | ТО - 10.2016г., ТР - 10.2017г. | 1 | - | КП19 | - | - | Акт №83 |  |  | 0 | -4.6
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.1458 | 2016-08-10 | 42592.2083 | 1:30 | 27 |  |  | Технология |  | 0.4 | ПО | Катангли, скв. | после АОЭЭ |  | 1.534 | 1.534 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -1.534
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-13 | 14:41 | 2016-06-13 | 17:08 | 2:27 | 4 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.58-17 Лугинецкого нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.58-17 | ПС 35/6 кВ №558. АО ВЛ-6кВ ф.58-17 действием ТО, АПВН, РПВН. К.З. КЛ-6кВ от яч.17 КРУН-6кВ до опоры №1 ВЛ-6кВ. Выполнили переход на резервную КЛ-6кВ. В 17:08ч РПВУ. | 1.3 | 4.9 | 6.2 | КЛ | 2012г. | ВВГнгSL 3х95В | - | ТО – 26.05.2015г. | - | ТО – ноябрь 2016г., ТО - май 2017г. | - | - | КП23 |  |  | Акт №84 |  |  | 0 | -6.2
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-13 | 20:59 | 2016-06-13 | 21:12 | 0:13 | 7 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.16-12 Лугинецкого нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.16-12 | ПС 35/6 кВ №516. АО ВЛ-6кВ Ф.16-12 от МТЗ, АПВН, в 21:12ч РПВУ. Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №165 от 13.06.16. Выполнен осмотр, дефектов не выявлено. | 0.1 |  | 0.1 | _ | 1990г. | _ | - | ТО – 13.04.2016г., ТР – 18.05.2006г. | 100 | ТО – ноябрь 2016г., ТР – апрель 2017г. | 5 | - | КП11 |  |  | Акт №85 |  |  | 0 | -0.1
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-14 | 15:27 | 2016-06-14 | 15:27 | 0:00 | 8 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.6-13 Вахское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.6-13 | ПС 35/6 кВ №206. АО ВЛ-6кВ ф.6-13 действием ТО, АПВУ. Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №165 от 13.06.16. Произведен осмотр замечаний не выявлено. | 0.3 | 1.4 | 1.7 | _ | 1984г. | _ | - | Т0 - январь 2016г., ТР - ноябрь 2013г. | - | Т0 - январь 2017г., ТР - ноябрь 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №86 |  |  | 0 | -1.7
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-14 | 16:54 | 2016-06-14 | 16:54 | 0:00 | 83 | 2ст ДЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-3, ЦЛ-4 Вахское нмр | 35 | ВЛ | ЦЛ-3, ЦЛ-4 | ПС-110/35/6 кВ "Вахская" АО ВЛ-35кВ ЦЛ-3, ЦЛ-4 ПС-110 "Вахская" действием 2ст. ДЗ, АПВУ, посадка напряжения. Гроза. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №165 от 13.06.16. Выполнен осмотр с применением УФО, ЦЛ-3 оп. №26, 71/2 отсутствует по одному изолятору в гирлянде (сред. фаза), ЦЛ-4 оп. №34/1 отсутствует один изолятор в гирлянде (ниж. фаза). Замена изоляторов январь-февраль 2017г. | 3.7 | 28.4 | 32.1 | И | 1981г. | ПС-70Д | - | ТР – апрель-май 2007г., ТО – январь 2016г. | - | ТР – ноябрь 2016г., ТО – август 2016г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №87 |  |  | 0 | -32.1
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-14 | 16:54 | 2016-06-14 | 17:53 | 0:59 | 52 | 1,2,3 ст.МТЗ | РПВУ | Атм., прир. и техн. | В-6 1Т, В-6 2Т ПС-35/6 кВ №208 Кошильское нмр | 35 | ПС | 1С-6, 2С-6 ПС №208 | ПС-35/6кВ №208 АО В-6 1Т, В-6 2Т действием 1,2,3 ст.МТЗ во время грозы. Работа АВР-6 неуспешно. В 17:53ч В-6 1Т, В-6 2Т включены успешно. Шторм. предупреждение, бюллетень погоды №165 от 13.06.16. Излишняя работа УРОВ 1БСК, 2БСК - дефекты монтажа и наладки, выполнено изменение конфигурации защит. | 23.6 | 4.4 | 28 | РЗА | 2010г. | _ | ЗАО "МК-159" | ТО – октябрь 2015г., ТР – ноябрь 2014г. | - | ТО – октябрь 2016г., ТР – ноябрь 2016г. | - | - | КП8 | - | - | Акт №87 |  |  | 0 | -28
июнь | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-06-15 | 15:09 | 2016-06-15 | 15:29 | 0:20 | 628 | НВЧЗ, 1ст.ТЗНП, АПВ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | С-103, С-104 | 110 | ПС | С-103, С-104 | АО ВЛ-110 С-103, С-104. ПС-220 "Парабель" действием НВЧЗ, 1ст.ТЗНП, передача сигнала ТО на ПС-110 "Лугинецкую", АПВ - не работало. ПС-110 "Лугинецкая" действием НВЧЗ, приём команд на ТО с ПС-220 "Парабель", АПВУ. Во время грозовых явлений. Бюллетень погоды №166. Подхлест в месте пересечения с ВЛ-10 ЭХЗ оп №27-27 | 152.8 | 206 | 358.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | Акт №100 |  |  | 0 | -358.8
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.1458 | 2016-08-11 | 42593.4583 | 31:30 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Катангли, скв.593 от ТП 409 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 1.529 | 1.529 | ЗА |  | ВА61F29-63А,ТРН | [6 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -1.529
декабрь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-12-29 | 12:25 | 2016-12-29 | 12:51 | 0:26 | 3 | ЕМСР |  | Собств. сети без внешн. возд. | ДГУ-400 №8 | 0.4 | ДЭС | скв 123,153,161 | 29.12.2016г. на Радонежском м/р в 12:25 (мест. вр.) - 10:25 (моск. вр.) произошло аварийное отключение ДГУ-400 №8 по "низкой частоте генератора". 12:27 Выполнено переподключение КТПН-6/0,4 №4 с ДГУ-400№8 на сеть. 12:51 Запуск скв 123,153,161 в работу | 1.5 |  | 1.5 | ДУ | 2013 | Caterpillar | Caterpillar | 2016 | 100 | 2017 | 0 | 2016 | КП24 | [5 empty] | 0
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-15 | 17:34 | 2016-06-15 | 21:48 | 4:14 | 10 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.12-8 Катыльгинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.12-8 | АО ВЛ-6 Ф.12-8 действием МТЗ, АПВ не успешное. Порывистый ветер. Упало дерево пролёт оп.70-71 из вне охранной зоны. Дерево убрано, повреждений ВЛ - нет. Бюллетень погоды №166. | 12.8 | 10.8 | 23.6 | ТЧ | 1986г. | АС-95 | - | ТО - 27.04.2016г., ТР - 11.10.2014г. | 100 | ТО - 10.2016г., ТР - 10.2017г. | 1 | - | КП19 | - | - | Акт №89 |  |  | 0 | -23.6
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-16 | 21:36 | 2016-06-16 | 1:53 | 4:17 | 16 | МТЗ | АВР | Собств. сети без внешн. возд. | В-6 2Т ПС 35/6 кВ №524 Лугинецкое нмр | 35 | ПС | 2С-6 ПС №524 | АО В-6 2Т ПС 35/6 кВ №524 действием МТЗ, работа АВР-6 успешно, откл СВ-6 действием МТЗ. КЗ в яч. №11 2ТН-6, выведен в ремонт. Выполнена замена ТН-6 | 0.5 | 32.6 | 33.1 | ИЭ | 2005г. | 3НОЛ-6-6 У3 | - | ТО – 06.06.2016г. |  | ТО – июль 2016г., ТР- январь 2017 | - | 10.02.2016г. | КП23 |  |  | Акт №90 |  |  | 0 | -33.1
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-08 | 18:12 | 2016-07-08 | 19:13 | 1:01 | 4 | - | - | Технология | К-134 Советское нмр. | 0.4 | ПО | К-134 АВ-0,4 кВ | АО АВ-0,4кВ 1600А вводной в ТП-6/0,4кВ. К-134. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №189 от 07.07.16г. | 0.3 | 1.2 | 1.5 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -1.5
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-16 | 1:10 | 2016-08-16 | 1:10 | 0:00 | 11 | - | - | Технология | СУ ЭЦН ЦДНГ-8 | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при прохождении грозового фронта. Шторм.предупреждение, бюллетень погоды №228 от 15.08.16г. | 1 | 0.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -1.5
июнь | Томскнефть | ПАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасское ПМЭС | 2016-06-18 | 12:36 | 2016-06-18 | 12:36 | 0:00 | 54 | 1 ст.МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ц-2 Советское нмр | 35 | ВЛ | Ц-2 | АО ВЛ-35кВ Ц-2 ПС-220/110/35/6 кВ "Советско-Соснинская" действием 1 ст.МТЗ, АПВУ. Гроза, порывистый ветер. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №169d от 17.06.16. 12.07.16г. выполнен осмотр, разрушены по 2-4 изолятора в герляндах на оп. №24, 25, 27/1, 36/1. Запланировано устранение дефектов. | 0.8 | 1.8 | 2.6 | И | 1973г. | ПС-15 | - | ТО - 19.02.16г., ТР - 26.07.11г. | - | ТО - октябрь 2016г., ТР - июль 2019г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №91 |  |  | 0 | -2.6
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-18 | 12:36 | 2016-06-19 | 12:36 | 0:00 | 6 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.7-2 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.7-2 | АО ВЛ-6 кВ Ф.7-2 ПС-35/6 кВ №107 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, порывистый ветер. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №169d от 17.06.16. 23.06.16г. выполнен осмотр ВЛ, оп. №29-30/2 провис проводов всех фаз, следы КЗ, оп №17, 28, 29 наклон 20°. 29.06.16г. выполнен ремонт ВЛ. | 0.1 |  | 0.1 | СК | 1979г. | Промежуточная, одноцепная | - | ТО - 05.09.15г., ТР - 10.03.11г. | 100 | ТО - сентябрь 2016г., ТР - март 2017г. | 5 | - | КП11 | - | - | Акт №92 |  |  | 0 | -0.1
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-19 | 11:14 | 2016-06-19 | 11:14 | 0:00 | 9 | АО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.6-6 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.6-6 | АО ВЛ-6 кВ Ф.6-6 ПС-35/6 кВ №106 блинкер МТЗ, АПВУ. Гроза, порывистый ветер. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №169d от 17.06.16. Произведен осмотр ВЛ подгары на изоляторах ф. "А", "С" оп.№15. 24.06.16г. Выполнена замена изоляторов. | 0.1 | 0.3 | 0.4 | И | 1985г. | ШС-10 | - | ТО - 22.01.2016г., ТР - 13.07.2011г. | 100 | ТО - январь 2017г., ТР - июль 2016г. | 3 | - | КП11 |  |  | Акт №93 |  |  | 0 | -0.4
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-19 | 17:56 | 2016-06-19 | 22:08 | 4:12 | 1 | - | - | Технология | К-59 скв.570 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-59 скв.570 | КЗ МП-0,4кВ СКН. Выполнен ремонт МП-0,4 в СУ ШГН. |  | 0.2 | 0.2 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -0.2
январь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-01-08 | 15:51 | 2016-01-08 | 15:51 | 0:00 | 8 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 №262 ВЛ-6 ф.262-23 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.262-23 | На к.420 КТПН 1000кВА №1, при включении АВ-0.4кВ №2 1200А(уст.600) скв.7626-выводная, К/З кабеля КГХЛ-95* в разделке. АВ-0,4 вводной 1600 (0.7)-отключился. Ф.262-23 L-3км |  | 1.5 | 1.5 | КС | 2016-01-08 | КГ-ХЛ 4х95 | Россия | 2016-01-08 | 100% | 2016-06-08 | 09.12.13. 05.12.14. 14.08.15. | 2015-10-07 | КП24 | [5 empty] | 0
июнь | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-06-22 | 11:59 | 2016-06-22 | 11:59 | 0:00 | 38 | 1 ст.ДЗ, АПВ | АПВУ | Внешние сети | В-35 ЦЛ-5 ПС-110/35/6кВ "Малореченская" | 35 | ПС | ЦЛ-5 | АО В-35кВ ЦЛ-5 действием 1ст.ДЗ, АПВУ на ПС-110/35/6кВ "Малореченская". Выполнен осмотр ВЛ-35кВ ЦЛ-5 замечаний нет. Причина АО устанавливается. Подан запрос в ПАО "ТРК" | 1.6 | 3.6 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | - |  |  | 0 | -5.2
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-22 | 10:03 | 2016-06-22 | 10:25 | 0:22 | 21 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | 1Т, 2Т ПС 35/6 кВ №416 Первомайское нмр | 35 | ПС | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. ПС 35/6 кВ №416: самопроизвольное поднятие напряжения до крайнего положения РПН на 1Т, 2Т, остановка скважин по высокому напряжению. Не правильная работа системы автоматического регулирования напряжения (1Т, 2Т) в составе РПН и блока управления SPAU 341C. Отключены цепи управления на СПАУ РПН (1Т, 2Т) до устранения дефектов. | 4.4 | 3.7 | 8.1 | РЗА | 2013г. | PHTA-Y-35/200-8/92000У1, SPAU 341C | - | Обслуживание РЗиА - не проводилос | - | Обслуживание РЗиА - декабрь 2016г. | - | - | КП25 |  |  | Акт №94 |  |  | 0 | -8.1
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-22 | 13:03 | 2016-06-22 | 13:03 | 0:00 | 10 | ТО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.17-9 Первомайское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.17-9 | АО ВЛ-6 Ф.17-9 ПС-35/6 кВ №417 действием ТО, АПВУ.Проведен осмотр, срыв провода с подставного изолятора ф. "А" оп №43/3, подхлест провода на ф. "В" | 0.6 | 0.2 | 0.8 | ТЧ | 1987г. | АС-95 | - | ТР - октябрь 2015г. ТО - апрель 2016г. | 100 | ТР - октябрь 2017г. ТО - октябрь 2016г. | - | - | КП23 |  |  | Акт №95 |  |  | 0 | -0.8
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-22 | 19:56 | 2016-06-22 | 19:56 | 0:00 | 9 | МТЗ, ТО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Кр-1, Ф.Кр-4 Крапивинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Кр-1, Ф.Кр-4 | ПС-110/35/6 кВ "Крапивинская". АО ВЛ-6 кВ Ф.Кр-1 действием МТЗ, АПВУ. ВЛ-6 кВ Ф.Кр-4 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №174 от 22.06.16. ВЛ-6 кВ Ф.Кр-1 оп. №100 разрушен изолятор ф. «В», ф. «С» следы подгара. Устранено. Ф.Кр-4 дефектов при осмотре не выявлено. | 1.3 | 0.5 | 1.8 | И | 2002г. | ШС-10 | - | ТО - 24.12.2015г., ТР - 11.06.2014г. | - | ТО - декабрь 2016г., ТР - июнь 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №96 |  |  | 0 | -1.8
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-22 | 20:06 | 2016-06-22 | 20:06 | 0:00 | 15 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Кр-15 Крапивенское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Кр-15 | ПС-110/35/6 кВ "Крапивинская". АО ВЛ-6 кВ Ф.Кр-15 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №174 от 22.06.16. 2В-6 в КУВ-6 К-28. Повреждена КЛ-6кВ перемычки 6кВ с замыканием на землю Ф . "С" в КУВ-6 . Смонтирована каб.перемычка 0,4кВ от ТП-1 до ТП-2. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №174 от 22.06.16.Выполнен ремонт КЛ-6кВ, восстановлена нормальная схема. | 8.5 | 5.9 | 14.4 | КС | 2008г. | КУВПНКС 6/630 УХЛ-1 | - | ТО - 10.05.2016г., ТР - 09.11.2015г. | 100 | ТО - ноябрь 2016г., ТР - ноябрь 2017г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №97 |  |  | 0 | -14.4
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-23 | 17:11 | 2016-06-23 | 17:11 | 0:00 | 5 | АО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-4 Оленье нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.10-4 | ПС-35/6 кВ №410 АО ВЛ-6 Ф.10-4 действием ТО, АПВУ, во время грозовых явлений, производится осмотр. Бюллетень погоды №174 от 22.06.16. 11.07.16г. закончен осмотр, выполнена замена штыревых изоляторов на оп. №112/3 ф.(А,В), №69/3 ф.(В), на опоре №71/3 обрыв вязки провода ф.(А). | 0.5 | 0.6 | 1.1 | И, ТЧ | 1985г. | ШС-10, АС-95 | - | ТР - октябрь 2015г., ТО - апрель 2016г. | 100 | ТР - октябрь 2017г., ТО - октябрь 2016г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №98 |  |  | 0 | -1.1
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-24 | 6:36 | 2016-06-24 | 11:35 | 4:59 | 5 | - | - | Технология | К-147 Советское нмр. | 0.4 | ПО | К-147 Советское нмр. | АО К-147 АО АВ-0,4кВ 630А на скв №1650. И АВ-0,4кВ 1000А "вводной" в ТП причина КЗ СУ ЭЦН скв №1650 |  | 5.6 | 5.6 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -5.6
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-08 | 12:20 | 2016-11-08 | 13:10 | 0:50 | 23 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ф.4 ПС Болотино | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Болотино | Устранили обрыв шлейфа на опоре №55. | 1.2257 | 0.24431 | 1.47 | ТЧ | 1980 | АС-50 |  | 15.08.2016 ТО 10.08.2015 ТР | 100 | 02.2017 ТО 05.2017ТР | - |  | КП24 | [5 empty] | 0
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-24 | 19:46 | 2016-06-24 | 19:46 | 0:00 | 10 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-12 Вахского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-12 | ПС-35/6 кВ №203. АО ВЛ-6 Ф.3-12 действием МТЗ, АПВУ. Грозовые явления, производится осмотр. Бюллетень погоды №175 от 23.06.16г. 25.06.16г. выполнен осмотр, дефектов не выявлено. | 0.2 | 2.8 | 3 | _ | 1984г. | _ | - | ТО – июль 2015г., ТР - 28.01.2015г. | 100 | ТО – июль 2016г., ТР - январь 2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №99 |  |  | 0 | -3
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-25 | 16:30 | 2016-06-25 | 17:45 | 1:15 | 15 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Кр-2 Крапивинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Кр-2 | ПС-110/35/6 кВ "Крапивинская" АО ВЛ-6 кВ ф.Кр-2 действием МТЗ, АПВ не работало по причине неисправности катушки соленоида В-6 ф.Кр-2, выполнена замена катушки, включен в работу. Гроза. 25-26.07.16г. произведен осмотр ВЛ, замечаний не обнаружено. | 11.1 | 6.4 | 17.5 | _ | 2002 г | _ | - | ТО - 25.05.2016г., ТР - 27.05.2015г. | 100 | ТО - ноябрь 2016г., ТР - май 2017г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №101 |  |  | 0 | -17.5
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-25 | 16:30 | 2016-06-25 | 16:30 | 0:00 | 4 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Кр-20 Крапивинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Кр-20 | ПС-110/35/6 кВ "Крапивинская" АО ВЛ-6 кВ ф.Кр-20 действием МТЗ, АПВ. Гроза. Проведен осмотр. Оп.№90/1 подгар изолятора. |  |  |  | И | 2002г. | ШС-10 | - | ТО - 27.05.2016г., ТР - 22.05.2015г. | - | ТО - ноябрь 2016г., ТР - май 2017г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №102 |  |  | 0 | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-21 | 16:28 | 2016-12-21 | 17:12 | 0:44 | 20 | Ручное отключение |  | Технология | ВЛ-6кВ ф."кудеевка" КРУН-6 ГТЭС Искра | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф."кудеевка" КРУН-6 ГТЭС Искра | Для БПР при устранении порыва нефтепровода | 1.4117 |  | 1.41 | ПЭ | 1989 | АС-95 | Россия | 2016-09-01 | 100 | 2017г. | 0 |  | КП24 | [5 empty] | -0.0016667
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-25 | 12:11 | 2016-06-25 | 18:21 | 6:10 | 1 | - | - | Технология | К-7 скв.1099 Нижневартовское нмр | 0.4 | ПО | К-7 скв.1099 | КЗ статора ЭД-0,4 кВ, заменен. |  | 1 | 1 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -1
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-26 | 13:39 | 2016-06-26 | 13:39 | 0:00 | 14 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б10-19 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б10-19 | БРУ-6 кВ БКНС-10. АО ВЛ-6 кВ A.Б10-19 действием МТЗ, АПВ успешное. Гроза. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №177b от 25.06.16. 30.06.16 выполнен осмотр ВЛ, пролет оп. №93-94 упавшее дерево ф."A", "В" со следами КЗ. Повреждений ВЛ нет. | 0.2 |  | 0.2 | ТЧ | 1977г. | А-95 | - | ТО - 21.06.2016г., ТР - 02.06.2006г. | 100 | ТО - декабрь 2016г., ТР - июнь 2017г. | 5 | - | КП11 |  |  | Акт №103 |  |  | 0 | -0.2
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-26 | 16:28 | 2016-06-26 | 16:28 | 0:00 | 22 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-17 Западно-Останинского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-17 | ПС-35/6 кВ №503. АО ВЛ-6 кВ Ф.3-17 действием МТЗ, АПВ успешное. Гроза. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №177b от 25.06.16. Выполнен частичный осмотр, замечаний не обнаружено, осмотр не закончен отсутствие вездеходной техники (подана заявка в ЦДНГ-5). | 2.7 | 2.5 | 5.2 | _ | 1989г. | _ | - | Ф.3-17 ТО - 18.01.2016г., ТР – 14.07.2015г. | 100 | Ф.3-17 ТО - январь 2017г., ТР – июль 2016г. | - | - | КП11 | ПУ8 | - | Акт №104 |  |  | 0 | -5.2
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 20:47 | 2016-06-27 | 20:47 | 0:00 | 3 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Гр-10 Северного нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Гр-10 | ПС-110/35/6 кВ "Григорьевская". АО ВЛ-6 кВ Ф.Гр-10 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. Сорван изолятор ф.В на оп.236/2, разрушена юбка изолятора ф.А на оп.239/2, устранено. |  | 0.2 | 0.2 | И | 2002г. | ШС-10Т | - | Т0-19.01.2016г., ТР-20.07.2014г. | 100 | Т0- январь 2017г., ТР- июль 2016г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №105 |  |  | 0 | -0.2
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 21:17 | 2016-06-27 | 21:17 | 0:00 | 52 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б1-3 Вахского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б1-3 | БРУ-6кВ №1. АО ВЛ-6 кВ Ф.Б1-3 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. Обнаружены сколы юбок изоляторов на оп.35, оп.52, оп.57. Распушен провод 30% в пролете оп.15/16. 30.06.16г. устранено. | 0.8 | 11.9 | 12.7 | И | 1979г. | ШС-10Т, ПС-70 | - | ТО – февраль 2016г.; ТР – август 2011г. | - | ТО – февраль 2017г.; ТР – август 2016г. | 4 | - | КП11 | - | - | Акт №106 |  |  | 0 | -12.7
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 21:36 | 2016-06-27 | 22:08 | 0:32 | 6 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б4-16 Вахского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-16 | БРУ-6кВ №4. АО ВЛ-6 кВ Ф.Б4-16 действием ТО, АПВН. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. Обнаружено оп.№195/5 разрушен изолятор, оп. №206 срыв изолятора, устранено. | 0.2 | 1.7 | 1.9 | И | 1987г. | ШС-10 | - | ТР - август 2015г., ТО - февраль 2016г. | 100 | ТО - август 2016г., ТР - август 2017г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №107 |  |  | 0 | -1.9
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 21:10 | 2016-06-27 | 21:44 | 0:34 | 34 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.2-14 Вахское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.2-14 | ПС-35/6кВ №202. АО ВЛ-6 кВ Ф.2-14 действием ТО, АПВН. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. Проведен осмотр. Обнаружены сколы юбок изоляторов на оп.29, 62/1, 127/1, 134/1. 08.07.16г. Выполнено устранение дефектов. | 1.2 | 16.7 | 17.9 | И | 1982г. | ШС-10 | - | Т0 - 02.03.2016г., ТР – сентябрь 2012г. | 100 | Т0 - март 2017г., ТР – сентябрь 2016г. | 1 | - | КП11 | - | - | Акт №108 |  |  | 0 | -17.9
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 21:14 | 2016-06-27 | 21:14 | 0:00 |  | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-5, ЦЛ-8 Вахского нмр | 35 | ВЛ | ЦЛ-5, ЦЛ-8 | ПС-110 "Вахская" АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-5, ЦЛ-8 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. Выполнен осмотр. Разрушен изолятор в гирлянде (1 из 4). ЦЛ-8 оп.№ 33, 47. ЦЛ-5 оп.№ 20, 24, 37. Планируется замена. |  |  |  | И | 1983г. | ПС-70Д | - | ТР -июнь 2007г., ТО - январь 2016г. | - | ТР -декабрь 2016г., ТО - август 2016г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №109 |  |  | 0 | 0
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 16:51 | 2016-06-27 | 16:51 | 0:00 | 4 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.4-18 Катыльгинского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.4-18 | ПС-35/6кВ №404. АО ВЛ-6 кВ Ф.4-18 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. Проведен осмотр поросль оп.№54 - 63, 34/1 - 38/1. 13.09.16г. выполнена вырубка подроста леса в охранной зоне ЛЭП. |  |  |  | ТЧ | 1990г. | АС-95 | - | ТР - октябрь 2014г., ТО - июнь 2016г. | 100 | ТР - октябрь 2016г., ТО - декабрь 2016г. | 1 | - | КП11 | - | - | Акт №110 |  |  | 0 | 0
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 17:00 | 2016-06-27 | 17:23 | 0:23 | 9 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.12-10, Ф.12-8 Катыльгинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.12-8, Ф.12-10 | ПС-35/6кВ №412. АО ВЛ-6 кВ Ф.12-10, 12-8 действием ТО, АПВН. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. Ф.12-10- выполнен осмотр, замечаний не выявлено. Ф.12-8 скол изоляторов фазы "С" на оп. №96, 111 (дефект не устранен - отказ ЦИТС 05, 07.08.16г.).. | 1.5 | 1.9 | 3.4 | И | 1986г.; 1987г. | ПС-70 | - | ТО - 27.04.2016г., ТР - 11.10.2014г.; ТО - май 2016г., ТР - 21.05.2015г. | 100 | ТО - 10.2016г., ТР - 10.2017г.; ТО - 10.2016г., ТР - 05.2017г. | 1 | - | КП11 | - | - | Акт №111; акт №111/1 |  |  | 0 | -3.4
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 17:34 | 2016-06-27 | 17:34 | 0:00 | 6 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-4 Оленье нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.10-4 | ПС-35/6кВ №410. АО ВЛ-6 кВ Ф.10-4 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. 11.07.16г. закончен осмотр, выполнена замена штыревых изоляторов на оп. №112/3 ф.(А,В), №69/3 ф.(В), на опоре №71/3 обрыв вязки провода ф.(А). | 0.4 | 0.8 | 1.2 | И, ТЧ | 1985г. | ШС-10, АС-95 | - | ТР - октябрь 2015г., ТО - апрель 2016г. | 100 | ТР - октябрь 2017г., ТО - октябрь 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №98 |  |  | 0 | -1.2
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 17:54 | 2016-06-27 | 19:40 | 1:46 | 2 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-16 Оленье нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.10-16 | ПС-35/6кВ №410. АО ВЛ-6 кВ Ф.10-16 действием ТО, АПВН. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. 12.07.16г. проведен осмотр, оп. №80 разрушение с оплавлением изолятора фазы «С», на оп. №8 скол юбки изолятора фазы «В». 13.07.16г. выполнен ремонт. | 0.1 |  | 0.1 | И | 1985г. | ШС-10 | - | ТР - июнь 2015г., ТО - июнь 2016г. | 100 | ТР - июнь 2017г., ТО - декабрь 2016г. | - | - | КП11 | ПУ8 | - | Акт №112 |  |  | 0 | -0.1
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 17:29 | 2016-06-27 | 17:29 | 0:00 | 11 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.17-4 Первомайское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.17-4 | ПС-35/6кВ №417. АО ВЛ-6 кВ Ф.17-4 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. Проведен осмотр оп.№34, 65, 73, 75, 79 скол юбок изоляторов. Устранено. | 0.8 | 0.4 | 1.2 | И | 1988г. | ШС-10 | - | ТР - июль 2016г., ТО - июнь 2016г. | 100 | ТР - июль 2018г., ТО - ноябрь 2016г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №113 |  |  | 0 | -1.2
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 19:27 | 2016-06-27 | 19:27 | 0:00 | 2 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б10-18 Советского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б10-18 | БРУ-6кВ №10. АО ВЛ-6 кВ Ф.Б10-18 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. Пролет оп.№93-94 упавшее дерево ф."A", "В" со следами КЗ. Повреждений ВЛ нет. |  | 0.2 | 0.2 | ТЧ | 1977г. | АС-95 | - | ТО - 01.03.16г., ТР - 15.09.11г. | 100 | ТО - март 2017г., ТР - сентябрь 2016г. | 2 | - | КП19 |  |  | Акт №114 |  |  | 0 | -0.2
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 19:37 | 2016-06-27 | 19:37 | 0:00 | 8 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.О-29 Советского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.О-29 | РУ-6кВ "Очистные". АО ВЛ-6 кВ Ф.О-29 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. Провис проводов всех фаз в пролете оп.№109-110, дефект устранен в 22.08.16г. | 0.2 | 1 | 1.2 | ТЧ | 1979г. | АС-95 | - | ТО - 10.06.2016г., ТР - 10.03.2011г. | - | ТО - сентябрь 2016г., ТР - март 2017г. | 2 | - | КП11 |  |  | Акт №115 |  |  | 0 | -1.2
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 15:02 | 2016-06-27 | 18:38 | 3:36 | 4 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Кр-9 Крапивинского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Кр-9 | ПС-110/35/6 кВ "Крапивинская". АО ВЛ-6 кВ Ф.Кр-9 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. Обрыв провода ф."С" оп.№78-79. Устранено. | 0.3 | 1.8 | 2.1 | ТЧ | 2004г. | АС-95 | - | ТО - 27.02.2016г., ТР - июль 2014г. | - | ТО - февраль 2017г., ТР - июль 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №116 |  |  | 0 | -2.1
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 14:43 | 2016-06-27 | 15:15 | 0:32 | 11 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.11-11 Крапивинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.11-11 | ПС-35/6кВ №611. АО ВЛ-6 кВ Ф.11-11 действием МТЗ, АПВН. В КУВ-6 АВР-6 успешный. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. 26.07.16г. выполнен осмотр, оп. №14 разрушение изолятора Ф. "В". 28.07.16г. дефект устранен. | 4.2 | 7.8 | 12 | И | 2012г. | ПС-70 | ЗАО "Промэнергострой" | ТО - 23.12.2015г., ТР - 25.06.2016г. | - | ТО - декабрь 2016г., ТР - июнь 2018г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №117 |  |  | 0 | -12
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 19:36 | 2016-06-27 | 20:37 | 1:01 | 5 | МТЗ | АПВ нет, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦР-12, 14 Чкаловского нмр | 35 | ВЛ | ЦР-12, ЦР-14 | ПС-10/35кВ №127. АО ВЛ-35 кВ ЦР-12, 14 действием ТО, АПВ нет. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. Выполнен осмотр, замечаний не выявлено. | 0.2 | 4.8 | 5 | _ | 1987г. | _ | - | ТО - 30.02.16г., ТР - март 2012г. | - | ТО - июль 2016г., ТР - март 2020г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №118 |  |  | 0 | -5
июнь | Томскнефть | ПАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасское ПМЭС | 2016-06-27 | 19:03 | 2016-06-27 | 19:03 | 0:00 | 31 | 1ст. ТЗНП, 2 ст. ТЗНП | АПВН, РПВН | Внешние сети | ЧС-236 | 220 | ВЛ | ЧС-236 | Посадка напряжения АО ВЛ-220 кВ ЧС-236 действием МТЗ, АПВН. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. В 19:01, 19:24 РПВ не успешное, ЛЭП в эксплуатационной ответственности Кузб. МЭС. оп. №764 повреждение изоляции повреждено 7 из 13 изоляторов. | 3.6 | 11.2 | 14.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | - |  |  | 0 | -14.8
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 15:00 | 2016-06-27 | 15:00 | 0:00 | 351 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | С-140, С-141 | 110 | ВЛ | С-140, 141 | АО ВЛ-110 кВ С-140, 141 действием НВЧЗ, АПВУ. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №179 b от 27.06.16. Перекрытие изоляции ВЛ-110 С-140, С-141 при грозовых перенапряжениях на оп.№ 148, произведена замена гирлянд изоляторов всех фаз. | 55.4 | 80.6 | 136 | И | 2003г. | ПС-70 | - | ТО - февраль 2016г. | 100 | ТО - август 2016г. | - | УФО 10.01.2016г. | КП11 | - | - | Акт №124 |  |  | 0 | -136
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-27 | 11:44 | 2016-06-27 | 17:34 | 5:50 | 1 | - | - | Технология | К-201 скв.3542 Советское нмр. | 0.4 | ПО | К-201 скв.3542 | АО АВ-0,4кВ на скв №3542. КЗ статора ЭД |  | 0.4 | 0.4 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -0.4
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-28 | 16:10 | 2016-06-28 | 17:41 | 1:31 | 51 | МТЗ | АПВ нет, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ц-14 Советское нмр | 35 | ВЛ | Ц-14 | Посадка напряжения АО ВЛ-35 кВ Ц-14 ПС-220/110/35/6 кВ "Советско-Соснинская" действием МТЗ, АПВ выведено на время переключений на ПС-35/6кВ №105. При переводе питания ПС-35/6кВ №105 с ВЛ-35 кВ Ц-14 на ВЛ-35 кВ Ц-13 произошло разрушение колонки ф."С" ЛР-35 Ц-14 | 1.4 | 15.6 | 17 | И | 1972г | РНДЗ-1а-35/1000 | - | ТО - 09.03.16г., ТР - 30.03.10г. | - | ТО - октябрь 2016г., ТР - март 2018г. | - | - | КП23 |  |  | Акт №119 |  |  | 0 | -17
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-12-06 | 15:30 | 2016-12-06 | 15:40 | 0.0069444 | 30 | Указательные реле не сработали. | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ОД-110 кВ С-2-Т ВВ-6 кВ С-2-Т | 110 | ПС | ОД-110 кВ С-2-Т, ВВ-6 кВ С-2-Т ПС 110/6 кВ "Горбуновская" | Указательные реле не сработали. В 15:40 нагрузка С-2-Т переведена на С-1-Т. Производится проверка РЗиА С-2-Т. Снег,метель,сильный порывистый ветер. Причина АО: попадание влаги на клемный ряд шкафа управления ОД-110кВ. Произвели уплотненеие шкафа управления. | 1.41 |  | 1.41 | ПЭ | 1989 | яч. КРУ-6кВ Тип -К-59 | завод "электрощит"г. Куйбышев. | 2016-08-07 | 100 | 03.2017 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Указательные реле не сработали. Причина: в результате разгерметизации стыковочного шва РУ-6кВ произошло таяние снега и попадание влаги на клемный ряд шкафа управления ОД-110кВ, что привело к перекрытию клеммных зажимов и подаче напряжения на цепи электромагнитов отключения ВВ-6кВ С-2-Т. Произведено уплотненеие шкафа управления и замена клеммных рядов цепей РЗА. |  |  | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.3333 | 2016-08-11 | 42593.6667 | 32:00 | 2 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.477,841 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 1.404 | 1.404 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -1.404
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-29 | 23:51 | 2016-06-30 | 25:16 | 1:25 | 51 | ГЗ | - | Собств. сети без внешн. возд. | В-35 2Т ПС-35/6кВ №104 Советское нмр | 35 | ПС | В-35 2Т | АО В-35 2Т действием "ГЗ" на ПС-35/6кВ №104 при ремонтной схеме ПС-220 "С.Соснинская" (заявка КП МЭС). - питание ПС-104 (оба транформатора) от ВЛ-35 Ц-13. На 2Т излом маслоуказательного стекла, утечка масла из расширительного бака. | 1.9 | 31.9 | 33.8 | Т | 1977г. | СТ-20 | - | ТО - 03.06.16г., ТР - 12.11.15г. | - | ТО - июль 2016г., ТР - ноябрь 2017г. | - | - | КП23 |  |  | Акт №120 |  |  | 0 | -33.8
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-30 | 18:21 | 2016-06-30 | 18:21 | 0:00 | 6 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.10-7 Советское нмр. | 6(10) | ВЛ | Ф.10-7 | ПС-35/6 кВ №110. АО ВЛ-6кВ ф.10-7 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №181 от 29.06.16. 01.07.16г. выполнен осмотр, пролет оп. №37/2-43/2 провис провода Ф. "А". | 0.1 |  | 0.1 | ЧТ | 1977г. | АС-95 | - | ТО - 20.02.16г., ТР - февраль 2006г. | - | ТО - август 2016г., ТР - февраль 2017г. | 5 | - | КП11 |  |  | Акт №121 |  |  | 0 | -0.1
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-30 | 18:35 | 2016-06-30 | 18:35 | 0:00 | 8 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.1-10 Советское нмр. | 6(10) | ВЛ | Ф.1-10 | ПС-35/6 кВ №101. АО ВЛ-6кВ ф.1-10 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №181 от 29.06.16. 01.07.16г. выполнен осмотр, пролет оп. №6-8 провис проводов всех фаз, следы подгара, устранение дефекта при ТР в сентябре 2016г. (не выполнено, отказ ЦИТС). | 0.3 | 2.5 | 2.8 | ТЧ | 1987г. | АС-95 | - | ТО - 04.03.16г., ТР - 13.09.13г. | 100 | ТО - март 2017г., ТР - сентябрь 2016г. | 1 | - | КП11 |  |  | Акт №122 |  |  | 0 | -2.8
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-30 | 18:30 | 2016-06-30 | 18:30 | 0:00 | 8 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.2-17 Советское нмр. | 6(10) | ВЛ | Ф.2-17 | ПС-35/6 кВ №102. АО ВЛ-6кВ ф.2-17 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №181 от 29.06.16. Оп.№ 54 ф."А" разрушение изолятора. Выполнена замена изолятора. | 0.2 | 2.6 | 2.8 | И | 1973г. | ШС-10 | - | ТО - 12.02.16г., ТР - февраль 2006г. | - | ТО - август 2016г., ТР - февраль 2017г. | 5 | - | КП11 |  |  | Акт №123 |  |  | 0 | -2.8
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-30 | 18:23 | 2016-06-30 | 18:23 | 0:00 | 6 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.8-5 Советское нмр. | 6(10) | ВЛ | Ф.8-5 | ПС-35/6 кВ №108. АО ВЛ-6кВ ф.8-5 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №181 от 29.06.16. Выполнен осмотр, замечаний нет. | 0.5 | 0.2 | 0.7 | _ | 1976г. | _ | _ | ТО - 20.01.16г., ТР - 26.07.06г. | - | ТО - январь 2017г., ТР - июль 2017г. | 5 | - | КП11 |  |  | Акт №125 |  |  | 0 | -0.7
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-30 | 17:55 | 2016-06-30 | 17:55 | 0:00 | 14 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.6-12 Вахского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.6-12 | ПС-35/6кВ №206. АО ВЛ-6кВ ф.6-12 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №181 от 29.06.16. Поврежден изолятор на оп. №21. Дефект не устранен - отказ ЦИТС в согласовании отключения. | 0.3 | 1.3 | 1.6 | И | 1990г. | ШС-10Г, ПС-70Д | - | ТР-28.06.2015г., Т0-08.11.2015г. | 50 | ТР- июнь 2017г., Т0- декабрь 2016г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №126 |  |  | 0 | -1.6
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-30 | 15:48 | 2016-06-30 | 15:48 | 0:00 | 16 | 2ст ТЗНП, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | С-96 | 110 | ВЛ | С-96 | Остановка УЭЦН ЦДНГ- 4, 7, 8 при АО ВЛ-110кВ С-96 действием 2ст ТЗНП, АПВУ на ПС-110 "Раздольное" и ПС-110 "Малореченская". Гроза, шторм. предупреждение, бюллетень погоды №181 от 29.06.16. Расплетие грозотроса в пролете опор №№ 39 - 40, 04.07.16г. выполнен ремонт | 0.5 | 1.5 | 2 | ЗА | 1982г. | ПС-50 | - | ТО – 21.04.2016г., ТР – 30.11.2014г. | - | ТО – октябрь 2016г., ТР – октябрь 2022г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №127 |  |  | 0 | -2
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-25 | 7:42 | 2016-08-25 | 7:42 | 0 | 11 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-Н-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-Н-1 ПС 35/6 кВ "Южный Неприк" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: в пролёте оп.№2-3 касание веток деревьев ВЛ (при сильных порывах ветра). |  | 1.4 | 1.4 | ТЧ | 1984 | А-95 |  | 2016-06-30 | 100 | 05.2017 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Работала МТЗ. АПВ - успешно. Причина: касание ветками деревьев проводов ВЛ в пролете опор №№ 2-3, при непогоде и сильном порывистом ветре, вызвавшее перекрытие проводов и последующее возникновение КЗ. Необходимо выполнить вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0 | -1.4
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-01 | 18:32 | 2016-07-01 | 18:32 | 0:00 | 15 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Кр-1, Ф.Кр-14 Крапивинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Кр-1, ФКр-14 | ПС 110/35/6 кВ "Крапивинская" АО ВЛ-6 Ф.Кр-1, Кр-14 действием МТЗ, АПВУ во время грозового фронта. Выполняется осмотр. Бюллетень погоды №182 от 30.06.16. Ф.Кр-1 - При осмотре обнаружены: на оп. 98 ф."А", "В",на оп.122 ф."А"- изоляторы со следами подгара, замена изоляторов на 05.07.2016. Ф.Кр-14 - При осмотре обнаружены: на оп. 163 ф."А" ,на оп.165 ф."А",на оп.167 ф."С""- изоляторы со следами подгара, оп.186 ф. "А" - поврежденный изолятор, замена изоляторов на 05.07.2016. | 0.8 | 2.4 | 3.2 | И | 2010г. | ШС-10 | - | Ф.Кр-1 ТО - 15.06.2015г., ТР - 17.12.2014г.; Ф.Кр-14 ТО - 24.12.2015г., ТР - 11.06.2014г. | 100 | Ф.Кр-1 ТО - июль 2016г., ТР - декабрь 2016г.; Ф.Кр-14 ТО - декабрь 2016г., ТР - июль 2016г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №128 |  |  | 0 | -3.2
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-28 | 42641.5868 | 2016-09-28 | 42641.6111 | 0:35 | 3 |  |  | Сторонние |  | 0.4 | ПО | Мирзоева, скв.121 от ТП 410/1, скв.115 от ТП 606, скв.107 от ТП 604 | Посадка U (причина не известна) |  | 1.383 | 1.383 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -1.383
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-02 | 23:25 | 2016-07-02 | 23:25 | 0:00 | 81 | 2ст ТЗНП, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | С-95, С-96 | 110 | ВЛ | С-95, С-96 | Остановка УЭЦН ЦДНГ- 4, 7, 8 при АО ВЛ-110кВ ПС Раздольное АО ВЛ-110 С-95 3ст.ТЗНП, АПВУ, ИМФ-50 км. АО ВЛ-110 С-96 2ст.ТЗНП, АПВУ, ИМФ-6 км. ПС Малореченская АО ВЛ-110 С-95 1ст.ДЗ, ТО, АПВУ. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №183 от 01.07.16. Расплетие грозотроса в пролете опор №№ 39 - 40, 04.07.16г. выполнен ремонт | 8.1 | 24.1 | 32.2 | ЗА | 1982г. | ПС-50 | - | ТО – 21.04.2016г., ТР – 30.11.2014г. | - | ТО – октябрь 2016г., ТР – октябрь 2022г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №127 |  |  | 0 | -32.2
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-02 | 19:58 | 2016-07-02 | 19:58 | 0:00 | 4 | АО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б4-28 Вахское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-28 | АО ВЛ-6 Ф.Б4-28 БРУ-6 №4 действием АО, АПВУ. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №183 от 01.07.16. Осмотрена 06.07.16 г. Замечаний не выявлено. | 0.1 | 0.7 | 0.8 | _ | 1986г. | _ | _ | Т0-04.03.2016г., ТР-15.03.2013г. | 100 | Т0-сентябрь 2016г., ТР- март 2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №129 |  |  | 0 | -0.8
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-02 | 21:31 | 2016-07-02 | 22:42 | 1:11 | 17 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.8-6, Ф.8-15 Кошильское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.8-6, Ф.8-15 | ПС 35/6 кВ №208 АО ВЛ-6 Ф.8-6, Ф.8-15 ПС 35/6 кВ №208 действием МТЗ, АПВН. В 22:13 Ф.8-6 РПВУ, Ф.8-15 РПВН, питание переведено на ВЛ-6 Ф.8-6. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №183 от 01.07.16. Ф.8-6 - повреждены изоляторы на оп.№97. - устранено. Ф.8-15 повреждены изоляторы на оп.№70, оп.№81. - устранено | 2.2 | 38.2 | 40.4 | И | 2013г. | ШС-10 | - | Т0-05.2016г., ТР-05.2015г. | - | ТО - ноябрь 2016г.,ТР - май 2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №130 |  |  | 0 | -40.4
июль | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-07-02 | 21:59 | 2016-07-02 | 21:59 | 0:00 | 28 | 3ст ТЗНП, АПВ | АПВУ | Внешние сети | СВ-5 | 110 | ВЛ | СВ-5 | АО СУ ЭЦН по посадке напряжения. Во время АО ВЛ-110 СВ-5, ПС Советско-Соснинская 3ст.ТЗНП, АПВУ, ПС Вахская 1ст. ТЗНП, АПВУ. (Эксплуатационная ответственность ПАО "ТРК") . Во время грозового фронта Бюллетень погоды №183 от 01.07.16. КЗ из-за расплетение провода ф."В" оп. №37-38. | 1 | 4.4 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | - |  |  | 0 | -5.4
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-02 | 14:25 | 2016-07-02 | 14:25 | 0:00 | 11 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.4-4 Игольское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.4-4 | АО ВЛ-6кВ Ф.4-4 ПС 35/6 кВ №304 действием МТЗ, АПВУ. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №183 от 01.07.16. Выполнен осмотр ВЛ. Замечаний не выявлено. | 0.6 | 1.3 | 1.9 | ТЧ | 2000г. | А-95 | - | ТР - 02.11.15г., ТО - 22.05.15г. | 100 | ТР - ноябрь 2017г., ТО - ноябрь 2016г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №131 |  |  | 0 | -1.9
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-02 | 12:55 | 2016-07-02 | 12:55 | 0:00 | 19 | ТО МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-2, Ф.3-17 Западно-Останинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-2, Ф.3-17 | ПС 35/6 кВ №503 АО ВЛ-6 Ф.3-17 действием ТО, АПВУ, Ф.3-2 действием МТЗ АПВУ. Выполнен осмотр ПС-35/6кВ №503, доступных участков ВЛ-6 Ф.3-17,Ф.3-2 замечаний нет. | 2.5 | 3 | 5.5 | _ | 2014г., 1989г. | _ | - | Ф.3-2 ТО – 22.12.2015г., ТР – 14.06.2015г.; Ф.3-17 ТО - 18.01.2016г., ТР – 14.07.2015г. | 100 | Ф.3-2 ТО –декабрь 2016г., ТР – июнь 2017г.; Ф.3-17 ТО - январь 2017г., ТР – июль 2016г. | - | - | КП11 | ПУ8 | - | Акт №132 |  |  | 0 | -5.5
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-02 | 17:22 | 2016-07-02 | 17:22 | 0:00 | 55 | Защита шин | РПВУ | Атм., прир. и техн. | В-35 2Т ПС 110/35/6 "Двуреченская" | 35 | ПС | В-35 2Т | АО В-35 2Т ПС 110/35/6 кВ Двуреченская действием "защита шин", РПВУ. причина выясняется. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №183 от 01.07.16г. Излишняя работа ЛЗШ при подпитке токов КЗ стороны 35 кВ ПС 110/35/6 «Западно-Моисеевская» мощностью ГТЭС-24 «Двуреченская» по причине отсутствия направленного действия защит. | 7.1 | 8.9 | 16 | РЗА | 2003г. | - | - | 06.02.2016г. ТО УРЗА В-35 2Т в объёме «О» | - | февраль 2017г. ТО УРЗА В-35 2Т | - | - | КП11 | - | - | Акт №133 |  |  | 0 | -16
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-02 | 16:59 | 2016-07-02 | 16:59 | 0:00 | 73 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-3 Крапивинское нмр | 35 | ВЛ | ЦЛ-3 | ПС 110/35/6 кВ "Крапивинская" АО ВЛ-35 ЦЛ-3 действием МТЗ, АПВУ. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №183 от 01.07.16г. 28.07.16 г. выполнен осмотр, дефектов не выявленно. | 18.4 | 25.8 | 44.2 | _ | 2010г. | _ | - | ТО - 24.01.16г. | - | ТО - июль 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №134 |  |  | 0 | -44.2
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-02 | 17:22 | 2016-07-02 | 18:10 | 0:48 | 36 | ТО МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-2, ЦЛ-7 Западно-Моисеевское нмр | 35 | ВЛ | ЦЛ-2, ЦЛ-7 | ПС 110/35/6 кВ Западно-Моисеевская АО ВЛ-35 ЦЛ-2 действием ТО, АПВН, РПВН; ВЛ-35 ЦЛ-7 действием МТЗ, АПВУ. Выполнен осмотр, нарушение изоляции и обрыв проводов оп. №30. Выполняется ремонт. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №183 от 01.07.16 | 9.3 | 7.2 | 16.5 | ТЧ | 2004г. | АС-95 | - | ТО - 15.11.2015г. | - | ТО - ноябрь 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №135 |  |  | 0 | -16.5
июль | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-07-03 | 14:58 | 2016-07-03 | 14:58 | 0:00 | 14 | 1,2ст ТЗНП, АПВ | АПВУ | Внешние сети | С-113, С-114 | 110 | ВЛ | С-113, С-114 | Остановка УЭЦН, при АО ВЛ-110 С-113, С-114 на ПС-110/35/6 кВ "Лугинецкая" С-113 действием 1,2ст. ТЗНП, АПВУ, С-114 2ст. ТЗНП, АПВУ. ВЛ-110 С-113, С-114 (Эксплуатационная ответственность ПАО "ТРК" | 3.5 | 6 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | - |  |  | 0 | -9.5
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-03 | 18:30 | 2016-07-03 | 18:30 | 0:00 | 40 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.ЗМ-3, ЗМ-5, ЗМ-4, ЗМ-6, ЗМ-8 | 6(10) | ВЛ | Ф.ЗМ-3, ЗМ-5, ЗМ-4, ЗМ-6, ЗМ-8 | ПС 110/35/6 кВ "Западно-Моисеевская" АО ВЛ-6 кВ Ф.ЗМ-3, Ф.ЗМ-5, Ф.ЗМ-4, Ф.ЗМ-8 действием МТЗ АПВ успешное. Ф.ЗМ-6 действием МТЗ АПВ нет РПВУ. Посадка напряжения. Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №184 от 02.07.16г. Ф.ЗМ-3 оп. 24 фаза "С" скол изолятора, 29.07.16г. выполнена замена. Ф.ЗМ-4 оп.22 фаза "В", "С" скол изоляторов, устранение в сентябре. Ф.ЗМ-5 осмотрен оп.23 фаза "С" скол изолятора, устранение в сентябре. Ф.ЗМ-6 оп.21 фазы "А", "В" скол изоляторов, 30.07.16г. выполнена замена. Ф.ЗМ-8 разрешен изолятор оп.33 - устранено 14.07.16г. | 22.8 | 16.3 | 39.1 | И | 1994г. | ШС-10 | - | Ф.ЗМ-3 ТО - 11.03.16г., ТР - 15.03.15г.; Ф.ЗМ-4 ТО - 22.05.16г., ТР - 17.05.15г.; Ф.ЗМ-5 ТО - 26.05.16г., ТР - 14.05.15г.; Ф.ЗМ-6 ТО - 15.03.16г., ТР - 24.03.15г.; Ф.ЗМ-8 ТО - 12.01.16г., ТР - 25.01.15г. | - | Ф.ЗМ-3 ТО - сентябрь 2016г., ТР - март 2017г.; Ф.ЗМ-4 ТО - ноябрь 2016г., ТР - май 2017г.; Ф.ЗМ-5 ТО - ноябрь 2016г., ТР - май 2017г.; Ф.ЗМ-6 ТО - сентябрь 2016г., ТР - март 2017г.; Ф.ЗМ-8 ТО - июль 2016г., ТР - январь 2017г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №136 |  |  | 0 | -39.1
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-03 | 16:29 | 2016-07-03 | 16:29 | 0:00 | 29 | ТО МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-2, Ф.3-17 Западно-Останинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-2, Ф.3-17 | ПС 35/6 кВ №503 АО ВЛ-6кВ Ф.3-2 действием МТЗ, АПВУ, Ф.3-17 действием МТЗ, АПВ неуспешное, РПВ неуспешное в 18:40 отключен ЛР-1/3 Ф.3-17 отпайка на 452Р в 19:00 произведено РПВ В-6 Ф.3-17 успешное. В КУВ-6 К-10, 13 АВР-6 успешный. Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №184 от 02.07.16г. Выполнен осмотр Ф.3-17 разрушены изоляторы оп. №85/6, устранено отпайка включена в работу. | 35.2 | 43.5 | 78.7 | И | 2014г., 1989г. | ШС-10 | - | Ф.3-2 ТО – 22.12.2015г., ТР – 14.06.2015г.; Ф.3-17 ТО - 18.01.2016г., ТР – 05.07.2016г. | 100 | Ф.3-2 ТО –декабрь 2016г., ТР – июнь 2017г.; Ф.3-17 ТО - январь 2017г., ТР – июль 2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №132 |  |  | 0 | -78.7
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-03 | 7:45 | 2016-07-03 | 7:45 | 0:00 | 7 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.ЧР-15 Южно-Черемшанское нмр | 6(10) | РП | Ф.ЧР-15 | ПС 110/35/6 кВ "Черемшанская" АО ВЛ-6 кВ Ф.ЧР-15 действием МТЗ, АПВ успешное. Повреждение проходных изоляторов в КУВ-6 К-20, выполнена замена. Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №184 от 02.07.16г. | 0.6 | 1.2 | 1.8 | И | 2013г. | ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 | Украина г. Хмельницкий | ТО - 15.04.2016г., ТР - 15.10.2015г. | 100 | ТО - октябрь 2016г., ТР - октябрь 2017г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №137 |  |  | 0 | -1.8
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-03 | 19:07 | 2016-07-03 | 19:07 | 0:00 | 2 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-16 Оленье нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.10-16 | ПС 35/6 кВ №410 АО ВЛ-6 кВ Ф.10-16 действием МТЗ, АПВ успешное. Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №184 от 02.07.16г. 12.07.16г. проведен осмотр, оп. №80 разрушение с оплавлением изолятора фазы «С», на оп. №8 скол юбки изолятора фазы «В». 13.07.16г. выполнен ремонт. | 0.1 | 0.1 | 0.2 | И | 1985г. | ШС-10 | - | ТР - июнь 2015г., ТО - июнь 2016г. | 100 | ТР - июнь 2017г., ТО - декабрь 2016г. | - | - | КП11 | ПУ8 | - | Акт №138 |  |  | 0 | -0.2
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-03 | 19:32 | 2016-07-03 | 21:13 | 1:41 | 15 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.ЧР-15, Ф.ЧР-9, Ф.ЧР-14 Южно-Черемшанское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.ЧР-15, Ф.ЧР-9, Ф.ЧР-14 | ПС 110/35/6 кВ "Черемшанская" Многократное АО ВЛ-6 кВ Ф.ЧР-15, Ф.ЧР-9, Ф.ЧР-14 действием МТЗ, АПВ успешное, "земля" на 1С-6 ПС 110/35/6 кВ "Черемшанская". "Земля" устранена. Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №184 от 02.07.16г. ВЛ-6кВ Ф.ЧР-15 разрушение изолятора оп.№18, выполнена замена. Повреждение проходных изоляторов в КУВ-6 К-14 от Ф.ЧР-9 выполнена замена. | 12.6 | 14.4 | 27 | И | 2004г., 2009г., 2016г. | ШС-10, ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 | КУВ ОАО «ЛОЗ-СЗМА» | Ф.ЧР-15 ТР - март 2016г., ТО - сентябрь 2015г.; КУВ-6 К-14 ТР - ноябрь 2015г., ТО - март 2016г. | 100 | Ф.ЧР-15 ТР - март 2018г., ТО - сентябрь 2016г.; КУВ-6 К-14 ТР - ноябрь 2017г., ТО - ноябрь 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №139 |  |  | 0 | -27
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-04 | 16:59 | 2016-07-04 | 16:59 | 0:00 | 20 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-7 Западно-Моисеевское нмр | 35 | ВЛ | ЦЛ-7 | ПС-110 "Западно-Моисеевская" АО ВЛ-35 ЦЛ-7 действием МТЗ, АПВУ. Посадка напряжения. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №185 от 03.07.16. Выполнен осмотр, пережог провода ф,"В" оп. 37 при попадании молнии. Устранено. | 6.6 | 12.6 | 19.2 | ТЧ | 2004г. | АС-95 | - | ТО - 15.11.2015г. | - | ТО - ноябрь 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №140 |  |  | 0 | -19.2
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-04 | 19:23 | 2016-07-04 | 19:23 | 0:00 | 4 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б4-28 Вахское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-28 | БРУ-6 №4 АО ВЛ-6 Ф.Б4-28 действием АО, АПВУ. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №185 от 03.07.16. Выполнен осмотр 06.07.16. Замечаний не выявлено. |  | 0.1 | 0.1 | _ | 1986г. | _ | _ | Т0-04.03.2016г., ТР-15.03.2013г. | 100 | Т0-сентябрь 2016г., ТР- март 2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №141 |  |  | 0 | -0.1
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-04 | 20:21 | 2016-07-04 | 20:21 | 0:00 | 10 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б5-21 Северо-Вахского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б5-21 | БРУ-6 №5 АО ВЛ-6 Ф.Б5-21 действием ТО, АПВУ. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №185 от 03.07.16. Осмотрена 05.07.16 г.- замечаний не выявлено. | 0.3 | 0.8 | 1.1 | _ | 1988г. | _ | _ | Т0-01.04.2016г. ТР-29.10.2014г | 100 | Т0 - апрель 2017г., ТР - октябрь 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №142 |  |  | 0 | -1.1
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-04 | 20:23 | 2016-07-04 | 20:23 | 0:00 | 18 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.2-5 Вахское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.2-5 | ПС 35/6 кВ №202 АО ВЛ-6 кВ 2-5 действием ТО, АПВ успешное. Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №185 от 03.07.16г. 06.07.16г. выполнен осмотр, оп. №46-47 провис провода ф. "С". | 0.2 | 2.4 | 2.6 | ТЧ | 1982г. | АС-95 | - | Т0-02.03.2016г., ТР-20.09.2014г. | 100 | Т0 - март 2017г., ТР - сентябрь 2014г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №143 |  |  | 0 | -2.6
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.1458 | 2016-08-11 | 42593.4167 | 30:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.596 от ТП 409 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 1.337 | 1.337 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -1.337
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-05 | 7:33 | 2016-07-05 | 7:33 | 0:00 | 5 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Гр-1 Северное нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Гр-1 | ПС-110/35/6 кВ "Григорьевская" АО ВЛ-6 Ф.Гр-1 действием МТЗ, АПВУ. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №185b от 04.07.16.разрушенный изолятор на оп. №249/1-Устранено. Поврежден подставной изолятор на ТП№2 К-1Пр. | 0.1 | 0.8 | 0.9 | И | 2002г. | ПС-10 | ЗАО «Кингриш» | Т0-19.01.2016г. ТР-24.07.2015г. | 100 | Т0 - июль 2016г. ТР -июль 2017г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №144 |  |  | 0 | -0.9
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-05 | 7:33 | 2016-07-05 | 7:33 | 0:00 | 3 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Гр-10 Северного нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Гр-10 | ПС-110/35/6 кВ "Григорьевская" АО ВЛ-6 Ф.Гр-10 действием МТЗ, АПВУ. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №185b от 04.07.16. Осмотр выполнен, замечаний не обнаружено | 0.1 | 1.1 | 1.2 | _ | 2002г. | _ | - | Т0-19.01.2016г. ТР-20.07.2014г. | 100 | Т0 - январь 2017г. ТР - июль 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №144 |  |  | 0 | -1.2
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-05 | 7:41 | 2016-07-05 | 7:41 | 0:00 | 27 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Гр-5 Северное нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Гр-5 | АО ВЛ-6 Ф.Гр-5 ПС-110/35/6 кВ "Григорьевская" действием МТЗ, АПВУ. Во время грозового фронта Бюллетень погоды №185b от 04.07.16. Разрушение изолятора ф."С" оп.№135/6, выполнена замена. | 0.9 | 3.5 | 4.4 | И | 2014г. | ШС-10 | - | Т0-03.12.2015г. | 100 | Т0- декабрь 2016г., ТР - июль 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №144 |  |  | 0 | -4.4
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-05 | 14:28 | 2016-07-05 | 14:28 | 0:00 | 10 | МТЗ, АПВ | АПВ нет, РПВУ | Атм., прир. и техн. | 2С-6, РУ-6 "Очистные Сооружения" | 6(10) | РП | 2С-6 | ПС-220 "Советско- Соснинская" АО В-6 кВ Ф.СС-41 на действием МТЗ, РПВУ (Ввод-2 РУ-6 "Очистные Сооружения"). Посадка напряжения. Во время грозы. Бюллетень погоды №185b от 04.07.16. РУ-6 "Очистные Сооружения" Ввод-2 защиты выведены. Ф.О-21 разрушен изолятор оп.№ 113 | 0.2 |  | 0.2 | И | 1979г. | ШС-10 | - | ТО - 28.12.15г., ТР - 22.06.13г. | 100 | ТО - декабрь 2016г., ТР - июнь 2017г. | 1 | - | КП11 |  |  | Акт №145 |  |  | 0 | -0.2
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-06 | 15:06 | 2016-07-06 | 15:06 | 0:00 | 311 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ц-2 Советское нмр | 35 | ВЛ | Ц-2 | ПС 220 "С.-Соснинская" АО ВЛ-35 Ц-2 действием 1 ст.МТЗ, АПВУ, во время грозы. Бюллетень погоды №187b от 05.07.16. 12.07.16г. выполнен осмотр, разрушены по 2-4 изолятора в герляндах на оп. №24, 25, 27/1, 36/1. Запланировано устранение дефектов. | 4.8 | 39.4 | 44.2 | И | 1973г. | ПС-15 | - | ТО - 11.05.16г., ТР - 20.04.10г. | - | ТО - декабрь 2016г., ТР - апрель 2018г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №146 |  |  | 0 | -44.2
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-06 | 15:10 | 2016-07-06 | 15:57 | 0:47 | 24 | КЗ | АПВ нет, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 1Т ПС 35/6 кВ №109 Советское нмр | 6(10) | РП | 1Т | ПС 35/6 кВ №109 АО В-35 1Т, В-6 1Т действием защит, КЗ в яч.№11 БКНС-9 при запуске агр.№2. Обрыв вторичной обмотки ТТ-6кВ в яч. В-6 1Т | 2 | 6.9 | 8.9 | ИЭ | 1972г | ТВЛМ-10 | - | ТО - 07.06.16г, ТР - 30.05.16г. |  | ТО - август 2016г., ТР- май 2018г. |  | 11.07.2013г. | КП23 |  |  | Акт №147 |  |  | 0 | -8.9
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-06 | 10:22 | 2016-07-06 | 11:58 | 1:36 | 5 | МТЗ, АПВ | АПВУ, АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.Гр-1 Северное нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Гр-1 | ПС 110/35/6 кВ "Григорьевская" АО ВЛ-6 Ф.Гр-1 действием МТЗ, АПВУ, последуещее АПВН, РПВН во время грозы. Бюллетень погоды №187b от 05.07.16. Выполнен осмотр. ВЛ-6кВ опора 249/2 разрушен изолятор. К-1 КТПН №2 разрушен изолятор приемной траверсы. Устранено. | 0.2 | 4.7 | 4.9 | И | 2002г. | ШС-10Т | ЗАО «Кингриш» | Т0-19.01.2016г. ТР-24.07.2015г. | 100 | Т0 - июль 2016г. ТР -июль 2017г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №148 |  |  | 0 | -4.9
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.3333 | 2016-08-11 | 42593.4792 | 27:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.147 от ТП 404 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 1.315 | 1.315 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -1.315
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-06 | 15:03 | 2016-07-06 | 15:03 | 0:00 | 114 | 1 ст. ТЗНП, АПВУ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | С-92Ч | 110 | ВЛ | С-92Ч | ПС 110/35/6 кВ "Катыльгинская" АО ВЛ-110 С-92Ч действием 1 ст.ТЗНП, АПВУ во время грозы. Посадка напряжения. Выполняется осмотр. Бюллетень погоды №187b от 05.07.16. 07-08.09.16г. выполнен осмотр доступных участков ВЛ, оп. №120 разрушен один изолятор в гирлянде фазы "С", полный осмотр и устранение дефектов в зимний период. | 11.5 | 7.7 | 19.2 | И | 1981г. | ПС-70 | - | ТО - 17.02.2016г., КР - 2009г. | - | ТО - октябрь-ноябрь 2016г., ТР - февраль 2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №149 |  |  | 0 | -19.2
июль | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-07-22 | 16:03 | 2016-07-22 | 16:03 | 0:00 | 33 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС35/6кВ №10 Кам. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.10-11 | Увеличение тока нагрузки артскважин К-100 №1,2; К-101 а/скв.№1. Выход тока нагрузки за пределы уставки МТЗ-2.К-100 спал изолятор ф.В с приемного портала КТП 6/0,4кВ | 1.3 |  | 1.3 | И | 2011 | КТП |  | 2015-02-05 | 0 | 2016 | 0 | 2016-03-31 | КП24 | [5 empty] | 0 | -1.3
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-06 | 15:03 | 2016-07-06 | 15:03 | 0:00 | 3 | ДЗТ, АВР | АВРУ | Атм., прир. и техн. | 2Т ПС 35/6 кВ №414 | 35 | ПС | 2Т | ПС 35/6/ кВ №414 АО 2Т действием ДЗТ работа АВР-6 успешная. Гроза Бюллетень погоды №187b от 05.07.16. Внутреннее повреждение 2Т (выполнены измерения ВВИ - не пригоден к эксплуатации), ожидание замены. |  | 0.1 | 0.1 | Т | 1987г. | TONb–4000/35 | Польша | ТР -август 2015г., ТО - июнь 2016г. | - | ТР -август 2017г., ТО - июль 2016г. | - | ВВИ - 12.2015г. | КП11 |  |  | Акт №150 |  |  | 0 | -0.1
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-06 | 16:23 | 2016-07-06 | 16:23 | 0:00 | 7 | МТЗ, АПВН | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б2-2 Нижневартовского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б2-2 | БРУ-6 БКНС-2 АО ВЛ-6 Ф.Б2-2 БРУ-6 кВ действием МТЗ, АПВН, РПВУ во время грозы. Бюллетень погоды №187b от 05.07.16. Оп. №7 подгар изоляторов 3-х фаз. Устранено. | 0.1 | 0.9 | 1 | И | 1978г | АС-95 | - | ТО - 27.02.2016г.; ТР - 17.08.2015г. | 100 | ТО - август 2016г.; ТР - август 2017г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №151 |  |  | 0 | -1
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-07 | 15:05 | 2016-07-07 | 15:23 | 0:18 | 4 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.26-5 Малореченское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.26-5 | ПС 35/6 кВ №126 АО ВЛ-6кВ Ф.26-5 действием ТО, АПВН, РПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №188 от 06.07.16г. Запланирован осмотр. 28.07.16г.выполнен осмотр, пролет оп. №№54-55, 57-59, 61-62, 73-74/4 подрост леса (местами касание проводов). | 0.2 | 0.9 | 1.1 | _ | 1987г. | _ | - | ТО - 27.02.16г., ТР - 21.09.13г. | 100 | ТО - июль 2016г., ТР - сентябрь 2017г. | 1 | - | КП11 |  |  | Акт №152 |  |  | 0 | -1.1
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-07 | 16:13 | 2016-07-07 | 16:13 | 0:00 | 2 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б5-25 Северо-Вахского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б5-25 | БРУ-6 №5 (БКНС-19) АО ВЛ-6кВ Ф.Б5-25 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №188 от 06.07.16г. Выполнен осмотр 07.07.16. Обнаружен разрушенный изолятор на оп.40/1 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | И | 1988г. | ШС-10 | - | Т0-01.10.2015г. ТР-23.04.2014г | 100 | Т0- октябрь 2016г. ТР-апрель 2017г. | 1 | - | КП11 |  |  | Акт №153 |  |  | 0 | -4.6
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-07 | 16:13 | 2016-07-07 | 16:13 | 0:00 | 3 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б5-1 Северо-Вахское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б5-1 | БРУ-6 №5 (БКНС-19) АО ВЛ-6кВ Ф.Б5-1 действием ТО, АПВУ. Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №188 от 06.07.16г. 07.07.16 выполнен осмотр ВЛ. Замечаний не выявлено | 0.1 | 2 | 2.1 | _ | 1988г. | _ | - | ТО - 02.2016г., ТР – 02.2015г. | - | ТО - 08.2016г., ТР – 02.2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №154 |  |  | 0 | -2.1
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-07 | 17:21 | 2016-07-07 | 17:21 | 0:00 | 4 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б4-15 Вахского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-15 | БРУ-6 №4 (БКНС-17) АО ВЛ-6кВ Ф.Б5-1 действием ТО, АПВУ. Гроза, штормовое предупреждение, бюллетень погоды №188 от 06.07.16г. 08.07.16г. выполнен осмотр - дефектов не выявлено. | 0.1 | 0.6 | 0.7 | _ | 1990г. | _ | - | ТО - 10.01.2016г.; ТР - 29.04.2015г. | 100 | ТО - октябрь 2016г.; ТР - апрель 2017г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №155 |  |  | 0 | -0.7
январь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-01-23 | 11:12 | 2016-01-23 | 14:02 | 2:50 | 5 | - | - | Технология | ДЭС Озерное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ГПУ СФ ООО "СЭС" | 0.2 | 1.1 | 1.3 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  |  |  | 0
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-07 | 17:05 | 2016-07-07 | 17:05 | 0:00 | 147 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-1, ЦЛ-2 Вахского нмр | 35 | ВЛ | ЦЛ-1, ЦЛ-2 | ПС-110 "Вахская" АО ВЛ-35кВ ЦЛ-1, ЦЛ-2 действием ТО, ЦЛ- 2 АПВУ, ЦЛ-1 АПВ не отработало (Сбой блока защит "Сириус" ПАО "ТРК"). Работа АВР-6 на ПС-204, ПС-206. В 17:53 ВЛ-35кВ ЦЛ-1 РПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №188 от 06.07.16г. 09.07.16 выполнен осмотр ВЛ. Разрушен изолятор в гирлянде (1из3) на ЦЛ-2 оп.№3 ф."В". | 3.4 | 14.8 | 18.2 | И | 1987г. | ПС-70Д | - | Т0-29.01.2016г. | - | Т0-июль 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №156 |  |  | 0 | -18.2
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-24 | 10:56 | 2016-06-24 | 12:47 | 1:51 | 1 | - | - | Технология | скв.176од. Советское нмр. | 0.4 | ПО | Од.скв.176 Советское нмр. | АО од скв №176, выбит АВ в ТП АВ-160А Iр-96А .Запрошены распечатки с журнала событий СУ ЭЦН. | 0.1 | 1.2 | 1.3 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -1.3
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-11-10 | 4:30 | 2016-11-10 | 5:38 | 1:08 | 1 | - |  | Технология | К-27 скв.715 Катыльгинское нмр | 0.4 | ПО | К-27 скв.715 | АО АВ-0,4кВ 250А (ЭЦН работает по программе), заявка на отсутствие напряжения от ТН поступила в 05:16. Запуск (Ip=130А, U=405В). Подана заявка на снятие параметров работы ЭЦН. | 0.4 | 0.9 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0
июль | Томскнефть | ПАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасское ПМЭС | 2016-07-08 | 6:12 | 2016-07-08 | 6:12 | 0:00 | 2 | 1,2ст ТЗНП, АПВ | АПВУ | Внешние сети | ЧС-236 | 220 | ВЛ | ЧС-236 | Остановка УЭЦН при АО ВЛ-220кВ ЧС-226. ПС-"С.Сосн." 1, 2ст. ТЗНП, АПВУ, ПС-"Чапаевка" 1,2ст. ТЗНП. АПВН (Эксплуатационная ответственность ПАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасское ПМЭС) | 0.1 |  | 0.1 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | - |  |  | 0 | -0.1
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-08 | 17:56 | 2016-07-08 | 17:56 | 0:00 | 12 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.2-17 Советское нмр. | 6(10) | ВЛ | Ф.2-17 | ПС 35/6 кВ №102 АО ВЛ-6кВ Ф.2-17 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №189 от 07.07.16г. 19.08.16г. выполнен осмотр, оп. №68/11-69/11 провис проводов фаз "В", "С", наклон оп. №69/11. | 0.1 | 2.6 | 2.7 | СК | 1973г. | Промежуточная, одноцепная | - | ТО - 12.02.16г., ТР - февраль 2006г. | - | ТО - август 2016г., ТР - февраль 2017г. | 5 | - | КП11 |  |  | Акт №157 |  |  | 0 | -2.7
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-11-04 | 23:25 | 2016-11-04 | 0:25 | 1:00 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №242 ф.242-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.242-04 | Причиной аварийного отключения МВ-6кВ ф.242-04 явилась работа защиты, в результате выхода из строя реле РСВ-13. | 1.3 |  | 1.3 | ТЧ | 1989г. | А-95 | Россия | Т.О. - 15.07.2016г. Т.Р. - 14.07.2014г. | 1 | Т.О. - .07.2017г. Т.Р. - .07.2018г. | Т.Р. - 28.07.2015г. (Отказ РИТУ) |  | КП24 | [5 empty] | 0
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-08 | 18:29 | 2016-07-08 | 19:20 | 0:51 | 17 | МТЗ | РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.1, ф.2 Колотушное нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.1, Ф.2 | Энергокомплекс ООО "СЭС" АО ВЛ-6кВ Ф.1, Ф.2 действием МТЗ, АПВ нет, РПВУ в 17:20. Успешная работа АВР-6 в КУВ-6кВ К-2, Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №189 от 07.07.16г. Выполнен осмотр ВЛ. Замечаний не выявлено. | 4 | 7.7 | 11.7 | _ | 2003г. | _ | - | ТР -декабрь 2015г., ТО - май 2016г. | 100 | ТР -декабрь 2017г., ТО - декабрь 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №158 |  |  | 0 | -11.7
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-02 | 8:51 | 2016-06-02 | 9:36 | 0:45 | 1 | - | - | Технология | К-27 скв.810 Катыльгинское нмр | 0.4 | ПО | К-27 АВ-0,4 кВ | АО АВ-0,4кВ в ТП-6/0,4кВ РПВУ, причина выясняется. | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -1.3
июль | Томскнефть | ПАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасское ПМЭС | 2016-07-08 | 19:37 | 2016-07-08 | 19:37 | 0:00 | 117 | - | - | Внешние сети | В-35 1Т ПС-220/110/35/6кВ "Советско-Соснинская" | 35 | ПС | 1С-35 ПС-220 "Советско-Соснинская" | Самопроизвольное отключение В-35 1Т ПС-220 "С.Соснинская" при переключениях персоналом Кузбасского МЭС по утвержденной программе ввода в работу В-35 Ц-8, включен СВ-35. На ПС-35/6 №101,103,115 работа АВР-6. Срыв привода В-35 1Т. | 3.5 | 9.3 | 12.8 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | - |  |  | 0 | -12.8
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-09 | 14:05 | 2016-07-09 | 15:50 | 1:45 | 1 | - | - | Технология | К-74 скв.535 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-74 скв.535 | КЗ МП-0,4кВ СКН. Выполнен ремонт МП-0,4 в СУ ШГН. | 0.2 |  | 0.2 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -0.2
июль | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-07-09 | 15:29 | 2016-07-09 | 15:29 | 0:00 | 42 | ДЗШ | АПВУ | Внешние сети | 1СШ-110 ПС-110/35/6 кВ "Лугинецкая" | 110 | ПС | 1СШ-110 | Остановка УЭЦН, при АО 1СШ-110 на ПС-110/35/6 кВ "Лугинецкая" ложное срабатывание ДЗШ, повреждение КЛ токовых цепей ДЗШ (Эксплуатационная ответственность ПАО "ТРК") | 3.3 | 8.1 | 11.4 | РЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | - |  |  | 0 | -11.4
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-10 | 2:42 | 2016-07-10 | 2:42 | 0:00 | 7 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-4 Оленье нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.10-4 | ПС 35/6 кВ №410 АО ВЛ-6кВ Ф.10-4 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №191 от 09.07.16г. 11.07.16г. закончен осмотр, выполнена замена штыревых изоляторов на оп. №112/3 ф.(А,В), №69/3 ф.(В), на опоре №71/3 обрыв вязки провода ф.(А). | 0.3 | 1.6 | 1.9 | И, ТЧ | 1985г. | ШС-10, АС-95 | - | ТР - октябрь 2015г., ТО - апрель 2016г. | 100 | ТР - октябрь 2017г., ТО - октябрь 2016г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №159 |  |  | 0 | -1.9
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-28 | 42641.5868 | 2016-09-28 | 42641.6354 | 1:10 | 3 |  |  | Сторонние |  | 0.4 | ПО | Монги, скв.341 от ТП 506; скв.238 от ТП 409; скв.141 от ТП 404 | Посадка U (причина не известна) |  | 1.278 | 1.278 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -1.278
декабрь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-12-05 | 2:58 | 2016-12-05 | 2:58 | 0:00 | 31 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №10 ВЛ-6 ф.10-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.10-11 | Сильный ветер. Производится осмотр. | 1.25 |  | 1.25 |  | 2011 | ВЛ |  | 2016-02-05 | 100 | 2017 |  | 2016-07-26 | КП24 | [5 empty] | 0
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-10 | 12:59 | 2016-07-10 | 12:59 | 0:00 | 9 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.16-12 Лугинецкого нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.16-12 | ПС 35/6 кВ №516 АО ВЛ-6кВ Ф.16-12 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №191 от 09.07.16г. Выполнен осмотр, дефектов не выявлено | 0.2 | 0.2 | 0.4 | _ | 1990г. | _ | - | ТО – 13.04.2016г., ТР – 14.10.2005г. | 100 | ТО – апрель 2017г., ТО – октябрь 2016г. | 5 | - | КП11 |  |  | Акт №160 |  |  | 0 | -0.4
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-10 | 15:30 | 2016-07-10 | 15:30 | 0:00 | 2 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.7-4 Талового нмр. | 6(10) | ВЛ | Ф.7-4 | ПС 35/6 кВ №307 АО ВЛ-6кВ Ф.7-4 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №191 от 09.07.16г. Выполнен осмотр ВЛ. Замечаний не выявлено. | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ТЧ | 2006г. | АС-120 | - | ТР – 28.01.16 г., ТО – 21.08.15 г. | 100 | ТР – январь 2018г., ТО – август 2016г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №161 |  |  | 0 | -0.2
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-10 | 15:34 | 2016-07-10 | 15:34 | 0:00 | 9 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.8-16 Талового нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.8-16 | ПС 35/6 кВ №308 АО ВЛ-6кВ Ф.8-16 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №191 от 09.07.16г. Выполнен осмотр ВЛ. Замечаний не выявлено. | 1.5 | 5.7 | 7.2 | ТЧ | 2006г. | АС-95 | - | ТР – 02.08.15 г., ТО – 24.04.16 г. | 100 | ТР – август 2017г., ТО – август 2016г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №162 |  |  | 0 | -7.2
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-10 | 11:35 | 2016-07-10 | 11:35 | 0:00 | 82 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-5 Двуреченское нмр | 35 | ВЛ | ЦЛ-5 | Остановка УЭЦН, при АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-5 на ПС-110/35/6 кВ "Двуреченская" действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №191 от 09.07.16г. Проведен осмотр 15.07.16г., повторный осмотр 30.07.16г. замечаний не обнаружено. | 19.9 | 24.3 | 44.2 | _ | 2005г. | _ | - | ТО - 11.03.2015г. | - | ТО - сентябрь 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №163 |  |  | 0 | -44.2
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-10 | 11:35 | 2016-07-10 | 11:35 | 0:00 | 116 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-6 Двуреченское нмр | 35 | ВЛ | ЦЛ-6 | ПС 110/35/6 кВ "Двуреченская" АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-6 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №191 от 09.07.16г. Проведен осмотр 15.07.16г., повторный осмотр 30.07.16г. замечаний не обнаружено. | 16.6 | 24.8 | 41.4 | _ | 2005г. | _ | - | ТО - 11.03.2015г. | - | ТО - сентябрь 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №164 |  |  | 0 | -41.4
июнь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-06-07 | 14:23 | 2016-06-07 | 14:23 | 0 | 7 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-21 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-21 ПС 35/6 кВ "Промысловая" | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Произвели осмотр ВЛ, замечаний нет. |  | 1.23 | 1.23 | ТЧ | 1970 | А-95 |  | 31.03.2016 | 100 | 03.2017 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ-успешно. Причина: касание ветками деревьев проводов ВЛ в пролете опор №№ 40-1Ж, 51-52, 54-64 при порывистом ветре, вызвавшее перекрытие проводов и последующее возникновение КЗ. Требуется вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0 | -1.23
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-11 | 5:35 | 2016-07-11 | 5:35 | 0:00 | 5 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.10-4 Оленье нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.10-4 | ПС 35/6 кВ №410 АО ВЛ-6кВ Ф.10-4 действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №192 от 10.07.16г. 11.07.16г. закончен осмотр, выполнена замена штыревых изоляторов на оп. №112/3 ф.(А,В), №69/3 ф.(В), на опоре №71/3 обрыв вязки провода ф.(А). | 0.4 | 0.5 | 0.9 | И, ТЧ | 1985г. | ШС-10, АС-95 | - | ТР - октябрь 2015г., ТО - апрель 2016г. | 100 | ТР - октябрь 2017г., ТО - октябрь 2016г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №159 |  |  | 0 | -0.9
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-11 | 17:43 | 2016-07-11 | 18:52 | 1:09 | 0 | НВЧЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | С-98 | 110 | ВЛ | С-98 | ПС 110/35/6 кВ "Двуреченская" АО ВЛ-110 С-98 действием НВЧЗ, АПВН, РПВУ во время грозы. ПС 110/10 кВ "Новый Васюган" работа АВР-10 успешно. Бюллетень погоды №192b от 10.07.16. В 2-х метрах от оп. №356 следы замыкания на грозотросе и проводах фаз. Повреждение проволок грозотроса (наложены бандажи 05.08.16г.), ремонт провода не требуется. |  |  |  | ЗА | 2003г. | С-50 | - | ТР - 07.10.15г., ТО - 18.10.15г. | - | ТР - сентябрь 2020г., ТО - сентябрь 2016г. | - | УФО -31.07.15г. | КП11 | - | - | Акт №165 |  |  | 0 | 0
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-12 | 14:12 | 2016-07-12 | 14:12 | 0:00 | 0 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | С-97 | 110 | ВЛ | С-97 | ПС 110/35/6 кВ "Двуреченская" АО ВЛ-110 С-97 действием НВЧЗ, АПВУ, во время грозы. ПС 110/10 кВ "Новый Васюган" работа АВР-10 успешно. Бюллетень погоды №193b от 11.07.16. В 2-х метрах от оп. №356 следы замыкания на грозотросе и проводах фаз. Повреждение проволок грозотроса (наложены бандажи 05.08.16г.), ремонт провода не требуется. |  |  |  | ЗА | 2003г. | С-50 | - | ТР - 07.10.15г., ТО - 18.10.15г. | - | ТР - сентябрь 2020г., ТО - сентябрь 2016г. | - | УФО -31.07.15г. | КП11 | - | - | Акт №165 |  |  | 0 | 0
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-12 | 14:12 | 2016-07-12 | 14:33 | 0:21 | 0 | НВЧЗ | АПВ выведено, РПВУ | Атм., прир. и техн. | С-98 | 110 | ВЛ | С-98 | ПС 110/35/6 кВ "Двуреченская" АО ВЛ-110 С-98 действием НВЧЗ, АПВ выведено, РПВУ во время грозы. ПС 110/10 кВ "Новый Васюган" работа АВР-10 успешно. Бюллетень погоды №193b от 11.07.16. В 2-х метрах от оп. №356 следы замыкания на грозотросе и проводах фаз. Повреждение проволок грозотроса (наложены бандажи 05.08.16г.), ремонт провода не требуется. |  |  |  | ЗА | 2003г. | С-50 | - | ТР - 07.10.15г., ТО - 18.10.15г. | - | ТР - сентябрь 2020г., ТО - сентябрь 2016г. | - | УФО -31.07.15г. | КП11 | - | - | Акт №165 |  |  | 0 | 0
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-12 | 16:56 | 2016-07-12 | 17:27 | 0:31 | 3 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.24-13 Западно-Полуденное нмр. | 6(10) | ВЛ | Ф.24-13 | ПС 35/6 кВ №124 АО ВЛ-6кВ Ф.24-13 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №193b от 11.07.16г. 13.07.16г. выполнен осмотр, оп. №24 ф. "В" скол изолятора, оп. №41 наклон 10 градусов сколы и трещины в теле опоры оторван укос, оп. №73 наклон 10 градусов сколы и трещины в теле опоры. | 0.45 | 0.1 | 0.55 | И, СК | 1997г. | ШС-10, опора ЖБ | - | ТО - 22.05.16г., ТР - 10.05.06г. | - | ТО - ноябрь 2016г., ТР - май 2017г. | 5 | - | КП11 |  |  | Акт №166 |  |  | 0 | -0.55
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-11 | 42501.4243 | 2016-05-11 | 42502.7083 | 30:49 | 1 |  |  | Технология | УЭЦН | 0.4 | ПО | Колендо, скв. 237 | АО УЭЦН причина неизвесная, сработала защита | 1.203 |  | 1.203 |  | 2000 |  |  |  | 100 |  |  |  | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -1.203
июль | Томскнефть | ПАО «ФСК ЕЭС» - Кузбасское ПМЭС | 2016-07-13 | 10:17 | 2016-07-13 | 10:17 | 0:00 | 111 | ТЗНП, АПВ | АПВУ | Внешние сети | ВЧ-232 | 220 | ПС | ВЛ-220 кВ ВЧ-232 | Остановка УЭЦН, при АО ВЛ-220 кВ ВЧ-232 действием ТЗНП, АПВ успешное производят осмотр (Эксплуатационная ответственность Кузбасского ПМЭС). Выполнен осмотр, оп. №111 следы КЗ между верхним и нижним изоляторами одной фазы, следы перекрытия по телу опоры и траверсе (результат жизнедеятельности птицы). | 27.8 | 40.4 | 68.2 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | - |  |  | 0 | -68.2
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-13 | 16:47 | 2016-07-13 | 18:50 | 2:03 | 1 | - | - | Технология | К-147 скв.1649 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-147 скв.1649 | АО скв №1649, выход из строя МП, выполнена замена МП, скв в работе. |  | 0.1 | 0.1 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -0.1
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-01 | 12:00 | 2016-11-01 | 16:00 | 4:00 | 1 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП-349 ф.4 ПС Очистные | 0.4 | ПО | АВ-0,4 кВ скв. 349 | Выход из строя АВ-0.4кВ | 0.61667 | 0.58333 | 1.2 | ЗА | - | ВА-250А | Россия | - | - | - | - | - | КП24 | [5 empty] | 0
июль | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-07-14 | 13:26 | 2016-07-14 | 15:10 | 1:44 | 145 | МТЗ | РПВН | Внешние сети | 1Т ПС 110/35/6 кВ "Игольская" | 110 | ПС | 1Т | АО 1Т ПС 110/35/6 кВ "Игольская" действием МТЗ, РПВН, выведен в ремонт для выяснения и устранения неисправности. (Эксплуатационная ответственность ПАО "ТРК") | 70.2 | 98.4 | 168.6 | РЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - |  |  |  | 0 | -168.6
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-14 | 15:13 | 2016-07-14 | 15:13 | 0:00 | 4 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.16-14 Первомайское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.16-14 | АО ВЛ-6 Ф.16-14 действием МТЗ, АПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №195 от 13.07.16. 08.08.16г. выполнен осмотр, оп. №49 скол юбки изолятора ф. "В", дефект устранен 16.08.16г.. | 0.7 | 0.4 | 1.1 | И | 2014г. | ШС-10 | - | ТО - май 2016г. | - | ТО - февраль 2017, ТР - сентябрь 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №167 |  |  | 0 | -1.1
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-14 | 15:13 | 2016-07-14 | 17:10 | 1:57 | 5 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.17-4 Первомайское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.17-4 | АО ВЛ-6 Ф.17-4 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №195 от 13.07.16 Разрушение изолятора фазы «В» оп. №76, обрыв вязок фазы "С" на оп. №73, 91. Выполнен ремонт. | 11.2 | 4 | 15.2 | ТЧ, И | 1988г. | АС-95, ШС-10 | - | ТР - июль 2016г., ТО - июнь 2016г. | 100 | ТР - июль 2018г., ТО - ноябрь 2016г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №168 |  |  | 0 | -15.2
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-14 | 15:13 | 2016-07-14 | 15:13 | 0:00 | 1 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.16-12 Первомайское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.16-12 | АО ВЛ-6 Ф.16-12 действием МТЗ, АПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №195 от 13.07.16г. 16.08.16г. выполнен осмотр, оп. №24/1 следы межфазного замыкания на спусках к ЛР-1/1. Устранение дефекта не выполнено 19, 21.08.16г. - отказ ЦИТС, запланировано на ноябрь 2016г. | 0.4 | 0.2 | 0.6 | ТЧ | 2013г. | АС-120 | ЗАО "Промэнергострой" | ТР - июнь 2015г., ТО - июнь 2016г. | 100 | ТР - июнь 2017г., ТО - декабрь 2016г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №169 |  |  | 0 | -0.6
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-27 | 10:40 | 2016-12-27 | 12:10 | 1:30 | 14 | Ручное отключение | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф. 37-02 ПС Уязы-Тамак | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф. 37-02 ПС Уязы-Тамак | Отключение для ремонта шлейфа на опоре №1 отпайка на ДНС-436 | 1.2 |  | 1.2 | ТЧ | 1965 | ТЧ | Нет данных | 01.08.2015 - ТР 24.02.2016 - ТО | 100 | 01.08.2017 - ТР 24.02.2017 - ТО | 0 |  | КП24 | [5 empty] | 0
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-14 | 12:00 | 2016-07-14 | 12:22 | 0:22 | 26 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.9-13, Ф.9-16 Южно-Крапивинского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.9-13, Ф.9-16 | АО ВЛ-6 Ф.9-13, Ф.9-16 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №195 от 13.07.16. Ф.9-13 разрушение изолятора ф."В" оп. №48, устранено 14.07.16г. Ф.9-16 разрушены изоляторы ф. "В" оп. №75, ф. "С"оп. №92. 16.07.16г. выполнена замена. | 18.3 | 15.7 | 34 | И | 2010г. | ШС-10Т | - | ТО – 26.05.2016г., ТР - 25.11.2015г. | - | ТО – ноябрь 2016г., ТР - ноябрь 2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №171 |  |  | 0 | -34
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-14 | 12:00 | 2016-07-14 | 12:00 | 0:00 | 8 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.9-19 Южно-Крапивинского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.9-19 | АО ВЛ-6 Ф.9-19 действием МТЗ, АПВУ; АО ВЛ-6 Ф.9-16 действием МТЗ, АПВ. Во время грозы бюллетень погоды №195 от 13.07.16. Ф.9-19 разрушены изоляторы ф."В" оп. №89; ф."А" оп. №90. 16.07.16г. выполнена замена. | 9.8 | 11.6 | 21.4 | И | 2011г. | ШС-10Т | - | 28.05.2016г., ТР – 27.11.2015г. | - | ТО – ноябрь 2016г., ТР - ноябрь 2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №171 |  |  | 0 | -21.4
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-14 | 12:00 | 2016-07-14 | 12:00 | 0:00 | 5 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.11-6 Крапивинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.11-6 | АО ВЛ-6 Ф.11-6 действием МТЗ, АПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №195 от 13.07.16. 15.07.16г. произведен осмотр ВЛ, замечаний не обнаружено. | 4.1 | 4.9 | 9 | _ | 2011г. | _ | - | ТО - 20.06.2015г., ТР - 21.06.2016г. | 100 | ТО - декабрь 2016г., ТР - июнь 2018г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №173 |  |  | 0 | -9
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-14 | 13:03 | 2016-07-14 | 13:03 | 0:00 | 4 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Кр-9 Крапивинского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Кр-9 | АО ВЛ-6 Ф.Кр-9 действием МТЗ, АПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №195 от 13.07.16г. 15.07.16г. выполнен осмотр, замечаний нет. | 1.8 |  | 1.8 | _ | 2004г. | _ | - | ТО - 27.02.2016г., ТР - июль 2014г. |  | ТО - февраль 2017г., ТР - июль 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №174 |  |  | 0 | -1.8
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-14 | 13:10 | 2016-07-14 | 13:10 | 0:00 | 2 | ТО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Кр-5 Крапивинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Кр-5 | АО ВЛ-6 Ф.Кр-5 действием ТО, АПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №195 от 13.07.16г. 15.07.16г. выполнен осмотр, замечаний нет. | 0.1 |  | 0.1 | _ | 2002г. | _ | - | ТО - 21.03.2016г., ТР - сентябрь 2014г. | - | ТО -март 2017г., ТР - сентябрь 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №175 |  |  | 0 | -0.1
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-14 | 17:44 | 2016-07-14 | 17:44 | 0:00 | 7 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.8-16 Двуреченского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.8-16 | АО ВЛ-6 Ф.8-16 действием МТЗ, АПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №195 от 13.07.16г. 15.07.16г. выполнен осмотр, дефектов не выявлено. | 1.5 | 0.2 | 1.7 | _ | 2009г. - 2012г. | _ | - | ТР – октябрь 2015г., ТО - 07.04.2016г. | - | ТО – октябрь 2016г., ТР - октябрь 2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №176 |  |  | 0 | -1.7
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-14 | 14:17 | 2016-07-14 | 14:17 | 0:00 | 21 | НВЧЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | С-98 | 110 | ВЛ | С-98 | ПС 110/35/6 кВ "Двуреченская" АО ВЛ-110 С-98 действием НВЧЗ, АПВУ во время грозы. Посадка напряжения. Бюллетень погоды №195 от 13.07.16. В 2-х метрах от оп. №356 следы замыкания на грозотросе и проводах фаз. Повреждение проволок грозотроса (наложены бандажи 05.08.16г.), ремонт провода не требуется. | 9.4 | 11.7 | 21.1 | ЗА | 2003г. | С-50 | - | ТР - 07.10.15г., ТО - 18.10.15г. | - | ТР - сентябрь 2020г., ТО - сентябрь 2016г. | - | УФО -31.07.15г. | КП11 | - | - | Акт №165 |  |  | 0 | -21.1
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-14 | 14:51 | 2016-07-14 | 14:51 | 0:00 | 27 | НВЧЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | С-98, 97 | 110 | ВЛ | С-98, 97 | ПС 110/35/6 кВ "Двуреченская" АО ВЛ-110 С-98, 97 действием НВЧЗ, АПВУ во время грозы. Посадка напряжения. Бюллетень погоды №195 от 13.07.16. В 2-х метрах от оп. №356 следы замыкания на грозотросе и проводах фаз. Повреждение проволок грозотроса (наложены бандажи 05.08.16г.), ремонт провода не требуется. | 5.6 | 9.2 | 14.8 | ЗА | 2003г. | С-50 | - | ТР - 07.10.15г., ТО - 18.10.15г. | - | ТР - сентябрь 2020г., ТО - сентябрь 2016г. | - | УФО -31.07.15г. | КП11 | - | - | Акт №165 |  |  | 0 | -14.8
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-02-13 | 6:00 | 2016-02-13 | 7:27 | 1:27 | 1 | - | - | Технология | К-242 скв.2086 Советского нмр | 0.4 | ПО | К-242 скв.2086 | Аварийное отключение АВ-0,4кВ скв.2086 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  |  |  | 0
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-10-26 | 2:46 | 2016-10-26 | 4:16 | 1:30 | 1 | - |  | Технология | К-9 скв.352 Катыльгинское нмр. | 0.4 | ПО | К-9 скв.352 | АО АВ-0.4кВ Iн-100А в КТПН-6/0,4кВ, переподключен КЛ-0.4кВ СУ ЭЦН на АВ-0.4кВ 400А, Iраб-102А. Запрошены распечатки с журнала событий СУ ЭЦН. Увеличение частоты скв. 352 без согласования с ООО "ЭНТ". Превышение параметров АВ-0,4 при запуске скв. | 0.7 | 0.5 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-16 | 2:58 | 2016-07-16 | 2:58 | 0:00 | 12 | АО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.17-4 Первомайское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.17-4 | ПС-35/6 №417. АО ВЛ-6 Ф.17-4 действием АО, АПВУ. Посадка напряжения. Дождь, порывистый ветер. Шторм.предупреждение, бюллетень погоды №198 от 16.07.16г. 18.07.16г. выполнен осмотр, обнаружено повреждение изоляторов на оп. №71/3 ф. «В», 91/3 ф. «А», 109/6 ф. «В», 110/6 ф. «А». Замена изоляторов запланирована на ноябрь 2016г. | 2.3 | 0.8 | 3.1 | И | 2009г. | ШС-10 | - | ТР - июль 2016г., ТО - июнь 2016г. | 100 | ТР - июль 2018г., ТО - ноябрь 2016г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №177 |  |  | 0 | -3.1
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-19 | 8:26 | 2016-07-19 | 8:26 | 0:00 | 4 | ТО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.3-2 Игольского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-2 | ПС-35/6 кВ №303. АО ВЛ-6 Ф.3-2 действием ТО, АПВУ. Выполнен осмотр, требуется вырубка поросли в пролетах оп. №13-20. 22.07.16г. Выполнена вырубка. |  |  |  | ТЧ | 1996г. | А-95 | - | ТР - 15.02.09г., ТО - 10.08.15г. | 100 | ТР - февраль 2017г., ТО - август 2016г. | 4 | - | КП19 | - | - | Акт №178 |  |  | 0 | 0
июль | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-07-20 | 6:10 | 2016-07-20 | 6:10 | 0:00 | 15 | - | - | Внешние сети | 2Т ПС-110/35/6 кВ "Игольская" | 110 | ПС | СУ ЭЦН | Остановка СУ ЭЦН при переводе питания с ГТЭС Игольско- Талового пмр на ПС-110/35/6 кВ "Игольская" после АО В-110 ЛС-4 на ПС-110/35/6 кВ "Игольская" (Эксплуатационная ответственность ПАО "ТРК") | 0.6 | 0.7 | 1.3 | РЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | - |  |  | 0 | -1.3
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-21 | 1:33 | 2016-07-21 | 2:35 | 1:02 | 11 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ф.8-16 Двуреченского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.8-16 | ПС-35/6 кВ №608. АО ВЛ-6 Ф.8-16 действием ТО, АПВН, РПВУ. Выполнен осмотр, обнаружены следы подгара провода ф."А","С" в месте пересечения с автодорогой, в пролете оп.№57/3-58/3, ремонт ВЛ не требуется. Зацеп ВЛ транспортом ООО «Трансфер плюс». | 3.8 | 1.6 | 5.4 | ТЧ | 2009г.- 2012г. | АС-120 | - | ТО 10.04.2016г., ТР - 30.10.2015г. | 100 | ТО - октябрь 2016г., ТР - октябрь 2017г. | - | - | КП20 | - | - | Акт №179 |  |  | 0 | -5.4
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-14 | 42657.3333 | 2016-10-15 | 42658.3333 | 24:00 | 1 |  |  | Технология |  | 0.4 | ПО | Гиляко Абунан, скв.101 от ТП-159 | замер 0- не запускается. | 1.17 |  | 1.17 |  |  |  |  | 06.2016. | 100 | 10.2016. |  |  | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.1458 | 2016-08-10 | 42592.75 | 14:30 | 3 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв. | смена ЭД после АОЭЭ |  | 1.118 | 1.118 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -1.118
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-28 | 42641.5868 | 2016-09-28 | 42641.6667 | 1:55 | 1 |  |  | Сторонние |  | 0.4 | ПО | Мирзоева, скв.119 от ТП 604 | Посадка U (причина не известна) |  | 1.108 | 1.108 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -1.108
август | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-08-17 | 16:04 | 2016-08-14 | 16:06 | 0:02 | 8 |  | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 "211" 1 СШ-6 кВ | 35 | ПС | ПС-35/6 "211" 1 СШ-6 кВ | Потеря электроснабжения 1 СШ-6 кВ ПС-35/6 "211". Отключение В-6-1 произошло по причине дефекта (излома) пружины отключающего механизма. | 1.1 |  | 1.1 | В | 1988 | WMPWZ/S 12/0,6/16 | Польша | 2016-07-29 | 100 | 2018-07-29 | 0 | 2016-07-29 | КП24 | [5 empty] | 0 | -1.1
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-Бурение | 2016-11-14 | 14:18 | 2016-11-14 | 14:18 | 0:00 | 6 |  |  | Сторонние | ВЛ 6кВ "209-06" | 6(10) | ВЛ | СУ ЭЦН | Снижение нагрузки по ВЛ-6 кВ 209-06. Повышение напряжения на ПС-35/6кВ «209» 1СШ-6кВ до уровня 6,78кВ по стороне 6 кВ из-за остановки бурения на К-16 Северо-Тарасовского м/р, без предупреждения персонала ЦЭЭСиЭО№2. |  | 1.1 | 1.1 |  | 2008 |  | не определен | 2016-09-16 | 100 | 2017-03-01 | 0 | 2016-09-16 | КП24 |  |  |  | ЦДНГ-3 |  | 0
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-22 | 11:58 | 2016-07-22 | 12:57 | 0:59 | 1 | - | - | Технология | скв.241р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" сбой шкафа синхронизации | 0.8 | 0.3 | 1.1 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -1.1
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-23 | 4:01 | 2016-07-23 | 16:23 | 12:22 | 1 | - | - | Технология | К-106 скв.1535 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-106 скв.1535 | КЗ статора ЭД-0,4 кВ, заменен. |  | 0.3 | 0.3 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -0.3
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-24 | 6:04 | 2016-07-24 | 9:50 | 3:46 | 31 | 2ст. ДЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | 2ТН-6 ПС-35/6кВ №516 Лугинецкое нмр | 35 | ПС | ЦЛ-8 | ПС-110/35/6 кВ "Лугинецкая" АО ВЛ-35 кВ ЦЛ-8 действием 2ст. ДЗ, АПВН, РПВН. ПС-35/6кВ №516 2С-6кВ - повреждение 2ТН-6 ф."В", выполнена замена ТН. 26.07.16г. произведен осмотр ВЛ-35 ЦЛ-8 - замечаний не выявлено. | 25.8 | 13.9 | 39.7 | ИЭ | 1994г. | 3НОЛ-6-6 У3 | - | ТО – 20.07.2016г., ТР – 13.10.2015г. | - | ТО – 20.08.2016г., ТР – октябрь 2017г. | - | 13.10.2015г. | КП23 | - | - | Акт №180 |  |  | 0 | -39.7
ноябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-11-25 | 8:20 | 2016-11-25 | 8:20 | 0 | 3 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | Работала ТО. АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер.Произведен осмотр ВЛ. В пролёте оп.№104/1-№104/2 касание веток деревьев проводов ВЛ ( при сильных порывах ветра). |  | 1.09 | 1.09 | ТЧ | 1982 | А-95 |  | 2016-08-17 | 100 | 12.2016 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-успешно. Причина: касание проводов ВЛ ветками деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ при порывах ветра в пролете опор №№ 104/1-104/2. |  |  | 0
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-26 | 7:40 | 2016-07-26 | 10:10 | 2:30 | 1 | МТЗ | РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | В-6 Ф.7-7 КУВ-6 К-54 | 6(10) | ВЛ | В-6 Ф.7-7 КУВ-6 К-54 | ПС-35/6 кВ №307; ВЛ-6 кВ Ф.7-7 АО В-6 действием МТЗ в КУВ-6 К-54, Попадание птицы в провода на выводе 6кВ КУВ-6 в сторону ТП №1 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | ТЧ | 2006г. | А-120 | - | ТР - 09.01.15г., ТО - 10.04.16г. | - | ТР - январь 2016г., ТО - июль 2017г. | - | - | КП19 | - | - | Акт №181 |  |  | 0 | -2.1
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.625 | 2016-08-12 | 42594.625 | 48:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.9ГН от ТП 5023 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 1.07 | 1.07 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -1.07
май | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-05-19 | 17:01 | 2016-05-19 | 17:38 | 0:37 | 1 | - | - | Технология | К-10 скв. 308 Оленье нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС". В 18:34 повторное АО ДЭС СФ ООО "СЭС. | 0.86 | 0.2 | 1.06 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В 18:34 повторное АО ДЭС СФ ООО "СЭС" |  |  | 0 | -1.06
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-27 | 22:27 | 2016-07-27 | 22:31 | 0:04 | 13 | ТО | РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.Б1-10 Вахского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б1-10 | БРУ-6кВ №1 АО В-6 Ф.Б1-10 действием ТО АПВ нет, РПВУ посредством ТУ. Осмотр ВЛ-6кВ выполнен частично. 28.07.16г. выполнен осмотр - дефектов не выявлено. | 0.2 | 0.9 | 1.1 | _ | 1979г. | _ | _ | ТО – 04.03.2016г., ТР – сентябрь 2011г. | 100 | ТР – сентябрь 2016г., ТО – март 2017г. | 3 | - | КП25 | - | - | Акт №182 |  |  | 0 | -1.1
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-27 | 9:37 | 2016-07-27 | 9:37 | 0:00 | 55 | 1ст. МТЗ, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ц-11 Советское нмр | 35 | ВЛ | Ц-11 | АО ВЛ-35кВ Ц-11 ПС-220/110/35/6 кВ "Советско-Соснинская" действием 1ст. МТЗ, АПВУ. Осмотр ВЛ-35кВ выполнен замечаний не выявлено, запланитован инженерный осмотр. | 0.8 | 1.1 | 1.9 | _ | 1976г. | _ | _ | ТО - 10.02.16г., Т Р- 02.03.11г. | - | ТО - октябрь 2016г., ТР - март 2019г. | - | - | КП25 |  |  | Акт №183 |  |  | 0 | -1.9
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-29 | 15:39 | 2016-07-29 | 19:26 | 3:47 | 5 | АО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.15-12 Стрежевского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.15-12 | ПС-35/6кВ АО ВЛ-6кВ Ф.15-12 действием АО, АПВУ. При осмотре ВЛ-6кВ обнаружено упавшее дерево на провода оп.№141, обрыв провода ф."А". Выполен ремонт провода. | 0.2 | 9.6 | 9.8 | ТЧ | 1984г. | АС-95 | - | ТО - 19.02.16г., ТР - 04.07.14г. | - | ТО - ноябрь 2016г., ТР - май 2017г. | 2 | - | КП19 | - | - | Акт №184 |  |  |  | -9.8
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-02-01 | 14:48 | 2016-02-01 | 16:08 | 1:20 | 3 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | К-64 бис Советское нмр | 0.4 | ПО | К-64 бис Советское нмр | АО АВ-0,4кВ вводной Iн-1000А в КТПН 6/0,4кВ №2, запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН | 0.08 | 0.95 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  |  |  | 0
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-29 | 22:15 | 2016-07-29 | 22:41 | 0:26 | 17 | АО, АПВ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.11-4 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.11-4 | ПС-35/6кВ №111 АО ВЛ-6кВ Ф.11-4 действием АО, АПВН, РПВУ посредством ТУ. 30.07.16г. выполнен осмотр, оп. №5 разрушение изолятора фазы "В", выполнена замена изолятора. | 1.1 | 1.6 | 2.7 | И | 1975г. | ШС-10 | - | ТО - 09.10.2015г., ТР - апрель 2011г. | - | ТО - октябрь 2016г., ТР - апрель 2017г. | 5 | - | КП23 | - | - | Акт №185 |  |  | 0 | -2.7
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-02-29 | 8:58 | 2016-02-29 | 8:58 | 0:00 | 12 | МТЗ |  | Технология | ПС 35/6 кВ Куст-37 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-37 ВЛ 6 кВ Ф-18 от ПС 35/6 кВ Куст-37 | По ТМ "ОМЬ" зафиксирован бросок тока до 360А. Аварийное отключение ВВ-6кВ яч.18 действием защит МТЗ, при подклинивании скв.993 КП-55 ПЭД 250кВт, АВ-0,4кВ скв.993 ВА 55-41 рем.№84-10-14 Iн-1000А, выставлена уставка номинального тока расцепителя 1*Iн., t-4сек. Iр-550А, АВ-0,4кВ ввод-0,4кВ КТПН 6/0,4кВ 1000А №3 КП-55 FV 16-03-16 Iн-1600А,1*Iн., t-8сек. рем.№85-10-14. Уставка яч. 18 МТЗ-450А/0,5сек, МТО-1600А/0сек. Длина ВЛ-6кВ L-4,3км, ВЛ-6кВ оп.1 ОПН-6кВ 3шт, КТПН 6/0,4кВ ОПН-18шт. Прямые потери 0,4т/12,1м3., косвенные потери 0,5т/23,3м3. Контроль за напряжением, запуском мех. фонда. Осмотр ПС 35/6кВ, ВЛ, КТПН 6/0,4 кВ. |  | 1 | 1 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: 20.02.2016 Вне плана: 05.02.2016 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "РН-ЮганскНефтеГаз" | 2016-03-14 | 15:12 | 2016-03-14 | 15:38 | 0:26 | 12 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ № 114 В-35кВ Покамас-1 | 35 | ВЛ | ПС 35/6 кВ № 114 В-35кВ Покамас-1 | Аварийное отключение В-35кВ Покамас-1 на ПС 35/6кВ №114, что привело к изчезновению напряжения на 1С-35, 2С-35 ПС 35/6кВ №187. Сброс нагрузки 3,92МВт из них 3,1МВт технологическое оборудование. Набор нагрузки 50% 7мин., 100% 22мин. Косвенные потери 0,2т./0,8м3, прямые потери 1,2т/4,8м3. РПВ В-35кВ Покамас-1 на ПС 35/6кВ №114 персоналом РН-ЮганскНефтеГаз успешно. Контроль за уровнем напряжения, запуском технологического оборудования, мех. фонда. Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ №187, РУ-6кВ КНС-1, РУ-6кВ ДНС-1. Отправлена телефонограмма в ООО РН-ЮганскНефтеГаз. | 1 |  | 1 |  | - | - | - | ТР: 29.01.2016 ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
май | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-05-06 | 14:34 | 2016-05-06 | 14:44 | 0:10 | 8 | МТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Куст-115 ВЛ 6 кВ Ф-8 от ПС 35/6 кВ Куст-115 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-115 яч.8 | В 14:34 отключение ВЛ-6кВ Ф-8,19 от ПС 35/6кВ Куст-115 действием защиты МТО, причиной отключения послужило несовпадение чередования фаз между ВЛ-6кВ Ф-8,19, что привело к КЗ и аварийному отключению ВЛ-6кВ при включении СВ-6кВ пункта АВР-6кВ КП-1бис, при производстве оперативных переключений по б/п №5/304, перевод нагрузки на пункте АВР-6кВ КП-1бис с ВЛ-6кВ Ф-19 на ВЛ-6кВ Ф-8. Прямые потери составили 0,5т/5,5м3. Составлен акт. Осмотр эл.оборудования ПС 35/6кВ, пункта АВР-6кВ КП-1бис, контроль за напряжением и запуском мех.фонда, восстановление раздельной схемы эл.снабжения, проверка чередования фаз на пункте АВР-6кВ КП-1бис. В 14:44 успешное ТУ яч.8,19. | 1 |  | 1 | 6 | 0 | 6 |  | - | - | - | ТР: 06.10.2015 ТО: КР: 05.05.2016 Вне плана: 23.07.2015 Заявка НГП: 21.02.2016 | - | КП24 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Ошибочные действия электротехнического персонала, обслуживающего электроустановку |  |  | 0 | -1
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-08 | 18:17 | 2016-06-08 | 23:55 | 5:38 | 3 | Отключение персоналом |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Куст-150 КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-187 | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ Куст-150 КТПН 6/0,4 кВ №1 400 кВА К-187 | При запуске скв.5224Бис ПЭД-63кВт КП-187 произошла остановка скв.5224, 3570 по дисбалансу напряжения в результате внутреннего повреждения трансформатора 6/0,4кВ КТПН 6/0,4кВ 400кВА КП-187. Осмотр КТПН 6/0,4кВ 05.06.2016г. Прямые потери 0,7т/14,4м3. Составлен акт. Осмотр ЭО КТПН 6/0,4кВ №1 400кВА КП-187. Отправлена телефонограмма в РИТС-2 и ОАО СН-МНГ о предоставлении информации с СУ УЭЦН. Произведена замена КТПН 6/0,4кВ 400кВА КП-187 на КТПН 6/0,4кВ 400кВА. Начало работ в 21:30, окончание в 23:50, в 23:55 КТПН 6/0,4кВ в работе | 1 |  | 1 | 14 | 0 | 14 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: 31.05.2015 | - | КП24 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Старение и износ изоляционных и конструктивных материалов |  |  | 0 | -1
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-06-09 | 11:32 | 2016-06-09 | 11:42 | 0:10 | 9 | неверная обратная связь положения топливного клапана |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-5 | В результате выхода из параллельной работы ГПГУ-5 по причине плохого контактного соединения разъема топливного клапана 2, произошло снижение частоты на ГПЭС-2 до 49,1Гц., что привело к аварийному отключению ВЛ-6кВ Ф№6,8 ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР-1ст (уставка 49,00Гц/0сек). Сброс нагрузки 1 МВт. Потери нефти составили: косвенные 0,3т/10,6м3, прямые 0,5т/10,6м3. Отнесены в АИЭ аварии. Осмсотр оборудования, чистка контактного соединения разъема топливного клапана 2, проверка рабочих параметров ГПГУ№5, ввод в параллельную работу. Включение по ТУ яч.№6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2. | 1 |  | 1 | 11 | 11 | 22 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 11.05.2016 Заявка НГП: | - | КП24 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Низкое качество проведения ремонтов |  |  | 0 | -1
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-25 | 13:17 | 2016-06-25 | 14:56 | 1:39 | 3 | Плавкая вставка |  | Технология | КТПН 6/0,4 кВ №1 250 кВА К-15 | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ КНС-3 ВЛ 6 кВ Ф-9 от ПС 35/6 кВ КНС-3 | В 13:17 при повторном запуске скв.119бис произошло срабатывание ПК-6кВ фазы "А", в 14:56 после замеров спортивления изоляции тр-ра 6/0,4кВ, замены ПК-6кВ подано напряжение на КТПН 6/0,4кВ. Имеется гарантийное письмо №04-018 от 05.06.2015г. КТПН 6/0,4кВ 250кВА №1 КП-15б не имеет вводного АВ-0,4кВ. На скв.119бис установлен АВ-0,4кВ 160А прогрузка 158-Х-09. Потери 1,3т/14,8м3. Осмотр КТПН 6/0,4кВ, замена ПК-6кВ Ф-А, измерение сопротивления изоляции. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО о предоставлении информации с СУ. Составлен акт. | 1 |  | 1 | 15 | 0 | 15 | ПК-6кВ фаза "А" | - | - | - | ТР: 22.10.2015 ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП24 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Эксплуатация оборудования с отклонением технических параметров от нормативных |  |  | 0 | -1
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-25 | 2:04 | 2016-06-25 | 2:05 | 0:01 | 10 | Отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ Новая яч.6 | 35 | ПС | ПС 35/6 кВ Новая яч.6 | В 00:43 работа газовой защиты первой ступени 2Т 35/6кВ, в 01:18 персоналом с/р. включен СВВ-6 яч.№6 и отключен ВВ-6 Ввод-2 яч.№12. При отключении яч.№12 ввод 6кВ №2 произошло исчезновение оперативного напряжения на 2С-6кВ. При осмотре в шкафу СН-0,4 обнаружено выбитое положение однополюсного АВ-0,23кВ №3 опер. ток отходящих линий и СМВ. Произвели осмотр эл.оборудования, произвели пробное включение АВ-0,23кВ №3, в момент включения АВ-0,23кВ №3 произошло отключение СВВ-6 яч№6. Сброс нагрузки 1,8МВт. Из них 0,8МВт-технология; 1МВт-мех. фонд. Потери нефти прямые: 0,5т/3,7м3, косвенные:0,1т/0,5м3. В 02:05 ПС-35/6кВ Новая отключение АВ-0,23кВ №3 опер. ток отходящих линий. Включение СВВ-6кВ яч№6. Контроль за уровнем U и J, запуском мех. фонда, технологии. Выполнены спец. измерения 2Т, проверка цепей защит 2Т, отбор проб газа, масла. На 27.06.16г. запланирована проверка вторичных цепей 2С-6кВ. | 1 |  | 1 | 4 | 1 | 5 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП24 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Старение и износ изоляционных и конструктивных материалов |  |  | 0 | -1
июнь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-06-26 | 23:04 | 2016-06-27 | 0:14 | 1:10 | 1 | Плавкая вставка |  | Технология | КТПН 6/0,4 кВ 160кВА №2 КП-8 | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ Куст-25 КТПН 6/0,4 кВ 160кВА №2 КП-8 | В результате КЗ на КЛ-0,4кВ от СУ УЭЦН до ТМПН, произошло срабатывание ПК-6кВ 20А фазы "В". КТПН 6/0,4кВ 160кВА №2 КП-8 не имеет вводного АВ-0,4кВ, на скв.238 ПЭД-90кВт установлен АВ-0,4кВ ВА 57-35 250А рем.№284-3-06, в СУ УЭЦН установлен АВ-0,4кВ 400А. Косвенные потери:0,7т/28,8м3. Осмотр КТПН 6/0,4кВ, замена ПК-6кВ фазы "В", измерение сопротивление изоляции трансформатора 6/0,4кВ. Составлен акт. |  | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 | ПК-6кВ фаза "В" | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | КП24 | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | Эксплуатация оборудования с отклонением технических параметров от нормативных |  |  | 0 | -1
август | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-08-03 | 12:03 | 2016-08-03 | 12:03 | 0:00 | 2 | АО | АВРУ | Внешние сети | В-35 1Т ПС-110 "Лугинецкая" | 35 | ПС | 1С-35 ПС-110 "Лугинецкая" | ПС-110/35/6 кВ "Лугинецкая" АО В-35 1Т, АВР-35 успешно, выход из строя катушки реле КВ-1 ОПУ панель №86 работа АВР-35 без выдержки времени (принадлежность ПАО ТРК ) | 0.1 | 0.4 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - |  |  |  | 0 | -0.5
июль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-07-04 | 14:39 | 2016-07-04 | 16:15 | 1:36 | 3 | Плавкая вставка |  | Технология | Куст 65 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ Куст-41 Куст 65 КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 | В результате отказа защит СУ УЭЦН скв.1177 ПЭД-32кВт в момент повреждения подземного оборудования УЭЦН, произошло перегорание предохранителя ПК-6кВ ф.С Iном-31,5А в КТПН 6/0,4кВ №2 250кВА КП-65. КТПН 6/0,4кВ 250кВА №2 КП-65 не имеет вводного АВ-0,4кВ. На скв.1177 установлен АВ-0,4кВ ВА 52-37 320А рем.№21.12.09., в СУ УЭЦН установлен АВ-0,4кВ 400А. По системе ТМ зафиксирован бросок тока до 137А. Текущий ремонт КТПН 6/0,4кВ 22.10.2015г., ТО 06.04.2016г. Потери нефти составили: 1,3т/5,1м3. Осмотр ЭО КТПН 6/0,4кВ, замена ПК-6кВ Ф-С, измерение сопротивления изоляции трансформатора 6/0,4кВ. Контроль за запуском мех. фонда. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО о предоставлении информации с СУ. Составлен акт. |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -1
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-06 | 11:51 | 2016-08-06 | 12:21 | 0:30 | 2 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.12-4 Катыльгинского нмр | 6(10) | ВЛ | К-21 Катыльгинского нмр | АО Ф.12-4 ПС-35/6 кВ №414 "Ввод-1" БРУ-6 БКНС-25. Неисправность БИМ | 0.1 | 0.2 | 0.3 | РЗА | 2013г. | БИМ 4 164.00 АДР01С1 | НПО "Госан" | ТО2 - май 2016г. | - | ТО2 - август 2016г. | - | - | КП2 |  |  | - |  |  | 0 | -0.3
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-08-09 | 14:29 | 2016-08-09 | 14:53 | 0:24 | 8 | Максимальное U нулевой последовательности |  | Собств. сети без внешн. возд. |  | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС 4х1,469; 1х1,25 ГПГУ-2 | 14:29 аварийный останов ГПГУ-2,3, на панели управления сигнал "Ошибка вакуумного выключателя", на яч.10,13 сигнал "Максимальное напряжение нулевой последовательности". Сброс нагрузки составил 700 кВт. Прямые потери: 1,2 т/14,2 м3. Отнесены в АИЭ (аварии). Осмотр электрооборудования. 14:40 Запуск ДГУ. 14:53 ввод в работуГПГУ-2.15:09 ввод в работу ГПГУ-3. Отправлена телефонограмма в АЭС. На 10.08.16 Запланирован выезд комиссии ООО «АЭС» для раследования аварийного отключения. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -1
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-08-10 | 5:05 | 2016-08-10 | 5:27 | 0:22 | 10 | Критическая детонация |  | Технология |  | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-1 | Аварийный останов ГПГУ-1, на панели управления ПЛК сработал сигнал "Критическая детонация" что привело к аварийному отключению ВЛ-6кВ Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1ст(уст. 49,3ГЦ, 0сек.). По 2ТН-6 ПС 35/6кВ "Аригольская-2" зафиксировано падение частоты до 49,06Гц. Потери нефти составили прямые 1,2т/25,2м3 отнесены в категорию АИЭ (аварии). Осмотр оборудования, в 05:24 запуск ГПГУ-1 под нагрузку, В 05:27 включение Ф-6, Ф-8 ПС 35/6кВ Аригольская-2 по ТУ успешно. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -1
август | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-08-06 | 16:02 | 2016-08-06 | 16:02 | 0:00 | 376 | ДЗ, АПВ | АПВУ | Внешние сети | С-93 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Чапаевка- Раздольное С-93 | Остановка УЭЦН при АО ВЛ-110 Чапаевка- Раздольное С-93 на ПС-220 «Чапаевка» действием ДЗ, АПВУ. (Эксплуатационная ответственность ПАО "ТРК") | 31.7 | 34.7 | 66.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - |  |  |  | 0 | -66.4
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-08-23 | 16:36 | 2016-08-23 | 16:49 | 0:13 | 14 | Критическая детонация |  | Технология |  | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-3 | Аварийный останов ГПГУ-3, на панели управления ПЛК сработал сигнал "Критическая детонация" что привело к аварийному отключению ВЛ-6кВ Ф-6,8 на ПС 35/6кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1ст(уст. 49,3ГЦ, 0сек.). По 2ТН-6 ПС 35/6кВ "Аригольская-2" зафиксировано падение частоты до 48,98Гц. Потери нефти составили прямые 0,9т/18,6м3 Осмотр оборудования, в 16:45 запуск ГПГУ-3 под нагрузку, В 16:49 включение Ф-6, Ф-8 ПС 35/6кВ Аригольская-2. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -1
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-06 | 16:42 | 2016-08-06 | 16:42 | 0:00 | 19 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-5, ЦЛ-8 Вахского нмр | 35 | ВЛ | ЦЛ-5, ЦЛ-8 | Остановка УЭЦН при АО ВЛ-35кВ ЦЛ-5, ЦЛ-8 ПС-110 "Вахская" действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №218 от 05.08.16г. 10.08.16г. выполнен осмотр, дополнительно дефектов не выявлено. Планируется устранение ранее выявленных дефектов. | 0.6 | 2.4 | 3 | _ | 1983г. | _ | - | ТР -июнь 2007г., ТО - январь 2016г. | - | ТР -декабрь 2016г., ТО - август 2016г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №187 |  |  | 0 | -3
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-06 | 17:14 | 2016-08-06 | 17:14 | 0:00 | 9 | ТО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б1-3 Вахского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б1-3 | АО ВЛ-6 Ф.Б1-3 действием ТО, АПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №218 от 05.08.16г. 09.08.16г. выполнен осмотр - дефектов не выявлено. | 0.2 | 1.3 | 1.5 | _ | 1979г. | _ | - | ТО – февраль 2016г.; ТР – август 2011г. | - | ТО – февраль 2017г.; ТР – 21.08.2016г. | 4 | - | КП11 | - | - | Акт №188 |  |  | 0 | -1.5
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-06 | 17:16 | 2016-08-06 | 17:16 | 0:00 | 10 | ТО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.2-18 Вахское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.2-18 | АО ВЛ-6 Ф.2-18 действием ТО, АПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №218 от 05.08.16г. Выполнен осмотр, оп. №40-41 (касание проводов), 36-47, 51-56 запланирована вырубка поросли. | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ТЧ | 1982г. | АС-95 | - | ТО – июнь 2016г.; ТР - 29.06.2015г. | 100 | ТО – январь 2017г.; ТР - июнь 2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №189 |  |  | 0 | -0.2
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-06 | 17:17 | 2016-08-07 | 6:20 | 10:43 | 17 | ТО АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.3-7 Вахского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-7 | АО ВЛ-6 Ф.3-7 действием ТО, АПВН, РПВН. К-22 Вахского нмр внутреннее повреждение тр-ра, выполнена замена. Межфазное КЗ на ВЛ-6кВ Ф.3-7 между ф."А"-"В" в районе от ПС-35/6кВ №203 до оп. №33. На оп.№33 разобраны шлейфа. Во время грозы бюллетень погоды №218 от 05.08.16 07.08.16 выполнена замена поврежденных изоляторов ф."А","В","С" на оп. №19 Ф.3-7. 11.08.16г. выполнена сборка шлейфов, собрана нормальная схема. | 74.9 | 39.3 | 114.2 | И, Т | ВЛ - 1984г., тр-р 1994г. | ШС-10, ТМ-400/6-У1 | - | ВЛ - ТО - 02.2016г., ТР - 13.08.2015г.; тр-р - ТО - 08.05.2016г., ТР - 30.08.2015г. | 100 | ВЛ - ТО - август 2016г., ТР - август 2017г.; тр-р - отправлен в КР | - | - | КП11 | - | - | Акт №190 |  |  | 0 | -114.2
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-06 | 17:19 | 2016-08-06 | 17:19 | 0:00 | 9 | ТО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-6 Вахского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-6 | АО ВЛ-6 Ф.3-6 действием ТО, АПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №218 от 05.08.16г. 10.08.16г. выполнен осмотр, дефектов не выявлено. | 0.7 | 7.9 | 8.6 | _ | 1985г. | _ | - | ТО - 07.2016г., ТР - 11.12.2015г. | 100 | ТО - декабрь 2016г., ТР - декабрь 2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №190 |  |  | 0 | -8.6
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-06 | 17:25 | 2016-08-06 | 17:25 | 0:00 | 14 | ТО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-12 Вахского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-12 | АО ВЛ-6 Ф.3-12 действием ТО, АПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №218 от 05.08.16г. 10.08.16г. выполнен осмотр, дефектов не выявлено. | 0.8 | 2.8 | 3.6 | _ | 1984г. | _ | - | ТО - 07.2016г., ТР - 28.01.2015г. | 100 | ТО - январь 2016г., ТР - январь 2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №190 |  |  | 0 | -3.6
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-06 | 17:27 | 2016-08-06 | 17:27 | 0:00 | 12 | ТО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Б4-17 Вахского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-17 | АО ВЛ-6 Ф.Б4-17 действием МТЗ, АПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №218 от 05.08.16г. 09.08.16г. выполнен осмотр, дефектов не выявлено. | 0.4 | 1.3 | 1.7 | _ | 1987г. | _ | - | ТО - март 2016г.; ТР - ноябрь 2015г. | 100 | ТО - ноябрь 2016г.; ТР - ноябрь 2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №191 |  |  | 0 | -1.7
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-06 | 17:27 | 2016-08-06 | 17:27 | 0:00 | 103 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-3, ЦЛ-4 Вахское нмр | 35 | ВЛ | ЦЛ-3, ЦЛ-4 | Остановка УЭЦН при АО ВЛ-35кВ ЦЛ-3, ЦЛ-4 ПС-110 "Вахская" действием ТО, АПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №218 от 05.08.16г. 10.08.16г. выполнен осмотр, дополнительно дефектов не выявлено. Устранение ранее выявленных дефектов - январь-февраль 2017г. | 2.9 | 14.7 | 17.6 | _ | 1981г. | _ | - | ТР – апрель-май 2007г., ТО – январь 2016г. | - | ТР – ноябрь 2016г., ТО – август 2016г. | - | УФО 24-25.06.16г. | КП11 | - | - | Акт №192 |  |  | 0 | -17.6
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-06 | 22:18 | 2016-08-06 | 22:24 | 0:06 | 13 | ТО АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-12 Вахского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-12 | АО ВЛ-6 Ф.3-12 при включении КР Ф.3-7 - Ф.3-12. АПВН, РПВУ. | 0.2 | 1.1 | 1.3 | _ | 1984г. | _ | - | ТО - 07.2016г., ТР - 28.01.2015г. | 100 | ТО - январь 2016г., ТР - январь 2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №190 |  |  | 0 | -1.3
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-06 | 22:00 | 2016-08-07 | 24:10 | 2:10 | 17 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.6-7 Карайское нмр | 6(10) | КТП | ТП К-5 Карайского нмр | АО ВЛ-6 Ф.6-7 действием МТЗ, АПВН. КЗ на шинах 0,4кВ ТП 6/0,4кВ "Временная" К-5. Перекрытие токоведущих частей животным (мышь), выполнено уплотнение кабельных вводов в РУ-0,4кВ. | 15 | 41.5 | 56.5 | ТЧ | 1975г. | КТПН-6/0,4кВ 630кВА | г.Самара | КР - 05.2011г. | - | - | - | 25.04.2016г. | КП19 | - | - | Акт №193 |  |  | 0 | -56.5
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-07 | 4:00 | 2016-08-07 | 6:52 | 2:52 | 3 | - | - | Технология | К-2 скв.120 Малореченского нмр | 0.4 | ПО | К-2 скв.120 | КЗ АВ-0,4кВ скв.120 в КТПН-6/0,4кВ К-2. Выполнена замена АВ-0,4кВ |  | 2.6 | 2.6 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -2.6
август | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-08-24 | 2:32 | 2016-08-24 | 2:41 | 0:09 | 14 | Критическая детонация |  | Технология |  | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 ГПГУ-7 | Аварийный останов ГПГУ-7, на панели управления ПЛК сработал сигнал "Критическая детонация". Последующее аварийное отключение ВЛ-6 кВ Ф-6,8 на ПС 35/6 кВ Аригольская-2 действием защиты АЧР 1ст(уст. 49,3ГЦ, 0сек.). По 2ТН-6 ПС 35/6 кВ "Аригольская-2" зафиксировано падение частоты до 49,09Гц. Потери составили косвенные 0,4т/10.7м3прямые 1т/12 м3 Осмотр оборудования, в 02:36 запуск ГПГУ-7. В 02:45 включение телеуправлением Ф-6, Ф-8 ПС 35/6 кВ Аригольская-2. Отправлена телефонограмма в "АЭС". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -1
январь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-01-22 | 17:58 | 2016-01-22 | 17:58 | 0:00 | 2 | МТЗ-2, МТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ "Росташинская", ВЛ-6 ф. № 4 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6кВ "Росташинская", ВЛ-6 ф. № 4 | Аварийное отключение с успешным АПВ, по результатам осмотра повреждений невыявлено |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
март | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-03-28 | 19:55 | 2016-03-28 | 22:51 | 2:56 | 8 | МТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Ново-Кудринская" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-Савруша | Пропал контроль по РЕГИОНу и отключение по системе МИР. В 20:10 выехали 2 ДЭМ на ДНС (ожидает трактор), в 21:00 мастер СР выехал на ГС. В 21:40 бригада прибыла на ДНС и выехали на тракторе на ПС (≈4 км), в 21:50 Мастер СР прибыл на ГС и пошел пешком с оператором на ВЛБ-15 (≈1 км). В 22:15 бригада прибыла на ПС, фидер включен, выехали на ВЛБ-15. В 22:51 мастер с оператором дошли до ВЛБ-15 и включили его, отработала МТО. Осмотр в светлое время. | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-07 | 14:51 | 2016-08-07 | 14:51 | 0:00 | 11 | АО АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.17-4 Первомайское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.17-4 | АО ВЛ-6 Ф.17-4 действием АО, АПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №219 от 06.08.16г. 11.08.16 г выполнен осмотр, требуется вырубка в пролетах №44-56, подрост с касанием проводов. Выполнена вырубка деревьев непосредственно под ВЛ 29-30.09.2016г. | 1 | 0.5 | 1.5 | ТЧ | 2009г. | АС-95 | - | ТР - июль 2016г., ТО - июнь 2016г. | 100 | ТР - июль 2018г., ТО - ноябрь 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №194 |  |  | 0 | -1.5
май | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-05-19 | 15:57 | 2016-05-19 | 19:27 | 3:30 | 2 | Перегруз |  | Собств. сети без внешн. возд. | АВ-0,4 кВ 250 А скважины №100 | 0.4 | КТП | АВ-0,4 кВ 250 А скважины №100 на КТПН-10/0,4кВ 400кВА | Отключение АВ-0,4 кВ 250А скв.№100 КТП-10/0,4кВ 400кВА, куста-35 вследствие влияния высших гармоник напряжения и тока. Произведена замена автомата на АВ-0,4 кВ 400А. Причина явившаяся предпосылками отключения АВ эксплуатация СУ ЭЦН с ЧРП отсутствие фильтрокомпенсирующего устройства | 1 |  | 1 | ЗА | 2016 | ВА-5735 | "Техэнерго" | 2016-05-14 | 100 |  | 0 | 2016-05-14 | КП24 | [5 empty] | 0 | -1
август | Томскнефть | ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири | 2016-08-07 | 14:42 | 2016-08-07 | 15:36 | 0:54 | 100 | ДФЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Внешние сети | "Ново-Анжерская- Томская" | 500 | ВЛ | ПС-110 "Лугинецкая" ВЛ-35кВ ЦЛ-8, ЦЛ-9, ЦЛ-11, ЦЛ-12, ВЛ-6кВ Ф,Л-14, Ф.Л-17; ПС-110 "Останинская" ВЛ-35кВ ЦЛ-5, ЦЛ-5, ВЛ-6кВ Ф,О-7, Ф.О-11; ПС-110 "Двуреченская" ВЛ-35кВ ЦЛ-5, ЦЛ-6, ВЛ-6кВ Ф.Дв-5; ПС-110 "Западно-Моисеевская" ввод 35кВ 1Т, 2Т, ввод 6кВ 1Т, 2Т | Отключение нагрузки согласно графика временного отключения потребления (V, VI очередь). Распоряжение диспетчера ПАО "ТРК" в связи с АО ВЛ-500 кВ "Ново-Анжерская- Томская" действием ДФЗ, АПВН, РПВН для исключения максимально допустимого перетока мощности по транзиту "Красноярск-Кузбас-Томск". При осмотре выявлено оп №121 разрушено 18 изоляторов из 26 шт. в гирлянде фаза «С». Выполнена замена изоляции, ВЛ-500 кВ «Ново-Анжерская-Томская» включена в работу. | 62.2 | 76.7 | 138.9 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - |  |  |  | 0 | -138.9
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-08 | 10:57 | 2016-08-08 | 10:57 | 0:00 | 9 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.14-3 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.14-3 | ПС 35/6 кВ №114. АО ВЛ-6 кВФ.14-3 действием МТЗ, АПВУ. Выполнен осмотр ВЛ, пролете оп. №67/3-68/3 падение дерева, ремонт проводов не требуется. 18.08.16г. выполнена вырубка охранной зоны ЛЭП в пролетах оп. №64/3-68/3. | 0.1 |  | 0.1 | ТЧ | 1974г. | А-95 | - | ТО - 10.02.2016г., ТР - 23.08.2012г. | 100 | ТО - февраль 2017г., ТР - август 2017г. | 3 | - | КП19 | - | - | Акт №195 |  |  | 0 | -0.1
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-12 | 10:03 | 2016-08-12 | 13:30 | 3:27 | 1 | МТЗ | - | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.48-1 Лугинецкого нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.48-1 | АО 1ПЛУ-6 Ф.48-1 действием МТЗ. Опора №119 разрушены изоляторы фаз "А" и "В" на изоляторе фаза "В" присутствует мертвая подпаленая птица. 1ПЛУ-6 Ф.48-1 сорван изолятор фазы "А" на приёмном портале в сторону ЛР-2 Ф.48-1. Опора 145/2 сорван изолятор фазы "С", провод лежит на траверсе. Выполнена замена повреждённых и сорванных изоляторов. | 0.7 | 1.7 | 2.4 | И | 1999г. | ШС-10, ШФ-10 | - | ТО – 11.09.2015г.; ТР – 15.01.2016г. | 100 | ТО – сентябрь 2016г.; ТР – январь 2017г. | - | - | КП19 | - | - | Акт №196 |  |  | 0 | -2.4
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-12 | 16:16 | 2016-08-12 | 16:18 | 0:02 | 2 | - | - | Сторонние | Ф.21-5 Катыльгинское нмр | 6(10) | ВЛ | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН, при АО ВЛ-6 Ф.21-5 действием МТЗ, АПВН. ЦТОРТиЛПА на вездеходе УДЭС, осуществили непроизвольный контакт с проводами ЛЭП нижние фазы "А","С". Повреждений нет. |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 |  |  | Акт №200 |  |  | 0 | 0
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-14 | 11:48 | 2016-08-14 | 11:48 | 0:00 | 5 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.Б10-17 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б10-17 | АО Ф.Б10-17 действием МТЗ, АПВУ. Причина отключения выясняется. 22.08.16г. выполнен осмотр доступных участков ВЛ (пойменная зона), дефектов не выявлено, полный осмотр ВЛ в октябре 2016г. | 0.2 | 0.3 | 0.5 | _ | 1977г. | _ |  | ТО - 16.03.16г., ТР - 26.11.13г. | - | ТО - март 2017г., ТР - ноябрь 2016г. | 2 | - | КП25 |  |  | Акт №197 |  |  | 0 | -0.5
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-14 | 13:34 | 2016-08-14 | 13:34 | 0:00 | 4 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.Б8-9 Ломового нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.Б8-9 | АО ВЛ-6 Ф.Б8-9 действием МТЗ, АПВУ. Персоналом ООО «Коммунальник» при производстве работ в районе К-16 Ломового нмр на экскаваторе HITACHI, допущен контакт с проводами ЛЭП нижние фазы "А", "В". Повреждений провода нет. | 0.1 |  | 0.1 | ТЧ | 1989г. | АС-95 | - | ТР - январь 2015г., ТО - июль 2016г. | 100 | ТР - январь 2017г., ТО - июль 2017г. | - | - | КП20 | - | - | Акт №198 |  |  | 0 | -0.1
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-14 | 15:14 | 2016-08-14 | 15:14 | 0:00 | 4 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.9-19 Южно-Крапивинского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.9-19 | АО Ф.9-19 действием ТО, АПВН, РПВН. Срыв провода с изолятора ф."В" оп.№30 (разрушение колпачка). 15.08.16г. выполнен ремонт. | 2 | 1.1 | 3.1 | И | 2011г. | ШС-10Т | - | ТО - 28.05.2016г., ТР - 26.11.2015г. | - | ТО – ноябрь 2016г., ТР - ноябрь 2017г. | - | - | КП9 | - | - | Акт №199 |  |  | 0 | -3.1
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-14 | 18:17 | 2016-08-14 | 19:36 | 1:19 | 1 | - | - | Технология | К-165 скв.1127 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-165 скв.1127 | АО скв №1127, выход из строя МП, выполнена замена МП, скв в работе. |  | 0.1 | 0.1 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -0.1
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-25 | 4:12 | 2016-07-25 | 4:12 | 0 | 7 | Сработало указательное реле А.О. | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1" | Сработало указательное реле АО. АПВ-успешно. Произведён осмотр ВЛ-6 кВ - на оп.№3 обнаружен разрушенный изолятор Ф-"В". Замена запланирована на 26.07.16 г. |  | 1 | 1 | ТЧ | 1974 | А-95 |  | 29.03.16 10.08.15 | 100 | 11.2016 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Сработало указательное реле "Авар.откл.".АПВ-успешно. Причина: касание ветками деревьев проводов ВЛ в пролете опор №№ 35-36 при непогоде и сильном порывистом ветре, вызвавшее перекрытие проводов и последующее возникновение КЗ. Необходимо выполнить вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0 | -1
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-15 | 21:46 | 2016-08-15 | 21:46 | 0:00 | 24 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-8 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-8 | АО ВЛ-6 Ф.3-8 действием МТЗ, АПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №228 от 15.08.16г. 17.08.16г. выполнен осмотр, оп. №73-74 провис проводов всех фаз, оп. №130-131 провис проводов всех фаз, наклон оп. №130. Устранение дефектов в сентябре. | 1.1 | 1.5 | 2.6 | СК | 1974г. | анкерная опора с ЛР | - | ТО - 25.01.2016г., ТР - 26.07.2012г. | 100 | ТО - январь 2017г., ТР - июль 2017г. | 3 | - | КП12 | - | - | Акт №201 |  |  | 0 | -2.6
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-04-10 | 19:25 | 2016-04-10 | 19:50 | 0:25 | 14 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС35/6кВ К-1550 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС35/6кВ К-1550 | Разрушение изолятора оп.№31 по фазе С | 1 |  | 1 | И | [8 empty] | КП24 |  |  | Отключено персоналом, согласованно с ЦИТС. |  |  | 0
апрель | Самотлорнефтегаз | ОАО Черногорэнерго | 2016-04-11 | 1:45 | 2016-04-11 | 2:20 | 0:35 | 7 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-10 ПС35/6кВ К-1654 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-10 ПС35/6кВ К-1654 | Разрушение изолятора на ЛР-6кВ оп.№20 по фазе С | 1 |  | 1 | И | [8 empty] | КП24 |  |  | Отключено персоналом, согласованно с ЦИТС. |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-17 | 10:19 | 2016-03-17 | 10:19 | 0:00 | 9 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №414 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ №414 | Останов скважин по посадке напряжения по 2СШ-6 кВ ПС 35/6кВ №414. Производится осмотр ВЛ-6кВ Ф.14-16, причина выясняется. | 0.3 | 0.7 | 1 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  |  |  | 0
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-03 | 15:46 | 2016-08-03 | 16:39 | 0:53 | 1 | - | - | Технология | К-11 скв.339 Катыльгинское нмр | 0.4 | ПО | К-11 скв.339 | АО АВ-0,4 №6 Iн-160А в КТПН-6/0,4 №1/630кВА, скважина работает по программе, Iраб-70А. | 0.5 | 0.5 | 1 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -1
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-11-10 | 10:30 | 2016-11-10 | 12:31 | 2:01 | 1 | - |  | Технология | К-6 скв.550 Катыльгинское нмр | 0.4 | ПО | К-6 скв.550 | АО АВ-0,4кВ 160А , заявка на отсутствие напряжения от ТН поступила в 11:32. АВ-0,4кВ включен в 11:56, ЭЦН запущен в 12:31 (Iр=33А, U=393В). Подана заявка на снятие параметров работы ЭЦН. | 0.2 | 0.8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-08 | 17:08 | 2016-08-08 | 18:37 | 1:29 | 4 |  |  | Технология | СУ Мамонтовского м/р | 0.4 | ПО | СУ | Выборочная остановка скважин на Мамонтовском м/р по посадке напряжения. Отключений на электрооборудовании ООО"РН-Юганскнефтегаз" нет | 0.2 | 0.8 | 1 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -1
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-18 | 22:09 | 2016-08-18 | 26:03 | 3:54 | 1 | - | - | Технология | К-91 скв.1070 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-91 скв.1070 | АО скв №1070. Разрушение изоляции КЛ-0,4кВ от ТП до СУ ШГН, выполнен ремонт КЛ-0,4 кВ |  | 0.1 | 0.1 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -0.1
декабрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-12-06 | 22:38 | 2016-12-06 | 22:38 | 0 | 5 | Сработало указательное реле АО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | Сработало указательное реле "Авар. откл". АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. 07.12.16г. Произведен осмотр ВЛ. Повреждений не обнаружено. | 0.98 |  | 0.98 | ТЧ | 1982 | А-95 |  | 26.11.2016; 15.05.2013 | 100 | 05.2017 | 2 |  | КП24 | ПУ9 |  | Сработало указательное реле "Авар. откл". АПВ-успешно. Причина: касание проводов ВЛ ветками деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ при порывах ветра в пролете опор №№ 200/40-200/41, 200/39-206/1. Имеют место систематические отказы РИТС в проведении плановых ремонтных работ. |  |  | 0
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-12-15 | 2:32 | 2016-12-15 | 4:35 | 2:03 | 3 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | Ф-72 ПС 35/6 кВ Русский-Хутор-7 | 6(10) | ВЛ | Ф-72 | АО Ф-72 "земля по Ф-"А" упал провод от опоры №4/3,до опоры №4/5, обрезали отгоревший провод Ф-"А", обесточены скв77,115,96 Р/Х | 0.949 | 0.023 | 0.972 | ТЧ | 1961 | АС-50 | нет данных | 06.2016 | 100 | 12.2016 | 0 | 06.2016 | КП24 |  |  | АО Ф-72 "земля по Ф-"А" упал провод от опоры №4/3,до опоры №4/5, обрезали отгоревший провод Ф-"А", обесточены скв77,115,96 Р/Х |  |  | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 |  | 2016-08-10 | 42592.7917 | 42591.9583 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.799 от ТП 302 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 0.928 | 0.928 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -0.928
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-20 | 8:19 | 2016-08-20 | 8:19 | 0:00 | 2 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.7-18 Таловое нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.7-18 | ПС-35/6кВ №307 АО ВЛ-6 Ф.7-18 действием МТЗ, АПВУ. Произведен осмотр, причина не выявлена. 21.08.2016г. выполнен осмотр, обнаружены дефекты изоляторов на оголовнике КУВ-6кВ К-64 (воздействие повторяющихся грозовых явлений). 22.08.16г. выполнена замена дефектных изоляторов. |  |  |  | И | 2006г. | ШС-10Д | - | ТР – 13.04.2016г., ТО – 13.04.2015г. | 100 | ТР – апрель 2018г., ТО – октябрь 2016г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №202 |  |  | 0 | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.1458 | 2016-08-10 | 42592.625 | 11:30 | 2 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв. | смена ЭД после АОЭЭ |  | 0.908 | 0.908 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -0.908
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-11 | 20:10 | 2016-07-11 | 20:10 | 0:00 | 8 | - | - | Технология | СУ ЭЦН ЦДНГ-2 | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при прохождении грозового фронта. Шторм.предупреждение, бюллетень погоды №193 от 11.07.16г. | 0.1 | 0.8 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -0.9
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-08-23 | 7:46 | 2016-08-23 | 8:05 | 0:19 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.5 | 0.4 | 0.9 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.9
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-21 | 23:36 | 2016-08-21 | 23:36 | 0:00 | 16 | ТО, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.1-5 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.1-5 | АО ВЛ-6 Ф.1-5 действием ТО, АПВУ. Произведен осмотр ЭО ПС35/6кВ №101, К-205, К-179 замечаний нет, дальнейший осмотр в светлое время суток 22.08.16г. выполнен осмотр доступных мест (пойменая зона), дефектов не выявлено. Продолжение осмотра октябрь 2016г. | 0.45 | 1.4 | 1.85 | _ | 1987г. | _ | - | ТО - 18.11.15г., ТР - 14.05.15г. | 100 | ТО - ноябрь 2016г., ТР - май 2017г. | 1 |  | КП23 |  |  | Акт №203 |  |  | 0 | -1.85
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-21 | 20:00 | 2016-08-21 | 22:44 | 2:44 | 1 | - | - | Технология | К-15 скв.653 Крапивинское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | АО АВ-0.4кВ скв. 653 тип ВА-СЭЩ TS 160N 160 А в КТПН6/0,4кВ (Внутреннее повреждение АВ-0.4кВ). Выполнено переподключение на резервный АВ-0.4кВ. | 0.18 | 1.9 | 2.08 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -2.08
август | Томскнефть | ПАО "Энел Россия" | 2016-08-22 | 18:20 | 2016-08-22 | 18:20 | 0:00 | 308 | - | - | Внешние сети | "Анна - Рефтинская ГРЭС" | 220 | ВЛ | СУ ЭЦН, ЭД БКНС | Посадка напряжения, сброс нагрузки. Разрушение конденсатора связи ВЛ 220 кВ "Анна- Рефтинская ГРЭС" с выбросом масла и возгоранием на Рефтинской ГРЭС, при этом действием защит отключились 2 ВЛ 500 кВ («Тюмень – Нелым», «Тюмень – Луговая»); ВЛ 220 кВ («Анна – Рефтинская ГРЭС»); 4 ВЛ 110 кВ («Тобольская – Кутарбитка», «Кротово – Татарка», «Сотник – Тавда», «Сотник – МДФ») с неуспешными АПВ. | 38.42 | 60 | 98.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - |  |  |  | 0 | -98.42
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-25 | 4:01 | 2016-08-25 | 4:43 | 0:42 | 1 | - | - | Технология | К-1С Северное нмр | 0.4 | ПО | К-1С | АО АВ-0,4кВ 1000А вводной в КТПН-6/0,4кВ К-1С. АВ включен, 5 скважин запущены в работу, скв.№310 R-0. | 0.1 | 0.8 | 0.9 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -0.9
декабрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-12-31 | 3:33 | 2016-12-31 | 3:41 | 0:08 | 2 | - |  | Технология | ДЭС Озерное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС ООО "СЭС" Разбило подшипник генератора ДЭС-2. Запустили ДЭС-1. | 0.5 | 0.4 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-23 | 15:34 | 2016-08-23 | 15:34 | 0:00 | 4 | 2 ст. МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.8-9 Таловое нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.8-9 | АО ВЛ-6 Ф.8-9 действием 2 ст. МТЗ, АПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №235 от 22.08.16г. Выполнен осмотр, оп. №№66, 95 повреждение изоляторов ф."В", оп. №96 повреждение изолятора ф."С". ВЛ-6 выведена в ремонт. 24.08.16г. выполнен ремонт. | 0.2 |  | 0.2 | И | 2006г. | ШС-10Д | ЗАО «Лыткаринский арматурно-изоляторный завод» | ТР – 23.10.15г., ТО – 24.04.16г. | 100 | ТР - октябрь 2016г., ТО - апрель 2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №204 |  |  | 0 | -0.2
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-23 | 15:34 | 2016-08-23 | 15:34 | 0:00 | 7 | 1 ст. МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.8-16 Талового нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.8-16 | АО ВЛ-6 Ф.8-16 действием 1 ст. МТЗ, АПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №235 от 22.08.16г. Выполнен осмотр, оп. №72 повреждение изолятора фазы «А», выполнена замена. |  |  |  | И | 2006г. | ШС-10Д | ЗАО «Лыткаринский арматурно-изоляторный завод» | ТР – 02.08.15г., ТО – 24.04.16г. | 100 | ТР – август 2017г., ТО – август 2016г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №205 |  |  | 0 | 0
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-23 | 15:50 | 2016-08-23 | 15:50 | 0:00 | 2 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.О-5 Герасимовского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.О-5 | АО ВЛ-6 Ф.О-5 действием ТО, АПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №235 от 22.08.16г. 24.08.16. выполнен осмотр ВЛ-6кВ Ф.О-5 дефектов не выявлено. | 0.2 | 1.4 | 1.6 | _ | 1989г. | _ | - | ТО – 02.09.2016г., ТР – 03.05.2013г. | 100 | ТО – март 2017г., ТР – май 2017г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №206 |  |  | 0 | -1.6
январь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-01-08 | 22:25 | 2016-01-08 | 23:18 | 0:53 | 1 | МТЗ-2ст | РПВУ (АПВ-нет) | Технология | ПС 110/35/6кВ Бекмеметьевская ВЛ-6 ф.Б-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.Б-14 | Отключение ВВ-6кВ ф.Б-14 действием защиты МТЗ 2 ступени. Превышение допустимой нагрузки на оборудовании находящемся в экс-плуатационной ответственности АО «НВБН» | 0.9 |  | 0.9 | ПЭ | 2015г |  |  |  |  | 2025г |  |  | КП24 |  |  | АО «НВБН |  |  | 0
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-07 | 16:22 | 2016-05-07 | 16:23 | 0:01 | 6 | - | - | Технология | К-3 Западно-Моисеевское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН К-3 | АО АВ-0,4 кВ вводной КТПН 6/0,4 кВ К-3 Западно Моисеевского нмр, неисправность привода АВ-0,4, | 0.3 | 0.6 | 0.9 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.9
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-25 | 4:01 | 2016-08-25 | 4:53 | 0:52 | 1 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | од. скв.176 Советское нмр | 6(10) | КТП | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Перегорел предохранитель 6кВ в ТП-6/0,4, оплавление губок держателя предохранителя, временно установлена некалиброванная вставка 6кВ. Скв.176 запущена в работу. Вставка заменена. ТП (после КР в 2014г.) на скв. 176 од. установлена в 2015г. | 0.3 | 0.1 | 0.4 | ЗА | 2014г. | ПН-6 | - | ТО - 10.03.16г. | - | ТО - март 2017г., ТР - сентябрь 2016г. | - | - | КП23 |  |  | Акт №207 |  |  | 0 | -0.4
август | Томскнефть | ПАО «ФСК ЕЭС» - Восточное ПМЭС | 2016-08-25 | 14:39 | 2016-08-25 | 14:39 | 0:00 | 97 | НВЧЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Внешние сети | "Сибирская-Топаз" и "Сибирская-Кварц" | 220 | ВЛ | ВЛ-220 кВ "Сибирская-Топаз" и "Сибирская-Кварц" | Остановка УЭЦН при АО ВЛ-220 кВ "Сибирская-Топаз" и "Сибирская-Кварц", действием НВЧЗ, АПВН, РПВН. (Эксплуатационная ответственность ВП МЭС) | 3.2 | 9.4 | 12.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - |  |  |  | 0 | -12.6
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-25 | 15:04 | 2016-08-25 | 15:04 | 0:00 | 52 | 1 ст. ДЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ЦЛ-2з Западно-Полуденное нмр | 35 | ВЛ | ЦЛ-2з | АО ВЛ-35кВ ЦЛ-2з ПС-35/6 №129 действием 1 ст. ДЗ, АПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №238 от 25.08.16. 26.08.16г. выполнен осмотр, дефектов не выявлено. | 2.3 | 8.7 | 11 | _ | 1992г. | _ | - | ТО - 24.07.16г., ТР - декабрь 2008г. | - | ТО - февраль 2017г., ТР - декабрь 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №208 |  |  | 0 | -11
август | Томскнефть | Мегионский РЭС | 2016-08-25 | 15:52 | 2016-08-25 | 15:52 | 0:00 | 23 | ДЗТ | - | Внешние сети | 5АТ ПС-220 "Мегион" | 220 | ПС | 5АТ ПС-220 "Мегион"5АТ | Остановка УЭЦН при АО 5АТ ПС-220 "Мегион" действием ДЗТ (Эксплуатационная ответственность ВП МЭС). | 0.6 | 1.7 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - |  |  |  | 0 | -2.3
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-25 | 19:19 | 2016-08-25 | 19:19 | 0:00 | 4 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.28-9, Ф.28-19 Чкаловское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.28-9, 28-19 | АО ВЛ-6 Ф.28-9, Ф.28-19 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №238 от 25.08.16. Ф.28-9 повреждены изоляторы ф. "А" оп. №47, ф. В оп. №8. Ф.28-19 в пролете оп. №70-71 на проводах сухое дерево. 06, 07.09.16г. выполнено устранение дефектов. | 0.2 | 0.3 | 0.5 | И, ТЧ | 1989г., 2012г. | ШС-10, АС-95 | - | ТО - 30.09.2015г., ТР - 04.03.2012г.; ТО - 30.09.2015г., ТР - 15.09.2014г. | 100 | ТО - сентябрь 2016г., ТР - март 2017г.; ТО - март 2017г., ТР - сентябрь 2016г. | 3 | - | КП11 | - | - | Акт №209 |  |  | 0 | -0.5
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-25 | 22:48 | 2016-08-25 | 22:48 | 0:00 | 12 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.2-6 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.2-6 | АО ВЛ-6 Ф.2-6 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №238 от 25.08.16. 21.09.16г. выполнен осмотр. В пролете оп. №73/5-74/5 провис проводов всех фаз следы подгара фаз "А", "С". | 0.2 | 0.6 | 0.8 | ТЧ | 1987г. | АС-95 | - | ТО - март 2016г., ТР - 06.03.15г. | 100 | ТО -21.09.16г., ТР - март 2017г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №210 |  |  | 0 | -0.8
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-25 | 18:24 | 2016-08-25 | 18:24 | 0:00 | 3 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.5-10 Первомайского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.5-10 | АО ВЛ-6 Ф.5-10 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №238 от 25.08.16. 29.08.16. выполнен осмотр, требуется вырубка поросли в пролетах опор №№3-5, 25-26, 30-31. |  |  |  | _ | 1984г. | _ | - | ТР - апрель 2014г., ТО - апрель 2016г. | 100 | ТР - апрель 2018г., ТО - октябрь 2016г. | 1 |  | КП11 |  |  | Акт №211 |  |  | 0 | 0
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-25 | 20:47 | 2016-08-25 | 20:47 | 0:00 | 10 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.11-11 Крапивинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.11-11 | АО ВЛ-6 Ф.11-11 действием МТЗ, АПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №238 от 25.08.16. Выполнен осмотр: оп. №55 ф. "А" скол изолятора, ф."В" изолятор закопчен. 31.08.16г. выполнена замена изоляторов. | 1.3 | 1.3 | 2.6 | И | 2011г. | ШС-10Т |  | ТО - 23.12.2015г., ТР - 25.06.2016г. | - | ТО - декабрь 2016г., ТР - июнь 2018г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №212 |  |  | 0 | -2.6
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-08-03 | 17:20 | 2016-08-03 | 17:23 | 0:03 | 6 | - | - | Технология | ДЭС Озерное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" При переходе с ДГУ-2 на ДГУ-1 для проведения ТО, произошло отключение автомата включения генератора "АВГ" подача электроэнергии в 17.20 ДГУ-2. Остановки ДГУ не было. | 0.2 | 0.7 | 0.9 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.9
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-26 | 22:18 | 2016-08-26 | 22:18 | 0:00 | 12 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.12-8 Катыльгинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.12-8 | ПС 35/6 кВ №412 АО ВЛ-6 кВ Ф.12-8 действием МТЗ, АПВ успешное. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №239 от 26.08.16г. 02.09.16г. выполнен осмотр, скол изоляторов фазы "С" на оп. №96, 111, нарушение вязок проводов фаз "А", "С" на оп. №59, 72, 73 (устранение дефектов запланировано на октябрь) . | 1.4 | 1 | 2.4 | И, ТЧ | 1986г. | ПС-70, АС-95 | - | ТО - 27.04.2016г., ТР - 11.10.2014г. | 100 | ТО - 10.2016г., ТР - 10.2017г. | 1 | - | КП11 | - | - | Акт №213 |  |  | 0 | -2.4
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-08-31 | 14:08 | 2016-08-31 | 14:51 | 0:43 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-10 скв.308 Оленьего нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС".ДЭС №2 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.9
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-27 | 5:13 | 2016-08-27 | 5:13 | 0:00 | 18 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-2, Ф.3-13, Ф.3-17 Западно-Останинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-2, Ф.3-13, Ф.3-17 | ПС 35/6 кВ №503 АО ВЛ-6 кВ Ф.3-17, Ф.3-13, Ф.3-2 действием МТЗ, АПВ успешное. Выполняется осмотр. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №239 от 26.08.16г. 27.08.16г. выполнен осмотр доступных участков, дефектов не выявлено. | 2.5 | 2.4 | 4.9 | _ | 2014г., 1990г., 1989г. | _ | - | Ф.3-2 ТО – 22.12.2015г., ТР – 14.06.2015г.; Ф.3-13 ТО - 26.10.2015г., ТР - 05.04.2011г.; Ф.3-17 ТО - 18.01.2016г., ТР – 05.07.2016г. | 100 | Ф.3-2 ТО –декабрь 2016г., ТР – июнь 2017г.; Ф.3-13 ТО - октябрь 2016г., ТР - апрель 2017г.; Ф.3-17 ТО - январь 2017г., ТР – июль 2017г. | Ф.3-13 - 4 | - | КП11 | ПУ8 | - | Акт №214 |  |  | 0 | -4.9
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-18 | 16:50 | 2016-07-18 | 16:50 | 0 | 2 | МТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-ДНС-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-ДНС-1 ПС 35/6 кВ "Промысловая" | Работала МТО.АПВ-успешно. Причина: в районе оп.№9А,касание проводов ВЛ ветками деревьев при сильном порывистом ветре.Есть следы перекрытия. |  | 0.88 | 0.88 | ТЧ | 1970 | А-95 |  | 2016-03-12 | 100 | 04.2017 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала ТО. АПВ-успешно. Причина: касание ветками деревьев проводов ВЛ в районе опоры № 9 при непогоде и сильном порывистом ветре, вызвавшее перекрытие проводов и последующее возникновение КЗ. Необходимо выполнить вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0 | -0.88
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-27 | 9:12 | 2016-08-27 | 9:12 | 0:00 | 309 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | С-140, С-141 | 110 | ВЛ | ПС-110/35/6кВ "Крапивинская", "Западно-Моисеевская", "Двуреченская" | АО ВЛ-110 С-140, С-141. ПС-110 кВ "Игольская" С-140, С-141, НВЧЗ, АПВУ. ПС-110 кВ "Двуреченская" С-141 НВЧЗ АПВУ, С-140 НВЧЗ АПВ не работало. АО В-110 1Т, В-110 2Т - делительная защита 1, 2ст. в 9:25 включен В-110 С-140, 9:27 включены В-110 1Т, В-110 2Т. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №239 от 26.08.16г. 11.09.16г. выполнен осмотр (УФО, верховой осмотр) расчетного места повреждения (ОМП – 17.8 км, зона обходя + - 10 км), место замыкания не выявлено. | 47.8 | 75.4 | 123.2 | _ | 2003г. | _ | - | ТО -февраль 2016г. | 100 | ТО -сентябрь-октябрь 2016г. | - | УФО 10.01.2016г. | КП11 | - | - | Акт №215 |  |  | 0 | -123.2
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-27 | 9:12 | 2016-08-27 | 9:26 | 0:14 | 4 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.ЗМ-3, Ф.ЗМ-5, Ф.ЗМ-7 | 6(10) | ВЛ | Ф.ЗМ-3, Ф.ЗМ-5, Ф.ЗМ-7 | ПС-110/35/6кВ "Западно-Моисеевская" АО Ф.ЗМ-3, Ф.ЗМ-5, Ф.ЗМ-7 действием ТО, АПВН, РПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №239 от 26.08.16г. 28.08.16г. поризведен осмотр ВЛ-6кВ Ф.ЗМ-3, Ф.ЗМ-5, Ф.ЗМ-7, дефектов не выявлено. | 2.5 | 0.5 | 3 | _ | 1994г. | _ | - | Ф.ЗМ-3 ТО - 11.03.16г., ТР - 15.03.15г.; Ф.ЗМ-5 ТО - 26.05.16г., ТР - 14.05.15г.; Ф.ЗМ-7 ТО - 12.05.16г., ТР - 24.05.15г. | 100 | Ф.ЗМ-3 ТО - сентябрь 2016г., ТР - март 2017г.; Ф.ЗМ-5 ТО - ноябрь 2016г., ТР - май 2017г.; Ф.ЗМ-7 ТО - сентябрь 2016г., ТР - май 2017г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №218 |  |  | 0 | -3
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-08-21 | 4:16 | 2016-08-21 | 4:56 | 0:40 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-10 скв.308 Оленьего нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС".ДЭС №2 Оплавление контактов интерфейса. | 0.67 | 0.2 | 0.87 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.87
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-27 | 15:30 | 2016-08-27 | 16:00 | 0:30 | 3 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | Ф.О-11 Герасимовское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.О-11 | ПС 110/35/6 кВ "Останинская" АО ВЛ-6 кВ Ф.О-11 действием МТЗ, АПВ выведено, в 16:00 РПВ успешное. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №239 от 26.08.16г. 28.08.16. выполнен осмотр ВЛ-6кВ Ф.О-11 дефектов не выявлено | 0.6 | 1.8 | 2.4 | _ | 1989г. | _ | - | ТО – 22.05.2016г., ТР – 03.06.2013г. | 100 | ТО – ноябрь 2016г., ТР – июнь 2017г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №216 |  |  | 0 | -2.4
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-27 | 15:45 | 2016-08-27 | 15:45 | 0:00 | 4 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.8-9 Таловое нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.8-9 | ПС 35/6 кВ №308 АО ВЛ-6 кВ Ф.8-9 действием ТО, АПВ успешное. Выполнен осмотр, замечаний нет. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №239 от 26.08.16г. 28.08.16г. выполнен осмотр, дефектов не выявлено. 14.09.16г. выполнен инж. осмотр, оп. №39, 40 обнаружены дефектные изоляторы, 15.09.16г. выполнена замена поврежденных изоляторов. | 0.1 |  | 0.1 | И | 2006г. | ПС-70Е | ЗАО «Лыткаринский арматурно-изоляторный завод» | ТР - 23.10.15г., ТО - 24.04.15г. | - | ТР - октябрь 2016г., ТО - апрель 2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №217 |  |  | 0 | -0.1
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-23 | 22:43 | 2016-07-23 | 22:43 | 0 | 18 | Т.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО) | Работала Т.О. АПВ-успешно. Гроза,дождь,сильный порывистый ветер. Произведён осмотр ВЛ-6 кВ - в пролете опор 400/9 – 400/10 ДКР касается провода ф-«А» |  | 0.83 | 0.83 | ТЧ | 1967 | А-95 |  | 07.05.16 17.01.14 | 100 | 05.2017 | 1 |  | КП24 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ-успешно. Причина: касание ветками деревьев проводов ВЛ в пролете опор №№ 400/9-400/10 при непогоде и сильном порывистом ветре, вызвавшее перекрытие проводов и последующее возникновение КЗ. Необходимо выполнить вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0 | -0.83
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-20 | 14:46 | 2016-05-20 | 14:46 | 0:00 | 3 | - | - | Технология | К-1Л Двуреченское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН К-1Л Двуреченского нмр. Отключений эл.оборудования не было, напряжение в норме. Запрошены распечатки с журнала событий СУ ЭЦН. |  | 0.83 | 0.83 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.83
август | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-08-27 | 17:57 | 2016-08-27 | 18:12 | 0:15 | 57 | ДЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | С-105, С-106 | 110 | ВЛ | ПС-110/35/6кВ "Останинская" | АО ВЛ-110кВ С-105, С-106 на ПС 110/35/6 кВ "Лугинецкая" действием ДЗ, АПВ неуспешное. В 18:12 ВЛ-110 кВ С-105 РПВ успешное, в 18:16 ВЛ-110 кВ С-106 РПВ неуспешное. ВЛ-110кВ С-105, ВЛ-110кВ С-106 на балансе ПАО "ТРК". | 22.5 | 34.8 | 57.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - |  |  |  | 0 | -57.3
август | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-08-27 | 17:57 | 2016-08-27 | 17:57 | 0:00 | 31 | - | - | Внешние сети | С-105, С-106 | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН Крапивинской гр. мнр | Остановка УЭЦН, посадка напряжения при АО ВЛ-110 кВ С-105, ВЛ-110 кВ С-106 на ПС 110/35/6 кВ "Лугинецкая". | 18.7 | 26.3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - |  |  |  | 0 | -45
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-12-29 | 0:46 | 2016-12-29 | 1:24 | 0:38 | 6 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-13/17, ПС 35 кВ Зимняя Ставка-1. | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-13/17, ПС 35 кВ Зимняя Ставка-1. | АО Ф-13/17-ПС 35кВ ПС 35 Зимняя-Ставка-1. | 0.638 | 0.167 | 0.805 | ТЧ | 2006 | АС-50 | нет данных | 12.2016 | 100 | 06.2017 | 0 | 12.2016 | КП24 |  |  | АО Ф-13\17-ПС 35кВ ПС 35 Зимняя-Ставка-1. РПВН Ф-13\17. Ввели в работу при замене яч. от ВС-61. |  |  | 0
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-28 | 23:08 | 2016-08-29 | 17:00 | 17:52 | 1 | - | - | Технология | К-39 скв.1138 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-39 скв.1138 | КЗ статора ЭД-0.4кВ СКН, выполнена замена 29.08.16 в 17:00 |  | 3.8 | 3.8 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -3.8
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-16 | 16:24 | 2016-11-16 | 17:00 | 0:36 | 51 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Фидер №18 ПС Введеновка | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Фидер №18 ПС Введеновка | Устранение неисправности на ВЛ-6кВ (ревизия шлейфа Р-125) | 0.8 |  | 0.8 | ТЧ | 1983 | АС-50 | Россия | 01.08.2016 ТО | 50 | 25.11.2016 ТР | 1 (10.02.2016 ТР) | - | КП24 | [5 empty] | 0
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-30 | 13:54 | 2016-08-30 | 13:55 | 0:01 | 3 | ЗМН | РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | В-6 Ввод-1, 2 в КУВ-6 К-3 Колотушного нмр | 6(10) | РП | В-6 Ввод-1, 2 | АО В-6 Ввод №1, 2 в КУВ-6 К-3 Колотушного нмр, действием ЗМН, включен в работу. В КУВ-6 отсутствуют 1ТН-6, 2ТН-6 (демонтированы). При осмотре дефектов не выявлено, монтаж 1ТН-6, 2ТН-6 и проверка УРЗА ноябрь-декабрь 2016г. (отсутствует возможность доставки персонала МС РЗА и оборудования). | 0.07 |  | 0.07 | РЗА | 2014г. | - | - | ТО - май 2016г., ТР - не проводился | - | ТР - ноябрь 2016г., ТО - май 2017г. | - | - | КП9 | - | - | Акт №218 |  |  | 0 | -0.07
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-31 | 12:22 | 2016-08-31 | 13:00 | 0:38 | 7 | ТО, АПВ | АПВН, РПВН | Сторонние | Ф.26-11 Малореченского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.26-11 | АО ВЛ-6 Ф.26-11 действием ТО, АПВН, РПВН. Персонал ООО "СДРСУ" при производстве работ по вырубке поросли вокруг дорожных знаков в охранной зоне ВЛ-6, допустил падение дерева на провода в пролете опор №95-96. Дерево убрано, повреждений нет. Ф.26-11 включен успешно. | 0.1 | 1.1 | 1.2 | ТЧ | 1987г. | АС-95 | - | ТО - 04.05.2016г., ТР - 12.12.2012г. | 100 | ТО - июнь 2017г., ТР - декабрь 2016г. | 3 | - | КП20 | - | - | Акт №219 |  |  | 0 | -1.2
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-28 | 14:00 | 2016-12-28 | 14:40 | 0:40 | 2 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | АВ-0,4 кВТП-440 от Ф. 14 ПС "Болотино" | 0.4 | КТП | АВ-0,4 кВТП-440 от Ф. 14 ПС "Болотино" | Замена АВ-0.4кВ в РУ-0.4кВ. | 0.8 |  | 0.8 | ЗА | 1990 | АЕ-250 | Россия | 09.09.2016 ТО | 100 | 2017-03-01 | - | - | КП24 | [5 empty] | 0
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-09-02 | 7:23 | 2016-09-02 | 8:15 | 0:52 | 4 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.28-9, Ф.28-19 Чкаловское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.28-9, 28-19 | АО ВЛ-6 Ф.28-9, Ф.28-19 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Гроза, шторм.предупреждение, бюллетень погоды №245 от 01.09.16. (Ф.28-9 на оп.№8,22,47,65 повреждены изоляторы Ф "А","В". Ф.28-19 на оп.№38,39 повреждены изоляторы Ф "А","В"). 06, 07.09.16г. выполнено устранение дефектов. | 0.1 | 3.2 | 3.3 | И | 1989г., 2012г. | ШС-10 | - | ТО - 30.09.2015г., ТР - 04.03.2012г.; ТО - 30.09.2015г., ТР - 15.09.2014г. | 100 | ТО - сентябрь 2016г., ТР - март 2017г.; ТО - март 2017г., ТР - сентябрь 2016г. | 3 | - | КП11 | - | - | Акт №220 |  |  | 0 | -3.3
декабрь | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-12-06 | 6:18 | 2016-12-06 | 7:05 | 0:47 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 35/6кВ "Долговская" | 6(10) | КТП | ВЛ-6 кВ фидера № 910 (скв.№№ 3342, 3343) | Заявка ЦДНГ, нет напряжения на скв.№№ 3342, 3343. Осмотром выявлен отключенный вводной АВ в КТП, в 7:05 АВ включен, скв.№ 3342 в работе, СУ ЭЦН скв.№ 3343 не запускается. Персоналом по обслуживанию СУ ЭЦН произведен ремонт. | 0.8 |  | 0.8 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
февраль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-02-02 | 16:40 | 2016-02-02 | 16:58 | 0:18 | 1 | - | - | Технология | ДЭС Моисеевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.6 | 0.2 | 0.8 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  |  |  | 0
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-09-05 | 15:09 | 2016-09-05 | 15:09 | 0:00 | 4 | - | - | Внешние сети | СУ ЭЦН ЦДНГ-2 | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН при выводе в ремонт 2Т на ПС 220/110/35/6 кВ "Советско-Соснинская". |  | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | - |  |  | 0 | -0.5
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-02-10 | 3:01 | 2016-02-10 | 3:39 | 0:38 | 1 | - | - | Технология | ДЭС Оленье нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.5 | 0.3 | 0.8 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  |  |  | 0
май | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-05-18 | 12:08 | 2016-05-18 | 12:45 | 0:37 | 1 | - | - | Технология | 235р Крапивенское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" Порыв Ремня привода вентилятора | 0.4 | 0.4 | 0.8 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.8
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-09-07 | 18:13 | 2016-09-07 | 18:33 | 0:20 | 37 | ТО, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.12-11 Нижневартовское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.12-11 | АО ВЛ-6 Ф.12-11 на ПС-35/6кВ №112 действием ТО, АПВН, РПВУ. Гроза. Шторм .предупреждение, бюллетень погоды №250b от 06.09.16г. 08.09.16г. выполнен осмотр: оп.3 разрушение изоляторов Ф."А", "С", оп. 4 разрушение изолятора Ф."В", оп. 52 разрушение юбки изолятора Ф."А". | 0.6 | 4.5 | 5.1 | И | 1979г. | ШС-10 | - | ТО - 26.11.15г., ТР - 12.05.06г. | - | ТО - ноябрь 2016г., ТР - май 2017г. | 4 | - | КП11 |  |  | Акт №221 |  |  | 0 | -5.1
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-09-07 | 18:25 | 2016-09-07 | 18:25 | 0:00 | 8 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.11-8 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.11-8 | АО ВЛ-6 Ф.11-8 на ПС-35/6кВ №111 действием ТО, АПВУ. Гроза. Шторм .предупреждение, бюллетень погоды №250b от 06.09.16г. 09.09.16г. выполнен осмотр: оп.16 скол изолятора Ф."С", оп.21 закопчение изолятора, подгар провода Ф."В", оп.22 скол юбки изолятора Ф."С". Дефекты устранены 14.09.16г. | 0.2 | 2.5 | 2.7 | И | 1978г. | ШС-10 | - | ТО - 10.03.16г., ТР - сентябрь 2013г. | 100 | ТО - март 2017г., ТР - 14.09.16г. | 2 | - | КП11 |  |  | Акт №222 |  |  | 0 | -2.7
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-09-07 | 19:22 | 2016-09-07 | 19:22 | 0:00 | 36 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | В-6 ввод-2 БРУ-6 БКНС-10 | 6(10) | РП | СУ ЭЦН ЦДНГ-1 | АО СУ ЭЦН при АО ВЛ-6 Ф.10-15 (Ввод-2 БРУ-6 БКНС-10) на ПС-35/6кВ №110. БРУ-6 БКНС-10 КЗ в яч. №7. 08.09.16г. выполнена замена ВВ-6 и опорных изоляторов в яч. 7 БРУ-6 БКНС-10, собрана нормальная схема. | 0.9 | 3.1 | 4 | В | 2012г. | ВВ/TEL-10-20-1000 | Таврида Электрик г.Москва | ТО - 05.08.16г., ТР - 12.11.15г. | - | ТО - сентябрь 2016г., ТР - ноябрь 2016г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №224 |  |  | 0 | -4
июнь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-06-28 | 12:22 | 2016-06-28 | 12:28 | 0:06 | 1 | - | - | Технология | ДЭС Озерного нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" Превышение реактивной нагрузки (изменение частоты работы скважины) | 0.5 | 0.3 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.8
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-30 | 16:55 | 2016-07-30 | 16:57 | 0:02 | 2 | - | - | Технология | ДЭС К-10 Оленьего нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" отключение шкафа синчронизации при переходе с нагрузкой 90% | 0.3 | 0.5 | 0.8 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.8
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-09-08 | 21:56 | 2016-09-08 | 21:56 | 0:00 | 7 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.8-1, Ф.8-14 Таловое нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.8-1 Ф.8-14 | АО ВЛ-6 Ф.8-1, Ф.8-14 на ПС-35/6кВ №308 действием ТО, АПВУ. Гроза. Шторм .предупреждение, бюллетень погоды №252b от 08.09.16г. 10.09.16г. выполнен осмотр: Ф.8-1 оп. №11 повреждены изоляторы (выполнена замена 11.09.16г.); Ф.8-14 оп. №10 повреждены изоляторы (выполнена замена 12.09.16г.). | 0.1 |  | 0.1 | И | 2006г. | ПС-70Е | ЗАО «Лыткаринский арматурно-изоляторный завод» | ТО – 27.07.2016г. ТР - 24.01.2016г.; ТО - 27.07.2016г., ТР - 17.01.2015г. | 100 | ТО – январь 2016г. ТР - январь 2017г. | - | - | КП11 | - | - | Акт №223 |  |  | 0 | -0.1
сентябрь | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-09-09 | 10:18 | 2016-09-09 | 10:18 | 0:00 | 32 | НВЧЗ, ТЗНП, АПВ | АПВУ | Внешние сети | С-92 | 110 | ВЛ | С-92 | Остановка УЭЦН при АО ВЛ-110 С-92 действием ТЗНП, НВЧЗ, АПВУ на ПС-110 «Катыльгинская» (эксплуатационная ответственность ПАО «ТРК»). Выполнен осмотр пролетов оп. №368-371, 425-431, 416-432 - дефектов не выявлено, планируется продолжение осмотра. | 1.3 | 1.1 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | - |  |  | 0 | -2.4
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-08-02 | 16:14 | 2016-08-02 | 16:16 | 0:02 | 2 | - | - | Технология | ДЭС Оленье нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" отключение шкафа синчронизации при переходе с нагрузкой 90% | 0.3 | 0.5 | 0.8 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.8
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-08-04 | 15:53 | 2016-08-04 | 15:54 | 0:01 | 2 | - | - | Технология | ДЭС К-10 Оленьего нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" по пегегреву в связи с максимальной нагрузкой | 0.3 | 0.5 | 0.8 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.8
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-09-10 | 17:21 | 2016-09-10 | 17:21 | 0:00 | 16 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | БСК-110 ПС-110/35/6кВ "Катыльгинская" | 110 | ПС | СУ ЭЦН ЦДНГ-7, ЦДНГ-8 | АО УЭЦН при неуспешном включении БСК-110кВ на ПС 110/35/6кВ "Катыльгинская", отключение действием ТО. В 19:43 включение БСК-110 после замены конденсаторных банок неуспешное, отключение действием ТО . БСК-110 выведен в ремонт, выполнена замена дефектных банок. | 1.8 | 1.6 | 3.4 | КУ | 2003г. | КЭС1-1,05-63-1У1 | Казахстан | ТО – 13.08.2016г., ТР - 02.07.2014г. | - | ТО – октябрь 2016г., ТР - сентябрь 2016г. | - | - | КП23 | - | - | Акт №225 |  |  | 0 | -3.4
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-09-16 | 18:00 | 2016-09-16 | 19:33 | 1:33 | 1 | - | - | Технология | Од. скв. №176 Советское нмр | 0.4 | ПО | Од. скв. №176 | АО АВ-0,4кВ в ТП, Iн=160А, включен, скв. в работе, Iраб=95А. Запрошены распечатки с журнала событий СУ ЭЦН |  | 0.8 | 0.8 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.8
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-10-13 | 17:44 | 2016-10-13 | 19:50 | 2:06 | 1 | - |  | Технология | К-60 скв.543 Советское нмр. | 0.4 | ПО | К-60 скв.543 | АО АВ в ТП АВ-0,4 вводной . При запуске скв.530Б ЭЦН R-0 (запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН) |  | 0.8 | 0.8 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-09-13 | 18:48 | 2016-09-13 | 18:48 | 0:00 | 26 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.3-6, Ф.3-14 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф 3-6, Ф 3-14 | АО ВЛ-6кВ Ф 3-6, Ф 3-14 действием ТО. АПВ успешное. Гроза,бюллетень погоды №257 от 15.09.16г. 16.09.16г. выполнен осмотр: ф.3-14 - оп.52/1 ф. "С" разрушен изолятор, есть следы подгаров; ф.3-6 оп. №31-32 провисы проводов всех фаз. | 0.1 | 0.2 | 0.3 | ТЧ, И | 1973г., 1976г. | АС-95, ШС-10 | - | Ф.3-6 ТО - 15.07.16г., ТР - 06.06.12г.; Ф.3-14 ТО - 02.10.15г., ТР - 01.06.14г. | 100 | Ф.3-6 ТО - октябрь 2016г., ТР - июнь 2017г.; Ф.3-14 ТО -октябрь 2016г., ТР - июнь 2017г. | - | - | КП11 |  |  | Акт №226 |  |  | 0 | -0.3
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-09-13 | 19:03 | 2016-09-13 | 19:03 | 0:00 | 14 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.7-12 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф 7-12 | АО ВЛ-6кВ Ф.7-12 действием ТО. АПВ успешное. Гроза, бюллетень погоды №257 от 13.09.16г. 15.09.16 выполнен осмотр, следы межфазного КЗ оп.№45/5 КР-6 Ф.7-2÷7-12 требуется регулировка провеса проводов. | 0.7 | 1.5 | 2.2 | ТЧ | 1974г. | АС-95 | - | ТО - 15.09.15г., ТР - 29.03.10г. | 100 | ТО - 15.09.16г., ТР - март 2017г. | 6 | - | КП11 |  |  | Акт №227 |  |  | 0 | -2.2
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-09-14 | 9:18 | 2016-09-14 | 9:18 | 0:00 | 5 | АО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.17-9 Первомайское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.17-9 | АО ВЛ-6 кВ Ф.17-9, АПВ успешное. Произведён осмотр линии (кроме участка опоры№№16-48- болото). Повреждений не обнаружено. 16.09.16г. Произведён осмотр линии от оп.№16 до оп.№49, обнаружена птица у оп.№49 с транспозицией. Шторм.предупреждение, бюллетень погоды №257 от 13.09.16г. | 0.2 | 0.1 | 0.3 | ТЧ | 1987г. | АС-95 | - | ТР - октябрь 2015г. ТО - апрель 2016г. | 100 | ТР - октябрь 2017г. ТО - октябрь 2016г. | - | - | КП19 | - | - | Акт №229 |  |  | 0 | -0.3
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-04-29 | 17:22 | 2016-04-29 | 19:17 | 1:55 | 2 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Технология | АВ 0,4кВ№1 ТП№ 3 К -108 | 6(10) | КТП | АВ 0,4кВ№1 ТП№ 3 К -108 | Отключение АВ-0,4 кВ в следствии превышения тока, при заклинивании УЭЦН | 0.8 |  | 0.8 | ЗА | 1995 | АВ 0,4кВ | Польша | ТО-2015, Р-2013 |  | 2016 | 1 | 2013 | КП24 | [5 empty] | 0
июль | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-07-23 | 21:15 | 2016-07-23 | 21:15 | 0 | 7 | Сработало указательное реле А.О. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Тверская" | Сработало указательное реле "Авар.откл." АПВ- успешно. Гроза,дождь,сильный порывистый ветер. Осмотр ВЛ произведен 25.07.16. (отсутствие дорог). Обнаружены следы касания ветками деревьев проводов ВЛ в пролете опор №№ 700/10-700/11, 700/126-700/127 |  | 0.76 | 0.76 | ТЧ | 1980 | А-95 |  | 28.06.16 20.10.14 | 100 | 09.2016 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Сработало указательное реле "Авар.откл.". АПВ-успешно. Причина: Схлест проводов ВЛ при касании ветками деревьев проводов ВЛ в пролете опор №№ 700/10-700/11, 700/126-700/127 при непогоде и сильном порывистом ветре. Необходимо выполнить вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0 | -0.76
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-29 | 11:30 | 2016-11-29 | 12:30 | 1:00 | 4 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.4 ПС Черниговка | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4 ПС Черниговка | Отключение для восстановления шлейфа на РТП-604. | 0.754 |  | 0.754 | ТЧ | 1979 | АС-90 | Россия | 06.2016 ТР 04.2016 ТО | 100 | 06.2017 ТР 04.2017 ТО | - | - | КП24 | [5 empty] | 0
сентябрь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-09-27 | 17:06 | 2016-09-27 | 17:06 | 0 | 16 | Т.О. | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС КНС-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.2-17 | разрушение ЛР-6 оп.36 ф.2-17 | 0.731 |  | 0.731 | И | 1992 | ВЛ |  | 2016-04-11 | 100 | 2017 | 0 | 2016-04-11 | КП24 | [5 empty] | 0 | -0.731
июль | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-07-16 | 6:26 | 2016-07-16 | 7:20 | 0:54 | 7 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | В-Л302 ПС 35 "Русский Хутор-7" | 35 | ВЛ | В-Л302 | АО Л-302 на п/с Русский-Хутор-7, после осмотра РПВУ, КИЗ в норме, под откл попала ПС 35/6кВ "Амур-Курган-8" | 0.696 | 0.034 | 0.73 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -0.73
март | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-03-10 | 19:57 | 2016-03-10 | 21:20 | 1:23 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | КТПН-6/0,4кВ к.163 | 6(10) | КТП | АВ-0,4 ввод | Отключение вводного АВ-0,4 скважины 2713 из-за слабого контакта в АВ-0,4 . | 0.71 |  | 0.71 | ЗА | 1989 | КТП | Германия | 2015-01-13 |  | 2016 | 1 | 2015-05-13 | КП24 | [5 empty] | 0
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-10-03 | 11:35 | 2016-10-03 | 11:57 | 0.015278 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | МВ-6 кВ Ввод 6 кВ Т-1-Т | 6(10) | ВЛ | МВ-6 кВ Ввод 6 кВ Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Желябовская" | РПВ-успешно. При осмотре ПС обнаружено: отключен ВЛ-6кВ Ф-5, работала МТЗ. АПВ- не успешно, РПВ не производили. Причина: в пролете оп. № 29-30 (ВЛ-6кВ Ф-5), обнаружено касание проводов веток деревьев, следы КЗ на проводах фаз «А» и «С», деревья спилили. Неисправен привод МВ-6 Ф-5 (скв.нет). 04.10.16г. произвели ремонт привода. В 11:57 04.10 ВЛ-6кВ Ф-5 в работе. Замечаний нет. | 0.71 |  | 0.71 | ТЧ | 1985 | АС-70 |  | 01.09.16; 10.06.15 | 100 | 03.2017 | 0 |  | КП24 | ПУ9 | ПУ6 | Работала МТЗ. АПВ- не успешно, РПВ не производили. Причина: в пролете оп. № 29-30 (ВЛ-6кВ Ф-5), обнаружено касание проводов веток деревьев, следы КЗ на проводах фаз «А» и «С», деревья спилили. АПВ - не успешно по причине неисправности привода МВ-6 Ф-5 (скв.нет). 04.10.16г. произвели ремонт привода. Причина отключения ввода-6кВ - неправильное действие РЗА |  |  | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.1458 | 2016-08-12 | 42594.4167 | 54:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.487 от ТП 411 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 0.702 | 0.702 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.702
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-09-25 | 4:01 | 2016-09-25 | 4:01 | 0:00 | 4 | АО, АПВ | АПВУ | Технология | Ф.15-16 Стрежевского нмр | 6(10) | ВЛ | СУ ЭЦН ЦДНГ-2 | АО УЭЦН при АО ВЛ-6 кВ Ф.15-16, АПВ успешное. Оп. №167 фаза "В" (верхний провод) отгорел провод в сторону оп. №166. Выполнен ремонт провода. Наезд на опору №167 неустановленным автотранспортом. | 0.1 | 0.2 | 0.3 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -0.3
ноябрь | Пурнефтегаз | РН-Бурение | 2016-11-09 | 17:40 | 2016-11-09 | 17:40 | 0:00 | 3 |  |  | Сторонние | ВЛ 6 кВ "209-06" | 6(10) | ВЛ | СУ ЭЦН | Снижение нагрузки по ВЛ-6 кВ 209-06, во время запуска синхронного электродвигателя №2 630 кВт №2 на буровой К-16, остановка 3 скважин К-11 при посадке напряжения. |  | 0.7 | 0.7 |  | 2008 |  | не определен | 2016-09-16 | 100 | 2017-03-01 | 0 | 2016-09-16 | КП24 |  |  |  | ЦДНГ-3 |  | 0
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-09-25 | 15:25 | 2016-09-25 | 15:25 | 0:00 | 8 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.ЗМ-7 Двуреченского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.ЗМ-7 | АО ВЛ-6 Ф.ЗМ-7 действием МТЗ, АПВУ. Зацеп проводов нижних фаз неустановленным транспартом в пролете оп. №25/1-26/1. 28.09.16г. выполнен ремонт провода. | 3.8 | 2.6 | 6.4 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | [5 empty] | 0 | -6.4
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-09-26 | 9:15 | 2016-09-26 | 9:15 | 0:00 | 7 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | Ф.3-2 Западно- Лугинецкого нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-2 | АО ВЛ-6 кВ Ф.3-2 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Работа АВР КУВ-6 на кустах. При осмотре обнаружено оп.№112/3 разрушение изолятора ф."В", пережог провода в месте касания с траверсой. 27.09.16г. выполнен ремонт, собрана нормальная схема. | 0.6 | 0.9 | 1.5 | И | 2014г. | ШС-10 | - | ТО – 22.12.2015г., ТР – 14.06.2015г. | 100 | ТО –декабрь 2016г., ТР – июнь 2017г. | - | - | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.5
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-09-26 | 10:46 | 2016-09-26 | 11:12 | 0:26 | 27 | - | - | Собств. сети без внешн. возд. | В-110 С-140, 1Т, 2Т ПС 110/35/6 кВ Двуреченская | 110 | ПС | В-110 С-140, 1Т, 2Т | АО В-110 С-140, 1Т, 2Т на ПС 110/35/6 кВ Двуреченское. П78 «Автоматика пуска, приёма ВЧ команд ВЛ-110 C-140» реле вывода приема команд KL-16 нарушен контакт (пайка) цепи катушки реле, из-за чего не произошел разрыв цепи приема команд канала ПРД, ПРМ (164-172 кГц) ETL-500. ETL-500 сгенерировала сигналы команды К1, К4 предположительно из-за внешних помех в отсутствии пилотного-сигнала обмена между ETL-500 ПС 110 Двуреченская - ETL-500 ПС 110 Игольская при заземлении нижней обкладки КС-110 ф.А ВЛ-110 С-140 на ПС 110 Двуреченская. | 2.3 | 7.4 | 9.7 | РЗА | 2003г. | KL-16 | Чебоксарский Электроаппаратный Завод | ТО - февраль 2016г. | - | ТО - сентябрь 2017г. | - | - | КП9 | [5 empty] | 0 | -9.7
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-02-12 | 13:18 | 2016-02-12 | 13:18 | 0:00 | 1 | - | - | Технология | ДЭС Оленье нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | Аварийный останов ДЭС СФ ООО "СЭС" |  | 0.7 | 0.7 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
июнь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-06-25 | 22:00 | 2016-06-18 | 22:32 | 0:32 | 1 | - | - | Технология | ДЭС Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" обрыв ремня зарядного генератора | 0.5 | 0.2 | 0.7 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.7
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-09-27 | 10:09 | 2016-09-27 | 10:09 | 0:00 | 2 | ТО, АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.ЗМ-8 Двуреченское нмр | 6(10) | ВЛ | СУ ЭЦН ЦДНГ-10 | АО СУ ЭЦН по посадке U, во время АО ВЛ-6 Ф.ЗМ-8 действием ТО, АПВУ, оп. 16/2 - 17/2 обрыв 2-х нижних проводов а/транспортом ООО СК «СибТрансСтрой» , ВЛ восстановлена. | 0.4 | 0.4 | 0.8 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 |  |  | Акт №235 |  |  | 0 | -0.8
октябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-10-24 | 10:35 | 2016-10-24 | 10:40 | 0:05 | 7 | - |  | Технология | ДЭС К-1 Тагайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" (Превышение нагрузки). | 0.2 | 0.5 | 0.7 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-09-30 | 15:19 | 2016-09-30 | 15:19 | 0:00 | 25 | ТО, АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.7-19 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.7-19 | АО ВЛ-6кВ Ф.7-19. Выполнен осмотр ВЛ-6кВ. Выявлено пролет опор №№89-91 производилась вырубка леса в охранной зоне ВЛ-6кВ неустановленными лицами, скрылись на автомобиле Tayota RAF-4 гос. № А 040 (буквы не установлены) 86, сообщено ООО "ЧОП РН-Охрана Томск" | 0.3 | 0.3 | 0.6 | ТЧ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП22 | [5 empty] | 0 | -0.6
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-12-11 | 12:55 | 2016-12-11 | 16:48 | 3:53 | 0 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | В-Ф186 ПС 10/6 кВ ДНС-64 км | 6(10) | ПО | В-Ф186 | АО ТО В-Ф186 ПС КрасныйОктябрь. Дождь. 3-х фазное КЗ на проходных изоляторах МВ-Ф186 ПС ДНС-64км. Возможно повреждение Т-2. Заменили проходной изолятор В-Ф186 Ф-"В". Вполнили чистку изоляции.Провели испытание выключателя МВ-Ф186. Подали напряжение через Т-1 16-48. Устранено повреждение в цепях управления выключателя Д-2 в 18-10. ЦППН-1 прогрело оборудование и в 18:35 в работе. |  |  |  | В | нет данных | нет данных | нет данных | 07.2016 | 100 | 01.2017 | 0 | 07.2016 | КП23 |  |  | АО ТО В-Ф186 ПС КрасныйОктябрь. Дождь. 3-х фазное КЗ на проходных изоляторах МВ-Ф186 ПС ДНС-64км. Возможно повреждение Т-2. Заменили проходной изолятор В-Ф186 Ф-"В". Вполнили чистку изоляции.Провели испытание выключателя МВ-Ф186. Подали напряжение через Т-1 16-48. Устранено повреждение в цепях управления выключателя Д-2 в 18-10. ЦППН-1 прогрело оборудование и в 18:35 в работе. |  |  | 0
ноябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-11-19 | 6:07 | 2016-11-19 | 6:41 | 0:34 | 1 | - |  | Технология | ДЭС 241Р Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" (низкое давление масла). | 0.5 | 0.2 | 0.7 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
декабрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-12-21 | 2:47 | 2016-12-21 | 3:03 | 0:16 | 1 | - |  | Технология | ДЭС 235Р Крапивинское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС ООО "СЭС" Замерзло диз.топливо | 0.4 | 0.3 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-12-28 | 22:22 | 2016-12-28 | 22:34 | 0:12 | 7 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 "З.Ставка-1" | 6(10) | ВЛ | Ф-14 | ТО, повреждение на ВЛ арт. Участка | 0.385 | 0.309 | 0.694 | ТЧ | 1964 | АС-50 | нет данных | 10.2016 | 100 | 04.2017 | 0 | 10.2016 | КП24 |  |  | ТО, повреждение на ВЛ арт. Участка |  |  | 0
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-19 | 3:16 | 2016-10-19 | 3:17 | 0:01 | 2 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ТП- 3501 ф.14 ПС Александровка | 6(10) | КТП | ТП- 3501 ф.14 ПС Александровка | Ремонт привода РТП-3501 |  | 0.6775 | 0.69 | Р | 2008 | РЛНД-10/400 | Россия | 2016-10-06 | 100 | 2017-04-01 |  |  | КП24 | [5 empty] | 0.0125
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-12-30 | 12:07 | 2016-12-30 | 12:08 | 0:01 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-695 ПС 35 кВ Величаевская-12 | 6(10) | ВЛ | Ф-695 | Отключали для отыскания "земли на I СШ-6 кВ, разрушение разрядника фазы "В" на КТП-100 кВА скважины №254 м/р Колодезное | 0.015 | 0.072 | 0.087 | ТЧ | 2006 | АС-50 | нет данных | 06.2016 | 100 | 12.2016 | 0 | 06.2016 | КП23 |  |  | Отключали для отыскания "земли на I СШ-6 кВ, разрушение разрядника фазы "В" на КТП-100 кВА скважины №254 м/р Колодезное |  |  | 0
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-12-30 | 12:09 | 2016-12-30 | 12:10 | 0:01 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-694 ПС 35 кВ Величаевская-12 | 6(10) | ВЛ | Ф-694 | Отключали для отыскания "земли на I СШ-6 кВ, разрушение разрядника фазы "В" на КТП-100 кВА скважины №254 м/р Колодезное | 0.02 | 0.088 | 0.108 | ТЧ | 1964 | АС-50 | нет данных | 10.2016 | 100 | 04.2017 | 0 | 10.2016 | КП23 |  |  | Отключали для отыскания "земли на I СШ-6 кВ, разрушение разрядника фазы "В" на КТП-100 кВА скважины №254 м/р Колодезное |  |  | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.1458 | 2016-08-11 | 42593.4375 | 31:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.585 от ТП 407 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 0.662 | 0.662 |  |  | 22/1000 | [6 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.662
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.1458 | 2016-08-11 | 42593.6736 | 36:40 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.563 от ТП 306 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 0.659 | 0.659 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.659
ноябрь | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-11-01 | 22:25 | 2016-11-01 | 23:35 | 1:10 | 7 | АВ-0,4кВ 1600А в РУ-0,4кВ КТП-1600кВА |  | Собств. сети без внешн. возд. | Кустовая площадка №20 | 0.4 | КТП | АВ 1600А | Неисправность электромагнитного расцепителя АВ-0,4кв типа ВА50-43 | 30.6 |  | 30.6 | АВ-0,4кВ In=1600А | 2016 | ВА50-43 | ОАО "Контактор" | сентябрь 2016г. | _ | сентябрь 2017г. | _ | июнь 2016г | КП8 | _ | _ | _ |  |  | 0
ноябрь | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-11-02 | 4:30 | 2016-11-02 | 5:55 | 1:25 | 10 | АВ-0,4кВ 1600А в РУ-0,4кВ КТП-1600кВА |  | Собств. сети без внешн. возд. | Кустовая площадка №20 | 0.4 | КТП | АВ 1600А | Неисправность электромагнитного расцепителя АВ-0,4кв типа ВА50-43 | 25 |  | 25 | АВ-0,4кВ In=1600А | 2016 | ВА50-43 | ОАО "Контактор" | сентябрь 2016г. | _ | сентябрь 2017г. | _ | июнь 2016г | КП8 | _ | _ | _ |  |  | 0
декабрь | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-12-02 | 4:45 | 2016-12-02 | 7:43 | 2:58 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | QF-630А ввод №1 | 0.4 | КТП | QF-630А ввод №1 | Отключение КТП-400кВА КП №3 вручную - перегрев силового зажима фазы "С" вводного АВ-0,4кВ; выключатель исключён из схемы (установлены перемычки до с.ш. 0,4кВ), КТП-400кВА введено в работу. | 7.2 |  | 7.2 | АВ-0,4кВ In=630А | 2015г | NSX 630N | ЗАО "Schneider Electric" | июль 2016г | 0.5 | июль 2017г | _ | июль 2016г | КП8 | _ | _ | _ |  |  | 0
декабрь | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | Таас-Юрях Нефтегазодобыча | 2016-12-30 | 13:25 | 2016-12-30 | 14:00 | 0:35 | 24 | ЗРУ-ГТЭС.яч.№15 ф.№3. МТЗ-1ст. | РПВН | Сторонние | Отпайка ВЛ-6 кВ №9/1/1 в сторону скв.1017/1021 | 6(10) | ВЛ | ЗРУ-ГТЭС.яч.№15 ф.№3. | Транспортировка не габаритного груза, емкость V=50м3 автомобилем Камаз без согласования с представителями Энергоцеха. | 44.8 |  | 44.8 | Провод АС-120/19 опор №6-9 ВЛ-6кВ №9/1/1 | 2014 | Провод АС-120/19 |  | август 2016г. | _ | август 2017г. | _ | август 2016г. | КП20 | _ | _ | _ |  |  | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.1458 | 2016-08-10 | 42592.6354 | 11:45 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.165 от ТП 312 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 0.656 | 0.656 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -0.656
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-14 | 5:47 | 2016-12-14 | 6:00 | 0:13 | 33 | - | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Карача-Елга | 6(10) | ВЛ | Реклоузер ВВМ-1 ф.337-16 ПС Карача-Елга | Аварийное отключение реклоузера ВВМ-1. РПВ по ТУ успешное | 0.643 |  | 0.643 | В | 2014 | микропроцессорный модуль управления и защиты реклоузера | АО «ГК» Таврида Электрик | ТО - 09.09.16 ТР - 11.03.16 | 100 | ТО - 09.2017 ТР - 03.2017 | - | 2016-03-11 | КП24 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-12 | 3:23 | 2016-11-12 | 3:28 | 0:05 | 20 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.1,3,11,15,5 ПС Шкапово | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1,3,11,15,5 ПС Шкапово | Отключение для определения однофазного замыкания на секции шин 6кВ | 0.13437 | 0.49562 | 0.63 | ПЭ | 1969 | [7 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
ноябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-11-18 | 11:13 | 2016-11-18 | 11:17 | 0:04 | 2 | - |  | Технология | ДЭС Озерное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" ДГУ №1, в связи с кристализацией ДТ | 0.42 | 0.2 | 0.62 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | Повторное отключение в 11:22 |  |  | 0
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-10-07 | 4:15 | 2016-10-07 | 10:45 | 6:30 | 1 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.14-9 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | К-3 скв.255 | Не исправность ЛР-6 №1/2 оп.№26/2 на К-3. Ожидание замены. Выполнена замена ЛР. |  | 1.3 | 1.3 | Р | 1988г. | РЛНД-1-10/400 УХЛ1 | - | ТО - 11.04.2016г., ТР - 17.11.2015г. | 30 | ТО - апрель 2017г., ТР - октябрь 2016г. | - | - | КП23 | ПУ9 | - | Акт №237 |  |  | 0
октябрь | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-10-08 | 9:33 | 2016-10-08 | 9:33 | 0:00 | 14 | ДЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Внешние сети | С-113 | 110 | ВЛ | С-113 | Остановка УЭЦН, посадка напряжения при АО ВЛ-110 кВ С-113 ПС 110/35/6 кВ "Лугинецкая" - ПС 110/35/6 кВ "Мыльджино" действием ДЗ, АПВ н/у, выведена в ремонт. Принадлежность ПАО "ТРК". Падение дерева на провода ВЛ в пролете оп. №218-219. | 3.2 | 9.4 | 12.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | - |  |  | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.3333 | 2016-08-11 | 42593.375 | 25:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.810 от ТП 505 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 0.615 | 0.615 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.615
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-10-12 | 0:01 | 2016-10-12 | 3:10 | 3:09 | 1 | - |  | Технология | К-242 скв.2086 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-242 скв.2086 | Выход из строя АВ-0,4 Iн-400А в КТПН-6/0,4кВ, выполнена замена АВ-0,4кВ Iн-400А на АВ Iн-250А включен, скв. в работе, Iраб=67А. | 0.1 | 2.4 | 2.5 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-11-07 | 23:38 | 2016-11-08 | 1:13 | 1:35 | 1 | - |  | Технология | К-64 скв.1056 Первомайского нмр | 0.4 | ПО | К-64 скв.1056 | АО АВ-0.4кВ в КТПН-6/0,4кВ, Запрошены распечатки с журнала событий СУ ЭЦН. | 0.4 | 0.2 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-12-05 | 8:10 | 2016-12-05 | 9:54 | 1:44 | 1 | - |  | Технология | К-5 скв.537 Катыльгинское нмр | 0.4 | ПО | К-5 скв.537 | АО АВ-0,4кВ Iн-160А В КТПН 6/0,4кВ, при запуске ЭЦН, работает по программе АПВ 6/15 мин, запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН | 0.2 | 0.4 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-07 | 1:30 | 2016-12-07 | 3:00 | 1:30 | 14 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ф.4 ПС Кузьминовка | 6(10) | ВЛ | ф.4 ПС Кузьминовка | Аварийное отключение. Устранили обрыв вязки верхнего провода на оп.21 | 0.6 |  | 0.6 | ТЧ | 1984 | ШФ-10Г | Россия | 01.11.2016 ТО | 75% | 2017-05-01 |  | не производится | КП24 | [5 empty] | 0
октябрь | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-10-13 | 17:37 | 2016-10-13 | 17:37 | 0:00 | 51 | газовая защита | АВРУ | Внешние сети | ПС-110/35/6кВ "Игольская" | 110 | ПС | 1Т | Остановка УЭЦН при АО Т-1 на ПС-110/35/6кВ Игольская действие газовой защиты. Принадлежность ПАО "ТРК". Работа 3Г, 4Г ГТЭС-24 Игольско-Талового нмр на выделенную нагрузку (1С-35 ОРУ-35 ГТЭС Игольская). 18:20 остановка 3Г, 4Г ГТЭС-24 Игольско-Талового нмр для включения в сеть (работа АВР-6 на ПС 35/6кВ №302, 303, 304, 305, 306, 307, 308).Треснул изолятор нулевого вывода обмотки 35кВ Т-1, течь масла. | 1.8 | 3.4 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | - |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-03-16 | 21:57 | 2016-03-16 | 22:00 | 0:03 | 3 | - | - | Технология | К-2 Озерное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.4 | 0.2 | 0.6 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | Повторное отключение в 22:57 |  |  | 0
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-04-01 | 23:00 | 2016-04-02 | 2:10 | 3:10 | 1 | - | - | Технология | К-70 скв. №460 Советское нмр | 6(10) | ПО | КТПН | АО АВ-0,4кВ скв. №460 тип ВА 55-88 160А Iр-41А в КТПН6/0,4кВ. Заявка поступила в 1:20. Запрошены распечатки журнала событий ЭЦН. Скважина работает в режиме АПВ |  | 0.6 | 0.6 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-10-16 | 17:11 | 2016-10-16 | 17:11 | 0:00 | 44 | МТЗ | АПВ-нет | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.9-11 Крапивинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.9-11 | Остановка ЭЦН. Посадка напряжения при аварийном отключении ячейки №11 на ПС 35/6 кВ №609 действием МТЗ 2ст., вышел из строя 1ТСН-6 в РУ-6 кВ "МФНС". Повлеждение изоляции из-за неверного монтажа вводов 6кВ 1ТСН-6 на заводе-изготовителе. Выполнен ремонт 1ТСН-6, перемонтаж вводов. | 8.3 | 7.2 | 15.5 | ТСН | 2011г. | ТСКС-40-6/0,4 УХЛ4 | «Энергозапчасть» г. Чебоксары | ТР - 24.12.2015г., ТО - 16.06.2016г. | - | ТР - 24.12.2017г., ТО - 16.12.2016г. | - | - | КП9 | - | - | - |  |  | 0
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-29 | 20:40 | 2016-07-29 | 20:46 | 0:06 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" сбой блока ЕСМ |  | 0.6 | 0.6 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.6
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-10-17 | 17:43 | 2016-10-17 | 17:43 | 0:00 | 8 | ТО, АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.1-18 Оленье нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.1-18 | Аварийное отключение В-6 Ф.1-18, токовая отсечка, АПВ успешно. При осмотре ВЛ-6 Ф.1-18 обнаружено в районе К-24 экскаватор Коматсу №2028УК86 ООО "Грин", выезжающий из под ВЛ-6 Ф.1-18 между опорой 57/2 и приемным порталом ТП №1/630кВА К-24 Оленьего. Второй экскаватор Хитачи №6031 УА 86 ООО "Грин", уже грузился на трал. При осмотре опоры №57/2 выявлено: на опоре по два ШС-10 на каждую фазу, на фазах В и С оборваны вязки на одном из двух изоляторов. Сообщено ООО ЧОП "РН Охрана-Томск" . Выполнен ремонт. | 0.2 |  | 0.2 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | - | - | - |  |  | 0
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-10-17 | 19:55 | 2016-10-17 | 21:00 | 1:05 | 5 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-34 Западно-Катыльгинское нмр | 6(10) | КТП | К-34 | Аварийное отключение АВ-0,4 1Т в ТП №1/630кВА временная К-34. После осмотра ЭО РПВУ, запуск скважин в 21:03. После запуска скважин замер нагрузки: 750 А. в 21:35 повторное отключение, уставки АВ-0,4кВ выведены из работы РПВУ, запуск скважин в 21:50. Нагрузка: 750 А уставка была 960 А, что соответствует номинальной мощности трансформатора - 630кВа. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 10 | 4.5 | 14.5 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП25 | - | - | - |  |  | 0
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-17 | 23:08 | 2016-08-17 | 23:36 | 0:28 | 1 | - | - | Технология | К-9С скв.111 Северное нмр | 0.4 | ПО | К-9С скв.111 | АО АВ-0.4кВ Iн-100А в КТПН-6/0,4кВ, АВ включен, Iраб-56А. Запрошены распечатки с журнала событий СУ ЭЦН |  | 0.6 | 0.6 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -0.6
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-10-18 | 19:05 | 2016-10-18 | 19:27 | 0:22 | 11 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.13-14 Н.Вартовское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.13-14 | ПС-35/6кВ №113 АО ВЛ-6кВ Ф.13-14 действием МТЗ, АПВН включение через ТУ успешно. Разрушение изолятора фазы «С» на приемном портале КРУН-6 ПС-35/6кВ №113, 21.10.16г. выполнено устранение дефекта. | 0.2 | 0.8 | 1 | И | 1981г. | ШС-10 | - | ТО - 05.05.2016г., ТР - ноябрь 2006г. | - | ТО -май 2016г., ТР - ноябрь 2016г. | 8 | - | КП23 | - | - | - |  |  | 0
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-10-18 | 19:19 | 2016-10-19 | 0:14 | 4:55 | 9 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.13-15 Н.Вартовское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.13-15 | ПС-35/6кВ №113 АО ВЛ-6кВ Ф.13-15.действием МТЗ, АПВН, РПВН. Подхлест проводов Ф.13-15 проводом фазы «В» Ф.13-16 (сорван изолятор фазы «В» на приемном портале КРУН-6, сорвана вязка фазы «В» на опоре №1). Неисправность реле РТ-85/1. 21.10.16г. выполнена замена реле в яч. №15 и устранение дефектов на Ф.13-16. | 0.1 | 4.1 | 4.2 | РЗА | 1982г. | РТ-85/1 | - | ТО - 30.03.2016г., ТР - сентябрь 2011г. | 100 | ТО - март 2017г., ТР - сентябрь 2017г. | 5 | - | КП23 | ПУ9 | - | Акт №243
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-12-19 | 11:24 | 2016-12-19 | 12:05 | 0:41 |  |  |  | Технология | СУ ЭЦН Западно-Полуденное нмр | 6(10) | ПО | СУ ЭЦН ЦДНГ-4 | Останов СУ ЭЦН во время запуска агр.3 БКНС-11, запрошены распечатки СУ ЭЦН | 0.1 | 0.5 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
декабрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-12-20 | 13:13 | 2016-12-20 | 13:51 | 0:38 | 1 | - |  | Технология | ДЭС 241Р Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС ООО "СЭС" ДГУ№1, вышел из строя датчик давления масла. | 0.1 | 0.5 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.3333 | 2016-08-11 | 42593.7083 | 33:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.18 от ТП 504 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 0.591 | 0.591 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.591
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-10-22 | 11:24 | 2016-10-22 | 15:02 | 3:38 | 1 | - |  | Технология | К-164 скв.1112 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-164 скв.1112 | КЗ МП-0,4кВ СКН. Выполнена замена МП-0,4 в СУ ШГН. |  | 0.5 | 0.5 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | - |  |  | 0
январь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2016-01-14 | 0:40 | 2016-01-14 | 1:30 | 0:50 | 1 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ну-83-1 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Ну-83-1 | М-е Абино-Украинское. Сработал фидерный АВ. | 0.389 | 0.195 | 0.584 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
январь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2016-01-16 | 14:16 | 2016-01-16 | 15:50 | 1:34 | 1 |  |  | Технология | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Кл-514-1 | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП Кл-514-1 | М-е Ключевое. Сработал фидерный АВ. Перегруз. | 0.36984 | 0.18216 | 0.552 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-10-24 | 10:06 | 2016-10-24 | 11:38 | 1:32 | 3 | - |  | Атм., прир. и техн. | Ф.3-17 Западно-Останинского нмр | 6(10) | ВЛ | К-10 | Остановка ЭЦН К-10 Западно-Останинского нмр. Подгорание контакта фазы "В" ЛР-2/6 Ф.3-17 (деформации опоры, тяжение провода из-за просадки грунта). Нагрузка переведена на Ф.3-2. Выполнен ремонт ЛР-6, укрепление опоры, регулировка стрелы провиса. | 0.1 | 3.2 | 3.3 | СК | 2015г. | анкерная опора с ЛР | ООО «ТМТ-ГРУПП» | ТО - 20.01.2016г., ТР 07.07.2015г. | - | ТР - июль 2017г., ТО - январь 2017г. | - | - | КП17 | - | - | Акт №244 |  |  | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.3333 | 2016-08-10 | 42592.6875 | 8:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.663 от ТП 404 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 0.528 | 0.528 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -0.528
октябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-10-28 | 0:00 | 2016-10-28 | 16:30 | 16:30 | 1 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | скв.151 ф.3 ПС Бабиково | 0.4 | ПО | магнитный пускатель скв.151 от ф.3 ПС Бабиково | Выход из строя магнитного пускателя | 0.5225 |  | 0.52 | ПЭ | 1989 | ПМА-63А | Россия | 15.03.2016 ТО 21.09.2016 ТР | 100 | 03.2017 ТО 09.2017 ТР | - | 21.09.2016 | КП24 | [5 empty] | -0.0025
январь | Краснодарнефтегаз | АО "НГТ-Энергия" | 2016-01-06 | 15:10 | 2016-01-06 | 16:15 | 1:05 | 8 | Газовое реле |  | Атм., прир. и техн. | ПС И-8 "Восточная" Афипский ЭСУ. | 35 | ПС | ВЛ-6 кВ Вс-81, Вс-82, Вс-84 | М-е Восточно-Северское. На Т-2 сработала газовая защита. Признаков выброса масла нет, уровень в норме. Из газового реле стравлен воздух. | 0.35 | 0.15 | 0.5 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-11-01 | 12:17 | 2016-11-01 | 13:03 | 0:46 | 30 | АО | АВРН | Собств. сети без внешн. возд. | В-6 2Т ПС 35/6 кВ №109 Советское нмр | 35 | ПС | 2С-6 | ПС-35/6кВ №109 АО В-6 2Т. Вышел из строя блок управления БУ/ТЕL, выполнена замена блока, проверка УРЗА 2Т. | 5 | 3.9 | 8.9 | РЗА | 2009г. | БУ/TEL-100/220-12-03А | Таврида Электрик г.Москва | ТО 06.10.2016г., ТР 11.12.2015г. | - | ТО ноябрь 2016г., ТР декабрь 2016г. | - | - | КП23 | - | - | Акт №245 |  |  | 0
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-11-01 | 17:22 | 2016-11-01 | 17:24 | 0:02 | 10 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.9-13 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.9-13 | ПС-35/6кВ №109 АО ВЛ-6кВ Ф.9-13 действием МТЗ. АПВ н/у, РПВУ, выполнен частичный осмотр ВЛ, кустовых ТП, продолжение осмотра 02.11.16г. В порлете оп. №61-62 обнаружен зацеп проводов при падении дерева, ремонт проводов не требуется. | 0.1 | 0.3 | 0.4 | ТЧ | 1979г. | А-95 | - | ТО - 03.10.2016г., ТР – апрель 2012г. | 100 | ТО -октябрь 2017г., ТР – апрель 2017г. | 4 | - | КП19 | - | - | Акт №246 |  |  | 0
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-11-02 | 10:15 | 2016-11-02 | 10:24 | 0:09 | 30 | ФОДЛ | РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | В-110 1Т, В-110 2Т ПС-110/35/6кВ Двуреченская | 110 | ПС | В-110 1Т, В-110 2Т ПС-110/35/6кВ Двуреченская | АО В-110 1Т, В-110 2Т ПС-110/35/6кВ Двуреченская командами К4 ФОДЛ. Ложная работа ПАА | 3.4 | 3 | 6.4 | РЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | КП5 | - | - | Акт №248 (1) |  |  | 0
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-11-06 | 6:13 | 2016-11-06 | 6:51 | 0:38 | 1 | - |  | Технология | К-27 скв.715 Катыльгинское нмр. | 0.4 | ПО | К-27 скв.715 | АО АВ-0.4кВ Iн-250А в КТПН-6/0,4кВ, переподключен КЛ-0.4кВ СУ ЭЦН на АВ-0.4кВ 250А, Iраб-128А. Запрошены распечатки с журнала событий СУ ЭЦН. | 0.3 | 0.8 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП23 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-11-06 | 11:51 | 2016-11-06 | 11:51 | 0:00 | 23 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.7-19 Советское нмр. | 6(10) | ВЛ | Ф.7-19 | АО ВЛ-6кВ АПВ успешно, автотранспорт ООО ТЦ МЖК субподрядчик, ООО "Бизнес-Партнер" подрядчик, заказчик ОАО "ТН ВНК", выполнялась отсыпка К-92А, проезд автомобиля "Ивеко" с поднятым кузовом под ВЛ-6кВ в пролете оп №138/1-139/1, что привело к обрыву провода фаза "С" и разрушению ШС-10 фаза А,С" опоры №№137/1,138/1,139/1, излому опрной арматуры ШС-10 опора №139/1. Выполнено восстановление. | 1.2 | 0.6 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | - | - | Акт №248 Событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб |  |  | 0
декабрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-13 | 22:45 | 2016-12-14 | 25:25 | 2:40 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.15 ПС ПХГ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.15 ПС ПХГ | Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №2 отпайки на ТП-239 | 0.5 |  | 0.5 | ТЧ | 1986 | ШФ-10 | Россия | 2016-11-02 | 100 | 2017-03-01 | 0 | не производится | КП24 | [5 empty] | 0
июнь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-06-02 | 22:23 | 2016-06-02 | 22:28 | 0:05 | 2 | - | - | Технология | К-2 скв. 207, 211 Озерноее нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО АВ-0,4 кВ ДЭС СФ ООО "СЭС" Отключение выходного автомата (предельная нагрузка) остановки дэс небыло | 0.3 | 0.2 | 0.5 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.5
июль | Томскнефть | ООО «Томская нефть» | 2016-07-14 | 15:13 | 2016-07-14 | 15:50 | 0:37 | 2 | МТЗ АПВ | АПВН, РПВУ | Сторонние | Ф.14-4 Западно-Катыльгинского нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.14-4 | АО ВЛ-6 Ф.14-4 действием МТЗ, АПВН, РПВУ. Во время грозы бюллетень погоды №195 от 13.07.16 отключена отпайка ВЛ-6 на Дуклинское нмр. (ООО «Томская нефть»), после замены поврежденных изоляторов, по заявке ООО "Томская нефть" вкл. 16.07.16г. | 0.3 | 0.2 | 0.5 | И | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 |  |  | Акт №170 |  |  | 0 | -0.5
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-11-09 | 15:21 | 2016-11-09 | 15:21 | 0:00 | 3 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.14-8 Советское нмр. | 6(10) | ВЛ | Ф.14-8 | АО ВЛ-6кВ действием ТО, АПВ успешное. Пролет опор 1-2. (Перекрытие токоведущих частей, птицами). Повреждений нет. | 0.3 |  | 0.3 | ТЧ | 1977г. | АС-95 | - | ТО - 25.12.2015г., ТР - июнь 2006г. | - | ТО - декабрь 2016г., ТР - июнь 2017г. | 4 | - | КП19 | - | - | Акт №249 |  |  | 0
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-15 | 14:40 | 2016-07-15 | 14:45 | 0:05 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" выход из строя форсунки | 0.4 | 0.1 | 0.5 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.5
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-22 | 7:07 | 2016-07-22 | 7:12 | 0:05 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" сбой блока ЕСМ |  | 0.5 | 0.5 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.5
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-22 | 14:38 | 2016-07-22 | 14:43 | 0:05 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-64 скв.1046 Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" попадание воздуха в топливную систему | 0.4 | 0.1 | 0.5 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.5
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-07 | 4:45 | 2016-08-07 | 4:45 | 0:00 | 10 | - | - | Технология | СУ ЭЦН ЦДНГ-8 | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН. Посадка напряжения при прохождении грозового фронта. Шторм.предупреждение, бюллетень погоды №219 от 06.08.16г. | 0.4 | 0.1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -0.5
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-11-14 | 6:55 | 2016-11-14 | 12:52 | 5:57 | 3 | АО АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.3-13 Западно-Останинское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-13 | Остановка 3-х скв. К-4 Западно-Останинского нмр, при осмотре обнаружена поломка колонки изолятора подвижного контакта Ф. "В" ЛР-2/2 Ф.3-13 оп. №67/2, выполнен ремонт ЛР-2/2. | 7 | 3 | 10 | Р | 1990г. | РЛНД-10/400 | - | ТО - 26.10.2016г., ТР - 05.04.2011г. | 100 | ТО - октябрь 2017г., ТР - апрель 2017г. | 3 | - | КП23 | ПУ9 | - | Акт №250 |  |  | 0
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-11-16 | 11:15 | 2016-11-16 | 11:15 | 0:00 |  |  |  | Технология | СУ ЭЦН Западно-Полуденное нмр | 6(10) | ПО | СУ ЭЦН ЦДНГ-4 | Остановка УЭЦН, посадка напряжения при неудачном запуске агр. №3 БКНС-12 (технология). |  | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
февраль | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-02-14 | 22:18 | 2016-02-14 | 22:18 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №1001, ВЛ-6кВ ф.1001-04 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.1001-04 | Повреждение микросхемы формирования управляющих сигналов блока БУ TEL100/220-12-03А. к.118,119,120,121 переведены на ф. 1001-14 |  | 0.5 | 0.5 | РЗА | 2011 | BB/TEL-10-20/1000-У2 | Самара | ТО-13.01.15, ТР-14.04.14 | 100 | ТО-13.07.16, ТР-14.04.16 | 0 | 2014-04-14 | КП24 | [5 empty] | 0
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-04-30 | 9:41 | 2016-04-30 | 10:16 | 0:35 | 1 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Технология | АВ-0.4кВ №1 ТП №1 к.98 | 6(10) | КТП | АВ 0.4кВ №1, ТП №1, к.98 | Отключение АВ-0,4 кВ в следствии превышения тока, при заклинивании УЭЦН | 0.5 |  | 0.5 | ЗА | 1995 | АВ 0,4кВ | Польша | ТО-2015, Р-2011 |  | 2016 | 2 | 2011 | КП24 | [5 empty] | 0
апрель | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-04-21 | 42481.4792 | 2016-04-21 | 42481.6458 | 4:00 | 6 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | М-е Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ №203 | 6(10) | КТП | М-е Центральная Оха, ТП-6/0,4кВ №203 | Аварийное отключение АВ-0,4 кВ в ТП-6/0,4кВ №203. | 0.498 |  | 0.498 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.1458 | 2016-08-10 | 42592.6042 | 11:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.495 от ТП 312 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 0.493 | 0.493 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -0.493
май | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-05-09 | 42499.7104 | 2016-05-09 | 42499.7326 | 0:32 | 4 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ | 6(10) | ВЛ | Тунгор, ТП-6/10 кВ № 163 | Аварийное коротко-временное ОЭЭ для поиска "земли" | 0.492 |  | 0.492 | [5 empty] | 100 |  |  |  | КП24 | [5 empty] | 0 | -0.492
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-11-23 | 4:01 | 2016-11-23 | 9:59 | 5:58 | 5 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.30-6 Советское нмр. | 6(10) | ВЛ | Ф.30-6 | Остановка УЭЦН, по причине плохого контакта нарушение целостности подвижного контакта ЛР-6 оп. №11/5 ВЛ-6 кВ Ф. 30-6. Выполнена замена ЛР-6 | 13.2 | 10.8 | 24 | Р | 2012г. | РЛНД-1-10/400 УХЛ1 | - | ТО - 12.04.2016г., ТР - 14.09.2015г. | 100 | ТО - апрель 2017г., ТР - сентябрь 2017г. | - | - | КП9 | ПУ5 | - | Акт №252 |  |  | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-10 | 6:25 | 2016-11-10 | 6:30 | 0:05 | 39 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ф.2,8 ПС Мартыново | 6(10) | ВЛ | ф.2,8 ПС Мартыново | определение фидера с замыканием на землю | 0.4941 |  | 0.49 | ПЭ | 1985 | [7 empty] | КП24 | [5 empty] | -0.0040972
ноябрь | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-11-26 | 10:08 | 2016-11-26 | 10:26 | 0:18 | 76 | ФОДЛ | РПВУ | Внешние сети | В-110 1Т, В-110 2Т ПС-110/35/6кВ Двуреченская | 110 | ПС | В-110 1Т, В-110 2Т ПС-110/35/6кВ Двуреченская | АО СУ ЭЦН при переключениях персоналом ПАО "ТРК" на ПС 110 Лугинецкая вывод в ремонт В-110 С-109, произошло отключение ГТЭС Игольская, выделение ГТЭС Двуреченская на изолированную нагрузку командой К-4 ФОДЛ, причина формирование команды ФОДЛ не размыкание цепи ФОДЛ из-за механического повреждения ключа вывода схемы ФОДЛвыясняется персоналом ПАО "ТРК" | 22.57 | 45.7 | 68.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | Акт №253 |  |  | 0
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-11-30 | 17:07 | 2016-11-30 | 18:13 | 1:06 | 3 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | Ф.Б5-25 Северо-Вахское нмр. | 6(10) | ВЛ | Ф.Б5-25 | Остановка УЭЦН. Неисправность фиксатора (блокировки) привода ЛР-1 Ф.Б5-25 оп.50 во включенном положении, выполнен ремонт. | 0.1 | 2.4 | 2.5 | Р | 1988г. | РЛНД-10 | - | ТО-10.10.2016г. ТР-23.04.2014г | 100 | ТО- октябрь 2017г. ТР-апрель 2017г. | 1 | - | КП23 | - | - |  |  |  | 0
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-11-30 | 22:38 | 2016-11-30 | 22:38 | 0:00 | 9 | МТЗ АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.Кр-20 Крапивинское нмр. | 6(10) | ВЛ | Ф.Кр-20 | АО ВЛ-6 Ф.Кр-20 ПС 110/35/6 кВ "Крапивинская" действием МТЗ, АПВУ. Ф.Кр-5 оп. №59 (угловая) срыв по одному из двух подставных изоляторов всех фаз (ремонтная схема Ф.Кр-5 запитан от Ф.Кр-20), выполнена замена изоляции на подвесную. | 0.3 | 1 | 1.3 | И | 2002г. | ПС-10 | - | ТО 21.09.2016г., ТР 11.06.2016г. | 100 | ТО январь 2017г., ТР июнь 2018г. | - | - | КП15 | - | - |  |  |  | 0
январь | Краснодарнефтегаз | Краснодарнефтегаз | 2016-01-21 | 9:30 | 2016-01-21 | 10:45 | 1:15 | 1 |  |  | Технология | Скв. 10 Западно-Беликовская | 0.4 | ПО | Скв. 10 Западно-Беликовская | М-е Сладковско-Морозовское. В ЯРВ, между перекидным рубильником и СУ УЭЦН, сгорел предохранитель Iн=250 А. Перегруз. | 0.328 | 0.161 | 0.489 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-28 | 42641.5868 | 2016-09-28 | 42641.7083 | 2:55 | 1 |  |  | Сторонние |  | 0.4 | ПО | Нижнее Даги, скв.53 от ТП 703 | Посадка U (причина не известна) |  | 0.487 | 0.487 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -0.487
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-14 | 42627.2451 | 14.09.16. | 42627.266 | 0:30 | 6 |  |  | Технология |  | 0.4 | ПО | Тунгор, скв.52,96,163,165,172,175 | при подачи эл/энергии на м-е Одлпту-суша произошла аварийная остановка скв |  | 0.48 | 0.48 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -0.48
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.1458 | 2016-08-11 | 42593.6875 | 37:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.291 от ТП-306 | сгорел ЭД после АОЭЭ |  | 0.476 | 0.476 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -0.476
декабрь | Томскнефть | ООО "ДенКаРС". | 2016-12-11 | 8:03 | 2016-12-11 | 10:56 | 2:53 | 2 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Внешние сети | Ф.Б4-10 Катыльгинское нмр. | 6(10) | ВЛ | Ф.Б4-10 | АО ВЛ-6 кВ Ф.Б4-10 действием МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ неуспешно, осмотрена ВЛ-6кВ Ф.Б4-10 замечаний нет, отключен ЛР 1/2 Ф.Б4-10, РПВ успешно. Осмотрена ТП №1/630кВА "ЦБПО" обнаружено замыкание КЛ-6кВ ввод в ТП. (ГЭО на оп№53/2 Ф.Б4-10 ). ТП на балансе ООО "ДенКаРС". | 0.7 | 1 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ8 | - | - |  |  | 0
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-12-13 | 5:14 | 2016-12-13 | 5:14 | 0:00 | 3 | АО, АПВ | АПВУ | Сторонние | Ф.5-18 Игольское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.5-18 | АО ВЛ-6кВ Ф.5-18 Игольское нмр АПВУ. При осмотре ВЛ-6 обнаружены видимые подгары проводов (зацеп неустановленной техникой) пролёт опор №9-10 съезд на К-73. |  | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | - | - | Акт №256 |  |  | 0
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-08-23 | 0:03 | 2016-08-23 | 0:23 | 0:20 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-10 скв.308 Оленьего нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС". Низкаое давление масла | 0.13 | 0.3 | 0.43 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.43
декабрь | Томскнефть | ООО "Башэнергонефть" | 2016-12-19 | 18:37 | 2016-12-19 | 20:38 | 2:01 | 19 | ТО | РПВН | Внешние сети | В-6 яч.№5 Ввод-1 БРУ-6 №1 Вахское нмр | 6(10) | ВЛ | В-6 яч.№5 Ввод-1 БРУ-6 №1 | АО В-6 яч.№5 Ввод-1 БРУ-6 №1 действием МТЗ. Поврежение ВЛ-6 Ф.Б1-1 в зоне ответственности АО "Башнефть". Выполнена проверка РЗА , регулировка В-6, Отключен ЛР-3/2 оп.№47/2, подано напряжение на Ф.Б1-1 успешно. Включение отпайки АО Башнефть после устранения нарушения. | 0.2 | 6 | 6.2 | В | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | ПУ8 | - | Событие не относят к нарушениям в зоне ответственности энергетических служб |  |  | 0
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-28 | 42641.5868 | 2016-09-28 | 42641.6354 | 1:10 | 1 |  |  | Сторонние |  | 0.4 | ПО | Мирзоева, скв.102 от ТП 503 | Посадка U (причина не известна) |  | 0.407 | 0.407 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -0.407
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-12-21 | 12:36 | 2016-12-21 | 15:42 | 3:06 | 6 | - |  | Атм., прир. и техн. | Ф.7-1 Советское нмр. | 6(10) | ВЛ | Ф.7-1 | Остановка УЭЦН, пролет оп. №8-9 обрыв провода фазы "А". Температура окружающей среды -51С. Выполнен ремонт провода фазы "А" | 4.2 | 1.9 | 6.1 | ТЧ | 1977г. | А-95 | - | ТО - 21.01.2016г., ТР - 15.09.2009г. | - | ТО - январь 2017г., ТР - июль 2017г. | 6 | - | КП3 | ПУ9 | - | - |  |  | 0
январь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-01-20 | 0:49 | 2016-01-20 | 1:43 | 0:54 | 37 | МФТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Гремиха-2" ВЛ-6кВ Ф-8 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Гремиха-2" ВЛ-6кВ Ф-8 | Сильный порывистый ветер. Падение дерева в пролёте опор 9-10. ВЛ без повреждения. | 3 | 20.1 | 23.1 | ТЧ | 1990 | АС-95 | нет данных | 2015-06-18 | 100 | 2017-06-18 | 0 | 2015-06-18 | КП19 | [5 empty] | 0
январь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-01-20 | 1:04 | 2016-01-20 | 13:20 | 12:16 | 73 | МФТО | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Бегеши" ВЛ-6кВ Ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Бегеши" ВЛ-6кВ Ф-14 | Сильный порывистый ветер. Падение дерева на ВЛ-6кВ в пролете опор 3-4, на опоре 5 сорваны изоляторы. Из-за остановки агрегатов на КНС-4 остановили фонд скважин: ф.3, 4, 9 ПС "Ягул"; ф. 1, 17, 16 ПС "Бегеши"; ф.5, 6, 7, 8, 10 ПС "Селычка" | 80.8 | 2.7 | 83.5 | ТЧ | 1997 | АС-95 | нет данных | 2014-10-03 | 100 | 2016-10-03 | 0 | 2015-10-03 | КП19 | ПУ9 |  | отсутствие подъездных путей к месту повреждения, отсутствие спецтехники ООО "СТТ" |  |  | 0
январь | Удмуртнефть | ОАО "Белкамнефть" | 2016-01-29 | 12:44 | 2016-01-29 | 13:33 | 0:49 | 11 | МФТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | РП 10 кВ Сундур, ВЛ-10 кВ ф-11 | 6(10) | ВЛ | РП 10 кВ Сундур, ВЛ-10 кВ ф-11 | Падение дерева в пролёте опор 52-53 (отпайка ВЛ-10кВ в зоне ответсвенности ОАО "Белкамнефть") | 0.7 |  | 0.7 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
февраль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-02-01 | 0:01 | 2016-02-01 | 10:25 | 10:24 | 53 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/10кВ "Зура" ВЛ-10кВ Ф-23 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/10кВ "Зура" ВЛ-10кВ Ф-23 | Сильный порывистый ветер. Падение дерева на ВЛ-10кВ в пролёте опор 20-21, обрыв проводов трёх фаз, сорваны изоляторы, погнута траверса на опоре №20. | 14.4 |  | 14.4 | ТЧ | 1990 | АС-70 | нет данных | 2015-07-06 | 100 | 2017-07-06 | 0 | 2015-07-06 | КП19 | [5 empty] | 0
февраль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-02-01 | 14:03 | 2016-02-01 | 17:15 | 3:12 | 5 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "БКНС-8" ВЛ-6кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "БКНС-8" ВЛ-6кВ Ф-1 | Сильный порывистый ветер. Падение дерева на ВЛ-6кВ в пролёте опор 18-19,сорваны два изолятора на опоре 18 | 10.5 |  | 10.5 | ТЧ | 1976 | АС-70 | нет данных | 2014-07-22 | 100 | 2016-07-22 | 0 | 2015-07-22 | КП19 | [5 empty] | 0
февраль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-02-05 | 18:16 | 2016-02-05 | 18:16 | 0:00 | 20 | МФТО | АПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ "Комсомольская-Кыква" 2ц | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Комсомольская-Кыква" 2ц | Причина выясняется |  | 20 | 20 | ТЧ | 1993 | АС-120 | нет данных | 2014-08-29 | 100 | 2016-08-29 | 0 | 2014-08-29 | КП19 | [5 empty] | 0
февраль | Удмуртнефть | Воткинские ГЭС | 2016-02-13 | 14:12 | 2016-02-13 | 15:37 | 1:25 | 22 | МФТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | РУ-6кВ "8-й ряд", ВЛ-6кВ ф.1А | 6(10) | ВЛ | РУ-6кВ "8-й ряд", ВЛ-6кВ ф.1А | Повреждение на участке ВЛ Воткинских ГЭС (отпайка на КТП 6/0,4кВ) | 11.3 |  | 11.3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
апрель | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-04-02 | 18:40 | 2016-04-02 | 21:00 | 2:20 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Мишкино-1", ВЛ-6кВ ф.115 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.115 ПС 35/6кВ "Мишкино-1" | Повреждение двух изоляторов на оп. №6, произведена замена. | 3 |  | 3 | [9 empty] | КП19 | [5 empty] | 0
апрель | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-04-03 | 4:10 | 2016-04-03 | 7:37 | 3:27 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ "Башмаково", ВЛ-6 кВ ф.8 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6кВ "Башмаково", ВЛ-6 кВ ф.8 | Падение дерева на ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролёте опор 82/1 - 82/2. Сильный порывистый ветер. | 4.6 |  | 4.6 | [9 empty] | КП19 | [5 empty] | 0
апрель | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-04-03 | 13:50 | 2016-04-03 | 21:00 | 7:10 | 18 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ БКНС-5 ф-25 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-25 ПС 35/6 кВ БКНС-5 ф-25 | Падение дерева на ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролёте опор 131 - 132. Сильный порывистый ветер. | 29.4 |  | 29.4 | [9 empty] | КП19 | [5 empty] | 0
апрель | Удмуртнефть | ООО "Электрические сети Удмуртии" | 2016-04-03 | 14:45 | 2016-04-03 | 17:36 | 2:51 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 110/10 кВ "Азино", ВЛ-10 кВ ф.1 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/10 кВ "Азино", ВЛ-10 кВ ф.1 | Падение дерева на провода ВЛ-10 кВ отпайка на КТП № 558 (ООО "Электрические сети Удмуртии"). Сильный порывистый ветер. | 1.7 |  | 1.7 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
апрель | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-04-07 | 0:58 | 2016-04-07 | 1:46 | 0:48 | 1 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 110/35/10кВ "Нылга"ф.10 (ПАО "Удмуртэнерго") | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ "Нылга" | Повреждение на КТП-560 (ПАО "Удмуртэнерго") | 2.3 |  | 2.3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
апрель | Удмуртнефть | ПАО "Удмуртэнерго" | 2016-04-08 | 5:24 | 2016-04-08 | 5:24 | 0:00 | 39 | 1ст.ЗЗ 1ст.ДЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "РП Мостовое-Соколовка" 2ц | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "РП Мостовое-Соколовка" 2ц | На опоре №2 отпайки на ПС Мазунино (ПАО "Удмуртэнерго") обнаружены следы перекрытия изоляции на верхней траверсе фаза "А" (предположительно птицей). |  | 12.6 | 12.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
апрель | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-04-11 | 7:48 | 2016-04-11 | 7:48 | 0:00 | 28 | ВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Сива-Газовая 1ц. (ПАО "Удмуртэнерго") | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Сива-Газовая 1ц. (ПАО "Удмуртэнерго") | оп.№ 31 ф.А следы перекрытия на гирлянде изоляторов |  | 28.8 | 28.8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
апрель | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-04-11 | 8:15 | 2016-04-11 | 8:15 | 0:00 | 13 | 1ст.ЗЗ 1ст.ДЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Сива-Черновская 1ц. (ПАО "Удмуртэнерго") | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Сива-Черновская 1ц. (ПАО "Удмуртэнерго") | оп. №226 ф.А следы перекрытия по гирлянде изоляторов |  | 16.5 | 16.5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
апрель | Удмуртнефть | Удмуртнефть | 2016-04-21 | 13:38 | 2016-04-21 | 14:32 | 0:54 | 13 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ "Лудошур", ВЛ-6 кВ ф.14 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Лудошур", ВЛ-6 кВ ф.14 | Касание проводов неустановленным транспортным средством в пролёте опор 23-24 | 7.5 | 1.8 | 9.3 | [9 empty] | КП20 | [5 empty] | 0
май | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-05-03 | 16:10 | 2016-05-03 | 18:00 | 1:50 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Гремиха-2" Ф-24 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-24 ПС 35/6кВ "Гремиха-2" | К.З. в следствие попадания птицы на провода опоры №34. | 3.7 |  | 3.7 | ТЧ | 1990 | АС-95 | нет данных | 2015-05-29 | 100 | 2017-05-29 | 0 | 2015-05-29 | КП19 | [5 empty] | 0 | -3.7
май | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-05-06 | 4:03 | 2016-05-06 | 4:03 | 0:00 | 14 | 1ст.ЗЗ 1ст.ДЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "РП Мостовое-Соколовка" 1ц | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "РП Мостовое-Соколовка" 1ц | оп. №9 отпайки на ПС Сухарево (ПАО Белкамнефть) следы перекрытия по гирлянде изоляторов |  | 7.8 | 7.8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -7.8
май | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-05-11 | 8:35 | 2016-05-11 | 11:30 | 2:55 | 16 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/10кВ "Сегедур" Ф-9 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/10кВ "Сегедур" Ф-9 | в пролете опор №65-66 падение дерева на ВЛ, дерево сняли, восстановили вязку | 3.9 |  | 3.9 | ТЧ | 1994 | АС-70 | нет данных | 2015-11-19 | 100 | 2017-11-19 | 0 | 2015-11-19 | КП19 | [5 empty] | 0 | -3.9
май | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-05-12 | 12:56 | 2016-05-12 | 13:15 | 0:19 | 402 | ВЧЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ "Комсомольская-Кыква" ц.2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "Комсомольская-Кыква" ц.2 | при выведенной в ремонт ВЛ-110кВ "Комсомольская-Кыква" ц.1 аварийно отключилась ВЛ-110кВ "Комсомольская-Кыква" ц.2, погашение ПС "Нефть", ПС "БКНС-4", ПС "БКНС-8", ПС "Лынга", ПС "БКНС-7"- падение деревьев в прол. опор №59-60, 162-163 | 21.5 | 77.8 | 99.3 | ТЧ | 1993 | АС-120 | нет данных | 2014-08-29 | 100 | 2016-08-29 | 0 | 2014-08-29 | КП19 | [5 empty] | 0 | -99.3
май | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-05-12 | 13:45 | 2016-05-12 | 21:45 | 8:00 | 18 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "БКНС-5" ф.25 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "БКНС-5" ф.25 ВЛ-6кВ | пролет опор 63-64 падение дерева, обрыв проводов | 13.9 |  | 13.9 | ТЧ | 1974 | АС-70 | нет данных | 2014-09-04 | 100 | 2016-09-04 | 0 | 2014-09-04 | КП19 | [5 empty] | 0 | -13.9
май | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-05-12 | 13:05 | 2016-05-12 | 20:50 | 7:45 | 72 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35/6кВ "Сива" ф.28 | 6(10) | ВЛ | ПС 220/110/35/6кВ "Сива" ф.28 ВЛ-6кВ | пролет опор 155-156 падение дерева, обрыв проводов | 22.3 |  | 22.3 | ТЧ | 1980 | АС-95 | нет данных | 2015-10-19 | 100 | 2017-10-19 | 0 | 2015-10-19 | КП19 | [5 empty] | 0 | -22.3
май | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-05-20 | 5:38 | 2016-05-20 | 5:38 | 0:00 | 40 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35кВ "Соколовка-Ельниково" ц.1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Соколовка-Ельниково" ц.1 | падение дерева из-за пределов охранной зоны в пролёте опор 41-42. ВЛ без повреждений |  | 47.7 | 47.7 | ТЧ | 1978 | АС-95 | нет данных | 2014-07-25 | 100 | 2016-07-25 | 0 | 2014-07-25 | КП19 | [5 empty] | 0 | -47.7
май | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-05-28 | 17:59 | 2016-05-28 | 19:28 | 1:29 | 66 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Апалиха" ф.9 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Апалиха" ф.9 | При неблагоприятных метеоусловиях произошло падение дерева на ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролёте опор 21 - 22. Дерево убрали. ВЛ без повреждения. | 9.2 | 15.1 | 24.3 | ТЧ | 1983 | АС-70 | нет данных | 2015-09-09 | 100 | 2017-09-09 | 0 | 2015-09-09 | КП19 | [5 empty] | 0 | -24.3
май | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-05-30 | 13:01 | 2016-05-30 | 14:33 | 1:32 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ БКНС-5 ф-2 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ БКНС-5 ф-2 | При неблагоприятных метеоусловиях произошло падение дерева на ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролёте опор 8-9. Дерево убрали. ВЛ без повреждения. | 6.8 | 4.1 | 10.9 | ТЧ | 1976 | АС-70 | нет данных | 2015-07-10 | 100 | 2017-07-10 | 0 | 2015-07-10 | КП19 | [5 empty] | 0 | -10.9
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-06-05 | 19:00 | 2016-06-05 | 22:20 | 3:20 | 24 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | РП-2 Гремиха ф-14 ВЛ-6кВ | 6(10) | ВЛ | РП-2 Гремиха ф-14 ВЛ-6кВ | При неблагоприятных метеоусловиях произошло падение дерева на ВЛ из-за пределов охранной зоны в пролёте опор 41 - 42. Дерево убрали. Повреждены два изолятора. Заменили | 15.4 |  | 15.4 | ТЧ | 1983 | АС-95 | нет данных | 2015-04-15 | 100 | 2017-04-15 | 0 | 2015-04-15 | КП19 | [5 empty] | 0 | -15.4
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-06-06 | 15:50 | 2016-06-06 | 21:40 | 5:50 | 2 |  | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 110/10 кВ Азино ф.1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Азино | неисправность привода ВВ-10кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Азино (ПАО "Удмуртэнерго") | 7.1 |  | 7.1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -7.1
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-06-07 | 17:07 | 2016-06-07 | 17:07 | 0:00 | 10 | МФТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ "Яган-Кечево" | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ "Яган-Кечево" | Гроза, порывистый ветер, обход произведен замечаний не обнаружено. |  | 13.1 | 13.1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -13.1
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-06-07 | 18:04 | 2016-06-07 | 21:30 | 3:26 | 33 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ БКНС-5 ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ БКНС-5 ф-16 | в пролете опор №65-66 падение дерева на ВЛ, дерево сняли | 6 | 5.5 | 11.5 | ТЧ | 1978 | АС-70 | нет данных | 2015-06-10 | 100 | 2017-06-10 | 0 | 2015-06-10 | КП19 | [5 empty] | 0 | -11.5
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-06-07 | 17:07 | 2016-06-07 | 20:00 | 2:53 | 13 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/10 кВ "Бураново" ф-14 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/10 кВ "Бураново" ф-14 | в пролете опор №40-41 падение дерева на ВЛ | 2 |  | 2 | ТЧ | 1979 | АС-70 | нет данных | 2015-03-28 | 100 | 2017-03-28 | 0 | 2015-03-28 | КП19 | [5 empty] | 0 | -2
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-06-11 | 12:07 | 2016-06-11 | 16:26 | 4:19 | 15 | МФТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6 кВ ф-4 ПС Нязь | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-4 ПС Нязь | Неустановленными лицами свалено дерево в пр.оп.№122/12-122/13, повреждение проводов ф.С,В | 7 |  | 7 | ТЧ | 1975 | АС-70 | нет данных | 2016-07-21 | 90 | 2018-07-21 | 0 | 2016-07-21 | КП22 | [5 empty] | 0 | -7
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-06-11 | 16:05 | 2016-06-11 | 16:05 | 0:00 | 85 | 1 ст.ДЗ, МФТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ ТЭЦ2-Позимь 1,2 ц (ПАО "Удмуртэнерго") | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ ТЭЦ2-Позимь 1,2 ц (ПАО "Удмуртэнерго") | Опора 71 перекрытие изоляции всех фаз (ремонт не требуется) |  | 47.5 | 47.5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -47.5
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-06-18 | 17:22 | 2016-06-18 | 17:22 | 0:00 | 13 | ВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Сива-Газовая 1ц. (ПАО "Удмуртэнерго") | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Сива-Газовая 1ц. (ПАО "Удмуртэнерго") | Следы перекрытия на опоре 101 Ф. "С", под опорой мертвая птица. Ремонт провода не требуется |  | 11.9 | 11.9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -11.9
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-06-20 | 22:56 | 2016-06-20 | 22:56 | 0:00 | 4 | 1ст. ЗЗ, 1ст. МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Звездная - Яр (ПАО "Удмуртэнерго") | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Звездная - Яр (ПАО "Удмуртэнерго") | На опоре 33 следы грозового перекрытия Ф "А" |  | 1.2 | 1.2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -1.2
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-06-21 | 10:45 | 2016-06-21 | 11:41 | 0:56 | 40 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Башмаково ф.1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.1 ПС 110/35/6 кВ Башмаково | падение дерева из-за пределов охранной зоны в пролёте опор 48/1-48/2. ВЛ без повреждений | 6.8 |  | 6.8 | ТЧ | 1986 | АС-95 | нет данных | 2014-10-28 | 80 | 2016-10-28 | 0 | 2014-01-21 | КП19 | [5 empty] | 0 | -6.8
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-06-27 | 12:20 | 2016-06-27 | 12:20 | 0:00 | 7 | ВЧЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Позимь -Пурга 1ц (ПАО "Удмуртэнерго") | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Позимь -Пурга 1ц (ПАО "Удмуртэнерго") | Опора № 31 ф "С" перекрытие м/у проводом и траверсой, произведен ремонт провода |  | 7.8 | 7.8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -7.8
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-06-27 | 15:30 | 2016-06-27 | 16:29 | 0:59 | 11 | МФТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-11 РП Сундур, отпайка ПАО "Белкамнефть" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-11 РП Сундур | Падение дерева на ВЛ-10кВ в пр. оп. № 145-146 отпайки ПАО "Белкамнефть" | 0.9 |  | 0.9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -0.9
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-06-27 | 14:04 | 2016-06-27 | 16:57 | 2:53 | 12 | МФТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Шаркан (ПАО "Удмуртэнерго") | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Шаркан (ПАО "Удмуртэнерго") | На опоре №224 сорвало изолятор, произошел схлест проводов. Заменили изолятор | 5.3 | 0.4 | 5.7 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -5.7
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-06-27 | 16:16 | 2016-06-27 | 19:32 | 3:16 | 26 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС БКНС-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС БКНС-4 | Падение дерева из-за пределов охранной зоны в пролёте опор 58-59. Дерево убрали, ВЛ без повреждений | 14 |  | 14 | ТЧ | 1976 | АС-70 | нет данных | 2015-02-03 | 100 | 2017-02-03 | 0 | 2015-02-03 | КП19 | [5 empty] | 0 | -14
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-06-28 | 10:27 | 2016-06-28 | 15:53 | 5:26 | 17 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС ГЗУ-12 с подключенным по временной схеме ВЛ-6кВ Ф-6 ПС Кыква | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-4 ПС ГЗУ-12 с подключенным по временной схеме Ф-6 ПС Кыква | Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ Ф-6 ПС Кыква в пролёте опор 4-5 отп. на скв. 414, обрыв 3-х проводов. Произвели ремонт ВЛ. | 13.1 | 12 | 25.1 | ТЧ | 1975 | АС-70 | нет данных | 2015-10-20 | 100 | 2017-10-20 | 0 | 2015-10-20 | КП19 | [5 empty] | 0 | -25.1
июнь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-06-29 | 12:33 | 2016-06-29 | 14:16 | 1:43 | 6 | МФТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 110/10 кВ Малиновка ф.9 (ПАО "Удмуртэнерго") | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Малиновка (ПАО "Удмуртэнерго") | обрыв провода в пролёте оп. 37-38 (ПАО "Удмуртэнерго") не установленной техникой | 3.7 | 1.4 | 5.1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -5.1
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-07-04 | 17:44 | 2016-07-04 | 18:06 | 0:22 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-35кВ "Карсовай-Люк" (ПАО "Удмуртэнерго") | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Люк (ПАО "Удмуртэнерго") | Гроза, порывистый ветер, следы грозового перекрытия Ф "А" на опоре 74 | 1 | 0.9 | 1.9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -1.9
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-07-06 | 9:46 | 2016-07-06 | 10:11 | 0:25 | 7 | МФТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | РУ-6кВ "8-й ряд" ВЛ-6кВ ф.4А | 6(10) | ВЛ | РУ-6кВ "8-й ряд" ВЛ-6кВ ф.4А | При работе по очистке трассы трубопровода бригадой НТС свалено дерево на провода ВЛ-6 кВ, провода ВЛ без повреждений | 0.7 |  | 0.7 | ТЧ | 1975 | АС-95 | нет данных | 2015-08-06 | 100 | 2017-08-06 | 0 | 2015-08-06 | КП22 | [5 empty] | 0 | -0.7
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-07-10 | 14:49 | 2016-07-10 | 19:03 | 4:14 | 26 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/10 кВ Сегедур ф-16 (ПАО "Удмуртэнерго") | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/10 кВ Сегедур ф-16 (ПАО "Удмуртэнерго") | Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ в пролёте опор 96/9-96/10 отп. на К-2, обрыв 2-х проводов, повреждение траверс и проводов. | 10.6 |  | 10.6 | ТЧ | 1991 | АС-70 | нет данных | 2016-07-29 | 100 | 2018-07-29 | 0 | 2016-07-29 | КП19 | [5 empty] | 0 | -10.6
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-07-16 | 18:40 | 2016-07-16 | 20:23 | 1:43 | 21 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС ГЗУ-12 Ф-6 ВЛ-6кВ | 6(10) | ВЛ | ПС ГЗУ-12 Ф-6 ВЛ-6кВ | падение дерева в прол. оп.115/2-115/3, ВЛ без поврежд. | 11.5 |  | 11.5 | ТЧ | 1985 | АС-70 | нет данных | 2015-07-17 | 100 | 2017-07-17 | 0 | 2015-07-17 | КП19 | [5 empty] | 0 | -11.5
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-07-17 | 12:04 | 2016-07-17 | 15:58 | 3:54 | 2 | МФТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 110\10кВ "Азино" Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/10кВ "Азино" Ф-1(ПАО "Удмуртэнерго") | На опоре №125 сорвало изолятор, произошел схлест проводов. В пролете опор 124-125 дерево на прповодах. | 3.2 |  | 3.2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -3.2
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-07-17 | 17:40 | 2016-07-17 | 22:12 | 4:32 | 24 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/10 кВ Сегедур ф-9 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/10 кВ Сегедур ф-9 | Пр. опор 143-144 падение дерева из-за пределов ОЗ, 3 провода порваны, сорваны изоляторы в 3-х пролетах, на опоре 143 загнута траверса | 6.6 | 1.6 | 8.2 | ТЧ | 1994 | АС-70 | нет данных | 2015-11-19 | 100 | 2017-11-19 | 0 | 2015-11-19 | КП19 | [5 empty] | 0 | -8.2
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-07-22 | 17:37 | 2016-07-22 | 20:01 | 2:24 | 13 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС БКНС-2 ВЛ-6кВ Ф-19 | 6(10) | ВЛ | ПС БКНС-2 ВЛ-6кВ Ф-19 | Падение дерева из-за пределов охранной зоны в пролёте опор 50-51. Дерево убрали, ВЛ-6кВ без повреждений | 19 |  | 19 | ТЧ | 1974 | АС-70 | нет данных | 2016-02-11 | 90 | 2018-02-11 | 0 | 2016-02-11 | КП19 | [5 empty] | 0 | -19
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-07-23 | 18:50 | 2016-07-23 | 18:50 | 0:00 | 2 | 1ст. ЗЗ, 1ст. МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Садовая-Нылга (ПАО "Удмуртэнерго") | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Садовая-Нылга (ПАО "Удмуртэнерго") | В пролете опор 98-99 следы перекрытия Ф "А", "В", ремонт провода на требуется |  | 1 | 1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -1
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-07-27 | 18:35 | 2016-07-27 | 20:00 | 1:25 | 42 | МТЗ-1 | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС Башмаково | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС Башмаково | Падение дерева из-за пределов охранной зоны в пролёте опор 55-56. Дерево убрали, ВЛ без повреждений | 10.6 |  | 10.6 | ТЧ | 1986 | АС-95 | нет данных | 2014-10-28 | 80 | 2016-10-28 | 0 | 2014-01-21 | КП19 | [5 empty] | 0 | -10.6
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-07-28 | 11:15 | 2016-07-28 | 11:15 | 0:00 | 50 | ДЗШ | АПВУ | Внешние сети | ПС 110/35/10/6кВ "Сарапул" 1СШ-110кВ (ПАО "Удмуртэнерго") | 110 | ВЛ | Посадка по ПС 110/35/6кВ "Соколовка", 35/6кВ "Ельниково", "Кама", "Апалиха", "Ломовская", 110/10кВ "Порозово" | ПС "Сарапул" на ОВ-110кВ под ШР-110кВ 1СШ обнаружен кусок проволоки со следами перекрытия на шлейфах 110кВ в сторону 1СШ-110кВ |  | 50.6 | 50.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -50.6
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-07-28 | 17:50 | 2016-07-28 | 23:20 | 5:30 | 14 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Мишкино-3 Ф-326 ВЛ-6кВ | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6кВ Мишкино-3 Ф-326 ВЛ-6кВ | в прол. Опор №24-25 упало дерево на ВЛ-6кВ, на опорах №22 и 25 погнуты траверсы, дерево снято, траверсы заменены | 8.3 |  | 8.3 | ТЧ | 1977 | АС-95 | нет данных | 2016-03-09 | 100 | 2018-03-09 | 0 | 2016-03-09 | КП19 | [5 empty] | 0 | -8.3
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-07-30 | 19:28 | 2016-07-30 | 21:25 | 1:57 | 117 | МФТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-35кВ Соколовка - Потаповская 2ц | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Соколовка - Потаповская 2ц | Аварийное отключение ВЛ-35кВ Соколовка - Потаповская 2ц. при выведенной в ремонт ВЛ-35кВ Соколовка - Потаповская 1ц. В пролете опор 22-23 следы схлеста проводов при проезде неустановленного транспортного средства. | 33.7 |  | 33.7 | ТЧ | 1978 | АС-95 | нет данных | 2015-08-19 | 100 | 2017-08-19 | 0 | 2015-08-19 | КП20 | [5 empty] | 0 | -33.7
июль | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-07-31 | 21:22 | 2016-07-31 | 21:34 | 0:12 | 197 | ВЧЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-220кВ "Балезино-Комсомольская" (ПАО "ФСК ЕЭС") | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ "Балезино-Комсомольская" (ПАО "ФСК ЕЭС") | Падение дерева из-за пределов охранной зоны в пр. опор 139-140 ВЛ-220кВ "Балезино-Комсомольская" (ПАО "ФСК ЕЭС"), аварийное отключение ВЛ-220кВ "Балезино-Комсомольская" и АТ-2 на ПС 220/110/10кВ "Комсомольская" (ППМЭС) (при выведенном в ремонт АТ-1), в результате чего произошло исчезновение напряжения на ПС 110кВ: "Зура", "Нефть", "БКНС-7", "Башмаково", ПС 35кВ: "Менил", "БКНС-8", "БКНС-6", "БКНС-5", "БКНС-4". | 38 | 86.6 | 124.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -124.6
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-08-01 | 17:20 | 2016-08-01 | 18:05 | 0:45 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.12 ПС 35/6кВ "БКНС-5" | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.12 ПС 35/6кВ "БКНС-5" | Гроза. Падение дерева на ВЛ в пролёте опор 59-60 из-за пределов охранной зоны. ВЛ без повреждений. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1975 | АС-70 | нет данных | 2016-03-01 | 100 | 2018-03-01 | 0 | 2016-03-01 | КП19 | [5 empty] | 0 | -1
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-08-08 | 16:23 | 2016-08-08 | 21:06 | 4:43 | 27 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/10 кВ Сегедур ф-16 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/10 кВ Сегедур ф-16 | Пр. опор 106-107 падение дерева из-за пределов ОЗ, 1 провод порван, сорваны 1 изолятор, на опоре 106 загнута траверса | 12.5 | 5.9 | 18.4 | ТЧ | 1991 | АС-70 | нет данных | 2016-07-29 | 100 | 2018-07-29 | 0 | 2016-07-29 | КП19 | [5 empty] | 0 | -18.4
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-08-10 | 7:32 | 2016-08-10 | 8:05 | 0:33 | 30 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 110/10 кВ Пызеп ф-7 ВЛБ-9902 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/10 кВ Пызеп ф-7 ВЛБ-9902 | В пролете опор 179-180 следы схлеста проводов при проезде неустановленного транспортного средства, ВЛ без поврежд. | 5.9 | 1.2 | 7.1 | ТЧ | 2014 | АС-70 | нет данных | 2016-03-16 | 90 | 2018-03-16 | 0 | 2016-03-16 | КП20 | [5 empty] | 0 | -7.1
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-08-11 | 2:22 | 2016-08-11 | 2:22 | 0:00 | 26 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ПС 110/10кВ "Арзамасцево" ф.6, 15 (ПАО "Удмуртэнерго") | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.6, 15 ПС 110/10кВ "Арзамасцево" (ПАО "Удмуртэнерго") | Прохождение грозового фронта. При аварийном отключении ф.6, 15 ПС"Арзамасцево" (ПАО "Удмуртэнерго") произошла посадка напряжения на ф.2 РУ-10кВ "КНС-6" |  | 10.3 | 10.3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -10.3
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-08-12 | 4:22 | 2016-08-12 | 4:22 | 0:00 | 28 | 1стЗЗ, 1стДЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 "РП Мостовое-Соколовка" 1ц отп. на ПС Мазунино (ПАО "Удмуртэнерго" | 110 | ВЛ | ВЛ-110 "РП Мостовое-Соколовка" 1ц | Прохождение грозового фронта. Следы грозового перекрытия по гирлянде изоляторов и проводу ф.А на оп. №6 отп.на ПС Мазунино | 29.9 | 3.4 | 33.3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -33.3
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-08-16 | 0:25 | 2016-08-16 | 2:40 | 2:15 | 43 | МТЗ 1ст. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ ф-1 ПС Башмаково | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-1 ПС Башмаково | Пр. опор 68-69 падение дерева из-за пределов ОЗ, провода без повреждений, дерево снято. | 12.8 |  | 12.8 | ТЧ | 1986 | АС-95 | нет данных | 2014-10-28 | 80 | 2016-10-28 | 0 | 2014-01-21 | КП19 | [5 empty] | 0 | -12.8
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-08-18 | 20:40 | 2016-08-18 | 20:40 | 0:00 | 6 | 2ст ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "РП Мостовое-Потаповская" 2ц (ПАО "Удмуртэнерго") | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "РП Мостовое-Потаповская" 2ц (ПАО "Удмуртэнерго") | опора №318 - следы перекрытия по изоляторам |  | 5.6 | 5.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -5.6
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-08-20 | 4:09 | 2016-08-20 | 13:15 | 9:06 | 3 | МТЗ 1ст. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-10кВ Ф-21 ПС Бураново | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф-21 ПС Бураново | Пр. оп. 128-129 падение дерева из-за пределов ОЗ, сваленного бобрами. Пр. оп. № 128-129 восстановление проводов, оп. №129-131 замена траверс, пр. оп. 128-131 замена изоляторов. | 6 |  | 6 | ТЧ | 1979 | АС-70 | нет данных | 2015-04-26 | 100 | 2017-04-26 | 0 | 2015-04-26 | КП19 | [5 empty] | 0 | -6
август | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-08-23 | 17:24 | 2016-08-23 | 23:59 | 6:35 | 21 | МФТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС Сива Ф-20 ВЛ-6кВ | 6(10) | ВЛ | ПС Сива Ф-20 ВЛ-6кВ | Пробой двух проходных изоляторов КТП-6/0,4кВ "УРНУ", откл. отп. на КТП, гроза, град, сильный туман | 43.4 |  | 43.4 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -43.4
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-09-01 | 4:58 | 2016-09-01 | 6:51 | 1:53 | 41 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ "Башмаково" ф.1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1 ПС 110/35/6кВ "Башмаково" | в пролёте опор 68-69 падение дерева из-за пределов охранной зоны. ВЛ-6кВ без повреждений. | 14.3 |  | 14.3 | ТЧ | 1986 | АС-95 | нет данных | 2014-10-28 | 80 | 2016-10-28 | 0 | 2014-01-21 | КП19 | [5 empty] | 0 | -14.3
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-09-02 | 16:43 | 2016-09-02 | 18:19 | 1:36 | 24 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-28 ПС Сива | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-28 ПС Сива | в пролёте опор 22-23 падение дерева из-за пределов охранной зоны; ВЛ-6кВ без повреждений. | 4.6 |  | 4.6 | ТЧ | 1980 | АС-95 | нет данных | 2015-10-19 | 100 | 2017-10-19 | 0 | 2015-10-19 | КП19 | [5 empty] | 0 | -4.6
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-09-13 | 6:35 | 2016-09-13 | 6:35 | 0:00 | 10 | ВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Сива-Газовая 2ц. (ПАО "Удмуртэнерго") | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Сива-Газовая 2ц. (ПАО "Удмуртэнерго") | На опоре 136 ф "С" следы перекрытия на гирлянде изоляторов, ремонт не требуется |  | 12 | 12 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -12
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-09-14 | 3:43 | 2016-09-14 | 9:36 | 5:53 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф-10 ПС Николаевская | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-10 ПС Николаевская, ВЛ-6 Ф-12 ПС Кыква | в прол. Опор №130/5-130/6 упало дерево на ВЛ-6кВ, обрыв одного провода | 29.6 |  | 29.6 | ТЧ | 2015 | АС-95 | нет данных | __ | __ | 2017 | __ | 2015 | КП19 | [5 empty] | 0 | -29.6
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-09-21 | 11:08 | 2016-09-21 | 15:27 | 4:19 | 12 | МФТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 35/6кВ "Лудошур" ф.14 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Лудошур" ф.14 | Неисправность оборудования ЗАО "УНБ" | 50.7 | 1 | 51.7 | ТЧ | 1978 | АС-70 | нет данных | 2014-11-19 | 100 | 2016-11-19 | 0 | 2014-11-19 | КП18 | [5 empty] | 0 | -51.7
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-09-22 | 12:15 | 2016-09-22 | 16:07 | 3:52 | 9 | МТЗ 2ст | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ "Нефть" ф.3 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6кВ "Нефть" ф.3 | в пролёте опор 125-126 падение дерева из-за пределов охранной зоны; ВЛ-6кВ без повреждений. | 9.8 |  | 9.8 | ТЧ | 1975 | АС-70 | нет данных | 2016-07-14 | 100 | 2018-07-14 | 0 | 2016-07-14 | КП19 | [5 empty] | 0 | -9.8
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-09-22 | 19:19 | 2016-09-22 | 19:19 | 0:00 | 24 | 1ст. ЗЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "РП Мостовое-Потаповская" 1ц (ПАО "Удмуртэнерго") | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ "РП Мостовое-Потаповская" 1ц (ПАО "Удмуртэнерго"), посадка по ПС 110/10кВ "Порозово", 110/10кВ "Арзамасцево" | опора №52 фаза "В" - следы перекрытия по изоляторам |  | 25.2 | 25.2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -25.2
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-09-23 | 3:50 | 2016-09-23 | 6:25 | 2:35 | 32 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | уч. ВЛ-10кВ Ф-7 от ВЛБ-99-02 ПС Пызеп | 6(10) | ВЛ | уч. ВЛ-10кВ Ф-7 от ВЛБ-99-02 ПС Пызеп | уч. ВЛ-10кВ Ф-7 от ВЛБ-99-02 ПС Пызеп под опорой № 148/93 с ЛР №99006 обнаружена мертвая птица со следами поражения эл.дугой | 26.7 |  | 26.7 | ТЧ | 2014 | АС-70 | нет данных | 2016-03-16 | 90 | 2018-03-16 | 0 | 2016-03-16 | КП19 | [5 empty] | 0 | -26.7
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-09-25 | 0:40 | 2016-09-25 | 6:41 | 6:01 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ "Соколовка" КВЛ-6кВ Ф-9 | 6(10) | КЛ | ПС 110/35/6кВ "Соколовка" КВЛ-6кВ Ф-9 | Пробой изоляции КЛ-6 кВ. Запитали ВЛ-6 кВ Ф-9 от Ф-6 ПС Соколовка по временной схеме. | 40.5 |  | 40.5 | КЛ | 2016 | АСБ 3х95 |  | не проводился |  | 2017-04-05 | 0 | 2017-04-05 | КП9 | [5 empty] | 0 | -40.5
сентябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-09-26 | 10:15 | 2016-09-26 | 18:03 | 7:48 | 82 | МТЗ 1ст. | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Кыква-Як-Бодья 1ц (ПАО "Удмуртэнерго") | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Кыква-Як-Бодья 1ц (ПАО "Удмуртэнерго") | Обход ВЛ-110 кВ произведен, замечаний не обнаружено. |  | 25.1 | 25.1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -25.1
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-12-21 | 7:12 | 2016-12-21 | 13:01 | 5:49 | 9 | - |  | Атм., прир. и техн. | 1В-6, 2В-6 КУВ-6 К-5 (ТП №1, 2, 3, 7) Кошильское нмр | 6(10) | ВЛ | 1В-6, 2В-6 КУВ-6 К-5 | АО 2В-6 в КУВ-6 К-5К. Сгорели ПР-6кВ 2ТСН-6. (сбой работы блока защит при понижении температуры ) Включен САВ-0,4кВ в ТП-6/0,4кВ №1, 2. В 10:29 АО 1В-6 в КУВ-6 К-5К. Сгорели ПР-6кВ 1ТСН-6. Зашунтирован 2В-6 КУВ-6 К-5. Напряжение на ТП №1, 2. | 0.4 | 22.6 | 23 | РЗА | 2011г. | БПК-4 | ООО «НТЦ «Механотроника» | ТО - 10.2016г., ТР - 11.04.2015г. | 100 | ТО - октябрь 2017г., ТР - апрель 2017г. | - | - | КП3 | ПУ9 | - | Акт №258
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-02-22 | 20:11 | 2016-02-22 | 20:23 | 0:12 | 8 | Детонация |  | Технология | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 (Аригольское м/р), ГПГУ-4 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-2 8х1540, 1х250 (Аригольское м/р), ГПГУ-4 | Аварийный останов ГПГУ№4 по защите "Код 3115-Детонация цилиндра 5(А3)", с последующим аварийным отключением Ф-6,8 на ПС 35/6кВ "Аригольская-2" действием защиты АЧР 1ст. | 0.4 |  | 0.4 |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
декабрь | Пурнефтегаз | РН-ПНГ | 2016-12-23 | 7:11 | 2016-12-23 | 7:11 | 0:00 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | БСК-2 ПС 35/6 кВ "343" | 35 | ПС | СУ ЭЦН | Отключение В-6 "БСК-2" из-за внутреннего повреждени конденсаторной батареи фазы "С". |  | 0.4 | 0.4 | КУ | 2009 | КЭПФ-6,3-7,5-2УХЛ1 | не определен | 2016-11-08 | 100 | 2017-05-01 | 0 | 2016-11-08 | КП24 |  |  |  | ЦДНГ-4 |  | 0
декабрь | Томскнефть | АО"Томская генерация" | 2016-12-22 | 8:38 | 2016-12-22 | 8:38 | 0:00 | 1 | - |  | Внешние сети | 1СШ-110 "Томская ГРЭС-2" | 110 | ПС | 1СШ-110 "Томская ГРЭС-2" | Остановка УЭЦН по посадке напряжения при АО 1СШ-110 "Томская ГРЭС-2" (принадлежность АО "Томская генерация") |  | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - |  |  |  | 0
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-12-23 | 11:50 | 2016-12-23 | 11:50 | 0:00 | 2 | МТЗ, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ф.3-13, ф.3-17 Западно-Останинское нмр | 6(10) | ВЛ | ф.3-13, ф.3-17 | ПС-35/6кВ №503. АО ВЛ-6кВ ф.3-13, ф.3-17 действием МТЗ, АПВУ. ВЛ-6 ф.3-13 оп.№67/2 фаза "С" срыв изолятора, провод на траверсе. Повреждение устранено 24.12.16. ВЛ-6 ф.3-17 выполнен осмотр - дефектов не выявлено. | 0.2 | 1.2 | 1.4 | СК | 1990г., 1989г. | Промежуточная, одноцепная | - | Ф.3-13 ТО - 26.10.2016г., ТР - 05.04.2011г.; Ф.3-17 ТО - 18.01.2016г., ТР – 26.07.2015г. | 100 | Ф.3-13 ТО - октябрь 2017г., ТР - апрель 2017г.; Ф.3-17 ТО - январь 2017г., ТР – июль 2017г. | 3 | - | КП15 | - | - | Акт №259 |  |  | 0
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-12-23 | 23:50 | 2016-12-23 | 23:50 | 0:00 | 7 | ТО, АПВ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | Ф.30-8 Советское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.30-8 | ПС-35/6кВ №130. АО ВЛ-6кВ Ф.30-8 действием ТО, АПВУ. Осмотр ВЛ-6 ф.30-8 в светлое время суток. | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ТЧ | 2003г. | АС-95 | - | ТО - 07.04.16г., ТР - 15.09.15г. | 100 | ТО - апрель 2017г., ТР - сентябрь 2017г. | - | - | КП15 | - | - | Акт №260 |  |  | 0
декабрь | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-12-23 | 22:49 | 2016-12-23 | 23:14 | 0:25 | 330 | НВЧЗ, МФТО, ТЗНП, АПВ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | С-91, С-92 | 110 | ВЛ | С-91, С-92 | ПС-110 "Катыльгинская": АО ВЛ-110 С-91 действием МФТО, АПВН; АО ВЛ-110 С-92 действием МФТО, 1ст. ТЗНП, НВЧЗ, АПВН. ПС 220 «Чапаевка»: АО ВЛ-110 С-91 действием НВЧЗ, АПВН; АО ВЛ-110 С-92 действием НВЧЗ, АПВУ. В 23:29 ПС-110 "Катыльгинская": АО ВЛ-110 С-92 действием НВЧЗ, 1ст. ТЗНП, АПВУ. ПС 220 «Чапаевка» АО ВЛ-110 С-92 действием 2ст. ТЗНП, АПВУ. В 01:18 ПС 110 «Катыльгинская» АО ВЛ-110 С-92 действием 1ст. ТЗНП, НВЧЗ, АПВУ. ПС 220 «Чапаевка» АО ВЛ-110 С-92 действием НВЧЗ, АПВУ. Выполнен осмотр ВЛ-110 С-91, С-92, выявлено расплетение грозотроса в середине пролета оп. №391-392 (эксплуатационная ответственность ПАО "ТРК"), ремонт запланирован на 25.12.16г. | 116.3 | 203 | 319.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - |  |  |  | 0
январь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-01-17 | 11:25 | 2016-01-17 | 11:30 | 0:05 | 2 | - | - | Технология | ДЭС Озерное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
декабрь | Томскнефть | ПАО "ТРК" | 2016-12-26 | 1:23 | 2016-12-26 | 1:23 | 0:00 | 199 | ДЗШ-110 | АПВН | Внешние сети | ПС-110/35/6кВ "Игольская" | 110 | ПС | ПС-110/35/6кВ "Игольская" | ПС 110/35/6 кВ "Игольская" АО 2СШ-110 кВ АПВ со стороны ВЛ-110 С-109 не успешное. Разрушение колоны В-110 ЛС-4 яч. №11 фазы «В», разрушение ТТ-110 ЛС-4 фазы «В», (эксплуатационная ответственность ПАО «ТРК») | 25.8 | 50.3 | 76.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП18 | - | - | - |  |  | 0
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-12-26 | 20:18 | 2016-12-26 | 22:02 | 1:44 | 15 | МТЗ, АПВ | АПВН, РПВН | Сторонние | Ф.3-7 Вахское нмр | 6(10) | ВЛ | Ф.3-7 | ПС-35/6кВ №203. АО ВЛ-6 кВ Ф.3-7 действием МТЗ, АПВН, РПВН. Автотранспортом ООО "ЛесСтройРеконструкция" сломаны опоры 148, 149. Сорваны провода в пролетах опор 145-147. Отключили ЛР-6 на оп. №129 Ф.3-7 отпайка на К-26, ВЛ-6кВ Ф.3-7 вкл. в работу (подано напряжение на К-22, 24). 27.12.16. в 16:28 выполнено восстановление поврежденного участка ВЛ (подано напряжение на К-26). | 65.9 | 21 | 86.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП20 | ПУ9 | - | Акт №261 |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-24 | 0:14 | 2016-03-24 | 0:39 | 0:25 | 3 | - | - | Технология | К-119 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-64 | АО АВ-0,4кВ вводной Iн-1000А в КТПН 6/0,4кВ №1, Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.1 | 0.3 | 0.4 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0
декабрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-12-30 | 19:30 | 2016-12-30 | 19:45 | 0:15 | 9 | МТЗ | РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | 2В-6 КУВ-6 К-1 (ТП № 3, 4) Сев-Карасёвское нмр | 6(10) | ВЛ | 2В-6 КУВ-6 К-1 | АО 2В-6 КУВ-6 К-1 (ТП № 3, 4) от МТЗ 2ст. (АПВ нет). Поврежденного оборудования нет, 2В-6 КУВ-6 включен, скв. №1, 8, 10, 13 запущены в работу. Скв. №1Б Rиз – 0. Распечатка журнала событий СУ ЭЦН скв. №1Б не предоставлена. | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП3 | - | - | Акт №262 |  |  | 0
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-04-22 | 10:27 | 2016-04-23 | 10:27 | 0:00 | 3 |  |  | Технология | Западно-Полуденное нмр | 6(10) | КЛ | СУ ЭЦН | Останов скважин при перезапуске агрегатов БКНС-11. |  | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-10-10 | 5:45 | 2016-10-10 | 8:56 | 3:11 | 18 | МТЗ 1ст. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/10кВ "Порозово" ф.12 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/10кВ "Порозово" ф.12 | В пролёте опор №56-57 падение дерева из-за пределов охранной зоны | 6.5 | 0.5 | 7 | ТЧ | 2001 | АС-70 | нет данных | 2015-07-27 | 100 | 2017-07-27 | 0 | 2015-07-27 | КП19 | [5 empty] | 0
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-10-12 | 1:40 | 2016-10-12 | 3:37 | 1:57 | 10 | МФТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ "Мишкино-1" ф-105 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ "Мишкино-1" ф-105 | В пролёте опор 10-11 падение дерева из-за пределов охранной зоны | 1.7 |  | 1.7 | ТЧ | 1978 | АС-95 | Нет данных | 2016-08-11 | 100 | 2018-08-10 | 0 | 2016-08-11 | КП19 | [5 empty] | 0
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-10-18 | 14:06 | 2016-10-18 | 20:21 | 6:15 | 18 | МТЗ 1ст. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ "Башмаково" ф.19 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6кВ "Башмаково" ф.19 | В пролёте опор 102-103 падение дерева из-за пределов охранной зоны | 37.8 |  | 37.8 | ТЧ | 1984 | АС-70 | нет данных | 2016-10-20 | 100 | 2018-10-16 | 0 | 2016-10-20 | КП19 | [5 empty] | 0
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-10-20 | 14:00 | 2016-10-20 | 14:22 | 0:22 | 2 | МФТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ВЛ-6 кВ ф-3 РУ-6 кВ Черепановка | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф-3 РУ-6 кВ Черепановка | Падения дерева в пролете опор № 7-8, поваленного неустановленными лицами при несанкционированной вырубке леса в охранной зоне ВЛ. | 5.9 |  | 5.9 | ТЧ | 1979 | АС-95 | Нет данных | 2016-08-11 | 100 | 2018-08-10 | 0 | 2016-08-11 | КП22 | [5 empty] | 0
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-10-26 | 0:15 | 2016-10-26 | 2:45 | 2:30 | 15 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ "Кыквка" ф.12 | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/6кВ "Кыква" ф.12 | В пролёте опор 119-120 падение дерева из-за пределов охранной зоны | 13.6 |  | 13.6 | ТЧ | 1974 | АС-70 | нет данных | 2015-05-20 | 90 | 2017-05-18 | 0 | 2015-05-20 | КП19 | [5 empty] | 0
октябрь | Удмуртнефть | ПАО "Удмуртэнерго" | 2016-10-28 | 22:30 | 2016-10-28 | 22:30 | 0:00 | 51 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Сива - Ножовка 2ц | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Сива - Ножовка 2ц | Причина выясняется |  | 22.8 | 22.8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
январь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-01-04 | 14:00 | 2016-01-04 | 14:00 | 0:00 | 3 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №243, УПСВ-3 ЭД-6кВ №1ввод. | 6(10) | ПО | В-6 ЭД-6кВ №1 ввод. | КЗ обмотки статора ЭД-6кВ, по посадке напряжения остановились скв. 2С-6кВ ПС №243. |  | 0.8 | 0.8 | ПЭ | 2015-11-26 | ВАО2-450-М4-У5 | Россия | 2015-11-26 | 100% | 2016-05-26 | нет | 2015-11-26 | КП23 | [5 empty] | 0
июль | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-07-22 | 19:00 | 2016-07-22 | 19:15 | 0:15 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-10 Оленье нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" перегрев (зазорение радиатора+ большая нагрузка) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.4
январь | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-01-06 | 9:30 | 2016-01-06 | 9:30 | 0:00 | 5 | ГЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 5011 1Т | 35 | ПС | 1Т | Разгерметизация термосифонного фильтра по причине резкого перепада температуры (от -19 до -30 ºС). |  | 1 | 1 | Т | 2008 | ТМН 4000/35 | Узбекистан | 2014-08-01 | 100 | 2016-08-01 | 0 | 2015 г. | КП25 | [5 empty] | 0
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-21 | 18:20 | 2016-08-21 | 18:20 | 0:00 | 2 | - | - | Технология | К-34, скв.616, К-17 скв.120 Западно-Катыльгинского нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН К-34, скв.616, К-17 скв.120 Западно-Катыльгинского нмр. Запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. |  | 0.4 | 0.4 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -0.4
октябрь | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-10-05 | 3:18 | 2016-10-05 | 4:56 | 0.068056 | 2 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Стрельная" | Работала МТЗ. РПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ «Стрельная» - повреждений не обнаружено. Возможно касание проводов ВЛ ветками деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ при порывах ветра. | 0.39 |  | 0.39 | ТЧ | 1952 | А-70 |  | 2016-07-09 | 100 | 07.2017 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Сигнал об АО по АСДУ. Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Причина: касание проводов ВЛ ветками деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ при порывах ветра. |  |  | 0
январь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-01-08 | 1:09 | 2016-01-09 | 4:52 | 3:43 | 5 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 №235 ВЛ-6 ф.235-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.235-18 | Оп.48-разрушен изолятор ф."В" из-за натяжения провода в пролёте оп.47-48 и провод ф."В" упал на провод ф."С". Устранено. | 9.1 |  | 9.1 | ТЧ | 1990 | ШС-10 | Россия | ТО-31.07.2015г. ТР-24.07.2007г. | 100% | ТО-май 2016г. ТР-ноябрь 2016г. | 22.07.2008г. 28.07.2009г. 18.07.2010г. 21.07.2011г. 27.07.2012г. 24.07.2013г. 11.07.2014г. 31.07.2015г. |  | КП23 | [5 empty] | 0
январь | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-01-08 | 19:25 | 2016-01-08 | 19:25 | 0:00 | 19 | МТЗ, ЗМН |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС Горшковская, АО 2Т | 110 | ПС | ЭВ-110 2Т, ВВ-35 2Т, ВВ-6 2Т | Несоответствие коэффициента трансформации трансформаторов тока резервных защит привело к излишнему отключению Т2. | 90.2 |  | 90.2 | Т | 2015 | ТДТН-40000 110/35/6 | ЧТЗ | ПНР | 100 | 2016-03-01 | 0 | ПНР | КП3 | [5 empty] | 0
январь | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-01-08 | 19:35 | 2016-01-08 | 22:04 | 2:29 | 20 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС Горшковская, АО 1Т | 110 | ПС | ЭВ-110 1Т, ВВ-35 1Т, ВВ -6 1Т | Несоответствие коэффициента трансформации трансформаторов тока резервных защит привело к излишнему отключению Т1. | 91.3 |  | 91.3 | Т | 2015 | ТДТН-40000 110 /35/6 | ЧТЗ | ПНР | 100 | 2016-03-01 | 0 | ПНР | КП3 | [5 empty] | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.3333 | 2016-08-10 | 42592.75 | 10:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.212 от ТП 607 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 0.387 | 0.387 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -0.387
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-03 | 0:30 | 2016-11-03 | 10:30 | 10:00 | 1 | - |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПН-0,4кВ СУ СКН скв.101 ф.2 ПС Аскарово | 0.4 | ПО | СУ СКН скв.101 ф.2 ПС Аскарово | Выход из строя ПН-0,4кВ на станции управления СКН скв.101 | 0.375 |  | 0.38 | ЗА | 2008 | ПН-0,4кВ |  | ТО-03.2016 ТР-09.2016 | 100 | ТО-03.2017 ТР-09.2017 |  |  | КП24 | [5 empty] | 0.005
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.3333 | 2016-08-11 | 42593.3958 | 25:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.237 от ТП 504 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 0.362 | 0.362 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.362
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-16 | 11:00 | 2016-11-16 | 12:00 | 1:00 | 1 | Ручное отключение |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6 кВ Фидер №8 ПС Бабиково | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Фидер №8 ПС Бабиково | Подключение БСК-6кВ по телефонограмме (в связи с пониженным напряжением в конце линии) | 0.36 |  | 0.36 | КУ | 1980 | АС-70 | Россия | 19.10.2016 ТО 15.06.2016 ТР | 100 | 10.2017 ТО 06.2017 ТР | - | 2016-10-19 | КП24 | [5 empty] | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.3333 | 2016-08-11 | 42593.6042 | 30:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.21 от ТП 506 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 0.357 | 0.357 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.357
октябрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-10-30 | 9:35 | 2016-10-30 | 9:55 | 0:20 | 1 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | яч.№37 Ф-69 ПС 35кВ "Затеречная-6" | 6(10) | ВЛ | яч.№37 Ф-69 | АО яч.№37 Ф-69 ТО. РПВУ | 0.093 | 0.234 | 0.327 | В | нет данных | нет данных | нет данных | 10.2016 | 100 | 04.2017 | 0 | 10.2016 | КП24 |  |  | АО яч.№37 Ф-69 ТО. РПВУ |  |  | 0
январь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-01-15 | 7:25 | 2016-01-15 | 11:20 | 3:55 | 5 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС-35/6 №201 ВЛ-6 ф.201-02 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.201-02 | На к.571 "КАМАЗ", принадлежит бригаде "Экотон"№108, наехал на опору№94. Произошел слест и скручивание проводов в пролете оп.№94-95 |  | 9.9 | 9.9 | ТЧ | 1980 | Провод А-95 | СССР | ТО-12.01.2016г. ТР-19.03.2012г. | 100% | ТО-июнь2016г. ТР-июль 2016г. | 21.03.2013г. 19.03.2014г. 8.07.2015г. |  | КП20 | [5 empty] | 0
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-21 | 16:04 | 2016-11-21 | 18:08 | 2:04 | 3 | Ручное отключение |  | Сторонние | ф.86-13 ПС Дема | 6(10) | ВЛ | ф.86-13 ПС Дема | Однофазное замыкание на ВЛ. Повреждение на участке стороннего потребителя | 0.318 |  | 0.318 | ПЭ | [8 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
январь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-01-20 | 7:53 | 2016-01-20 | 7:53 | 0:00 | 47 | ДЗТ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №232 Т-2 | 35 | ПС | Т-2 | Излом колонки опорного изолятора ф."В" на ШР-35-2 с последующим двухфазным К.З. и отключением Т-2 от ДЗТ |  | 18.9 | 18.9 | ПЭ | 1977г. | ИОС-35 | СССР | ТО-29.10.2015 ТР-23.10.2014 | 100% | ТО-апрель 2016г ТР-октябрь 2016г | нет | Тепловизионное обследование-12.10.2015г. | КП23 | [5 empty] | 0
март | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-03-09 | 15:22 | 2016-03-09 | 15:23 | 0:01 | 5 | - | - | Технология | ДЭС Озерное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" - неисправность датчика давления ДГУ-1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
январь | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-01-22 | 22:24 | 2016-01-22 | 22:24 | 0:00 | 9 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ №055 В-6 ф.055-14 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.055-14 | При производстве работ транспортом "Эксковатор-Пинцет" (ООО "Север-Лес") без разрешительных документов работы в охранной зоне, произошел зацеп проводов, что привело к схлесту ф.«А» и «С» в пролете оп. №64-1А и двухфазному К.З. на ВЛ. |  | 1.8 | 1.8 | ТЧ | 2007 | А-95 | РФ | 2015-04-07 | 100 | 2016-04-07 | 0 |  | КП22 |  |  | сторонних потребителей нет |  |  | 0
январь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-01-23 | 17:49 | 2016-01-23 | 20:20 | 2:31 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС-35/6 №144 ВЛ-6 ф.144-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.144-18 | Причиной отключения ф-14418 явилось двухфазное КЗ на ВЛ-6 ф.14418 между проводами фазы «А» и «С» в пролёте опор № 3-4. При движении неизвестной техники с завышенным габаритом под ВЛ-6кВ произошло межфазное короткое замыкание с обрывом провода ф. «А» и повреждением провода ф. «С» в пролете опор № 3-4, что привело к аварийному отключению ф.14418 действием защит. | 1.8 |  | 1.8 | ТЧ | 1992 | А-95 | Отечественный производитель | ТР – 10.01.2013г |  | 2017-01-01 | 23.11.2013, 12.02.2014, 21.01.2016г |  | КП20 |  |  | ООО "Ремстройкомплект", ООО "Плазма" |  |  | 0
январь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-01-24 | 22:12 | 2016-01-25 | 2:38 | 4:26 | 5 | ДЭМ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 №230 ф.230-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.230-08 | Оп.13-разрушен изолятор, обрыв провода ф. "С". Повреждение устранено. | 13 |  | 13 | ТЧ | 1985 | Провод А-95 | СССР | ТО-24.11.2015г. ТР-15.11.2013г. | 100 | ТО-май 2016г. ТР-ноябрь 2017г. | 12.11.2014г. 24.11.2015г. |  | КП23 | [5 empty] | 0
январь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-01-24 | 21:10 | 2016-01-24 | 21:45 | 0:35 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 35/6 №178 ф.178-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.178-18 | Проезд неизвестного транспорта с завышенным габаритом под ВЛ-6кВ в пролёте опор 7-8 и как следствие касание проводов. Межфазное замыкание проводов ф. «В» и «С» явилось причиной отключения выключателя ф.17818. | 2.1 |  | 2.1 | ТЧ | 1986г | А-95 | Отечественный производитель | ТР – 05.08.2003г , ТО - 27.05.2015 |  | ТР - март 2016 | 17.08.2005, 5.08.2008, 7.08.2009, 30.08.2010, 19.08.2011, 9.08.2012, 6.08.2013, 7.08.2014 |  | КП20 |  |  | нет |  |  | 0
июль | Томскнефть | ОАО "НБС" | 2016-07-02 | 21:59 | 2016-07-02 | 21:59 | 0:00 | 5 | - | - | Сторонние | К-12 Стрежевское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | АО СУ ЭЦН по посадке напряжения. ПС-110 Стрежевская ВЛ-35 Ц-9 зафиксировано снижение напряжения фаза А, С до 7кВ. Отключение ПЛУ-35кВ отпайки на ПС-35 Пылинская" в эксплуатационной ответственности ОАО "НБС". | 0.2 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.3
январь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-01-24 | 18:23 | 2016-01-24 | 18:23 | 0:00 | 28 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС -35/6 №376 ф.376-21 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.376-21 | Межфазное КЗ проводов ф.В,С в результате схлеста проводов при наезде самосвала MAN гос.№ 587 ВА 186 "СпецАвтотранс-Югра" на подряде у "Ламор Югра" на оп.1-11 |  | 17 | 17 | ТЧ | 1905-06-13 | Пт-10 | Россия | ТР 06.02.04 ТО 17.01.14 | 35% | ТО 0.16 ТР 06.17 | отказ ТР 16.02.05 05.04.06 01.04.08 10.01.10 11.07.13 | 2014-01-17 | КП20 |  |  | Заказчик УЭТ, ЦТОРТ-3 |  |  | 0
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-06 | 16:40 | 2016-07-06 | 16:40 | 0:00 | 4 | - | - | Технология | СУ ЭЦН Оленьего нмр. | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Останов скв. Оленьего нмр, во время грозы. Бюллетень погоды №187b от 05.07.16. | 0.2 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -0.3
январь | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-01-26 | 13:54 | 2016-01-26 | 13:54 | 0:00 | 505 | ДЗШ-110 |  | Внешние сети | ПС 220/110/35/6кВ Средний Балык 2СШ-110 (НЮЭС) | 110 | ПС | 2СШ-110 | Излишяя работа ДЗШ по причине протекания тока небаланса свыше Iу=2000А, при внешнем КЗ на ВЛ-110 Средний Балык-Угутский-1 (Iкз>14кА), который появился после обрыва жилы кабеля цепей тока ф.В в результате внутреннего скрытого дефекта. Причинами обрыва послужили деформация жилы при выполнении монтажных работ и протекание тока более 40А. |  | 606.2 | 606.2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
январь | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-01-28 | 9:50 | 2016-01-28 | 9:50 | 0:00 | 31 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ Монастырская | 35 | ПС | СВВ-35 | При включении выключателя, не произошло замыкание главных цепей |  | 41.5 | 41.5 | В | 1905-07-01 | ВР-35 НС-35-20/1600УХЛ1 | г.Ровно | 2015-04-24 | 100% | 2016-04-01 | 0 | 2015-04-24 | КП9 | [5 empty] | 0
февраль | Юганскнефтегаз | ФСК | 2016-02-03 | 5:31 | 2016-02-03 | 5:31 | 0:00 | 245 | ДЗО |  | Внешние сети | ПС 500/220/110/10кВ Магистральная (ЦПМЭС) | 500 | ПС | 1,2С-500кВ | Повреждение 1В-500 СургутскаяГРЭС-2 ф.С при производстве переключений. |  | 186.7 | 186.7 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
февраль | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-02-04 | 11:55 | 2016-02-04 | 12:10 | 0:15 | 18 | ДЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №202 Т-1 | 35 | ПС | Т-1 | ПС №202 при выведенном в ремонт Т-2 (для проверки защит) отключился от диф.защиты Т-1. Т-2 включили из ремонта в 12:10. Причина : пробой изоляции опорного изолятора ф."В" на ШР-35-1. Изолятор заменили, Т-1 включен на холостой ход в 21:40. | 3.2 |  | 3.2 | И | 2005-06-30 | ОСК 125-35-3 УХЛ1 | ЗАО “ТК”Электрощит”-ТМ САМАРА” | ТО –12.10.2015г. ТР – 27.05.2015г. | 100% | ТО – 10.2016г. ТР – 05.2017г. | нет |  | КП23 | [5 empty] | 0
август | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-08-21 | 5:32 | 2016-08-21 | 5:45 | 0:13 | 1 | - | - | Технология | скв.241р Первомайского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" действием защиты " t ДВС" | 0.1 | 0.2 | 0.3 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.3
февраль | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-02-06 | 15:42 | 2016-02-06 | 19:28 | 3:46 | 15 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 №203 В-6 ф.203-20 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.203-20 | Оп.31- выдавливание сваи, привело к натяжению и обрыву провода в сторону оп.30 и 32. Ремонт провода. | 31.9 |  | 31.9 | ТЧ | 1985 | А-95 | Россия | ТР – 12.02.14. ТО – 8.09.15. | 100 | ТР – февр. 2017г.. ТО – апрель 2016г. | нет | нет | КП17 | [5 empty] | 0
февраль | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-02-12 | 6:52 | 2016-02-12 | 12:08 | 5:16 | 11 | ДЭМ ОВБ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №110, ВЛ-6 ф.110-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.110-04 | При выдавливании свайного основания опоры № 19 ВЛ-6 кВ ф.11004 вслед-ствие пучения грунта произошло сильное натяжение и изменение стрелы провиса провода в пролете опор № 19-20. Тяжение и изменение стрелы провиса провода привело к срыву изолятора ф. «В» со штыря опоры. В ре-зультате шлейф провода ф. «В» между изоляторами двойной вязки на опо-ре № 19 коснулся тела опоры и под воздействием тока замыкания на землю произошло термическое повреждение и обрыв провода ф. «В» Причиной остановки скважин к.д. 34, 34А, 48, 49 Южно-Сургутского м/р явился неполнофазный режим вызванный обрывом провода ф. «В» на опоре № 19 | 16.7 |  | 16.7 | ТЧ | 1979г | А-95, ШС-10 | Отечественный производитель | ТР - 13.02.2006 г. ТО – 02.02.2015 г |  | ТР - март 2016 года | 08.02.2007, 13.02.2008, 10.02.2009, 09.02.2010, 10.02.2011, 14.02.2012, 12.02.2013, 11.02.2014, 23.01.2015 |  | КП17 | [5 empty] | 0
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-27 | 12:30 | 2016-08-27 | 12:30 | 0:00 | 5 | - | - | Технология | СУ ЭЦН ЦДНГ-4 | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН, посадка напряжения при запуске агр. №3 БКНС-11 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -0.3
сентябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-09-12 | 18:01 | 2016-09-12 | 18:07 | 0:06 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-10 Оленьего нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" из за отсутствия элекстрической связи с блоком управления. | 0.2 | 0.1 | 0.3 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.3
сентябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-09-13 | 11:25 | 2016-09-13 | 11:31 | 0:06 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-10 Оленьего нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" (по температуре. охлж.жидкости ДВС) | 0.2 | 0.1 | 0.3 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.3
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-11-23 | 4:01 | 2016-11-23 | 7:24 | 3:23 | 1 | - |  | Технология | К-190 скв.2065 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-190 скв.2065 | АО АВ-0,4кВ Iн-160А В КТПН 6/0,4кВ Iр-63А, запрошены распечатки журнала событий СУ ЭЦН. | 0.2 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
февраль | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-02-17 | 18:15 | 2016-02-17 | 18:15 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС-110/35/6 кВ Тайга, ЗРУ-6 кВ КНС-1 Уг, яч. №11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.111 Уг | В пролете оп. №38-39 обрыв провода фазы А кузовом самосвала, принадлежащим ИП "Ноздря" (полрядчик ЮНГ) при проезде под ВЛ. Выполнен ремонт ВЛ-6, в 19:56 17.02.16 фидер введен в работу. |  | 5.5 | 5.5 | ТЧ | 1988г | провод А-95 | Россия | ТО-28.02.2014 ТР -19.02.2015 | 50 | ТО-май 2016 ТР-апрель 2017 | ТО-0 ТР-1 |  | КП20 | ПУ8 |  |  |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-30 | 12:30 | 2016-03-30 | 14:00 | 1:30 | 1 | - | - | Технология | К-70 скв. 460 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-70 скв. 460 | Аварийное отключение АВ-0,4 кВ скв.460 |  | 0.3 | 0.3 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0
февраль | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-02-20 | 12:40 | 2016-02-20 | 13:40 | 1:00 | 6 | ГЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ № 326, Т-1 | 35 | ПС | Т-1 | Раскол проходного изолятора 6кВ фазы «В» с разгерметизацией и снижением уровня масла в расширителе трансформатора в следствии снижения механических свойств изолятора тип РТ-10 фазы «В». | 4.5 |  | 4.5 | ТЧ | 1994 | Трансформатор ТОо-6300/35. Проходной изолятор 6кВ РТ-10 | ПНР | ТО-14.12.15. ТР-20.09.12. | 30% | ТО-март 2016. ТР-сентябрь 2016. | ТР-24.09.14. | нет | КП23 | [5 empty] | 0
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-03 | 4:01 | 2016-06-03 | 10:45 | 6:44 | 1 | - | - | Технология | К-163 скв.1462 Советского нмр | 0.4 | ПО | К-163 скв.1462 | АО СКН К-163 скв.1462 Выполненаа переразделка КЛ-0,4кВ со стороны ЭД. Зона затопления, проезд на лодке. |  | 0.3 | 0.3 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -0.3
февраль | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-02-25 | 15:53 | 2016-02-25 | 15:53 | 0:00 | 37 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Сторонние | ПС 110/35/6 Островная ВЛ-35 Сургутская-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Сургутская-1 | Попадание крепежных элементов волоконно-оптического кабеля между шлейфом ф. «В» и проводом ф.«С» ВЛ-35 Сургутская-1 на опоре № 26 при монтаже линии связи подрядной организацией ООО “Энергосвязь” вызвало пробой воздушного промежутка и привело к межфазному замыканию. Межфазное замыкание ф. «В» и «С» на опоре № 26 явилось причиной от-ключения ВЛ-35 Сургутская-1 | 21.2 |  | 21.2 | ТЧ | 1979 | АС-120/19 | Отечественный производитель | ТР - 27.03.2013г |  | ТР - март 2023 года |  |  | КП22 | [5 empty] | 0
сентябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-09-04 | 9:18 | 2016-09-04 | 9:19 | 0:01 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-10 Оленьего нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС", (сбой работы интерфейса ДГУ-1) |  | 0.3 | 0.3 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.3
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-02 | 21:38 | 2016-03-03 | 3:55 | 6:17 | 3 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС 35/6 №107, ВЛ-6 ф.107-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.107-05 | При движении трубоукладчика типа SHANTUI SP-25Y № 8613 ООО “Газстройинжениринг” с поднятой стрелой под ВЛ-6кВ произошло межфазное короткое замыкание с обрывом проводов ф. «А» и «С» в пролете опор № 29-30. Причиной отключения явилось двухфазное КЗ на ВЛ-6 ф.10705 между проводами фазы «А» и «С» в пролёте опор № 29-30. | 2.8 | 0.3 | 3.1 | ТЧ | 1988 | А-95 | Отечественный производитель | ТР - 17.03.2015 г ТО – 15.02.2016 г |  | ТР- март 2017г |  |  | КП20 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-03 | 21:00 | 2016-03-03 | 0:52 | 3:52 | 19 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №344 ВЛ-6кВ ф.344-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.344-04 | 1. Остановка скважин в результате обрыва провода в месте установленного бандажа (последствие попадания молнии в грозовой период 2015г.) фазы «А» ф.344-04 в пролете опор №72-№73, из-за механического натяжения провода с разрушением изолятора. 2. Механическое натяжение провода произошло в связи с проседанием сваи и наклона опоры №72. 3.Отклонение опоры в следствии колебания грунта и нахождения в болотистой местности | 59.7 |  | 59.7 | ТЧ | 1990-07-03 | А-95 | СССР | ТО-19.09.2015 ТР-19.09.15 отказ | ТО - 100% ТР - 0% | ТО - 18.05.2016 ТР - 15.09.2016 | 07.05.03 ТР отказ 23.05.04 ТР отказ 15.05.07 ТР отказ 04.08.08 ТР отказ 07.07.09 ТР отказ 06.08.10 ТР отказ 07.08.13 ТР отказ 04.08.14 ТР отказ 19.09.15 ТР отказ |  | КП17 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-04 | 20:21 | 2016-03-04 | 20:21 | 0:00 | 5 | ДЗТ, АВР-6 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №202 Т-1 | 35 | ПС | В-35 Т-1, В-6 Т-1 | В результате межвиткового замыкания встроенных трансформаторов тока ТВ-35 фазы «В» ВВ-35-1, при запуске агрегата на УПСВ-4, сработала диффе-ренциальная защита трансформатора Т-1 ПС 35/6 кВ №202. |  | 0.3 | 0.3 | Т | 2005-06-30 | ОСК 125-35-3 УХЛ1 | ЗАО “ТК”Электрощит”-ТМ САМАРА” | ТО –12.10.2015г. ТР – 27.05.2015г. | 100% | ТО – 10.2016г. ТР – 05.2017г. | нет |  | КП23 | [5 empty] | 0
сентябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-09-27 | 20:08 | 2016-09-27 | 20:13 | 0:05 | 5 | - | - | Технология | ДЭС К-1 Тагайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС". Сбой в работе ДЭС. | 0.1 | 0.2 | 0.3 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.3
январь | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-01-26 | 15:49 | 2016-01-26 | 17:13 | 1:24 | 1 | ДЭМ |  | Собств. сети без внешн. возд. | СР-6кВ К-44 | 6(10) | ПО | CР-6кВ К-44 | К-44 СР-6кВ ослабление контакта СР-6кВ фазы «С». Оперативно-ремонтным персоналом выполнен ремонт СР-6кВ | 0.3 |  | 0.3 | Р | 1990 | ONIIIP 10/2 | ПНР | ТР- 11.04.2014, ТО - 25.09.2015 | 100 | 2016-04-11 | 0 |  | КП24 |  |  | сторонних потребителей нет |  |  | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-11 | 2:38 | 2016-03-11 | 3:10 | 0:37 | 10 |  | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ №325 ВЛ-6кВ ф.325-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.325-06 | Двух фазное К.З. фаз «А» и «С» в пролете опор №27 и №28 в результате зацепа проводов не установленным транспортом, при проезде под ВЛ-6 кВ |  | 1.5 | 1.5 | ТЧ |  | Опоры метал. Провод А-95. Изоляторы ШС-10 | СССР | КР 18.11.2013. ТР 16.03.11. ТО 12.2015. | 50% | ТР февраль 2017 ТО 04.2016. | ТР 02.2012, 02.2013,02.2014, 02.2015,02.2016. | нет | КП20 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-13 | 19:40 | 2016-03-13 | 2:00 | 6:20 | 12 |  | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №176 ВЛ-6 ф.176-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.176-18 | При сильном порывистом ветре произошло разрушение штыревых изоляторов на опоре № 4/17 и схлёст проводов в пролете опор 4/16-4/17, что явилось причиной двухфазного короткого замыкания Двухфазное короткое замыкание ф «А» и «С» явилось причиной отключения ф.17618 действием защиты. | 11.4 | 4.4 | 15.8 | ТЧ | сентябрь 1987г | А-95 | Отечественный производитель | КР - 18.09.2011 |  | 2016-07-01 | 31.01.2012, 30.01.2012, 22.01.2014, 13.07.2015 |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-03-13 | 13:05 | 2016-03-13 | 16:02 | 2:57 | 9 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №061, ВЛ-6 ф.061-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.061-17 | Замыкание на землю через микротрещины изоляторов на опорах 14, 52, 90 привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-6кВ ф.061-17 действием защит. | 18.9 |  | 18.9 | И | 1988 | ШС-10 | Россия | 28.07.15 16.03.15 | 100 |  | 0 |  | КП23 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-13 | 5:33 | 2016-03-13 | 5:33 | 0:00 | 14 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ ф.1802-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1802-13 | Причиной аварийного отключения ВЛ 6кВ ф.1802-13 явилось загрязнение опорных изоляторов КТПН 6/0,4 №6 К-102 фазы «А» и «В» токопроводящей пылью что привело к их перекрытию и к междуфазному короткому замыканию, с последующем разрушением предохранителей. |  | 11.5 | 11.5 | ТЧ | 2002. |  | Бугульма. | 16.07.12. |  | 15.11.16. | 2 | 2015-08-10 | КП4 | [5 empty] | 0
май | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-05-30 | 4:44 | 2016-05-30 | 5:41 | 0:57 | 2 |  |  | Технология | ПС 35/6 кВ №143, ВЛ-6кВ ф.143-18, КТПН 6/0,4кВ к.24 2 пол. | 0.4 | КТП | АВ-0,4кВ ввода | Необоснованное срабатывание автоматического выключателя Ввод-0,4 в следствии дополнительного нагрева внутренних элементов защитных устройств при неконтролируемом изменении частоты частотным преобразователем сотрудниками ЦДНГ-2. Неконтролируемое изменение частоты частотным преобразователем приводит к возникновению гармонических искажений напряжения сети | 0.3 |  | 0.3 | ТЧ | 1991 | ВА51-39 | Россия | ТР - 06.10.2014г, ТО - 05.07.2015. |  | ТР - октябрь 2016г. |  |  | КП24 | [5 empty] | 0 | -0.3
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-13 | 9:53 | 2016-03-13 | 9:53 | 0:00 | 27 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС 110/35/6кВ Промысловая, ВЛ-35 Таежная-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Таежная-2 | Двух фазное К.З. фаз «В» и «С» в пролете опор №12 и №12А в результате завала дерева на провода машинистом трелевочной машины «Мульчер», при производстве работ по переработке поросли и деревьев возле охранной зоны ВЛ. |  | 7.5 | 7.5 | ТЧ | 1980 | Опоры металлические и ж/б. Провод АС-120/19. Изоляторы ПС-70Е | СССР | ТО 03.01.2016. ТР 11.08.2010. | 50% | ТО апрель 2016. ТР май 2024. | ТР 30.07.2014. | нет | КП20 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-14 | 11:40 | 2016-03-14 | 11:40 | 0:00 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 №107, ВЛ-6 ф.107-03 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.107-03 | На штыре траверсы опоры № 21 ф. «С» произошло ослабление крепления изолятора двойной вязки ШС-10. Изолятор слетел со штыря, при этом провод ф. “С” кратковременно коснулся траверсы опоры. Причиной остановки скважин явился неполнофазный режим возникших при кратковременном касании провода фазы «С» траверсы опоры. |  | 0.8 | 0.8 | И | 1987г | ШС-10 | Отечественный производитель | ТР – 27.01.2005; |  | февраль 2017г | ТР 21.01.2010, 13.01.2011, 20.01.2012, 11.02.2013, 14.01.2014, 03.02.2015, 16.02.2015, 24.02.2015, 26.02.2015, 25.02.2016, 29.02.2016 |  | КП23 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-14 | 15:13 | 2016-03-14 | 15:38 | 0:00 | 18 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №114, ВЛ-35 Пакомас-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Пакомас-1 | Межвитковое замыкание обмотки трансформатора 35/0,4кВ в КТПН 35/0,4кВ №1 «Остров» Развитие межвиткового замыкания в обмотках трансформатора КТПН 35/0,4кВ №1 «Остров» явилось причиной короткого замыкания фаз «В» и «С», посадки напряжения и остановки скважин |  | 31.6 | 31.6 | Т | 2004г | ТМ-100/35 | Отечественный производитель | ТР – 07.03.2015г. |  | ТР –март 2017г. |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-03-14 | 10:40 | 2016-03-14 | 11:08 | 0:28 | 1 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Сторонние | ПС-35/6 №060 ВЛ-6кВ ф.060-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.060-05 | Касание проводов ВЛ-6кВ ф. 060-05 ф. «А», ф. «С» в пролете опор 15а-16а неустановленным автотранспортом. | 0.3 |  | 0.3 | ТЧ | 1986-87, 1995 | А-95 | Россия | 23.07.2015 17.01.2015 | 100 |  | 0 |  | КП20 | [5 empty] | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.3333 | 2016-08-10 | 42592.7917 | 11:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.639 от ТП 506 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 0.297 | 0.297 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -0.297
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-16 | 13:17 | 2016-03-16 | 14:15 | 0:58 | 6 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №170 ВЛ-6кВ ф.170-16 | 6(10) | ВЛ | В-6кВ ф.170-16 | Выдавливание свайного основания, вследствие воздействия сил пучения грунта явилось причиной наклона опоры 63/А и тяжения провода по ф «А», в результате чего произошло разрушение изолятора ф «А» на опоре№ 63/А. |  | 5.6 | 5.6 | И | 01.12 1986г. | ШФ-10 | Отечественный производитель | КР - 9.02.2012; ТО - 26.01.2016 |  | ТР - январь 2017 г | 14.04.2013, 03.04.2014, 16.01.2015 |  | КП17 | [5 empty] | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.3333 | 2016-08-11 | 42593.6528 | 31:40 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.833 от ТП 603 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 0.294 | 0.294 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.294
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-16 | 16:35 | 2016-03-16 | 16:35 | 0:00 | 12 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №278 ВЛ-6кВ ф.278-06 | 6(10) | ВЛ | В-6кВ ф.278-06 | оп.15 разрушен изолятор ф.В, провис провода, схлест в пролете оп.15-16 |  | 2.1 | 2.1 | И | 1986 | ШС-10 | Россия | ТО- 10.12.15 ТР-25.11.13 | 50 | ТО-июнь 2016 ТР-2017 | 23.05.2014 25.06.2015 |  | КП23 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-17 | 0:12 | 2016-03-17 | 0:15 | 0:03 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №3086 ВЛ-6кВ ф.3086-02, К-286 КТПН 6/0,4кВ №4 Приобского м/р | 6(10) | КТП | К-286 КТПН 6/0,4кВ №4 | Причиной аварийного отключения в КТПН 6/0,4 №4 АВ-0,4 №8 явилось загрязнение изоляции, проявления микротрещин КЛ-0,4кВ, что привело к утере свойств изоляции и междуфазному короткому замыканию фаз «А, В, С». | 3.8 |  | 3.8 | КС | 2007-12-12 | ВВГ4х95 | РФ | 2007-07-19 |  | 2017-01-01 | 5 | 2007-07-19 | КП4 | [5 empty] | 0
ноябрь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-11-30 | 5:59 | 2016-11-30 | 6:30 | 0:31 | 9 |  |  | Технология | КТП 6/04кВ К-359 | 0.4 | КТП | КТП 6/0,4кВ | при включении скв.8442 после ЗП(защита от перегруза) отключился АВ-0,4кВ ввод. | 0.276 |  | 0.276 | ТЧ | 1991 | КТП |  | 2016-10-05 | 100 | 2017 | 0 | 2016-10-05 | КП24 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-20 | 11:50 | 2016-03-20 | 11:50 | 0:00 | 11 | ДФЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 кВ Ленинская-Лосинка-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Ленинская-Лосинка-2 | Ветер, порывы 10-15м/сек( на 8:00). Однофазное короткое замыкание произошло по причине бокового ветра приведшего к отклонению полимерных изоляторов (ЛК-110) и приближению виброгасителя к степ-болту тела опоры Причиной аварийного отключения ВЛ-110 Ленинская-Лосинка -2 явилось однофазное короткое замыкание ф. «А» на тело оп. №67/53, |  | 276 | 276 | ТЧ | 2013 | АС-150/24 | Россия | ТО - 19.03.2015 ТР - 10.11.2014 |  | ТО - ноябрь 2015; ТР - ноябрь 2024. |  |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-03-20 | 10:07 | 2016-03-20 | 10:07 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №076 ф.076-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.076-11 | Под воздействием сильных порывов ветра произошло сближение проводов фаз А и С, в пролёте опор 22 – 23 |  | 13.6 | 13.6 | ТЧ | 2013 | провод АС-95 |  | 23.07.2015 ТО |  | 2017-07-23 |  |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-03-20 | 10:24 | 2016-03-20 | 10:24 | 0:00 | 10 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №066 ВЛ-6 ф.066-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.066-06 | Под воздействием сильных порывов ветра произошло сближение проводов фаз А и С, в пролёте опор 22 – 23 |  | 6.7 | 6.7 | ТЧ | 1991 |  | Россия | ТО-05.12.2015 ТР-03.08.2015 |  | ТО-05.12.2017 ТР-03.08.2017 |  |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-03-20 | 12:50 | 2016-03-20 | 12:50 | 0:00 | 20 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ № 065 ф.065-01 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.065-01 | Воздействие сильного порывистого ветра привело к разрушению изолятора ф. «В», сближению проводов ф. «В» и ф. «С» в пролёте опор 26 – 27 |  | 22.2 | 22.2 | И | 1992 | ШС-10 | Россия | ТО-10.11.2015 ТР-20.08.2014 | 100 | ТО-10.11.2017 ТР-20.08.2016 | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-03-20 | 12:50 | 2016-03-20 | 12:50 | 0:00 | 23 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ № 065 ф.065-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.065-12 | Воздействие сильного порывистого ветра привело к разрушению изолятора ф. «В» на оп.65е, сближению проводов ф. «А» и ф. «С». |  | 29.3 | 29.3 | И | 1989 | ШС-10 | Россия | ТО-20.10.2015 ТР-09.06.2014 | 100 | ТО-20.10.2017 ТР-09.06.2016 | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-03-20 | 17:40 | 2016-03-21 | 12:00 | 18:20 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ № 019 ф.019-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.019-10 | Сильный порывистый ветер (23-25 м/с) , обрыв проводов 3-х фаз в пролете 18а-19а. (падение ели из-за пределов охранной зоны). Устранение в светлое время суток. | 47.5 |  | 47.5 | ТЧ | 1986 | провод А-95 | РФ | 28.10.2015г.- ТО 31.05.2013г. - ТР | 100 | май 2016г | 13.05.2014- отказ в ППР | 2014-05-20 | КП19 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-03-20 | 20:46 | 2016-03-21 | 10:52 | 14:06 | 5 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ № 062 ф.062-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.062-17 | Сильный порывистый ветер (23-25 м/с), ф.062-17 оп.3а (отп. на к-84) обнаружено разрушение изолятора ф. «В», провод ф. «В» и ф. «А» спаялись. произведена замена изолятора и перетяжка провода в пролетах опор 2а-4а, ф.062-17 введен в работу | 74.6 |  | 74.6 | И | 1986 | ШС-10 | Россия | ТО-07.10.2015 ТР-20.06.2015 | 100 | ТО-07.10.2017 ТР-20.06.2017 | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-20 | 8:00 | 2016-03-20 | 8:00 | 0:00 | 45 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6кВ Очимкинская ВЛ-35 Пламя-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Пламя-1 | Сильный ветер порывами 22 – 27 м/с. Оп.2-5-отпайка на ПС 215- обрыв грозозащитного троса. Демонтировали . |  | 92.5 | 92.5 | ЗА | 1974 | грозозащитный трос С-35 | СССР | ТО –11.01.2016г. ТР – 22.06.2012г. | 100% | ТО –май 2016г. ТР – 2022г. | нет |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-20 | 8:48 | 2016-03-20 | 11:33 | 2:45 | 7 | МТЗ-1ст. | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6кВ Очимкинская ВЛ-35 Пламя-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Пламя-1 | Оп.2-5-отпайка на ПС 215- обрыв грозозащитного троса. Демонтировали . |  | 10.4 | 10.4 | ЗА | 1974 | грозозащитный трос С-35 | СССР | ТО –11.01.2016г. ТР – 22.06.2012г. | 100% | ТО –май 2016г. ТР – 2022г. | нет |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-20 | 10:28 | 2016-03-20 | 14:02 | 3:34 | 9 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №250 ВЛ-6кВ ф.21к-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.21к-12 | Сильный ветер порывами 22 – 27 м/с. Отпайка на к.297 оп.№1 сорван изолятор ф.А. Заменили. |  | 18.7 | 18.7 | И | 1983г. | ШС-10 | СССР | Т.О. - 23.04.2015г. Т.Р. - 12.08.2013г. | 100% | Т.О. - 04.2016г. Т.Р. - 2017г. | Т.Р. - 17.03.2014г./16,23.10.2015г. (Отказ РИТУ) |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-20 | 9:22 | 2016-03-20 | 9:22 | 0:00 | 7 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №274 ВЛ-6кВ ф.274-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.274-14 | Сильный ветер порывами 22 – 27 м/с. Схлест проводов фаз «В», «С» в пролете опор № 5-6 отпайка на куст 103А. |  | 1 | 1 | ТЧ | 1980 | Провод А-95 | Россия | ТО-25.09.15 ТР-23.09.13 | 50 | ТО-январь 2017 ТР-Сентябрь 2016 | 2014-09-17 |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-20 | 15:16 | 2016-03-20 | 21:06 | 5:50 | 17 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №269 ВЛ-6кВ ф.269-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.269-11 | Сильный ветер порывами 22 – 27 м/с. Опора №35 разрушен изолятор фазы «В», провод висит, в пролете опор № 35-36 видны следы короткого замыкания фаз «В» и «С». |  | 16.4 | 16.4 | ТЧ | 1985 | Провод А-95 | Россия | ТО-02.11.15 ТР-07.10.14 | 100% | ТО-ноябрь 2016 ТР-Май 2016 |  |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-20 | 14:40 | 2016-03-20 | 19:42 | 5:02 | 15 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №278 ВЛ-6кВ ф.278-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.278-06 | Оп.31-32-дерево за пределами охранной зоны |  | 11.7 | 11.7 | ТЧ | 1986 | Провод А-95 | Россия | ТО- 10.12.15 ТР-25.11.13 | 50 | ТО-июнь 2016 ТР-2017 | 23.05.2014 25.06.2015 |  | КП19 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-20 | 11:35 | 2016-03-20 | 13:25 | 1:50 | 13 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №323 ВЛ-6кВ ф.323-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.323-14 | 2-х фазное К.З. фаз «В» и «С» в пролете опор №38 и №39, в результате обрыва шлейфа с ОПН-6кВ фазы «В» на оп.№39 из-за потери механических свойств провода вследствие влияния постоянных ветровых нагрузок (длинный шлейф). |  | 9.8 | 9.8 | ТЧ | 1987 | Провод А-95 | Россия | ТО 06.01.2016; ТР 22.12.2011 | ТО-100% ТР-60% | 5.2017 | 4 |  | КП23 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-20 | 14:12 | 2016-03-20 | 14:32 | 0:20 | 100 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Сибирь ВЛ-35кВ Сириус-1ц | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Сириус-1ц | К.З. между проводами (шлейфами) фаз «А», «В» и «телом» приемного портала ПС 35/6 кВ № 304 в следствии сильного порыва ветра. |  | 92.8 | 92.8 | ТЧ | 2012 | Провод АС-150/24 | Россия | ТО: 21.02.16 ТР: 25.08.15 | ТО-100% ТР-60% | ТО 12.2016 | нет |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-20 | 15:05 | 2016-03-20 | 15:05 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Солнечная ф.602-03 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.602-03 | 2-х фазное К.З. фаз «А» и «В» на спуске с опоры №45 на БКРУ-6 кВ куста 602 МБ в результате ослабления провиса проводов, вследствие проседания опоры №45 |  | 4.7 | 4.7 | ТЧ | 2010 | Провод АС-95/19 | Россия | ТО: 16.03.16 ТР: 17.07.14 | ТО-100% ТР-40% | ТО 11.2016 ТР 07.2016 | нет |  | КП17 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-20 | 15:43 | 2016-03-20 | 15:43 | 0:00 | 55 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №376 ВЛ-6кВ ф.376-21 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.376-21 | 2-х фазное К.З. проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №1-11 и №1-11а вследствие ослабления натяжения проводов (Ослаблению натяжения проводов способствовал наезд самосвала MAN на опору №1-11 согласно акта АО № 4-3 от 24.01.2016 года.) |  | 16.6 | 16.6 | ТЧ | 1991 | Провод А-95 | Россия | ТР 06.02.04 ТО 17.01.14 | 35% | ТО 06.16 ТР 06.17 | отказ ТР 16.02.05 05.04.06 01.04.08 10.01.10 11.07.13 | 2014-01-17 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-20 | 16:18 | 2016-03-20 | 16:18 | 0:00 | 35 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Тайга ВЛ-35кВ Поселковая-1ц | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Поселковая-1ц | 2-х фазное К.З. фаз «А» и «С» на оп. № 1а вследствие одновременного касания шлейфов тела опоры при порывах ветра 22-27 м/с (длинный шлейф) |  | 10.7 | 10.7 | ТЧ | 1989 | Опоры металлические . Провод АС-120/19. Изоляторы ПС-70Е, ЛК70/35 | СССР | ТО 04.06.2015. ТР 01.10.2012. | 80% | ТО июнь 2016. ТР сентябрь 2020. | нет | 2015-06-04 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-20 | 10:22 | 2016-03-20 | 10:22 | 0:00 | 42 | НВЧЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС «Шубинская» ВЛ-220кВ Полоцкая-Шубинская | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ Полоцкая-Шубинская | Возникновение однофазного короткого замыкания, во время прохождения грозового фронта, привело к отключению ВЛ-220 Полоцкая-Шубинская действием защиты.Во время удара молнии в грозотрос ВЛ-220 кВ Полоцкая-Шубинская воз-никло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провод ВЛ фазы «А», что привело к возникновению однофазного КЗ и АО данной ВЛ, с успешным АПВ. |  | 95.15 | 95.15 | ТЧ | 2006 | АС-300/39 | Россия | 2015-03-01 | 100 |  | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-20 | 11:34 | 2016-03-21 | 11:34 | 0:00 | 82 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС «Лабытвор» ВЛ-35 Ока-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Ока-2 | Возникновение трехфазного короткого замыкания, во время очень силь-ного ветра, привело к АО ВЛ-35 кВ Ока -2 с успешным АПВ.Во время сильного ветра на ВЛ-35 кВ Ока -2 произошло электродуговое замыкание провода фаз «А», «В», «С» ВЛ-35 Ока-2 на тело опоры №20. |  | 97.13 | 97.13 | ТЧ | 2014 | АС-120/19 | Россия | 2016-02-01 | 100 |  | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-20 | 13:22 | 2016-03-20 | 13:22 | 0:00 | 68 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС «Надежная» ВЛ-35 Кама-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Кама-2 | Возникновение двухфазного короткого замыкания, во время сильного ветра, привело к отключению действием защиты ВЛ-35 кВ Кама-2 с успешным АПВ.Во время сильного ветра на ВЛ-35 кВ Кама-2 произошло электродуговое замыкание шлейфов фаз «В» и «С» ВЛ-35 Кама-2 на тело опоры №47. |  | 95.26 | 95.26 | ТЧ | 2007 | АС-120/19 | Россия | 2014-07-01 | 100 |  | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-20 | 13:45 | 2016-03-20 | 14:14 | 0:29 | 15 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС «Пирс» ВЛ-35 Вектор-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Вектор-2 | Возникновение двухфазного короткого замыкания во время сильного ветра, привело к отключению ВЛ-35 кВ Вектор-2 действием защиты.Во время сильного ветра на ПС №5803 произошло электродуговое замы-кание шлейфов фаз «А» и «В» ВЛ-35 Вектор-2 на тело приемного портала | 38.5 |  | 38.5 | ТЧ | 2008 | АС-120/19 | Россия | 2015-07-01 | 100 |  | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-20 | 13:54 | 2016-03-20 | 13:54 | 0:00 | 51 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС «Надежная» ВЛ-35 Тура-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Тура-1 | Возникновение двухфазного короткого замыкания во время сильного ветра, привело к отключению ВЛ-35 кВ Тура-1 действием защиты.Во время сильного ветра на ВЛ-35кВ Тура-1 произошло электродуговое замыкание шлейфов фаз «А» и «С» на тело опоры №104 |  | 98.39 | 98.39 | ТЧ | 2011 | АС-120/19 | Россия | 2014-06-01 | 100 |  | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-20 | 14:00 | 2016-03-20 | 14:02 | 0:02 | 28 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС «Пирс» ВЛ-35 Вектор-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Вектор-1 | Возникновение двухфазного короткого замыкания, во время сильно ветра, привело к отключению ВЛ-35 кВ Вектор-1 действием защиты.Во время сильного ветра на ПС №5803 произошло электродуговое замыкание шлейфов фаз «А» и «В» ВЛ-35 Вектор-1 на тело приемного портала. |  | 87.67 | 87.67 | ТЧ | 2008 | АС-120/19 | Россия | 2015-07-01 | 100 |  | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-20 | 14:29 | 2016-03-20 | 14:29 | 0:00 | 55 | 1 ст ТНЗНП | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110 Гагринская ВЛ-110 Гагаринская-Балинская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Гагаринская-Балинская-1 | Возникновение однофазного короткого замыкания, во время очень сильного ветра, привело к АО ВЛ-110 Гагаринская- Балинская-1 с успешным АПВ.Во время сильного ветра на ВЛ-110 Гагаринская- Балинская-1 произошло электродуговое замыкание шлейфа фазы «А» на тело опоры №3. |  | 89.29 | 89.29 | ТЧ | 2011 | АС-150/24 | Россия | 2015-06-01 | 100 |  | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-20 | 14:35 | 2016-03-20 | 15:38 | 1:03 | 53 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС «Горшковская» ВЛ-35 Глухарь-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Глухарь-2 | Возникновение двухфазного короткого замыкания, во время сильно ветра, привело к АО ВЛ-35 кВ Глухарь-2 действием защиты.Во время сильного ветра на ПС №6755 произошло электродуговое замыкание шлейфов фаз «А» и «В» ВЛ-35 Глухарь-2 на тело приемного портала |  | 96.67 | 96.67 | ТЧ | 2015 | АС-150/24 | Россия | - | - |  | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-20 | 14:45 | 2016-03-21 | 15:09 | 0:24 | 38 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС «Лабытвор» ВЛ-35 Юган-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Юган-2 | Возникновение трехфазного короткого замыкания, во время очень сильного ветра, привело к АО ВЛ-35 Юган -2.Во время сильного ветра на ВЛ-35 Юган -2 произошло электродуговое замыкание шлейфов фазы «А», «В», «С» на тело опоры №47. |  | 97.89 | 97.89 | ТЧ | 2012 | АС-150/24 | Россия | 2016-02-01 | 100 |  | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-20 | 14:51 | 2016-03-20 | 14:52 | 0:01 | 49 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС «Горшковская» ВЛ-35 Глухарь-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Глухарь-1 | Возникновение двухфазного короткого замыкания во время сильного ветра, привело к отключению ВЛ-35 кВ Глухарь-1действием защиты.Во время сильного ветра на ПС №6755 произошло электродуговое замы-кание шлейфов фаз «А» и «В» ВЛ-35 Глухарь-1 на тело приемного портала. |  | 88.11 | 88.11 | ТЧ | 2015 | АС-150/24 | Россия | - | - |  | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-20 | 16:10 | 2016-03-20 | 16:10 | 0:00 | 38 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС «Гранит » ВЛ-35 Янтарь-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Янтарь-1 | Возникновение трехфазного короткого замыкания, во время очень сильного ветра, привело к АО ВЛ-35 Янтарь -1Во время сильного ветра на ВЛ-35 Янтарь-1 произошло электродуговое замыкание шлейфов фазы «А», «В», «С» на тело опоры №28. |  | 97.89 | 97.89 | ТЧ | 2011 | АС-150/24 | Россия | 2015-10-01 | 100 |  | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 10:02 | 2016-03-20 | 14:02 | 4:00 | 29 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №1000 ВЛ-6 ф.1000-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1000-06 | Из-за сильного ветра (с порывами 22-27м/с) упавшее дерево вызвало схлест проводов, произошло перекрытие изоляционного промежутка ф.«А» ф.«В», ф.«С», что привело к возникновению трехфазного К.З., отключению ф. 1000-06. Механические воздействия от тяжения провода привели к разрушению силовых элементов опор 24,25,26, наклону дополнительной траверсы на опоре №24. | 64.1 |  | 64.1 | ТЧ | 1991 | Провод А-95 | Россия | ТО 12.10.2015 ТР 26.04.2015 | 100 | ТР апрель 2016 | 0 | ТО 12.10.2015 | КП19 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 12:46 | 2016-03-20 | 10:45 | 0:43 | 16 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №1001 ВЛ-6 ф.1001-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1001-14 | В результате налипания снега на провода ВЛ-6кВ ф. 1001-14 увеличился провис проводов. При порывистом ветре (22-27м/с) произошел сброс снега, вызвавший схлёст проводов ф. «В», ф. «С» с последующим двухфазным К.З. в пролете опор № 1-2. | 44.5 |  | 44.5 | ТЧ | 1993 | Провод А-95 | Россия | ТО 12.10.2015 ТР 23.04.2015 | 100 | ТР апрель 2016 | 0 | ТО 12.10.2015 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 14:00 | 2016-03-20 | 14:28 | 0:28 | 22 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №1013 ВЛ-6кВ ф.1013-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1013-04 | Разрушение штыревого изолятора на опоре №15 ф. «А» привело к однофазному замыканию на «землю». Разрушение штыревого изолятора на опоре №20 ф. «С» привело к однофазному замыканию на «землю». Два однофазных замыкания на разных фазах привели к двухфазному К.З. Возникший ток К.З. привел к срабатыванию защит ВЛ-6кВ ф.1013-04. | 38.7 |  | 38.7 | ТЧ | 1992 | Провод А-95 | Россия | ТО 03.04.2015 ТР 05.10.2015 | 100 | ТР октябрь 2016 | 0 | ТО 03.04.2015 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 14:00 | 2016-03-20 | 14:28 | 0:28 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №1013 ВЛ-6кВ ф.1013-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1013-15 | Причиной отключения явилось междуфазное замыкание проводов фаза «А», «В» в пролете опор №10-11 при срыве старого штыревого изолятора ф. «А» на опоре №10, из-за порывов ветре (22-27 м/с). | 42.7 |  | 42.7 | ТЧ | 1992 | Провод А-95 | Россия | ТО 17.11.2015 ТР 30.05.2015 | 100 | ТР май 2016 | 0 | ТО 17.11.2015 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 14:49 | 2016-03-20 | 15:58 | 1:09 | 378 | ДЗШ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35/6кВ Росляковская 1СШ-110 | 110 | ПС | 1СШ-110 | Разрушение ЭВ-110 Приобская ГТЭС -1 | 338.9 | 1533.3 | 1872.2 | В | 2002 | LTB-145 D1/B | Россия | ТО - 06.04.2015 ТР - 10.03.2016 | 100 | ТР март 2017 | 0 | ТО 10.03.2016 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 14:50 | 2016-03-20 | 16:22 | 1:32 |  | ДЗШ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35/6кВ Росляковская 2СШ-110 | 110 | ПС | 2СШ-110 | Разрушение ЭВ-110 Приобская ГТЭС -2 |  |  |  | В | 2002 | LTB-145 D1/B | Россия | ТО - 06.04.2015 ТР - 16.03.2016 | 100 | ТР март 2017 | 0 | ТО 16.03.2016 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 10:59 | 2016-03-20 | 10:59 | 0:00 | 0 | НВЧЗ, ТНЗНП 1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-220 Магистральная- Росляковская | 220 | ВЛ | ВЛ-220 Магистральная- Росляковская | Прохождение штормового холодного фронта, сильный ветер (с порывами 22-27м/с) произошло недопустимое сближение токоведущих частей ВЛ 220 кВ (шлейф провода фаза «А») до заземленных частей опоры №1. | [12 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 12:48 | 2016-03-20 | 12:48 | 0:00 | 0 | ДЗЛ, фА | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 Шубинская-Монастырская 2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Шубинская-Монастырская 2 | Вследствие сильных порывов ветра произошло перекрытие изоляционного промежутка токоведущих частей ВЛ 110 кВ (шлейф провода фаза «А») и заземленных частей опоры №111 (тело опоры), что привело к возникновению однофазного К.З., и отключению ВЛ 110кВ ВЛ-110кВ Шубинская - Монастырская – 2. |  |  |  | ТЧ | 2009 | Провод АС-150/29 | Россия | ТО 09.11.2015 ТР 08.11.2014 | 100 | ТР ноябрь 2016 | 0 | ТО 09.11.2015 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 9:57 | 2016-03-20 | 9:57 | 0:00 | 24 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Куделинская ВЛ-35 Родник-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Родник-2 | Из-за сильного ветра (с порывами 22-27м/с) произошло касание шлейфов фазы «А» и «В» ВЛ-35кВ Родник-2 с телом приемного портала ПС 35/6кВ №2060. ПС 2096, 2060 работа АВР-6кВ |  | 71.7 | 71.7 | ТЧ | 2009 | Провод АС-150/29 | Россия | ТО 22.07.2015 ТР 16.05.2013 | 100 | ТР май 2016 | 0 | ТО 22.07.2015 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 13:48 | 2016-03-20 | 13:48 | 0:00 | 24 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Куделинская ВЛ-35 Родник -1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Родник-1 | Вследствие сильных порывов ветра произошло перекрытие изоляционно-го промежутка токоведущих частей ВЛ 35кВ (шлейф фаза «В», «С») и зазем-ленных частей приемного портала ПС №35/6кВ 2060 (тело приемного пор-тала), что привело к возникновению двухфазного К.З., и отключению ВЛ 35кВ Родник-1. |  | 70.2 | 70.2 | ТЧ | 2009 | Провод АС-150/29 | Россия | ТО 22.07.2015 ТР 17.05.2013 | 100 | ТР май 2017 | 0 | ТО 22.07.2015 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 13:48 | 2016-03-20 | 13:48 | 0:00 | 90 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Куделинская ВЛ-35 Пойма 2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Пойма-2 | Вследствие сильных порывов ветра произошло перекрытие изоляци-онного промежутка токоведущих частей ВЛ 35кВ (шлейф провода фаза «А», «С») и заземленных частей опоры №28 (тело опоры), что привело к возникновению двухфазного К.З., и отключению ВЛ 35кВ Пойма-2. |  | 94.1 | 94.1 | ТЧ | 2005 | Провод АС-120/19 | Россия | ТО 15.01.2016 ТР 15.01.2015 | 100 | ТР январь 2017 | 0 | ТО15.01.2016 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 13:59 | 2016-03-20 | 13:59 | 0:00 | 85 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Озерная ВЛ-35 Вербная-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Вербная -1 | Вследствие сильного ветра (с порывами 22-27м/с) произошло обрыв шлейфа фазы «А» ВЛ-35кВ Вербная-1 на приемном портале ПС 35/6кВ №3787, произошло перекрытие изоляционного промежутка ф.«А» ф.«В» что привело к возникновению двухфазного К.З |  | 83.5 | 83.5 | ТЧ | 2006 | Провод АС-120/19 | Россия | ТО 12.09.2015 ТР 07.03.2016 | 100 | ТР март 2017 | 0 | ТО 12.09.2015 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 14:32 | 2016-03-20 | 14:32 | 0:00 | 75 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Озерная ВЛ-35 Дунай-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Дунай -1 | Вследствие сильного ветра (с порывами 22-27м/с) произошло обрыв шлейфа фазы «В» ВЛ-35кВ Дунай-1 на приемном портале ПС 35/6кВ №3785, произошло перекрытие изоляционного промежутка ф.«В» ф.«С» что привело к возникновению двухфазного К.З., отключению ВЛ-35кВ Дунай-1. |  | 82.6 | 82.6 | ТЧ | 2006 | Провод АС-120/19 | Россия | ТО 27.11.2015 ТР 14.05.2015 | 100 | ТР май 2016 | 0 | ТО 27.11.2015 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 14:32 | 2016-03-20 | 14:32 | 0:00 | 74 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Озерная ВЛ-35 Талая-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ВЛ-35 Талая-2 | Вследствие сильного ветра (с порывами 22-27м/с) произошло обрыв шлейфа фазы «А» ВЛ-35кВ Талая-2 на приемном портале ПС 35/6кВ №3191, произошло перекрытие изоляционного промежутка ф.«А» ф.«В» что привело к возникновению двухфазного К.З., отключению ВЛ-35кВ Таклая-2. |  | 83.5 | 83.5 | ТЧ | 2006 | Провод АС-120/19 | Россия | ТО 15.11.2015 ТР 02.10.2011 | 100 | ТР октябрь 2016 | 0 | ТО 15.11.2015 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-20 | 15:40 | 2016-03-20 | 15:40 | 0:00 | 35 | НВЧЗ, ТНЗНП 1ст | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 Росляковская - Куделинская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Росляковская - Куделинская | Вследствие сильных порывов ветра произошло перекрытие изоляционно-го промежутка токоведущих частей ВЛ 110кВ (шлейф провода фаза «А» ) и заземленных частей опоры №18 (тело опоры), что привело к возникнове-нию однофазного К.З., и отключению ВЛ 110кВ Росляковская - Куделинская. |  | 65.6 | 65.6 | ТЧ | 1998 | Провод АС-150/29 | Россия | ТО 12.12.2015 ТР 29.06.2015 | 100 | ТР июнь 2016 | 0 | ТО 12.12.2015 | КП12 | [5 empty] | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.1458 | 2016-08-10 | 42592.6458 | 12:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.465 от ТП 310 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 0.269 | 0.269 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -0.269
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.1458 | 2016-08-11 | 42593.6458 | 36:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.188 от ТП 305 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 0.239 | 0.239 | [9 empty] | КП24 |  |  | переходящие |  |  | 0 | -0.239
ноябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-11-18 | 9:29 | 2016-11-18 | 9:37 | 0:08 | 1 | - |  | Технология | К-1 Моисеевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС ООО "СЭС" Засор фильтра системы охлождения, порыв патрубка. | 0.03 | 0.2 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
март | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-03-20 | 14:00 | 2016-03-20 | 14:00 | 0:00 | 62 | УРОВ |  | Внешние сети | ПС 110 Мушкинская В-35 2Т | 35 | ПС | ПС 110 Мушкинская В-35 2Т | Сильный порывистый ветер (23-25 м/с) ПС-110 Мушкино отключение 2С-35 |  | 66.3 | 66.3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-03-20 | 14:00 | 2016-03-20 | 14:00 | 0:00 | 390 | НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Меркурий-Хантос-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Меркурий-Хантос-1 | Сильный порывистый ветер (23-25 м/с) |  | 1078.8 | 1078.8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-03-20 | 11:02 | 2016-03-20 | 11:02 | 0:00 | 138 |  | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Правдинская-Меркурий-3 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Правдинская-Меркурий-3 | Сильный порывистый ветер (23-25 м/с) ПС-Правдинская ВЛ-110 Правдинская -Меркурий- 3, посадка U по ПС-Петелинская,отключения электрооборудования БЭО №4 не было, выборочная остановка скважин от ПС-332,334, 336, ЗРУ-6кВ КНС-1Пет |  | 129.3 | 129.3 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | Урасибгидрострой | 2016-03-20 | 13:24 | 2016-03-20 | 13:24 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ПС 35/6кВ №189 ВЛ-6 ф.189-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.189-20 | Порывом ветра сорвало изолятор на ЛР-6кВ к ТП 6/0.4 з/сн №17 "Урасибгидрострой". Дефект устранен. |  | 13.5 | 13.5 | ПЭ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | ФСК | 2016-03-20 | 11:03 | 2016-03-20 | 11:03 | 0:00 | 111 | НВЧЗ, ТНЗНП-1ст. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220кВ Магистральная-Правдинская | 220 | ВЛ | ВЛ-220кВ Магистральная-Правдинская | Сильный порывистый ветер (23-25 м/с). Отключение в сетях ПАО Россети. |  | 191.2 | 191.2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-21 | 4:18 | 2016-03-21 | 5:26 | 1:08 | 3 | ДЭМ ОВБ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №103 ВЛ-6 ф.103-12 КТПН 6/0.4 куста 37А-1 | 6(10) | КТП | КТПН 6/0.4-1000кВА к.д.37А-1 | Раскачивание шлейфов, порывами ветра, на ЛР-6кВ КТПН 6/0.4 куста №37А-1, привело к ослаблению контактного соединения ножей на ЛР-6 фазы "В". Устранено. | 3.3 |  | 3.3 | Р | 2015-12-30 | РЛК-СЭЩ-1а-2-10/630 | Отечественный производитель | ТР – 06.08.2008г ТО – 06.10.2015г |  | ТР – июнь 2016г | 05.08.2010, 04.08.2011, 07.08.2012, 26.08.2013, 06.08.2014, 11.08.2014, 15.08.2014, 06.10.2015, 15.10.2015 |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-21 | 2:00 | 2016-03-21 | 3:42 | 0:00 | 1 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Очимкинская ЗРУ-6 кВ КНС-7Р ф.7Р-29 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.7Р-29 | Сильный ветер порывами 22 – 27 м/с. На оп.№ 8 ф."В" разрушение изолятора , заменили изолятор, ф.7Р-29 ввели в работу. |  | 1.1 | 1.1 | И | 1986 | ШС-10 | Россия | ТО –22.10.2015г. ТР – 23.04.2007г. | ТО –100% ТР – 0% | ТО –ноябрь.2016г. ТР – май 2016г. | ТР – отказан 2008г., 2009г., 2010г., 2011г., 2012г, 2013г., 2014г., 2015г., |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-21 | 6:32 | 2016-03-21 | 9:58 | 3:26 | 30 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №1802 ф.1802-23 | 6(10) | ВЛ | ПС 1802 ф.1802-23 | Причиной остановки скважин явился дисбаланс в сети 6кВ, в следствии обрыва шлейфа фазы «С» на опоре №58 ВЛ-6кВ ф.1802-23. | 91.2 |  | 91.2 | ТЧ | 1992 | Провод А-95 | Россия | ТО 13.08.2015 ТР 10.02.2016 | 100 | ТР февраль 2017 | 0 | ТО 13.08.2015 | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-22 | 10:43 | 2016-03-22 | 11:15 | 0:32 | 35 | МТЗ-2ст. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Островная ВЛ-35 Шмыринская-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Шмыринская-2 | Конструктивное исполнения опоры 32/1 и расположение ф. «В» и «С» на одной траверсе привело к увеличению стрелы провеса. При сильном порывистом ветре это явилось причиной схлёста проводов и межфазного короткого замыкания. Нестойкое межфазное замыкание на ВЛ-35 Шмыринская-2 явилось причи-ной отключения ВЛ-35 действием защиты с успешным АПВ и как следствие остановки скважин |  | 62.6 | 62.6 | ТЧ | 1979г | АС-120/19 | Отечественный производитель | ТР – 05.02.2014 г ТО – 15.05.2015 г. |  | ТР - июнь 2024 года. |  |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-22 | 10:50 | 2016-03-22 | 17:21 | 6:31 | 7 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №134 ВЛ-6 ф.134-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.134-08 | Сильным порывом штормового ветра сорвало изолятор ф. «С» с подстав-ной траверсы анкерно-угловой опоры № 4/5 и провод ф. «С» упал на провод ф. «А». Двухфазное короткое замыкание ф. «А» и «С», явилось причиной отключения ф.13408 действием защиты и остановки скважин к.д. 1, 1А, 2, 2А. | 15.1 |  | 15.1 | ТЧ | 1977 | А-95 | Отечественный производитель | ТР - 1.11.2010; ТО - 8.06.2015 |  | ТР - июнь 2016 | 26.10.2012, 24.10.2013, 22.10.2014, 8.06.2015 |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-22 | 12:04 | 2016-03-22 | 19:05 | 7:01 | 28 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №106 1, 2С-6, ф.106-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ ф.106-18, 1,2С-6 | Сильным порывом штормового ветра сорвало изолятор ф. «А» траверсы анкерно-угловой опоры № 54 и провод ф. «А» упал на провод ф. «В». При работе АПВ произошел пробой изоляции полюсов и выброс масла из МВ-6 кВ ф. 10618, отключение МВ-6кВ Ввод-6-1. | 78 |  | 78 | ТЧ | 1983г | ИПУ-100/1000, ВК-10/630 | Отечественный производитель | ТР – 16.07.2009 г. ТО – 03.12.2015 г |  | ТР – октябрь 2017 г |  |  | КП12 | [5 empty] | 0
октябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-10-25 | 15:56 | 2016-10-25 | 17:01 | 1:05 | 1 | - |  | Технология | К-112 скв.885 Советское нмр. | 0.4 | ПО | К-112 скв.885 | АО АВ-0.4кВ Iн-160А в КТПН-6/0,4кВ, АВ включен, Iраб-92А. Запрошены распечатки с журнала событий СУ ЭЦН. |  | 0.2 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0.02
март | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-03-22 | 6:50 | 2016-03-22 | 7:30 | 0:40 | 12 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №076 ВЛ-6кВ ф.076-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.076-16 | Сильный снег, ветер порывами до 26м/с. Ф.076-16 опора 39а частичное разрушение изолятора ф.В, опора 40а частичное разрушение изоляторов ф.В, С. Произвели ремонт. ВЛ-6кВ введена в работу |  | 48.2 | 48.2 | ТЧ | 2011, 2013 | провод АС-95, А-120 | РФ | 10.2014 ТР,01.2015 ТО | 100 | 1900-01-06 04:50 |  |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-03-22 | 15:09 | 2016-03-22 | 16:20 | 0:00 | 18 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №001 ВЛ-6кВ ф.026-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.026-12 | Воздействие сильного порывистого ветра привело к разрушению изолятора на оп.24 ф. «В», сближению проводов ф. «В» и ф. «С» и к межфазному короткому замыканию с отключением выключателя ф.026-12 действием защит. |  | 16.1 | 16.1 | ТЧ | 1986, 1992 | провод А-95, | РФ | 05.2009-ТР 26.02.2016-ТО | 100 | 2016-07-01 | июль 2010, 2011, 2012, 2013. 2014- отказ в проведении ППР |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-22 | 0:29 | 2016-03-22 | 0:29 | 0:00 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №202 ВЛ-6 ф.202-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.202-12 | оп.№51-52 упавшее дерево из-за охранной зоны ВЛ-6кВ, следы ожогов на проводе фазы «С». |  | 0.9 | 0.9 | ТЧ | 1978 |  |  | ТО –27.07.2015г. ТР – 25.04.2014г. | 100% | ТО –октябрь.2016г. ТР – апрель 2016г. | нет |  | КП19 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-22 | 9:54 | 2016-03-22 | 9:54 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №230 ВЛ-6кВ ф.230-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.230-13 | Схлест проводов в пролете опор 23-24. Выведен в ремонт для устранения провиса проводов. |  | 25.5 | 25.5 | ТЧ | 1985 | Провод А-95 | СССР | ТО-26-27.01.2016г. ТР-21.01.2008г. | 100% | ТО-июль 2016г. ТР-январь 2017г. | 14.01.2009г. 19.01.2009г. 29.01.2010г. 19.01.2011г. 23.01.2012г. 15.01.2013г. 30.01.2013г. 21.01.2014г. 20.01.2015г. |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-22 | 10:33 | 2016-03-22 | 10:57 | 0:24 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №248 ВЛ-6кВ ф.248-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.248-14 | Перегоревший шлейф на оп. №34 ф. «С» касание провода ф.А |  | 10.6 | 10.6 | ТЧ | 1981 | А-95 | СССР | Т.О. - 22.12.2015г. Т.Р. - 24.06.2013г. | 100% | Т.О. - 06.2016г. Т.Р. - 2017г. | Т.Р. - 26.06.2014г. (Отказ РИТУ) |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-22 | 10:37 | 2016-03-22 | 12:40 | 2:03 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №278 ВЛ-6 ф.278-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.278-06 | Оп 12-1 разрушение изоляторов ф.А,В,С на ЛР-6 кВ. ЛР-6 зашунтировали. ВЛ-6 кВ осмотрена..Ф.278-06 ввели в работу. |  | 40.7 | 40.7 | ТЧ | 1986 | А-95 | Россия | ТО- 10.12.15 ТР-25.11.13 | 50 | ТО-июнь 2016 ТР-2017 | 23.05.2014 25.06.2015 |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-22 | 10:55 | 2016-03-22 | 18:26 | 7:31 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №226 ВЛ-6кВ ф.226-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.226-04 | Оп.29 ф."С" разрушен изолятор,провод на траверсе ,оп.31 обрыв траверсы. На оп.29 заменили изолятор,произвели перетяжку проводов,оп.31 заменили траверсу.Ввели в работу. | 8 |  | 8 | И | 1991 | ШС-10 Траверса | СССР | Т.О. - 11.12.2015г. Т.Р. - 05.06.2013г. | 100% | Т.О. - 06.2016г. Т.Р. - 2017г. | Т.Р. - 20.06.2014г./19.06.2015г. (Отказ РИТУ) |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-22 | 12:06 | 2016-03-22 | 12:06 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №227 ВЛ-6 ф.227-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.227-05 | Посадка напряжения по 1с-6 ПС227.Сработал БАВР-6 , возврат схемы был . ф.227-05 межфазное короткое замыкание при схлесте проводов в пролете опор №31-32 из-за разрушения изолятора фазы «В» на оп. №31 от ветровой нагрузки. |  | 4.9 | 4.9 | И | 1990 | ШС-10, К-9 | СССР | ТО-27.01.2016г. ТР-01.07.2013г. |  |  |  |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-22 | 12:24 | 2016-03-22 | 12:24 | 0:00 | 19 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Мамонтовская ВЛ-35 кВ Егоровская-2 ц. | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Егоровская-2 | Сильный ветер порывами 21 – 26 м/с. Падение дерева из-за охранной зоны ВЛ на провода ВЛ в пролете оп.22-23 |  | 11.7 | 11.7 | ТЧ | 1986 | АС-120 | СССР | ТО-20-22.04.2015г. ТР-22-25.04.2014г. | 100% | ТО-апрель 2016г. ТР-апрель 2024г. |  |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-22 | 13:22 | 2016-03-22 | 13:22 | 0:00 | 4 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №242 ВЛ-6 ф.242-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.242-06 | Сильный ветер порывами 21 – 26 м/с. Падение дерева на ВЛ в пролете оп.44-45 из-за пределов охранной зоны |  | 1.2 | 1.2 | ТЧ | 1988 | А-95 | СССР | Т.О. - 01.10.2015г. Т.Р. - 04.10.2013г. | 100% | Т.О. - 04.2016г. Т.Р. - 10.2016г. | Т.Р. - 01.10.2014г (Отказ РИТУ) |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-22 | 14:12 | 2016-03-22 | 14:12 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №248 ВЛ-6кВ ф.248-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.248-14 | Сильный ветер порывами 21 – 26 м/с. Схлест проводов фаз «В,С» в пролете оп. №2-3 отп. на К.126А |  | 6.6 | 6.6 | ТЧ | 1981 | А-95 | СССР | Т.О. - 22.12.2015г. Т.Р. - 24.06.2013г. | 100% | Т.О. - 06.2016г. Т.Р. - 2017г. | Т.Р. - 26.06.2014г. (Отказ РИТУ) |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-22 | 15:08 | 2016-03-22 | 15:08 | 0:00 | 7 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №248 ВЛ-6кВ ф.248-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.248-16 | Сильный ветер порывами 21 – 26 м/с.. оп.5-6 схлест проводов, провис порвода в результате выдавливания свайного основания оп.5, наклон в створ ВЛ. |  | 3.3 | 3.3 | ТЧ | 1986 | А-120 | СССР | Т.О. - 23.03.2016г. Т.Р. - 27.09.2013г. | 100% | Т.О. - .2017г. Т.Р. - 09.2016г. | Т.Р. - 30.09.2014г (Отказ РИТУ) |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-22 | 16:56 | 2016-03-22 | 17:45 | 0:49 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №268 ВЛ-6кВ ф.268-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.268-05 | Сильный ветер порывами 21 – 26 м/с. Схлест проводов фаз «А,С» в пролете опор № 47-48, наклон опоры №47 в результате подвижки грунта. | 0.4 |  | 0.4 | ТЧ | 1993 |  | Россия | ТО- 14.10.2015 ТР-30.04.13 | 50 | ТО-апрель 2016 ТР-2017 | 04.07.14. 14.10.15 |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-22 | 17:16 | 2016-03-22 | 20:30 | 3:14 | 18 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №230 ВЛ-6 ф.230-13 | 6(10) | КЛ | ВЛ-6 ф.230-13 | КЗ КЛ-6 кВ в яч.ф.230-13. Произвели переразделку КЛ в ячейке. Для безопасности работ выводили в ремонт 2С-6 на ПС 230. |  | 17.2 | 17.2 | КС | 1985 | Кабель АСБ 3*95 | Россия | ТО-26-27.01.2016г. ТР-21.01.2008г. | 100% | ТО-июль 2016г. ТР-январь 2017г. | 14.01.2009г. 19.01.2009г. 29.01.2010г. 19.01.2011г. 23.01.2012г. 15.01.2013г. 30.01.2013г. 21.01.2014г. 20.01.2015г. |  | КП23 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-22 | 10:16 | 2016-03-22 | 10:16 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №347 ВЛ-6кВ ф.347-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.347-16 | 2-х фазное К.З. проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор № 37-38 вследствие увеличения стрелы провеса провода из-за отклонения опоры №38 (колебания грунта и нахождение в болотистой местности) при порывах ветра |  | 2 | 2 | ТЧ | 2001 | А-120 | РФ | ТР - 17.05.11 ТО - 10.05.15 | 25% | ТР - 01.19 ТО - 05.16 | 3 | 2014-05-05 | КП17 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-22 | 7:49 | 2016-03-22 | 9:50 | 2:01 | 14 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Лабытвор ВЛ-6кВ ф.32-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.32-1 | Сильный ветер, порывы до 20 м/с. ВЛ-6 ф.32-1 оп.№25 обрыв шлейфа ф.А. Остановка скважин по дисбалансу напряжения. ВЛ-6 ф.32-1 отключена в ремонт. | 20.6 |  | 20.6 | ТЧ | 2012 | АС-120/19 |  | 2014-09-01 | 100 |  | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-03-22 | 5:38 | 2016-03-22 | 5:38 | 0:00 | 17 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 1013 ВЛ-6кВ ф.1013-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1013-08 | Деформация основания опоры №13 привела ее наклону с нарушением геометрии проводов в пролете опор №№13-14 фазы «А», ф. «С», и их схлёсту при сильных порывах ветра (21-26 м/с), что в свою очередь привело к аварийному отключению ВЛ-6кВ ф.1013-08 действием токовых защит. |  | 3.2 | 3.2 | ТЧ | 1992 | Провод А-95 | Россия | ТО 17.04.2015 ТР 08.10.2015 | 100 | ТР октябрь 2016 | 0 | ТО 17.04.2015 | КП12 | [5 empty] | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.3333 | 2016-08-10 | 42592.6146 | 6:45 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.304 от ТП 404 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 0.209 | 0.209 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -0.209
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-02-04 | 2:25 | 2016-02-04 | 2:25 | 0:00 | 4 | МТЗ |  | Технология | ПС 35/6 кВ Куст-111, ВЛ-6 кВ Ф-18 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 кВ Куст-111, ВЛ-6 кВ Ф-18 | Аварийное отключение ВЛ-6кВ в результате запуска скважины Р-22 (ПЭД-90кВт) с заклинившим подземным оборудованием и отказом защит СУ УЭЦН. | 0.2 |  | 0.2 | Подземное оборудование | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
март | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-03-22 | 10:08 | 2016-03-22 | 10:08 | 0:00 | 113 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Правдинская-Пойковская | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Правдинская-Пойковская | Отключение в сетях ОАО «Тюменьэнерго». Отключение оборудования находящегося в эксплуатационной ответствен-ности ООО «РН-Юганскгефтнгаз» не было. |  | 83.6 | 83.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | ФСК | 2016-03-22 | 8:49 | 2016-03-22 | 9:01 | 0:12 | 96 | НВЧЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-500кВ СГРЭС-1-Пыть-Ях | 500 | ВЛ | ВЛ-500кВ СГРЭС-1-Пыть-Ях | Отключение в сетях ОАО «Тюменьэнерго» Отключение оборудования находящегося в эксплуатационной ответствен-ности ООО «РН-Юганскгефтнгаз» не было. В 9:50 повторное откл. от НВЧЗ, АПВН. |  | 467.3 | 467.3 | ПЭ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-03-23 | 3:53 | 2016-03-23 | 4:54 | 1:01 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №084 ВЛ ф.084-01 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.084-01 | Оп 17а, разрушение изолятора ф."В", схлест проводов в пролете опор 17а-16а. Произвели ремонт. | 11.5 |  | 11.5 | ТЧ | 2016 | провод АС-95 | РФ | [5 empty] | КП12 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-03-24 | 12:40 | 2016-03-24 | 17:16 | 4:26 | 15 | МТЗ | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС 35/6кВ №162 ВЛ-6кВ ф.162-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.162-05 | При переезде МБУ-140 (ООО "Интелект Дриллинг Сервис") была сбита оп.15/24 и оборованы провода в пролете оп.15/23-15/25. Произвели замену опоры и ремонт ВЛ. | 41.3 |  | 41.3 | ТЧ | 1982 | А-95 | Отечественный производитель | ТР – 06.03.2015г |  | 2017г |  |  | КП22 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-24 | 12:10 | 2016-03-24 | 17:59 | 5:49 | 9 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Сторонние | ПС 35/6кВ №6016 ВЛ-6кВ ф.6016-05, ф.6016-22 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.6016-05, ф.6016-22 | Обрыв проводов ВЛ-6кВ ф. 6016-05,6016-22 ф."А,В" в пролете оп.31-34 трактором ООО "ТВС" при проезде под ВЛ с негабаритным прицепом. Произвели ремонт провода | 1.2 |  | 1.2 | ТЧ | 2015 | А-95 |  | - | - |  | 0 |  | КП20 | [5 empty] | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-03-25 | 13:52 | 2016-03-25 | 16:41 | 2:49 | 152 | ДЗШ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ Шубинская 1С-35, 2С-35 | 35 | ПС | В-35 Т-1, В-35 Т-2 | В-35 Т-1 разрушение ф.С; В-35 Т-2 разрушение ф.В. Нарушение герметизации проходного ввода 35кВ выключателя в месте армировки соединения фарфора и фланца привело к снижению изоляционных характеристик, и, как следствие, к однофазному замыканию ( фаза «С» 1СШ, фаза «В» 2СШ) на «землю». Токи утечки на землю привели к разогреву ввода, возникновению избыточного давления во вводе и его разрушению, с дальнейшим развитием трехфазного КЗ и аварийному отключению 1, 2 СШ | 173.4 |  | 173.4 | В | 2001 | ВВУ-35II-25/630 УХЛ1 |  | 2014-09-01 | 100 |  | 0 |  | КП23 | [5 empty] | 0
июль | Оренбургнефть | Оренбургнефть | 2016-07-28 | 16:20 | 2016-07-28 | 17:27 | 1:07 |  |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | 110/35/10кВ "Платовская" (ЗПО) | 6(10) | ВЛ | ф-8 | Врезка ВЛ-6 кВ и КТП-10/0,4 кВ на вновь построенную ДНС Рыбкино по заявке РИТС-2 | 0.2 |  | 0.2 | ТЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | КП24 |  |  | Отключение электроснабжения для безопасности выполнения работ, при подключении технологического оборудования. |  |  | 0 | -0.2
март | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-03-27 | 22:14 | 2016-03-28 | 0:50 | 2:36 | 11 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №263 В-6 ф.263-07 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.263-07 | Остановка скважин по посадке напряжения. Оп.36 - разрушение изолятора ф.В, провод ф.В перегорел при контакте с траверсой и упал на землю. Произведен ремонт провода. | 30 |  | 30 | И | 1980 | Изолятор ШФ-10 | Россия | ТО-15.01.16 ТР-03.04.2014 | 90 | ТР-июль 2016 ТО-январь 2017 | 2015-07-23 |  | КП23 | [5 empty] | 0
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-02-23 | 10:26 | 2016-02-23 | 12:00 | 1:34 | 1 | - | - | Технология | К-23Р Советское нмр | 0.4 | ПО | К-23Р Советское нмр | Смена ЭД СКН, слетел шкив с ЭД |  | 0.2 | 0.2 | ЭД | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  |  |  | 0
март | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-03-29 | 17:20 | 2016-03-29 | 17:37 | 0:17 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 110/35/6 Промысловая, ЗРУ-6 кВ КНС-1 ЮБ, ВЛ 6 кВ, ф.111 ЮБ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.111 ЮБ | 2-х фазное К.З. в результате касания провода фазы «А» и «С» в пролете оп.№36 -37 при подъеме кузова самосвала, принадлежащим ООО "Ламор-Югра". |  | 1.8 | 1.8 | ТЧ | 1987 | Опоры металлические. Провод А-120. | прочие отечественные заводы | ТО 22.02.2016. ТР 15.04.2015. | 50% | ТО июнь 2016. ТР октябрь 2017. | ТР 09.2011г , 04.2012г, 04.2013г, 04.2014г, | нет | КП20 | [5 empty] | 0
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-22 | 19:43 | 2016-03-22 | 19:43 | 0:00 | 1 | - | - | Технология | К-2 скв.204 Колошного нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН К-2 скв.204 Колошного нмр. Запрошена распечатка журнала событий СУ ЭЦН. | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-09-17 | 11:47 | 2016-09-17 | 12:40 | 0:53 | 1 | - | - | Технология | К-52 скв. №1656 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-52 скв. №176 | АО АВ-0,4кВ в ТП, Iн=250А, включен, скв. в работе, Iраб=63А. Выполнена ревизия контактных соединений АВ-0,4кВ. Запрошены распечатки с журнала событий СУ ЭЦН |  | 0.2 | 0.2 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.2
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-04-04 | 17:33 | 2016-04-04 | 23:25 | 5:52 | 4 | МТЗ АО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №143 ВЛ-6 ф.143-18 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.143-18 | При выдавливании свайного основания угловой опоры № 99 ВЛ-6кВ ф.14318 вследствие пучения грунта произошло сильное натяжение проводов в пролетах опор № 98-99 и 99-100 и как следствие излом опоры №99. Межфазное короткое замыкание при обрыве проводов явилось причиной отключения ф.14318 действием защиты и как следствие остановки скважин. | 16.7 |  | 16.7 | ТЧ | 1989г. | УА10м, А-95 | Отечественный производитель | ТР - 16.07.2010г |  | ТР - июль 2016г | 21.07.2011г., 29.07.2012г., 21.07.2013г., 20.07.2014г., 3.07.2015г |  | КП17 | [5 empty] | 0
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-04-06 | 23:29 | 2016-04-06 | 23:29 | 0:00 | 6 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ № 002 яч.9 УКРМ-6-1 | 35 | ПС | ПС 35/6кВ № 002 В-6 яч.9 УКРМ-6-1 | При осмотре БСК-1 обнаружено: предохранители 6кВ ф. «А», «В» разрушены, корпус банки конденсаторов деформирован (вздут). |  | 2.3 | 2.3 | КУ | 2007 | MVPC-3ph 6.3-225-50 | Италия | 2016-02-08 | 100 |  |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
декабрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-12-22 | 4:39 | 2016-12-22 | 4:47 | 0:08 | 1 | - |  | Технология | ДЭС 235Р Крапивинское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС ООО "СЭС" Замерзло диз.топливо | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
декабрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-12-24 | 11:31 | 2016-12-24 | 13:36 | 2:05 | 2 | - |  | Технология | ДЭС Озерное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС ООО "СЭС" ДГУ-3 (не развил мощность при изменении нагрузки). | 0.2 |  | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  |  |  | 0
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-04-09 | 5:00 | 2016-04-09 | 8:57 | 3:57 | 6 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС-35/6 №203 ВЛ-6 ф.203-07 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.203-07 | При переезде бригады № 120 ВЭЛ-сервис (ООО "ЭКОТОН") атотранспортом в пролете оп. 44-1 (отпайка на к.257) произошло задевание и обрыв провода ф."С". ВЛ-6 вывели в ремонт и устранили обрыв провода. |  | 16.2 | 16.2 | ТЧ | 1987 | Провод А-95 | СССР | ТО - 01.03.2016 ТР- 08.09.2015 | 100% | ТО - 09.2016 ТР- 2017 | 0 |  | КП20 | [5 empty] | 0
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-04-10 | 11:35 | 2016-04-10 | 13:45 | 2:10 | 8 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 №241 ВЛ-6 ф.241-15 | 6(10) | КЛ | ВЛ-6 ф.241-15 | Межфазное короткое замыкание вследствие пробоя изоляции в кабельной муфте между фазами «А, В» в связи с длительной эксплуатацией | 3.9 |  | 3.9 | КС | 06.06.1989г | Кабелная вставка (АСББ 3х120) | Россия | ТО- 17.09.15г. Т-19.09.13г. | 100% | ТО-04.16г. Т-09.16г. | Отказ Т.Р-29.09.14г. |  | КП23 | [5 empty] | 0
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-04-11 | 6:35 | 2016-04-11 | 6:35 | 0:00 | 71 | 1ст ТНЗНП | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Гагаринская ВЛ-110кВ Гагаринская-Лабытвор-2 отп. Горшковская | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Гагаринская-Лабытвор-2 отп. Горшковская | При посадке птицы с посторонним предметом на траверсу фазы «В» (опора №23 ВЛ-110кВ Гагаринская-Лабытвор-2 с отпайкой на ПС Горшковская) произошло перекрытие изоляции на тело опоры, что привело к возникновению однофазного КЗ. |  | 54.2 | 54.2 | ТЧ | 2012-12-01 | АС-150/24 | Южно-Уральский арматурно-изоляторный завод | 2015-06-01 | 100% | 2016-07-08 | 0 | 2015-06-01 | КП19 | [5 empty] | 0
апрель | Юганскнефтегаз | ООО "Югра-Строй" | 2016-04-15 | 12:46 | 2016-04-15 | 17:02 | 4:16 | 4 | ТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 35/6 №101 ф.101-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.101-14 | КЗ на отпайке ООО "Югра-Строй" от оп.17/1. Откл. ЛР-6кВ на оп.17/1, ф.101-14 введен в работу. | 6.2 |  | 6.2 | ПЭ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-04-17 | 0:25 | 2016-04-17 | 0:40 | 0:15 | 4 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №041, ф.041-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.041-06 | Разрушение опорного изолятора ф-А оп.1.КТП-1,2 К-37 перевели на ф-041-16. Перевод нагрузок производили с отключением по согласованию с РИТУ ПР в целях безопасности.(ночное время, Ветер порывами до 14м/с, сильный дождь) | 0.6 |  | 0.6 | И | 1985 | ШС-10 | Россия | 2016-02-18 | 100 | 2016-05-01 | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-04-17 | 5:52 | 2016-04-17 | 10:44 | 4:54 | 1 | ДЭМ |  | Сторонние | ПС 35/6 №182 ВЛ-6кВ ф.182-01 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.182-01 | Повреждение конструкции ЛР-6 ф.18201 (излом привода и тяги) неизвестной техникой при проезде в неустановленном месте, вблизи опоры 54/10 (между концевой опорой и площадкой КТПН-6/0,4кВ) Излом привода и тяги ЛР-6кВ явились причиной отключения ЛР-6 на оп. 54/10 и остановки скважины | 1.3 |  | 1.3 | Р | 2014 | ПР СЭЩ-01 УХЛ, ЛР-6 РЛК-10/400 | Отечественный производитель | ТР – 11.06.2008 ТО-9.10.2015г |  | ТР - апрель 18.04.2016г | 1.04.2010г, 6.04.2011г, 6.04.2012г, 2.04.13г, 15.04.14г |  | КП20 | [5 empty] | 0
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-04-18 | 22:25 | 2016-04-19 | 7:05 | 8:50 | 6 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ№060 ВЛ-6кВ ф.060-06, 060-08 | 6(10) | ВЛ | В-6кВ ф.060-06, ф.060-08 | Из-за разрушения опорного стержня в фундамент-свае опоры №25 ф.060-06, произошло падение стойки опоры внутрь сваи, это привело к сближению проводов ф.060-06, ф.060-08 между собой, межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ-6кВ ф.060-06, ф.060-08 действием защит | 17.2 |  | 17.2 | СК | 1987 |  |  | ТО 05.01.2016 ТР 25.07.2015 | 100 | ТО 05.01.2017 ТР 25.07.2016 |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-04-18 | 22:50 | 2016-04-19 | 0:52 | 2:02 | 1 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №020 ВЛ-6кВ ф.020-04, 020-08 | 6(10) | ВЛ | В-6кВ ф.020-04, ф.020-08 | ВЛ-6 кВ ф. 020-08 угловая опора № 3 разрушен изолятор двойной вязки провода ф. «А», провис провода, следы схлестывания ф. «А» и «С». К-2ВП КТПН 6/0,4 кВ №2 250кВА разрушен разрядник РВО-6 кВ ф.«С», спуск с провода на разрядник обгорел.ВЛ-6кВ ф.020-08 выведен в ремонт, произведена замена разрушенного изолятора. | 1.3 |  | 1.3 | И | 1991 | ШФ-10, ШС-10 | РФ | 2016-11-28 | 100 | 6.2016 | 0 | 2016 | КП23 | [5 empty] | 0
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-04-19 | 14:30 | 2016-04-19 | 14:30 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6 №105 ВЛ-6кВ ф.105-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.105-13 | При производстве работ по строительству газопровода ООО СК "Синергия", подрядчиком УТУЖУ "Газпромпереработка" в охранной зоне ВЛ-6 отпайки принадлежащей УТУЖУ ООО "Газпромпереработка"произошло падение сломанной ветки на линию в пролете оп.№2-3. |  | 1.1 | 1.1 | ТЧ | [8 empty] | КП22 | [5 empty] | 0
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-04-20 | 13:40 | 2016-04-20 | 15:50 | 2:10 | 1 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ № 020 ВЛ-6кВ ф.020-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.020-18 | ПС 35/6 кВ № 020 приемный портал яч. 18 прожиг фарфора штыревого изолятора ШФ-10 ф. «В», оп. 37 разрушение штыревого изолятора ШС-10 ф. «А». ВЛ-6 кВ ф. 020-18 выведена в ремонт, произведена замена разрушенных изоляторов. | 1.1 |  | 1.1 | И | 1991 | ШФ-10, ШС-10 | РФ | 2016-11-28 | 100 | 6.2016 | 0 | 2016 | КП23 | [5 empty] | 0
октябрь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-10-19 | 42662.6458 | 2016-10-19 | 42662.6667 | 0:30 | 2 |  |  | Технология |  | 6(10) | ПО | Колендо | "пониж. напряжение", из- за ост./ зап. БКНС, зап. по АПВ. | 0.195 |  | 0.195 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-04-22 | 18:02 | 2016-04-22 | 18:02 |  | 4 |  |  | Сторонние | ПС 35/6кВ № 023 2С-6 | 0.4 | ПО | СУ | Выборочная остановка скважин с последующим запуском, запитанных от С-6-2. При включении оборудования бригады ООО «Таргин-Бурение», находящегося в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Таргин-Бурение», произошло повреждение ТН 6/0,1 кВ в СЯ-6 кВ. |  | 0.4 | 0.4 | [9 empty] | КП22 | [5 empty] | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-25 | 42607.25 | 2016-08-25 | 42607.4167 | 4:00 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.484 от ТП 312 | сгорел ЭД 4/1500, после АОЭЭ |  | 0.182 | 0.182 |  |  | 4/1500 |  | 05.2016. | 100 | 2017. |  |  | КП24 | [5 empty] | 0 | -0.182
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-04-23 | 18:39 | 2016-04-23 | 18:39 | 0:00 | 42 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | РП-35 Орион ВЛ-35 Орион-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Орион-1 | В следствии подъёма уровня воды, произошло подмывание корней дерева и его падение из-за пределов охранной зоны ВЛ, в пролете опор 9-10. При падении крона дерева коснулась проводов ВЛ, что вызвало межфазное короткое замыкание и отключение от защит. |  | 52 | 52 | ТЧ | 2015 | АС-150 | РФ | [5 empty] | КП19 | [5 empty] | 0
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-04-23 | 17:33 | 2016-04-23 | 18:21 | 0:49 | 31 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 220/110/35/10кВ Шубинская ВЛ-35 Обская-1 | 35 | ПС | ПС 35/6кВ 5703 В-35 1Т | Вследствие разгерметизации полюсов В-35 Т-1 ф.«В», ф. «А» возникло сначала однофазное замыкание на землю, через 13 минут – двухфазное на землю, с последующим разрушением дугогасительной вакуумной камеры ф.«А», ф.«В» на ПС 35/6кВ 5703. | 26.2 |  | 26.2 | В | 2007-04-13 | ВР 35 НС-35-20/1600 | Украина | 2016-04-11 | 100 | 2018-04-01 | 0 | 2016-04-11 | КП23 | [5 empty] | 0
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-04-24 | 3:05 | 2016-04-24 | 3:05 | 0:00 | 16 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №379, РУ-6кВ к.702 МБ, ВЛ-6 ф.702-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.702-10 | Двухфазное КЗ ф. «В» и «С» в связи с прямым попаданием молнии в оп. 2-45, с последующим разрушением изолятора фазы «С». |  | 2 | 2 | ТЧ | 1994-10-07 | А-95 | СССР | ТО- 28.02.2016 ТР- 22.11.05 | ТО-100% | ТО-25.05.2016 ТР-01.09.2017 | ТР-13.11.2012 ТР-12.11.2013 ТР-10.11.2014 ТР-01.09.2015 |  | КП11 | [5 empty] | 0
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-04-24 | 4:31 | 2016-04-24 | 4:31 | 0:00 | 13 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №379, РУ-6кВ к.702 МБ, ВЛ-6 ф.702-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.702-10 | однофазное замыкание на землю разноименных фаз на двух фидерах: ф.702-10 на фазе «С» и ф.379-22 на фазе «В» по причине наименьшей уставки при одновременном замыкании на землю фидеров 702-10 и 379-22. |  | 6.3 | 6.3 | ТЧ | 1994-10-07 | А-95 | СССР | ТО- 28.02.2016 ТР- 22.11.05 | ТО-100% | ТО-25.05.2016 ТР-01.09.2017 | ТР-13.11.2012 ТР-12.11.2013 ТР-10.11.2014 ТР-01.09.2015 |  | КП11 | [5 empty] | 0
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-04-25 | 16:49 | 2016-04-25 | 16:49 | 0:00 | 7 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №061 ВЛ-6кВ ф.061-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.061-17 | Отклонение от вертикали опоры 10а из-за сезонных движений грунтов. Увеличение стрелы провиса проводов привело к сближению проводов фаз «А» и «С», и к возникновению дугового короткого замыкания с отключением ВЛ-6 кВ ф.061-17 действием защит |  | 0.5 | 0.5 | ТЧ | 1988 | А-95 | РФ | ТР - 16.03.2016 | 100 |  |  |  | КП17 | [5 empty] | 0
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-04-26 | 14:33 | 2016-04-26 | 14:33 | 0:00 | 23 | МФТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6 Широковская ВЛ-35кВ Широковская-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Широковская-1 | Повреждение В-35-1 на ПС 35/6 №112. На ПС 35/6 №112, 116, 117 - успешная работа АВР-6. |  | 26.1 | 26.1 | [9 empty] | КП23 | [5 empty] | 0
апрель | Юганскнефтегаз | РН-Бурение | 2016-04-26 | 16:00 | 2016-04-26 | 18:10 | 2:10 | 8 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ПС 35/6 №6017 ВЛ-6 кВ ф.6017-03 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.6017-03 | Неисправность на оборудовании потребителя (БУ к.63.1 РН-Бурение) отпайка от ВЛ-6кВ ф.6016-03. | 13.8 |  | 13.8 | ТЧ | 2015 | АС-120/19 | Россия | 2016-03-20 | 100 | 2017-03-01 | 0 | 2016-03-20 | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-10-07 | 11:04 | 2016-10-07 | 11:04 | 0:00 | 14 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 36/6кВ К-233, ВЛ-6 ф.233-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.233-18 | Схлест проводов в пролете оп.42-43У из-за наклона опоры 343У | 0.154 |  | 0.154 | ТЧ | 1987 | ВЛ |  | 2015-10-30 | 100 | 2016 | 0 | 2016-04-19 | КП24 | [5 empty] | 0
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-04-27 | 13:44 | 2016-04-27 | 15:20 | 1:36 | 3 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ 5118 ВЛ-6 ф.5118-18 | 6(10) | КЛ | ВЛ-6 ф.5118-18 | Некачественная заделка концевой муфты 1КНТп -10 при монтаже КЛ-6 кВ ф. 5118-18 привело к нарушению электрической изоляции и возникновению К.З. фаз «А», «В», «С» | 4.9 |  | 4.9 | КС | 2008 | 1КНТп -10 | Россия | 2015-11-05 | 100 | 2016-11-01 | 0 | 2015-11-05 | КП23 | [5 empty] | 0
апрель | Юганскнефтегаз | ООО "АТОЛЛ Буровые промывочные жидкости" | 2016-04-27 | 13:35 | 2016-04-27 | 14:28 | 0:53 | 1 | ТО | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС 35/6кВ №168 ВЛ-6кВ ф.168-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.168-10 | ВЛ-6 ф.168-10 (ООО "Югра-Энергонефть"). К.З на оборудовании ООО "АТОЛЛ Буровые промывочные жидкости". | 1 |  | 1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-01 | 12:00 | 2016-08-01 | 12:00 | 0 | 1 | Т.О | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Колыванская" | Работала Т.О АПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. |  | 0.14 | 0.14 | ТЧ | 1974 | А-95 |  | 16.12.15 01.07.15 | 100 | 11.2016 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ - успешно. Причина: касание ветками деревьев проводов ВЛ в районе опор №№ 33, 44, 48 при непогоде и сильном порывистом ветре, вызвавшее перекрытие проводов и последующее возникновение КЗ. Гроза, перенапряжение на ВЛ. Необходимо выполнить вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0 | -0.14
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-04-28 | 9:20 | 2016-04-28 | 10:09 | 0:49 | 8 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 35/6 №104, ВЛ-6кВ ф.104-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.104-12 | ВЛ-6 ф.104-12 в пролете оп.2/32-2/33 следы от термического воздействия токов КЗ проводов ф.А, ф.С, проезд грузовой неустановленной техники, ведется отсыпка дороги | 3.1 |  | 3.1 | [9 empty] | КП20 | [5 empty] | 0
апрель | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-04-28 | 15:25 | 2016-04-28 | 18:00 | 2:35 | 2 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС-35/6 №227, ВЛ-6 ф.227-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.227-04 | Несанкционированная работа экскаватора "Стройкомпани Син.Энержи" №2807 ТВ-86 с поднятым ковшом под ВЛ в пролете опор №5А-6А привел к межфазному короткому замыканию и спайке проводов фаз «А», «С». Устранили. | 3.7 |  | 3.7 | ТЧ | 1991 | А-95 | Россия | Т.О. - 15.09.2015г. Т.Р. - 24.03.2011г. | 1 | Т.О. - 06.2016г. Т.Р. - 2017г. | Т.Р. - 28.03.2013г./13.03.2014г. |  | КП20 | [5 empty] | 0
август | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-08-10 | 42592.3333 | 2016-08-10 | 42592.9375 | 14:30 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Катангли, скв.22 от ТП 506 | смена ЭД после АОЭЭ |  | 0.124 | 0.124 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | -0.124
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-23 | 12:26 | 2016-05-23 | 12:27 | 0:01 | 7 |  | отыскание "земли" | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-151 пс 35\6кВ "Ачикулак-Нефть-15" | 6(10) | ВЛ | В-Ф151 | кратковременное отключение Ф-151 для отыскания земли | 0.017 | 0.091 | 0.108 | ТЧ | 2002 | АС-50 | нет данных | 03.2016 | 100 | 09.2016 | 0 | 03.2016 | КП24 |  |  | кратковременное отключение Ф-151 для отыскания земли |  |  | 0 | -0.108
май | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-05-02 | 7:33 | 2016-05-02 | 7:33 | 0:00 | 200 | ДЗЛ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-110 Приобская ГТЭС-Монастырская отп.Новая-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Приобская ГТЭС-Монастырская отп.Новая-1 | Разрушение конденсатора связи ф."А" в яч. ВЛ-110 Приобская ГТЭС-Монастырская отп.Новая-1 на Приобской ГТЭС. Причина выясняется. Посадка напряжения. На ПС 110/35/6кВ Новая успешная работа АВР-35. (Потери: БЭО-6: 179скв. 267.0т; БЭО:5 13скв. 17.1т; БЭО-2: 8скв. 13.3) |  | 297.4 | 297.4 | ПЭ | [8 empty] | КП23 | [5 empty] | 0 | -297.4
май | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-05-02 | 17:48 | 2016-05-02 | 17:48 | 0:00 | 10 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС-35/6кВ №103 ВЛ-6кВ ф.103-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.103-13 | Возникновение трехфазного короткого замыкания проводов при наезде на опору 2/4 ф.103-13 неустановленной техникой трехфазное короткое замыкание по ВЛ-6кВ ф. 103-13 явилось причиной отключения в-6кВ ф.10313 |  | 2.7 | 2.7 | ТЧ | 1982г | А-95 | Отечественный производитель | ТР – 05.10.2015г ТО – 01.09.2014г |  | ТР - октябрь 2017г |  |  | КП20 | [5 empty] | 0 | -2.7
май | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-05-03 | 14:05 | 2016-05-03 | 14:05 | 0:00 | 12 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №065 ВЛ-6кВ ф.065-07 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.065-07 | КТПН-6/0.4кВ №2 К-132 разрушение проходного изолятора ф"В" на приемном портале и обрыв провода, схлест с проводом ф"А". Произвели ремонт провода и замену изолятора. |  | 4.7 | 4.7 | И | 1991 | ИП-6/400 | РФ | ТР - 20.09.2015 ТО - 08.01.2016 | 100% | ТР-09.2017 ТО-09.2016 | 0 |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -4.7
май | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-05-04 | 4:19 | 2016-05-04 | 7:33 | 3:14 | 2 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №1001, КТПН 6/0,4кВ №2 к.120 | 0.4 | КТП | КТПН 6/0,4кВ №2 к.120 | Внутренее повреждение трансформатора 6/0,4кВ. Произведена замена трансформатора. | 7.5 |  | 7.5 | В | 1994 | Тр-р TTU-AL | Польша | ТО-12.12.15, Р-15.03.16 |  | 2017 | 0 | Р-15.03.16 | КП23 | [5 empty] | 0 | -7.5
май | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-05-04 | 10:20 | 2016-05-04 | 12:45 | 2:25 | 6 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №8019 ВЛ-6 ф.8019-14,ф.8019-16 | 6(10) | КЛ | ВЛ-6кВ ф.8019-14, ф.8019-16 | КЗ кабельной муфты в яч. В-6 ф.8019-14, ф.8019-16 ф. «А», «В», «С». Произведена замена кабельных муфт. | 7.7 |  | 7.7 | КМ | 2012 | КМ |  | 2014-06-01 | 100 | 2016-06-01 | 0 |  | КП9 | [5 empty] | 0 | -7.7
май | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-05-04 | 11:28 | 2016-05-04 | 13:00 | 1:32 | 18 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №1013, ВЛ-6кВ ф 1013-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф. 1013-14 | Повреждение изоляции ЛР-6кВ КТПН №1 к.114 Нагрузка к.111,112,114,416 включена от ВЛ-6кВ ф1013-04 | 30 |  | 30 | ТЧ | 1992-07-05 | ВВ-6 БУ/TEL-100/220-12-03A | Таврида Электрик | ТО-15.07.15, Р-21.03.13 (отказ) |  | 2016 | 1 |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -30
май | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-05-04 | 13:27 | 2016-05-04 | 13:27 | 0:00 | 74 | ТЗНП 3 ст. | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Ленинская-Восточно-Сургутская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Ленинская-Восточно-Сургутская | Отключение в сетях НЮЭС ОАО «Тюменьэнерго» Отключение оборудования находящегося в эксплуатационной ответствен-ности ООО «РН-Юганскнефтегаз» не было |  | 35.9 | 35.9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -35.9
май | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-05-05 | 11:05 | 2016-05-05 | 11:05 | 0:00 | 7 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №054 ВЛ-6кВ ф.054-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.054-05 | Гроза. Сильный порывистый ветер до 15 м/с. На оп.№57 с подставной траверсы срыв провода изолятора ф.С, подхлест с проводом ф.А. Произведен ремонт ВЛ-6кВ. | 2.6 |  | 2.6 | ТЧ | 1991 | А-95 | РФ | ТР - 15.08.2014 ТО - 24.01.2016 | 100% | 08_2016 | 0 |  | КП12 | [5 empty] | 0 | -2.6
май | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-05-05 | 15:03 | 2016-05-05 | 15:03 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №124, ВЛ-6кВ ф 124-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф 124-16 | При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в опору № 20 ВЛ-6кВ ф. 12416 1.При попадании молнии в опору № 20, возникшим перенапряжением перекрыло линейную изоляцию ф. «А», «В», «С» ВЛ-6кВ ф.12416. 2. Перекрытие изоляции привело к трехфазному К.З. , что явилось причиной отключения ф. 12416 и как следствие остановки скважин. |  | 1 | 1 | ТЧ | 1985г | ПС-70Е | Отечественный производитель | ТР – 12.12.2013 г ТО – 10.11.2015 г |  | ТР - ноябрь 2016 г | 12.12.2014, 10.11.2015 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
май | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-05-05 | 17:18 | 2016-05-05 | 18:05 | 0:47 | 37 | ДЗТ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №067 2Т | 35 | ПС | ПС 35/6кВ №067 2Т | Гроза,сильный порывистый ветер до 15м/с.Неисправность струйного реле, а именно повреждение пружинного элемента удерживающего напорную пластину в начальном положении. | 15.6 |  | 15.6 | РЗА | 1991 | РСП-25, РП-25 | РФ | ТР - 21.05.2014 ТР - 23.01.2016 – отказ | 0% | 09_2016 | 0 |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -15.6
май | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-05-05 | 17:24 | 2016-05-05 | 17:35 | 0:11 | 18 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №076 ВЛ-6кВ ф.076-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.076-16 | Гроза, сильный порывистый ветер до 15м/с. Индуктированное перенапряжение, вызванное разрядом молнии вблизи ВЛ привело к перекрытию линейной изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания. | 38.2 |  | 38.2 | ТЧ | 2011 | А-95 | РФ | ТО - 03.01.2016 | 100% | 07_2017 | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -38.2
май | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-05-07 | 15:30 | 2016-05-07 | 16:44 | 1:14 | 2 | ДЭМ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №062 ВЛ-6кВ ф.065-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф.065-13 | Отключение ВЛ-6 оперативным персоналом для замены разрушеного изолятора ф."С" на оп.№117. | 0.9 |  | 0.9 | И | 1992 | ШС-10 | РФ | ТО - 20.12.2015 ТР - 25.02.2015 | 100% | 02_2017 | 0 |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -0.9
январь | Сахалинморнефтегаз | Сахалинморнефтегаз | 2016-01-16 | 42385.4931 | 2016-01-16 | 42385.5625 | 1:40 | 1 |  |  | Технология | БУС | 0.4 | ПО | Центральный Сабо, скв. 124 | Аварийная остановка; ремонт пускателя в БУ | 0.107 |  | 0.107 | [9 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
июнь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-06-04 | 42525.4653 | 2016-06-04 | 42525.625 | 3:50 | 1 |  |  | Технология | ЭД | 0.4 | ПО | Центральная Оха, скв. 2749 от ТП-211 | нет фазы. К/З мот. каб., замена кабеля. | 0.1 |  | 0.1 |  | 1996 |  |  | 04.2016. | 100 | 08.2016. |  |  | КП24 | [5 empty] | 0 | -0.1
февраль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-02-10 | 12:16 | 2016-02-10 | 12:16 | 0:00 | 1 | - | - | Технология | ДЭС Крапивинское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.1 |  | 0.1 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - |  |  |  | 0
май | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-05-10 | 14:11 | 2016-05-10 | 14:12 | 0:01 | 26 | МТЗ-2ст | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС 110/35/6кВ Очимкинская В-35 Пламя-1 | 35 | ПС | В-35 Пламя-1 | Отключение электрооборудования НЮЭС ОАО «Тюменьэнерго» |  | 11 | 11 | ТЧ | 1905-05-27 | АС-120 | СССР | ТО –21,22,25,26.05.2016г. ТР – 21.09.2012г. | 100% | ТО –май 2017г. ТР – 2022г. | нет |  | КП18 | [5 empty] | 0 | -11
май | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-05-13 | 16:03 | 2016-05-14 | 3:20 | 11:37 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №206 ВЛ-6кВ ф.206-03 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.206-03 | Разрушение оснований и падение ж/б оп.№3,4 (отп. на к.387), оп.№5 - наклон. Монтаж кабельной вставки в пролете оп.№2-6. Работы оконченны и электроснабжение восстановленно в 03:20. | 15.4 |  | 15.4 | СК | 1989 | Провод А-95 | СССР | ТО -6.04.2016;ТР -14.10.2013 | 100 | ТР 09.2016 ТО- 10.2017 | 2014-10-13 |  | КП17 | [5 empty] | 0 | -15.4
март | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-03-11 | 23:53 | 2016-03-12 | 1:54 | 2:01 | 1 | - | - | Технология | К-191, СУ скв.2615 Советского нмр | 0.4 | ПО | К-191 | Повреждение МП-0,4кВ. |  | 0.1 | 0.1 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0
май | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-05-16 | 23:30 | 2016-05-17 | 3:20 | 3:50 | 29 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ Лосинка ВЛ-35кВ Искра-2ц. | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Искра-2ц. | Отпайка на ПС 271 отгорел шлейф ф."С", устранили. Остановка скважин , КНС-4, УПСВ-1 по неполнофазному режиму (ПС204, 215, 206 - включены по рем.схеме ч/з СЯ-35кВ Пламя-Искра-2ц с ПС 110/35/6кВ Лосинка). Нагрузка переведена на питание от ВЛ-35 Пламя-1.2ц с ПС 110/35/6кВ Очимкинская. |  | 112.7 | 112.7 | ТЧ | 1988 | Провод АС120/19 | СССР | ТО-18.11.2015 ТР-27.08.2013 | 100% | ТО-май 2016 ТР -2023 | 0 |  | КП10 | [5 empty] | 0 | -112.7
май | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-05-17 | 7:35 | 2016-05-17 | 9:30 | 1:55 | 18 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №1013, ВЛ-6кВ ф. 1013-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф. 1013-14 | Повреждение ЛР-6кВ КТПН 6/0,4кВ №1 к.114. Проведен ремонт. | 25.5 |  | 25.5 | ТЧ | 2013 | ВВ-6 БУ/TEL-100/220-12-03A | Таврида Электрик | ТО-15.07.15, ТР-21.03.13 (отказ) |  | 2016-07-08 | 1 |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -25.5
май | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-05-17 | 17:03 | 2016-05-17 | 22:20 | 5:17 | 3 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №278, ВЛ-6кВ ф. 278-16, КТПН 6/0,4кВ к.38Т, АВ-0.4кВ вводн. | 0.4 | КТП | АВ-0,4кВ вводн. | к.38Т КТПН 6/0.4кВ 400кВА отключался АВ-0.4 вводной 630А. Заменили. |  | 6.9 | 6.9 | ЗА | 2002 | ВА51-39 630А | Прочие отеч. заводы | ТО-17.12.2015 | 80% | ТО-июнь 2016 ТР -декабрь 2016 | 02.12.2014 12.12.2015 | 2016-05-12 | КП23 | [5 empty] | 0 | -6.9
май | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-05-18 | 9:16 | 2016-05-18 | 9:16 | 0:00 | 158 | 1ст. ТЗНП | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Пыть-Ях-Парус-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Пыть-Ях-Парус-1 | ВЛ-110 Пыть-Ях-Парус-1 (Оборудование НЮЭС). |  | 95.8 | 95.8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -95.8
май | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-05-18 | 12:01 | 2016-05-18 | 14:52 | 2:53 | 11 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №023, ВЛ-6кВ ф.023-06, КТПН-6/0.4кВ №2 к.170 | 6(10) | КТП | ВЛ-6кВ ф.023-06 | Разрушение опорных изоляторов ВНА-6 в КТПН-6/0.4кВ №2 К-170, КЗ ф."В,С". Произвели замену изоляторов. | 6.2 | 0.4 | 6.6 | И | 1989 | ОИ-6 | ГДР | 10.06.2014г март 2016 отказ в проведении ППР. | 100 | 1899-12-31 | 1 | 2016-04-18 | КП23 | [5 empty] | 0 | -6.6
май | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-05-19 | 10:27 | 2016-05-19 | 12:02 | 1:58 | 3 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №361 ВЛ-6кВ ф.361-03 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.361-03 | 2-х фазное К.З. из-за разрушения изолятора фазы "В", последующим касанием провода с проводом фазы "С" на опоре № 1-7 отпайка на УЗА № 5, замена поврежденного изолятора тип ШС-10 и перетяжка провода фазы "В" ВЛ-6кВ. | 1.6 |  | 1.6 | ТЧ | 40256 | ШС-10 | Россия | ТР-08.04.2013 ТО-05.09.2015 | ТО-100% | 42522 | ТР-3 | 2013-04-08 | КП4 | [5 empty] | 0 | -1.6
май | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-05-19 | 15:05 | 2016-05-19 | 17:24 | 2:19 | 37 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №1013, ВЛ-6кВ ф.1013-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.1013-04 | КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8, при падении дерева из-за охранной зоны ВЛ. Устранили. | 51 |  | 51 | ТЧ | 1992 | ВВ-6 БУ/TEL-100/220-12-03A | Таврида Электрик | ТО-15.07.15, Р-21.03.13 (отказ) |  | 2016 | 1 |  | КП19 | [5 empty] | 0 | -51
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-04-03 | 17:59 | 2016-04-03 | 18:41 | 0:42 | 1 | - | - | Технология | К-16А скв.739 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-16А скв.739 | АО АВ-0,4кВ Iн-63А в КТПН6/0,4кВ. АВ включен, ШГН в работе. Iраб.-32А, замечаний нет. |  | 0.1 | 0.1 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0
май | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-05-20 | 16:41 | 2016-05-20 | 16:41 | 0:00 | 6 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №242 ВЛ-6кВ ф.242-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.242-10 | Разрушение АВ-0.4кВ КТПН№1 к.18Е привело к АО ВЛ-6кВ. Остановка скв. по посадке "U". Повреждение устранили. |  | 5.5 | 5.5 | ТЧ | 1989 | ВА 5735-250А | Прочие отеч. заводы | ТО-22.01.2016. ТР-02.04.2015. |  | ТО-07.2016 ТР-04.2017 |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -5.5
май | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-05-20 | 23:00 | 2016-05-21 | 4:07 | 5:07 | 11 | МТЗ-1ст. | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ Мобильная ВЛ-6кВ ф.3 | 6(10) | КЛ | ВЛ-6кВ ф.3 | К.З. кабельной вставки 6кВ на БКРУ№2,3 к.1 встр. Заменили КЛ. | 471.8 | 3.3 | 475.1 | КС | 2016 | Соединительная розетка 6 кВ | КНР (Китай) | 2016-05-07 | 100% | 2016-11-07 | 0 |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -475.1
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-04-16 | 9:37 | 2016-04-16 | 10:51 | 1:14 | 1 | - | - | Технология | К-3 скв.52 З-Останинское нмр | 0.4 | ПО | СУ ЭЦН | Аварийное отключени АВ-0,4кВ скв.52 в КТПН-6/0,4кВ. |  | 0.1 | 0.1 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | [5 empty] | 0
май | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-05-21 | 0:17 | 2016-05-21 | 0:17 | 0:00 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС 35/6кВ №212 ф.212-06 | 6(10) | ВЛ | В-6кВ Ф.212-06 | При осмотре ВЛ-6кВ ф.212-06 обнаружено: опора № 15 спилена, лежит на земле. На место проишествия были вызваны сотрудники ООО «РН-Охрана-Югра». |  | 1.9 | 1.9 | ТЧ | 1990 | А-95 | СССР | ТО- 23.12.2015 ТР- 16.05.2014 | 100 | ТР-06.2016 ТО- 12.2016 |  |  | КП22 | [5 empty] | 0 | -1.9
май | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-05-24 | 4:05 | 2016-05-24 | 6:20 | 2:15 | 2 | откл. ДЭМ |  | Сторонние | ПС 35/6кВ №270 ВЛ-6кВ ф.270-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.270-18 | По причине ДТП а/тр-том КРАЗ Гос.№То38ХМ86, водитель Микиев Д.М. сбита оп.63 (металлическая), на земле; обрыв провода ф."А". Оп.62 произвели разрыв шлейфов.Устранено. |  | 7 | 7 | СК | 1987 | Опора Пт-10 | Россия | ТР-13.12.13. ТО-28.12.15 | 50 | ТО-декабрь 2016. ТР-июнь2016 | 2014-12-03 |  | КП20 | [5 empty] | 0 | -7
май | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-05-24 | 11:34 | 2016-05-24 | 16:10 | 4:36 | 17 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №233, РУ-6кВ КНС-12Бис, ВЛ-6кВ ф.12Бис-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.12Бис-11 | КЗ в кабельной муфте на оп.№1. Смонтировали перемычку от ф.12Бис-20 на опоре №4. | 5.6 | 5.8 | 11.4 | КС | 1983 | Кабель ААШв 3*95 | Россия | ТР-04.09.08 ТО-05.03.16 | 100 | ТР - 09.2016г. ТО - 03.2017г. | 08.09.2014., 05.09.2013., 12.09.2012., 05.09.2011., 02.09.2010. |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -11.4
май | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-05-24 | 12:57 | 2016-05-24 | 17:25 | 4:28 | 4 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №274 ВЛ-6кВ ф.274-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.274-16 | Оп.19-20 падение дерева из-за пределов охранной зоны. Обрыв проводов ф.А,В. Устранено. | 6.2 |  | 6.2 | ТЧ | 1977 | Провод А-95 | Россия | ТР-.13.05.13 ТО-31.03.16 | 50 | ТО-март 2017. ТР-сентябрь2016 | 14.05.2014г |  | КП19 | [5 empty] | 0 | -6.2
май | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-05-24 | 16:00 | 2016-05-24 | 18:14 | 2:14 | 13 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС 35/6кВ №348 ВЛ-6кВ ф.348-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.348-15 | Двух фазное КЗ в результате обрыва проводов ВЛ-6кВ фаз «А» и «В» стрелой экскаватора ООО "Ламор Югра" гос. рег. №2586 МУ 50, во время производства работ, при проезде под ВЛ-6 кВ в пролете оп.№11-12. |  | 16.8 | 16.8 | ТЧ | 1905-06-11 | Провод А-95 | СССР | ТО-29.05.13 ТР-10.06.05 | 30% | 2017-06-01 | ТР 09.07, 10.09.08, 02.06.09, 03.06.10, |  | КП20 | [5 empty] | 0 | -16.8
май | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-05-24 | 16:31 | 2016-05-24 | 16:31 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №242 ВЛ-6кВ ф.242-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.242-04 | К.10Е КТПН-630кВА на х/х, разрушение разрядника ф.С. Демонтировали. |  | 1.3 | 1.3 | ТЧ | 1990 | РВО-6 | Россия | ТР-22.11.2012 ТО-21.02.2016 | 50 | ТР - 07.2017г. ТО - 08.2016г. | 28.08.09 26.08.10 21.08.14 | 2015-05-06 | КП23 | [5 empty] | 0 | -1.3
май | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-05-18 | 14:36 | 2016-05-18 | 14:41 | 0:05 | 1 | - | - | Технология | К-10 скв. 308 Оленье нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" Ошибка блока ЕСМ | 0.1 |  | 0.1 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.1
май | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-05-25 | 12:45 | 2016-05-25 | 12:45 | 0:00 | 23 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Гагаринская, ВЛ-35кВ Марс-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Марс-2 | Во время удара молнии в опору №46, ВЛ-35 кВ Марс-2, возникло грозовое перенапряжение, что привело к возникновению трёхфазного КЗ и АО ВЛ-35 кВ Марс-2 от ТО. |  | 14.1 | 14.1 | ТЧ | 2012 | АС-150 |  | 2015-05-01 | 100 | 2016-05-01 | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -14.1
май | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-05-25 | 15:42 | 2016-05-25 | 15:42 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №321 ВЛ-6кВ ф.321-09 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.321-09 | Двух фазное КЗ фаз «А» и «В» произошло в следствие разряда молнии в пролете опор №70-71 ВЛ-6 кВ, которое привело к возникшему перенапря-жению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим отключением ВЛ-6кВ ф.321-09 действием токовых защит. |  | 0.7 | 0.7 | ТЧ | 1905-06-11 | Опоры метал. и ж/б. Провод А-95. Изоляторы ШС-10 | СССР | ТО 05.04.16. ТР 25.04.12. | 75% | ТР июнь 2017 | ТР июнь 2013,июнь 2014,июнь 2015 | нет | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.7
май | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-05-25 | 17:57 | 2016-05-25 | 23:30 | 5:33 | 3 | ДЭМ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №229, ВЛ-6 ф.229-01, КТПН 6/0,4кВ №1 к.55Б | 6(10) | КТП | КТПН 6/0,4кВ №1 к.55Б | Внутреннее повреждение трансформатора 6/0,4кВ 1000кВА. Отсутствие фазы «А». Произвели замену. | 9.5 |  | 9.5 | Т | 2010 | ТМГ-СЭЩ 1000/10-11 УХЛ1 | Россия г.Самара | ТО - 18.11.2015г. ТР - 17.03.2016г. | 100 | ТО - 05.2016г. ТР - 05.2017г. | нет | 24.05.2016г. | КП23 | [5 empty] | 0 | -9.5
май | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-05-27 | 2:05 | 2016-05-27 | 2:05 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №173, ВЛ-6 ф.173-24 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.173-24 | Возникновение двухфазного короткого замыкания при касании крыльями птицы( лебедя) проводов в пролете опор № 40/15-40/16 ВЛ-6кВ ф. 17324 Перекрытие изоляции привело к двухфазному К.З. , что явилось причиной отключения ф. 17324 и как следствие остановки скважин. |  | 1.7 | 1.7 | ТЧ | 1980г | А-95 | Производитель элемента (узла) оборудования (21) | ТР – 12.11.2010, ТО-17.04.2016г |  | ТР – декабрь 2016 | 23.11.2011, 15.11.2012г, 30.08.2013, 8.11.2014, 5.02.2015 |  | КП19 | [5 empty] | 0 | -1.7
май | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-05-27 | 14:42 | 2016-05-27 | 14:42 | 0:00 | 87 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110кВ Очимкинская ВЛ-35кВ Пламя-2ц | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Пламя-2ц | Вследствие удара молнии вблизи ВЛ-35кВ, на опоре № 49, 50 возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ вызвавшее межфазное короткое замыкание. На опорах №49 фаза «В», №50 фаза «В», на портале №49-1 фазы «В» «С» разрушены по одному изолятору, на остальных видны следы термических ожогов. |  | 56.7 | 56.7 | ТЧ | 1974 | АС-120 | СССР | ТО –21,22,25,26.05.2016г. ТР – 22.06.2012г. | 100% | ТО –май 2017г. ТР – 2022г. | нет |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -56.7
май | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-05-27 | 18:54 | 2016-05-27 | 18:54 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №347, ВЛ-6 ф.347-01 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.347-01 | Двух фазное КЗ фаз «А» и «В» произошло в следствие разряда молнии в пролете опор № 55-57 ВЛ-6 кВ. Пережег провода фазы «В» в пролете опор № 55-57 и разрушение опорных штыревых изоляторов фазы «В» на опоре № 56 и фазы «А» на опоре № 55. |  | 0.5 | 0.5 | И | 1905-06-24 | ШС | Россия | 19.02.16 - ТО 09.10.15 - ТР | 100% | 2016-08-01 | 0 |  | КП11 | ПУ8 |  |  |  |  | 0 | -0.5
май | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-05-31 | 10:04 | 2016-05-31 | 10:04 | 0:00 | 1 | - | - | Технология | К-10 скв. 308 Оленье нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" предохранитель сгорел блока ЕСМ |  | 0.1 | 0.1 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.1
май | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-05-30 | 12:17 | 2016-05-30 | 16:30 | 4:13 | 5 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №202, ВЛ-6кВ ф.202-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.202-12 | В результате попадания молнии в опору №123 ВЛ-6кВ ф 202-12, произошло разрушение изолятора фазы «С», на изоляторах фаз «А» и «В» сколы. В результате шлейф касался штыря изолятора, что привело к его перегоранию и остановки скважин №6222, 6182, 6180, 6225, 569. |  | 11.5 | 11.5 | ТЧ | 1978 | А-95 | СССР | ТО-22.03.2016. ТР-25.04.2014. |  | ТО-07.2016 ТР-04.2017 | 6.04.16 отказ |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -11.5
май | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-05-30 | 14:26 | 2016-05-30 | 20:06 | 5:40 | 6 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 КкВ №242, ВЛ-6кВ ф.242-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.242-10 | Остановка скважин на к.18Е по перекосу напряжения. Наклон опор №84, 86, опора №85 упала. Обрыв провода ф.В. Оп.80,87 - разрыв шлейфовдля вывода в ремонт поврежденного участка, перевод питания к.18Е на ф.2Ек-15. В результате недостаточного заглубления свайного основания при строи-тельстве ВЛ на глубину не более 1,5 метров, что при сезонной подвижке грунта вызвало падение опоры №85. |  | 27.6 | 27.6 | ТЧ | 1989 | ВА 5735-250А | Прочие отеч. заводы | ТО-22.01.2016. ТР-02.04.2015. |  | ТО-07.2016 ТР-04.2017 |  |  | КП17 | [5 empty] | 0 | -27.6
июнь | Юганскнефтегаз | СНТ "Русь" | 2016-06-01 | 8:30 | 2016-06-01 | 9:08 | 0:38 | 1 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ПС 35/6кВ №168, ВЛ-6кВ ф.168-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.168-10 | В результате касания крыльями птицы контактов ЛР- 6кВ на оп.14/1 отпаечной ВЛ-6 СНТ «Русь» произошло перекрытие линейной изоляции, что вызвало межфазное короткое замыкание Межфазное короткое замыкание явилось причиной отключения ф.16810 и как следствие остановки скважины. |  | 0.7 | 0.7 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -0.7
июнь | Юганскнефтегаз | ЮТЭК-Нефтеюганск | 2016-06-07 | 14:45 | 2016-06-07 | 14:45 | 0:00 | 71 | ТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 220/110/35 Усть-Балык, ВЛ-35 Южная-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Южная-2 | Повреждение на оборудовании сторонней организации - АО «ЮТЭК-Нефтеюганск» Посадка напряжения по ПС-220 Усть-Балык при отключении ВЛ-35 Южная-2 явилась причиной остановки скважин Усть- Балыкского и Южно-Сургутского месторождений |  | 50.9 | 50.9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -50.9
июнь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-06-13 | 21:30 | 2016-06-13 | 21:30 | 0:00 | 1 | - | - | Технология | К-10 Оленье нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.1 |  | 0.1 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.1
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-08 | 17:00 | 2016-06-08 | 19:00 | 2:00 | 37 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 №278 ВЛ-6 ф.278-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.278-06 | Вследствие удара молнии в ВЛ-6кВ, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции и возникновению межфазного замыкания и отключению ВВ-6кВ «ф.278-06» от действия защит. На оп.№32 разрушен изолятор ф."В", провод лежит на траверсе, ПС №278 "земля" на 1С-6. Повреждение устранили. |  | 24 | 24 | И | 1986 | ШС-10 | Россия | ТО-10.12.15 ТР-25.11.13 | 80% | ТО-июнь 2016 ТР-2017 | 23.05.2014 ,25.06.2015 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -24
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-08 | 17:36 | 2016-06-08 | 17:36 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 №351 В-6 ф.351-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.351-14 | Двух фазное КЗ фаз «В» и «С» произошло в следствие разряда молнии в пролете опор №5.3-5.4 ВЛ-6 кВ, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим отключением ВЛ-6кВ. Термическое повреждение проводов фазы «В» и фазы «С» в пролете опор №5.3-5.4 отпайка на УЗА №6. |  | 0.1 | 0.1 | ТЧ | 1989 | ШС-10 | Россия | ТО-23.04.2016 ТР-16.04.2015 | ТО-100% ТР-80% | ТР-10.04.2017 ТО-10.07.2016 | ТО-0 ; ТР-0 | 1905-06-26 | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.1
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-08 | 17:59 | 2016-06-08 | 17:59 | 0:00 | 9 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 №369 В-6 ф.369-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.369-13 | Двух фазное КЗ фаз «А» и «В» произошло в следствие разряда молнии в пролете опор №1.13-2.1, которое привело к возникшему перенапря-жению и перекрытию линейной изоляции фаз |  | 2.5 | 2.5 | ТЧ | 2006-07-13 | ПС-70 | Россия | ТО-14.03.2016 ТР-03.09.2015 | ТО-100% ТР-100% | ТР-10.07.2016 ТО-10.03.2017 | ТО-0 ; ТР-0 | 2006 | КП11 | [5 empty] | 0 | -2.5
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-08 | 18:07 | 2016-06-08 | 18:07 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 №369 В-6 ф.369-02 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.369-02 | Двух фазное КЗ фаз «В» и «С» произошло в следствие разряда молнии в пролете опор №35-1.1, которое привело к возникшему перенапря-жению и перекрытию линейной изоляции фаз |  | 2.2 | 2.2 | ТЧ | 2006-05-29 | ПС-70 | Россия | ТО-26.03.2016 ТР-03.09.2015 | ТО-100% ТР-100% | ТР-10.07.2016 ТО-10.03.2017 | ТО-0 ; ТР-0 | 2006 | КП11 | [5 empty] | 0 | -2.2
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-09 | 14:05 | 2016-06-09 | 14:35 | 0:30 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №251 ВЛ-6 ф.251-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.251-15 | Вследствие удара молнии в ВЛ-6кВ, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры № 36 на провода ВЛ, что привело к возникновению межфазного дугового замыкания и отключению МВ-6кВ ВЛ-6кВ ф.251-15 от действия защит. При осмотре ВЛ-6кВ ф.251-15 обнаружены следы термических ожогов на теле опоры №36. |  | 2.1 | 2.1 | ТЧ | 1987 | нет | СССР | Т.О. - 25.05.2016г. Т.Р. - 16.04.2014г. | 100% | Т.О. - 2017г. Т.Р. - 11.2016г. | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -2.1
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-09 | 14:10 | 2016-06-09 | 14:10 | 0:00 | 37 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Средний Балык, ВЛ-35 Дожимная-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Дожимная-1 | Двухфазное КЗ на ВЛ-35кВ Дожимная 1 цепь явилось вследствие разряда молнии в пролете опор № 10-11, которое привело к возникшему перена-пряжению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим отключением ВЛ действием токовых защит. |  | 4.7 | 4.7 | ТЧ | 1989 | Провод АС-120/19 | Прочие отечественные заводы | ТР 09-11.06.15 ТО 18.04.16 | 100% | ТР 07.2025 | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -4.7
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-09 | 14:14 | 2016-06-09 | 14:14 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №270 ВЛ-6 ф.270-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.270-15 | Гроза. В пролете опор № 50-51 на проводах ф. «А,В» обнаружили следы ожогов. |  | 3.7 | 3.7 | ТЧ | 1987 | Провод А-95 | Россия | ТО – 02.06.2015г, ТР – 13.01.2014г | 80 | ТР июнь-2016 ТО-декабрь 2016 | 08.12.2015г |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -3.7
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-06-09 | 14:27 | 2016-06-09 | 14:27 | 0:00 | 112 | ДФЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 Ленинская-Лосинка-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Ленинская-Лосинка-2 | Однофазное короткое замыкание произошло по причине бокового ветра приведшего к отклонению полимерных изоляторов (ЛК-110) и приближению виброгасителя к степ-болту тела опоры Причиной аварийного отключения ВЛ-110 Ленинская-Лосинка -2 явилось однофазное короткое замыкание ф. «А» на тело оп. №67/51 |  | 105.4 | 105.4 | ТЧ | 2013 | АС-150/24 | Россия | ТО - 19.03.2015 ТР - 10.11.2014 |  | ТО - ноябрь 2015; ТР - ноябрь 2024. |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -105.4
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-06-10 | 13:47 | 2016-06-10 | 15:25 | 1:38 | 18 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №154 ВЛ-6кВ ф.154-03 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.154-03 | При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в опору № 3 ф.15403 1.При попадании молнии в опору № 3 произошло повреждение изолятора и шлейфа ф «В» 2. возникшим перенапряжением перекрыло линейную изоляцию ф. «А» и «В» ф.15403. 2.Перекрытие изоляции привело к двухфазному К.З. и отключению ф.15403 с успешным АПВ | 32.3 |  | 32.3 | ТЧ | 1983г | А-95 | Отечественный производитель | 7.04.2010г |  | ТР - 01.11.2016 г | 10.01.2012г., 5.09.2013г., 07.04.2014г |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -32.3
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-06-13 | 20:00 | 2016-06-13 | 23:15 | 3:15 | 118 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Парус ВЛ-35кВ Суперблок-2ц | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Суперблок-2ц | При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в опору № 4 ВЛ-35 Омбинская-2, находящейся под напряжением от ВЛ-35 Суперблок-2 (по ремонтной схеме). 1.В результате попадания молнии в оп.№4 ВЛ-35 Омбинская-2 электродинамическим ударом разрушены изоляторы в натяжных гирляндах ф. «В» и «С». 2. Вследствие разрушения изоляторов произошел контакт разорванных шлейфов с телом опоры и двухфазное короткое замыкание, явившееся причиной отключения. | 134.6 | 6.3 | 140.9 | ТЧ | сентябрь 1983 г | АС-120 | Отечественный производитель | ТР - 19.11.2014, частично |  | октябрь 2024г |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -140.9
июнь | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-06-13 | 16:48 | 2016-06-13 | 16:48 | 0:00 | 132 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Правдинская - Сибирь | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Правдинская - Сибирь | Гроза. Отключение в сетях ОАО «Тюменьэнерго» |  | 349.6 | 349.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -349.6
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-06-13 | 16:59 | 2016-06-13 | 16:59 | 0:00 | 95 | МТЗ-1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Евсеенковская ВЛ-35кВ Гром-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Гром-2 | Гроза. При осмотре ВЛ-35 кВ «Гром-2» обнаружено: в результате прямого попадания молнии в грозотрос в пролёте опор 10г - 11г произошло перекрытие изоляции на провода фаз А и В и возникновение межфазного короткого замыкания. На изоляторах фаз «А» и «В» изменение цвета кремнийорганического защитного покрытия по поверхности изоляторов |  | 125.2 | 125.2 | ТЧ | 1995 | АС-120/19 | РФ | ТР- 26.01.2014 ТО-20.11.2015 | 100% |  |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -125.2
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-06-13 | 18:40 | 2016-06-13 | 18:40 | 0:00 | 12 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ Правдинского региона | 0.4 | ПО | СУ | Гроза частичная остановка 12 скв. от 7 кустов ). Остановившиеся скважины запитаны от различных ПС 35/6 кВ, ВЛ-35 кВ. При осмотре объектов электроснабжения замечаний не выявлено. Отключенное оборудование отсутствует. Уровни напряжения в норме. Сработавших устройств сигнализации нет. |  | 5.5 | 5.5 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -5.5
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-13 | 12:06 | 2016-06-13 | 12:06 | 0:00 | 7 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №221 В-6 ф.221-05 | 6(10) | ПО | ЭД-6 №1 | На ДНС-8 К.З. ЭД №1. На ЛР-6кВ КУПНА№1 отгорел шлейф ф."С", схлест с ф."В". |  | 2.1 | 2.1 | ТЧ | 1987 | ВАО2-450М-4 У2 | СССР | ТО 12.05.2016г. ТР 03.02.2016г. | 100% | ТО 11.2016г. ТР .08.2016г. | 0 | 23.03.2016г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -2.1
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-13 | 15:20 | 2016-06-13 | 15:53 | 0:33 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №209 ВЛ-6кВ ф.209-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.209-20 | Гроза. На опоре № 34 (резервная перемычка на ПС 215) изоляторы ШС-10 фаз «А» и «В расколоты нижние части (юбки). На опоре № 38 разрушен изолятор фазы «С», провод висит. |  | 4 | 4 | ТЧ | 1980 |  | СССР | ТО 2.12.15 ТР 14.10.14 | 100% | ТР 10.2016 ТО 06.16 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -4
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-13 | 15:42 | 2016-06-13 | 15:42 | 0:00 | 12 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №278 ВЛ-6кВ ф.278-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.278-18 | Гроза. Отпайка на куст 38т в пролете опор №6-7 видны следы термических ожогов на фазах «А,С». |  | 5.9 | 5.9 | ТЧ | [8 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -5.9
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-13 | 16:03 | 2016-06-13 | 16:03 | 0:00 | 40 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | РП-35 Ефремовский, ВЛ-35 Квант-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Квант-1 | Вследствие удара молнии вблизи ВЛ-35кВ, на опоре № 3 возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ вызвавшее межфазное дуговое замыкание и отключение выключателя 35кВ ВЛ-35кВ «Квант» 1ц действием защит с последующим успешным АПВ. |  | 33.7 | 33.7 | ТЧ | 1987 | нет | СССР | Т.О. - 14.12.2015г. Т.Р. - 25.04.2013г. | 100 | Т.О. - 12.2016г. Т.Р. - 2017г. | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -33.7
июнь | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-06-13 | 16:09 | 2016-06-13 | 16:09 | 0:00 | 60 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Кратер-Ср. Балык-1 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-110 Кратер-Ср. Балык-1 | Гроза. Отключение в сетях ОАО «Тюменьэнерго» |  | 67.5 | 67.5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -67.5
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-13 | 16:11 | 2016-06-13 | 16:55 | 0:44 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №226 ВЛ-6кВ ф.226-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.226-06 | Вследствие удара молнии в ВЛ-6кВ, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции фаз «А, С», на оп. №25, возникновению межфазного дугового замыкания и отключению МВ-6кВ ВЛ-6кВ ф.226-06 от действия защит |  | 0.3 | 0.3 | ТЧ | 1989 | нет | СССР | Т.О. - 08.12.2015г. Т.Р. - 17.09.2013г. | 100 | Т.О. - 2017г. Т.Р. - 12.2016г. | Т.Р. - 11.09.2014г. (отказ РИТУ) |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.3
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-13 | 16:15 | 2016-06-13 | 24:40 | 8:25 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №236 ВЛ-6кВ ф.236-07 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.236-07 | Вследствие грозового перенапряжения от удара молнии в опоры №30, №35 ВЛ-6кВ ф.236-07, произошло разрушение изоляторов на опоре №30 фаза «В» и опоре №35 фаза «С», провода упали на траверсы, что привело к возникновению межфазного «короткого» замыкания |  | 14.2 | 14.2 | ТЧ | 1988 | Изоляторы ШС-10 | СССР | ТО 24.03.2016г. ТР 27.09.2013г. | 100 | ТО 03.2017г. ТР 09.2016г. | 17.09.2014г. |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -14.2
июнь | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-06-13 | 16:48 | 2016-06-13 | 16:48 | 0:00 | 34 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Правдинская-Сибирь | 6(10) | ВЛ | ВЛ-110 Правдинская-Сибирь | Гроза. Отключение в сетях ОАО «Тюменьэнерго» |  | 17.9 | 17.9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -17.9
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-13 | 16:59 | 2016-06-13 | 18:14 | 1:15 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №252 ВЛ-6кВ ф.252-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.252-16 | Гроза. Следы термических ожогов, сколы на изоляторе ф. «В, С» оп. №64. |  | 20.7 | 20.7 | И | 1985 | ШС-10 | СССР | Т.О. - 17.05.2016г. Т.Р. - 26.02.2014г. | 100 | Т.О. - 2017г. Т.Р. - 11.2016г. | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -20.7
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-13 | 17:05 | 2016-06-13 | 17:05 | 0:00 | 14 |  |  | Атм., прир. и техн. | Куст №1 Встречное местор. | 0.4 | ПО | СУ | Гроза. Отключения оборудования БЭО-3 УЭЭ не было. |  | 126.5 | 126.5 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -126.5
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-13 | 17:12 | 2016-06-13 | 18:15 | 1:03 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №275 ф.275-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.275-16 | Гроза. В пролете опор № 59-60 на проводах ф «В, С» следы термических ожогов |  | 5.5 | 5.5 | ТЧ | 1988 | А-95 | СССР | ТО – 08.04.2016г, ТР – 22.05.14 | 100 | ТР-октябрь 2016 ТО-апрель2017 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -5.5
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-13 | 17:35 | 2016-06-13 | 18:05 | 0:30 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №206 ф.206-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.206-08 | В результате подвижки грунта и подмыва сваи (пойменная часть р. Большой Балык) произошёл наклон опоры № 59 на 45 град, что привело к провису проводов в пролете опор 58-59. При порывистом боковом ветре произошел схлест проводов, вызвавшее межфазное короткое замыкание и отключение МВ-6кВ ф.206-08 действием защит. |  | 7.3 | 7.3 | ТЧ | 1980 |  | СССР | ТО 22.02.16 ТР 10.06.16 | 100% | ТР 06.2018 ТО 02.17 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -7.3
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-13 | 18:20 | 2016-06-13 | 19:30 | 1:10 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №264 ф.264-10 | 6(10) | ВЛ | ф.264-10 | Гроза. На опоре №10 по ф.«В» обнаружили частично разрушенный изолятор, следы ожогов на проводах фаз «А, В». |  | 6.5 | 6.5 | ТЧ | 1977 | А-95 | СССР | ТО – 09.02.2016г, ТР – 20.01.2014г | 90 | ТО-август 2016 ТР-2017 | 12.08.2015г |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -6.5
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-13 | 18:39 | 2016-06-13 | 18:39 | 0:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | Куст №1 Встречное мр. | 0.4 | ПО | СУ | Отключения оборудования БЭО-3 УЭЭ не было. |  | 50.7 | 50.7 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -50.7
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-13 | 18:44 | 2016-06-13 | 19:46 | 1:02 | 41 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Иглинская, ВЛ-35 КНС-15-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 КНС-15-1,2 | Вследствие удара молнии вблизи ВЛ-35кВ, на опоре № 20, 21 возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ вызвавшее дуговое межфазное замыкание, и отключение ВЛ-35кВ «КНС-15» действием защит. |  | 63.6 | 63.6 | ТЧ | 1977 | нет | СССР | Т.О. - 11.03.2016г. Т.Р. - 04.10.2012г. | 100 | Т.О. - 09.2016г. Т.Р. - 2017г. | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -63.6
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-13 | 19:13 | 2016-06-13 | 21:10 | 1:57 | 8 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №230 ф.230-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.230-13 | Гроза. На опорах №5, 42 следы термических ожогов на изоляторах. |  | 5 | 5 | ТЧ | 1985 | ШС-10 ШФ-10 ПС-70 | СССР | Т.О. - 26-27.01.2016г. Т.Р. - 19.12.2014г. | 100 | Т.О. - 07.2016г. Т.Р. -01.2017г. | 20.01.2015г |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -5
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-13 | 19:00 | 2016-06-13 | 19:00 | 0:00 | 10 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №214 ф.214-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.214-06 | Опора №14 наклонена в сторону опоры №15.в пролете опор 14-15 следы ожогов на проводах Ф «А» и «С» |  | 1.9 | 1.9 | ТЧ | 2013 |  | Чехия | введен в работу 3.02.16 |  |  |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.9
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-13 | 19:00 | 2016-06-13 | 19:00 | 0:00 | 10 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №211 ф.211-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.211-08 | Наклон опоры №16 в линию вызван выдавливанием свайного основания, вследствие сезонного пучения грунта, что при боковом ветре вызвало схлест проводов. |  | 9.3 | 9.3 | ТЧ | 1988 |  | Россия | ТО 17.07.15 ТР 28.11.04 | 100% | ТО 17.07.16 ТР .01.2017 | 28.11.05; 23.11.06; 22.11.07; 25.11.08; 11.11.09; 2.11.10; 10.11.11; 29.11.12; 14.11.14;26.01.15; 21.01.16; | 2016-03-18 | КП17 | [5 empty] | 0 | -9.3
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-13 | 19:37 | 2016-06-13 | 19:37 | 0:00 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №203 ф.203-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.203-10 | Вследствие удара молнии вблизи ВЛ-6кВ, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции, и как следствие к возникновению межфазного дугового замыкания, посадке напряжения на С.Ш.-6кВ и отключению МВ-6кВ «ф.203-10» от действия защит. |  | 2.8 | 2.8 | ТЧ | 1980 |  | СССР | ТО 2.02.16 ТР 06.08.14 | 100% | ТР 08.2016 ТО 02.17 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -2.8
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-13 | 20:30 | 2016-06-13 | 21:55 | 1:25 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №227 ф.227-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.227-04 | Следы термических ожогов и сколы на изоляторах фаз «В,С» оп. №5А отп. на К.128А. |  | 6.9 | 6.9 | И | 1991 | ШС-10 | СССР | Т.О. - 26.03.2016г. Т.Р. - 24.03.2011г. | 100 | Т.О. - 09.2016г. Т.Р. - 2017г. | Т.Р. - 20.03.2012г./28.03.2013г./13.03.2014г./06.03.2015г. (отказ РИТУ) |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -6.9
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-13 | 15:04 | 2016-06-13 | 15:04 | 0:00 | 17 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №345 ф.345-14 | 6(10) | ВЛ | ф.345-14 МБ; посадка U по 1С-6 ПС-345 | Двух фазное КЗ фаз «А» и «В» произошло в следствие разряда молнии в пролете опор №55-56, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз |  | 14.3 | 14.3 | ТЧ | 1994-06-20 | Провод АС-95 | Прочие отечественные заводы | ТР 12.11.2007 ТО 31.05.16 | 100% | ТР 01.09.2016 ТО 01.09.16 | ТО-0 ; ТР-8 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -14.3
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-13 | 15:04 | 2016-06-13 | 15:04 | 0:00 | 1 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №345 ф.345-08 | 6(10) | ВЛ | ф.345-08 МБ; посадка U по 2С-6 ПС-345 | Двухфазное КЗ на ВЛ-6кВ ф.345-08 явилось вследствие разряда молнии в пролете опор №96-97, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз |  | 1.2 | 1.2 | ТЧ | 2013-03-07 | Провод А-95 | Прочие отечественные заводы | ТР 07.03.2013 ТО 31.05.16 | 100% | ТР 01.09.2016 ТО 01.09.16 | ТО-0 ; ТР-3 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.2
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-13 | 15:04 | 2016-06-13 | 15:04 | 0:00 | 70 | МТЗ 1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-220/110/35/6кВ СБ ВЛ-35кВ КНС-2МБ-1ц | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ КНС-2МБ-1ц | Двухфазное КЗ на ВЛ-35кВ КНС-2МБ 1цепь явилось вследствие разряда молнии в пролете опор №52 -53, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз |  | 58.3 | 58.3 | ТЧ | 1985-07-01 | Провод АС-150/24 | Прочие отечественные заводы | ТР 01.07.2011 ТО 06.03.16 | 100% | ТР 01.07.2021 ТО 01.09.16 | ТО-0 ; ТР-3 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -58.3
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-13 | 15:07 | 2016-06-13 | 15:07 | 0:00 | 12 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6кВ Корниловкая РУ-6кВ ф.556А-06 МБ | 6(10) | ВЛ | ф.556А-06 МБ | Двух фазное КЗ фаз «А» и «В» произошло в следствие разряда молнии в оп.№1.2, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз |  | 1.5 | 1.5 | ТЧ | 2008-06-05 | ШС-10 | Россия | ТР 05.06.2008 ТО 15.02.16 | 100% | ТР 01.06.2017 ТО 20.06.16 | ТО-0 ; ТР-15 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.5
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-13 | 15:07 | 2016-06-13 | 15:07 | 0:00 | 68 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ Среднебалыкского м/р | 0.4 | ПО | СУ | гроза; посадка Uпо ВЛ-35 СБ -1,2ц (оборудование БЭО№4 не отключалось) |  | 142.7 | 142.7 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -142.7
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-13 | 15:14 | 2016-06-13 | 15:14 | 0:00 | 42 | МТЗ 1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-220/110/35/6кВ Среднебалыкская ВЛ-35кВ ЮБ-1,2ц | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ ЮБ-1,2ц | Двухфазное КЗ на ВЛ-35кВ Южно-Балыкская 1,2 цепь явилось вследствие разряда молнии в пролете опор №2.2-2.3, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз |  | 70 | 70 | ТЧ | 1987 | Провод АС-120/19 | Прочие отечественные заводы | ТР 21.06.2011 ТО 09.03.2016 | 100% | ТР 07.2025 | Отказ 16.07.2015 ЮБ-2цепь |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -70
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-13 | 15:16 | 2016-06-13 | 15:16 | 0:00 | 22 | МТЗ 1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-220/110/35/6кВ Среднебалыкская ВЛ-35кВ Дожимная-1,2ц | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Дожимная-1,2ц | Двухфазное КЗ на ВЛ-35кВ Дожимная 1,2 цепь явилось вследствие разряда молнии в пролете опор №1.9-№1.10, которое привело к возникшему пере-напряжению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим отключением ВЛ действием токовых защит. |  | 48.5 | 48.5 | ТЧ | 1989 | Провод АС-120/19 | Прочие отечественные заводы | ТР 09-11.06.15 ТО 18.04.16 | 100% | ТР 07.2025 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -48.5
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-13 | 15:26 | 2016-06-13 | 15:26 | 0:00 | 336 | МТЗ 1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6кВ Солнечная ВЛ-35кВ Волга-1ц | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Волга-1ц | Двухфазное КЗ на ВЛ-35кВ Волга 1 цепь явилось вследствие разряда молнии в пролете опор № 7-8, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим отключением ВЛ дей-ствием токовых защит. |  | 401.4 | 401.4 | ТЧ | 1905-07-01 | АС-120 АС-150 | Прочие отечественные заводы | 19.05.2016 - ТО; 22.11.2013 - ТР. | 75% | 11-12.2016 - ТО; 2017 - ТР | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -401.4
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-13 | 15:37 | 2016-06-13 | 15:37 | 0:00 | 3 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №345 ф.345-15 МБ | 6(10) | ВЛ | ф.345-15 МБ | Двух фазное КЗ фаз «А» и «В» произошло в следствие разряда молнии в оп.№40, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз. (работа АВР-6кВ БКРУ-6 к.705 МБ) |  | 10.8 | 10.8 | ТЧ | 2014-11-07 | ШС-10 | Россия | ТР 07.11.2014 ТО 31.05.16 | 100% | ТР 25.11.2016 ТО 25.11.16 | ТО-0 ; ТР-1 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -10.8
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-13 | 15:46 | 2016-06-13 | 15:46 | 0:00 | 19 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №336 ф.336-14 Пет | 6(10) | ВЛ | ф.336-14 Пет | Трех фазное КЗ фаз «А», «В» и «С» произошло в следствие разряда молнии в пролете опор №68-69, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз |  | 1.4 | 1.4 | ТЧ | 1988 | ШС-10 А-95 | Россия | ТО-27.02.2016 ТР-22.10.2010 | ТО-100% ТР-100% | ТО-28.08.2016 ТР-24.10.2016 | ТО-0 ; ТР-3 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.4
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-13 | 15:46 | 2016-06-13 | 15:46 | 0:00 | 10 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №336 ф.336-04 Пет | 6(10) | ВЛ | ф.336-04 Пет | Двух фазное КЗ фаз «В» и «С» произошло в следствие разряда молнии в пролете опор №17-18, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз |  | 2.7 | 2.7 | ТЧ | 1989 | ШС-10 А-95 | Россия | ТО-21.02.2016 ТР-23.10.2013 | ТО-100% ТР-100% | ТО-22.08.2016 ТР-24.03.2017 | ТО-0 ; ТР-2 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -2.7
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-13 | 15:54 | 2016-06-13 | 15:54 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №334 ф.334-14 Пет | 6(10) | ВЛ | ф.334-14 Пет | Трех фазное КЗ фаз «А», «В» и «С» произошло в следствие разряда молнии в пролете опор №12-13 ВЛ-6 кВ, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим отключением ВЛ-6кВ ф.334-14 действием токовых защит. |  | 4.3 | 4.3 | ТЧ | 1991 | ШС-10 А-95 | Россия | ТО-04.12.2015 ТР-11.03.2014 | ТО-100% ТР-100% | ТО-22.06.2016 ТР-05.03.2017 | ТО-0 ; ТР-1 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -4.3
июнь | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-06-13 | 16:02 | 2016-06-13 | 16:02 | 0:00 | 140 | МТЗ 1ст | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Кратер-СБ-1ц | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Кратер-СБ-1ц | Посадка U по ПС-110/35/6 кВ Промысловая и Иглинская. Отключение произошло в сетях «Тюменьэнерго» |  | 110.8 | 110.8 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -110.8
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-13 | 17:45 | 2016-06-13 | 17:45 | 0:00 | 28 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ Киняминского м/р | 0.4 | ПО | СУ | гроза; посадка Uпо ВЛ-35 Муравская -1,2ц (оборудование БЭО№4 не отключалось) |  | 15.4 | 15.4 | ПЭ | 2003 | Провод АС-120/19 | Прочие отечественные заводы | ТР 27.05.14 ТО 23.07.15 | 100% | ТР 05.2024 | ТО-0 ; ТР-0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -15.4
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-13 | 17:46 | 2016-06-13 | 17:46 | 0:00 | 11 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ№354 ф.354-14 ЗУ | 6(10) | ВЛ | ф.354-14 ЗУ | Двух фазное КЗ фаз «А» и «В» произошло в следствие разряда молнии в пролете опор № 4.33-4.34. ВЛ-6 кВ, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим отключением ВЛ-6кВ ф.354-14 действием токовых защит. |  | 7.2 | 7.2 | ТЧ | 1905-06-10 | ШС-10 А-95,АС-70 | Россия | ТО-10.05.2016 ТР-09.04.2012 | ТО-100% ТР-100% | ТО-15.02.2017 ТР-10.08.2016 | ТО-0 ; ТР-1 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -7.2
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-13 | 17:50 | 2016-06-13 | 17:50 | 0:00 | 17 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6кВ Среднеугутская ф.108 СрУг | 6(10) | ВЛ | ф.108 СрУг | Двух фазное КЗ фаз «А» и «В» произошло в следствие разряда молнии в пролете опор № 28-29 ВЛ-6 кВ, которое привело к возникшему перенапря-жению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим отключением ВЛ-6кВ ф.108 действием токовых защит. |  | 11.3 | 11.3 | ТЧ | 2008-02-01 | ШС-10 А-95,АС-120 | Россия | ТО-21.04.2016 ТР-22.05.2013 | ТО-100% ТР-100% | ТО-10.10.2016 ТР-10.04.2017 | ТО-0 ; ТР-1 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -11.3
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-13 | 17:50 | 2016-06-13 | 17:50 | 0:00 | 21 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №355 ф.355-18 СрУг | 6(10) | ВЛ | ф.355-18 СрУг | Двух фазное КЗ фаз «А» и «В» произошло в следствие разряда молнии в пролете опор № 97-98 ВЛ-6 кВ, которое привело к возникшему перенапря-жению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим отключением ВЛ-6кВ ф.355-18 действием токовых защит. |  | 28.7 | 28.7 | ТЧ | 2006-11-01 | ШС-10 А-95 | Россия | ТО-10.03.2016 ТР-26.06.2014 | ТО-100% ТР-100% | ТО-15.09.2067 ТР-10.06.2018 | ТО-0 ; ТР-1 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -28.7
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-13 | 17:51 | 2016-06-13 | 17:51 | 0:00 | 34 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №353 ф.353-18 Уг | 6(10) | ВЛ | ф.353-18 Уг | Двух фазное КЗ фаз «В» и «С» произошло в следствие разряда молнии в пролете опор № 16-17 ВЛ-6 кВ, которое привело к возникшему перенапря-жению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим отключением ВЛ-6кВ ф.353-18 действием токовых защит. |  | 41.8 | 41.8 | ТЧ | 1991 | ШС-10 А-95 | Россия | ТО-10.05.2016 ТР-13.03.2010 | ТО-100% ТР-100% | ТО-12.01.2017 ТР-10.10.2017 | ТО-0 ; ТР-3 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -41.8
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-06-13 | 17:55 | 2016-06-13 | 17:55 | 0:00 | 8 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 6034 ВЛ-6 ф.6034-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.6034-06 | Во время удара молнии в опору №13 ВЛ-6 кВ ф.6034-06, возникло грозовое перенапряжение, что привело к возникновению КЗ и АО ВЛ-6 кВ ф.6034-06 от ТО. Работа АВР-6 в БКРУ-6 к.34.1 и БКРУ-6 к.34.2 |  | 1.1 | 1.1 | ТЧ | 2012 | АС120/19 |  | 2015-05-01 | 100 |  | 0 | 2015-05-01 | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.1
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-06-13 | 17:55 | 2016-06-13 | 18:38 | 0:43 | 14 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 6041 ВЛ-6 ф.6041-15, ВЛ-6 ф.6041-22 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.6041-15, ВЛ-6 ф.6041-22 | Во время удара молнии в опору №12 ВЛ-6 кВ ф.6041-15, ф.6041-22 возникло грозовое перенапряжение, что привело к возникновению КЗ и АО ВЛ-6 кВ ф.6041-15, ВЛ-6 кВ ф.6041-22 от ТО. | 4.4 |  | 4.4 | ТЧ | 2013 | АС120/19 |  | 2015-12-01 | 100 |  | 0 | 2015-12-01 | КП11 | [5 empty] | 0 | -4.4
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-06-13 | 19:26 | 2016-06-13 | 19:26 | 0:00 | 38 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Лабытвор ВЛ-35 Юган-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Юган-1 | Во время удара молнии в опору№21 ВЛ-35 кВ ВЛ-35 Юган-1 возникло грозовое перенапряжение, что привело к возникновению КЗ и АО ВЛ-35 Юган-1 от ТО. |  | 67.6 | 67.6 | ТЧ | 2012 | АС150/24 |  | 2015-02-01 | 100 |  | 0 | 2015-02-01 | КП11 | [5 empty] | 0 | -67.6
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-06-13 | 19:26 | 2016-06-13 | 19:26 | 0:00 | 30 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Лабытвор ВЛ-35 Юган-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Юган-2 | Во время удара молнии в опору№23 ВЛ-35 кВ ВЛ-35 Юган-2 возникло грозовое перенапряжение, что привело к возникновению КЗ и АО ВЛ-35 Юган-2 от ТО. |  | 53.3 | 53.3 | ТЧ | 2012 | АС150/24 |  | 2015-02-01 | 100 |  | 0 | 2015-02-01 | КП11 | [5 empty] | 0 | -53.3
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-06-13 | 20:41 | 2016-06-13 | 21:41 | 1:00 | 22 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №5018 ВЛ-6 ф.5018-17, ВЛ-6 ф.5018-20 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.5018-17, ВЛ-6 ф.5018-20 | Во время удара молнии в опору №6 ВЛ-6 кВ ф.5018-17, ф.5018-20 возникло грозовое перенапряжение, что привело к возникновению КЗ и АО ВЛ-6 кВ ф.5018-17, ВЛ-6 кВ ф.5018-20 от ТО. | 43.1 | 5.1 | 48.2 | ТЧ | 2010 | АС95/16 |  | 2016-02-01 | 100 |  | 0 | 2016-02-01 | КП11 | [5 empty] | 0 | -48.2
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-06-13 | 21:29 | 2016-06-13 | 22:27 | 0:58 | 11 | ТО | РПВН (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 5054 ВЛ-6 ф.5054-22 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.5054-22 | Во время удара молнии в опору ВЛ-6 кВ ф.5054-22, возникло грозовое перенапряжение, что привело к возникновению КЗ и АО ВЛ-6 кВ ф.5054-22 от ТО. Работа АВР-6 в БКРУ-6 к.343 |  | 6.1 | 6.1 | ТЧ | 2011 | АС95/16 |  | 2015-12-01 | 100 | 2016 | 0 | 2015-12-01 | КП11 | [5 empty] | 0 | -6.1
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-06-13 | 19:25 | 2016-06-13 | 19:25 | 0:00 | 76 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Озерная ВЛ-35 кВ Дружная-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Дружная-1,2 | Прохождение грозового фронта. Удар молнии в грозотрос в пролёте опор №№ 17-18 ВЛ-35 кВ Дружная-1,2, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ и АО данной ВЛ |  | 22.7 | 22.7 | ТЧ | 2006 | АС-120/19 | Россия | ТО-12.03.16 ТР-21.01.15 | 100 | ТО-03.17 ТР-09.16 | 0 | - | КП11 | [5 empty] | 0 | -22.7
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-06-14 | 2:10 | 2016-06-14 | 2:36 | 0:26 | 1 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №054 ВЛ-6кВ ф.054-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.054-08 | Сильный порывистый ветер, дождь.Оп.42 упала, оп.40 провод ф.В на траверсе Остановка скв. по дисбалансу напряжений. | 0.1 |  | 0.1 | СК | 1990 | Пт-10 | РФ | ТР - 07.04.2014 ТО - 24.01.2016 | 100% |  |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.1
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-06-14 | 9:04 | 2016-06-14 | 9:04 | 0:00 | 38 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Лабытвор ВЛ-35 Ока-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Ока-1,2 | Возникновение двухфазного короткого замыкания, во время прохождения грозового фронта. При осмотре ВЛ-35 Ока-2 на опоре №24 были обнаружены следы попадания молнии в тело опоры и разрушение ОПН-35 ф. В. |  | 35.9 | 35.9 | ТЧ | 2012 | АС150 |  | 2016-02-01 | 100 |  | 0 | 2016-02-01 | КП11 | [5 empty] | 0 | -35.9
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-06-14 | 11:21 | 2016-06-14 | 11:21 | 0:00 | 57 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Горшковская ВЛ-35 Тетерев-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Тетерев-1,2 | Возникновение трехфазного короткого замыкания, во время прохождения грозового фронта, привело к АО ВВ-35 кВ Тетерев-1, ВВ-35 кВ Тетерев-2 с успешным АПВ. При осмотре ВЛ-35 Тетерев-1 были обнаружены следы попадания молнии в тело опор №5. |  | 43 | 43 | ТЧ | 2015 | АС120/19 | [6 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -43
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-14 | 13:40 | 2016-06-14 | 13:40 | 0:00 | 6 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ Киняминского м/р | 0.4 | ПО | СУ | гроза; посадка U по ВЛ-35 Муравская -1,2ц (оборудование БЭО№4 не отключалось) |  | 1.8 | 1.8 | ТЧ | 2003 | Провод АС-120/19 | Прочие отечественные заводы | ТР 27.05.14 ТО 23.07.15 | 100% | ТР 05.2024 | ТО-0 ; ТР-0 | 1905-06-25 | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.8
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-06-14 | 14:04 | 2016-06-14 | 14:04 | 0:00 | 66 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Асомкинская ВЛ-35 Дашковская-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Дашковская-1,2 | Перекрытие линейной изоляции при грозовом перенапряжении Перекрытие изоляции привело к трехфазному К.З. , что явилось причиной отключения ВЛ-35 Дашковская-1-2 и как следствие остановки скважин. |  | 60.4 | 60.4 | ТЧ | 2004г | АС-120 | Отечественный производитель | ТР ВЛ-35кВ Дашковская-1 – 9.06.2016г., ВЛ-35кВ Дашковская-2 -26.06.2014г. |  | июль 2016г |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -60.4
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-14 | 14:40 | 2016-06-14 | 21:16 | 6:36 | 11 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №252 ВЛ-6 ф.252-25 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.252-25 | Остановка скв. по дисбалансу напряжений. Оп.133-прямое попадание молнии в ЛР-6, обрыв шлейфов ф.В,С. Демонтировали провод на оп. 132. Оп. 67 обрыв шлейфа ф.С. Шлейф восстановили. |  | 24.2 | 24.2 | ТЧ | 1986 | РЛК-10/400 А-95 | Россия | Т.О. - 14.01.2016г. Т.Р. - 13.02.2014г. | 100% | Т.О. - .07.2016г. Т.Р. - 2017г. | Т.Р. - 15.01.2015г. (отказ РИТУ) |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -24.2
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-14 | 14:50 | 2016-06-14 | 14:50 | 0:00 | 7 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №321 ВЛ-6 ф.321-09 Мс | 6(10) | ВЛ | ф.321-09 Мс | Двух фазное КЗ фаз «А» и «В» произошло в следствие разряда молнии в пролете опор №35-36 ВЛ-6 кВ, которое привело к возникшему перенапря-жению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим отключением ВЛ-6кВ ф.321-09 действием токовых защит. |  | 3.6 | 3.6 | ТЧ | 1989 г. | ВЛ-6 кВ | СССР | ТР - 25.04.12 г. ТО - 05.04.16 г. | ТОиО -40 % | ТР-04.2017 г. ТО-08.2016 г. | Отказ ТР- 2013, 2014, 2015, |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -3.6
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-14 | 15:07 | 2016-06-14 | 15:07 | 0:00 | 76 | МТЗ-2ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Мамонтовская ВЛ-35 Скриповская-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Скриповская-1 | Вследствие удара молнии вблизи ВЛ-35кВ, на опоре № 39, 40 возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ вызвавшее межфазное дуговое замыкание и отключение выключателя 35кВ ВЛ-35кВ «Скриповская»1ц |  | 88.7 | 88.7 | ТЧ | 1985 | АС-120 | Россия | ТО 8.12.15 ТР 25.05.05 | 100 | ТО 8.12.16 ТР 06.2016 | 7.08.08;30.03.10;27.06.11;29.03.12;13.03.14;18.06.15; |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -88.7
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-14 | 15:13 | 2016-06-14 | 15:13 | 0:00 | 122 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-220/110/35/6кВ Средний Балык, ВЛ-35кВ Южный Балык-1ц | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Южный Балык-1ц | Двухфазное КЗ на ВЛ-35кВ Южно-Балыкская 1 цепь явилось вследствие разряда молнии в пролете опор № 92-93, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз |  | 63 | 63 | ТЧ | 1983 г. | ВЛ-35 кВ | СССР | ТР - 21.06.11 г. ТО - 09.03.16 г. | ТОиО -60 % | ТР-06.2021 г. ТО-03.2017 г. | нет |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -63
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-14 | 15:42 | 2016-06-14 | 15:42 | 0:00 | 255 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ | 0.4 | ПО | СУ | гроза; посадка U по ВЛ-35 КНС-2МБ -1,2ц (оборудование БЭО№4 не отключалось) |  | 128.2 | 128.2 | ПЭ | 1985-07-01 | Провод АС-150/24 | Прочие отечественные заводы | ТР 01.07.2011 ТО 06.03.16 | 100% | ТР 01.07.2021 ТО 01.09.16 | ТО-0 ; ТР-3 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -128.2
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-14 | 15:46 | 2016-06-14 | 15:46 | 0:00 | 90 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ | 0.4 | ПО | СУ | гроза; посадка U по ПС 110/35/6кВ Петелинская (оборудование БЭО№4 не отключалось) |  | 36.5 | 36.5 | ТЧ | [8 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -36.5
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-14 | 15:46 | 2016-06-14 | 15:46 | 0:00 | 21 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ | 0.4 | ПО | СУ | гроза; посадка U по ПС 110/35/6кВ Маяк (оборудование БЭО№4 не отключалось) |  | 10.8 | 10.8 | ТЧ | [8 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -10.8
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-06-14 | 15:56 | 2016-06-14 | 15:56 | 0:00 | 13 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ | 0.4 | ПО | СУ | Гроза. Выборочные остановки скважин Правдинского м/р. Отключения оборудования находящегося в эксплуатационной ответственности УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» не зафиксировано. |  | 4.4 | 4.4 | ПЭ | [8 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -4.4
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-14 | 16:09 | 2016-06-14 | 16:09 | 0:00 | 3 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №275 В-6 ф.275-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.275-15 | Вследствие удара молнии в провода ВЛ-6кВ пролета 22-23, возникло грозовое перенапряжение, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению МВ-6кВ «ф.275-15» от действия защит. |  | 2.7 | 2.7 | ТЧ | 1990 | А-95 | Россия | ТО –20.04.2016г, ТР – 15.08.12., | 90% | ТР-октябрь 2016 ТО- апрель 2017 | ТР-07.08.14 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -2.7
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-14 | 16:09 | 2016-06-14 | 16:09 | 0:00 | 6 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №278 В-6 ф.278-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.278-18 | Вследствие удара молнии в землю у опоры № 41 ВЛ-6кВ, возникло грозо-вое перенапряжение, что привело к возникновению межфазного замыка-ния и отключению ВВ-6кВ «ф.278-18» от действия защит. |  | 1.2 | 1.2 | ТЧ | 1988 | Провод А95 | Россия | ТО – 07.06.2016г, ТР – 05.11.2013г | 70% | ТР-декабрь 2016 ТО- июнь 2017 | 14.11.2014г |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.2
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-06-14 | 17:03 | 2016-06-14 | 17:03 | 0:00 | 10 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ | 0.4 | ПО | СУ | Гроза. Выборочные остановки скважин Сев. Салымского м/р. Отключения оборудования находящегося в эксплуатационной ответственности УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» не зафиксировано. |  | 1.1 | 1.1 | ПЭ | [8 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.1
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-14 | 22:14 | 2016-06-14 | 22:14 | 0:00 | 19 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-110/35/6 кВ Промысловая, ЗРУ-6 кВ КНС-1 ЮБ, яч. №18 | 6(10) | КЛ | ЭД -6 кВ №8 КНС-1ЮБ | 2-х фазное К.З. кабеля привело к аварийному отключению В-6кВ яч.18 в ЗРУ-6кВ КНС-1 ЮБ и посадке U по 2С-6кВ ЗРУ-6кВ КНС-1 ЮБ, в следствии старения (ухудшения) изоляционных свойств кабеля произошел пробой изоляции, что привело к возникновению электрической дуги между жилами кабеля. |  | 8.5 | 8.5 | КС | 1981 г. | кабель ВВБШВ 3х120 | Прочие отечественные заводы | ТР - 03.04.14 г. ТО - 13.03.16 г. | 50% | ТР - 04.10.16 г. ТО - 01.07.16 г. | Отказ ТР - 03.10.14 г., 19.04.16 г. |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -8.5
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-15 | 6:15 | 2016-06-15 | 7:27 | 1:12 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №326 ф.326-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.326-06 | Двух фазное КЗ фаз «В» и «С» произошло в следствие разряда молнии в пролете опор № 61-62, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз |  | 4 | 4 | ТЧ | 1993 | провод А-95 | СССР | ТО-13.06.16. ТР-19.08.14. | 50% | ТО-10.2016. ТР-06.2017. | 1 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -4
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-15 | 6:15 | 2016-06-15 | 7:27 | 1:12 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №326 ф.326-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.326-15 | Двух фазное КЗ фаз «В» и «С» произошло в следствие разряда молнии в пролете опор № 61-62, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз |  | 4 | 4 | ТЧ | 2002 | провод А-95 | СССР | ТО-30.11.15. ТР-19.08.15. | 50% | ТО-08.2016. ТР-04.2018. | 1 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -4
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-15 | 6:15 | 2016-06-15 | 7:27 | 1:12 | 4 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №326 ф.326-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.326-16 | Двух фазное КЗ фаз «А» и «В» произошло в следствие разряда молнии в пролете опор № 35-36, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз |  | 4 | 4 | ТЧ | 1994 | провод А-95 | СССР | ТО-19.05.16. ТР-14.08.13. | 50% | ТО-09.2016. ТР-09.2017. | 2 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -4
июнь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-06-15 | 12:22 | 2016-06-15 | 12:28 | 0:06 | 1 | - | - | Технология | ДЭС Оленье нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" выход из строя датчика давления масла | 0.1 |  | 0.1 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.1
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-15 | 15:40 | 2016-06-15 | 15:40 | 0:00 | 9 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №242, ф.2Ек-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.2Ек-15 | Вследствие удара молнии вблизи опоры № 64 ВЛ-6кВ, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции, возникновению дугового межфазного замыкания и отключению МВ-6кВ «ф.2Ек-15» от действия защит. |  | 1.5 | 1.5 | ТЧ | 1983 | нет | СССР | Т.О. - 18.01.2016г. Т.Р. - 30.01.2013г. | 100% | Т.О. - 07.2016г. Т.Р. - 2017г. | Т.Р. - 21.01.2014г./13.01.2015г. (Отказ РИТУ) |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.5
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-06-15 | 13:05 | 2016-06-15 | 16:05 | 3:00 | 3 | ТО,АО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №012 ф.012-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.012-13 | Ветер западный С/3, 12 - 17м/с. ВЛ-6кВ ф. 012-13 в пролете опор 44-45 обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ дерево (осина). При падении дерева на провода произошло межфазное короткое замыкание, и отключение ВЛ действием защиты | 3.3 |  | 3.3 | ТЧ | 1985 | А-95 | РФ | ТР – 10.04.2015 ТО – 07.06.2016 | 100% |  |  |  | КП19 | [5 empty] | 0 | -3.3
июнь | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-06-17 | 11:20 | 2016-06-17 | 11:20 | 0:00 | 123 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Кратер-Средний Балык-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Кратер-Средний Балык-1 | Отключение в сетях ОАО «Тюменьэнерго» (БЭО-3: 48скв. 36.2т; БЭО-4: 75скв. 53,0т.) |  | 89.2 | 89.2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -89.2
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-18 | 14:10 | 2016-06-18 | 14:10 | 0:00 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ Угутского мр | 0.4 | ПО | СУ | Прохождение грозового фронта, посадка U по ВЛ-35 Промысловая -1 ц Отключений оборудования БЭО №4 не было. |  | 2 | 2 | ПЭ | [8 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-19 | 18:10 | 2016-06-19 | 21:43 | 3:33 | 6 | ТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС-35/6кВ №231 ВЛ-6 ф.231-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.231-14 | Между опорами №20-21 обрыв двух проводов ф."А,С" сторонним транспортом. Экскаватор принадлежит организации "Югратрансстройлес".ВЛ-6 кВ ф.231-14 выполнили ремонт, введен в работу. |  | 16.6 | 16.6 | ТЧ | 1990 | Провод А-95 | СССР | ТО 03.12.2015г. ТР 04.06.2014г. | 100 | ТО 12.2016г. ТР 06.2016г. | 08.06.2016г., 17.06.2016г. |  | КП20 | [5 empty] | 0 | -16.6
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-19 | 19:40 | 2016-06-19 | 19:40 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №232 ВЛ-6 ф.232-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.232-08 | В результате длительной эксплуатации и периодических ветровых нагрузок, изолятор фазы «В» на опоре №36 ВЛ-6кВ ф.232-08 потерял механическую прочность и разрушился, в момент падения провода фазы «В» произошел его схлест с проводом фазы «А», что примело к возникновению межфазного «короткого» замыкания, в результате чего на ПС-35/6кВ №232, произошло отключение ВВ-6кВ ф.232-08 действием защит с успешным «АПВ». |  | 0.7 | 0.7 | ТЧ | 1986 | Изолятор ШС-10 | СССР | ТО 04.12.2015г. ТР 09.06.2015г. | 100 | ТО 06.2016г. ТР 06.2017г. | нет |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -0.7
июнь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-06-18 | 8:45 | 2016-06-18 | 8:50 | 0:05 | 1 | - | - | Технология | ДЭС Оленье нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" выход из строя выключателя массы (перегорел) | 0.1 |  | 0.1 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.1
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-21 | 15:04 | 2016-06-21 | 15:04 | 0:00 | 13 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №219 | 35 | ПС | В-6-2 | После восстановления схемы на ПС 219 и вводе АВР-6 включился СМВ-6 и отключился ВВ-6-2. В яч. МВ-6-2 сгорел ПК-6 ТН-6 схемы АВР-6, ТН демонтировали, схему восстановили, АВР выведен. |  | 20.9 | 20.9 | ИЭ | 2011-05-30 | ТН-6-2 | НАМИ-10 | ТР 15.05.2015, ТО 20.02.2016 | 100 | ТР 07.05.2017 ТО 10.08.16 |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -20.9
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-06-22 | 16:33 | 2016-06-22 | 16:33 | 0:00 | 23 | ЗНМ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №3088 2С-35кВ | 35 | ПС | ПС 35/6кВ №3088 2С-35кВ | Дефект печатной платы, привел к замыканию в цепи микропереключателя SAB 2 в приводе СВВ-35кВ, сформировался ложный сигнал на катушку отключения, что привело к отключению СВВ-35кВ |  | 6.9 | 6.9 | ПЭ | 2007-09-10 | СВВ-35кВ | Ровно | ТО 20.04.2016 ТР 19.07.2015 | 100% | ТО 17.07.2016 ТР 18.07.2017 | 0 | ТО 19.07.2015 | КП9 | [5 empty] | 0 | -6.9
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-06-23 | 9:24 | 2016-06-23 | 9:24 | 0:00 | 68 | МТЗ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110 Северный Салым ЗРУ-6 Северосалымское, 2С-6кВ | 35 | ПС | СВ-6, В-6 яч.39 | Проникновение животного в отсек выключателя В-6 яч.39 (предположительно хорек) и возникновение межфазного КЗ. ПС Северный Салым в ремонте Т-2 с 20.06.16 |  | 23.9 | 23.9 | ТЧ | 1986 | К-26 | РФ | ТР - 27.05.2016 | 100 |  |  |  | КП19 | [5 empty] | 0 | -23.9
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-24 | 17:33 | 2016-06-24 | 19:12 | 1:39 | 15 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ЗРУ-6 кВ КНС-1 ЮБ ф.127 ЮБ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.127 ЮБ | двух фазное К.З., в следствии касания (перекрытие) птицей проводов фазы «В» и «С» на оп.№2.65. | 24.4 |  | 24.4 | ТЧ | 1980 (отпайки 2009,2015гг) | Опоры метал. Провод А-95. Изоляторы ШС-10 | СССР | ТО-25.05.16. ТР-16.04.15. | 25% | ТО-сентябрь 2016. ТР-апрель 2017. | нет | нет | КП19 | [5 empty] | 0 | -24.4
июнь | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-06-24 | 0:32 | 2016-06-24 | 0:34 | 0:02 | 132 | 2ст. ДЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Ленинская - Восточно-Сургутская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Ленинская - Восточно-Сургутская | Отключение в сетях НЮЭС ОАО «Тюменьэнерго» Отключение оборудования находящегося в эксплуатационной ответствен-ности УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» не было. |  | 71.5 | 71.5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -71.5
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-25 | 13:18 | 2016-06-25 | 13:18 | 0:00 | 7 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №351 ВЛ-6 ф.351-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.351-14 | Двух фазное КЗ фаз «В» и «С» произошло в следствие разряда молнии в пролете опоре № 4-10 ВЛ-6 кВ, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз |  | 0.6 | 0.6 | ТЧ | 1905-06-10 | ШС-10 А-95 | Россия | ТО-20.04.2016 ТР-16.04.2015 | ТО-100% ТР-100% | ТО-20.07.2016 ТР-16.04.2017 | ТО-0 ; ТР-0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.6
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-25 | 13:50 | 2016-06-25 | 13:50 | 0:00 | 43 |  |  | Атм., прир. и техн. | Угутское, Ср. Угутское и Киняминское м/р | 0.4 | ПО | СУ | Прохождение грозового фронта (выборочная остановка скважин на Угутском, Ср. Угутском и Киняминском м/р). Отключений оборудования БЭО №4 не было. |  | 21.3 | 21.3 | ПЭ | [8 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -21.3
июнь | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-06-25 | 14:21 | 2016-06-25 | 14:21 | 0:00 | 107 | 3ст. 33 | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Ленинская - Восточно-Сургутская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Ленинская - Восточно-Сургутская | Отключение в сетях НЮЭС ОАО «Тюменьэнерго» Отключение оборудования находящегося в эксплуатационной ответственности УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» не было. |  | 40 | 40 | ТЧ | 2013 | АС-150/24 | Россия | ТО - 19.03.2015 ТР - 10.11.2014 |  | ТО - ноябрь 2015; ТР - ноябрь 2024. |  |  | КП18 | [5 empty] | 0 | -40
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-18 | 12:35 | 2016-06-18 | 12:35 | 0:00 | 1 | - | - | Технология | К-73 скв.2065 Вахского нмр | 0.4 | ПО | К-73 скв.2065 Вахского нмр | АО ЭЦН К-73 скв.2065 Вахского нмр. Гроза. Штормовое предупреждение, бюллетень погоды №169d от 17.06.16. |  | 0.1 | 0.1 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -0.1
июнь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-06-20 | 15:11 | 2016-06-20 | 17:00 | 1:49 | 1 | - | - | Технология | К-20 скв.2590 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-20 скв.2590 | Отключение МП в СУ ШГН. Предположительная причина отключения сильная вибрация станка качалки. |  | 0.1 | 0.1 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -0.1
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-06-27 | 18:05 | 2016-06-27 | 19:15 | 1:10 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №317 ВЛ-6 ф.317-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.317-16 | Двух фазное КЗ фаз «А» и «В» произошло вследствие разряда молнии на опоре № 2.55 ВЛ-6 кВ, которое привело к возникшему перенапряжению, разрушению изоляторов и перекрытию линейной изоляции фаз. |  | 4.9 | 4.9 | ТЧ | 1905-06-11 | провод А-95 | СССР | ТО-11.03.2016. ТР-11.09.2013. | 50% | ТО-07.2016. ТР-07.2017. | ТР-07.2014; 07.2015. |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -4.9
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-27 | 20:12 | 2016-06-27 | 20:12 | 0:00 | 26 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Мамонтовская, ВЛ-35 Аксеновская-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Аксеновская-1,2 | Вследствие удара молнии вблизи оп.23 ВЛ 35кВ Аксеновская 1,2ц, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции, и как следствие к возникновению межфазного дугового замыкания и отключению ВВ 35кВ Аксеновская 1,2ц от действия защит, с успешным АПВ. |  | 12.7 | 12.7 | И | 1983г. | ПС-70Е | СССР | ТР 20-21,24-25.03.2014 ТО 9-11,14.03.2016 | 100% | Т.О. - сентябрь 2016г. Т.Р. - март 2024г. |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -12.7
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-06-28 | 14:43 | 2016-06-28 | 17:54 | 3:11 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №020 Яч. В-6кВ ф.020-16 | 35 | ПС | В-6кВ ф.020-16 | В яч.№16 повреждение гибкого компенсатора ошиновки 6кВ ф.В. Нагрузка переведена на ВЛ-6кВ ф.020-04. | 6.7 |  | 6.7 | ТЧ | 1990 | St-7 | Польша | ТР – 16.12.2015 ТО – 13.03.2016 | 100% |  |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -6.7
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-06-29 | 13:35 | 2016-06-29 | 15:30 | 1:55 | 7 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ №231 ВЛ-6кВ ф.231-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.231-14 | Между опорами №20-21 обрыв двух проводов ф."А,С" сторонним транспортом. Экскаватор принадлежит организации "Синергия". ВЛ-6 кВ восстановили ,ф.231-14 ввели в работу. |  | 9.7 | 9.7 | ТЧ | 1990 | Провод А-95 | СССР | ТО 03.12.2015г. ТР 04.06.2014г. | 100% | ТО 12.2016г. ТР 06.2016г. | 08.06.2016г., 17.06.2016г. |  | КП20 | [5 empty] | 0 | -9.7
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-06-29 | 17:20 | 2016-06-29 | 17:20 | 0:00 | 28 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №180 ВЛ-6кВ ф.180-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.180-04 | При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в опору №4 ВЛ-6 кВ ф. 18004. При попадании молнии в опору №4 ВЛ-6 кВ ф.18004 возникшим перенапряжением произошло перекрытие линейной изоляции, и как следствие, короткое замыкание ф. «А» и ф. «В» ф.18004 на тело опоры, что привело к отключению МВ-6кВ ф.18004. |  | 27 | 27 | ТЧ | 2008г | АС-120/19 | Россия | ТР – 5.07.2008г (при вводе в работу) |  | ТР - 2016г | 8.07.14, 9.07.14, 21.07.14, 1.10.2013, 8.10.2013, 25.10.2012, 29.10.2012, 14.10.2011, 14.10.2010, 15.10.2009г |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -27
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-06-29 | 20:30 | 2016-06-29 | 20:30 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №103 ВЛ-6кВ ф.103-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.103-05 | При прохождении грозового фронта произошло прямое попадание молнии в оп.№27 ВЛ-6кВ ф. 10305. 1.В результате попадания молнии в оп.№27 ВЛ-6кВ ф. 10305 произошло перекрытие линейной изоляцию ф. «А», «В», «С». 2. Перекрытие изоляции привело к трехфазному К.З. , что явилось причиной отключения ф. 10305. |  | 0.6 | 0.6 | ТЧ | 1979 г | А-95 | Отечественный производитель | ТР – 06.07.2011 г ТО – 01.02.2016 г |  | ТР - июль 2016 | 04.07.2012, 04.07.2013, 07.07.2014, 12.10.15 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.6
июнь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-06-30 | 14:33 | 2016-06-30 | 14:33 | 0:00 | 9 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №176 ВЛ-6кВ ф.176-07 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.176-07 | При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в ВЛ-6кВ ф.17607 В результате попадания молнии в оп.№22 произошло повреждение провода ф. «В» и как следствие – обрыв. | 10.6 |  | 10.6 | ТЧ | август 1984г | А-95 | Отечественный производитель | 2002-09-04 |  | декабрь 2016г | 14.01.2011, 18.01.2012, 16.01.2013, 13.01.2014, 10.12.2015 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -10.6
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-07-01 | 2:00 | 2016-07-01 | 5:40 | 3:40 | 12 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №263 ВЛ-6 ф.263-07 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.263-07 | Остановка скважин по дисбалансу" U". Оп.№86 Разрушение изолятора ф."С " и перегорание шлейфа .Устранили. | 33.3 |  | 33.3 | И | 1980 | ШС-10 | СССР | ТО– 15.01.2016г ТР–03.04.2014г | 50% | ТР-Июль-2016, ТО-январь 2017 | 2015-07-23 |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -33.3
июль | Юганскнефтегаз | ЭХЗ Сургутская ЛПУМГ | 2016-07-01 | 12:45 | 2016-07-01 | 14:50 | 2:05 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС 35/6кВ №209 В-6 ф.209-02 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.209-02 | После включения ф.209-02 на 1С-6 "земля" ф "В". Повреждение ВЛ на отпайке Сургутской ЛПУМГ, отключили ЛР-6. Скважины запустили. |  | 10.1 | 10.1 | ТЧ | 1984 | ШС-10 | СССР | ТО – 05.05.2016г.ТР – 04.07.11. | 100 | ТР 11.2016 ТО 05.2017 | 06.07.12, 07.07.2013, 07.07.2014 ,06.11.2015 |  | КП18 | [5 empty] | 0 | -10.1
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-07-01 | 13:55 | 2016-07-01 | 15:20 | 1:25 | 18 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №232 ВЛ-6 ф.232-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.232-14 | Вследствие удара молнии вблизи ВЛ-6кВ, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции, и как следствие к возникновению межфазного дугового замыкания и отключению МВ-6кВ ВЛ-6кВ ф.232-14 от действия защит. |  | 6.2 | 6.2 | И | 1991 | ШС-10 | Россия | ТО– 24.08.2015г ТР–28.02.2013г | 100% | ТР-февраль-2018, ТО-август 2016 | 13.02.2014 19.02.2016 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -6.2
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-07-01 | 15:16 | 2016-07-01 | 15:16 | 0:00 | 95 | МТЗ 1 ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Мушкино В-35 КНС-4-1,2 | 35 | ВЛ | В-35 КНС-4-1,2 | Гроза. в результате прямого попадания молнии в грозотрос в пролёте опор 23в – 24в произошло перекрытие изоляции на провода фаз А и В и возникновение межфазного короткого замыкания. Протяженность ВЛ-42,894 км. |  | 97.3 | 97.3 | ТЧ | 1986 | АС-120 | РФ | ТО - 10.03.2016 ТР - 11.03.2016 | 100% | 2017 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -97.3
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-07-01 | 15:16 | 2016-07-01 | 15:16 | 0:00 | 20 | МТЗ 1 ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Мушкино В-35 Салым-1,2 | 35 | ВЛ | В-35 Салым-1,2 | Гроза. в результате прямого попадания молнии в грозотрос в пролёте опор 32-33 произошло перекрытие изоляции на провода фаз А и В и возникновение межфазного короткого замыкания. Протяженность ВЛ-12,49 км. |  | 46.1 | 46.1 | ТЧ | 1988 | АС-120 | РФ | ТО - 26.11.2015 ТР - 15.12.2015 | 100% | 2016 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -46.1
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-07-01 | 15:57 | 2016-07-01 | 15:57 | 0:00 | 13 |  |  | Атм., прир. и техн. | Малобалыкское месторождение (север). | 0.4 | ПО | СУ | Прохождение грозового фронта, посадка U по 1,2С-6кВ на ПС-304, 308, 671. Выборочная остановка скв. от к.538, 640, 707.1, 708.2МБ; 8, 9ЮТ. Отключений оборудования БЭО №4 не было |  | 0.6 | 0.6 | ПЭ | [8 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.6
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-07-01 | 16:12 | 2016-07-01 | 16:12 | 0:00 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | Усть - Балыкское месторождение. | 0.4 | ПО | СУ | Гроза. Выборочная остановка скважин 2скважин на к.48А и 2скважин на к.52А. Отключений на электрооборудовании Юганскнефтегаза нет. |  | 0.9 | 0.9 | ПЭ | [8 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.9
июль | Юганскнефтегаз | ЮТЭК Пыть-Ях | 2016-07-02 | 12:57 | 2016-07-02 | 12:57 | 0:00 | 34 | МТЗ-1 | АПВУ | Внешние сети | ПС-500/220/110/35 Пыть-Ях ВЛ-35 Городская-2 (ЮТЭК Пыт-Ях) | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Городская-2 | Остановка скважин по посадке напряжения, отключений на оборудовании ООО «РН-Юганскнефтегаз» не было. |  | 13.2 | 13.2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -13.2
июль | Юганскнефтегаз | АльянсЭнерджи | 2016-07-04 | 14:48 | 2016-07-04 | 15:05 | 0:17 | 2 |  |  | Внешние сети | Приразломное месторождение, к.501 | 6(10) | ДЭС | ДЭС | Неисправность ДЭС К-501(обслуживает АльянсЭнерджи) | 1.6 |  | 1.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -1.6
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-07-04 | 15:17 | 2016-07-04 | 15:17 | 0:00 | 3 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ №062 ВЛ-6 ф.062-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.062-17 | Касание проводов ВЛ-6кВ ф. 062-17 ф. «А» и «С» в пролете опор 55-56 неустановленным автотранспортом, привело к межфазному замыканию и отключению выключателя ф.062-17 действием защит |  | 1.4 | 1.4 | ТЧ | 1990 | А-95 | РФ | ТР - 21.03.2016 ТО - 22.04.2016 | 100% | 2017 |  |  | КП20 | [5 empty] | 0 | -1.4
июль | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-07-16 | 1:27 | 2016-07-16 | 2:44 | 1:17 | 1 | - | - | Технология | К-129 скв. 1477 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-129 скв. 1477 | АО АВ-0,4кВ в ТП, Iн=250А, включен, скв. в работе, Iраб=60А. |  | 0.1 | 0.1 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -0.1
июль | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-07-05 | 13:17 | 2016-07-05 | 13:17 | 0:00 | 5 | НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Пыть-Ях-Угутский-2, ВЛ-110кВ Восточный-Угутский 4 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Пыть-Ях-Угутский-2, ВЛ-110кВ Восточный-Угутский 4 | Прохождение грозового фронта, выборочная остановка скважин от ПС-Киняминская, Тайга, Среднеугутская Отключений оборудования БЭО №4 не было |  | 1.3 | 1.3 | ПЭ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -1.3
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-07-05 | 13:45 | 2016-07-05 | 13:45 | 0:00 | 16 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №197 ВЛ-6 ф.197-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.197-14 | Прохождение грозового фронта. В результате сильного порывистого ветра произошел контакт постороннего предмета с траверсой и проводами ф. «А» и «С» опоры №28 Во время дождя произошло перекрытие изоляции фаз «А» и «С», что явилось причиной межфазного замыкания и аварийного отключения ф.19714, с успешным АПВ. |  | 18.6 | 18.6 | ТЧ | 1985г | А-95 | Отечественный производитель | ТР – 6.03.2012г. |  | ТР - сентябрь 2016г. | 22.08.2013, 25.02.2014. 22.08.2013, 25.02.2014 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -18.6
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-07-05 | 15:57 | 2016-07-05 | 15:57 | 0:00 | 10 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №084 ВЛ-6кВ ф.084-01 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.084-01 | Гроза. в результате прямого попадания молнии в грозотрос в пролёте опор 8-9 произошло перекрытие изоляции на провода фаз А и В и возникновение межфазного короткого замыкания. ВЛ-6кВ Оп.№1 – оп.№17 в габаритах 110кВ |  | 0.8 | 0.8 | ТЧ | 2016 | провод АС-120, А-95 | РФ | 04.06.2016 ТО | 100% | 2017 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.8
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-07-05 | 16:11 | 2016-07-05 | 16:11 | 0:00 | 23 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №106 ВЛ-6 ф.106-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.106-06 | При прохождении грозового фронта произошло прямое попадание молнии в оп.№ 33 ВЛ-6кВ ф. 10606 1.В результате попадания молнии в оп.№33 ВЛ-6кВ ф. 10606 произошло перекрытие линейной изоляции ф. «А», «В», «С». 2. Перекрытие изоляции привело к трехфазному К.З. , что явилось причиной отключения ф. 10606, с успешным АПВ. |  | 24.5 | 24.5 | И | 1982г | ШС-10 | Отечественный производитель | ТР – 03.08.2015 г ТО – 03.08.2015 г |  | ТР - август 2017 г |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -24.5
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-07-05 | 16:29 | 2016-07-05 | 16:29 | 0:00 | 7 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №8039 ВЛ-6 ф.8039-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.8039-11 | Во время удара молнии в опору ВЛ-6 кВ ф.8039-11 возникло грозовое перенапряжение, что привело к возникновению КЗ и АО ВЛ-6 кВ ф.8039-11 от ТО с успешным АПВ |  | 2.3 | 2.3 | ТЧ | апрель 2015 год | АС-120/19 |  | 2015-07-01 |  | 2017-07-01 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -2.3
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-07-05 | 16:40 | 2016-07-05 | 16:40 | 0:00 | 31 | МТЗ 1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Очимкинская ВЛ-35 Пламя-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Пламя-2 | Вследствие удара молнии вблизи ВЛ-35кВ, на опорах № 31, 48, 49 возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ вызвавшее межфазное короткое замыкание, и отключение ВЛ-35кВ «Пламя-2» действием защит с успешным АПВ. |  | 28.1 | 28.1 | ТЧ | 1974 | ПС-70 | СССР | ТО16.05.2016г. ТР 22.06.2012г КР 22.06.2012г. | 100 | ТР 06.2022, ТО 11.2016 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -28.1
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-07-05 | 17:00 | 2016-07-05 | 19:41 | 2:41 | 6 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №278 ВЛ-6 ф.278-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.278-16 | Гроза. Пролет оп.№15-16 падение дерева на ВЛ-6кВ из-за пределов охранной зоны. Устранено. | 18 |  | 18 | ТЧ | 1982 | Провод А-95 | СССР | ТО – 07.06.2016г, ТР – 17.06.2011г | 40 | ТР-декабрь 2016 ТО-Июнь 2017 | 13.02.2012г., 04.12.2013г., 02.12.2014г |  | КП19 | [5 empty] | 0 | -18
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-07-05 | 17:00 | 2016-07-05 | 17:00 | 0:00 | 32 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Тепловская В-35 Березовая-1,2 | 35 | ВЛ | СУ | Гроза. Выборочная остановка скважин Тепловского месторождения. Отключений на электрооборудовании Юганскнефтегаза нет. |  | 6.2 | 6.2 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -6.2
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-07-05 | 17:05 | 2016-07-05 | 17:05 | 0:00 | 99 | МТЗ 1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35/6 кВ Средний Балык ВЛ-35 Южный Балык-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Южный Балык-1,2 | Прямое попадание разряда молнии на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №18-19, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции . |  | 32.2 | 32.2 | ТЧ | 1987 | Провод АС-120/19 | Прочие отечественные заводы | ТР 21.06.2011 ТО 09.03.2016 | 100% | ТР 07.2025 | Отказ 16.07.2015 ЮБ-2цепь |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -32.2
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-07-05 | 17:10 | 2016-07-05 | 17:10 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №197 ВЛ-6 ф.197-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.197-04 | Прямое попадание молнии в опору №14 ф.19704 В результате попадания грозового разряда в оп.№14 произошло перекры-тие линейной изоляции и, как следствие, короткое замыкание фаз «В» и «С», явившееся причиной аварийного отключения ф.19704 |  | 2.6 | 2.6 | ТЧ | 1985г | А-95 | Отечественный производитель | ТР – 7.07.2015г |  | ТР - сентябрь 2016г |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -2.6
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-07-06 | 14:45 | 2016-07-06 | 14:45 | 0:00 | 4 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №225. ф.225-10 В-6 ЭД№1 КНС-20а | 6(10) | РП | ЗРУ-6-1 КНС-20 В-6кВ Ввода-6-2 | Выборочная остановка скважин по посадке U. При вкатывании тел. ВВ-6кВ ЭД№1 на КНС-20 произошло К.З. в яч-ке между втычными контактами и заклинившей шторкой |  | 1.4 | 1.4 | В | 2008 | Вакуумный выключатель 6кВ | Электрощит г.Самара | ТО – 15.06.16 ТР – 13.01.16 | 100 | ТО-октябрь 2016г., ТР-январь-2017г. | 0 |  | КП8 | [5 empty] | 0 | -1.4
июль | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-07-06 | 15:56 | 2016-07-06 | 15:56 | 0:00 | 185 | НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Восточный-Угутский-1,2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Восточный-Угутский-1,2 | Гроза. Выборочная остановка скважин Угутского, Среднеугутского, Киняминского, Ефремовского, Встречного месторождения . БЭО-3: 13скв. 24.1т; БЭО-4: 172скв. 100,1т. |  | 124.2 | 124.2 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -124.2
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-07-06 | 18:50 | 2016-07-06 | 18:50 | 0:00 | 14 | МТЗ 1 ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110 Мушкинская ВЛ-35кВ КНС-4-2, | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ КНС-4-2, | Гроза. в результате прямого попадания молнии в грозотрос в пролёте опор 43-44 произошло перекрытие изоляции на провода фаз А и В и возникновение межфазного короткого замыкания. Протяженность ВЛ-42,894 км. |  | 25.7 | 25.7 | ТЧ | 1986 | АС-120 | РФ | ТО - 10.03.2016 ТР - 11.03.2016 | 100% | 2017 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -25.7
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-07-06 | 19:04 | 2016-07-06 | 19:04 | 0:00 | 36 | МТЗ 1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Асомкинская ВЛ-35 Сигней-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Сигней-1 | При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в опору № 14 ВЛ-35 Сигней-1 1.При попадании молнии в опору № 14, возникшим перенапряжением перекрыло линейную изоляцию ф. «В», «С» ВЛ-35 Сигней-1. 2. Перекрытие изоляции привело к межфазному К.З. , что явилось причиной отключения ВЛ-35 Сигней-1 с успешным АПВ и как следствие остановки скважин. |  | 11.8 | 11.8 | ТЧ | 1987 | АС-120/19 | Отечественный производитель | ТР – 31.03.15г. ТО-27.04.16г |  | ТР - в 2017г |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -11.8
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-07-06 | 20:11 | 2016-07-06 | 20:11 | 0:00 | 73 | МТЗ 1 ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-220 Правдиская ВЛ-35кВДНС-3-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ ДНС-3-1,2 | Гроза. в результате прямого попадания молнии в грозотрос в пролёте опор 29-30 произошло перекрытие изоляции на провода фаз А и В и возникновение межфазного короткого замыкания. Протяженность ВЛ-16.902км. |  | 55.5 | 55.5 | ТЧ | 1988 | АС-120 | РФ | ТР - 24.09.2014 ТО - 25.02.2016 | 100% | 2017 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -55.5
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-07-06 | 21:45 | 2016-07-06 | 0:15 | 2:30 | 12 | МТЗ 1 ст. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №19 ВЛ-6кВ ф.019-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.019-05 | Гроза. При прохождении грозового фронта, индуктированное перенапряжение вызванное разрядом молнии, привело к разрушению штыревых изоляторов и перегоранию проводов разноименных фаз в пролете оп. 52к – 53к разрушены штыревые изоляторы ШС-10, провод ф. «А» и «В» лежит на земле. . Межфазное К.З. привело к отключению ВЛ-6 кВ от действия защит. Протяженность ВЛ-13.8км. |  | 18.2 | 18.2 | ТЧ | 1985 - 2008 | А-95 ШС-10 | РФ | ТР - 07.05.2014 ТО - 30.11.2015 | 100% | 2016 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -18.2
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-07-07 | 9:50 | 2016-07-07 | 11:32 | 1:42 | 8 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №019 ВЛ-6кВ ф.019-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.019-05 | При прохождении грозового фронта произошло разрушение изолятора ф.В на оп №20, под воздействием тока замыкания на землю произошло термическое повреждение провода ф. «В» . Причиной остановки скважин мех.добычи явился неполнофазный режим вызванный обрывом провода ф. «В» на опоре № 20. Остановка скв. по дисболансу "U". Провод отремонтировали. | 16.9 | 1.5 | 18.4 | ТЧ | 1985 - 2008 | А-95 ШС-10 | РФ | ТР - 07.05.2014 ТО - 30.11.2015 | 100% | 2016 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -18.4
август | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-08-26 | 17:38 | 2016-08-26 | 17:50 | 0:12 | 1 | - | - | Технология | К-24 скв.702 Ломовое нмр | 0.4 | ПО | К-24 скв.702 | АО АВ-0,4 кВ в КТПН, включен без замечаний. Запрошены распечатки с журнала событий СУ ЭЦН |  | 0.1 | 0.1 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -0.1
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-07-07 | 14:02 | 2016-07-07 | 14:02 | 0:00 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | Фаинское месторождение | 0.4 | ПО | СУ | Гроза. Выборочная остановка скважин на Фаинском месторождени. Отключений на электрооборудовании Юганскнефтегаза нет. |  | 7.7 | 7.7 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -7.7
июль | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-07-07 | 14:37 | 2016-07-07 | 14:37 | 0:00 | 176 | НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Восточный-Угутский-1,2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Восточный-Угутский-1,2 | Гроза. Выборочная остановка скважин Угутского, Среднеугутского, Киняминского,Ефремовского, Встречного месторождения . БЭО-3: 2скв. 7,3т; БЭО-4: 174скв. 25.3т пр., 16.3т косв. | 25.3 | 23.6 | 48.9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -48.9
июль | Юганскнефтегаз | ООО «Юинжстрой-Транс» | 2016-07-07 | 15:19 | 2016-07-07 | 17:50 | 2:31 | 14 | ТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС № 35/6 №177 ВЛ-6 ф.177-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.177-06 | Короткое замыкание проводов ВЛ-6кВ ф. «А», ф. «В», ф. «С» на отпайке стороннего потребителя ООО «Юинжстрой-Транс» Стойкое трехфазное короткое замыкание проводов из-за разрушения деревянной опоры №1 с ЛР-6 на отпайке стороннего потребителя ООО «Юинжстрой-Транс» явилось причиной отключения ф.17706 | 26.2 |  | 26.2 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -26.2
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-07-08 | 9:47 | 2016-07-08 | 9:47 | 0:00 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №20 ВЛ-6кВ ф.020-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.020-08 | Гроза. При прохождении грозового фронта, индуктированное перенапряжение вызванное разрядом молнии, привело к разрушению проходного изолятора на КТПН 6/0,4 кВ №1 К-2ВП, перехлесту проводов разноименных фаз. Межфазное К.З. привело к отключению ВЛ-6 кВ от действия защит. |  | 5.7 | 5.7 | И | 1991 | SPN4-10/250 | Польша | ТР - 11.07.2015 ТО - 27.04.2016 | 100% | 2017 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -5.7
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-07-08 | 10:29 | 2016-07-08 | 10:29 | 0:00 | 38 | МТЗ-2 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Мамонтовская ВЛ-35 Скриповская-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Скриповская-1,2 | Вследствие удара молнии вблизи ВЛ-35кВ, на опорах № 39, 40, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ вызвавшее межфазное короткое замыкание, и отключение ВЛ-35кВ «Скриповская»-1,2 ц. действием защит с успешным АПВ. |  | 19 | 19 | ТЧ | 1985 | АС-120 | Россия | ТО 8.12.15 ТР 25.05.05 | 100 | ТО 8.12.16 ТР 06.2016 | 7.08.08;30.03.10;27.06.11;29.03.12;13.03.14;18.06.15; |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -19
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-07-08 | 10:29 | 2016-07-08 | 10:29 | 0:00 | 5 | МТЗ-2 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Мамонтовская ВЛ-35 Аксеновская-2 | 35 | ВЛ | В-35 Аксеновская-2 | Вследствие удара молнии вблизи опоры №9 индуцированным перенапряжением перекрыло линейную изоляцию проводов, что привело к возникновению дугового межфазного замыкания и отключению ВВ 35кВ Аксеновская 2 от действия защит, с успешным АПВ. |  | 0.6 | 0.6 | И | 1983г. | ПС-70Е | СССР | ТР 20-21,24-25.03.2014 ТО 9-11,14.03.2016 | 100% | Т.О. - сентябрь 2016г. Т.Р. - март 2024г. |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.6
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-07-08 | 11:16 | 2016-07-08 | 11:55 | 0:00 | 26 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №104 ВЛ-6 ф.104-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.104-12 | Гроза. В результате воздействия сильного порывистого ветра произошел срыв изолятора на опоре №21 ф. «С», закрепленного на штыре при помощи кабалки, которая вследствие длительной эксплуатации утратила свои механические свойства. 1. Срыв изолятора ф. «С» на опоре 21 явился причиной увеличения провиса провода 2. При порывах ветра произошел схлест проводов ф. «В» и «С» в про-лёте опор 26-27, что явилось причиной двухфазного короткого за-мыкания и отключения ф.10412. | 1.9 | 5.7 | 7.6 | И | 1979г | ШС-10 | Отечественный производитель | ТР – 12.10.2012 г ТО – 10.08.2015 г |  | ТР - август 2016 г | 03.10.2013г., 02.10.2014г |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -7.6
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-07-08 | 13:40 | 2016-07-08 | 13:50 | 0:10 | 20 | УРОВ ЗДЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 № Горшковская ВВ-6Т2 | 6(10) | КЛ | ВВ-6Т2 | Отключение ВВ-6 Т-2 действием дуговой защиты. К.З. в концевой кабельной муфте КЛ-6 кВ ф.86-14 ф.«В», вследствие грозового перенапряжения | 7.2 | 48 | 55.2 | ТЧ | :апрель 2015 год | АС-120/24 |  | май 2015 год |  | 2016-09-01 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -55.2
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-07-08 | 15:17 | 2016-07-08 | 15:17 | 0:00 | 34 | ДЗЛ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110 Шубинская-Монастырская-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Шубинская-Монастырская-1 | Во время удара молнии в опору ВЛ-110кВ Шубинская -Монастырская-1 возникло грозовое перенапряжение, что привело к возникновению КЗ и АО ВЛ-110 кВ Шубинская-Монастырская-1 от ДЗЛ с успешным АПВ |  | 23 | 23 | ТЧ | август 2002 год | АС-150/24 |  | май 2015 год |  | 2016-10-01 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -23
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-07-08 | 17:11 | 2016-07-08 | 17:11 | 0:00 | 84 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Балинская ВЛ-35 Кварц-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Кварц-2 | Во время удара молнии в опору ВЛ-35кВ Кварц-2 возникло грозовое перенапряжение, что привело к возникновению КЗ и АО ВЛ-35 кВ Кварц-2 от ТО с не успешным АПВ | 43.2 | 88.4 | 131.6 | ТЧ | сентябрь 2012 год | АС-150 |  | август 2015 год |  | 2016-08-01 |  | 2014 | КП11 | [5 empty] | 0 | -131.6
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-07-08 | 17:11 | 2016-07-08 | 17:11 | 0:00 | 70 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Балинская ВЛ-35 Кварц-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Кварц-1 | Во время удара молнии в опору ВЛ-35кВ Кварц-1 возникло грозовое перенапряжение, что привело к возникновению КЗ и АО ВЛ-35 кВ Кварц-1 от ТО с успешным АПВ | 36 | 78 | 114 | ТЧ | сентябрь 2012 год | АС-150 |  | август 2015 год |  | 2016-08-01 |  | 2014 | КП11 | [5 empty] | 0 | -114
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-07-09 | 0:31 | 2016-07-09 | 0:31 | 0:00 | 102 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35/6 Ленинская ВЛ-35 Сибирская-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Сибирская-1,2 | 1. При прохождении грозового фронта произошло попадание молний в опору №32 ВЛ-35 Сибирская-1-2 1. При попадании молнии в опору № 32 возникшим перенапряжением перекрыло линейную изоляцию ф. «А», «В» и «С» ВЛ-35кВ Сибирская-1-2. 2. Перекрытие изоляции привело к межфазному короткому замыканию, что явилось причиной отключения ВЛ-35 Сибирская-1-2 с успешным АПВ |  | 89.1 | 89.1 | ТЧ | 1983г | ПС-70 | Отечественный производитель | ТР – 02.07.2011 г ТО – 02.03.2016г |  | ТР - март 2021 г |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -89.1
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-07-09 | 15:40 | 2016-07-09 | 16:50 | 1:10 | 1 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №133 ВЛ-6 ф.133-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.133-06 | В результате приближения птицы на недопустимое расстояние к проводам приемного портала КТПН-6/0,4кВ к.д.144-2 произошло перекрытие линейной изоляции Перекрытие линейной изоляции вызвало межфазное короткое замыкание, и как следствие, отключение ф.133-06 | 0.9 |  | 0.9 | ТЧ | 1988г | КТПН 6/04 | отечественный производитель | ТР - 8.02.2012г |  | ТР - октябрь 2016г | 5.06.2013г., 25.09.2014г |  | КП19 | [5 empty] | 0 | -0.9
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-07-09 | 16:42 | 2016-07-09 | 16:42 | 0:00 | 10 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №245 ВЛ-6 ф.245-11 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6 №245 В-6 ф.245-11 | Вследствие удара молнии вблизи оп. №87 индуцированным перенапряжением перекрыло линейную изоляцию проводов, что привело к возникно-вению дугового межфазного замыкания и отключению МВ-6кВ «ф.245-11» от действия защит | 0.9 | 5.7 | 6.6 | ТЧ | 1976 | ШС-10 | СССР | Т.О. - 07.04.2016г. Т.Р. - 22.10.2013г. | 100% | Т.О. - 10.2016г. Т.Р. - 2017г. | Т.Р. - 06.10.2014г./20.10.2015г. (Отказ РИТУ) |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -6.6
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-07-09 | 17:00 | 2016-07-09 | 17:43 | 0:43 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №248 ВЛ-6 ф.248-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.248-16 | Вследствие удара молнии вблизи опор № 2-3 индуцированным перенапря-жением перекрыло линейную изоляцию проводов, что привело к возникновению дугового межфазного замыкания и отключению МВ-6кВ «ф.245-11» от действия защит. | 1.4 | 5.6 | 7 | ТЧ | 1986 | А-120 | СССР | Т.О. - 01.03.2016г. Т.Р. - 27.09.2013г. | 100% | Т.О. - 2017г. Т.Р. - 09.2016г. | Т.Р. - 30.09.2014г. (Отказ РИТУ) |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -7
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-07-09 | 17:02 | 2016-07-09 | 17:02 | 0:00 | 12 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №325 ВЛ-6 ф.325-06 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.325-06 | Двух фазное КЗ фаз «А» и «В» произошло вследствие разряда молнии в пролете опор №27-28 ВЛ-6кВ, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции | 0.6 | 1.4 | 2 | ТЧ | 1978 | Опоры метал. Провод А-95. Изоляторы ШС-10 | СССР | КР 18.11.2013. ТР 16.03.11. ТО 12.2015. | 50 | ТР февраль 2017 ТО 04.2016. | ТР 02.2012, 02.2013,02.2014, 02.2015,02.2016. | нет | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-07-09 | 17:30 | 2016-07-09 | 17:30 | 0:00 | 41 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | РП-35 кВ Ефремовский, ВЛ-35 кВ Квант-2 | 35 | ВЛ | РП-35 кВ Ефремовский, В-35 кВ Квант-2 | Гроза. Выборочная остановка скважин Ефремовского, Встречного месторождения , КНС-1Е,КНС-2Е,КНС-21,УПСВ-3 . | 12.1 | 81.3 | 93.4 | ТЧ | 1987 |  | СССР | Т.О. - 27.06.2016г. Т.Р. - 25.04.2013г.. | 100% | Т.О. - 12.2016г. Т.Р. - 2017г. | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -93.4
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-07-09 | 23:47 | 2016-07-10 | 4:41 | 4:54 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ №321, ф.321-09 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.321-09 | Двух фазное КЗ фаз «А» и «В» произошло вследствие разряда молнии в опору №95 ВЛ-6 кВ, которое привело к разрушению двух изоляторов и падение проводов на траверсу | 21.4 | 0.3 | 21.7 | ТЧ | 1989 | Опоры метал. и ж/б. Провод А-95. Изоляторы ШС-10 | СССР | ТО 05.04.16. ТР 25.04.12. | 75% | ТР июнь 2017 | ТР июнь 2013,июнь 2014,июнь 2015 | нет | КП11 | [5 empty] | 0 | -21.7
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-07-10 | 17:02 | 2016-07-10 | 17:02 | 0:00 | 7 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС35/6 №203 ВЛ-6кВ ф.203-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.203-05 | При проезде под ВЛ-6кВ ф.203-05 в пролете опор №27-28 неизвестным транспортным средством были задеты провода фазы «А», «С», что привело к межфазному короткому замыканию и отключению МВ-6кВ ф.203-05 действием защит | 1.3 | 6.6 | 7.9 | ТЧ | 1980 | Провод А-95 | СССР | ТР 11.10.2013 ТО 14.03.2016 | 100 | ТР сентябрь 2016 ТО сентябрь2016 | 2015-09-09 |  | КП20 | [5 empty] | 0 | -7.9
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-07-11 | 18:04 | 2016-07-11 | 18:04 | 0:00 | 30 | МТЗ-2ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Мушкино ВЛ-35 КНС-4-1,2. | 35 | ВЛ | В-35 КНС-4-1,2. | Гроза. в результате прямого попадания молнии в оп.11в (П110-2) произошло разрушение подвесной гирлянды изоляторов ПС-70 ф. В и сближение проводов ф. В и С при падении провода. Межфазное К.З. привело к отключению ВЛ-35 кВ действием токовых защит. Протяженность ВЛ-42,894 км | 5.9 | 19.6 | 25.5 | ТЧ | 1986 | АС-120 | РФ | ТО - 10.03.2016 ТР - 11.03.2016 | 100% | 2017 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -25.5
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-07-11 | 18:39 | 2016-07-11 | 18:39 | 0:00 | 78 | МТЗ-1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Мушкино ВЛ-35 КНС-10-1,2. | 35 | ВЛ | В-35 КНС-10-1,2. | Гроза. в результате прямого попадания молнии в грозотрос в пролёте опор 57-58 произошло перекрытие изоляции на провода фаз А и В и возникновение межфазного короткого замыкания. Протяженность ВЛ КНС-10 - 22,85 км. | 7.7 | 26.7 | 34.4 | ТЧ | 1980 | АС-120 | РФ | ТР - 14.10.2015 ТО - 14.03.2016 | 100% | 2017 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -34.4
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-07-12 | 3:40 | 2016-07-12 | 4:10 | 0:30 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №177 ВЛ-6кВ ф.177-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.177-05 | При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в про-вода ВЛ-6 ф.17705 в пролете опор № 23-24 1. При попадании молнии в опору № 23, возникшим перенапряжением перекрыло линейную изоляцию ф. «А», «В», ВЛ-6кВ ф.17705 2. Перекрытие изоляции привело к двухфазному замыканию, что явилось причиной отключения ф. 17705. 3. АПВ не сработало по причине заедания блокконтактов привода выключателя | 4.2 | 1.6 | 5.8 | ТЧ | 1977г | А-95 | Отечественный производитель | ТР – 20.10.2009г., ТО – 08.10.2015 г |  | ТР -декабр 2016г | 06.10.2010, 12.10.2011, 11.10.2012, 15.10.14 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -5.8
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-07-13 | 14:53 | 2016-07-13 | 14:53 | 0:00 | 9 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №106 ВЛ-6кВ ф.106-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.106-16 | В результате приближения птицы на недопустимое расстояние к проводам приемного портала КТПН-6/0,4кВ к.д.21 произошло перекрытие линейной изоляции Перекрытие линейной изоляции вызвало межфазное короткое замыкание, и как следствие, отключение ф.106-16 | 1.4 | 4.3 | 5.7 | ТЧ | 1978г | КТПН 6/04 400кВА | Отечественный производитель | ТР - 23.08.2011г |  | ТР - август 2016г | 14.06.2012г., 21.06.2013г., 04.06.2014г., 05.08.2015г |  | КП19 | [5 empty] | 0 | -5.7
июль | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-07-13 | 15:50 | 2016-07-13 | 15:57 | 0:07 | 856 | ДЗШ |  | Внешние сети | ПС 220/110/35/6кВ Средний Балык | 110 | ПС | 1,2СШ-110 | Ошибочные действия персонала НЮЭС при производстве переключений. (БЭО-1: 15скв. 1.8т пр. 20.3т косв.; БЭО-3: 101скв. 58.9т пр. 28.2т косв.; БЭО-4: 740скв. 355.1т пр. 111.8т косв.) | 416.2 | 172.8 | 589 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -589
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-07-13 | 23:46 | 2016-07-13 | 23:46 | 0:00 | 75 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Петелинская, ВЛ-35 Заря-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Заря-1,2 | При прохождении грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опору №59 ВЛ-35кВ Заря 1,2 цепь. которое привело к трехфазному КЗ с дальнейшим разрушением изолятора фазы «А» на опоре №59 | 19 | 26.5 | 45.5 | В | 2008г | Опоры метал, провод АС-150/24, АС120/19, изолыторы ПГН-3-5 | Россия | ТО 22.04.2016г | ТО-100% | ТО-10.2016г |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -45.5
июль | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-07-13 | 0:25 | 2016-07-13 | 1:13 | 0:48 | 186 | НВЧЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 Восточный-Угутский-1,2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Восточный-Угутский-1,2 | Порыв водовода в районе КНС-1 Уг , попадание подтоварной воды на ВЛ-110кВ Восточный-Угутский-1,2ц.; остановка скважин на кустах от ПС-110/35/6кВ Тайга, Киняминская (порыв перекрыт) | 116.6 | 69 | 185.6 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -185.6
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-07-14 | 0:32 | 2016-07-14 | 0:32 | 0:00 | 13 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ | 0.4 | ПО | СУ | Гроза. Выборочная остановка скважин Ефремовского, Встречного месторождения. | 13 | 26.5 | 39.5 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -39.5
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-07-14 | 3:28 | 2016-07-14 | 4:58 | 1:30 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №247 ВЛ-6 ф.247-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.247-05 | Термические ожоги и частичное разрушение изоляторов ф. «В, С» на оп. №79. | 3 | 9.3 | 12.3 | ТЧ | 1990 |  | СССР | Т.О. - 15.03.2016г. Т.Р. - 08.09.2014г. | 100% | Т.О. - 09.2016г. Т.Р. - 2017г. | Т.Р. - 24.09.2015г. (Отказ РИТУ) |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -12.3
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-07-14 | 3:59 | 2016-07-14 | 4:25 | 0:26 | 8 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС35/6 №250, ЗРУ-6 КНС-21, В-6 ф.21к-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.21к-12 | Во время прохождения грозового фронта произошел удар молнии вблизи опоры №32. На оп. №32 частичное повреждение изолятора ф. «А». | 6 | 18.6 | 24.6 | ТЧ | 1991 |  | СССР | Т.О. - 19.04.2016г. Т.Р. - 12.08.2013г. | 100% | Т.О. - 10.2016г. Т.Р. - 2017г. | Т.Р. - 17.03.2014г./ 23.10.2015г. (Отказ РИТУ) |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -24.6
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-07-14 | 4:18 | 2016-07-14 | 4:18 | 0:00 | 10 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №067 ВЛ-6кВ ф.067-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.067-12 | Гроза, ветер. Воздействие сильного порывистого ветра привело к обрыву вязки крепления провода к изолятору. При падении, провод ф. С коснулся провода фазы А, что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ-6 кВ действием защит. Протяженность ВЛ -6 ф-067-12 5,06 км. | 0.4 | 1.2 | 1.6 | ТЧ | 1993 | А-95 | РФ | ТР – 26.01.2016 | 100% | 2017 |  |  | КП12 | [5 empty] | 0 | -1.6
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-07-14 | 12:39 | 2016-07-14 | 12:51 | 0:12 | 14 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №357 ВЛ-6 ф.357-24 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.357-24 | При прохождении грозового фронта произошло прямое попадание молнии на провода фаз «В» и «С» в пролете опор №20-21, которое привело к КЗ фаз «В» и «С» | 3.3 | 18.2 | 21.5 | ТЧ | 2013-07-20 | Опоры метал габарит 110кВ, провод АС-120/19 | Россия | ТО 27.04.2016г ТР 07.09.2015г | ТО-100% ТР-100% | ТО-04.2017г ТР-08.2017г | 0 | 2013 | КП11 | [5 empty] | 0 | -21.5
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-07-14 | 12:39 | 2016-07-14 | 12:39 | 0:00 | 135 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110 кВ КНС-18 ВЛ-35 ДНС-19-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ДНС-19-1.2 | На опоре №11А ВЛ-35кВ ДНС-19 1ц следы термического повреждения изоляторов фаз «В, А», опоре №12А ВЛ-35кВ ДНС-19 2ц следы термического повреждения изоляторов фаз «А, С». | 11.3 | 14.9 | 26.2 | ТЧ | 1989 |  | СССР | Т.О. - 01-04.02.2016г. Т.Р. - 25-26, 30-31.08.2011г. | 100% | Т.О. - август 2016г. Т.Р. - август 2021г. |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -26.2
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-07-14 | 13:05 | 2016-07-14 | 13:17 | 0:12 | 21 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110 кВ Киняминская ВЛ-35 Муравская-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Муравская-1 | При прохождении грозового фронта произошло прямое попадание молнии в опору №29 ВЛ-35кВ Муравская-1 цепь, которое привело к двухфазному КЗ фаз «А» и «В» с дальнейшим разрушением изолятора на опоре №29 фаза «В» | 2.7 | 20 | 22.7 | ТЧ | 2003 | Опоры метал габарит 110кВ, провод АС-120/19 | Россия | ТО 23.07.2015г ТР 27.05.2014г | ТО-100% ТР-100% | ТО-04.2020г ТР-05.2024г | 0 | 2003 | КП11 | [5 empty] | 0 | -22.7
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-07-14 | 13:37 | 2016-07-14 | 13:49 | 0:12 | 15 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №353 ВЛ-6 ф.353-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.353-18 | Разряд молнии в пролете опор № 16-17 ВЛ-6 кВ. привел к перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз и двухфазному короткому замы-канию | 0.6 | 0.7 | 1.3 | ТЧ | 1991 | ШС-10 А-95 | Россия | ТО-10.05.2016 ТР-13.03.2010 | ТО-100% ТР-100% | ТО-12.01.2017 ТР-10.10.2017 | ТО-0 ; ТР-3 | 1991 | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.3
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-07-14 | 13:56 | 2016-07-14 | 14:08 | 0:12 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №362 ВЛ-6 ф.362-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.362-05 | Разряд молнии в оп. 101 ВЛ-6кВ., привел к перенапряжению и перекрытию линейной изоляции с разрушением изолятора ф. «С» двухфазному короткому замы-канию | 1.1 | 5.2 | 6.3 | ТЧ | 2007 | Опоры метал , провод АС-95 | Россия | ТО 03.02.2016г ТР 15.02.2014г | ТО-100% ТР-100% | ТО-02.2017г ТР-07.2017г | 1-08.07.2016. | 2007 | КП11 | [5 empty] | 0 | -6.3
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-07-14 | 14:25 | 2016-07-14 | 14:25 | 0:00 | 24 | НВЧЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 220 кВ Шубинская ВЛ-220 Пересвет-Шубинская | 220 | ВЛ | ВЛ-220 Пересвет-Шубинская | Прохождение грозового фронта | 2.7 | 10.1 | 12.8 | ТЧ | июль 2006 год | АС-300/39 |  | март 2015 год |  | 2017-01-01 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -12.8
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-07-14 | 8:22 | 2016-07-14 | 8:22 | 0:00 | 71 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ Усть-Балыкского, Омбинского м/р. | 0.4 | ПО | СУ | Гроза. Выборочная остановка скважин на Усть-Балыкском и Омбинском месторождении. Отключения оборудования находящегося в эксплуатационной ответственности УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» не было. | 7.9 | 89.5 | 97.4 | ПЭ | [8 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -97.4
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-07-14 | 12:26 | 2016-07-14 | 12:26 | 0:00 | 82 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 220 кВ Ленинская ВЛ-35 Самарская-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Самарская-1,2 | При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в опору №22 ВЛ-35 Самарская-1-2 1. В результате попадания молнии в опору №22 произошло перекры-тие линейной изоляции ф. «А» ф. «В» и ф. «С» опоры №22 ВЛ-35 Са-марская-1-2. 2. Вследствие перекрытия линейной изоляции произошло межфазное короткое замыкание, явившееся причиной отключения ВЛ-35 Самарская-1-2 | 4.6 | 86.5 | 91.1 | ТЧ | 1980 | АС-120/19 | Отечественный производитель | ТР - 16.03.2012г., 19.03.12г ТО – 10.09.2015г |  | ТР - март 2022 г |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -91.1
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-07-14 | 12:42 | 2016-07-14 | 12:42 | 0:00 | 99 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 220 кВ Ленинская ВЛ-35 Тюменская-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Тюменская-1,2 | 1. При прохождении грозового фронта произошло попадание молний в опору №34/4 и провод ф. «С» в пролете опор №34/4-34/5 ВЛ-35 Тюменская-1 1.При попадании молнии опору №34/4 произошло перекрытие линейной изоляции ф. «В» и «С» и обрыв провода ф.»С» в пролете опор №34/4-34/5. 2. Перекрытие изоляции привело к двухфазному К.З. и отключению В-35 Тюменская-1 на ПС 220/110/35кВ Ленинская. | 6.4 | 84.6 | 91 | ТЧ | 1983г | АС-120/19 | Отечественный производитель | ТР – 12.03.2012 г., 21.06.2012 г ТО – 01.03.2016 г |  | ТР - март 2022 г |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -91
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-07-14 | 13:05 | 2016-07-14 | 13:05 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110 кВ Бекмеметьевская ВЛ-35 Салют-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Салют-2 | При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в опору №70 ВЛ-35 Салют При попадании молнии в опору №70 ВЛ-35 Салют возникшим перенапря-жением произошло перекрытие линейной изоляции, и как следствие, короткое замыкание ф. «А» и ф. «В» ВЛ-35 Салют, что привело к отключению ВВ-35 Салют-2 на ПС Бекмеметьевская | 5.2 | 88.2 | 93.4 | ТЧ | 2013г | АС-120/19 | Россия | ТР - 12.01.14г, ТО - 10.06.15 |  | ТР - 2024 г |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -93.4
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-07-16 | 6:50 | 2016-07-16 | 7:36 | 0:46 | 2 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №177 ВЛ-6 ф.177-14 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.177-14 | При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в оп. №35, 41. Разрушение изоляторов опора №35 ф. «С» , опора №41 ф. «А». Изоляторы заменили, ВЛ-6кВ - ввели в работу. | 0.4 |  | 0.4 | И | 1986г | А-95 | отечественный производитель | ТР – 12.10.2010г., ТО – 05.11.2015 г. 16.11.15 |  | ТР - ноябрь 2016 | 14.10.11 , 18.10.2012, 9.10.2013, 22.10.2014 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.4
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-07-18 | 10:55 | 2016-07-18 | 13:32 | 2:37 | 5 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №019 ВЛ-6кВ ф.019-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.019-10 | Гроза, ветер. Возникновение микротрещин при прохождении грозовых фронтов. Под воздействием порывистого ветра произошло окончательное разрушение изоляторов. В пролете оп.2-3 ф."А", оп.3-4 ф."С" - обрыв провода. Оп.3 ф."А", оп.4 ф."С" - разрушение изоляторов. Повреждение провода воздействием токами однофазных замыканий на землю. Произведен ремонт провода, замена изоляторов. | 6.6 | 0.5 | 7.1 | ТЧ | 1983 | А-95 ШС-10 | РФ | ТР – 31.05.2014 | 100% | 2017 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -7.1
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-07-18 | 18:30 | 2016-07-18 | 20:40 | 2:10 | 13 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №278 ВЛ-6кВ ф.278-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.278-08 | В пролёте оп.12-13 обнаружено дерево на проводах, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ. Дерево сняли. | 17.9 | 4.5 | 22.4 | ТЧ | 1988 | Провод А-95 | СССР | ТО – 06.06.2016г, ТР – 06.05.2013г | 90 | ТО- Декабрь 2016г. ТР-2017г. | 12.11.2014г |  | КП19 | [5 empty] | 0 | -22.4
сентябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-09-06 | 9:42 | 2016-09-06 | 9:49 | 0:07 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-10 скв.308 Оленьего нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" (замыкание на выходной шине) | 0.1 |  | 0.1 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.1
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-07-20 | 6:52 | 2016-07-20 | 8:10 | 1:18 | 8 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №237 ВЛ-6кВ ф.237-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.237-18 | Междуфазное К.З. на проходных изоляторах ф.237-18, вследствие попадания птицы. Птицу убрали, ф.237-18 ввели в работу. | 0.8 | 10.9 | 11.7 | ТЧ | 1980 | ИП-10 | СССР | ТО:29.04.2016; ТР:13.04.2015 | 100% | ТО: октябрь 2016; ТР: апрель 2017. |  |  | КП19 | [6 empty] | -11.7
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-07-23 | 8:55 | 2016-07-23 | 8:55 | 0:00 | 58 | 1 ступень ТНЗНП | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС «Гагаринская», ВЛ-110кВ Гагаринская-Лабытвор отпайка Горшковская-1 цепь | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Гагаринская-Лабытвор отпайка Горшковская-1 цепь | Во время удара молнии в тело опоры № 3 ВЛ-110 кВ Гагаринская-Лабытвор-1 цепь с отпайкой на ПС Горшковская, возниклогрозовое перенапряжение, что привело к возникновению КЗ и АО ВЛ-110 кВ Гагаринская-Лабытвор-1 цепь с отпайкой на ПС Горшковская от 1ст. ТНЗНП | 15 | 78 | 93 | ТЧ | 2012 | АС-150/24 |  | 2015-09-11 |  | 2016-12-01 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -93
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-07-23 | 10:10 | 2016-07-23 | 10:10 | 0:00 | 165 | 1 ступень ТНЗНП | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС «Гагаринская», ВЛ-110кВ Гагаринская-Лабытвор отпайка Горшковская-1,2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Гагаринская-Лабытвор отпайка Горшковская-1,2 | Во время удара молнии в тело опоры № 14 ВЛ-110 кВ Гагаринская-Лабытвор-1 цепь с отпайкой на ПС Горшковская, ВЛ-110 кВ Гагаринская-Лабытвор-2 цепь с отпайкой на ПС Горшковская возникло грозовое перенапряжение, что привело к возникновению КЗ и АО ВЛ-110 кВ Гагаринская-Лабытвор-1 цепь с отпайкой на ПС Горшковская, ВЛ-110 кВ Гагаринская-Лабытвор-2 цепь с отпайкой на ПС Горшковская от 1ст. ТНЗНП | 34.9 | 109 | 143.9 | ТЧ | 2012 | АС-150/24 |  | 2015-09-11 |  | 2016-12-01 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -143.9
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-07-23 | 10:25 | 2016-07-23 | 10:25 | 0:00 | 876 | 1 ступень ТНЗНП | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС «Шубинская», ВЛ-110кВ Шубинская-Пирс отпайка Надежная-1,2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Шубинская-Пирс отпайка Надежная-1,2 | Во время удара молнии в тело опоры № 44 ВЛ-110 кВ Пирс-1, ВЛ-110 кВ Пирс-2 возникло грозовое перенапряжение, что привело к возникновению КЗ и АО ВЛ-110 кВ Пирс-1, ВЛ-110 кВ Пирс-2 от 1ст. ТНЗНП(БЭО-2: 23скв. 4.2т пр. 36.4т косв.; БЭО-5: 558скв. 93.7т пр., 578.2т косв.; БЭО-6: 295скв. 34.0т пр. 175.5т косв.) | 131.9 | 790.1 | 922 | ТЧ | 2002 | АС-150/24 |  | 2015-11-01 |  | 2016-09-01 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -922
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-07-24 | 2:19 | 2016-07-24 | 3:09 | 0:50 | 7 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6№274 ВЛ-6 ф.274-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.274-08 | Вследствие удара молнии в провода ВЛ-6кВ пролета 16-17, возникло грозо-вое перенапряжение, что привело к возникновению межфазного замыка-ния и отключению МВ-6кВ «ф.274-08» от действия защит. | 2.4 |  | 2.4 | ТЧ | 1986 | Провод А-95 | СССР | ТО –17.06.2016г, ТР – 20.06.2015. | 100 | ТО-Март 2017 ТР-Сентябрь 2016 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -2.4
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-07-24 | 2:19 | 2016-07-24 | 3:10 | 0:51 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6№274 ВЛ-6 ф.274-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.274-16 | Вследствие удара молнии в провода ВЛ-6кВ пролета 13-14, возникло грозовое перенапряжение, что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению МВ-6кВ «ф.274-16» от действия защит. | 1 |  | 1 | ТЧ | 1977 | Провод А-95 | СССР | ТО –24.05.2016г, ТР – 24.06.2015. | 100 | ТО-Март 2017 ТР-Сентябрь 2016 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -1
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-07-24 | 2:19 | 2016-07-24 | 2:19 | 0:00 | 8 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6№274 ВЛ-6 ф.274-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.274-14 | Вследствие удара молнии в провода ВЛ-6кВ пролета 12-13, возникло грозо-вое перенапряжение, что привело к возникновению межфазного замыка-ния и отключению МВ-6кВ «ф.274-14» от действия защит. | 0.8 | 1.2 | 2 | ТЧ | 1980 | Провод А-95 | СССР | ТО –31.03.2016г, ТР – 27.02.2016 | 100 | ТО-Март 2017 ТР-Сентябрь 2016 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-07-24 | 8:24 | 2016-07-24 | 8:24 | 0:00 | 14 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №308 УКРМ №1 | 35 | ПС | УКРМ №1 | Трехфазное КЗ в следствии перекрытия линейной изоляции из-за разрушения предохранителей фаз "В" и "С" и перекрытия линейной изоляции | 1.9 | 10.7 | 12.6 | КУ | 30.08.2013г. | УКРМ-6,3-1800-К УХЛ1 | Севзаптехника | 16.07.2016г - ТО 11.07.2015г. -ТР | 100 | 11.2016г. - ТО 2017г. - ТР |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -12.6
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-07-24 | 16:30 | 2016-07-24 | 20:12 | 3:42 | 3 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6№012 ВЛ-6 ф.012-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.012-13 | В пролете оп. 91-1б падение дерева из-за пределов охранной зоны. Схлест проводов ф.А,В,С. Устранено. | 5.2 |  | 5.2 | ТЧ | 1984 | провод А-95 | Россия | 2015-04-10 | 100 | 4.2017 | 0 | ТО 07.06.2016 | КП19 | [5 empty] | 0 | -5.2
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-07-24 | 17:05 | 2016-07-24 | 17:05 | 0:00 | 27 | ДЗТ АВР |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6№243 Т-1 | 35 | ПС | Т-1 | Перекрытие токоведущих частей птицей в зоне действия ДЗТ, успешная работа АВР-6кВ. | 12 | 26.3 | 38.3 | ТЧ | 1989 | Т-1 | г.Куйбышев | ТР 25.06.15 ТО 03.06.16 | 100 | ТР Июнь 2017 ТО Декабрь 2016 |  | 2016-03-15 | КП19 | [5 empty] | 0 | -38.3
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-07-25 | 16:30 | 2016-07-25 | 17:00 | 0:30 | 1 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ № 060 ВЛ-6кВ ф.060-06 | 35 | ПС | ПС 35/6кВ № 060 В-6кВ ф.060-06 | Разрушение проходного изолятора ф."С" на яч.06. фидер выведен в ремонт. Нагрузка переведена на ВЛ-6кВ ф.060-16. | 0.1 |  | 0.1 | И | 1987 | SPN 4-10-400 | Польша | ТО 03.01.2016 | 100% | ТР - 08.2016 | - | - | КП23 | [5 empty] | 0 | -0.1
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-07-27 | 16:56 | 2016-07-27 | 16:56 | 0:00 | 15 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 8039, ВЛ-6кВ ф.8039-08, ф.8039-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.8039-08, ф.8039-11 | Во время удара молнии в опору №20, ВЛ-6кВф.8039-11, ВЛ-6кВ ф.8039-08 возникло грозовое перенапряжение, что привело к возникновению КЗ и АО ВЛ-6кВ ф. 8039-11, ВЛ-6кВ ф.8039-11 от ТО. | 17.2 | 0.6 | 17.8 | ТЧ | апрель 2015 год | АС-120/19 |  | 2015-07-01 |  | 2017-07-01 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -17.8
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-07-27 | 20:00 | 2016-07-27 | 20:00 | 0:00 | 10 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 6064 ВЛ-6кВ ф.6064-12 | 6(10) | ПО | ВЛ-6кВ ф.6064-12 | Во время удара молнии в опору №14 ВЛ-6кВ 6064-12 возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ, возникновению КЗ и АО ВЛ. | 23.3 |  | 23.3 | ТЧ | 2015-09-26 | АС-120/19 |  | - |  | 2017-06-01 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -23.3
июль | Юганскнефтегаз | СНТ «Газовик» | 2016-07-27 | 23:30 | 2016-06-28 | 6:25 | 6:55 | 3 | ТО | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС-35/6кВ №222 ВЛ-6кВ ф.222-05 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ №222 ВЛ-6кВ ф.222-05 | При осмотре ВЛ-6кВ ф.222-05 обнаружено: на КТП-6/0,4кВ 400кВА принадлежащей СНТ «Газовик» разрушены проходные изоляторы фаз «В, С» | 19.1 |  | 19.1 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -19.1
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-07-28 | 6:00 | 2016-07-28 | 12:33 | 6:33 | 6 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №20 ВЛ-6кВ ф.020-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.020-04 | Гроза, ветер. Возникновение микротрещин при прохождении грозовых фронтов. Под воздействием порывистого ветра произошло разрушение опорного изолятора ф.В на ЛР-6кВ оп 4Б и соприкосновение провода ф.В с проводом ф.А,что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ-6 кВ действием защит. Произведен ремон ЛР-6кВ. | 16 |  | 16 | ТЧ | 1991 | NOVNGIII-12/2 | Польша | 2011-07-05 | 0% |  | 4 06.2012 06.2013 06.2014 06.2016 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -16
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-07-28 | 14:02 | 2016-07-28 | 14:02 | 0:00 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ Асомкинского м/р | 0.4 | ПО | СУ | Гроза. Выборочная остановка скважин на Асомкинском м/р. Отключения оборудования "РН-Юганскнефтегаз" не было. | 3.1 | 4.2 | 7.3 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -7.3
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-07-28 | 13:45 | 2016-07-28 | 14:25 | 0:40 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС-35/6 кВ №374 ф.374-09 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.374-09 | Зацеп проводов фазы "А" и "С" в пролете опор 63-64 автотранспортом КАМАЗ-АЗУ, гос.№ Х113АМ 186, принадлежащем ООО "Альянс", подрядчик ООО "Экотон", заказчик ООО "РН-Юганскнефтегаз" | 7.5 | 3.1 | 10.6 | ТЧ | 1987 | Провод А-95 | Прочие отечественные заводы | 29.06.2016г - ТО 28.03.2014г. -ТР | 50 | сентяборь 2016г - ТО июнь 2017г. -ТР | 2 |  | КП20 | [5 empty] | 0 | -10.6
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-07-29 | 17:19 | 2016-07-29 | 17:19 | 0:00 | 50 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110 Приразломная ВЛ-35кВ Приразломная-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Приразломная-1 | Гроза. в результате прямого попадания молнии в грозотрос в пролёте опор 25-26 произошло перекрытие изоляции на провода фаз А и В и возникновение межфазного короткого замыкания. Протяженость ВЛ - 16,736 км | 24.7 | 37.1 | 61.8 | ТЧ | 1987 | АС-120/19 | Россия | ТР- январь, февраль 2016 г. , ТО-12.05.2015г | 100% | 2017 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -61.8
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-07-29 | 18:52 | 2016-07-29 | 18:52 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ 124 ВЛ-6кВ ф.124-16 | 0.4 | ПО | СУ | Гроза. Отключения оборудования находящегося в эксплуатационной ответственности УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» не было. | 1.5 | 1.4 | 2.9 | ПЭ | [8 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -2.9
июль | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-07-30 | 23:18 | 2016-07-30 | 23:18 | 0:00 | 37 | ЛЗШ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35/6кВ Росляковская В-35 Т-4 | 35 | ПС | В-35 Т-4 | Перекрытие токоведущих частей птицей в зоне действия ЛЗШ 2С-35кВ на ПС Росляковская, успешная работа АВР-6кВ на отходящих ПС 35/6кВ. В 23:40 на ПС Росляковская восстановлена нормальная схема. | 24.8 | 9.4 | 34.2 | ТЧ | 2002 | сборные шины 35 кВ | Самара Электрощит | 2015-09-12 | 100 | 2016-09-20 | 0 | 2015-09-12 | КП19 | [5 empty] | 0 | -34.2
сентябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-09-14 | 16:06 | 2016-09-14 | 16:06 | 0:00 | 1 | - | - | Технология | ДЭС 241Р Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" (ост.ДЭС-№1 по t ДВС, запущен.ДЭС-№3) | 0.1 |  | 0.1 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.1
август | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-08-01 | 22:11 | 2016-08-01 | 22:11 | 0:00 | 28 | ЛЗШ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35/6кВ Росляковская В-35 Т-4 | 35 | ПС | В-35 Т-4 | Двухфазное К.З. возникло из-за перекрытия ошиновки на ОРУ -35кВ телом птицы. Причиной аварийного отключения 2С-35 кВ на ПС 220/110/35/6 кВ Росляковская явилось межфазное замыкание на ОРУ-35кВ фаз «А», «С». | 19.9 | 3.4 | 23.3 | ТЧ | 2002 | сборные шины 35 кВ | Самара Электрощит | 2015-09-12 | 100 | 2016-09-20 | 0 | 2015-09-12 | КП19 | [5 empty] | 0 | -23.3
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-02 | 16:25 | 2016-08-02 | 16:25 | 0:00 | 22 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №69 ВЛ-6кВ ф.069-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.069-04 | При прохождении грозового фронта, произошло прямое попадание молнии в ф. «А», «В» опоры №1в. Индуктированное перенапряжение, вызванное разрядом молнии в опору №1в, привело к поверхностному перекрытию линейной изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания. Межфазное К.З. привело к отключению ВЛ-6кВ действием токовых защит. | 13.7 | 9.3 | 23 | ТЧ | 1991 | А-95 | Россия | ТР- 10.2015 ТО-12.04.2016 | 100% | ТО-10.2016 ТР-10.2017 | 1 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -23
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-02 | 18:13 | 2016-08-02 | 18:13 | 0:00 | 28 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №083 ВЛ-6кВ ф.083-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.083-12 | гроза, ветер порывами 19-24 м/с. При осмотре ВЛ-6кВ ф.083-12 обнаружено: в результате прямого попадания молнии в опору 2а произошло перекрытие изоляции на провода фаз «А» и «В» и возникновение межфазного короткого замыкания. | 42 | 31.2 | 73.2 | ТЧ | 2013 | АС-120/19 | Россия | ТО - 20.07.2016 ТР - 25.07.2016 | 100% | 2017 | нет |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -73.2
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-02 | 18:31 | 2016-08-02 | 18:45 | 0:14 | 12 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №040 ВЛ-6кВ ф.040-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.040-06 | сильный ливень, гроза, ветер порывами 19-24 м/. При осмотре оперативным персоналом ВЛ-6кВ ф.040-06 установлено: на опоре №2 ф. «В» оборванная вязка крепления провода к изолятору, провис провода в пролете оп. 1-2. При падении, провод ф. «В» коснулся провода ф. «А» в пролете опор 1-2, что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ-6 кВ действием защит | 1.7 |  | 1.7 | ТЧ | 1983 | А-95 | Россия | ТО - 30.03.2016 ТР - 26.06.2015 | 100 | 2017 | нет |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -1.7
август | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-08-02 | 19:44 | 2016-08-02 | 19:44 | 0:00 | 16 | ТО, ЗЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №308 УКРМ №1 | 35 | ПС | В-6 УКРМ №1 | Трехфазное КЗ в следствии перекрытия линейной изоляции из-за разрушения предохранителя фаз "А" | 11.6 | 6 | 17.6 | КУ | 30.08.2013г. | УКРМ-6,3-1800-К УХЛ1 | Севзаптехника | 16.07.2016г - ТО 11.07.2015г. -ТР | 100 | 11.2016г. - ТО 2017г. - ТР |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -17.6
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-02 | 19:29 | 2016-08-02 | 21:30 | 2:01 | 57 |  |  | Атм., прир. и техн. | ВЛ-35 кВ ДНС-19-1 | 35 | ВЛ |  | В результате прямого попадания молнии в шлейф фазы «А» на опоре №2 ВЛ-35кВ ДНС-19-1, произошло отгорания шлейфа в сторону ПС 35/6кВ №232, 238. Вследствие дисбаланса по напряжению (отсутствие фазы «А» на ПС 35/6кВ 232, 238) произошла остановка агрегатов на КНС-18р и скважин на кустах мех.добычи | 5.9 | 67.3 | 73.2 | ТЧ | 1989г. | Провод АС-120/19 | СССР | 25-26,30-31.08.2011г.-ТР 01-04.02.2016г.-ТО | 100 | август 2021г.-ТР август 2016г.-ТО |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -73.2
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-02 | 20:11 | 2016-08-02 | 21:50 | 1:39 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 № 266 ВЛ-6кВ ф.266-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.266-06 | Вследствие прямого попадания молнии в провода ВЛ-6кВ в пролете опор №93-94, возникло грозовое перенапряжение, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению МВ-6кВ «ф.266-06» от действия защит | 25.7 |  | 25.7 | ТЧ | 1989г. | Провод АС-120/19 | СССР | 25-26,30-31.08.2011г.-ТР 01-04.02.2016г.-ТО | 100% | август 2021г.-ТР август 2016г.-ТО |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -25.7
август | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-08-03 | 7:39 | 2016-08-03 | 7:39 | 0:00 | 6 | АВР-6 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 № 109 Т-2 | 35 | ПС | В-35 Т-2, В-6 Т-2 | Провод «ШУ» МВ-35-2 в клеммном шкафу МВ-35-2, соприкоснулся с проводом ШС в следствии старения изоляции.Причиной аварийного отключения МВ-35-2 явилось замыкание проводов ШС и ШУ провода «сигнала на отключение», что привело к срабатывание катушки отключения и как следствие отключение МВ-35-2. | 1.5 | 1.8 | 3.3 | В | 1985 | С-35М-630-10АУ1 ПП-67 | Отечественный производитель | [5 empty] | КП23 | [5 empty] | 0 | -3.3
август | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-08-06 | 5:08 | 2016-08-06 | 5:08 | 0:00 | 166 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Новая ВЛ-35 Стрела-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Стрела-1,2 | При прохождении грозового фронта, произошел удар молнии в опору №7 ВЛ-35 кВ Стрела-1,2 Возникшее грозовое перенапряжение привело к перекрытию линейной изоляции ф.А, ф.В, ф.С (Iф.А, Iф.В, Iф.С = 2кА), возникновению короткого замыкания и аварийному отключению ВЛ. | 103.8 | 46.1 | 149.9 | ТЧ | 2009 | Провод АС 120/19 | Россия | ТО 31.07.2015 ТР 13.03.2016 | 100% | 2017-03-01 | 0 | ТО 31.07.2015 | КП11 | [5 empty] | 0 | -149.9
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-06 | 5:27 | 2016-08-06 | 5:43 | 0:16 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №054 ВЛ-6кВ ф.054-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.054-05 | гроза. прямое попадание молнии в опору 32 ВЛ-6кВ ф.054-05 оп.32 . Межфазное КЗ вследствии нарушения линейной изоляции из-за частичного разрушения изоляторов фазы "А", "В". Протяженность ВЛ-4,65км. | 3.5 | 1.7 | 5.2 | И | 1991 | ШС-10 | Россия | ТО - 17.06.2016 ТО - 05.11.2015 | 100% | 2017 | нет |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -5.2
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-06 | 5:35 | 2016-08-06 | 5:35 | 0:00 | 20 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №043 ВЛ-6кВ ф.043-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.043-04 | Гроза. При прохождении грозового фронта, индуктированное перенапряжение вызванное разрядом молнии, привело к к перекрытии изолятции. ВЛ-6кВ ф.043-04 оп.48 фазы "А" и "Б". Протяженность ВЛ-6,2км. | 3.5 | 2.3 | 5.8 | ТЧ | 1987 | провод А-95 Изолятор | Прочие отечественные заводы | Т.О. - 31.03.2016г. Т.Р. - 17.03.2015г. | 100 | ТР 03.2019 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -5.8
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-06 | 5:35 | 2016-08-06 | 11:03 | 5:28 | 15 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №057 ВЛ-6кВ ф.057-21 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.057-21 | Гроза. При прохождении грозового фронта, индуктированное перенапряжение вызванное разрядом молнии, привело к разрушению штыревого изолятора. ВЛ-6кВ ф.057-21 оп.58 фаза "Б".земля. ( Устранили). | 2.3 | 6.3 | 8.6 | И | 2012 | ШС-10 | Россия | ТО- 12.05.2016 ТР - 04.02.2016 | 100% | 2017 | нет |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -8.6
август | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-08-06 | 6:02 | 2016-08-06 | 6:02 | 0:00 | 90 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6кВ Петелинская ВЛ-35кВ Юрьевская-1,2 цепь | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Юрьевская - 1,2 цепь | Вследствие прямого попадания молнии произошло перекрытие линейной изоляции фаз, которое привело к трехфазному КЗ с дальнейшим разрушением изолятора фазы «А» на опоре 17 и отключению ВЛ -35 кВ Юрьевская-1, 2 цепь действием токовых защит. | 26.8 | 41.8 | 68.6 | ТЧ | 1986 | Провод АС-120 | Прочие отечественные заводы | ТР 03.10.2013 ТО 12.07.2015 | 100% | ТР 10.2018 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -68.6
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-06 | 6:20 | 2016-08-06 | 6:20 | 0:00 | 42 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №075 ВЛ-6кВ ф.075-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.075-11 | Гроза. В результате удара молнии в грозотрос в пролете опор №7-8 произошло перекрытие изоляции на провода фаз "А" и "В"и возникнновение межфазного короткого замыкания. Протяженность ВЛ-2.3км | 26 | 53.1 | 79.1 | ТЧ | 2012 | АС-120/19 | Россия | ТР 18.06.2015 ТО 18.06.2016 | 100 | 2017 | нет |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -79.1
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-06 | 6:20 | 2016-08-06 | 6:20 | 0:00 | 39 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №081 ВЛ-6кВ ф.081-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.081-13 | Гроза. Удар молнии в ВЛ-35 кВ "Дельта-1,2", выявлены незначительные деформация провода фазы "А" на опоре №12, в результате термического воздействия. Протяженность ВЛ-3,893км. | 35.3 | 43.2 | 78.5 | ТЧ | 2013 | Провод АС-120/19 | Прочие отечественные заводы | 2016-06-18 | 100 | 2023 | нет |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -78.5
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-06 | 6:20 | 2016-08-06 | 6:20 | 0:00 | 51 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №081 ВЛ-6кВ ф.081-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.081-18 | Гроза. Удар молнии в ВЛ-35 кВ "Дельта-1,2", выявлены незначительные деформация провода фазы "А" на опоре №12, в результате термического воздействия Протяженность ВЛ-2,235км. | 26.2 | 46 | 72.2 | ТЧ | 2013 | Провод АС-120/19 | Прочие отечественные заводы | 2016-06-18 | 100 | 2023 | нет |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -72.2
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-06 | 6:20 | 2016-08-06 | 6:20 | 0:00 | 53 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №081 ВЛ-6кВ ф.081-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.081-14 | Гроза.Удар молнии в ВЛ-35 кВ "Дельта-1,2", выявлены незначительные деформация провода фазы "А" на опоре №12, в результате термического воздействия Протяженность ВЛ-4,5км | 38.5 | 40.9 | 79.4 | ТЧ | 2013 | Провод АС-120/19 | Прочие отечественные заводы | 2016-06-18 | 100 | 1905-07-15 | нет |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -79.4
август | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-08-06 | 6:38 | 2016-07-06 | 6:38 | 0:00 | 14 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ Усть-Балыкского м/р. | 0.4 | ПО | СУ | Гроза. Отключения оборудования находящегося в эксплуатационной ответственности УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» не было (выборочная остановка скважин на Усть-Балыкском м/р) | 2.6 | 2.3 | 4.9 | ПЭ | [8 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -4.9
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-06 | 6:49 | 2016-08-06 | 10:35 | 3:46 | 7 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №203 ВЛ-6кВ ф.203-07 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.203-07 | Гроза. На оп.№41 - обрыв провода ф."А" ; ф." С " разрушены изоляторы , провод на траверсе. Устранили | 15.3 |  | 15.3 | ТЧ | 1987 | провод А-95 Изолятор | СССР | ТО - 01.03.2016 ТР- 08.09.2015 | 100% | ТО - 09.2016 ТР- 2017 | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -15.3
август | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-08-06 | 6:52 | 2016-07-06 | 6:52 | 0:00 | 30 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ Южно-Сургутского м/р | 0.4 | ПО | СУ | Гроза. Отключения оборудования находящегося в эксплуатационной ответствен-ности УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» не было (выборочная остановка скважин на Южно-Сургутском м/р). | 14.1 | 21.3 | 35.4 | ПЭ | [8 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -35.4
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-06 | 7:12 | 2016-08-06 | 7:12 | 0:00 | 60 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ Правдинского региона | 0.4 | ПО | СУ | При прохождении грозового фронта, индуктированное перенапряжение вызванное разрядом молнии, привело к выборочной остановки скважин Правдинского м/р. Отключения оборудования находящегося в эксплуатационной ответственности УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» не зафиксировано. | 8.8 | 59.9 | 68.7 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -68.7
август | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-08-06 | 8:48 | 2016-08-06 | 8:48 | 0:00 | 250 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Магистральная - Петелинская, ВЛ-110кВ Святогор - Петелинская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Магистральная - Петелинская, ВЛ-110кВ Святогор - Петелинская | Гроза. Отключение в сетях ОАО «Тюменьэнерго» | 116.4 | 72.3 | 188.7 | В | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -188.7
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-06 | 9:47 | 2016-08-06 | 9:47 | 0:00 | 92 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6кВ КНС-20 ВЛ-35кВ Зимняя-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Зимняя-1,2 | Вследствие удара молнии вблизи ВЛ-35кВ, на опоре № 24 возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции, что привело к возникновению дугового замыкания и отключению ВЛ-35кВ «Зимняя» 1,2ц. действием защит, с успешным АПВ. | 7.8 | 30.4 | 38.2 | ТЧ | 1989 |  | СССР | Т.О. - 27.05.2016г. Т.Р. - 02.10.2014г. | 100 | Т.О. - 11.2016г. Т.Р. - 2018г. | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -38.2
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-06 | 9:47 | 2016-08-06 | 10:10 | 0:23 | 18 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | Встречное месторождение. ПС-35/6кВ Мобильная. В-6кв ввода №1 в БКРУ-6-3 | 6(10) | РП | В-6кв ввода№1 в БКРУ-6-3 | Попадание молнии в оп.2 ф.МПС-02, следы ожогов на изоляции. | 37.8 | 154 | 191.8 | ТЧ | 2014 | ЗРУ-6кВ БКРУ-Э-СВЛ-К-УХЛ1 | "СЭЩ" | Т.О. - 21.04.2016г. Т.Р. -не производился | 0 | Т.О. - 21.10.2016г. Т.Р. -2017г | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -191.8
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-06 | 9:49 | 2016-08-06 | 10:10 | 0:21 | 35 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №041ВЛ-6кВ ф.041-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.041-15 | Гроза. При прохождении грозового фронта, индуктированное перенапряжение вызванное разрядом молнии, привело к разрушению изолятора. ВЛ-6кВ ф.041-15 оп.6 фаза "Б" "С".земля. ( Устранили). Протяженность ВЛ-1,88км. | 9.2 | 1.9 | 11.1 | И | 1988 | Изолятор | Прочие отечественные заводы | Т.О. - 17.04.2016г. Т.Р. - 09.07.2015г. | 100 | Т.О. - 17.10.2016г. Т.Р. - 09.07.2019г. | 0 | 1988 | КП11 | [5 empty] | 0 | -11.1
август | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-08-06 | 10:19 | 2016-07-06 | 10:19 | 0:00 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ Усть-Балыкского м/р. | 0.4 | ПО | СУ | Гроза. Отключения оборудования находящегося в эксплуатационной ответствен-ности УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» не было (выборочная остановка скважин на Усть-Балыкском м/р) | 0.4 | 0.2 | 0.6 | ПЭ | [8 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.6
август | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-08-06 | 10:36 | 2016-07-06 | 10:36 | 0:00 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ Асомкинского м/р | 0.4 | ПО | СУ | Гроза. Отключения оборудования находящегося в эксплуатационной ответствен-ности УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» не было (выборочная остановка скважин на Асомкинском м/р) | 0.8 |  | 0.8 | ПЭ | [8 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.8
август | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-08-06 | 10:40 | 2016-08-06 | 10:40 | 0:00 | 12 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ Средне-Угутского, Западно-Угутского м/р | 0.4 | ПО | СУ | Гроза. Выборочная остановка скважин на Средне-Угутском, Западно-Угутском м/р. Отключений на электрооборудовании ООО "РН-Юганскнефтегаз" нет. | 2.6 | 1.3 | 3.9 | ПЭ | [8 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -3.9
август | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-08-06 | 11:12 | 2016-08-06 | 11:12 | 0:00 | 69 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6кВ Тайга ВЛ-35кВ Промысловая -1,2 цепь | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Промысловая -1,2 цепь | Двух фазное КЗ фаз «А» и «В» произошло в следствие разряда молнии в пролете опор № 21-22 ВЛ-35 кВ, которое привело к перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим отключением ВЛ-35кВ Промысловая- 1,2ц | 27.2 | 51.5 | 78.7 | ТЧ | 1991 | Провод АС-95//16, АС-120/19 | Прочие отечественные заводы | ТР 04.09.2013 ТО 05.06.2016 | 100% | ТР 04.09.2017 ТО 05.06.2017 | нет | 1991 | КП11 | [5 empty] | 0 | -78.7
август | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-08-06 | 12:05 | 2016-08-06 | 12:05 | 0:00 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ Чупальского м/р | 0.4 | ПО | СУ | Гроза. Остановка скв.1497Г на Чупальском м/р. Отключений на электрооборудовании ООО "РН-Юганскнефтегаз" и НЮЭС нет. | 4.4 |  | 4.4 | ПЭ | [8 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -4.4
август | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-08-07 | 17:49 | 2016-08-07 | 17:49 | 0:00 | 20 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ Солнечная, 2С-35кВ, ВЛ-35кВ Поток-2, ПС-35/6кВ №378, ЗРУ-6кВ КНС-5МБ, яч.№14 В-6кВ ЭД-6кВ №4 | 6(10) | КЛ | В-6кВ ЭД -6 кВ №4 КНС-5МБ | Старение изоляционных свойств КЛ-6кВ ЭД-6кВ №4 привело к возникновению электрической дуги между жилами кабеля и пробою изоляциии, отключению В-6кВ яч.№14 действием защит с посадкой U по С-35-2 на ПС-Солнечная. | 9.1 | 3.5 | 12.6 | КС | 2009 | ВБбШв 3х95 | Россия | ТО - 22.07.16 ТР - 04.08.16 | 25% | ТО - 11.16 ТР - 02.17 | 0 | 2016-08-04 | КП23 | [5 empty] | 0 | -12.6
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-08 | 7:02 | 2016-08-08 | 7:42 | 0:40 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 №054 ВЛ-6кВ ф.054-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.054-05 | При прохождении грозового фронта, произошло прямое попадание молнии в опору 32. Межфазное КЗ вследствии нарушения линейной изоляции из-за частичного разрушения изоляторов фазы "А", "В". | 0.5 |  | 0.5 | И | 1991 | ШС-10 | Россия | ТО - 17.06.2016 ТО - 05.11.2015 | 100% | 2017 | нет |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.5
сентябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-09-28 | 15:05 | 2016-09-28 | 15:13 | 0:08 | 2 | - | - | Технология | К-26. Советское нмр. | 0.4 | ПО | К-26. Советское нмр. | АО АВ в ТП АВ-0,4 вводной . Запрошены распечатки с журнала событий СУ ЭЦН. | 0.1 |  | 0.1 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | В соответствии с МУ № П1-01.05 М-0006 В.2.00, событие не подлежат анализу. |  |  | 0 | -0.1
октябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-10-12 | 10:54 | 2016-10-12 | 10:59 | 0:05 | 1 | - |  | Технология | ДЭС 241Р Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" (остановка ДЭС-№3 по Р масла, запущена ДЭС-№1 (из резерва) | 0.1 |  | 0.1 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
ноябрь | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-11-22 | 12:13 | 2016-11-22 | 12:13 | 0:00 |  |  |  | Технология | СУ ЭЦН Западно-Полуденное нмр | 6(10) | ПО | СУ ЭЦН ЦДНГ-4 | Остановка УЭЦН, посадка напряжения при запуске агр. БКНС-12 (технология). |  | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
август | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-08-08 | 11:23 | 2016-08-08 | 16:32 | 5:10 | 1 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 №146 ВЛ-6кВ ф.146-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.146-16 | При сильном порывистом ветре произошло разрушение штыревых изоляторов на опоре №21 ф.146-16 и на опоре №10 ф. 146-06 Разрушение опорных изоляторов привело к однофазному замыканию на «землю» на ВЛ-6кВ ф.146-16 и ф.146-06 | 7.2 |  | 7.2 | И | 2000г | ШС-10 | Россия | ТР – 17.05.2012г |  | ТР - май 2017г | 17.05.2013г., 26.05.2014г., 12.05.2015г., 21.05.2016г |  | КП12 | [5 empty] | 0 | -7.2
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-08 | 14:09 | 2016-08-08 | 14:09 | 0:00 | 71 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 500/220/110/35 Пыть-Ях ВЛ-35кВ КНС-1-1,2 | 35 | ПС | ВЛ-35кВ КНС-1-1,2 | При отключении ЛР-35-2 на ПС 262 произошло разрушение колонки ЛР ф."А", колонка упала, висит на проводе. Повреждение устранили. | 9.3 | 18.3 | 27.6 | ТЧ | 2007 | ИОС-35-УХЛ1 | РОССИЯ | ТО – 14.03.2016г. ТР – 16.09.2015г | 100% | ТО- 01-30.03.2017г. ТР-01-30.09.2017г. | нет | 14.03.2016г. | КП23 | [5 empty] | 0 | -27.6
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-08 | 14:19 | 2016-08-08 | 16:43 | 2:24 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №054 ВЛ-6кВ ф.054-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.054-05 | При прохождении грозового фронта, произошло прямое попадание молнии в опору 32. Межфазное КЗ вследствии нарушения линейной изоляции из-за частичного разрушения изоляторов фазы "А", "В". | 2 |  | 2 | И | 1991 | ШС-10 | Россия | ТО - 17.06.2016 ТО - 05.11.2015 | 100% | 2017 | нет |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -2
декабрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-12-08 | 7:46 | 2016-12-08 | 7:52 | 0:06 | 1 | - |  | Технология | ДЭС 241Р Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | 0.1 |  | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | нарушений не было |  |  | 0
май | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-05-10 | 16:57 | 2016-05-10 | 18:45 | 1:48 | 1 | - | - | Технология | К-58 скв.585 Советское нмр | 0.4 | ПО | К-58 скв.585 | АО СКН К-58 скв.585. Выполнен ремонт магнитного пускателя. |  | 0.09 | 0.09 | ПЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | -0.09
ноябрь | ООО "Башнефть-Добыча" | ООО "Башэнергонефть" | 2016-11-04 | 14:30 | 2016-11-04 | 15:30 | 1:00 | 2 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6кВ ф.337 ПС К.Буляк | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.337 ПС К.Буляк | Аварийное отключение. Причина – попадание полиэтиленовой пленки при порывах ветра на провода ВЛ (в пролете опор №27-28) | 0.0875 |  | 0.088 | ТЧ | 1972 | ТЧ | Нет данных | февраль 2016 | 100 | февраль 2017 |  |  | КП24 | [5 empty] | 0.0005
октябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-10-24 | 12:00 | 2016-10-24 | 12:04 | 0:04 | 1 | - |  | Технология | ДЭС 241Р Первомайское нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" (низкое давление масла). | 0.05 |  | 0.05 | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
август | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-08-09 | 20:10 | 2016-08-09 | 20:10 | 0:00 | 9 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №378 ЗРУ-6кВ КНС-5МБ В-6 ЭД-6 №4 | 6(10) | КЛ | В-6 ЭД-6 №4 | Старение изоляционных свойств КЛ-6кВ ЭД-6кВ №4 привело к возникновению электрической дуги между жилами кабеля и пробою изоляциии, отключению В-6кВ яч.№14 действием защит с посадкой U по С-35-2 на ПС-Солнечная. | 5.9 | 1.2 | 7.1 | КС | [8 empty] | КП23 | [5 empty] | 0 | -7.1
август | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-08-10 | 1:57 | 2016-08-10 | 1:57 | 0:00 | 80 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Куделинская ВЛ-35кВ Пойма-2 | 35 | ВЛ | В-35кВ Пойма-2 | Вследствие удара молнии в грозотрос ВЛ-35кВ, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к обратному перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ ф. «А» и ф. «В» (ф.А – 2,5кА , ф.В – 2,5кА). Перекрытие изоляции двух фаз привело к отключению ВЛ действием защит с успешным АПВ. | 27.6 | 64.6 | 92.2 | ТЧ | 2009 | Провод АС 150/24 | Россия | ТР 15.01.2015 | 100 | 2017-01-01 | 0 | ТО 15.01.2016 | КП11 | [5 empty] | 0 | -92.2
август | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-08-10 | 1:57 | 2016-08-10 | 11:09 | 9:12 | 80 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Куделинская ВЛ-35кВ Пойма-1 | 35 | ВЛ | В-35кВ Пойма-1 | Вследствие удара молнии в грозотрос ВЛ-35кВ, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к обратному перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ ф. «А» и ф. «В» (ф.А – 2,5кА , ф.В – 2,5кА. Перекрытие изоляции двух фаз привело к отключению ВЛ действием защит с неуспешным АПВ. | 64.6 | 20.3 | 84.9 | ТЧ | 2009 | Провод АС 150/24 | Россия | ТР 14.01.2015 | 100 | 2017-01-01 | 0 | ТО 15.01.2016 | КП11 | [5 empty] | 0 | -84.9
август | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-08-10 | 1:57 | 2016-08-10 | 7:07 | 6:10 | 15 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ 2081 ф.6кВ 2081-14 | 6(10) | ВЛ | В-6кВ 2081-14 | При прохождении грозового фронта, произошел удар молнии в землю, в пролёте опор № 1-2 КЛ-6 кВ ф.1802-04, возникло грозовое перенапря-жение, которое привело к импульсному перенапряжению на ВЛ. Раз-рядники РВО-6кВ не справились с фронтом перенапряжения, что привело к пробою электрической изоляции кабеля, возникновению трехфазного замыкания и повреждению кабеля. | 48.1 | 1.4 | 49.5 | ТЧ | 2013 | ОПН-6 УХЛ-1 | Россия | ТО 19.12.2015 ТР 16.03.2016 | 100% | 16..03.2017 | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -49.5
август | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-08-10 | 2:25 | 2016-08-10 | 2:53 | 0:28 | 60 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 1000, ф.6кВ 1000-08 | 6(10) | ВЛ | В-6кВ ф.1000-08 | 1. Вследствие удара молнии в пролете №36-37 ВЛ-6 кВ ф. 1000-08, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к обратному перекрытию изоляции с ЛР-6 оп. №37 на провода ВЛ ф. «С». 2. Перекрытие изоляции двух фаз привело к отключению ВЛ дей-ствием защит и разрушению изолятора ф. «С» на ЛР-6 оп. №37. | 33.1 | 33.8 | 66.9 | ТЧ | 1991 | Провод АС 95/16 | Россия | ТР 25.05.2016 | 100 | 2017-05-01 | 0 | ТО 21.04.2016 | КП11 | [5 empty] | 0 | -66.9
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-10 | 3:17 | 2016-08-10 | 3:17 | 0:00 | 9 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №078 ф.6кВ.078-14 | 6(10) | ВЛ | В-6кВ ф.078-14 | Гроза. При прохождении грозового фронта, индуктированное перенапряжение вызванное разрядом молнии, привело к разрушению подвестного изолятора на оп.10 фаза "А" | 6.2 | 5.2 | 11.4 | И | 2013 | ПС-70 |  | ТО-28.08.2015 ТР-26.04.2014 | 100 | ТР-29.08.2016 ТО-04.2017 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -11.4
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-10 | 3:20 | 2016-08-10 | 3:20 | 0:00 | 4 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 065, ф.6кВ 065-01 | 6(10) | ВЛ | В-6кВ ф.065-01 | Гроза. опора №50 следы нагара на поверхности изолятора ШФ-10 ф. «В», "С", частичное разрушение изоляторов | 1.5 | 1.5 | 3 | И | 1989 | ШФ-10 |  | ТР-23.03.2016 ТО-12.05.2015 | 100 | ТО-11.2016 ТР-03.2017 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -3
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-10 | 3:52 | 2016-08-10 | 3:52 | 0:00 | 85 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Камчинская ВЛ-35кВ Лира-1 | 35 | ВЛ | В-35кВ Лира-1 | дождь, гроза, ветер с порывами до 15 м/с. на опоре №7 следы оплавления на проводе и заземлённых элементах линейной арматуры, конструкции опоры. В результате прямого попадания молнии в опору №7 произошло перекрытие изоляции на проводах фаз «А» и «В» и возникновение межфазного короткого замыкания. Протяженость ВЛ -2.86 км. | 88.8 | 65.9 | 154.7 | ТЧ | 2013 | АС-120/19 | Россия | ТО - 08.11.2014 | 100 | 2023 | нет |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -154.7
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-10 | 3:52 | 2016-08-10 | 3:52 | 0:00 | 110 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Камчинская ВЛ-35кВ Омега-1,2 | 35 | ВЛ | В-35кВ Омега-1,2 | дождь, гроза, ветер с порывами до 15 м/с. на опоре №9 следы оплавления на проводе и заземлённых элементах линейной арматуры, конструкции опоры. В результате прямого попадания молнии в опору №9 произошло перекрытие изоляции на проводах фаз «А» и «В» и возникновение межфазного короткого замыкания. Протяженость ВЛ -10.855 км. | 101.7 | 110.8 | 212.5 | ТЧ | 2015 | АС-120/19 | Россия | Не наступила | 100 | 2025 | нет |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -212.5
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-10 | 3:53 | 2016-08-10 | 3:53 | 0:00 | 8 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №061 ф.6кВ 061-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.061-06 | К-39 КТПН6/0,4кВ №1 на приемном портале разрушение разрядника РВО-6 ф. «В», следы нагара на поверхности провода ф. «В», оплавление провода ф. «А». . | 2.9 | 1.8 | 4.7 | ЗА | 1987 | РВО-6 |  | ТР-03.2015 ТО-03.2016 | 100 | ТР-03.2017 ТО-03.2018 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -4.7
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-10 | 4:33 | 2016-08-10 | 4:33 | 0:00 | 23 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 051, ф.6кВ 051-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.051-05 | Гроза. При прохождении грозового фронта, индуктированное перенапряжение вызванное разрядом молнии, привело к разрушению изолятора. ВЛ-6кВ ф.051-05 оп.22-1 фаза "Б" ( Устранили). Протяженность ВЛ-2.9км. | 6.4 | 3.2 | 9.6 | И | 2009 | Изолятор | Прочие отечественные заводы | Т.О. - 12.05.2016г. Т.Р. - 13.02.2014. г. | 100 | Т.О. - 12.11.2016г. Т.Р. - 13.02.2018. г. | 0 | 2009 | КП11 | [5 empty] | 0 | -9.6
август | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-08-10 | 16:48 | 2016-08-10 | 16:48 | 0:00 | 96 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Петелинская, ВЛ-35 кВ Юрьевская-1,2ц | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Юрьевская-1,2ц | Произошло попадание молнии в ЛР-35кВ Юрьевская-1ц. на ПС-35/6кВ №334 и в оп.№25 ВЛ-35кВ Юрьевская-2 ц, что вызвало замыкание на землю фаз «В» и «С» из-за перекрытия опорной изоляции ЛР-35кВ на ПС-35/6кВ №334, перекрытия подвесной линейной изоляции на оп.№25 | 30 | 18 | 48 | ТЧ | 1986 | Провод АС-120 | Прочие отечественные заводы | ТР 03.10.2013 ТО 08.08.2016 | 100% | ТР 10.2018 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -48
август | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-08-10 | 17:38 | 2016-08-10 | 17:38 | 0:00 | 139 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Святогор-Средний Балык-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Святогор-Средний Балык-1 | Прохождение грозового фронта, посадка напряжения по ПС 110/35/6 кВ Корниловская, Малобалыкская, Средний Балык. Отключений оборудования БЭО №4, 3 -не было | 49.9 | 45.9 | 95.8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -95.8
август | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-08-10 | 17:43 | 2016-08-10 | 17:43 | 0:00 | 263 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Святогор-Сибирь-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Святогор-Сибирь-1 | Прохождение грозового фронта, посадка напряжения по ПС 110/35/6 кВ Солнечная, Сибирь. Отключений оборудования БЭО №4 -не было | 143.9 | 159.1 | 303 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -303
август | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-08-10 | 18:03 | 2016-08-10 | 18:03 | 0:00 | 30 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 кВ Средний Балык ВЛ-35 кВ Дожимная-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Дожимная-2 | Двухфазное КЗ на ВЛ-35кВ Дожимная-2ц. явилось вследствие попадания разряда молнии в опору №1-5, которое привело к возникшему перенапря-жению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим отключением ВЛ действием токовых защит. | 9 | 5.2 | 14.2 | ТЧ | 1989 г. | ВЛ-35 кВ. | СССР | ТО-13.10.15 г. ТР-11.06.15 г. | 50 | ТО/ТР-2025 г. | нет | 18.04.2016 г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -14.2
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-10 | 18:56 | 2016-08-10 | 18:56 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №241 ф.241-08 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.241-08 | Вследствие удара молнии вблизи опоры №25 индуцированным перенапряжением перекрыло линейную изоляцию проводов, что привело к возникновению дугового межфазного замыкания и отключению МВ-6кВ «ф.241-08» от действия защит. | 0.7 | 12.2 | 12.9 | ТЧ | 1987 | ШС-10 | Россия | Т.О. - 01.08.2016г. Т.Р. - 02.02.2015г. | 100 | Т.О. - 2017г. Т.Р. - 2017г. | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -12.9
август | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-08-10 | 19:24 | 2016-08-10 | 19:24 | 0:00 | 132 | НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 кВ Средний Балык-Угутский-1, 2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 кВ Средний Балык-Угутский-1, 2 | Прохождение грозового фронта. БЭО-4: посадка напряжения на Пс-110/35/6 кВ Тайга, Киняминская, Среднеугутская, отключений оборудования БЭО №4 -не было. БЭО-1: выборочная остановка 24 скв на ЮС м/р и 1 скв на Восточно-Сургутском м/р по посадке напряжения. БЭО-3: остановка скважин по посадке напряжения Мамонтовского, Ефремовского, Встречного месторождений, производится осмотр оборудования. | 60.8 | 335.1 | 395.9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -395.9
август | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-08-10 | 19:44 | 2016-08-10 | 19:44 | 0:00 | 82 | МТЗ-1 ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 кВ Иглинская ВЛ-35 кВ КНС-3 ЮБ-1, 2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ КНС-3 ЮБ-1, 2 | БЭО-4: Трехфазное КЗ в пролете опоре №66-67 вследствие прямого попадания молнии, которое привело к отключению ВЛ-35кВ с посадкой напряжения по ПС 110/35/6кВ Иглинская и выборочной остановке скв. от ПС-321, 327, 312, 313, ЗРУ-КНС-2 ЮБ. БЭО-3: по посадке напряжения выборочная остановка скв. от ПС 246, 247, 248, 250, 252, запитанных от ПС 110/35/6кВ. Иглинская | 17.8 | 114.5 | 132.3 | ТЧ | 1983 г. | ВЛ-35 кВ. | СССР | ТО-23.09.2014 г. ТР-20.06.2014 г. | 50 | ТО/ТР-2024 г. | нет | 31.03.2016 г. | КП11 | [5 empty] | 0 | -132.3
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-10 | 19:58 | 2016-08-10 | 20:55 | 0:57 | 67 | МТЗ-1 | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | РП-35 Ефремовский ВЛ-35 кВ Квант-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Квант-1,2 | Вследствие удара молнии вблизи опоры №5 индуцированным перенапря-жением перекрыло линейную изоляцию проводов, что привело к возникновению дугового межфазного замыкания и отключению ВВ-35кВ «Квант» 1,2ц от действия защит. | 8.5 | 89 | 97.5 | ТЧ | 1987 | ПС-70 | Россия | Т.О. - 27.06.2016г. Т.Р. - 25.04.2013г.. | 100% | Т.О. - 12.2016г. Т.Р. - 2017г. | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -97.5
август | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-08-11 | 1:12 | 2016-08-11 | 1:59 | 0:47 | 18 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 кВ №336 ф.336-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.336-18 | Вследствие прямого попадания молнии в оп.1-15 произошло отгорание шлейфа фазы «В» ВЛ-6кВ ф.336-18, что привело к отсутствию фазы «В» и неполнофазному режиму работы трансформатора в КТПН-6/0,4кВ, и, как след-ствие, к остановке скважин на к.4П. | 40 |  | 40 | ТЧ | 1989 | Провод А-95 | Прочие отечественные заводы | ТР 04.02.2012 ТО 16.06.2016 | 20% 100% | ТР 10.2016 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -40
август | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-08-11 | 1:37 | 2016-08-11 | 1:37 | 0:00 | 14 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Кирьяновская-ГПП-7-1,2ц, | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Кирьяновская-ГПП-7-1,2ц, | Посадка напряжения по ПП-110 Восточный, ПС-110/35/6 кВ Тайга, Киняминская, Среднеугутская. Оборудование принадлежит Нижневартовским электрическим сетям (выборочная остановка скважин по ЦДНГ-18) | 2.1 |  | 2.1 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -2.1
август | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-08-12 | 8:14 | 2016-08-12 | 8:14 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС-110/35/6кВ Тайга ЗРУ-6кВ КНС-1Уг ф.111 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.111Уг | При производстве работ транспортом "Эксковатор" (ООО "Газмонтаж") без разрешительных документов на работы в охранной зоне ВЛ, произошел зацеп проводов ф. А и ф.В, что привело к схлесту ф.А и ф.В в пролете оп. №3-3 и оп.№3-4, повреждению проводов ВЛ, двухфазному К.З. проводов ВЛ. | 1.3 | 1.4 | 2.7 | ТЧ | 1988 | Провод А-95 | Прочие отечественные заводы | ТР 29.03.2011 ТО 20.05.2016 | 50% 100% | ТР 29.08.2017 ТО 20.02.2017 |  |  | КП20 | [5 empty] | 0 | -2.7
август | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-08-14 | 11:03 | 2016-08-14 | 11:03 | 0:00 | 227 | 1 ступень ТНЗНП | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 Гагаринская ВЛ-110кВ Гагаринская-Лабытвор отпайка Горшковская-I цепь | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Гагаринская-Лабытвор отпайка Горшковская-I цепь | При осмотре ВЛ-110 кВ обнаружено гнездо на опоре №26 и следы замыкания на теле опоры. Возникновение однофазного короткого замыкания, вследствие приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущей части | 184.5 | 105.6 | 290.1 | ТЧ | 2012 | АС-150/24 |  | 2015-09-11 |  | 2016-12-01 |  |  | КП19 | [5 empty] | 0 | -290.1
август | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-08-14 | 19:43 | 2016-08-14 | 19:43 | 0:00 | 8 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №378 ЗРУ-6кВ КНС-5МБ В-6 ЭД-6 №1 | 6(10) | КЛ | В-6 ЭД-6 №1 | Старения изоляционных свойств КЛ-6кВ ЭД-6кВ №1 привело к возникновению электрической дуги между жилами кабеля и пробою изоляциии, отключению В-6кВ яч.№9 действием защит с посадкой U по С-35-1 на ПС-Солнечная. | 4.5 |  | 4.5 | ТЧ | 2003 | Опоры метал габарит 110кВ, провод АС-120/19 | Россия | ТО 23.07.2015г ТР 27.05.2014г | ТО-100% ТР-100% | ТО-04.2020г ТР-05.2024г | 0 | 2003 | КП23 | [5 empty] | 0 | -4.5
август | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-08-15 | 17:00 | 2016-08-15 | 17:00 | 0 | 0 | 1ц - ТО, 2ц - 3 ст. ТНЗНП | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ Гагаринская-Лабытвор-1,2 отпайка Горшковская | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Гагаринская-Лабытвор-1,2 отпайка Горшковская | Во время прохождения грозового фронта произошел удар молнии в опору №29. | 207.8 | 74.9 | 282.7 | ТЧ | 2012 | АС-150/24 |  | 2015-09-11 |  | 2016-12-01 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -282.7
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-15 | 18:15 | 2016-08-15 | 18:15 | 0:00 | 15 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №067 ВЛ-6кВ ф.067-07 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.067-07 | сильный ливень, гроза, ветер порывами 15-20 м/с. в результате прямого попадания молнии в опору №7в произошло перекрытие линейной изоляции, частичное разрушение изоляторов ШС-10 ф. «А», «В». Протяженность ВЛ-12.8 км. | 7.1 | 13.7 | 20.8 | И | 1991 | ШС-10 | Россия | ТР - 17.02.2016 ТО - 27.02.2015 | 100 | 2017 | нет |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -20.8
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-15 | 19:20 | 2016-08-15 | 20:30 | 1:10 | 69 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №051 ВЛ-6кВ ф.051-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.051-10 | сильный ливень, гроза, сильный порывистый ветер до 15-20 м/с. Индуктированное перенапряжение, вызванное разрядом молнии в опору №5, привело к поверхностному перекрытию линейной изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания. Межфазное К.З. привело к отключению ВЛ-6кВ действием токовых защит. Протяженность ВЛ-14.4 км. | 16.6 | 11.2 | 27.8 | ТЧ | 1981 | А-95 | Россия | ТО - 17.03.2016 ТР - 13.05.2014 КР - 27.01.2015 | 100 | 2018 | нет |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -27.8
август | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-08-15 | 19:21 | 2016-08-15 | 19:21 | 0:00 | 47 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Киняминская ВЛ-35 кВ Муравская-1,2 ц. | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Муравская-1,2ц | Двух фазное КЗ проводов ВЛ-35кВ фаз «А» и «В» и разрушение изолятора фазы «А» вследствие попадания разряда молнии в опору №51 привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим отключением ВЛ действием токовых защит. | 14.3 | 6 | 20.3 | ТЧ | 2003 | Опоры метал габарит 110кВ, провод АС-120/19 | Россия | ТО 23.07.2015г ТР 27.05.2014г | ТО-100%, ТР-100% | ТО-04.2020г ТР-05.2024г | 0 | 2003 | КП11 | [5 empty] | 0 | -20.3
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-15 | 19:25 | 2016-08-15 | 23:46 | 4:21 | 42 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Мушкино ВЛ-35 Промышленная-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Промышленная-1 | Гроза. При прохождении грозового фронта, индуктированное перенапряжение вызванное разрядом молнии, привело к обрыву и разрушению грозозащитного троса от оп.32-42. Оп.33 разрушена подвестная гирлянда ф. "В" обрыв провода. (Нагрузка переведена на ВЛ-35 "Промышленная-2"). | 51.6 | 38.7 | 90.3 | И | 1986 | ПС-70 | Россия | ТР- 19.02.2016 | 100% | 2017 | нет |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -90.3
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-15 | 19:25 | 2016-08-15 | 1:37 | 6:12 | 24 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №027 ВЛ-6кВ ф.027-13 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.027-13 | сильный ливень, гроза, сильный порывистый ветер до 15-20 м/с. При прохождении грозового фронта с сильным порывистым ветром, произошло разрушение вязки провода к изолятору фазы ф. «В» опоры №27. При падении, провод ф. «В» коснулся провода ф. «А» в пролете опор 27-28, что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ-6 кВ действием защит. Протяженность ВЛ-5.35 км. | 45.9 | 20.2 | 66.1 | ТЧ | 1981 | А-95 | Россия | ТО - 24.02.2016г ТР - 08.08.2014 | 100% | 2017 | нет |  | КП12 | [5 empty] | 0 | -66.1
август | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-08-15 | 20:09 | 2016-08-15 | 20:09 | 0:00 | 121 | МТЗ-1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Петелинская ВЛ-35 кВ Заря-1,2 ц. | 35 | ВЛ | В-35 кВ Заря-1,2ц | Отключение ВЛ-35 кВ Заря- 1 вызвано замыканием на землю проводов фаз «А» и «С» из-за перекрытия подвесной линейной изоляции на оп.№64. Отключение ВЛ-35 кВ Заря- 2 вызвано замыканием на землю проводов фаз «А» и «В» из-за перекрытия подвесной линейной изоляции на оп.№59 | 48.7 | 6.5 | 55.2 | ТЧ | 2008 | провод АС-120/19 | Россия | ТО 14.07.2016г, ТР 30.10.2013г | ТО - 100%, ТР - 0% | ТО - август 2017г, ТР - сентябрь 2017г | ТО - 0, ТР - 2 | нет | КП11 | [5 empty] | 0 | -55.2
август | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-08-15 | 20:32 | 2016-08-15 | 20:32 | 0:00 | 36 |  |  | Атм., прир. и техн. |  | 0.4 | ПО | СУ | Гроза. Выборочная остановка скважин на Омбинском м/р. Отключений на электрооборудовании ООО "РН-Юганскнефтегаз" нет. | 63.5 | 33.7 | 97.2 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -97.2
август | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-08-15 | 20:32 | 2016-08-15 | 20:32 | 0:00 | 77 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Юганская ВЛ-35 Балык-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Балык-2 | При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в опору №31 ВЛ-35 Балык-2 1. В результате попадания молнии в опору №31 произошло перекры-тие линейной изоляции ф. «А» ф. «В» и ф. «С» опоры №31 ВЛ-35 Ба-лык-2. 2. Вследствие перекрытия линейной изоляции произошло межфазное короткое замыкание, явившееся причиной отключения ВЛ-35 Балык-2. | 15.6 | 89.9 | 105.5 | ТЧ | 1977г | АС-120/19 | от | ТР - 08.12.2015г ТО – 20.11.2015г |  | ТР - декабрь 2025 ТО – ноябрь 2016г |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -105.5
август | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-08-15 | 20:32 | 2016-08-15 | 20:32 | 0:00 | 29 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Юганская ВЛ-35 Озерная-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Озерная-1,2 | При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в опору №87 ВЛ-35 Озерная-1, 2 . 1. В результате попадания молнии в опору №87 произошло перекрытие линейной изоляции ф. «А» ф. «В» и ф. «С» опоры №87 по ВЛ-35 Озерная-1 и ВЛ-35 Озерная-2. 2. Вследствие перекрытия линейной изоляции произошло межфазное короткое замыкание, явившееся причиной отключения ВЛ-35 Озерная-1, 2. | 8.5 | 43.6 | 52.1 | ТЧ | 1983 | АС-120/19 | Отечественный производитель | ТР - 18.09.2015г ТО – 21.03.2016г |  | ТР - сентябрь 2025 г. ТО - март 2017 г. |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -52.1
август | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-08-15 | 20:32 | 2016-08-15 | 20:32 | 0:00 | 59 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ Усть-Балыкского м/р. | 0.4 | ПО | СУ | Гроза. Выборочная остановка скважин на Усть-Балыкском м/р. Отключений на электрооборудовании ООО "РН-Юганскнефтегаз" нет. | 19.4 | 74.7 | 94.1 | ПЭ | [8 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -94.1
август | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-08-15 | 20:45 | 2016-08-15 | 20:45 | 0:00 | 126 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Корниловская ВЛ-35 кВ Тайга-1,2 ц. | 35 | ВЛ | В-35 кВ Тайга-1,2 ц. | Двухфазное КЗ на ВЛ-35 кВ Тайга 1,2 цепь произошло вследствие попадания разряда молнии в пролете опор №34 и №35, которое привело к возникшему перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим отключе-нием ВЛ действием токовых защит. | 24.3 | 104.8 | 129.1 | ТЧ | 1988 | провод АС-120/19 | Россия | ТО - 02.05.2016г, ТР 30.10.2014г | ТО - 100%, ТР - 0% | ТО - апрель 2017г, ТР - сентябрь 2018г | ТО - 0, ТР - 1 | нет | КП11 | [5 empty] | 0 | -129.1
август | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-08-15 | 20:52 | 2016-08-15 | 20:52 | 0:00 | 176 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Спутник ВЛ-35 кВ Буран-1,2 ц. | 35 | ВЛ | В-35 кВ Буран-1,2 ц. | Попадание разряда молнии в пролете опор №1-17 и №1-18 привело к перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим отключением ВЛ действием токовых защит. | 36.3 | 53.4 | 89.7 | ТЧ | 41822 | провод АС-120/19 | Россия | ТО 16.08.2016г | ТО - 100% | ТО - август .2017г, ТР - июль 2017г | ТО - 0 | нет | КП11 | [5 empty] | 0 | -89.7
август | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-08-15 | 21:05 | 2016-08-15 | 21:05 | 0:00 | 215 | МТЗ-1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Солнечная ВЛ-35 кВ Волга-1,2 ц. | 35 | ВЛ | ВЛ-35 кВ Волга-1,2 ц. | Двух фазное КЗ проводов фаз «А» и «В» произошло в следствие попадания разряда молнии в пролете опор № 25-26 ВЛ-35 кВ, которое привело к возникшему перена-пряжению и перекрытию линейной изоляции фаз с дальнейшим отключением ВЛ-35кВ Волга-1, 2цепь действием токовых защит. | 166.8 | 25.7 | 192.5 | ТЧ | 2009 | Провод АС-120 и АС-150 | Россия | ТО 05.07.2016 ТР 22.11.2013 | 100% | 2017г. | 0 | 2016-07-05 | КП11 | [5 empty] | 0 | -192.5
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-15 | 21:07 | 2016-08-15 | 0:33 | 3:26 | 31 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №019 ВЛ-6кВ ф.019-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.019-10 | Сильный ливень, гроза, сильный порывистый ветер до 15-20 м/с. Индуктированное перенапряжение, вызванное разрядом молнии, привело к поверхностному перекрытию линейной изоляции и разрушению изолятора на опоре 2б. При падении, провод ф. С коснулся провода фазы А, что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ-6 кВ (Устранено) | 52.6 | 34 | 86.6 | И | 1983 | ШС-10 | Россия | ТО - 28.10.2015 ТР - 31.05.2013 | 100% | 2017 | нет |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -86.6
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-15 | 21:07 |  |  |  | 2 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №029 ВЛ-6кВ ф.029.13 | 6(10) | ВЛ | В-6кВ ф.029-13 | сильный ливень, гроза, сильный порывистый ветер до 15-20 м/с. При прохождении грозового фронта 15.08.2016 произошло прямое попадание молнии в опору №35. Индуктированное перенапряжение, вызванное разрядом молнии привело к поверхностному перекрытию линейной изоляции и разрушению изолятора ф. «В». при падении провод ф. "В" лег на провод ф. "А", что привело к межфазному К.З. между фазами «А» и «В». ВЛ-6кВ отключена действием токовых защит. (Устранено) | 9.8 |  | 9.8 | И | 1986 | ШС-10 | Россия | ТО - 21.07.2016 ТР - 01.12.2014 | 100% | 2017 | нет |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -9.8
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-15 | 21:09 | 2016-08-15 | 21:09 | 0:00 | 106 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Лосинка ВЛ-35 Искра-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Искра-1,2 | Вследствие удара молнии в близи ВЛ-35кВ «Искра» 1,2ц, в близи опор № 16,17 индукционным перенапряжением перекрыло линейную изоляцию проводов, что привело к возникновению дугового межфазного за-мыкания, разрушению изоляторов и отключению ВЛ-35кВ «Искра» 1,2ц действием защит с успешным АПВ. | 17.3 | 60.3 | 77.6 | ТЧ | 1988 | ПС6-А | Россия | ТО –15.02.2016г ТР – 27.08.2013г | 100 | Т.О. - 11.2016г. Т.Р. - 2018г. | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -77.6
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-15 | 21:19 | 2016-08-15 | 21:19 | 0:00 | 58 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Очимкинская ВЛ-35 Весенняя-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Весенняя-1 | Вследствие удара молнии в ТН-35-1 на ПС 35/6 кВ №202 произошло разрушение его изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания и отключению ВЛ-35 кВ «Весенняя-1» действием защит МТЗ 1 ст. с успешным АПВ. | 10.2 | 45.4 | 55.6 | ТЧ | 1973 | ТН-35-1 | Россия | ТО –11.03.2016г ТР – 21.04.2014г | 100 | ТО –09.2016г, ТР – 04.2024г. | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -55.6
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-15 | 21:20 | 2016-08-16 | 4:20 | 7:00 | 11 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №206 ф.206-01 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.206-01 | к.321 КТПН-6/0.4 разрушены ограничители перенапряжений ф.А,С; на оп.73 и оп.74 разрушены изоляторы ф.А,С, провод лежал на траверсе. Устранили | 2.1 | 26.9 | 29 | ТЧ | 1989 | ШС-10 ОПН-6 | СССР Россия | ТО –09.08.2016г ТР – 12.08.2015г | 100 | ТО –02.2017г, ТР – 04.2024г. | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -29
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-15 | 21:31 | 2016-08-15 | 21:31 | 0:00 | 45 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Речная ВЛ-35 Горная-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Горная-1,2 | Вследствие удара молнии вблизи ВЛ-35кВ, в пролете опор № 34-35 возникло грозовое перенапряжение, которое привело к межфазному коротком замыканию, вызвавшее отключение ВЛ-35кВ «Горная» 1,2ц действием защит с успешным АПВ. | 14.6 | 50.5 | 65.1 | ТЧ | 1982 |  | РОССИЯ | ТО –28.01.2016г. ТР – 03.09.2015г. | 100 | ТО- 10.2016 ТР-2020 | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -65.1
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-15 | 21:38 | 2016-08-15 | 21:38 | 0:00 | 40 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Мамонтовская ВЛ-35 Скриповская-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Скриповская-1 | Вследствие удара молнии вблизи опор №31,38, индуцированным перенапряжением перекрыло линейную изоляцию проводов, что привело к возникновению дугового межфазного замыкания и отключению ВЛ-35кВ «Скриповская»-1 ц. действием защит с успешным АПВ. | 7.8 | 55.9 | 63.7 | ТЧ | 1985 | ПС-70 АС-120 | СССР | ТО –16.06.2016г, ТР – 30.06.2016г. | 100 | ТО –12.2016г, ТР – 06.2026г. | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -63.7
май | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-05-23 | 12:27 | 2016-05-23 | 12:28 | 0:01 | 5 |  | отыскание "земли" | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-152 ПС 35/6 кВ "Ачикулак Нефть-15" | 6(10) | ВЛ | В-Ф152 | кратковременное отключение Ф-152 для отыскания земли | 0.011 | 0.015 | 0.026 | ТЧ | 2002 | АС-50 | нет данных | 04.2016 | 100 | 10.2016 | 0 | 04.2016 | КП24 |  |  | кратковременное отключение Ф-152 для отыскания земли |  |  | 0 | -0.026
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-15 | 22:10 | 2016-08-15 | 23:30 | 1:20 | 17 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 №277 ф.277-01 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.277-01 | Вследствие попадания молнии в ВЛ-6кВ ф.277-01 возникло грозовое перенапряжение, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению МВ-6кВ «ф.277-01» от действия защит и разрушению изолятора ф. «А» на опоре №7 отпайки на КРУ-АПС-6кВ №6. | 7.3 | 6.4 | 13.7 | ТЧ | 1988 | ШС-10 | РОССИЯ | ТО –06.07.2016г, ТР – 13.01.2014г. | 100 | ТО-2017 ТР-2017 | 2 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -13.7
август | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-08-15 | 22:59 | 2016-08-15 | 22:59 | 0:00 | 93 | НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Средний-Балык-Угутский-1ц | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Средний-Балык-Угутский-1ц | Прохождение грозового фронта; выборочная остановка скважин по посадке U от ПС 110/35/6кВ Среднеугутская | 28.8 | 58.5 | 87.3 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -87.3
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-15 | 23:55 | 2016-08-16 | 3:50 | 3:55 | 9 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Очимкинская ЗРУ-6 кВ 7р ВЛ-6 кВ ф.7р-02 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.7р-02 | оп.75 обрыв провода ф.В, лежит на земле. Устранили. | 10.7 |  | 10.7 | ТЧ | 1986 | А-95 | СССР | ТО –06.04.2016г, ТР – 07.04.2015г. | 100% | ТО –10.2016г, ТР – 04.2017г. | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -10.7
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-16 | 22:28 | 2016-08-16 | 23:20 | 0:52 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 №274 ф.274-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.274-08 | Вследствие удара молнии в ВЛ-35кВ "Искра" 1ц. на опорах №16, №17 были разрушены изоляторы ПС-70 фазы "А", что привело к падению провода на ВЛ-6кВ ф 274-08 в пролете пересечения опор №53-№54, приведшее к от-ключению МВ-6кВ ф.274-08 от действия защит. | 2.8 | 1 | 3.8 | ТЧ | 1986 |  | РОССИЯ | ТО –17.06.2016г, ТР – 20.06.2015. | 100 | ТО –2017, ТР – 2018. | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -3.8
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-18 | 2:05 | 2016-08-18 | 2:51 | 0:46 | 14 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 №204 ф.6кВ УПСВ-1-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.УПСВ-1-14 | При прохождении грозового фронта произошел удар молнии вблизи опоры №8, разрушен изолятор фазы «В» и провод лежит на траверсе, на кусту 11М на КТП 6/0,4кВ разрушен разрядник фаза «А». | 10.7 |  | 10.7 | ТЧ | 1990 | ШС-10 | СССР | ТО –29.12.2015г, ТР – 11.06.2014г | 100% 0% | ТО –02.2017г, ТР – 06.2016г. | 1 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -10.7
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-18 | 7:20 | 2016-08-18 | 8:50 | 1:30 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 №206 ф.6кВ 206-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.206-06 | Вследствие удара молнии вблизи ВЛ-6кВ, возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции, и как следствие к возникновению межфазного дугового замыкания, разрушению изолятора на оп.24 и отключению МВ-6кВ ВЛ-6кВ ф.206-06 от действия защит | 2 | 13.7 | 15.7 | ТЧ | 1987 | ШС-10 | СССР | ТО –03.02.2016г, ТР – 11.09.2014г | 100% 0% | ТО –02.2017г, ТР – 08.2016г. |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -15.7
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-18 | 7:26 | 2016-08-18 | 7:26 | 0:00 | 91 | МТЗ-1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 500/220/110/35кВ Пыть-Ях ВЛ-35кВ Звездная-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Звездная-1,2 | Вследствие удара молнии вблизи ВЛ-35кВ, на опорах № 2, 5, 6,11 возникло грозовое перенапряжение, которое привело к перекрытию изоляции с тела опоры на провода ВЛ вызвавшее межфазное короткое замыкание, и отключение ВЛ-35кВ «Звездная 1,2ц» действием защит с успешным АПВ. | 18.8 | 36.5 | 55.3 | ТЧ | 1982 | ПС-70 АС-120 | СССР | ТО –08.08.2016г, ТР – 24,25.07.2012г. | 100 | ТО –02.2017г, ТР – 07.2022г. | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -55.3
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-18 | 7:53 | 2016-08-18 | 7:53 | 0:00 | 59 | МТЗ-1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35кВ Компрессорная ВЛ-35кВ КНС 16-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 КНС 16-1 | Вследствие удара молнии вблизи опор №30, 31 индуцированным перена-пряжением перекрыло линейную изоляцию проводов, что привело к воз-никновению дугового межфазного замыкания и отключению МВ-35кВ «КНС-16» 1ц от действия защит, с успешным АПВ. | 15.3 | 70 | 85.3 | ТЧ | 1985 | Изолятор ПС-70Е | СССР | 19-20.06.2014г.-ТР 10,14-17.06.2016г.-ТО | 100 | июнь 2024г.-ТР декабрь 2016г.-ТО |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -85.3
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-18 | 8:12 | 2016-08-18 | 8:12 | 0:00 | 95 | МТЗ-2ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35кВ Иглинская ВЛ-35кВ Юго-Восток-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Юго-Восток-1 | Вследствие удара молнии вблизи опоры №35 индуцированным перенапряжением перекрыло линейную изоляцию проводов, что привело к возникновению дугового межфазного замыкания и отключению В-35кВ «Юго-Восток» 1ц от действия защит. | 14.5 | 41.7 | 56.2 | ТЧ | 1980г. | ПС-70 | СССР | Т.О. - 29.06.2016г. Т.Р. - 03/04.09.2016г. | 100 | Т.О. - 12.2016г. Т.Р. - 2017г. | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -56.2
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-18 | 8:26 | 2016-08-18 | 8:26 | 0:00 | 45 | МТЗ-2ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35кВ Лунная ВЛ-35кВ ЦПС-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 ЦПС-2 | Вследствие удара молнии вблизи опор №24, 25, 1А индуцированным перенапряжением перекрыло линейную изоляцию проводов, что привело к возникновению дугового межфазного замыкания и отключению МВ-35кВ ЦПС 2ц от действия защит, с успешным АПВ. | 7.5 | 44.8 | 52.3 | ТЧ | 1985 | Изолятор ПС-70Е | СССР | 19-22.05.2013г.-ТР 12-13, 16.06.2016г.-ТО | 100 | май 2023г.-ТР ноябрь 2016г.-ТО |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -52.3
август | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-08-18 | 8:27 | 2016-08-18 | 8:34 | 0:07 | 32 | МТЗ-1ст | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Среднугутская ВЛ-35кВ Западный Угут-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Западный Угут-1 | При прохождении грозового фронта произошел разряд молнии в пролете опор№77-78, что привело к перекрытию линейной изоляции фаз "А" и "В", | 23.5 | 26 | 49.5 | ТЧ | 1988 | провод АС-120/19 | Россия | ТО-июнь 2016 ТР-ноябрь 2011 | ТО-100% ТР-100% | ТО-июль 2017 ТР-декабрь 2018 | ТО-0 ТР-0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -49.5
август | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-08-18 | 8:30 | 2016-08-18 | 9:20 | 0:50 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №354 ф.6кВ 354-14 ЗУ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.354-14ЗУ | Разряд молнии в пролете опор №21 и №22 привел к перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз «В» и «С» с дальнейшим отключением ВЛ-6кВ ф.354-14 действием токовых защит | 0.4 | 0.3 | 0.7 | ТЧ | 1988 | провод А-95,АС-70 | Россия | ТО-23.05.16 ТР-10.08.2016 | ТО-100% ТР-100% | ТО-март 2017 ТР-апрель 2018 | ТО-0 ТР-0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.7
август | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-08-18 | 8:41 | 2016-08-18 | 8:41 | 0:00 | 181 | НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Средний Балык-Угутский-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Средний Балык-Угутский-1 | Прохождение грозового фронта. Отключение в сетях ОАО "Тюменьэнерго". | 31.8 | 156 | 187.8 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -187.8
август | Юганскнефтегаз | ЮТЭК Пыть-Ях | 2016-08-18 | 13:25 | 2016-08-18 | 13:50 | 0:25 | 3 |  |  | Внешние сети | ПС 35/6кВ Город ф.6кВ Г-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.Г-06 | Перевод персоналом ЮТЭК Пыть-Ях ПС 35/6кВ Город с погашением на ВЛ-35 Солнечная-2. Выполнено. | 0.4 | 0.7 | 1.1 |  | 1988 |  |  | ТО –26.05.2016г, ТР – 27.05.2015г | 100 | ТО –11.2016г, ТР –2017г. | 0 |  | КП18 | [5 empty] | 0 | -1.1
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-18 | 23:38 | 2016-08-18 | 0:22 | 0:44 | 29 | МТЗ-1ст | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35кВ Речная ВЛ-35кВ Сосновая-2 | 35 | ВЛ | В-35кВ Сосновая-2 | Вследствие удара молнии вблизи ВЛ-35кВ, в пролете опор № 34-35 возникло грозовое перенапряжение, которое привело к межфазному коротком замыканию, вызвавшее отключение ВЛ-35кВ «Сосновая» 2ц действием защит. | 3 | 23.1 | 26.1 | ТЧ | 1988 |  | РОССИЯ | ТО –24.06.2016г. ТР – 29.05.2014г. | 100 | Т.О. - 12.2016г. Т.Р. - 2019г. | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -26.1
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-19 | 9:20 | 2016-08-19 | 9:20 | 0:00 | 3 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 №250 ВЛ-6кВ ф.21К-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.21К-12 | Вследствие удара молнии вблизи опоры №42 индуцированным перенапряжением перекрыло линейную изоляцию проводов, что привело к возникновению дугового межфазного замыкания и отключению МВ-6кВ «ф.21к-12» от действия защит. | 4.7 | 0.4 | 5.1 | ТЧ | 1983 | РЛК-10/630 УХЛ-1 | Россия | Т.О. - 19.04.2016г. Т.Р. -12.08.2013г. | 100 | Т.О. - 10.2016г. Т.Р. - 2017г. | Т.Р. - 17.03.2014г. 16/23.10.2015г. (Отказ РИТУ) |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -5.1
август | Самаранефтегаз | УЭ АО "Самаранефтегаз" | 2016-08-01 | 12:00 | 2016-08-01 | 12:00 | 0 | 1 | Т.О | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-6 кВ Ф-4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Колыванская" | Работала Т.О. АПВ-успешно Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. |  | 0.01 | 0.01 | ТЧ | 1978 | А-95 |  | 13.07.16 01.07.15 | 100 | 10.2016 | 0 |  | КП24 | ПУ9 |  | Работала ТО. АПВ - успешно. Причина: касание ветками деревьев проводов ВЛ в пролете опор №№ 400/10-400/11, 400/20-400/21 при непогоде и сильном порывистом ветре, вызвавшее перекрытие проводов и последующее возникновение КЗ. Гроза, перенапряжение на ВЛ. Необходимо выполнить вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ. |  |  | 0 | -0.01
август | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-08-19 | 18:22 | 2016-08-19 | 20:41 | 2:19 | 9 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ №311 ВЛ-6кВ ф.311-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.311-06 | Экскаватор Растам-Экология производя работы по рекультивации площади замазученности ковшом зацепил провода ВЛ-6кВ в пролете оп.7-8, в результате чего произошел обрыв провода ф.А, незапуск скважин по неполнофазному режиму, вывели фидер в ремонт, провод восстановили | 16.5 |  | 16.5 | ТЧ | 1989 | Опоры метал. Провод А-95. Изоляторы ШС-10 | СССР | ТО-07.06.16. ТР15.10.15. | 50 | ТО-октябрь 2016. ТР- октябрь 2017. | нет | нет | КП20 | [5 empty] | 0 | -16.5
август | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-08-21 | 12:19 | 2016-08-21 | 13:10 | 0:51 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 35/6 кВ №175 ВЛ-6 ф.175-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.175-16 | При производстве работ транспортом "Автокран" (частник: Коваль П.А., гос.номер В325 ВА) без разрешительных документов на производство работ в охранной зоне ВЛ, произошел зацеп проводов ф.В и ф.С, что привело к двухфазному К.З. проводов ВЛ в пролете оп. №11 и оп.№12, повреждению проводов ВЛ. Устранено. | 2.2 | 4.7 | 6.9 | ТЧ | 1985 | А-95 | Отечественный производитель | ТР – 3.06.2014. ТО-10.06.2016г. |  | ТР - июнь 2016г. | ТР-11.06.2015, 29.06.2015г, 10.06.2016, 22.06.2016. |  | КП20 | [5 empty] | 0 | -6.9
август | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-08-22 | 16:12 | 2016-08-22 | 16:12 | 0:00 | 20 | АПАХ |  | Внешние сети | Рэфтинская ГРЭС | 500 | ВЛ | ВЛ-500 кВ Тюмень-Нелым, ВЛ-500 кВ Тюмень-Луговая | Выборочная остановка скважин на Малобалыкском, Петелинском м/р по посадке напряжения. Аварийные отключения ВЛ-500 Тюмень-Нелым и ВЛ-500 Тюмень-Луговая от автоматики против асинхронного хода (АПАХ), т.е. разделение Тюменской энергосистемы от ЕЭС России. Автоматика запустилась по причине аварийных отключений на Рефтинской ГРЭС (по информации ДД ТРДУ - взрыв конденсатора связи 220 кВ, повреждение соседнего оборудования). | 13.4 | 5 | 18.4 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -18.4
август | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-08-22 | 19:50 | 2016-08-22 | 19:50 | 0:00 | 38 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ Усть-Балыкского м/р. | 0.4 | ПО | СУ | Выборочная остановка скважин на Усть-Балыкском м/р. Отключения оборудования находящегося в эксплуатационной ответствен-ности УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» не было | 9.5 | 18.4 | 27.9 | ПЭ | [8 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -27.9
август | Юганскнефтегаз | ЮТЭК Пыть-Ях | 2016-08-25 | 17:22 | 2016-08-25 | 18:35 | 1:13 | 3 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ПС-110/35/6 Лунная ф.Л-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.Л-08 | Гроза. В эксплуатации ЮТЭК - г. Пыть-Ях. | 2.2 |  | 2.2 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -2.2
август | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-08-25 | 18:47 | 2016-08-25 | 18:47 | 0:00 | 4 |  |  | Атм., прир. и техн. | СУ Угутского м/р | 0.4 | ПО | СУ | Гроза. Выборочная остановка скважин на Угутском м/р. Отключений на электрооборудовании ООО "РН-Юганскнефтегаз" нет. | 0.5 | 0.2 | 0.7 | [9 empty] | КП11 | [5 empty] | 0 | -0.7
август | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-08-26 | 16:35 | 2016-08-26 | 16:35 | 0:00 | 1 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6кВ Чупальская РУ-6 ВЛ-6кВ ф.3-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.3-04 Чуп | Попадание разряда молнии в провода ВЛ-6кВ на опоре №73 привел к перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз и частичному разрушению трех изоляторов и трехфазному КЗ . | 5.2 | 16.7 | 21.9 | И | 42463 | ШС-10Г | Проч.отечественные заводы |  |  | ТР 06.2018 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -21.9
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-26 | 16:37 | 2016-08-26 | 16:37 | 0:00 | 121 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | РП-35 Ефремовский ВЛ-35кВ Квант-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35кВ Квант-1,2 | Вследствие удара молнии вблизи опоры №4 индуцированным перенапря-жением перекрыло линейную изоляцию проводов, что привело к возникновению дугового межфазного замыкания и отключению ВВ-35кВ «Квант» 1,2ц от действия защит. | 24.1 | 80.3 | 104.4 | ТЧ | 1987 | ПС-70 | Россия | Т.О. - 27.06.2016г. Т.Р. - 25.04.2013г.. | 100% | Т.О. - 12.2016г. Т.Р. - 2017г. | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -104.4
август | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-08-26 | 17:16 | 2016-08-26 | 17:16 | 0:00 | 13 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6кВ Среднеугутскаяя РУ-6кВ ВЛ-6кВ ф.106 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.106СрУг | Вследствии прямого попадания молнии в пролете опор №1-9 и №1-10, что привело к перенапряжению и перекрытию линейной изоляции фаз «А» и «В» с дальнейшим отключением ВЛ-6кВ ф.106 действием токовых защит. | 3.6 | 0.8 | 4.4 | ТЧ | 2008 | провод А-95 | Россия | ТО-июль 2016 ТР-октябрь 2014 | ТО-100% ТР-100% | ТО-октябрь 2016 ТР-апрель 2017 | ТО-0 ТР-0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -4.4
май | АО "РН-Няганьнефтегаз" | АО "РН-Няганьнефтегаз" | 2016-05-19 | 13:16 | 2016-05-19 | 13:26 | 0:10 | БУ К-124 | Без технологических нарушений |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ КНС-3Е | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.3-14 | Возгорание под ВЛ |  |  |  | ТЧ | 1992 | ВЛ |  | 2015-10-27 | 100 | 2016 |  | 2015-10-27 | КП24 | [5 empty] | 0 | 0
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-27 | 13:55 | 2016-08-27 | 17:20 | 3:25 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ №231 ВЛ-6кВ ф.231-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.231-14 | Между опорами №23-25 обрыв двух проводов ф."А,С" сторонним транспортом. Самосвал МАН гос.№У 166 ВЕ 186 принадлежит организации "Синергия". ВЛ-6 кВ восстановили. | 14.2 | 1.3 | 15.5 | ТЧ | 1990 | Провод А-95 | СССР | ТО 03.12.2015г. ТР 04.06.2014г. | 100 | ТО 12.2016г. ТР 06.2016г. | 08.06.2016г., 17.06.2016г. |  | КП20 | [5 empty] | 0 | -15.5
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-27 | 15:26 | 2016-08-27 | 17:38 | 2:12 | 25 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №075 ВЛ-6кВ ф.075-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.075-11 | ВЛ-6кВ ф.075-11 (выполнена в габаритах 35) оп.6 обрыв шлейфа ф.А при прохождении грозового фронта, произошло прямое попадание молнии в провод. Остановка скважин по перекосу напряжения.К-277,279 перевели на ф.075-16. Повреждение на ф.075-11 устранили. | 75.2 | 1.9 | 77.1 | ТЧ | 2012 | АС-120/19 | Россия | ТО – 18.05.2016 ТР - 18.06.2016 | 100% | 2017 | нет |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -77.1
август | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-08-29 | 10:50 | 2016-08-29 | 11:50 | 1:00 | 4 | Т.О., А.О. | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6 №106 ВЛ-6кВ ф.106-11 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.106-11 | Попадание птицы между спусками шлейфов провода ф «В» и «С» к проход-ным изоляторам КТПН-6/0,4 кВ ИП Сенченко С.В. вызвало пробой воздушного промежутка и привело к межфазному КЗ. Межфазное короткое замыкание на КТПН-6/0,4 кВ ИП Сенченко С.В. явилось причиной отключения ф.10611 | 1.1 |  | 1.1 | ТЧ | 1980г | А-95 | Отечественный производитель | ТР - 01.10.2015 г ТО – 19.08.2016 |  | ТР - август 2017 г | ТО – 19.08.2016. |  | КП19 | [5 empty] | 0 | -1.1
август | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-08-29 | 12:42 | 2016-08-29 | 16:05 | 3:23 | 8 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ №343 ВЛ-6 ф.343-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.343-18 | Двухфазное К.З. проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №41 и №41а, отпайка на к.568 МБ, в следствие обрыва проводов ф. "А" и "С" кузовом транспорта ООО "Защита-01". Выполнили ремонт провода | 19.7 |  | 19.7 | ТЧ | 1989-06-22 | А-95 | Россия | ТО - 07.04.2015, ТР - 25.05.2012 | ТО - 100%, ТР - 0% | ТО - октябрь 2016, ТР - июнь 2017 | ТО - 0, ТР - 2 | нет | КП20 | [5 empty] | 0 | -19.7
август | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-08-29 | 18:56 | 2016-08-29 | 18:56 | 0:00 | 6 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №019 РУ-6 КНС-9А яч.19 В-6 ЭД№2 | 6(10) | ПО | В-6кВ ЭД№2 КНС-9А | КЗ в БРНО ЭД-6кВ№2 КНС-9А привело к аварийному отключению В-6кВ ЭД№2 ,выборочной остановке скважин от С-6-2 ПС35/6кВ №019 по посадке напряжения. Повреждения на ЭД№2 устранены. | 2.6 | 0.1 | 2.7 | КС | 1998 | КвТп3-120 | Россия | ТО - 15.06.2016 отказ - 22.07.2016г, 28.07.2016г, 15.08.2016 | 0 |  |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -2.7
август | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-08-29 | 19:49 | 2016-08-29 | 19:49 | 0:00 | 16 | ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 № 203 ВЛ-6кВ ф.203-22 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.203-18, ф.203-22 | Вследствие удара молнии в оп. №55 произошло ее разрушение и падение, и как следствие возникновение межфазного замыкания, посадка напряжения на С-6-1,2 и отключение МВ-6кВ «ф.203-22» от действия за-щит. | 2.2 | 12.7 | 14.9 | ТЧ | 1985 1984 | провод А-95 | РОССИЯ | ТО –01.09.2015г, ТР – 18.03.2016г ТО –09.03.2016г, ТР – 24.09.2015г | 100% 100% | ТО –09.2016г, ТР – 2018г ТО –09.2016г, ТР – 2017г | 0 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -14.9
август | Юганскнефтегаз | ЮТЭК Пыть-Ях | 2016-08-30 | 11:02 | 2016-08-30 | 12:57 | 1:55 | 3 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ Лунная ВЛ-6 кВ Послелок ЮБГПЗ | 6(10) | ВЛ | В-6 Поселок ЮБГПЗ | ВЛ-6 кВ (2.15 км) в эксплуатации ЮТЭК-Пыть-Ях. Повреждений оборудования ООО «РН-Юганскнефтегаз» не обнаружено. | 8.5 | 6 | 14.5 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -14.5
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-09-05 | 12:43 | 2016-09-05 | 12:43 | 0:00 | 4 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Иглинская ЗРУ-6кВ КНС-2ЮБ, ВЛ-6кВ ф.212ЮБ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.212ЮБ | Воздействия ветровых нагрузок привело к схлесту проводов фазы «В» и «С» в пролете оп.№76 и №77 и 2-х фазному К.З. | 3.2 |  | 3.2 | ТЧ | 1981г. | провод А-95 | СССР | ТР-20.03.2015г. ТО-10.06.22016г. | 60% | ТР-06.2017г. ТО-10.2016г. | нет | 05-06.09.2016г. | КП12 | [5 empty] | 0 | -3.2
февраль | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-02-29 | 13:58 | 2016-02-29 | 19:04 | 5:06 | 0 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПГУ-3,5,6 | 6(10) | ГПЭС | МНА-1,3, НПС-2, ВЛ-10 "МН" с 327 км до 475 км, УПГ | Неисправность модуля ввода дискретных сигналов в ПЛК общей понели управления ГПЭС прведшая к полному останвову ГПЭС | [12 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-09-07 | 10:01 | 2016-09-07 | 10:01 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №277, ВЛ-6 ф.277-17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.277-17 | Отпайка на УЗ №4,5 оп.№19 разрушение изолятора ф.B, при падении провода произошло касание провода ф.А. Устранено. ЛР-6 отпайки УЗ №4,5 включен. | 0.7 | 1.5 | 2.2 | ТЧ | 1989 | А-95 | РОССИЯ | ТО – 24.08.2016г, ТР – 08.07.2013г. | 100 | ТО-01.2017 ТР- 08.2017 | 23.10.2014г. 09.08.2015г. 16.08.2016г. |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -2.2
май | Ванкорнефть | Ванкорнефть | 2016-05-31 | 20:50 |  |  |  | 0 | диф.защита генератора ф."С" |  | Собств. сети без внешн. возд. | ВГТЭС, В-10 6Г | 6(10) | ГТЭС | 6Г | Повреждение вторичной обмотки трансформатора тока нейтрали генератора фаза «С» | [12 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | 0
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-09-09 | 0:44 | 2016-09-09 | 2:10 | 1:26 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС-35/ 6кВ 276 ВЛ-6кВ ф.276-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.276-06 | При проезде под ВЛ-6кВ ф.276-06 в пролете опор №34-1 неизвестным транспортным средством с негабаритными размерами были задеты провода фазы «В», «С», что привело к межфазному короткому замыканию и отключению МВ-6кВ ф.276-06 действием защит. | 2.5 | 0.4 | 2.9 | ТЧ | 1984 | провод А-95 | РОССИЯ | ТО –16.06.2016г, ТР – 02.09.2011г. | 100% | ТО-11.2016 ТР-2017 | 09.09.2013, 18.05.2015, 04.05.2016 |  | КП20 | [5 empty] | 0 | -2.9
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-09-09 | 10:06 | 2016-09-09 | 10:42 | 0:36 | 5 | ТО | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС 35/6 №125 ВЛ-6кВ ф.125-04 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.125-04 | Эксковатор komatsu гос. Ном.5053 УЕ86 принадлежащий ООО "МСК" задел стрелой провода ф."А" и "С" ВЛ-6 в пролете оп.№7-8. Провода не повреждены. Линия введена в работу. Скважины запущены. | 2.6 |  | 2.6 | ТЧ | 1977г | А-95 | отечественный производитель | ТР – 21.07.2016 г. ТО–18.02.2016 г. |  | ТР- июль 2018 года. |  |  | КП20 | [5 empty] | 0 | -2.6
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-09-10 | 2:45 | 2016-09-10 | 6:28 | 3:43 | 12 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №266 ВЛ-6кВ ф.266-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.266-06 | Остановка скважин по дисбалансу напряжения. На оп.№56 разрушение изолятора по ф."В", провод упал на траверзу и отгорел. Устранили. | 24.5 |  | 24.5 | ТЧ | 1988 | провод А-95 | РОССИЯ | ТО –03.08.2016г, ТР – 08.02.2016. | 48 | Т -10.2017 | нет | 14.03.2016г. | КП23 | [5 empty] | 0 | -24.5
сентябрь | Юганскнефтегаз | ООО «Сети-Сибири» | 2016-09-10 | 5:30 | 2016-09-10 | 5:30 | 0:00 | 14 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ПС-35/6 кВ №379, РУ-6 кВ к.702 МБ, ВЛ-6 кВ ф.702-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.702-10 | КЗ ф.«В,С» на ЛР-6 кВ оп.№3-1 (обслуживают ООО «Сети-Сибири») - искрение на ф.«В» со стороны КТПН ООО «Сети-Сибири» (отключили ЛР-6 на оп.№3-1) | 15.6 |  | 15.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -15.6
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-09-10 | 9:36 | 2016-09-10 | 9:36 | 0:00 | 6 | ТО | АПВН | Сторонние | ПС-35/6кВ №202 ВЛ-6кВ ф.202-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.202-16 | ВЛ включена под "охранное напряжение". В пролете оп.3-4-трубоукладчик ООО "Синергия" порвал провод ф."А" (лежал на земле), ф."В" (поврежден). Остановка скважин по посадке "U". | 0.6 | 2.8 | 3.4 | ТЧ | 2011 | провод А-95 | РОССИЯ | ТО –01.07.2016г, ТР – 14.07.2015г. | 100 | ТО –01.2017г, ТР – 2017г.. | нет |  | КП20 | [5 empty] | 0 | -3.4
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-09-10 | 14:56 | 2016-09-10 | 14:56 | 0:00 | 162 | 1,2 ст ТНЗНП 1ст ДЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ Шубинская- Пирс отпайка Надёжная-2 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Шубинская- Пирс отпайка Надёжная-2 | При посадке птицы с посторонним предметом на траверсу фазы «В» (опора №27 ВЛ-110кВ Шубинская-Пирс-2 с отпайкой на ПС Надежная) произошло перекрытие изоляции на тело опоры, что привело к возникновению однофазного КЗ. | 129.8 | 72.9 | 202.7 | ТЧ | 2007 | АС-150/24 |  | 2016-01-01 |  | 2016-09-01 |  |  | КП19 | [5 empty] | 0 | -202.7
январь | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-01-17 | 12:58 | 2016-01-17 | 16:05 | 3:07 | 0 | Потеря возбуждения |  | Технология | РУ 6 кВ КНС-2а СТД-6кВ 1600 кВт №6 КНС-2а | 6(10) | ПО | РУ 6 кВ КНС-2а СТД-6кВ 1600 кВт №6 КНС-2а | Аварийный останов СТД-6кВ 1600кВт №6 произошёл в следствии попадания подтоварной воды на щёточный механизм из-за образования свища на агрегате №6. Произведён осмотр эл.оборудования РУ-6кВ, КТП 6/0,4кВ, ВТЦ СТД-6кВ, ревизия щёточного механизма, замер сопротивления изоляции статора, ротора эл.двигателя. Контроль за запуском. Составлен акт. |  |  |  | Щёточный механизм | - | - | - | ТР: ТО: КР: 23.10.2015 Вне плана: 30.12.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-02-03 | 7:50 | 2016-02-03 | 8:05 | 0:15 | 0 | Потеря сети |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС 2х5,938 ТГ-1 (газ) | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 2х5,938 ТГ-1 (газ) | Аварийный останов ТГ-1, ТГ-2 осталась в работе на СН. В ЗРУ-35кВ отключение яч.№13, 18 действием защит ПЛК. По ТМ Омь в момент останова ТГ-1 изменение значений напряжения в сети 35кВ не зафиксировано. Сброс экспортной мощности составил 4 МВт. Осмотр электрооборудования. 8:05 синхронизация ТГ-2 с сетью. 08:19 пуск ТГ-1 на ХХ. 8:20 синхронизация ТГ-1 с сетью. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ООО "АЭС" о предоставлении причины аварийного останова. | [12 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-02-04 | 19:43 | 2016-02-04 | 19:55 | 0:12 | 9 | эл.маг. расцеп. |  | Технология | КТПН 6/0,4 кВ 1000кВа №1 КП-154 | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ ДНС-2 КТПН 6/0,4 кВ 1000кВа №1 КП-154 | Аварийное отключение вводного АВ-0,4кВ 1600А в результате отказа защит на СУ УЭЦН скв.1464 ПЭД-100кВт с неисправным подземным оборудованием, Rиз=0. В 20:39 при пробном запуске скв.1464 произошло повторное аварийное отключение АВ-0,4кВ. Данная скважина работала без ПКИ с 11.10.15г. В КТПН тип вводного АВ - ВА55-43 1600А рем.№11-9-15; АВ-0,4кВ скв.1464 - ВА04-36 400А рем.№70-5-14. Потери нефти 5,3т/9м3. Контроль за напряжением. Осмотр эл.оборудования КТПН 6/0,4кВ. В 19:55, 20:40 РПВ вводного АВ-0,4кВ, отходящих АВ-0,4кВ успешно. Контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО, РИТС-2 о предоставлении информации с СУ УЭЦН. Составлен акт. | [12 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-02-09 | 7:30 | 2016-02-09 | 7:44 | 0:14 | 0 | Отключение персоналом |  | Технология | РУ 6 кВ ДНС-2М АД-0,4кВ 2,2кВт маслонасос №1 | 0.4 | ПО | РУ 6 кВ ДНС-2М ЩСУ 0,4 кВ №1 ДНС-2М | Разрушение эластичной соединительной муфты маслонасоса №1 и электродвигателя, что привело к оставке СТД-6кВ №1,2 по минимальному давления масла. Осмотр РУ-6кВ, КТП 6/0,4кВ, ЩСУ-0,4кВ, АД. Контроль за запуском мех.фонда. |  |  |  | Эл. двиг.: Прочие узлы | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
сентябрь | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-09-13 | 16:27 | 2016-09-13 | 16:27 | 0:00 | 46 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Ленинская-Лосинка-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Ленинская-Лосинка-1 | Гроза. Отключение в сетях АО «Тюменьэнерго» | 84.9 |  | 84.9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -84.9
сентябрь | Юганскнефтегаз | ЮТЭК Пыть-Ях | 2016-09-15 | 15:45 | 2016-09-15 | 17:41 | 1:56 | 46 | МТЗ-1 | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ПС 500/220/110/35 Пыть-Ях, ВЛ-35 КНС-12Б-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 КНС-12Б-2 | На ПС 35/6 кВ Базовая (в эксплуатационной ответственности ЮТЭК) на МВ-35 Т2 птица перекрыла изоляцию. | 12.6 | 4.5 | 17.1 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -17.1
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-09-15 | 15:15 | 2016-09-15 | 16:28 | 1:13 | 5 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ 030, ВЛ-6кВ ф.030-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.030-18 | Под воздействием порывов ветра произошло разрушение штыревого изолятора на обводной траверсе ответвительной опоры. При разрушении изолятора ф. «С» в результате увеличенного провиса произошло касание провода ф. «А» и межфазное К.З., ВЛ-6кВ отключена действием токовых защит. | 1.7 |  | 1.7 | И | 1988 | ШС-10 | Россия | ТО - 28.07.2016 ТР - 31.05.2014 | 100% | 2017 |  |  | КП12 | [5 empty] | 0 | -1.7
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-09-17 | 8:49 | 2016-09-17 | 9:34 | 0:45 | 15 | МТЗ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №041 ЗРУ-6-1 СР-6 | 6(10) | КЛ | МВ-6 Т-1 | В следствии пробоя изоляции фазы «В» кабельной перемычки между С-6-1 и С-6-2 произошло замыкание на землю, возникшая при этом дуга привела к межвазному замыканию и отключению МВ-6 Т-1 действием защит. | 4.3 | 0.3 | 4.6 | КС | 2009 | ПвВнг 6(1х95) | Россия | ТР - 13.09.2016 | 100% | 2017 |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -4.6
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-09-17 | 21:14 | 2016-09-17 | 21:14 | 0:00 | 11 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №174 ВЛ-6кВ ф.174-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.174-04 | Перекрытие линейной изоляции крыльями птицы проводов на опоре №32/10 ВЛ-6кВ ф174-04. Перекрытие изоляции привело к двухфазному К.З., что явилось причиной отключения ф.174-04 | 2.7 | 0.3 | 3 | ТЧ | 1980 | А-95 | отечественный производитель | ТР – 13.08.2015. ТО - 28.03.2016г. |  | ТР - август 2017г. | 01.02.2012г, 18.01.2013г, 04.02.2014г. |  | КП19 | [5 empty] | 0 | -3
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-09-17 | 22:30 | 2016-09-17 | 22:30 | 0:00 | 12 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №379 РУ-6кВ к.702 ВЛ-6кВ ф.702-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.702-10 | Отгорел нож ф."В" на ЛР-6кВ КТПН 6/0,4кВ скв.95Р. Повреждение устранено. | 6.5 | 5.1 | 11.6 | ТЧ | 14.09.07г | РЛНД-10 | Россия | (ТО) 22.08.16г. (ТР) не проводилися. | 50 | 09.17г. | (ТР)11.2008,11.2009, 11.2012, 11.2013. |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -11.6
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-09-18 | 6:07 | 2016-09-18 | 6:31 | 0:24 | 26 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 кВ №353 ВЛ-6кВ ф.353-18 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.353-18 | КЗ на приёмном портале КТПН-6/0,4кВ №2 к.31У вследствии разрушения опорных изоляторов ф."В,С". | 12.1 | 0.4 | 12.5 | ТЧ | 1991г. | ИОР-10-7.50 ШС-10 | СССР | ТР-13.03.2010г. ТО-10.08.2016г. | 60 | ТР-10.2017г. ТО-01.2017г. | 5 | нет | КП23 | [5 empty] | 0 | -12.5
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-09-18 | 8:55 | 2016-09-18 | 9:10 | 0:15 | 3 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ № 041 ВЛ-6кВ ф.041-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.041-15 | Разрушение изоляторов на оп.№ 6 ф. «А» и оп.№ 17 ф. «С». Произвели замену изоляторов. | 0.6 |  | 0.6 | И | 1988 | ШС-10 | Россия | ТО - 17.04.2016 ТР - 09.07.2015 | 100 | 2017 |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -0.6
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-09-19 | 13:00 | 2016-09-19 | 16:10 | 3:10 | 4 | МТЗ | АПВН | Сторонние | ПС-35/6кВ 276 ВЛ-6кВ ф.276-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.276-06 | Оп. №34-1(отп. на к.28Т) обрыв проводов фазы «А», «С», пересечение с а/дорогой, отсыпка. Водитель самосвала МАН гос.№М454ВН186, принадлежащего АО «Сибитек», Мазунин Юрий Аркадьевич, 1978 г.р. при выгрузке песка продолжил движение с поднятым кузовом, в результате чего произошло перекрытие металлических частей кузова на провод ф. А и С | 3.6 | 0.4 | 4 | ТЧ | 1984 | провод А-95 | РОССИЯ | ТО –16.06.2016г, ТР – 02.09.2011г. | 100 | ТО-11.2016 ТР-2017 | 09.09.2013, 18.05.2015, 04.05.2016 |  | КП20 | [5 empty] | 0 | -4
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-09-19 | 22:15 | 2016-09-19 | 22:15 | 0:00 | 58 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 КНС-20 ВЛ-35 Зимняя-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Зимняя-1 | Вследствие удара молнии вблизи опоры №17 ВЛ-35кВ Зимняя 1ц, индуцированным перенапряжением перекрыло линейную изоляцию проводов, что привело к возникновению дугового межфазного замыкания, разрушению изоляторов фазы «В» и отключению МВ-35кВ от действия защит, с успешным АПВ | 41.6 | 116.2 | 157.8 | ТЧ | 1989 | ПС-70 | СССР | Т.О. - 27.05.2016г. Т.Р. - 02.10.2014г. | 100% | Т.О. - 11.2016г. Т.Р. - .2018г. | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -157.8
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-09-19 | 23:02 | 2016-09-19 | 23:02 | 0:00 | 183 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 Очимкинская ВЛ-35 Паклиновская-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Паклиновская-1,2 | При прохождении грозового фронта произошел удар молнии вблизи ВЛ-35кВ. Вследствие удара молнии вблизи ВЛ-35кВ, на опор №66, 67 индуцированным перенапряжением перекрыло линейную изоляцию проводов, что привело к возникновению дугового межфазного замыкания и отключению вы-ключателя 35кВ ВЛ-35кВ «Паклиновская»1,2ц действием защит с последую-щим успешным АПВ. | 34.3 | 175.2 | 209.5 | ТЧ | 1983 | ПС-70 | СССР | ТО –26.05.2016г. ТР – 10.07.12,. | 100% | Т.О. - 05.2017г. Т.Р. - .2017г. | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -209.5
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-09-19 | 23:05 | 2016-09-19 | 23:05 | 0:00 | 46 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6 Мамонтовская ВЛ-35 Скриповская-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Скриповская-1,2 | Гроза. После осмотра ВЛ-35кВ «Скриповская»-2 ц. обнаружено:на опор №38 фаза «В», разрушен изолятор, на остальных видны следы термических ожогов. При осмотре секущей ячейки 35кВ «Скриповская –Паклиновская» обнаружены разрушенные проходные изоляторы по «Скриповской» 1ц фаз «А», «В», «С». | 6.7 | 26 | 32.7 | И | 1985 | АС-120 | Россия | ТО 8.12.15 ТР 25.05.05 | 100 | ТО 8.12.16 ТР 06.2016 | 7.08.08;30.03.10;27.06.11;29.03.12;13.03.14;18.06.15; |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -32.7
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-09-19 | 23:19 | 2016-09-19 | 23:19 | 0:00 | 21 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Парус ВЛ-35 Суперблок-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Суперблок-2 | При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в опору № 17 ВЛ-35 Суперблок-2 1.В результате попадания молнии в оп.№17 ВЛ-35 Суперблок-2 электродинамическим ударом разрушен изолятор в подвесной гирлянде ф. «В», произошло перекрытие линейной изоляции ф. «А» и «В». 2. Вследствие перекрытия изоляции, произошло двухфазное короткое замыкание, явившееся причиной отключения ВЛ-35 Суперблок-2. | 28.1 | 68.7 | 96.8 | ТЧ | 1983 | АС-120 | отечественный произхводитель | ТР - 19.11.2014, ТО - 24.05.2016. |  | ТР - октябрь 2024 |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -96.8
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-09-19 | 23:30 | 2016-09-19 | 23:30 | 0:00 | 25 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Бекметьевская ВЛ-35 Салют-1,2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Салют-1,2 | При прохождении грозового фронта произошло попадание молнии в провода ВЛ-35 Салют-1,2. При попадании молнии в ВЛ-35 Салют возникшим перенапряжением произошло перекрытие линейной изоляции, и, как следствие, короткое замыкание ф. «А» и ф. «В» ВЛ-35 Салют-1,2 на оп.№85, что привело к отключению ВВ-35 Салют-1,2 на ПС Бекмеметьевская | 23 | 75.3 | 98.3 | ТЧ | 2013г | АС-120/19 | Россия | ТР - 12.01.14г, ТО - 10.06.15 |  | ТР - в 2024 году. |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -98.3
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-09-19 | 23:37 | 2016-09-19 | 23:37 | 0:00 | 23 | МТЗ-1 |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ № 128 ВЛ-35 Южная-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Южная-1 | При прохождении грозового фронта произошел разряд молнии в опору № 37 ВЛ-35 Южная-1. 1. При попадании молнии в опору № 37 возникшим перенапряжением перекрыло линейную изоляцию ф. «В» и «С» ВЛ-35 Южная-1. 2.Перекрытие изоляции привело к двухфазному замыканию и отключению МВ-35 Южная-1 на ПС-35/6 кВ № 128. | 48.7 | 48.8 | 97.5 | И | 1979г | ПС-70Е | отечественный производитель | ТР – 19.02.2013 г. ТО – 29.07.2016 г. |  | ТР- февраль 2023 года. |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -97.5
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-09-19 | 23:37 | 2016-09-19 | 23:37 | 0:00 | 16 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ № 128 ВЛ-35 Кедровая-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Кедровая-2 | При прохождении грозового фронта произошел разряд молнии в опору № 17 ВЛ-35 Кедровая-2. 1.При попадании молнии в опору № 17 возникшим перенапряжением перекрыло линейную изоляцию ф. «А» и «В» ВЛ-35 Кедровая-2. 2.Перекрытие изоляции привело к двухфазному замыканию и отключению МВ-35 Кедровая-2 на ПС-35/6 кВ № 128. |  | 98.9 | 98.9 | ТЧ | 1985г | АС-95/16 | отечественный производитель | ТР – 12.05.2010 г. ТО–20.01.2015 г. |  | ТР - декабрь 2020 г ТО - декабрь 2016 г |  |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -98.9
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-09-19 | 23:50 | 2016-09-19 | 23:50 | 0:00 | 22 | МТЗ-1 | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35/10 кВ Усть-Балык ВЛ-35 Север-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Север-2 | При прохождении грозового фронта произошел разряд молнии в опору № 4/26 ВЛ-35 Север-2 1. При попадании молнии в опору № 4/26 возникшим перенапряжением перекрыло линейную изоляцию ф. «В» и «С» ВЛ-35 Север-2. 2. Перекрытие линейной изоляции привело к двухфазному короткому замыканию и отключению МВ-35 Север-2 на ПС-220/110/35/6кВ Усть-Балык. | 28 | 69 | 97 | ТЧ | 1983 | АС-120/19 | отечественный производитель | ТР – 14.12.2015 г. ТО–12.07.2016 г. |  |  |  | ТР - декабрь 2021 г, ТО - март 2017 г | КП11 | [5 empty] | 0 | -97
сентябрь | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-09-20 | 0:04 | 2016-09-20 | 0:04 | 0:00 | 56 | ТНЗНП-3 | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Ленинская- Восточно-Сургутская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Ленинская- Восточно-Сургутская | Гроза. Отключение в сетях ОАО «Тюменьэнерго» | 33 | 65 | 98 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -98
сентябрь | Юганскнефтегаз | МРСК | 2016-09-20 | 0:04 | 2016-09-20 | 0:04 | 0:00 | 99 | ТНЗНП-1,2 | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Ленинская- Широковская | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Ленинская- Широковская | Гроза. Отключение в сетях ОАО «Тюменьэнерго» | 51 | 48.6 | 99.6 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -99.6
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-09-20 | 9:06 | 2016-09-20 | 9:06 | 0:00 | 57 | МТЗ-1 | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6 кВ Солнечная ВЛ-35 Волга-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Волга-1 | На ПС 35/6 кВ №370 внутреннее повреждение фазы "С" с ВН на ТСН-35-1 (разрушение ПК-35 кВ фаз "А" и "С") с посадкой U на ПС 110/35/6 кВ Солнечная по С-35-1 и С-35-2 | 28.1 | 18.5 | 46.6 | ТЧ | 2009 | АС-120 АС-150 | Прочие отечественные заводы | 19.05.2016 - ТО; 22.11.2013 - ТР. | 75% | 11-12.2016 - ТО; 2017 - ТР | 0 |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -46.6
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-09-20 | 9:45 | 2016-09-20 | 10:25 | 0:40 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №203 ВЛ-6 ф.203-05 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.203-05 | В результате перекрытия токоведущих частей птицей, между проводами ВЛ-6кВ ф.203-05 на опоре №35 возникло двухфазное короткое замыкание, что привело к отключению МВ-6кВ действием защит. | 6.2 |  | 6.2 | ТЧ | 1980 | Опоры – ж/б, металл; Провод А-95; Изоляторы ШС-10,ШФ-10. | Россия | Т.О. - 26.07.2016г.Т.Р. – 11.10.2013г | 100 | ТО 07.2017 ТР 10.2016 | отказ РИТУ .21.10.2014г. 09.09.2015г |  | КП19 | [5 empty] | 0 | -6.2
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-09-20 | 12:30 | 2016-09-20 | 13:30 | 1:00 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №252 ВЛ-6 ф.252-16 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.252-16 | Вследствие удара молнии вблизи опоры № 94 ВЛ-6кВ, индуцированным перенапряжением перекрыло линейную изоляцию проводов, что привело к возникновению дугового межфазного замыкания и отключению МВ-6кВ «ф.252-16» от действия защит. | 2.1 | 8.2 | 10.3 | ТЧ | 1985 | ШС-10 | Россия | Т.О. - 17.05.2016г. Т.Р. - 26.02.2014г. | 100 | Т.О. - 05.2017г. Т.Р. - 11.2016г. | 0 |  | КП11 | [5 empty] | 0 | -10.3
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-09-20 | 14:26 | 2016-09-20 | 14:26 | 0:00 | 10 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6 кВ Куделинская ВЛ-35 Исток-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Исток-1 | Перекрытие птицей шинопровода ф."А,В" на 1С-35 ПС 35/6 №2078 | 10.5 | 13 | 23.5 | ТЧ | 2012 | НАМИ-35 УХЛ-1 | Россия | ТР 21.05.2016 | 100 | 2017-05-20 | 0 | ТО 30.08.2016 | КП19 | [5 empty] | 0 | -23.5
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-09-20 | 17:58 | 2016-09-20 | 17:58 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6 кВ №174 ВЛ-6 ф.174-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.174-04 | КЗ вледствии задевания проводов в пролёте опор №32/10-32/11 при поезде неустановленного автотранспорта. | 3.9 |  | 3.9 | ТЧ | 1980 | А95 | отечественный производитель | ТР – 13.08.2015. ТО - 28.03.2016г. |  | ТР - август 2017г. | 01.02.2012г, 18.01.2013г, 04.02.2014г. |  | КП20 | [5 empty] | 0 | -3.9
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-09-21 | 5:47 | 2016-09-21 | 6:08 | 0:21 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №351 ВЛ-6 кВ ф.351-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.351-15 | 2-х фазное КЗ ф.В и ф.С на ЛР-6кВ опора №1-1 отпайка на к.14 вследствии попадания птицы. | 0.7 | 0.6 | 1.3 | ТЧ | 1988 | Провод А-95 | СССР | ТР-21.08.2015;ТО-28.07.2016 | 60% | ТР-08.2017г;ТО-11.2017 | нет | 2015-04-24 | КП19 | [5 empty] | 0 | -1.3
сентябрь | Юганскнефтегаз | АО «Компания МТА» | 2016-09-22 | 23:50 | 2016-09-22 | 23:50 | 0:00 | 12 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ПС 35/6 кВ №180 ВЛ-6 ф.180-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.180-15 | Повреждений оборудования в зоне эксплуатационной ответственности БЭО-1 нет. Причина отключения находится в зоне эксплуатационной ответственности АО «Компания МТА» | 8.4 |  | 8.4 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0 | -8.4
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-09-26 | 10:53 | 2016-09-26 | 10:53 | 0:00 | 6 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ № 062 ВЛ-6кВ ф.062-12 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.062-12 | В районе К-105 оп.30в частичное разрушение изолятора ф.В., следы КЗ на проводах ф.А и В. Изолятор заменили. | 2.8 |  | 2.8 | И | 1989 | ШС-10 | Россия | ТР 12.05.2015г. ТО 18.05.2016 | 100% | ТР май 2017 |  |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -2.8
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-09-27 | 11:00 | 2016-09-27 | 12:00 | 1:00 | 6 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ 276 ВЛ-6кВ ф.276-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.276-06 | На оп.№ 4 ф."В" разрушен изолятор , КЗ ф."А,В".Устранили , ф.276-06 ввели в работу. | 1.7 | 0.7 | 2.4 | И | 1984 | провод А-95 | РОССИЯ | ТО –16.06.2016г, ТР – 02.09.2011г. | 100% | ТО-11.2016 ТР-2017 | 09.09.2013, 18.05.2015, 04.05.2016 |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -2.4
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ДЭС" | 2016-02-10 | 4:40 | 2016-02-10 | 4:57 | 0:17 | 0 | Ошибка управления системой смазки |  | Технология |  | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25 ГПГУ-4 | На панели управления ГПГУ сигналы - ошибка управления системой смазки, авария датчика температуры, высокая температура масла. Сброс экспортной мощности 1 МВт. Осмотр электрооборудования ГПЭС ДНС-2. Запуск в работу резервной ГПГУ-5 в 04:57, поэтапный набор нагрузки. Сняли сигналы с панели управления ГПГУ-4.Отправлена телефоногрмма в ООО "ДЭС". |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 10.02.2016 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
сентябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-09-30 | 11:57 | 2016-09-30 | 16:02 | 4:05 | 10 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №174 ВЛ-6 ф.174-04 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.174-04 | 1. Вследствие снижения механических свойств и перепада температур(с положительной на отрицательную) произошло разрушение опорных изоляторов ф. «А» и ф. «В» на ЛР-6кВ оп.№47/17 ф.17404. 2. При разрушении опорных изоляторов произошло 2х фазное замыкание на землю, явившееся причиной отключения ВЛ-6кВ ф.17404. | 18.4 |  | 18.4 | Р | 1980 | РЛНД-10 | Прочие отечественные заводы | ТР – 13.08.2015 ТО-28.03.2016г. |  | ТР - август 2017г. | 01.02.2012г, 18.01.2013г, 04.02.2014г. |  | КП23 | [5 empty] | 0 | -18.4
октябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-10-28 | 5:32 | 2016-10-28 | 8:32 | 3:00 | 10 | МТЗ | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ "Закамская" ф.5 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.5 ПС 35/6кВ "Закамская" | в пролёте опор 43-44 бобрами свалено дерево на ВЛ-6кВ, дерево убрали, ВЛ-6кВ без повреждений. | 6.5 |  | 6.5 | ТЧ | 1987 | АС-70 | нет данных | 2015-10-07 | 100 | 2017-10-05 | 0 | 2015-10-07 | КП19 | [5 empty] | 0
ноябрь | Удмуртнефть | ПАО "Белкамнефть" | 2016-11-02 | 4:45 | 2016-11-02 | 4:58 | 0:13 | 89 | МФТО, 1 ст. ЗЗ | АПВН, РПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ "РП-Мостовое-Соколовка" ц.2 отпайка на ПС "Сухарево" (ПАО "Белкамнефть") | 110 | ВЛ | на ПС 110/35/6кВ "Соколовка", 35/6кВ "Ельниково", "Кама", "Апалиха", "Ломовская" работа АВР-6кВ успешно. | на опоре №47 отпайка на ПС "Сухарево" (ПАО "Белкамнефть") от ВЛ-110кВ "РП-Мостовое-Соколовка" ц.2 пробой изолятора фаза С |  | 88.5 | 88.5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Удмуртнефть | ООО "Глобалгазинвест" | 2016-11-05 | 17:40 | 2016-11-05 | 17:40 | 0:00 | 4 | ДЗТ | АВРУ | Внешние сети | Т-2 ПС 110/35/10кВ "Камбарка" (ООО "Глобалгазинвест") | 110 | ПС | 2СШ-6кВ ПС 35/6кВ "Закамская" (на время работы АВР-35кВ на ПС "Камбарка") | АО Т-2 на ПС 110/35/10кВ "Камбарка" (ООО "Глобалгазинвест"), АВР-10, 35кВ успешно; посадка напряжения на 2СШ-6кВ ПС 35/6кВ "Закамская" |  | 5.6 | 5.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнерго | 2016-11-09 | 6:59 | 2016-11-09 | 6:59 | 0:00 | 5 | МТЗ | АПВУ | Внешние сети | ПС 110/35/10кВ "Малиновка" Ф-9 (ПАО "Удмуртэнерго") | 6(10) | ВЛ | ПС 110/35/10кВ "Малиновка" Ф-9 ВЛБ-38 | Падение дерева на оп 14/23 (участок ВЛ ПАО "Удмуртэнерго") | 5.3 |  | 5.3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Удмуртнефть | ПАО "Удмуртэнерго" | 2016-11-11 | 5:35 | 2016-11-11 | 5:35 | 0:00 | 17 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Балезино-Сегедур (ПАО "Удмуртэнерго"), ВЛ-110кВ Балезино-Пибаньшур-Сегедур (ПАО "Удмуртэнерго") | 110 | ВЛ | ПС 110/35/10кВ Сегедур | на ПС-110кВ "Балезино-тяга" повреждение КС ВЛ-110 "Пибаньшур" |  | 17.6 | 17.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-11-11 | 9:02 | 2016-11-11 | 9:15 | 0:13 | 102 | ГЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Кыква Т-2 | 110 | ПС | ПС 35/6кВ БКНС-3, Лудошур; Мукши (ПАО "Удмуртэнерго") | ПС Кыква в результате резкого снижения давления элегаза в ТТ-110 Т-2 фаза "С" авар. откл. Т-2 ПС Кыква при выведенном в ремонт СВ-35кВ. В 9:15 вкл. в работу СВ-35кВ чем было подано напряж. на ПС 35/6кВ Лудошур, БКНС-3, Мукши | 10.7 |  | 10.7 | ИЭ | 2004 | TG-145 | ЗАО "АВВ УЭТМ" | 2015-05-27 | 100 | 2017-05-27 | 0 | 2015-05-27 | КП9 | [5 empty] | 0
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-11-15 | 12:35 | 2016-11-15 | 16:20 | 3:45 | 14 | МФТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ВЛ-6кВ ф-5 РУ-6 кВ Черепановка | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-5 РУ-6 кВ Черепановка | Сторонней организацией "Воткинская ПМК" самосвалом при разгрузке грунта поврежден провод ВЛ-6кВ в пролете опор №102-103, на опорах №103,104 сорваны изоляторы - устранено | 14.4 |  | 14.4 | ТЧ | 1979 | АС-95 | Нет данных | 2015-07-14 | 100 | 2017-07-13 | 0 | 2015-07-14 | КП22 | [5 empty] | 0
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-02-17 | 6:10 | 2016-02-17 | 10:50 | 4:40 | 2 | Отключение |  | Технология | ПС 35/6 кВ Куст-50 Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ Куст-50 Куст 48 КТПН 6/0,4кВ 400кВА №2 | В 02:49 по системе ТМ снижение нагрузки, сообщено в НГП-8, отправлен персонал.04:06 на КП-48 остановка скв.804 по перегрузу, вводной и отходящий АВ-0,4 кВ вкл., наличие всех фаз. 06:10 при пробном запуске скв.804 с неисправным подземным оборудованием, по ТМ перекос по "U" по 2СШ-6кВ ПС 35/6кВ Куст-50, бросок тока и снижение нагрузки по яч.16 ПС 35/6кВ Куст-50, останов скв 909 по дисбалансу напряжения в следствии внутреннего повреждения трансформатора 6/0,4кВ КТПН №2 КП-48. В 07:10 , откл. ЛР-6 кВ. Скважина 804 работала без ПКИ с 29.01.16г. В КТПН тип вводного АВ - ВА57-39 630А рем.№63-3-04; АВ-0,4кВ скв.804 - ВА57-35 250 А рем.№65-3-04, скв.909 на шинах 0,4 кВ, ПК-6 кВ 40 А. Потери нефти 0,0т/57,6м3. Осмотр эл.оборудования КТПН 6/0,4кВ, замер Rизол. обмоток т/ра. В 10:50 переподключение скв. 909 на КТПН 6/0,4 кВ № 3, запуск. Контроль за уровнем напряжения, скв. 804 в ремонте. Произведена замена КТПН 6/04 кВ 400 кВА № 2 на 400кВа. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО, РИТС-2 о предоставлении информации с СУ УЭЦН. Составлен акт. |  |  |  | Трансформатор КТПН 6/0,4кВ | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 17.02.2016 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
ноябрь | Удмуртнефть | УРНУ АК "Транснефть" | 2016-11-23 | 11:47 | 2016-11-23 | 11:47 | 0:00 | 31 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Внешние сети | КЛ-6кВ Ф-30 ПС Кыква | 6(10) | КЛ | КЛ-6кВ Ф-30 ПС Кыква | Посадка напряжения по ПС "Кыква" при повреждении спецтехникой сторонней организациии КЛ-6кВ. Замена КЛ-6кВ до 27.11.16 |  | 11.8 | 11.8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
ноябрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-11-29 | 7:31 | 2016-11-29 | 8:50 | 1:19 | 11 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/10кВ "Зура" ф.4 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110/35/10кВ "Зура" | из-за неравномерного налипания снега на провода и порывистого ветра произошёл схлёст проводов в пролёте опор 7-8 | 2 |  | 2 | ТЧ | 1991 | АС-70 | нет данных | 2016-07-12 | 100 | 2018-07-12 | 0 | 2016-07-12 | КП13 | [5 empty] | 0
декабрь | Удмуртнефть | ПАО "Удмуртэнерго" | 2016-12-20 | 18:33 | 2016-12-20 | 23:11 | 4:38 | 40 | МТЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ПС 110/10кВ "Пызеп" ф.7 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10кВ "Пызеп" | падение провода ВЛ-10кВ ф.9 ПС "Карсовай" (ПАО Удмуртэнерго) на ВЛ-10кВ ф. 7 ПС "Пызеп". 20:34 - 23:11 произведён перевод нагрузок с ВЛ-10кВ ф. 7 ПС "Пызеп". ВЛ-10кВ ф. 7 ПС "Пызеп" включён в работу после завершения аварийно-восстановительных работ на ВЛ-10кВ ф.9 ПС "Карсовай" (ПАО Удмуртэнерго) | 82.4 | 14.6 | 97 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-12-22 | 14:10 | 2016-12-22 | 15:28 | 1:18 | 14 | МФТО | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС 35/6кВ "Ельниково" Ф-2 | 6(10) | ВЛ | ПС 35/6кВ "Ельниково" Ф-2 | В пр. оп. № 3-4 при проезде неустановленной техники под ВЛ-6кВ Ф-2 произошел схлест проводов, ВЛ без повреждений | 11.8 |  | 11.8 | ТЧ | 1984 | АС-95 | Нет данных | 2016-02-16 | 100 | 2018-02-16 | 0 | 2016-02-16 | КП22 | [5 empty] | 0
декабрь | Удмуртнефть | Удмуртэнергонефть | 2016-12-31 | 13:28 | 2016-12-31 | 13:28 | 0:00 | 9 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 110/10кВ "Пызеп" ф.17 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.17 ПС 110/10кВ "Пызеп" | В пролёте опор 53-54 падение дерева из-за пределов охранной зоны, провода без повреждений. | 1 | 5 | 6 | ТЧ | 2014 | АС-70 | нет данных | 2016-03-06 | 100 | 2018-03-06 | 0 | 2016-03-06 | КП19 | [5 empty] | 0
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-02-20 | 9:19 | 2016-02-20 | 10:36 | 1:23 | 0 | Низкое давление газа |  | Технология | ГТЭС 2х5,938=11,876 МВт (Покамасовское м/р), ТГ-1, ТГ-2 | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 2х5,938=11,876 МВт (Покамасовское м/р), ТГ-1, ТГ-2 | Аварийный останов ТГ-1, ТГ-2 по защите "низкое давление газа" |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
октябрь | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-10-03 | 21:57 | 2016-10-03 | 22:45 | 0:48 | 340 | ДФЗ | АПВН, РПВН | Внешние сети | ВЛ-110 Магистральная-Святогор-1 | 110 | ВЛ | ВЛ-110 Магистральная-Святогор-1 | Обесточение ПС Малобалыкская и ПС Корниловская в связи с выведенной в ремонт ВЛ-110 Магистральная-Святогор-2 (в ремонте с 03.10.16.). В 22-45 ВЛ-110 Магистральная-Святогор-2 в срок аварийной готовности включена в работу. Отключение в сетях НЮЭС АО «Тюменьэнерго». Обрыв провода ВЛ-110 в пр. опор 53-54 ф.А, провод лег на ВЛ-35 Сокол-1 (ф.В) | 158 | 576.4 | 734.4 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-10-05 | 2:25 | 2016-10-05 | 10:50 | 8:25 | 9 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6 кВ №255 ВЛ-6 ф.255-16 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.255-16 | Остановка скважин по дисбалансу напряжений. На оп.39 отгорел шлейф ф."С". Повреждение устранено в 10:50 05.10.16 г. | 33.8 | 418.9 | 452.7 | ТЧ | 2014г. | АС-150/24 | Россия | Т.О. - 22.04.2016г. Т.Р. - не производился | 100% | Т.О. - 04.2017г. Т.Р. - 10.2017г. | Т.Р. - 10.2016г. (Отказ РИТУ) |  | КП11 | [5 empty] | 0
октябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-10-06 | 23:09 | 2016-10-06 | 23:09 | 0:00 | 106 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6кВ Малобалыкская ВЛ-35кВ Мадобалыкская-1 | 0.4 | ПО | СУ | Остановка скважин по причине отсутствия фазы "А" по причине перегорания шлейфа на опоре №6, при номинальном токе на линии, из-за уменьшения сечения провода фазы "А" в следстви попадания грозового разряда. | 48.1 | 144.4 | 192.5 | ПЭ | 1986, 1992, 2011 | АС-150 АС-120 | СССР | ТО - 11.07.15г ТР - 30.05.13 | 100% | ТР - 25.05.2023 |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
октябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-10-08 | 7:20 | 2016-10-08 | 7:20 | 0:00 | 11 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ №1802 ВЛ-6 ф.1802-04 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.1802-04 | В результате передвижения неустановленной техникой произошло касание проводов ВЛ-6кВ Ф «В» и Ф «С» в пролете опор 6 и 7 , выполнен ремонт ВЛ | 17.3 | 3.7 | 21 | ТЧ | 2009 | ВР-35 НС-35-20/1600УХЛ1 | г.Ровно | 2015-04-24 | 100% | 2016-04-01 | 0 | 2015-04-24 | КП20 | [5 empty] | 0
октябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-10-08 | 8:25 | 2016-10-08 | 8:25 | 0:00 | 59 | МТЗ-1ст. | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 220/110/35 кВ Ленинская, ВЛ-35кВ Лесная-1,ПС 35/6кВ №122 | 35 | ПС | ВЛ-35кВ Лесная-1 | В результате приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведущим частям ОРУ-35,произошло перекрытие воздушного промежутка между шинами 35кВ ф. «А» и «С». Вследствие перекрытия воздушного промежутка произошло межфазное короткое замыкание, явившееся причиной отключению В-35 Лесная-1 на ПС 220/110/35кВ Ленинская. | 28.3 | 14.7 | 43 | ТЧ | 1985г | АС185/24 | Прочие отечественные производители | ТР – 29.09.2010 г., ТО – 20.01.2016 г. |  | ТР - февраль 2019г | 20.02.2014г.,15.05.2014г |  | КП19 |  |  | нет, сработало АПВ |  |  | 0
октябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-10-11 | 10:13 | 2016-10-11 | 10:13 | 0:00 | 10 | МТЗ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №023 ВЛ-6 кВ ф.023-04, ВЛ-6 кВ ф.023-18 | 35 | ПС | В-6 кВ ф.023-04, В-6 кВ ф.023-18 | ПС 35/6кВ№023 механический срыв привода СВ-6 кВ | 4.7 | 6.4 | 11.1 | В | 1905-06-16 | WVS-12/20/08 | Польша | 2016-03-28 | 100% | 2017-03-28 | 0 | 2016-03-28 | КП23 | [5 empty] | 0
октябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-10-11 | 13:34 | 2016-10-11 | 13:34 | 0:00 | 19 | МТЗ | АПВ-нет | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №057 В-6 кВ УКРМ-6-2 | 35 | ПС | В-6 УКРМ-2 | Внутреннее повреждение УКРМ-2, вздутие блоков конденсаторов | 8.4 | 4.3 | 12.7 | КУ | 2011 | CPEFS 23-6,3/450/WF | СЭЩ | 2016 | 100% | 2017 |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
октябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-10-19 | 3:34 | 2016-10-19 | 3:34 | 0:00 | 12 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6кВ №348 ф.348-15 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.348-15 | Двух фазное к.з. в результате касания проводов ВЛ-6 кВ фаз «В» и «С» при проезде неустановленного автотранспорта между опорой №21 и КТПН-6/0,4кВ №3 к.566А МБ. | 6.8 | 3.6 | 10.4 | ТЧ | 1905-06-11 | провод А-95 | Россия | ТО-07.06.16 ТР-26.03.14 | ТО - 100% ТР- 50% | ТО-06.12.16 | ТР-07.06.14 |  | КП20 | [5 empty] | 0
октябрь | Юганскнефтегаз | СМК «Сети Сибири» | 2016-10-19 | 17:16 | 2016-10-19 | 17:16 | 0:00 | 18 | ТО | АПВУ | Внешние сети | ПС 35/6кВ №379, РУ-6кВ к.702 МБ ф.702-10 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.702-10 | Отгорание шлейфа ф."С" с последующим К.З. ф."В,С" на спусках от ЛР-6 оп.№3-41 к КТПН-6/0,4кВ СМК «Сети Сибири» (стороний потребитель). | 7.9 | 4.9 | 12.8 | ТЧ | [8 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
октябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-10-20 | 10:54 | 2016-10-20 | 13:29 | 2:35 | 4 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ №281 ВЛ-6 ф.281-29 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.281-29 | Обрыв провода ф."С" в пролете оп.17-18 упавшим деревом из-за охранной зоны (ООО" Лесник+" производил расчистку трассы для укладки трубопровода). Остановка скважин по дисбалансу напряжений. Повреждение устранено в 13:20. | 4.5 |  | 4.5 | ТЧ | 1989 | А-95 | СССР | ТО – 26.07.2016г. ТР – 27.07.2007г. | 100% | ТО – 01.2017г. ТР – 07.2018г. | 7 |  | КП22 | [5 empty] | 0
октябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-10-21 | 4:58 | 2016-10-21 | 10:19 | 5:21 | 5 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6кВ №326 ф.326-15 к.13ЮСБ | 0.4 | ПО | СУ | Причиной остановки скважин на кусту 13 ЮСБ стал дисбаланс напряжения в следствии отгорания провода фазы «В» на оп.№1-27 в результате раскола оголовника изолятора фазы «В» и падения провода на траверсу оп.№1-27. | 27.2 | 0.2 | 27.4 | ТЧ | 2002 | Провод А-95 Изолятор ШС-10Г | Прочие отеч. Заводы | ТР 19.08.2015 ТО 19.08.2016 | 0.75 | ТР 10.2018 |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
февраль | ОАО "СН-МНГ" | ОАО "СН-МНГ" | 2016-02-25 | 14:41 | 2016-02-25 | 15:17 | 0:36 | 0 | Низкое давление газа |  | Технология | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25 (Западно-Асомкинское м/р), ГПГУ-3 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25 (Западно-Асомкинское м/р), ГПГУ-3 | Аварийный останов ГПГУ-3,4,7,8 по низкому давлению газа на входе в БПТГ вследствии ложного срабатывания системы защит ДНС-2 и открытию сбросного клапана № 2 на выходе из газосепаратора СГ-1 ДНС-2. |  |  |  |  | - | - | - | ТР: 27.01.2016 ТО: КР: Вне плана: 27.01.2016 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ДЭС" | 2016-03-05 | 23:08 | 2016-03-06 | 10:05 | 10:57 | 0 | Ошибка привода заслонки №2 |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25 ГПГУ-3 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25 ГПГУ-3 | Аварийный останов ГПГУ-3. На панели управления ГПГУ-3 сигнал - ошибка привода заслонки №2, нет реакции управления дросселем. Сброс экспортной мощности 1МВт. Осмотр оборудования. Вывод в ремонт ГПГУ-3. Произведено восстановление контактного соединения электрического разъема механизма дроссельной заслонки. В 10:05 запуск ГПГУ-3 с поэтапным набором нагрузки до 1МВт. Отправлена телефонограмма в ООО "ДЭС". | [12 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
октябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-10-27 | 1:11 | 2016-10-27 | 1:11 | 0:00 | 21 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | ЗРУ-6кВ КНС-1МБ, ЭД-6кВ №4 КНС-1А МБ | 6(10) | ПО | ЭД -6 кВ №4 КНС-1А МБ | Понижение напряжения на ПС-35/6кВ №309, 375, 344, 333 и ЗРУ-6кВ КНС-1 МБ произошло вследствие межфазного К.З. обмоток статора на ЭД-6кВ №4 КНС-1А МБ при запуске (увлажнение обмоток статора). | 10 | 6.1 | 16.1 | КС | 1905-07-06 | СТДМ-1600-2РУХЛ4 | Россия | Т.О - 16.08.16 Т.Р. - 25.09.16 | Т.О - 100% Т.Р. - 30% | Т.О. - 16.11.16 Т.Р. - 09.11.16 | Т.Р. - 09.04.15, 07.06.15 |  | КП23 | [5 empty] | 0
октябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-10-27 | 14:56 | 2016-10-27 | 14:56 | 0:00 | 55 | МТЗ-1ст | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-110/35/6кВ Малобалыкская ВЛ-35кВ Малый Балык-1ц. | 35 | ВЛ | В-35 Малый Балык-1ц. | Двухфазное КЗ на ВЛ-35кВ Малый Балык-1ц на портале №2-1 отпайке на ПС-35/6кВ №375. из-за нарушения линейной изоляции МОПН-35-П , в следствии частого прохождения грозового фронта и разрядов молнии в близи ВЛ-35кВ Малый Балык 1-2 в районе оп.№39 и портала 2-1. | 28.6 | 18.7 | 47.3 | ТЧ | 1986, 1992, 2011 | АС-150 АС-120 | СССР | ТО - 11.07.15г ТР - 30.05.13 | 100% | ТР - 25.05.2023 |  |  | КП25 | [5 empty] | 0
октябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-10-28 | 14:09 | 2016-10-28 | 14:09 | 0:00 | 11 | ДЗТ |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС-35/6 №242 Т-1 | 35 | ПС | Т-1 | В результате отключения Т-1 по релейной защите, произошла выборочная остановка скважин кустов мех.добычи. Производятся измерения и высоковольтные испытания. | 0.8 | 1.7 | 2.5 | И | 1989 | ИП-10-2000 | г.Куйбышев | ТР-05.2017 ТО-11.2016 | 0 | 2016-10-24 |  |  | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-11-01 | 20:20 | 2016-11-02 | 9:35 | 13:35 | 4 | МТЗ | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №126, ВЛ-6кВ ф.126-08 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.126-08 | Нарушение регламентных интервалов проведения ТР, что привело к обра-зованию токопроводящей пыли на горизонтальной поверхности опорной изоляции и, как следствие, межфазному замыканию по поверхности опорной изоляции ВН-6 КТПН-6/0,4кВ к.д. 73-2. Межфазное замыкание на ВН-6кВ КТПН-6/0,4кВ к.д. 73 2 пол., явилось причиной аварийного отключения ВЛ-6кВ ф.12608 и остановки скважин | 8.7 |  | 8.7 | ТЧ | 2010г | ВНМ-10/400-20 | Прочие отечественные производители | ТР - 04.02.2010 г |  | ТР - октябрь 2017г | 25.11.2010, 15.11.2011, 20.11.2012, 22.11.2013, 25.11.2013, 26.11.2013, 27.11.2014г, 07.04.2015 г., 10.04.2015 г., 13.04.2015г |  | КП4 |  |  | Фермерское хозяйство Морозова А.Н |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ЮЭС" | 2016-03-08 | 14:47 | 2016-03-08 | 14:54 | 0:07 | 0 | МТЗ |  | Технология | ЗРУ 6 кВ БКНС Узунская яч.21 | 6(10) | ПО | ЗРУ 6 кВ БКНС Узунская яч.21 | При запуске СТД-6кВ 800кВТ №2 после замены насосного агрегата произошло отключение яч.№3 СТД №2 действием защиты КиП, отключение яч.№21 Ввод №1 действием защиты МТЗ, на МПУ Сепам зафиксировано значение I-396А Уставки: яч.№21 МТО 1200А, 0,25с, МТЗ 400А, 1с яч.№3 МТО 700А, 0с, МТЗ 120А, 9с Запуск в работу СТД-6кВ №3 в 15:00, СТД-6кВ №1 в 15:05 Запуск СТД-6кВ 800кВт №2 на х/ход в 17:36, работа электродвигателя без замечаний. Параметры ВТЦ №2: Iст-28А, Iр-190А, Uр-24В Осмотр ЭО РУ-6кВ БКНС, вкл. яч.№21 Ввод-6кВ №1 в 14:54, контроль за запуском в работу технологического оборудования |  |  |  | Эл.двиг. Прочие узлы | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" |  | 2016-03-09 | 18:04 | 2016-03-09 | 19:07 | 1:03 | 0 | Низкое давление газа |  | Технология | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25 ГПГУ-3 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25 ГПГУ-3 | Аварийный останов ГПГУ № 3,4,5,7,8 на панели управления сработал сигнал "низкое давление газа". По результатам осмотра на АРМ зафиксировано срабатывания датчика нижнего уровня газосепаратора БПТГ и закрытие задвижек на линии подачи топливного газа к ГПГУ. Сброс экспортной мощности 5 МВт. Осмотр оборудования. Квитирование защит, поочерёдный запуск ГПГУ. В 20:30 экспортная мощность 6 МВт. Отправлена телефонограмма в "ДЭС". |  |  |  |  | - | - | - | ТР: 27.01.2016 ТО: КР: Вне плана: 06.03.2016 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-11-03 | 0:29 | 2016-11-03 | 6:05 | 5:36 | 12 | МТЗ | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС-35/6кВ №241 ф.241-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.241-15 | При проезде транспортного средства экскаватор «KOMATSU» ООО «СМУ-9» под ВЛ-6кВ ф. 241-15 в районе опор №97-98, водитель-машинист допустил касание параллельно проходящих проводов связи и проводов ВЛ-6кВ, что привело к набросу провода связи на фазы «В,С» ВЛ-6кВ Ф241-15, обрыву провода фазы «А» ВЛ-6кВ Ф241-15, возникновению межфазного короткого замыкания и отключению МВ - 6кВ ф.241-15 от действия защит. | 7.6 | 0.6 | 8.2 | ТЧ | 1989г. | А-95 | Россия | Т.О. - 17.09.2015г. Т.Р. - 19.09.2013г. | 100% | Т.О. - 09.2018г. Т.Р. - 09.2017г. | Т.Р. - 26.09.2014г. 20.09.2016г. |  | КП20 | [5 empty] | 0
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-2 | 2016-11-03 | 11:37 | 2016-11-03 | 11:37 | 0:00 | 5 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ № 023 ВЛ-6кВ ф.023-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.023-06 | Под воздействием перепадов температур (резкое понижение до -18 гр.), на ответвительной оп.33 произошло разрушение штыревого изолятора ф."А" на обводной траверсе, на проводах ф."А" и "С" следы К.З. в пролете опор 33-1б. L-4,15 км. | 1 |  | 1 | И | 1986 | ШС-10 | Россия | ТР - 15.02.2016 | 100% | 2017 |  |  | КП23 |  |  | сторонних потребителей нет |  |  | 0
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-11-03 | 18:46 | 2016-11-03 | 18:46 | 0:00 | 12 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №242 ф.242-06 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.242-06 | При падении дерева высотой более 15 метров, из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ, в пролёте опор №41-42, произошло перекрытие изоляции меду фазами «А,В», что привело к возникновению межфазного замыкания и отключению МВ-6кВ «ф.242-06» от действия защит с успешным АПВ. | 1.2 | 3.7 | 4.9 | ТЧ | 1988г. | А-95 | Россия | Т.О. - 25.04.2016г. Т.Р. - 11.10.2016г. | 100% | Т.О. - 10.2018г. Т.Р. - 10.2017г. | 0 |  | КП19 | [5 empty] | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-03-12 | 3:01 | 2016-03-12 | 3:49 | 0:48 | 0 | Срыв пламени турбины |  | Технология |  | 6(10) | ГТЭС | ГТЭС 2х5,938 ТГ-1 (газ) | В 03:01 останов ТГ-1 из-за срыва пламени турбины, на панели управления сработал сигнал "AL-034" (сброс из-за потери сети). В ЗРУ-35 кВ произошло отключение ячеек №13,18 и выход ГТЭС из параллельной работы с сетью. ТГ-2 осталась в работе на собственные нужды. Причиной срыва пламени явилась некорректная работа клапана газового топлива. В 03:49 синхронизация ТГ-2 с сетью. В 03:55 запуск ТГ-1, в 04:02 синхронизация ТГ-1. Поэтапный набор мощности. Осмотр оборудования, квитирование сигналов, снятие информации с ячеек. Отправлена телефонограмма в "АЭС". |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" |  | 2016-03-13 | 10:32 | 2016-03-13 | 10:53 | 0:21 | 0 | Диференциальная защита |  | Технология | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25 ГПГУ-2 (Западно-Асомкинское м/р) | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25 ГПГУ-2 | При запуске СТД-1600кВт №1 произошел аварийный останов ГПГУ-2,3,4 на панели управления сработал сигнал "дифференциальная защита". В момент отключения на МПУ Сепам зафиксированы токи: на яч.№5 ф-В 53,3А, ф-С 44,3А, на яч.№9 ф-В 57А, ф-С 48,3А, на яч.№13 ф-В 48,6А, ф-С 41А при уставке 22А. Сброс экспортной мощности 3 МВт. Осмотр оборудования. Деблокировка защит, поочерёдный запуск ГПГУ. В 11:25 экспортная мощность 3 МВт. Отправлена телефонограмма в "ДЭС". |  |  |  |  | - | - | - | ТР: 09.03.2016 ТО: КР: Вне плана: 04.02.2016 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-11-05 | 9:18 | 2016-11-05 | 9:18 | 0:00 | 8 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ№322 ф.322-11 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.322-11 | Двухфазное к.з. в результате перекрытия линейной изоляции ф."А" и "В" на ЛР-6кВ оп.№2-1 отпайки на к.20СБ при приближении птицы к контактам ЛР-6кВ на недопустимое расстояние к токоведущим частям | 6.8 | 0.7 | 7.5 | ТЧ | 1905-06-10 | А-95 | Прочие отеч. заводы | ТО -30.03.16 г; ТР- 07.2019 | ТР-70% |  |  |  | КП19 | [5 empty] | 0
март | ОАО "СН-МНГ" |  | 2016-03-13 | 19:54 | 2016-03-13 | 20:18 | 0:24 | 0 | МТЗ |  | Технология | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25 ГПГУ-2 (Западно-Асомкинское м/р) | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25 ГПГУ-2 | При запуске СТД-6кВ 1600кВт №2 произошло отключение яч.24 ввод-6кВ №2 в ЗРУ-6кВ ГПЭС ДНС-2 действием защиты МТЗ, аварийный останов ГПГУ-5,7,8 по ошибке "потеря сети", уставка МТЗ на яч.24 590А, в момент отключения на МПУ Сепам яч.24 зафиксирован ток; фаза "А"-759А, фаза "В"-771А, фаза "С"-754А. Сброс экспортной мощности 1,4 МВт. Осмотр оборудования. Деблокировка защит, поочерёдный запуск ГПГУ-5,7,8. В 20:53 экспортная мощность 3 МВт. Отправлена телефонограмма в "ДЭС". |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 04.02.2016 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-11-11 | 9:30 | 2016-11-11 | 10:35 | 1:05 | 18 | ДЗТ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №171, МВ-35-1 | 35 | ПС | МВ-35-1 | В результате приближения птицы на недопустимое расстояние к токоведу-щим частям 35кВ ф. «А» и «В» произошло перекрытие изоляции. Вследствие перекрытия птицей (сорока) линейной изоляции ф. «А» и «В» на ТР-35-1, произошло межфазное короткое замыкание, явившееся причиной отключения МВ-35-1 действием дифференциальной защиты. | 10.1 |  | 10.1 | ТЧ | 1993г | С-35М | Прочие отечественные производители | ТР - 22.06.2012г. , ТО – 09.09.2016г |  | ТР – июнь 2017г | 17.06.2014, 15.06.2016 |  | КП19 |  |  | Дачный домв ДПК "Заречный", подсобное хозяйство в районе СНТ"Мечта", СОК "Солнечный |  |  | 0
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-11-11 | 13:06 | 2016-11-11 | 18:11 | 5:05 | 8 | МТЗ | АПВН | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №124, ф.124-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.124-14 | Попадание воды с нефтепродуктами при порыве водовода в районе к.д. 86 на электрооборудование находящееся под напряжением, явилось причиной межфазного замыкания на опоре № 72 ВЛ-6кВ ф.12414. Межфазное замыкание на опоре № 72 ВЛ-6кВ ф.12414 явилось причиной аварийного отключения ф.12414 | 17 | 4.7 | 21.7 | ТЧ | 1985г | А-95 | Прочие отечественные производители | ТР - 23.07.2008 г., ТО – 10.11.2015 |  | ТР – ноябрь 2017г | ТР – 18.11.2009, 26.11.2010, 09.11.2011, 13.11.2012, 18.05.2013, 07.11.2014, 10.11.2015г |  | КП22 |  |  | нет |  |  | 0
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-11-11 | 14:29 | 2016-11-11 | 15:56 | 1:25 | 26 | МТЗ | РПВУ (АПВ-нет) | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ№316, ЗРУ-6 кВ КНС-1А ЮБ | 6(10) | РП | ЗРУ-6 кВ КНС-1А ЮБ, В-6 кВ яч. №5 (Ввод №1) | Двух фазное к.з. в результате перекрытия линейной изоляции фаз "А" и "В" на ЛР-6кВ оп.№1-1 ф.103А ЮБ при приближении птицы к контактам ЛР-6кВ на недопустимое расстояние к токоведущим частям. Отключение яч.№5 Ввод-6кВ №1 ЗРУ-6кВ КНС-1А ЮБ произошло в результате неисправности катушки отключения (обрыв цепи отключения защит) в яч.№3 ф.103А ЮБ. | 13.4 | 0.4 | 13.8 | В | 1987 | ВЛ-6 А-95 | Прочие отеч. Заводы | ТО-24.08.16 ТР-6.04.16 | ТО-100% ТР-70% | ТО-08.2018 ТР-04.2018 |  |  | КП19 | [5 empty] | 0
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-11-11 | 20:00 | 2016-11-11 | 23:25 | 3:25 | 2 | МТЗ | АПВН, РПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ №281 ф.281-29 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.281-29 | Между опорами №16-17 оборван провод ф."А" в середине пролёта, лежит на земле (трубоукладчиком "ООО Синергия". Устранили. | 6 |  | 6 | ТЧ | 1989 | А-95 | СССР | ТО – 26.07.2016г. ТР – 27.07.2007г. | 100% | ТО – 01.2017г. ТР – 07.2018г. | 7 |  | КП22 | [5 empty] | 0
ноябрь | Юганскнефтегаз | ЦПМЭС | 2016-11-12 | 17:15 | 2016-11-12 | 17:15 | 0:00 | 281 | НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 Пыть-Ях-Кратер | 220 | ВЛ | ВЛ-220 Пыть-Ях-Кратер | Место возникновения нарушения на оборудовании ЦПМЭС. Выборочная остановка скважин по посадке напряжения. Причина выясняется. | 95.4 | 373.5 | 468.9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
март | ОАО "СН-МНГ" |  | 2016-03-14 | 10:37 | 2016-03-14 | 11:00 | 0:23 | 0 | Низкое давление газа |  | Технология | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25 ГПГУ-5 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25 ГПГУ-5 | Аварийный останов ГПГУ-5,7,8 действием защиты "низкое давление газа", в связи с закрытием выходного клапана газа в УПТГ. Закрытие клапана произошло в момент запуска СТД-1600кВт №1 на КНС-2. На АРМ "ГПЭС ДНС-2" зафиксировано снижение напряжения с 228В до 190В на шинах СН-0,4кВ. Сброс экспортной мощности 3МВт. Объект находится в эксплуатационной ответственности ООО "ДЭС". Осмотр оборудования. Деблокировка защит, поочерёдный запуск ГПГУ-2,3,4,5,7,8. В 11:38 экспортная мощность 3 МВт. Отправлена телефонограмма в "ДЭС". |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 04.02.2016 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-03-23 | 2:40 | 2016-03-23 | 2:40 | 0:00 | 4 | МТЗ |  | Технология | ПС 35/6 кВ КНС-3м яч.18 | 0.4 | ПО | ПС 35/6 кВ КНС-3м яч.18 | Аварийное отключение ВЛ-6кВ произошло при запуске скв.1213 (ПЭД-400кВт) с неисправным подземным оборудованием Rиз=0. АВ-0,4кВ №2 ВА-5541 1000А, прогрузка 87.1.14, без бл.МРТ, осмотр 25.02.2016г. Потери нефти составили прямые: 1,3 т/14,8 м3. Осмотр ПС, КТПН-6/0,4кВ №1,2 КП-51, контроль за запуском мех.фонда. |  |  |  | Подземное оборудование | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: | - | - | 4 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ДЭС" | 2016-03-28 | 8:00 | 2016-03-28 | 9:03 | 1:03 | 0 | Исчезновение оперативного тока |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25 ГПГУ-2 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25 ГПГУ-2 | Аварийный останов ГПГУ-2,3 произошел в связи с исчезновением оперативного тока на 1С-6кВ. В шкафу питания оперативного тока произошло отключение АВ-0,23кВ 1С-6кВ в следствии выхода из строя блока питания АУОТ(Аккумуляторное устройство оперативного тока), произвели перевод питания от резервного блока питания. Сброс экспортной мощности 2МВт. Осмотр оборудования. Квитирование защит, поочерёдный запуск ГПГУ-2,3. В 09:19 экспортная мощность 6 МВт. Отправлена телефонограмма в "ДЭС". |  |  |  |  | - | - | - | ТР: 09.03.2016 ТО: КР: Вне плана: 04.02.2016 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "МЭН" | 2016-03-29 | 10:26 | 2016-03-29 | 10:55 | 0:29 | 5 | эл.маг. расцеп. |  | Технология | КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-116 | 6(10) | КТП | ПС 35/6 кВ Куст-124 КТПН 6/0,4 кВ №3 400 кВА К-116 | Аварийное отключение вводного АВ-0,4кВ 630А при увеличении нагрузки на КТПН 6/0,4кВ 400кВа №3 до 95% I-550А, при запуске скв.1391 ПЭД-32кВт работающая в периодическом режиме. Тип вводного АВ-0,4кВ ВА 57-39 630А рем.№69-8-09, АВ-0,4кВ скв.1391 ВА 57-35 160А рем.№77-8-09. Загрузка КТПН 6/0,4кВ 400кВа №3 составляет 525А-91%. Имеется гарантийное письмо от 02.03.2016г. Потери нефти не выставлялись. Осмотр эл.оборудования КТПН 6/0,4кВ. В 10:55 РПВ вводного АВ-0,4кВ, отходящих АВ-0,4кВ успешно. Контроль за уровнем напряжения, запуском мех.фонда, переподключение КЛ-0,4кВ скв.1391 на КТПН 6/0,4кВ 400кВа №2, ПК Вводного АВ-0,4кВ. Отправлена телефонограмма в ЦИТС ОАО, РИТС-2 о предоставлении информации с СУ УЭЦН. Составлен акт. |  |  |  | АВ-0,4кВ | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: Заявка НГП: 04.03.2016 | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-11-14 | 23:02 | 2016-11-14 | 23:02 | 0:00 | 4 | ТО |  | Собств. сети без внешн. возд. | КНС-5 агр.2 | 6(10) | ПО | ВВ-6 эл.дв.№2 на КНС-5 | При разрушении изолятора в БРНО электродвигателя № 2 КНС-5 вследствии длительного срока эксплуатации (с 1994 года) произошло межфазное замыкание Межфазное замыкание в БРНО электродвигателя 6кВ № 2 КНС-5 привело к отключению ВВ-6кВ яч. № 15 электродвигателя № 2 действием защит и посадке напряжения с частичной остановкой скважин | 0.8 |  | 0.8 | ПЭ | 2006г | СТД-1250 | Прочие отечественные производители | ТР - 20.10.2016 |  | ТР - апрель 2017г |  |  | КП23 |  |  | нет |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ДЭС" | 2016-03-30 | 17:57 |  |  |  | 0 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25 (Западно-Асомкинское м/р), ГПГУ-2 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25 (Западно-Асомкинское м/р), ГПГУ-2 | Аварийное отключение ГПГУ-2 дествием пожарной сигнализации. Аварийный сигнал не квитируется. Сброс экспортной мощности 1МВт. На 31.03.16. запланирован выезд персонала АиС-Сервис. |  |  |  |  | - | - | - | ТР: 09.03.2016 ТО: КР: Вне плана: 04.02.2016 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-11-20 | 10:07 | 2016-11-20 | 10:07 | 0:00 | 13 | ТО | АПВУ | Сторонние | ПС-35/6кВ №102 ВЛ-6 ф.102-18 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.102-18 | При движении экскаватора типа KOMATSU PC220 гос. номер 7028СХ 66 ООО “РУСРС” с поднятой стрелой под ВЛ-6кВ произошло межфазное замы-кание проводов ф. «А» и «В» в пролете опор № 29-30. Межфазное замыкание проводов ф. «А» и «В» стрелой экскаватора в про-лёте опор № 29-30 явилось причиной отключения ф.10218 с успешным АПВ. | 3.7 | 1 | 4.7 | ТЧ | 1980г | А-95 | Прочие отечественные производители | ТР – 24.03.2011 г. , ТО – 09.06.2016 г |  | ТР - июнь 2017 г | 24.02.12, 02.04.13, 01.04.14, 16.06.16 |  | КП20 |  |  | нет |  |  | 0
март | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ДЭС" | 2016-03-30 | 15:45 | 2016-03-30 | 17:14 | 1:29 | 0 | Дифференциальная защита |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25 ГПГУ-6 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25 ГПГУ-6 | Аварийное отключение ГПГУ-6,7,8 действием защиты "ДЗГ". Сброс экспортной мощности 3 МВт. В РУ-6 кВ ГПЭС ДНС-2 на ячейке № 24 зафиксировано снижение напряжения с 6230 В до 5750 В, на ячейке №11 увеличение тока с 245 А до 340 А. В результате резкого колебания параметров сети произошло ложное срабатывание защиты "ДЗГ". Осмотр оборудования, отправлена телефонограмма в ООО"ДЭС", согласование ввода в работу ГПГУ. 17:14 ввод в работу ГПГУ-6, 17:32 ввод в работу ГПГУ-7, 17:48 ввод в работу ГПГУ-8. 17:52 экспортная мощность 3МВт. | [12 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ДЭС" | 2016-04-02 | 21:02 | 2016-04-02 | 22:17 | 1:15 | 0 | Низкое давление газа |  | Технология | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25, (Западно-Асомкинское м-е) | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25, (Западно-Асомкинское м-е) | Аварийный останов ГПГУ 3,4,5,6,7,8 на панели управления зафиксирован сигнал "низкое давление газа". На АРМ зафиксировано срабатывания датчика нижнего уровня жидкости в газосепараторе БПТГ и закрытие задвижек на линии подачи топливного газа к ГПГУ. При осмотре выявлена неисправность дренажного клапана сброса конденсата на БПТГ. |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 18.03.2016 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ДЭС" | 2016-04-06 | 22:02 | 2016-04-06 | 23:22 | 1:20 | 0 | Низкая температура охлаждающей жидкости |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25 ГПГУ-5 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25 ГПГУ-5 | Аварийный останов ГПГУ-5. Сброс экспортной мощности 1МВт. При осмотре выявлено отсутствие контакта на клемном разъёме температурного датчика ДВС. После устранения неисправности в 23:22 запуск в работу. В 23:25 экспортная мощность 1 МВт. Осмотр оборудования. Квитирование сигналов. Ревизия клеммного разъёма на температурном датчике, демонтаж и чистка температурного датчика . Отправлена телефонограмма в "ДЭС". |  |  |  |  | - | - | - | ТР: ТО: КР: Вне плана: 04.02.2016 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-11-22 | 3:20 | 2016-11-22 | 3:37 | 0:17 | 5 | МТЗ-2 ст | РПВУ (АПВ-нет) | Сторонние | ПС-110/35/6 Чупальская, ВЛ-6 кВ ф.03-04 | 6(10) | ВЛ | В-6 кВ ф.03-04 | Зацеп провода фазы «В» в пролете опоры №94 и передвижной опоры №1, отпайка на КТПН-6/0,4кВ №1 к.3 Чуп., срыв провода ВЛ-6кВ фазы «В» с изолятора привело к касанию провода фазы «В» с проводом фазы «С» к двухфазному К.З. фаз «В» и «С». (автосамосвала "Skania" принадлежащей ООО"ЮграТрансСтройЛес" ) | 456.2 |  | 456.2 | ТЧ | 2016-06-01 | А-120 | Прочие отеч. Заводы | нет | нет | ТР-06.2018 | 0 |  | КП20 | [5 empty] | 0
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-11-27 | 13:37 | 2016-11-27 | 14:02 | 0:25 | 6 | ТО | АПВН, РПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6 Юганская, РУ-6 №183 ВЛ-6кВ ф.183-09 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.183-09 | В результате резких перепадов температур и длительного срока эксплуатации произошло разрушение фарфоровых изоляторов ф. «В» и «С» на оп.№76, произошло перекрытие линейной изоляции Вследствие перекрытия линейной изоляции ф. «В» и «С» на оп.№76, про-изошло двухфазное короткое замыкание, явившееся причиной отключения ф.18309. | 2.7 |  | 2.7 | И | 1990г. | ПФ-70 | Прочие отечественные заводы | ТР – 30.10.2006г, ТО-5.04.2016г |  | ТР - апрель 2017г | 16.10.07, 15.05.08, 06.05.09, 07.05.10, 03.05.12, 07.05.13, 07.05.14, 5.04.2016. |  | КП23 | [5 empty] | 0
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ДЭС" | 2016-04-11 | 16:00 | 2016-04-11 | 16:45 | 0:45 | 0 | Дифференциальная защита |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25 ГПГУ-3 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25 ГПГУ-3 | Аварийное отключение ячеек № 8, 9, 16, 27 действием дифференциальной защиты и последующий останов ГПГУ-3,5,7,8. Сброс экспортной мощности 4 МВт. Осмотр оборудования, отправлена телефонограмма в ООО"ДЭС". 16:45 ввод в работу ГПГУ-3, 16:54 ввод в работу ГПГУ-7, 17:01 ввод в работу ГПГУ-8, 19:43 ввод в работу ГПГУ-5 после замены датчика температуры охлаждающей жидкости. |  |  |  |  | - | - | - | ТР: 27.01.2016 ТО: КР: Вне плана: 16.03.2016 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
ноябрь | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-11-28 | 15:25 | 2016-11-28 | 15:25 | 0:00 | 88 | НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Правдинская-Меркурий-4 | 110 | ВЛ | ВЛ-110кВ Правдинская-Меркурий-4 | На опоре 27, на шлейфе фазы А следы воздействия электрической дуги, на траверсе фазы А, с верху обнаружены птичьи экскременты. Причиной отключения ВЛ явилось перекрытие воздушного промежутка провод – земля под воздействием птичьих экскрементов и возникновение однофазного дугового замыкания на заземлённую часть опоры. | 28.3 | 34.3 | 62.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-04-15 | 20:58 | 2016-04-17 | 2:30 | 29:32 | 0 | Низкое давление газа |  | Технология | ГПЭС-1 4х1,469 (Аригольское м/р), ГПГУ-1 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-1 4х1,469 (Аригольское м/р), ГПГУ-1 | Низкое давление газа, повреждение диафрагмы РДБК №1,2, наличие конденсата в газовой линии в УПТГ. |  |  |  |  | - | - | - | ТР: 02.04.2016 ТО: КР: Вне плана: 08.06.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "АЭС" | 2016-04-17 | 15:15 | 2016-04-17 | 15:37 | 0:22 | 0 | Низкое давление газа |  | Технология | ГПЭС-1 4х1,469 (Аригольское м/р), ГПГУ-1 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС-1 4х1,469 (Аригольское м/р), ГПГУ-1 | Низкое давление газа; повреждения диафрагмы РДБК №1 в УПТГ. |  |  |  |  | - | - | - | ТР: 02.04.2016 ТО: КР: Вне плана: 08.06.2015 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-11-29 | 18:26 | 2016-11-29 | 22:30 | 4:04 | 6 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6 Юганская, РУ-6 №183 ВЛ-6кВ ф.183-09 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.183-09 | В результате резких перепадов температур и длительного срока эксплуатации произошло разрушение фарфоровых изоляторов ф. «В» и «С» на оп.№76, произошло перекрытие линейной изоляции Вследствие перекрытия линейной изоляции ф. «В» и «С» на оп.№76, про-изошло двухфазное короткое замыкание, явившееся причиной отключения ф.18309. | 15.1 | 1.8 | 16.9 | И | 1990г. | ПФ-70 | Прочие отечественные заводы | ТР – 30.10.2006г, ТО-5.04.2016г |  | ТР - апрель 2017г | 16.10.07, 15.05.08, 06.05.09, 07.05.10, 03.05.12, 07.05.13, 07.05.14, 5.04.2016. |  | КП23 | [5 empty] | 0
ноябрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-11-30 | 8:20 | 2016-11-30 | 8:20 | 0:00 | 11 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №248 ф.248-14 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.248-14 | Отпайка на к.126А, пролет опор №1-2 большой провис, схлест ВЛ ф.А,С. Порывистый ветер. | 1.5 | 4.5 | 6 | ТЧ | 12.90г | А-95 |  | Т.О.-22.06.16г Т-24.06.13г | 100 | Т.О-12.16г Т-.06.18г | 0тказ Т-26.06.14г Т-22.06.16г |  | КП12 | [5 empty] | 0
апрель | ОАО "СН-МНГ" | ООО "ДЭС" | 2016-04-18 | 12:57 | 2016-04-19 | 10:50 | 21:53 | 0 | Детонация |  | Технология | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25 ГПГУ-7 | 6(10) | ГПЭС | ГПЭС ДНС-2 7х1,54; 1х0,25 ГПГУ-7 | Аварийный останов ГПГУ-7. По результатам осмотра выявлено на панели управления сработавший сигнал "Детонация цилиндра А1". Сброс экспортной мощности 1 МВт. Контроль за напряжением, осмотр оборудования ГПГУ, проверка состояния газового фильтра, свечей зажигания, продувка газопровода. Пробный запуск в 16:58, из-за нестабильной работы ГПГУ-7, выведен в ремонт. Запланирован персонал Интек- автоматизация для диагностики системы АСУ ТП ГПГУ-7 на 19.04.16г. Отправлена телефонограмма в ООО "ДЭС". |  |  |  |  | - | - | - | ТР: 24.01.2016 ТО: КР: Вне плана: 01.03.2016 Заявка НГП: | - | - | 0 | ТВК: ВД: Экспл.испыт.: Отбор масла: Измерения: Исп.повыш U: | КП24 |  | - | - |  |  | 0
январь | РН-Уватнефтегаз | РН-Уватнефтегаз | 2016-01-25 | 17:43 | 2016-01-25 | 18:16 | 0:33 | 0 | САУД |  | Собств. сети без внешн. возд. | ГТЭС-42 | 6(10) | ГТЭС | ГТУ-4 | 17:43 АО ГТУ-4 ГТЭС-42 по превышению оборотов турбины низкого давления. Отключение объектов ЦПС Тямкинского м-р от работы АЧР I ступени. 18:16 подано напряжение на отключенные потребители. |  |  |  | ПЭ | 2011 | Analog Device 5B46-01 | АО "Мотор Сич" г.Запорожье Украина | - | 100 | 2016-02-29 | 0 | 2016-01-25 | КП24 | [5 empty] | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-12-02 | 13:41 | 2016-12-02 | 15:26 | 1:45 | 12 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №248 ф.248-14 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.248-14 | Отпайка на к.126А, пролет опор №1-2 большой провис. Устранили провис проводов.Ввели в работу. | 13.6 | 0.9 | 14.5 | ТЧ | 12.90г | А-95 |  | Т.О.-22.06.16г Т-24.06.13г | 100% | Т.О-12.16г Т-.06.18г | 0тказ Т-26.06.14г Т-22.06.16г |  | КП12 | [5 empty] | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-12-02 | 17:15 | 2016-12-02 | 21:21 | 4:06 | 3 | нет |  | Собств. сети без внешн. возд. | К-241бис КТПН6/0.4 №3 | 0.4 | КТП | К-241 бис КТПН6/0.4 №3 | произошло КЗ КЛ-0,4 ф.С от трансформатора до вводного АВ-0,4 ,что привело к остановке скважин КТПН 6/0,4 №3. Заменили КЛ-0.4. | 9.1 |  | 9.1 | КС | 2007-08-23 | ПВЗх95 КЛ-0,4 |  | 2013-03-25 | 100 | март 2017 | 3 |  | КП4 | [5 empty] | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-12-07 | 17:52 | 2016-12-07 | 18:50 | 0:58 | 7 | МТЗ | РПВН (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6кВ №211 ВЛ-6кВ ф.211-03 (ввод-6-2 РУ-6 КНС-545) | 6(10) | ПО | В-6 ф.211-03 | В результате нарушения технологического режима работы СЧРП КНС-545 произошло отключение ВВ-6 Ф211-03 на ПС 35/6 №211 при запуске агр.№3 на КНС-545, что привело к обесточиванию 2С-6 на КНС-545 и остановке скважин на кустах м.д.). | 4.4 | 0.1 | 4.5 | ИЭ | 1986 | К-47 | СССР | Т.О.-14.07.15г Т.Р.-23.04.14г | Т.О.-0% Т.Р.-0% | Т.О.-октябрь 2017г. Т.Р.-апрель 2017г. | Т.О.-январь 2016г. Т.Р.-апрель 2016г. |  | КП8 | [5 empty] | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | БЭО-5 | 2016-12-11 | 15:28 | 2016-12-11 | 15:44 | 0:16 | 73 |  |  | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 110/35/6 кВ Пирс, 2С-35 | 35 | ПС | В-35 Т-2 | Отключение ВВ-35 Т-2 пусковым органом минимального напряжения устройства АВР-35 | 69.4 | 12.2 | 81.6 | В | 2002-11-01 | ВБЭТ-35-III-25/630 |  | 2016-06-01 | 100% |  |  |  | КП1 | [5 empty] | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | ЮТЭК-Нефтеюганск | 2016-12-12 | 20:49 | 2016-12-12 | 20:49 | 0 | 29 | ТО |  | Внешние сети | ПС 110/35/6 кВ Парус, ВЛ-35 Московская-1 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Московская-1 | При включение ПС Южная, находящейся в эксплуатационной ответственности АО «ЮТЭК- Нефтеюганск», сработала дифференциальная защита Т-1 и не отключился ВВ-35 Т-1, что привело к отключению ВЛ-35 Московская-1. Дефект на оборудовании стороннего потребителя (АО «ЮТЭК-Нефтеюганск»). | 5.7 | 4.1 | 9.8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | Тюменьэнерго | 2016-12-13 | 6:09 | 2016-12-13 | 6:09 | 0:00 | 5 |  |  | Внешние сети | СУ Восточно-Сургутского м/р | 0.4 | ПО | СУ | Кратковременное снижение напряжения в сети 110кВ, более расчетного уровня, при выполнении режимных мероприятий Тюменского РДУ к выводу в ремонт ВЛ-110 Ленинская-Лосинка-2. Отключения оборудования находящегося в эксплуатационной ответственности УЭЭ ООО «РН-Юганскнефтегаз» не было. | 3.9 |  | 3.9 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | БЭО-3 | 2016-12-15 | 12:51 | 2016-12-15 | 15:00 | 2:09 | 3 | МТЗ | АПВН, РПВН | Сторонние | ПС-35/6кВ №233 ВЛ-6кВ ф.233-03 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.233-03 | В пролёте оп.3-4 экскаватором ООО "МеталлСнабКомплект" порван провод ф.С, провод ф.В поврежден. Устранили | 3.8 |  | 3.8 | ТЧ | 1905-06-12 | А-95 | Россия | ТО – 02.12.2016г, ТР – 12.12.2013г. | 100% | ТО – 06.2017г, ТР – 12.2017г. | 2 |  | КП20 | [5 empty] | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | НЮЭС | 2016-12-16 | 11:24 | 2016-12-16 | 11:24 | 0:00 | 277 | 1зона ДЗ, 1,2 ст. ТНЗНП, ТО | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110 Пыть-Ях-Парус-2 | 110 | ВЛ | ПС 500/220/110 Пыть-Ях В-110 Парус-2 | ВЛ-110 Пыть-Ях-Парус-2 (Оборудование НЮЭС), при выведенной в ремонт ВЛ-110 Пыть-Ях-Парус-1. При осмотре на опоре №3 обнаруженны обогоревшие остатки фольгированных воздушных шаров, перекрытие ф.А на тело опоры. Остановка скважин по Юганском региону, также выборочная остановка скважин по Мамонтовскому и Майскому региону. | 89 | 174.4 | 263.4 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | НЮЭС | 2016-12-16 | 13:13 | 2016-12-16 | 13:13 | 0:00 | 35 | ДФЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-110кВ Сибирь-Пойковская | 110 | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ Пойковская: В-110 Сибирь, ПС 110/35/6 кВ Сибирь: В-110 Пойковский | ВЛ-110 Сибирь-Пойковская (Оборудование НЮЭС). Причина выясняется. | 2.8 | 4.7 | 7.5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-12-18 | 21:45 | 2016-12-18 | 21:45 | 0:00 | 39 | ТО | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №3789 ТСН-1-35 | 35 | ВЛ | ПС 110/35/6 Озерная, ВЛ-35 Талая-1 | Разрушение предохранителей ТСН-1-35 ф. "В" и ф. "С" ПС 35/6 №3789 при их срабатывании, вследствие внутренней неисправности ТСН. | 20.4 | 28 | 48.4 | ТСН | 2011-04-01 | ТМГ-100/35Х | Украина | ТО (14.06.16г.), ТР (20.09.16г.) | 100 | ТО(25.12.16г.), ТР (06.09.18г.). | 0 | 2016-09-20 | КП23 | [5 empty] | 0
сентябрь | Сахалинморнефтегаз |  | 2016-09-28 | 42641.5868 | 2016-09-28 | 42641.6111 | 0:35 | 1 |  |  | Сторонние |  | 0.4 | ПО | Каурунани, скв.4 от ТП 307 | Посадка U (причина не известна) | [12 empty] | КП24 | [5 empty] | 0 | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-12-19 | 13:58 | 2016-12-19 | 20:24 | 6:26 | 3 | ТО | АПВН, РПВН | Собств. сети без внешн. возд. | ПС 35/6 кВ №131 ВЛ-6 ф.131-14 | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.131-14 | В результате резкого понижения температуры произошло увеличение механических напряжений силовых шин 6 кВ на опорную изоляцию распределительного устройства, что вызвало разрушение изолятора ф. «В» в ячейке ф.13114. Разрушение изолятора явилось причиной возникновения электрической дуги, вызвавшей ионизацию окружающего воздуха, что привело к двухфазному КЗ. | 19.8 | 6.1 | 25.9 | И | 1988г | ИО-6 | Польша | ТР - 18.11.2009г., ТО - 30.11.2016г |  | ТР - ноябрь 2017 года | ТР – 15.11.2010, 15.11.2011, 15.11.2012, 20.11.2012, 23.11.2012, 06.11.2013, 12.11.2013, 10.12.2014, 12.11.2015, 17.11.2015, 20.11.2015, 28.11.2015, 22.11.2016 |  | КП23 | [5 empty] | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | ФСК | 2016-12-20 | 2:56 | 2016-12-20 | 2:56 | 0:00 | 499 | НДЗ | РПВН (АПВ-нет) | Внешние сети | ВЛ 500кВ Пыть-Ях- СГРЭС-1 | 500 | ВЛ | ВЛ 500кВ Пыть-Ях- СГРЭС-1 | Падение промежуточных опор №166, 167 и повреждение опоры №168. Остановка скважин по посадке напряжения при попытке РПВ в 04:06. | 162.8 | 501.8 | 664.6 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-12-20 | 12:40 | 2016-12-20 | 13:52 | 1:12 | 3 | ДЭМ |  | Атм., прир. и техн. | ПС 110/35/6кВ Иглинская ЗРУ-6 КНС-2ЮБ ВЛ-6кВ ф.212ЮБ | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6 ф.212ЮБ | Обрыв фазы "С" из-за тежения проводов, в результате влияния низких температур, в пролете опор №20 и 21 (в месте уменьшения сечения провода, вследствии попадания грозового разряда в грозовой период) | 0.6 |  | 0.6 | ТЧ | 1981 | Провод А-95 | Прочие отеч. Заводы | ТО 06.08.2016. ТР 20.03.2015. | 50% | ТР июнь 2017. |  | нет | КП11 | [5 empty] | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-12-20 | 20:53 | 2016-12-20 | 20:53 | 0:00 | 43 | ТО | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС 35/6кВ №3086 | 35 | ПС | ПС 110/35/6 Озерная, ВЛ-35кВ Вербная-1 | ПС 35/6 кВ 3086 разрушение опорного изолятора ф."А", следы м/фазного КЗ на ЛР-35 кВ Вербная-1 | 23.4 | 20.9 | 44.3 | Р | 2006-04-01 | РГП-2-35II/1000УХЛ1 | Украина г.Ровно | ТО (12.10.16г.), ТР (14.07.16г.) | 100 | ТО(18.04.17г.), ТР (10.07.18г | 0 | 2016-07-14 | КП17 | [5 empty] | 0
январь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-01-12 | 14:02 | 2016-01-12 | 14:05 | 0:03 | 2 | - | - | Технология | ДЭС Озерное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ГПУ СФ ООО "СЭС" |  |  |  | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0
март | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-03-17 | 4:51 | 2016-03-17 | 4:53 | 0:02 | 1 | - | - | Технология | К-2 Озерное нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" | [12 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | ЮТЭК Пыть-Ях | 2016-12-21 | 2:00 | 2016-12-21 | 3:15 | 1:15 | 3 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Внешние сети | ПС-110/35/6кВ Лунная ф.ЮБ-ГПЗ | 6(10) | ВЛ | ПС-110/35/6кВ Лунная ф.ЮБ-ГПЗ | Повреждение ЛР-6 кВ на опоре № 26 ,ф.ЮБ-ГПЗ принадлежит ЮТЭК-Пыть-Ях. Устранено. | 5.8 |  | 5.8 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-12-21 | 3:59 | 2016-12-21 | 6:15 | 2:16 | 15 | МТЗ | АПВУ | Атм., прир. и техн. | ПС-35/6кВ №348 ф.348-13 | 6(10) | ВЛ | ПС-35/6кВ №348 В-6 кВ ввода №1, ВЛ-6кВ ф.348-13 | Обламывание пасынка траверсы фазы «В» оп.78 ф.348-13 привело к схлесту проводов фазы «А» «В» «С», отключению ВЛ-6кВ ф.348-13 и В-6кВ ввода№1 действием токовых защит. | 32.9 | 16.3 | 49.2 | СК | 2016-01-25 | Опора метал. ППт-10-1 Провод А-120. Изоляторы ПС -10, ШС -10 | Россия | ТО-20.07.16. ТР-09.07.15. | ТО - 100 ТР - 40 | ТО-октябрь 2016. ТР- май 2018. | ТР-04.10.11 | нет | КП23 | [5 empty] | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-12-21 | 6:20 | 2016-12-21 | 6:20 | 0 | 5 |  |  | Атм., прир. и техн. | ПС Ленинская ВЛ-35 Тюменская-1 | 35 | ВЛ | ПС№ 119 1С-6 | Низкая температура окружающей среды (-50 градусов) явилась причиной натяжения проводов в пролёте опор 34/4 – 34/5 (пролет 250м) и как следствие обрыва провода ф. «В» ВЛ-35 Тюменская-1. Отсутствие напряжения 35кВ по ф. «В» привело к срабатыванию автоматики включения резерва на ПС№ 119 (отключился ВВ-6 Ввод-6-1, включился СВВ-6). Причиной остановки скважин к.д. 70А, 90, 131 Южно-Сургутского м/р явилось отсутствие напряжения по 1С-6 ПС№ 119 на время работы АВР-6 | 3.1 | 10.9 | 14 | ТЧ | 1983г | АС-120/19 | Прочие отечественные заводы | ТР – 12.03.2012 г., ТО – 01.03.2016 г. |  | ТР - март 2022 г |  |  | КП14 | [5 empty] | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | ООО "РН-Бурение" | 2016-12-21 | 6:27 | 2016-12-21 | 11:52 | 5:30 | 38 |  |  | Внешние сети | ПС 110/35/6кВ Горшковская ВЛ-6 ф.86-13 | 6(10) | ВЛ | СУ к.86.1,86.2 | ВЛ-6кВ Ф-86-13 обрыв провода фаза С на ЛР-6кВ опора №4. Остановка скважин по дисбалансу напряжения. ВЛ обслуживается ООО РН-Бурение. | 202.7 |  | 202.7 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | ЮТЭК Пыть-Ях | 2016-12-22 | 10:59 | 2016-12-22 | 11:25 | 0:26 | 3 |  |  | Внешние сети | ПС-110/35/6кВ Лунная ВЛ-6кВ ф.ЮБ-ГПЗ | 6(10) | ВЛ | В-6 ф.ЮБ-ГПЗ | В результате натяжения провода, сорвало изолятор ф."А" оп.№26 (ВЛ-6кВ находится в эксплуатации ЮТЭК Пыть-Ях). ВЛ-6кВ отключали для ремонта по аварийной заявке. Дефект устранили. | 1.3 |  | 1.3 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | БЭО-6 | 2016-12-23 | 11:50 | 2016-12-23 | 11:50 | 0:00 | 5 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6 кВ 3097, ВЛ-6кВ ф.3097-15 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.3097-15 | На отпайке ВЛ-6 кВ ф. 3097-15 в пролете опор №№2-3, принадлежащий ООО УК «Юграгидрострой», обнаружен провис проводов ф. «А», ф. «С», следы термического воздействия электрической дуги | 1.2 | 1.3 | 2.5 | ТЧ | 2013 | Провод А-95 | Россия | ТО 12.07.2016 ТР 22.01.2016 | 100 | ТО 12.07.2017 ТР 18.01.2017 | 0 | ТО 12.07.2016 | КП15 | [5 empty] | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-12-23 | 14:07 | 2016-12-23 | 15:35 | 1:28 | 208 | 1ст.ЗЗ, ТО | АПВН, РПВН | Атм., прир. и техн. | ВЛ-110кВ ПП Восточный-Широковская | 110 | ВЛ | ПП Восточный В-110кВ Широковская | Касание грозотроса с проводом ф. «А» в пролете опор 38-39 при порыве ветра явилось причиной замыкания и отключения ВЛ-110 Восточный - Ши-роковская. Ослабление крепления в натяжном болтовом зажиме (НБН) за время экс-плуатации(9 лет) явилось причиной увеличения стрелы провиса и как следствие уменьшения воздушного промежутка между грозотросом и проводом ф. «А» ВЛ-110 Восточный - Широковская | 82.1 | 99.9 | 182 | ТЧ | 2007г | Грозотрос – С-50, провод АС-120 | Отечественный производитель | ТР - 22.12.2011г , ТО – 25.12.2016г. |  | ТР - 2021г |  |  | КП12 | [5 empty] | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | ФСК | 2016-12-24 | 17:12 | 2016-12-24 | 17:12 | 0:00 | 6 | НВЧЗ | АПВУ | Внешние сети | ВЛ-220 Пыть-Ях-Усть-Балык-1 | 220 | ВЛ | ВЛ-220 Пыть-Ях-Усть-Балык-1 | Причиной аварийного отключения ВЛ 220 кВ Пыть-Ях – Усть Балык-1 явилось однофазное к.з. - перекрытие фазы «С» в пролете опор № 180-181 неустановленной техникой. Отключение оборудования находящегося в эксплуатационной ответствен-ности ООО «РН-Юганскнефтегаз» не было. | 2.3 | 7.2 | 9.5 | [9 empty] | КП18 | [5 empty] | 0
апрель | Томскнефть | ООО "ЭНТ" | 2016-04-18 | 17:57 | 2016-04-18 | 17:57 | 0:00 | 0 | НВЧЗ, АПВ | АПВУ | Собств. сети без внешн. возд. | С-98 | 110 | ВЛ | С-98 | АО ВЛ-110кВ С-98 действием НВЧЗ, АПВУ. Планируется осмотр ВЛ. |  |  |  | ТЧ | [8 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
август | Томскнефть | ООО «Гидромеханизированные работы» | 2016-08-18 | 17:38 | 2016-08-18 | 17:38 | 0:00 | 3 | - | - | Сторонние | Ф.14-14 Западно-Катыльгинского нмр | 6(10) | ВЛ | СУ ЭЦН | Остановка УЭЦН, при АО ВЛ-6 Ф.14-14 (Гидронамыв) действием МТЗ, АПВН. Опора №13 разрушение изоляторов фаз "А" "В" "С" в результате попадания молнии. Выполнена замена повреждённых изоляторов. |  |  |  | И | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | БЭО-4 | 2016-12-28 | 14:37 | 2016-12-28 | 14:37 | 0:00 | 5 | МТЗ | АПВУ | Сторонние | ПС 35/6 кВ №313 ВЛ-6 ф.313-10 | 6(10) | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.313-10 | 2х-фазное К.З. при схлесте проводов фазы «А» и «С» из-за обрыва провода фазы «С» стрелой экскаватора Хитачи-200, принадлежащей ООО "Ламор-Югра", при проезде между опорами №2-18 и №2-19 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | ТЧ | 1988 | Провод А-95, изоляторы ШС-10 | Россия | 23.12.11г. | 25% | 12.2017г. | 5 | нет | КП20 | [5 empty] | 0
декабрь | Юганскнефтегаз | БЭО-1 | 2016-12-28 | 15:40 | 2016-12-28 | 16:55 | 1:15 | 29 | ДЭМ |  | Сторонние | ПС 220кВ Усть-Балык ВЛ-35 Север-2 | 35 | ВЛ | ВЛ-35 Север-2 | В месте провиса, грозотрос лег на ВЛ-35 Север-2 (находящийся под напряжением) в пролете опор №50а-50б провис грозотрос строящейся ВЛ-220кВ и лег на провод ф. «В» ВЛ-35кВ. Для устранения замыкания на землю была выведена в ремонт ВЛ-35 Север-2, на время демонтажа грозотроса, что явилось причиной остановки скважин на кустах добычи. | 10.1 | 2 | 12.1 | ТЧ | [8 empty] | КП22 | [5 empty] | 0
сентябрь | Томскнефть | ООО "СЭС" | 2016-09-23 | 19:05 | 2016-09-23 | 19:07 | 0:02 | 1 | - | - | Технология | ДЭС К-1 Моисеевского нмр | 0.4 | ДЭС | ДЭС | АО ДЭС СФ ООО "СЭС" перегруз, из-за подклинивание скважины |  |  |  | ДУ | - | - | - | - | - | - | - | - | КП24 | - | - | - |  |  | 0 | 0
декабрь | Ставропольнефтегаз | Ставропольнефтегаз | 2016-12-21 | 13:30 | 2016-12-21 | 15:55 | 2:25 | 0 | ТО | РПВУ (АПВ-нет) | Собств. сети без внешн. возд. | ВЛ-6кВ Ф-116 ПС 35/6кВ Величаевская-11 | 6(10) | РП | Ф-116 | АО Ф-116 (Авария), произвели замену перемычек между проходными изоляторами и Т.Т. Ф-"А"; и отходящую перемычку от Т.Т. На Ф-"С" , чистку и протяжку соединений, в работе, в РУ-6кВ КНС "Величаевское" |  |  |  | ТЧ | нет данных | ТПЛ-10 | нет данных | 07.2016 | 100 | 01.2017 | 0 | 07.2016 | КП24 |  |  | АО Ф-116 (Авария), произвели замену перемычек между проходными изоляторами и Т.Т. Ф-"А"; и отходящую перемычку от Т.Т. На Ф-"С" , чистку и протяжку соединений, в работе, в РУ-6кВ КНС "Величаевское" |  |  | 0
март | Юганскнефтегаз | Приобская ГТЭС | 2016-03-20 | 14:49 | 2016-03-20 | [5 empty] | Собств. сети без внешн. возд. | Приобская ГТЭС, ГТУ-1,2,3,45,6 | 6(10) | ГТЭС | Приобская ГТЭС, ГТУ-1,2,3,4,5,6 | Аварийный останов ГТУ-1,2,3,4,5,6 Приобской ГТЭС в момент разрушения элегазовых выключателей 110 кВ ЭВ-110 "Приобская ГТЭС"-1,2 на ПС 220 кВ "Росляковская". Обстоятельства и хронология АО уточняются. | [12 empty] | КП24 | [5 empty] | 0
Note on T222: Author: +перех.68.7т пр
Note on T604: Author: + перех. 40.1т пр.
Note on T983: Author: +переходящие 4,7т пр, 0.3т косв
Note on T1002: Author: + переход. 0.3т пр
Note on S1047: Author: Переходящие за 14.03.16г.
Note on T1801: Author: +переход. 3,7т пр
Note on T1863: Author: Переходящие на 11.09.16г 1,5т прямые, 2.6т - косв.
Note on R4354: Author: Переходящие потери - 6.9т
Note on R4369: Author: Переходящие 2.7т
Note on S4374: Author: БЭО-3: 75 скв., 266.5 т.; БЭО-4: 430 скв., 339.7 т.
Note on S4376: Author: БЭО-1: 10скв. 2.7т.; БЭО-2: 34скв. 21.0т.; БЭО-3: 31скв. 43.7т.; БЭО-4: 170скв. 119.3т.
Note on R4391: Author: Переходящие 0.9 тн
Note on R4397: Author: Переходящие 5.2 тн
Note on R4416: Author: 28.0 тн - переходящие 21.03.2016 г.
Note on R4417: Author: 48.7 тн переходящие 21.03.2016 г.
Note on I4444: Author: БЭО-3 81 скв БЭО-6 297 скв
Note on S4444: Author: Потери по БЭО-3 -281.3т
Note on S4458: Author: Потери по БЭО-2
Note on S4459: Author: Потери по БЭО-2
Note on I4460: Author: 36 скв. БЭО-3 5 скв. БЭО-4 97 скв. БЭО-2
Note on S4460: Author: 73.6 тн БЭО-3 1.9 тн БЭО-4 53.8 тн БЭО-2
Note on S4462: Author: Потери по БЭО-2
Note on S4489: Author: Недоборы по БЭО-2
Note on I4490: Author: 6 скв. - БЭО-3 90 скв.- БЭО-1
Note on S4490: Author: 5.3 тн - БЭО-3 462 тн - БЭО-1
Note on S4496: Author: 151,9т БЭО-1; 6.7т БЭО-3
Note on T4508: Author: Потери по БЭО-1
Note on T4524: Author: Потери по БЭО-5
Note on T4527: Author: Потери по БЭО-1
Note on T4539: Author: Потери по БЭО-1
Note on T4548: Author: Потери по БЭО-3
Note on S4551: Author: Переходящие потери на 17.05.16г-61.4т.
Note on R4560: Author: Переходящие на 21.05.16г -213.7т
Note on T4578: Author: потери по БЭО-1
Note on T4579: Author: Потери по БЭО-1
Note on T4591: Author: Потери по БЭО-2
Note on S4593: Author: 3.1т-Переходящие на 14.06.16г
Note on T4598: Author: Потери по БЭО-3
Note on T4601: Author: Потери по БЭО-3
Note on I4603: Author: у базы 16 скв
Note on S4618: Author: 93.7т-переходящие на 14.06.16г
Note on T4626: Author: Потери по БЭО-4
Note on T4671: Author: Переходящие на 25.06.16г 20.7т
Note on T4685: Author: потери по БЭО-3
Note on I4687: Author: у Мерловича в таблице 78 скв.
Note on I4688: Author: у Мерловича в таблице 37 скв.
Note on T4691: Author: потери по БЭО-3
Note on T4692: Author: Потери по БЭО-2
Note on T4695: Author: потери по БЭО-4
Note on J4709: Author: у Мерловича ТО
Note on J4710: Author: у Мерловича ТО
Note on T4715: Author: потери по БЭО-1
Note on S4724: Author: Переходящие на 09.07.16г.
Note on R4730: Author: Переходящие на 10.07.16 - 11.7т прямых, 0.3т косвенных
Note on R4736: Author: + переходящие по БЭО-4: 0,4 т прямых, 12,5 косвенных
Note on T4736: Author: АКТ БЭО-4
Note on R4737: Author: + переходящие по БЭО-4: 0т пр, 11.1т косвенных
Note on T4738: Author: + переходящие по БЭО-4: 0т прямых, 64.4т. косвенных
Note on T4739: Author: переходящие по БЭО-3: 0 т пр, 10,8т косвенных
Note on I4744: Author: у базы 101
Note on T4758: Author: БЭО-5: 57скв. 15.0т пр., 73.8т косв.; БЭО-6: 1скв. 0.0т пр. 4.2т косв.
Note on R4770: Author: переходящие от 27.07 по БЭО-3: 12.6 т.пр, 0т кос.
Note on T4770: Author: Потери по БЭО-3
Note on T4784: Author: + переходящие 7.4т прямые
Note on S4831: Author: +2 перходящие БЭО-4
Note on C4832: БЭО-3,4
Note on I4832: БЭО-4: 92скв. БЭО-3: 47скв.
Note on R4832: БЭО-3: 4.4т БЭО-4: 45.5т
Note on S4832: БЭО-3: 9.0т БЭО-4: 36.9т
Note on T4832: БЭО-3: 13.4т БЭО-4: 82.4т
Note on C4833: БЭО-4
Note on S4833: Author: + 20.4 переходящие БЭО4
Note on C4836: БЭО-1,3,4
Note on I4836: БЭО-1: 25скв. БЭО-3: 65скв. БЭО-4: 42скв.
Note on R4836: БЭО-1: 7.8т БЭО-3: 35.0т БЭО-4: 17.9т+0.1
Note on S4836: БЭО-1: 7.5т БЭО-3: 292.3т + 8.3 БЭО-4: 24.6т+2.5
Note on T4836: БЭО-1: 15.3т БЭО-3: 327.3т БЭО-4: 42.5т
Note on C4837: задело посадкой БЭО-3
Note on I4837: БЭО-4:40скв. БЭО-3: 42скв.
Note on R4837: БЭО-4: 9.8т БЭО-3: 8.0т
Note on S4837: БЭО-4: 24.5т БЭО-3: 90.0т
Note on T4837: БЭО-4: 34.3т БЭО-3: 98.0т
Note on R4839: Author: +35.2 переходящие БЭО-4
Note on T4840: Author: Потери по БЭО-4
Note on I4850: Author: + переходящие 2скв.
Note on T4850: Author: + переходящие 0.1т косв
Note on I4852: Author: +перех 43 скв
Note on T4852: Author: + перех. 14.2т косв.
Note on I4855: Author: + переходящие 27скв.
Note on T4855: Author: + переходящие 54,6т косв.
Note on I4857: Author: + перех. 7скв
Note on T4857: Author: + переходящие 0,4т косв
Note on I4859: Author: + перех. 1 скв.
Note on T4859: Author: + переход. 9.8т пр
Note on C4867: Author: БЭО-3
Note on I4867: Author: БЭО-4: 7 скв. БЭО-3: 86 скв. +перех 4 скв.
Note on S4867: Author: +переход. БЭО-3 : 1,4т косв
Note on T4867: Author: БЭО-4: 5,3 пр. БЭО-3: 23,5пр, 57.1 косв. Акт БЭО-3
Note on I4868: Author: +перех 2 скв
Note on T4868: Author: + перех. 4.3т пр
Note on I4874: Author: БЭО-3: 90скв, БЭО-4: 5скв.
Note on T4874: Author: БЭО-3: 13,7пр, 41,4 косв, БЭО-4: 0,8 пр, 0.3 косв
Note on T4878: Author: Потери по БЭО-3
Note on S4880: Author: переходящие 6.9 косвенные
Note on T4885: Author: Потери по БЭО-4
Note on T4887: Author: Потери по БЭО-3
Note on T4899: Author: потери по БЭО-3
Note on R4904: Author: Переходящие на 09.09.16г -0.2т
Note on S4904: Author: Переходящие на 09.09.16г - 0.1т
Note on T4904: Author: Переходящие на 09.09.16 - 0.3т
Note on T4907: Author: Потери по БЭО-4
Note on T4914: Author: Потери по БЭО-1
Note on S4923: Author: Переходящие потери на 20.09.16- 29.3т косв
Note on S4924: Author: Переходящие потери на 20.09.16- 14.8т косв
Note on S4925: Author: Переходящие потери на 20.09.16- 14.7т косв
Note on S4926: Author: Переходящие потери на 20.09.16г- 68.7т косв.
Note on S4927: Author: Переходящие потери на 20.09.16г. -75.3 т косв
Note on R4928: Author: Переходящие потери на 20.09.16г. -31.6 т прям
Note on S4928: Author: Переходящие потери на 20.09.16г. -30т косв
Note on S4929: Author: Переходящие потери на 20.09.16г. -33.9т косв
Note on S4930: Author: Переходящие потери на 20.09.16г. -38 т косв
Note on T4931: Author: Потери по БЭО-1
Note on T4932: Author: Потери по БЭО-1
Note on T4939: Author: Потери по БЭО-1
Note on S4958: Author: Переходящие на 04.10.16 -174т косв
Note on S4960: Author: Переходящие на 07.10.16 - 56.9т
Note on T4966: Author: Недоборы по БЭО-4
Note on S4971: Author: переходящие на 27.10.16 -5.3т
Note on T4974: Author: Переходящие 5.4т пр.
Note on T4977: Author: переходящие 7,6т пр, 0.6т косв.
Note on I4988: БЭО-1: 73 скв. БЭО-2: 16 скв. БЭО-3: 127 скв. БЭО-4: 65 скв.
Note on R4988: БЭО-1: 41.3т БЭО-2: 3.8т БЭО-3: 25.8т БЭО-4: 24.5т
Note on S4988: БЭО-1: 76.7т БЭО-2: 1.3т БЭО-3: 264.6т БЭО-4: 30.9т
Note on T4988: БЭО-1: 118т БЭО-2: 5.1т БЭО-3: 290.4т БЭО-4: 55.4т
Note on I5016: Author: БЭО-1: 126 скв. БЭО-3: 142 скв. БЭО-4: 9 скв.
Note on T5016: Author: БЭО-1: 59.9пр, 119 косв. БЭО-3: 28,3 пр, 55,4 косв. БЭО-4: 0.8т пр
Note on T5021: Author: БЭО-1: 89 скв., 41.8т прям., 147.9т косв. БЭО-2: 36 скв., 4.3т прям., 13.4т косв. БЭО-3: 173 скв., 33.1т прям., 219.2т косв. БЭО-4: 201 скв., 83.6т. прям., 121.3т косв.
Note on T5029: Author: потери по БЭО-5
Note on T5032: Author: БЭО-1: 206 скв., 81.9т прям., 99.9т косв. БЭО-4: 2 скв., 0.2т прям., 0.0т косв.

## Кодировки
1. СПРАВОЧНИК «ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ» |  | 4. СПРАВОЧНИК «КОРЕННАЯ ПРИЧИНА НАРУШЕНИЯ»
Код в отчете | Установки, попадающие поД указанный код | Код в отчете | КОРЕННАЯ ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАРУШЕНИЯ
1 | 2 | 1 | 2
ПС | Подстанции (110/35 кВ, 110/35/6(10) кВ, 35/6(10) кВ и т.д.) | КП1 | Ошибочные действия электротехнического персонала, обслуживающего электроустановку
КТП | Трансформаторные подстанции с уровнем высшего напряжения 6(10) кВ, в том числе подстанции с разделительными трансформаторами (6/6 кВ, 6/10 кВ и т.д.) | КП2 | Неправильная настройка РЗА
РП | Распределительный пункт – отдельно стоящие (не входящие в состав подстанции) распределительные устройства, а также секущие ячейки ВЛ и т.д. | КП3 | Эксплуатация оборудования с отклонением технических параметров от нормативных
ВЛ | Воздушная линия электропередач | КП4 | Не выполнение ремонта из-за отказа при согласовании отключения
КЛ | Кабельная линия электропередач, не относящаяся к технологическому оборудованию | КП5 | Низкое качество проведения осмотров/диагностики
ГТЭС | Газотурбинная электрическая станция | КП6 | Низкое качество проведения ремонтов
ГПЭС | Газопоршневая электрическая станция | КП7 | Не выполнение ремонта по вине эксплуатации
ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль | КП8 | Недостатки проектирования
ДЭС | Дизельная электрическая станция | КП9 | Несовершенство конструкции и технологии изготовления
ПО | Прочее оборудование, задействованное в процессе электроснабжения и приведшее к нарушениям этого процесса, а также технологическое оборудование, в случае, если нарушения в этом оборудовании стали прямым следствием нарушений собственно электроснабжения | КП10 | Нарушение технологии монтажа и наладки
|  | КП11 | Грозовые перенапряжения
|  | КП12 | Сильный ветер (скорость выше расчетной)
2. СПРАВОЧНИК «ЭЛЕМЕНТ (УЗЕЛ)» |  | КП13 | Гололед, мокрый снег на ВЛ (выше расч. значений)
|  | КП14 | Гололед с ветром (выше расчетного)
Код в отчете | Элементы установок | КП15 | «Пляска» проводов при ветре
1 | 2 | КП16 | Паводок
В | Выключатель 6 кВ и выше (в т.ч. выключатели нагрузки) | КП17 | Обвал, вспучивание грунта, сель
Р | Разъединитель | КП18 | Нарушения во внешних сетях
ТЧ | Токоведущие части электроустановок: Для ПС, ТП, РП, ЭС, ПО – шины, гибкие шлейфа и т.д. (не входящие в состав других элементов, например КА), провода ВЛ и т.д. | КП19 | Перекрытие токоведущих частей животными, птицами
КС | Кабель силовой – как элемент КЛ, кабельные вставки ВЛ, кабельные вставки между элементами ПС, РП, трансформаторами и секциями шин и т.д. | КП19 | Падение деревьев и опор на ВЛ
ЗА | Защитная аппаратура – оборудование защиты, в том числе: защита от перенапряжений, защитное заземление, предохранители, грозозащитный трос, автоматический выключатель 0,4 кВ | КП20 | Наезд транспортных средств или воздействие строительными механизмами
РЗА | Релейная защита и автоматика (противоаварийная автоматика, АСУ и т.д.) | КП21 | Пожар
КУ | Компенсирующие устройства – устройства компенсации реактивной мощности (в том числе шунтирующие реакторы) | КП22 | Набросы на токоведущие части, бой изоляторов и другие воздействия посторонних лиц
РТ | Реакторы токоограничивающие | КП23 | Старение и износ изоляционных и конструктивных материалов
ИЭ | Измерительно-преобразовательные системы, их элементы и датчики установок: трансформаторы тока/напряжения, цепи учета, измерительные приборы, элементы систем телемеханики/телеуправления | КП24 | Другие причины
СК | Строительная конструкция – здания и помещения электроустановок, опоры ВЛ, кабельные эстакады, приемные порталы и т.д. | КП25 | Причина не установлена
КМ | Кабельная муфта – как элемент КЛ, а также как элемент кабельных вставок ВЛ, ТП и т.д.
И | Изоляционные элементы – изоляторы, изоляционные перегородки и т.д.
Г | Генератор
ПЭ | Прочие элементы, не вошедшие в классификацию, принадлежащие к системе электроснабжения (не технологическое оборудование), а также не выявленные элементы | 5. СПРАВОЧНИК «ПРИЧИНА УВЕЛИЧЕНИЯ МАСШТАБОВ ПОСЛЕДСТВИЙ НАРУШЕНИЯ»
Т | Трансформаторы силовые | Код в отчете | ПРИЧИНА УВЕЛИЧЕНИЯ МАСШТАБОВ ПОСЛЕДСТВИЙ НАРУШЕНИя
ДУ | Дизельная установка | 1 | 2
ГТУ | Турбинное оборудование (газотурбинные, парогазовые установки) | ПУ1 | Неправильные действия электротехнического персонала
ГПУ | Газопоршневая установка | ПУ2 | Недостаточное количество электротехнического персонала
КО | Котельное оборудование | ПУ3 | Отсутствие оборудования или материалов
ВО | Вспомогательное оборудование (для электрических станций) | ПУ4 | Недостаточное техническое оснащение сервисной организации
ТСН | Трансформаторы собственных нужд | ПУ5 | Отсутствие схемного резервирования поврежденного элемента
|  | ПУ6 | Неправильное действие РЗА и ПА
|  | ПУ7 | Отсутствие резерва мощности в автономной системе электроснабжения
3. СПРАВОЧНИК «ПЕРВОПРИЧИНА НАРУШЕНИЯ» |  | ПУ8 | Поиск места повреждения
|  | ПУ9 | Влияние внешних факторов
ПЕРВОПРИЧИНА НАРУШЕНИя в отчЕте | КОММЕНТАРИЙ
1 | 2 | 7. СПРАВОЧНИК «ИНФОРМАЦИЯ О ПОВТОРНОМ ВКЛЮЧЕНИИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ»
Внешние сети | Нарушения на оборудовании электроснабжающей организации по любым причинам
Технология | Нарушения на технологическом оборудовании Группы вне зоны эксплуатационной ответственности сервисной организации, например, нарушения в работе электродвигателей ЭЦН, буровых установок | Код в отчете | ИНФОРМАЦИЯ О ПОВТОРНОМ ВКЛЮЧЕНИИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
Сторонние | Воздействие на оборудование Группы сторонних и подрядных организаций, действия частных лиц (вне производственных процессов), в т. ч. наезды автотранспорта на линии электропередачи | 1 | 2
Атм., прир. и техн. | Отключения на оборудовании Группы из-за: | АПВУ | Автоматическое повторное включение успешно
| § воздействия грозы, ветра, гололеда, низких температур, вызвавших появление и развитие дефекта на оборудовании в нормальном состоянии; | АПВН, РПВУ | Автоматическое повторное включение неуспешно, ручное повторное включение успешно
| § наводнений, воздействия животных, пожаров, падений деревьев (за исключением подлежащих вырубке); | АПВН, РПВН | Автоматическое повторное включение неуспешно, ручное повторное включение неуспешно
| § воздействий сторонних производственных процессов и их следствий (порывы трубопроводов, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, в т.ч. факелы, и т.д.) | РПВУ (АПВ-нет) | Ручное повторное включение успешно (устройства автоматического повторного включения нет)
Собств. сети без внешн. возд. | Отключения на оборудовании Группы в зоне эксплуатационной ответственности сервисной организации в случае отсутствия воздействий сторонних лиц, организаций, атмосферных и природных воздействий | РПВН (АПВ-нет) | Ручное повторное включение неуспешно (устройства автоматического повторного включения нет)